## Алтайэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 90 | 2023-03-14 | 0 | 27 | 2.016 | 2023-03-14 | 2 | 15 | 3.4.12.2 Из-за длительно воздействующих, сильных ветровых нагрузок произошло перетирание изоляции фазы "А" кабельной вставки марки 4*АПвПу 1х120/16 ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема о железобетонную опору № 196. 4.12 Из-за длительно воздействующих, сильных ветровых нагрузок произошло перетирание изоляции фазы "А" кабельной вставки марки 4*АПвПу 1х120/16 о железобетонную опору. На поврежденном участке кабеля произошло замыкание на землю фазы "А" кабельной вставки марки 4*АПвПу 1х120/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание изоляции фазы "А" кабельной вставки на Л-20-4 Усть-Сема, Пролет: Оп №196 - Оп №197 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и ремонт поврежденного участка кабеля. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.Аз 16.04.2023 год
356850 | 81 | 2023-03-13 | 14 | 9 |  | 2023-03-13 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Под воздействием магнитострикционной составляющей вибрации (в процессе возрастания индукции сначала происходит смещение границ кристаллов материала, а затем их вращение, что ведет к изменению линейных размеров стали.При перемагничивании магнитной системы трансформаторов, индукция в ней достигает максимума дважды за один период частоты переменного тока, что соответствует двукратному изменению длины листов стали магнитной системы. Одним из источников шума трансформаторов является обмотка, проводники которой вибрируют под действием сил взаимного притяжения при протекании в них переменного тока в режиме нагрузки), произошло ослабление крепления ярмовых балок, что привело к выпадению прокладок из под кольцеобразной шайбы из электрокартона (нижняя часть ярмовой изоляции фото 3. ), с последующим смещением уравнительной изоляции (фото 2.). При выпадении прокладки уравнительной изоляции между двумя нижними витками обмотки высокого напряжения (ВН) фазы "В" в результате возникновения трения (между двумя нижними витками), произошло нарушение витковой изоляции, что привело к межвитковому замыканию с возникновением электрической дуги с выделением газа (превышение ПДК в несколько раз, приложение 24.). При сложившихся условиях на ПС 35 кВ Чемровская сработало газовое реле для защиты трансформатора Т-2-6,3 марки (ТМН-6300/35/10) от внутренних повреждений. 4.11 Витковое замыкание обмоточного провода (два нижних витка) обмотки высокого напряжения (ВН) фазы "В" силового трансформатора Т-2-6,3 марки (ТМН-6300/35/10) на ПС -35 кВ Чемровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмоточного провода. на PS035-000173-02 Чемровская, PS035-000173-02 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора Т-2-6,3 марки (ТМН-6300/35/10) на ПС -35 кВ Чемровская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 24.04.2023 год
356852 | 56 | 2023-03-14 | 13 | 20 | 0.005831 | 2023-03-14 | 13 | 25 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП-16-5-50, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-16-5 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на РКТП-16-5-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на РКТП. на ТП-16-5-50, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-16-5 на наличие скоплений птиц и наличие птичьих гнезд, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 21.04.2023 год
356859 | 42 | 2023-03-15 | 1 | 53 | 0.055734 | 2023-03-15 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1976 г.в экс.) произошло ухудшение характеристик изоляции обмоток НН трансформатора (марки ТМ-160/10 кВА) на КТП 10/0,4 кВ №38-1-7, в результате чего произошел пробой изоляции обмоток НН с замыканием фазы "В" на корпус трансформатора и потерей напряжения у потребителей. 4.11 Неисправность трансформатора ТМ-160/10 ТП-38-1-7 в результате чего произошел пробой изоляции фазы "В" на корпус трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора ТМ-160/10 ТП-38-1-7. на ТП-38-1-7, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением ТП-38-1-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356851 | 195 | 2023-03-15 | 7 | 4 | 0.39013 | 2023-03-15 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температуры окружающего воздуха, выпадение осадков, ветровое воздействие) на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками (АК10-4ДБ) №21-4 ВЛ Л-10-3 произошло загнивание древесины траверсы со стороны фазы «А», что привело к её разрушению с последующим выпадением штырей фазы «А» из тела траверсы с последующим обрывом провода (А-50) и падением его на землю вместе со стеклянными штыревыми изоляторами (ШС-10) (двойное крепление) вышеуказанной фазы с установлением режима однофазного замыкания на землю, при котором на ПС 110 кВ Дальняя сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-10-3) было отключено с КУ оперативным персоналом. 4.1 Выпадение штырей фазы «А» (двойное крепление) из тела траверсы анкерной деревянной опоры с ж/б приставками (АК10-4ДБ) №21-4 ВЛ Л-10-3 обусловлено локальным загниванием древесины траверсы в месте крепления штырей с течением длительного времени эксплуатации и в совокупности с атмосферными воздействиями (осадки, перепады температур, ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-10-3 с. Дальний, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить визуальный осмотр ВЛ Л-10-3 в пролётах опор №41 - №21-4, с целью оценки состояния деревянных деталей (стоек, траверс), линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. Устранить выявленные дефекты (неисправности) - запланировать ремонт (замену) дефектных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в годовой план-график капитальных ремонтов ВЛ-6-10 кВ Рубцовского РЭС 2027 года мероприятие по замене деревянной анкерной опоры с ж/б приставками №21-4 ВЛ Л-10-3 на ж/б опору. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2026 год
356857 | 91 | 2023-03-15 | 10 | 0 | 0.056001 | 2023-03-15 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка К-5 от ультрафиолетовых лучей произошел срыв изолятора фазы В с гребенки, что привело к схлесту провода (марки А-25) фаз В и С от гребенки ТП 6-17-21 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-21 ф. 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-21 4.1 В результате рассыхания колпачка К-5 от ультрафиолетовых лучей произошел срыв изолятора фазы В с гребенки, что привело к схлесту провода (марки А-25) фаз В и С от гребенки ТП 6-17-21 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-21 ф. 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-21, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. В гребенка фидера №1 ТП 6-17-21 и отчитаться до 31.05.2023 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 92 | 2023-03-15 | 16 | 45 | 0.31166 | 2023-03-15 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 238 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа", что привело к касанию провода ф. "А" провода ф. "В" в пролете опор №№ 238-239, возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 238 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа", что привело к касанию провода ф. "А" провода ф. "В" в пролете опор №№ 238-239, возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-22-9 Каспа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 210-260 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" на предмет обнаружения ненадежного крепления изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ШУЭС Бакановас С.В. 05.05.2023 год
356858 | 146 | 2023-03-13 | 20 | 9 | 0.030999 | 2023-03-13 | 21 | 11 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28 в результате назеда автомобиля на опору №7. 4.4 Повреждение опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356857 | 93 | 2023-03-19 | 22 | 50 |  | 2023-03-19 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. 4.4 Вследствие порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №152 - Оп №153 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356850 | 82 | 2023-03-19 | 22 | 14 | 0.015832 | 2023-03-19 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаза "В", "С" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-1-8. 4.11 Схлест проводов фаза "В", "С" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-8 , с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.04.2023 год
356852 | 54 | 2023-03-19 | 20 | 25 | 0.035057 | 2023-03-19 | 20 | 35 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №73 ВЛ-10кВ Л-13-16, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-13-16 на ПС 110кВ №13 "Леньковская". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на опоре №73 ВЛ-10кВ Л-13-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на Л-13-16 Гранулятор, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-13-16 в местах скопления птиц, на предмет дефектов от их воздействия. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Смоляков Е.Б. 19.05.2023 год
356852 | 57 | 2023-03-19 | 18 | 58 | 0.29709 | 2023-03-19 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №206/19 ВЛ-10кВ Л-6-5, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-6-5 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская". 4.14 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №206/19 ВЛ-10кВ Л-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-6-5 с. Лебедино, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-5 в пролете опор №206/13-206/25 с отпайками, на предмет повреждения колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 28.04.2023 год
356859 | 44 | 2023-03-19 | 18 | 45 | 0.0040002 | 2023-03-19 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор №2-3, 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-117. 4.12 Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор №2-3, 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор №2-3, 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор №2-3, 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №2-3, 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356857 | 94 | 2023-03-19 | 18 | 39 |  | 2023-03-19 | 18 | 39 | 3.4.12.2 При прохождении грозового периода 2022 года в результате удара молнии в грозотрос ВЛ ОИ-74 в пролете опор №84-85, произошел пережог нескольких жил, без расплетения, поэтому и не был визуально идентифицирован во время последнего осмотра от 17.10.22. В дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок и раскачивании жилы молниезащитного троса расплелись (2 жилы длиной 3 метра) и коснулись провода фазы «А» (нижний провод, находящейся ближе всего в вертикальной плоскости к грозотросу) с перекрытием на землю. 4.3 При прохождении грозового периода 2022 года в результате удара молнии в грозотрос на ВЛ 110кВ ОИ-74 в пролете опор №84-85, произошел пережог нескольких жил, без расплетения, поэтому и не был визуально идентифицирован во время последнего осмотра от 17.10.22. Со временем, под воздействием длительных ветровых нагрузок жилы молниезащитного троса расплелись, и по ним произошло перекрытие провода фазы «А» в пролете опор №84-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: жилы молниезащитного троса расплелись, и по ним произошло перекрытие провода фазы «А» на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Пролет: Оп.84 - Оп.85 (ОИ-74) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса на ВЛ 110кВ ОИ-74 в пролете оп.№84-85 и отчитаться до 23.06.23 Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №83-87 ВЛ 110 кВ ОИ-74, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать верховые осмотры на ВЛ 110кВ ОИ-74 и отчитаться до 2023-06-23 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 23.06.2023 год
356852 | 58 | 2023-03-19 | 17 | 47 | 0.025417 | 2023-03-19 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №7-15-136. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-15-136, Опора П1-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136 в пролетах опор №26-33. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 28.04.2023 год
356852 | 59 | 2023-03-19 | 15 | 54 | 0.098335 | 2023-03-19 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода фазы "А" в пролете опор №25-28 на ВЛ-10кВ Л-16-17, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-16-17 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" в пролете опор №25-28 на ВЛ-10кВ Л-16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А". на Л-16-17 с. Партизанское, ПС "Бурлинская" №16 - оп.73 / Пролет: Опора № 25 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода на ВЛ-10кВ Л-16-17 в пролете опор №23-30, при обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 28.04.2023 год
356853 | 88 | 2023-03-18 | 13 | 35 | 0.0612 | 2023-03-18 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло перетирание провода фазы "С" на опоре №6 в результате воздействия на провод изгибающих нагрузок периодического характера, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №5-6 и отключением ВЛ 10кВ Л-50-10 действием РЗА. 4.3 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-50-10 с. Елунино., Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ Л-50-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10кВ Л-50-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.04.2023 год
356850 | 83 | 2023-03-17 | 11 | 40 | 0.024794 | 2023-03-17 | 11 | 48 | 3.4.10 Вследствие замыкания телом птицы ножей фаз (В,С) РКТП-49-7-9 на опоре №780/3, произошло отключение действием защит В-10 Л-49-7 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Замыкание телом птицы ножей фаз (В,С) РКТП-49-7-9 на опоре №780/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-49-7 С-Чемровка, Спуск: Оп№780/3 - ТП 49-7-9 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка: провести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц за три года, при отключении три и более раз, запланировать установку птице-защитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356851 | 162 | 2023-03-20 | 0 | 49 | 0.42792 | 2023-03-20 | 2 | 27 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (участок ВЛ Л-25-1 за опорой №4/1) - ООО «Омега» (бывшее ООО «Алтайский лён»). Согласно акта взаимодействия (без входящего № на Письме ЗЭС от 21.03.2023 №1.1/29/78-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение на ТП-25-1-18 (по устным заявлениям персонала потребителя - произошло повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ от РТП-25-1-18 до ТП-25-1-18). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю – ООО «Омега» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-25-1-18 (отпайка от опоры №4/1 ВЛ Л-25-1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.03.2023 год
356858 | 147 | 2023-03-19 | 19 | 1 | 0.33501 | 2023-03-19 | 20 | 8 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СЗ-320 "Смазнево - Заринская" на отпайке ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент" в пролете опор №№70-71 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Смазнево-Заринская (ВЛ СЗ-320), 1.Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СЗ-320 "Смазнево - Заринская" на отпайке ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент" в пролете опор №№70-71. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 год
356857 | 95 | 2023-03-20 | 17 | 19 |  | 2023-03-20 | 17 | 19 | 3.4.12.5 В результате атмосферного воздействия - перепада температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С, во время выполнения переключения, при отключении ШР-1 ОВ произошёл излом верхней части опорного фарфорового изолятора 110 кВ фазы "С" в сторону ОВ-110. ОВ-110, ОРОВ, ШР-2 ОВ к этому времени были отключены. Сломанная верхняя часть изолятора (оголовник) вместе с главным ножом остался на металлоконструкции разъединителя. Предпосылок для отключения другого оборудования не было. Для безопасного выполнения работ по замене поврежденного изолятора и регулировки разъединителя ШР-1 ОВ 1СШ-110 кВ выведена в ремонт по неотложной заявке №346/1952. 4.14 Излом верхней части опорного фарфорового изолятора 110 кВ фазы "С"( тип С6-550-1) на ШР-1 ОВ (тип SONK 12-31,5) ПС№21 110/10 кВ "Чергинская" во время операции отключения вследствие механической нагрузки при перепаде температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхней части опорного фарфорового изолятора 110 кВ фазы "С" на ПС 110 кВ Чергинская №21, ОСИ С6-550-ll -М УХЛ1 ф.С ст.выкл | Техническое мероприятие 1 20.03.23 на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская» произведена замена разрушенного ОСИ фазы "С" ШР-1ОВ и его регулировка. Отчет о выполнении предоставить до 28.04.2023 Ответственное лицо: начальник СПС Соловьев С.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110 кВ типа С6-550-ll, установленных на ШР-1ОВ и ОРОВ на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская». При выявлении дефектов, включить работы по замене дефектных элементов в РП 2024 - 2025 гг. Рассмотреть необходимость и возможность проведения вибро-аккустического контроля ОСИ на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская». Ответственное лицо: начальник СПС Соловьев С.А. 28.04.2023 год
356857 | 97 | 2023-03-20 | 19 | 0 | 0.88335 | 2023-03-20 | 20 | 46 | 3.4.12.5 Из за резкого понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, с -2С до -19С произошло натяжение провода фазы "А" на опоре № 640. В результате натяжение произошёл обрыв провода фазы "А" в сторону опоры № 639 и в сторону опоры № 641 опоры . В следствии чего произошло КЗ между фазными проводами с последующим отключением В-10 Л-37-15 . 4.13 Из за резкого понижения температуры окружающего воздуха в ночное время, с -2С до -19С произошло натяжение провода фазы "А" на опоре № 640. В результате натяжение произошёл обрыв провода фазы "А" в сторону опоры № 639 и в сторону опоры № 641 опоры . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Л-37-15 Тобелер, Пролет: Оп №639 - Оп №640; обрыв провода фазы "А" на Л-37-15 Тобелер, Пролет: Оп №640 - Оп №641 | Техническое мероприятие 1 20.03.2023 произведен ремонт провода фазы"А" на оп. № 640. Отчёт предоставить до 25.04.2023. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 37-15 на предмет разрегулировки проводов. Отчёт предоставить до 25.04.2023. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К 25.04.2023 год
356850 | 84 | 2023-03-23 | 22 | 26 | 0.014334 | 2023-03-23 | 23 | 9 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошло замыкание проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 по ветвям ДКР в пролете опор №14-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-82-2-5. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 по ветвям ДКР в пролете опор №14-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.04.2023 год
356857 | 98 | 2023-03-23 | 12 | 8 |  | 2023-03-23 | 12 | 8 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета органического происхождения (кишка), принесенного птицей на траверсу опоры, произошло перекрытие по этому предмету на провод фазы "С" на опоре №249 ВЛ ЧТ-181. 4.11 В результате попадания постороннего предмета органического происхождения (кишка), принесенного птицей на траверсу опоры, произошло перекрытие по этому предмету на провод фазы "С" на опоре №249 ВЛ ЧТ-181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по постороннему предмету провода фазы "С" на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Убрать остатки постороннего предмета органического происхождения, с траверсы опоры №249 ВЛ ЧТ-181. Отчет о выполнении предоставить до 31.05.2023 Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку птицезащитных устройств на опору №249 ВЛ ЧТ-181 в ремонтную программу 2024 года. Отчет о выполнении предоставить до 31.05.2023 Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 31.05.2023 год
356858 | 149 | 2023-03-23 | 8 | 48 | 3.7105 | 2023-03-23 | 12 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору произошел срыв изоляторов фаз "В" и "С" с опоры №159 ВЛ-10 кВ Л-36-9, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Разрушение ж/б приставки опоры №159 и срыв изоляторов фаз "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фаз "В" и "С" . на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ; Разрушение ж/б приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ 10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2023 год
356858 | 150 | 2023-03-26 | 21 | 47 | 0.010333 | 2023-03-26 | 22 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Октябрьский, ул. Октябрьская д.45/2. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю п. Октябрьский, ул. Октябрьская д.45/2 на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356857 | 100 | 2023-03-26 | 16 | 10 | 2.1653 | 2023-03-26 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение кабельной муфты на потребительской отпайке в зоне обслуживания ООО "Катунские пороги" (граница балансовой принадлежности находится на опоре № 166) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 28.04.2023 год
356858 | 151 | 2023-03-26 | 15 | 17 | 0.60844 | 2023-03-26 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-52-28, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-52-28 р.п. Тальменка, 3КВТпН-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-52-28. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2023 год
356852 | 61 | 2023-03-26 | 10 | 45 | 0.005 | 2023-03-26 | 11 | 15 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6, при их взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-17, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя на КТП-10/0,4кВ №11-8-6. 4.12 Кратковременный схлест проводов при взлете птиц в пролете опор №15-17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-6, от оп. 3 до оп. 20 / Пролет: Опора № 15 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №11-17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 19.05.2023 год
356851 | 198 | 2023-03-26 | 9 | 20 | 0.01667 | 2023-03-26 | 9 | 30 | 3.4.10 В результате массового присаживания стаи птиц на провода (А-70) всех фаз («А», «В» и «С») в пролётах опор №12 - №13 ВЛ Л-56-6 и последующего их взлета произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз «А» и «В» через тело птицы (в совокупности с колебаниями проводов), что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.), и отключению присоединения (ВЛ Л-56-6) на ПС 35 кВ Ивановская, с неуспешным АПВ вследствие колебания проводов вышеуказанных фаз. РПВ В-56-6 было успешным вследствие падения птицы на землю и затухания колебаний проводов ВЛ. 4.12 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами (А-70) фаз «А» и «В» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Л-56-6 вызвано колебанием проводов, вследствие массового одновременного взлета стаи птиц с проводов ВЛ, о чем свидетельствуют погибшая птица (ворона) под опорой №12 и следы воздействия токов К.З. на проводах фаз «А» и «В» в пролёте опор №12 - №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-56-6 с.Ивановка, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-56-6, в пролётах опор №1 - №21. Оценить состояние изоляции. При выявлении несоответствий: выполнить чистку изоляции (замену дефектных элементов), выполнить регулировку стрел провеса проводов, соответственно. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.05.2023 год
356858 | 152 | 2023-03-24 | 18 | 33 | 0.0165 | 2023-03-24 | 20 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 74-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Сосновка ул. Нагорная д. 14 кв. 2. (потребитель Лопарев Андрей Витальевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лопареву Андрею Витальевичу, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Нагорная д. 14 кв. 2. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356858 | 153 | 2023-03-24 | 18 | 32 | 0.010249 | 2023-03-24 | 19 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6 -№7 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-4 в пролетах опор №6- №7 . Заказ № 180115988. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.05.2023 год
356859 | 48 | 2023-03-24 | 10 | 50 |  | 2023-03-24 | 10 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы в РУ-10 кВ (открытого типа) ТП-97-10-19 и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное перекрытие через тело птицы изоляции. По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "А", с потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения ВЛ 10 кВ Л-97-10, не было. 4.11 Перегорание высоковольтного предохранителя фазы "А" ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-97-10-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтного предохранителя фазы "А" ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-97-10-19. на ТП-97-10-19, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 Ф.A | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр токоведущих частей ТП-97-10-19, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.04.2023 год
356852 | 62 | 2023-03-27 | 8 | 31 | 0.07425 | 2023-03-27 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошел срыв изоляторов фазы "А" на опоре №146/27 ВЛ-10кВ Л-6-14, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-6-14 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская". 4.14 Срыв изоляторов фазы "А" на опоре №146/27 ВЛ-10кВ Л-6-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "А". на Л-6-14 с. Б.Романовка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-14 в пролете опор №146/1-146/29, на предмет повреждения колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 19.05.2023 год
356859 | 55 | 2023-03-27 | 7 | 59 | 0.28028 | 2023-03-27 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1994 г. в.э.), приведшего к старению изоляции на участке кабельной вставки (ААВ-10 3*120) в пролете опор № 2300/12-2300/13 ВЛ 10 кВ Л-37-23, от чего произошел пробой изоляции, с последующим междуфазным замыканием. От возникшего междуфазного замыкания, действием защит отключился В-10 Л-37-23 на ПС 110 кВ Курортная. 4.12 Повреждение изоляции кабельной вставки в пролете опор № 2300/12-2300/13 ВЛ 10 кВ Л-37-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабельной вставки в пролете опор № 2300/12-2300/13 ВЛ 10 кВ Л-37-23. на Л-37-23 "УПТК", Пролет: оп. №2300/12 - оп. №2300/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной вставки в пролете опор № 2300/12-2300/13 ВЛ 10 кВ Л-37-23. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года замену кабельной вставки в пролете опор № 2300/12-2300/13 ВЛ 10 кВ Л-37-23 на кабель марки ЦААБ-10 (3*120). Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год
356851 | 200 | 2023-03-27 | 11 | 39 | 0.5016 | 2023-03-27 | 14 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие снижения сопротивления изоляции жил кабеля, произошел электрический пробой изоляции в концевой кабельной муфте кабельного ввода в ячейке В Л-25-8 ПС 110 кВ Волчихинская, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-25-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Волчихинская. 4.11 Снижение сопротивления изоляции жил кабеля 10 кВ (АСБ-10 3х70) в кабельной муфте кабельного ввода в ячейке В Л-25-8 (КРУН-10) ПС 110 кВ Волчихинская обусловлено развитием внутреннего дефекта изоляции с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на Л-25-8 с. Волчиха, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением силового кабеля (кабельная вставка) ВЛ Л-25-3 на ПС 110 кВ Волчихинская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год
356855 | 62 | 2023-03-28 | 12 | 1 | 0.18241 | 2023-03-28 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (руководитель А.К.Асылов г.Новосибирск, ул.Планетная,30) ВЛ-10 кВ от опоры №56 до опоры №56/9 Л-13-4 находящемся на балансе Обособленного подразделения АО «ПБК». (Согласно акта взаимодействия от 30.03.2023 разрушение штыревого изолятора 10кВ Ф "С" ШС-10 на опоре №56/3 ). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю Обособленное подразделение АО «ПБК» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356857 | 101 | 2023-03-28 | 17 | 0 | 0.069331 | 2023-03-28 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-1, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-12-1. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-1, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-1, Пролет: Оп.№25 - Оп.№26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 25-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-1 Ответственное лицо: Мастер ШУЭС Бакановас С.В. 31.05.2023 год
356853 | 91 | 2023-03-28 | 10 | 50 | 0.02275 | 2023-03-28 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-52-1-5 возросла нагрузка по фазам А, В, С, которая превысила номинальное значение автоматического выключателя А2Ф2 (125 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5. 4.12 Превышение номинальной нагрузки автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки автоматического выключателя на ТП-52-1-5, А-3716 Ф 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры "петля фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5, по результатам замеров произвести замену автоматического выключателя АВ2 Ф№2 в РУ-0,4кВ КТП-52-15. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2023 год
356850 | 85 | 2023-03-29 | 10 | 17 | 1.3611 | 2023-03-29 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло выпадение крюка фазы "А" , схлест проводов фаз (А,В) на опоре №209 на ВЛ-10кВ Л-80-5, что привело к отключению В-10 ВЛ-10кВ Л-80-5. 4.11 Выпадение крюка фазы "А" , схлест проводов фаз (А,В) на опоре №209 на ВЛ-10кВ Л-80-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на Л-80-5 Совет, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крючьев, надежность крепления вязок, изоляторов на опоре №209 ВЛ-10кВ Л-80-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2023 год
356859 | 72 | 2023-03-29 | 18 | 25 | 0.53375 | 2023-03-29 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации, приведшего к загниванию стоек деревянных опор и воздействия ветровой нагрузки (ветра), произошёл излому у основания, подгнившей опоры №300/75 ВЛ 10 кВ Л-47-3 (опоры отмечены в перечне опор на которые запрещён подъём), что привело к схлёсту проводов фаз "А", "С" в пролете опор №300/74-300/75 с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего межфазного короткого замыкания проводов действием защит отключился В-10 Л-47-3 на ПС 110 кВ Совхозная. 4.1 Повреждение опор у основания №300/74-300/75 ВЛ 10 кВ Л-47-3, сильный крен опор, схлест проводов фаз "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор у основания №300/74-300/75 ВЛ 10 кВ Л-47-3, сильный крен опор, схлест проводов фаз "А", "С". на Л-47-3 Топольное, Опора П10-7ДБ; Повреждение опор у основания №300/74-300/75 ВЛ 10 кВ Л-47-3, сильный крен опор, схлест проводов фаз "А", "С". на Л-47-3 Топольное, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-47-3. Провести ревизию состояния деревянных опор №300/60-300/80 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.05.2023 год
356858 | 154 | 2023-03-28 | 8 | 26 |  | 2023-03-28 | 8 | 26 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и перепада температуры окружающего воздуха произошло образование тумана, приведшее к снижению диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов, разрушению одного изолятора фазы "С" на опоре №207 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" и аварийному отключению В-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". 4.11 Разрушение одного стеклянного изолятора (4 от траверсы) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №207 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного стеклянного изолятора на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №207 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №207 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2023 год
356853 | 93 | 2023-03-30 | 2 | 29 | 0.019947 | 2023-03-30 | 2 | 31 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЛР 56-7-1, находящемся на опоре №14, произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-56-7 действием РЗА. 4.12 Перекрытие опорных изоляторов через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорных изоляторов через тело птицы на Л-56-7 Первомайская ПТФ, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ЛР 56-7-1 на опоре №14 на ВЛ-10кВ Л-56-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-56-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.05.2023 год
356853 | 94 | 2023-03-30 | 2 | 45 | 0.05875 | 2023-03-30 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности трансформатора КТП 56-0-7 произошло повреждение изоляции обмоток с последующим межфазным коротким замыканием и отключением КТП 56-0-7. 4.12 Междуфазное КЗ внутри трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное КЗ внутри трансформатора на ТП-56-0-7, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 56-0-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку ОПН 0,4-10 кВ. При обнаружении дефектов произвести замену. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления петли "фаза-нуль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.04.2023 год
356857 | 102 | 2023-03-30 | 11 | 28 | 1.3 | 2023-03-30 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Из-за ослабления болтового соединения и высокой токовой загруженности фазы произошло отгорание шлейфа фазы "С" на опоре №1 Л-1-12 Бирюля. Далее вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест с фазой "В", что привело к срабатыванию токовой отсечки. 4.13 Из-за ослабления болтового соединения и высокой токовой загруженности фазы произошло отгорание шлейфа фазы "С" на опоре №1 Л-1-12 Бирюля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "С" на Л-1-12 Бирюля, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт шлейфа на опоре №1 Л-1-12 Бирюля. Предоставить документальное подтверждение до 2023-05-03. Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 03.05.2023 год
356857 | 103 | 2023-03-30 | 13 | 55 | 0.086999 | 2023-03-30 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод произошла его разрегулировка в результате чего произошел схлест провода в пролет опор № 4-5 фаз А,В с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП 6-17-5 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод произошла его разрегулировка в результате чего произошел схлест провода в пролет опор № 4-5 фаз А,В с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП 6-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-5, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролет опор 4-5 ф. 1 от ТП 6-17-5 и произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки провода на данном фидере ВЛ-0,4 кВ и отчитаться до 31.05.2023 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 104 | 2023-03-30 | 13 | 55 | 0.095835 | 2023-03-30 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок на провод произошел излом провода А-35 в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1, что привело к обрыву провода ф.В в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1 4.13 В результате ветровых нагрузок на провод произошел излом провода А-35 в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1, что привело к обрыву провода ф.В в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-35 ф.В в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-3, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф.В в пролет оп. 1-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП 6-17-3 ф. 1 и отчитаться до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 105 | 2023-03-30 | 15 | 43 | 0.78 | 2023-03-30 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл схлёст провода фазы"А" с проводом фазы "В" в пролёте опор № 640 - № 641, в следствии чего произошло КЗ между фазными проводами с последующим отключением В-10 Л-37-15 . 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл схлёст провода фазы"А" с проводом фазы "В" в пролёте опор № 640 - № 641, в следствии чего произошло КЗ между фазными проводами с последующим отключением В-10 Л-37-15 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-15 Тобелер, Пролет: Оп №540 - Оп №541 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "А" в пролёте опор №638 - №641. Отчёт о выполнении мероприятия и подтверждающие документы предоставить до 10.05.2023. Ответственное лицо: Турканов Р.К 10.05.2023 год
356857 | 106 | 2023-03-30 | 23 | 5 | 0.639 | 2023-03-30 | 23 | 59 | 3.4.12.5 Из за перепады температур окружающего воздуха и мокрого снега произошло растрескивание прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-11-6 фазы "В" с последующей протечкой воды через нее. В следствие чего произошло КЗ фазы "В" с корпусом ТП 37-11-6 с последующим выгоранием плавкой ставки фазы "В" и отключением В-10 Л-37-11 4.12 Из за перепады температур окружающего воздуха и мокрого снега произошло растрескивание прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-11-6 фазы "В" с последующей протечкой воды через нее. В следствие чего произошло КЗ фазы "В" с корпусом ТП 37-11-6 с последующим выгоранием плавкой ставки фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 на ТП-37-11-6, ПКТ103-10-160-20У3 ф.B | Техническое мероприятие 1 Заменить плавкие ставки на ПК 10 кв на ТП 37-11-6. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 19.05.2023 год
356851 | 201 | 2023-03-31 | 12 | 42 | 0.07125 | 2023-03-31 | 12 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, под действием ветровой нагрузки, вследствие изменения стрелы провеса провода (А-50) фазы "В", произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №99/1 - №100/1 ВЛ Л-44-6 Ю, вследствие чего присоединение (В-44-6 Ю) было отключено на ПС 35 кВ Шипунихинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ. 4.1 Изменение (разрегулирование) стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №99/1 - №100/1 ВЛ Л-44-6 Ю обусловлено длительным сроком эксплуатации вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения под действием неблагоприятных атмосферных явлений (ветровая нагрузка, перепады температур окр. воздуха и осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Пролет: Опора № 99/1 - Опора № 100/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор 99/1 - №100/1 ВЛ Л-44-6 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год
356850 | 56 | 2023-03-08 | 14 | 43 | 0.032866 | 2023-03-08 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-6-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-8, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №35,36. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 57 | 2023-03-08 | 15 | 1 |  | 2023-03-08 | 15 | 1 | 3.4.12.5 В результате постоянных воздействий погодных условий (перепады температуры окружающего воздуха (отрицательные и положительные температуры), происходило термическое воздействие на уплотнительную маслостойкую резину (прокладка между фланцем бака выключателя и сливным краном) В-110 БЗ-166 на ПС Заречная, что привело к ее преждевременному растрескиванию (повреждению), капельной течи трансформаторного масла бака фазы «А» и выводу в ремонт выключателяВ-110 БЗ-166 по неотложной заявке. 4.14 Растрескивание прокладки (пластина 1Ф-I-МБС-С-10) между фланцем бака выключателя и сливным краном В-110 БЗ-166 (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) фазы "А" на ПС Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание прокладки (пластина 1Ф-I-МБС-С-10). на Заречная., PS110-000153-12-01-001-10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр выключателей МКП-110 на ПС Воеводская, ПС Ельцовская, ПС ГПП-4, ПС Заречная на целостность РТИ изделий. При необходимости заменить. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 09.04.2023 год
356850 | 58 | 2023-03-08 | 15 | 20 | 0.018209 | 2023-03-08 | 15 | 24 | 3.4.10 Вследствие замыкания телом птицы ножей фаз (А,В) РКТП-50-3-15 на опоре №340/63, произошло отключение В-10 Л 50-3 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Замыкание телом птицы ножей фаз (А,В) РКТП-50-3-15 ВЛ-10 кВ Л-50-3 на опоре №340/63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-50-3 Еланда, Спуск: Оп№340/63 - ТП 50-3-15 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-3 Еланда: произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц на отпайке 340/1-340/63 за три года. При отключении три и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356850 | 59 | 2023-03-08 | 15 | 30 | 0.58995 | 2023-03-08 | 16 | 51 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание веткой дерева проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Л-68-1, что привело к отключению В-10 кВ Л-68-1. 4.11 Замыкание веткой дерева проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №10-11 на ВЛ-10кВ Л-68-1, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.04.2023 год
356850 | 60 | 2023-03-08 | 15 | 54 | 0.72347 | 2023-03-08 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание проводов фаз "В","С" веткой ДКР в пролете опор №36-37ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к отключению выключателя В-10 Л-15-4. 4.11 Замыкание проводов фаз "В","С" веткой ДКР в пролете опор №36-37ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №36-37 на ВЛ-10кВ Л-15-4, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.04.2023 год
356850 | 61 | 2023-03-08 | 17 | 38 | 0.046934 | 2023-03-08 | 19 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 36-38 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-66-1-9. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 36-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9, Пролет: Опора №36 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 36-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №36,38. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 62 | 2023-03-08 | 17 | 46 | 0.0273 | 2023-03-08 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24,25. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 63 | 2023-03-08 | 18 | 13 | 0.0456 | 2023-03-08 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-12, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-4-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-12, VN004-00002429 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 56-57 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №56,57. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 64 | 2023-03-08 | 18 | 40 | 0.2475 | 2023-03-08 | 23 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А-0), в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-1-14. 4.11 Схлест проводов фаз (А-0), в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-52-1-14, Пролет: - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-14 в пролете опор №5-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.04.2023 год
356850 | 65 | 2023-03-08 | 20 | 16 | 0.02833 | 2023-03-08 | 20 | 33 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 на ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к схлесту с проводом фазы "С" и отключению В-10 ВЛ-10кВ Л-8-5. 4.11 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №126 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-8-5 п.Образцовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж изолятора на опоре на опоре №126 ВЛ-10кВ Л-8-5 , регулировку проводов в пролете опор №125-127 ВЛ-10кВ Л-8-5. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №125-127. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.04.2023 год
356850 | 66 | 2023-03-08 | 20 | 35 | 0.0048 | 2023-03-08 | 20 | 59 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-3-2, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-3-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-3-2 в пролете опор №16-17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.04.2023 год
356850 | 67 | 2023-03-08 | 21 | 5 | 0.0087495 | 2023-03-08 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-7 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-3-7. 4.11 Схлест проводов фаз "В-0" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В-0" в пролете опор №24-28 (один пролет). на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-7 (ТП потреб), Пролет: Опора № 24 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-7: произвести регулировку проводов в пролете опор №26-27. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356850 | 68 | 2023-03-08 | 22 | 15 | 0.0055 | 2023-03-08 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) пролет опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-3, что привело к отключению АВ-1 ТП-16-1-3. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) пролет опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-1-3 в пролете опор №3-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.04.2023 год
356850 | 69 | 2023-03-08 | 23 | 20 | 0.0087495 | 2023-03-08 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие ветвями ДКР проводов фаз (В-0) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-5-5. 4.11 Перекрытие ветвями ДКР проводов фаз (В-0) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. Пролет опор №9-12- один пролет. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-5: произвести вырубку кустарника в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356853 | 78 | 2023-03-08 | 15 | 21 | 0.054 | 2023-03-08 | 16 | 51 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №14, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №14-15, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-37, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.05.2023 год
356853 | 79 | 2023-03-08 | 15 | 25 | 0.073498 | 2023-03-08 | 17 | 3 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №3 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №3-4, что привело к кратковременному схлесту проводов фазы "С" и нулевого провода и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-124. 4.11 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-37-124, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-124. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-124. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.04.2023 год
356853 | 80 | 2023-03-08 | 16 | 20 | 0.0125 | 2023-03-08 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Под воздействием сильного ветра произошло падение антенны на голые провода перекидки от опоры №3 к жилому дому по адресу Ребрихинский район, село Шумилиха, улица Советская, дом 19, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-63-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-63-2-2, на замену ввода. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 09.04.2023 год
356853 | 81 | 2023-03-08 | 18 | 37 | 0.119 | 2023-03-08 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фаз "С" и "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-12-68. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-12-68, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-12-68. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-12-68, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.05.2023 год
356853 | 82 | 2023-03-08 | 20 | 10 | 0.006 | 2023-03-08 | 20 | 28 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14, с последующим перекрытием проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-5. 4.12 Перекрытие веткой дерева проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-83-2-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-83-2-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 год
356858 | 110 | 2023-03-08 | 18 | 10 | 0.0324 | 2023-03-08 | 19 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино ул. Свердлова д. 9А (потребитель Марченко Галина Викторовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Марченко Галине Викторовне, проживающему по адресу с. Новомоношкино ул. Свердлова д. 9А. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356858 | 111 | 2023-03-08 | 15 | 40 | 0.042533 | 2023-03-08 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Короткое однофазное замыкание фазы "А","0", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№13/1-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 14-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12, произвести регулировку провода в пролете опор №13/1-№14/1 по Заказу № 18012600 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356858 | 112 | 2023-03-08 | 18 | 5 | 0.01545 | 2023-03-08 | 19 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-21, произвести регулировку провода в пролете опор №7-№8 по Заказу № 180112688 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356858 | 113 | 2023-03-08 | 18 | 3 | 0.022999 | 2023-03-08 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15- №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16 по Заказу №180112881 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356858 | 115 | 2023-03-08 | 15 | 46 | 0.035401 | 2023-03-08 | 17 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №21- №22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-25. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-25, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-25, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №21-№22 по Заказу № 180112522 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356858 | 117 | 2023-03-08 | 15 | 45 | 0.015734 | 2023-03-08 | 17 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7- №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 по Заказу №180112880 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356858 | 118 | 2023-03-09 | 0 | 56 | 0.53093 | 2023-03-09 | 2 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №230 ВЛ-10 кВ Л-32-14, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №230 ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-32-14 с. Озерки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №230 ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2023 год
356858 | 119 | 2023-03-08 | 21 | 52 | 0.018499 | 2023-03-08 | 23 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-10 в пролетах опор №9- №10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356858 | 120 | 2023-03-08 | 21 | 22 | 0.030418 | 2023-03-08 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Гордеево ул. Лашина д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеево ул. Лашина д.8 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356858 | 124 | 2023-03-08 | 18 | 28 | 0.73367 | 2023-03-08 | 19 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-7-3, в следствие чего произошло падения провода фазы "В" на металлическую заземленную траверсу, приведший к возникновению "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-7-3 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-7-3 с.Сосновый Лог, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-7-3, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№15-18. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2023 год
356857 | 69 | 2023-03-08 | 14 | 50 | 0.63598 | 2023-03-08 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение на ТП-20-16-38, находящегося на балансе потребителя АО "Национальная башенная компания" (Граница балансовой принадлежности находится на зажимах линейного ответвления ВЛ-10кВ Л-20-16 опора №111/74) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 25.05.2023 год
356857 | 70 | 2023-03-08 | 14 | 56 | 0.0078 | 2023-03-08 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4-5. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4-5. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4-5 произошло отключение АВ ф.1 от ТП-1-8-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-22, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 71 | 2023-03-08 | 15 | 0 | 0.0452 | 2023-03-08 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Из за длительного срока эксплуатации трансформатора тока в РУ 0,4 кВ ТП-1-12-6 произошло его расплавление и попадание на контакты АВ 0,4 кВ. Вследствие этого случилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на системе шин. 4.10 Из за длительного срока эксплуатации трансформатора тока в РУ 0,4 кВ ТП-1-12-6 произошло его расплавление и попадание на контакты АВ 0,4 кВ. Вследствие этого случилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на системе шин. Из-за замыкания произошло отгорание контактов автоматических выключателей и сгорание плавких вставок в предохранителях ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на АВ ф.1 от ТП-1-12-6, TP010-0004533-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт РУ-0,4 кВ ТП-1-12-6. Произвести выборочно контроль нагрева контактных соединений на ТП-10/0,4 кВ от ПС Сигнал. При обнаружении принять меры к устранению причины нагрева. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356858 | 125 | 2023-03-08 | 17 | 45 | 0.0068831 | 2023-03-08 | 18 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-72-15-9 в пролетах опор №1- №2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2023 год
356858 | 126 | 2023-03-08 | 17 | 35 | 0.11 | 2023-03-08 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №10 ВЛ-10 кВ Л-84-15, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №10 ВЛ-10 кВ Л-84-15 с. Петровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-84-15 с. Петровка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №10 ВЛ-10 кВ Л-84-15 с. Петровка. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356858 | 127 | 2023-03-08 | 17 | 27 | 0.32866 | 2023-03-08 | 19 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "А" в пролете опор №№155-156 ВЛ-10 кВ Л-5-10, с последующим его падением и межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ Л-5-10 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №№155-156 ВЛ-10 кВ Л-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№156-160 ВЛ-10 кВ Л-5-10. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356858 | 128 | 2023-03-08 | 17 | 20 | 0.0039165 | 2023-03-08 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25 в пролетах опор №6- №7. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2023 год
356858 | 129 | 2023-03-08 | 17 | 20 | 0.018334 | 2023-03-08 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7- №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-13 в пролетах опор №7- №8 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356858 | 130 | 2023-03-08 | 17 | 17 | 0.0184 | 2023-03-08 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №298 ВЛ-10 кВ Л-51-3, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №230 ВЛ-10 кВ Л-51-3 с.Зайцево-сРечкуново- КХ Пузанова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-51-3 с.Зайцево-сРечкуново- КХ Пузанова, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №298 ВЛ-10 кВ Л-51-3 с.Зайцево-сРечкуново- КХ Пузанова Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2023 год
356858 | 131 | 2023-03-08 | 15 | 6 | 0.14231 | 2023-03-08 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" РКТП-46-12-4 приведший к его схлесту с шлейфом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-46-12 действием УРЗА. 4.13 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ТП-46-12-4, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов РКТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-46-12, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2023 год
356852 | 47 | 2023-03-08 | 14 | 52 | 0.02075 | 2023-03-08 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода СИП, что привело к срыву анкерного крепления провода СИП на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-21-13. 4.4 Срыв анкерного крепления провода СИП на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв анкерного крепления провода СИП. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-21-13, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13 на предмет веток, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. При выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заваолокин С.Н. 21.04.2023 год
356852 | 48 | 2023-03-08 | 14 | 57 | 0.0021328 | 2023-03-08 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-10. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-10-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-10. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заволокин С.Н. 28.04.2023 год
356852 | 49 | 2023-03-08 | 15 | 28 | 0.0026656 | 2023-03-08 | 15 | 33 | 3.4.9.3 В результате возникновения замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Нижний-Кучук ул. Заречная дом 42, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №3-36-11. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Нижний-Кучук ул. Заречная дом 42 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 14.04.2023 год
356852 | 50 | 2023-03-08 | 15 | 37 | 0.006 | 2023-03-08 | 15 | 59 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов ввода потребителя по адресу с. Истимис ул. Киселева дом 5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №8-19-29. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Истимис ул. Киселева дом 5 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 07.04.2023 год
356857 | 72 | 2023-03-08 | 16 | 43 | 0.019249 | 2023-03-08 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения произошло ослабление болтового соединения аппаратного зажима шлейфа фазы "А" со шпилькой ввода 0,4 кВ трансформатора ТП-20-11-14, с последующим нагревом аппаратного зажима шлейфа фазы "А" и его отгоранием 4.13 Ослабление болтового соединения аппаратного зажима шлейфа фазы "А" со шпилькой ввода 0,4 кВ трансформатора ТП-20-11-14, с последующим нагревом аппаратного зажима шлейфа фазы "А" и его отгорание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев аппаратного зажима шлейфа фазы "А" и его отгорание на ТП-20-11-14, TP010-0004694 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену наконечника шлейфа. Провести выборочный контроль нагрева контактных соединений на ТП-10/0,4кВ от ПС 110кВ Манжерокская, при обнаружении слабого контакта провести протяжку. Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 31.05.2023 год
356852 | 51 | 2023-03-08 | 15 | 41 | 0.0082161 | 2023-03-08 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8, что привело к кратковременному схлестыванию проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-8-8. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-8-8, от оп. 10 до оп. 21 / Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-8 в пролете опор №19-23. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 28.04.2023 год
356852 | 52 | 2023-03-08 | 16 | 43 | 0.0045835 | 2023-03-08 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-3, что привело кратковременному схлестыванию провода при порывах ветра и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №17-7-3. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-7-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-3 в пролете опор №4-9. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 25.05.2023 год
356857 | 73 | 2023-03-08 | 17 | 0 | 0.014168 | 2023-03-08 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-6-10, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-15-6-10. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-6-10, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-15-6-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-6-10, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 1-5 ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-15-6-10. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356857 | 74 | 2023-03-08 | 17 | 10 | 0.016667 | 2023-03-08 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-11, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-15-2-11. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-11, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-15-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-11, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 5-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-11 Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356851 | 187 | 2023-03-08 | 15 | 2 | 0.0035 | 2023-03-08 | 15 | 17 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым давлением (порывы ветра до 25-28 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-1 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-56-3-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-1, в пролетах опор №6 - №16. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.04.2023 год
356851 | 188 | 2023-03-08 | 15 | 23 | 0.0059165 | 2023-03-08 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (ветер порывами 25-28 м/с) произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №1/1 - №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-6 и его последующий схлёст с PEN-проводом, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.14 Обрыв провода (А-35) фазы "А" в пролёте опор №1/1-№2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-6 обусловлен ветровой нагрузкой (25-28 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-16-6, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-6, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.04.2023 год
356851 | 189 | 2023-03-08 | 15 | 39 | 0.0014994 | 2023-03-08 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (ель), комель которого находится в охранной зоне ВЛ, под провода ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-5 в пролёте опор №1-1 - №2-1, вследствие ветровой нагрузки (25-28 м/с) произошло механическое воздействие (недопустимое приближение к проводу) кроны дерева на провода (А-35) фаз «С» и PEN-провода, что привело к их схлёсту, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З., вследствие чего присоединение (ВЛ Ф2 от ТП-17-2-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-5 обусловлено механическим воздействием кроны (недопустимое приближение к проводам) дерева (ель), комель которого расположен под проводами ВЛ, на провода из-за ветрового давления (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-2-5, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-5 от ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356859 | 66 | 2023-03-08 | 15 | 7 | 0.030666 | 2023-03-08 | 16 | 39 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-44-2-3. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю с. Березовка, ул. Советская д.5 подключенному к ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.04.2023 год
356855 | 51 | 2023-03-08 | 15 | 15 | 0.0525 | 2023-03-08 | 17 | 0 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +2), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 23-6-8 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-23-6 на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная" (ОАО РЖД). 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +2), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 23-6-8 с последующим попаданием влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-23-6-8, TP010-0013144 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных изоляторов 10кВ на КТП-23-6-9,23-6-11. При необходимости произвести замену проходных изоляторов 10кВ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356851 | 190 | 2023-03-08 | 16 | 20 | 0.10909 | 2023-03-08 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-28 м/с, произошел обрыв вязки крепления провода (А-70) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №123 ВЛ Л-49-3, с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №122-№123, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-49-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Метелевская. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-70) фазы "В" (верх) на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №123 ВЛ Л-49-3 обусловлено воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций, сжатия, растяжения, смятия и кручение с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-49-3 с.Бестужево, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляции, проводов и узлов их крепления на ВЛ Л-49-3, в пролетах опор №118-№127. При необходимости выполнить замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356855 | 52 | 2023-03-08 | 15 | 20 | 0.0086671 | 2023-03-08 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-3 в пролете опор №2 - 5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356855 | 53 | 2023-03-08 | 15 | 40 | 0.0033325 | 2023-03-08 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 3-4 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 3-4 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-1-7 в пролёте опор 3-4 Ответственное лицо: Жабин А.А 30.06.2023 год
356855 | 54 | 2023-03-08 | 15 | 40 | 0.0078 | 2023-03-08 | 16 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-7 в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356855 | 55 | 2023-03-08 | 16 | 50 | 0.010666 | 2023-03-08 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №8-12-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-12-2, Опора А5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-6 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-8-12-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356855 | 56 | 2023-03-08 | 17 | 10 | 0.0027495 | 2023-03-08 | 17 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 5-6 фаз "С" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 5-6 фаз "С" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-21-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-21-13 в пролёте опор 5-6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год
356857 | 75 | 2023-03-08 | 17 | 23 | 0.030335 | 2023-03-08 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "в" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-2-5. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "в" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 6-12 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356855 | 57 | 2023-03-08 | 17 | 55 | 0.007 | 2023-03-08 | 18 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №3-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №21-9-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-9-4, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №2-11 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-21-9-4 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356859 | 67 | 2023-03-08 | 17 | 56 | 0.0063996 | 2023-03-08 | 18 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-4, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-45-3-4. 4.4 Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-4. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете ОП №3-4 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП45-3-4. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.04.2023 год
356859 | 68 | 2023-03-08 | 18 | 29 | 0.0031998 | 2023-03-08 | 19 | 1 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №9/7-9/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 89-10-14. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №9/7-9/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №9/7-9/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-2 ф.3, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2, VN004-00001020 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2 в пролете опор №9/7-9/8 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2023 год
356859 | 69 | 2023-03-08 | 19 | 50 | 0.0376 | 2023-03-09 | 0 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре, привело к росту тяжения провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы «В» в середине пролета опор №3-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1 и падению его на землю, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в ТП-35-7-5. 4.13 Обрыв провода (А-25) фазы «В» в середине пролета опор №3-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А-25) фазы «В» в середине пролета опор №3-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 12; Обрыв провода (А-25) фазы «В» в середине пролета опор №3-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку проводов в пролетах опор №3-13, 3-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.04.2023 год
356855 | 58 | 2023-03-08 | 19 | 55 | 0.0135 | 2023-03-08 | 20 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №7 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №21-6-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №7 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-6-7, Опора О3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №1-10 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-21-6-7 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356859 | 70 | 2023-03-08 | 19 | 59 | 0.0031002 | 2023-03-08 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В","С". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-14-12. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В","С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2 в пролете опор №3-4 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2023 год
356857 | 76 | 2023-03-08 | 20 | 5 | 0.056668 | 2023-03-08 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-13, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-12-13. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-13, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-13, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 1-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-12-13 Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356857 | 77 | 2023-03-08 | 20 | 10 | 0.063752 | 2023-03-08 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-14, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-12-14. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-14, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-12-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-14, Пролет: Оп № 3 - Оп № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-15-12-14. Ответственное лицо: Мастер УЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356857 | 78 | 2023-03-08 | 20 | 38 | 0.0638 | 2023-03-08 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, что привело к возникновению однофазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-13-3. 4.13 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, что привело к возникновению однофазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, Пролет: Оп №13 - Оп №14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода и верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3 на предмет обнаружения дефектов провода, вязок провода. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356855 | 59 | 2023-03-08 | 22 | 32 | 0.030801 | 2023-03-09 | 0 | 0 | 3.4.10 В результате проникновения в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ № 30-6-3 животного (предположительно ласка) произошло межфазное КЗ по телу животного с последующим повреждением силового трансформатора марки ТМ-100 кВА. 4.11 В результате проникновения в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ № 30-6-3 животного (предположительно ласка) произошло межфазное КЗ по телу животного с последующим повреждением силового трансформатора марки ТМ-100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-30-6-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение возможных мест проникновения животных КТП-30-6-3. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356857 | 79 | 2023-03-09 | 5 | 14 | 0.555 | 2023-03-09 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 26-19-13 ф.л. Иванов Ю.С. (стоянка животноводческая). | Организационное мероприятие 1 Вручить владельцу ТП 26-19-13 "АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 16.04.2023 год
356857 | 80 | 2023-03-09 | 7 | 49 | 0.024 | 2023-03-09 | 8 | 1 | 3.4.12.2 из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-20-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С" В следствии чего перегорание плавкой вставки и отключился В 10кВ Л 37-20. 4.10 из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-20-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С" В следствии чего перегорание плавкой вставки и отключился В 10кВ Л 37-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ТП-37-20-4, ПКТ103-10-100-31,5У3 ф.C | Техническое мероприятие 1 Заменить плавкие ставки на ПК 10 кв на ТП 37-20-4 Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 19.05.2023 год
356857 | 81 | 2023-03-09 | 8 | 30 | 0.051 | 2023-03-09 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Из-за замыкание вводного кабеля потребителя с.Кош-Агач ул. Южная № 11 опор № 9 от ТП 37-11-9 Ф-1 произошло КЗ фазного проводы с нулевым проводом . В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 37-11-9. | Организационное мероприятие 1 Вдать уведомление потребителю до 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.04.2023 год
356857 | 82 | 2023-03-09 | 8 | 33 | 0.0585 | 2023-03-09 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 2/1-2/2 от ТП 2-3-3 Ф-1 произошло схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-3-3 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 2/1-2/2 от ТП 2-3-3 Ф-1 произошло схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-3-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-3-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 20.04.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.04.2023 год
356857 | 83 | 2023-03-09 | 8 | 40 | 0.038934 | 2023-03-09 | 9 | 53 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий(ветер, снег) произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 и схлест проводов фазы А,С ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-8-2 4.4 В результате атмосферных воздействий(ветер, снег) произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 и схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-8-2, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 фидер №1 от ТП-16-8-2. Произвести внеплановый осмотр на соответствие стрелы провиса провода на данной линии. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.06.2023 год
356857 | 84 | 2023-03-09 | 8 | 42 | 0.053668 | 2023-03-09 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 15 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 3-3/1 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-12 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 16-13-12 4.4 В результате порывов ветра до 15 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 3-3/1 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-12 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 16-13-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-12, Пролет: - Оп №3/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 3-3/1 ф.1 ТП 10/0,4 кВ № 16-13-12, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП-16-12-13. Ответственное лицо: Павлов В .Ю. 26.05.2023 год
356850 | 70 | 2023-03-09 | 10 | 25 | 0.0675 | 2023-03-09 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, что привело к отключению АВ-2 ТП-66-1-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-1-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №27,28. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 71 | 2023-03-09 | 11 | 0 | 0.1125 | 2023-03-09 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №35,36. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2023 год
356850 | 72 | 2023-03-09 | 13 | 9 | 0.20257 | 2023-03-09 | 14 | 52 | 3.4.10 Вследствие замыкания телом птицы ножа фазы "С" и рамки РКТП-57-3-6 на опоре №300/64, произошло срабатывание сигнализации !Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л 57-3 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.11 Замыкание телом птицы ножа фазы "С" и рамки РКТП-57-3-6 на опоре №300/64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-57-3 с.Черемшанка, Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-3 с.Черемшанка: произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц на отпайке за три года. При отключении три и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356850 | 73 | 2023-03-09 | 13 | 24 | 0.019467 | 2023-03-09 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание провода фаз (В-0) ветвями ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-4. 4.11 Замыкание провода фаз (В-0) ветвями ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4: произвести вырубку кустарника в пролете опор №17-18 Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356850 | 74 | 2023-03-09 | 18 | 48 | 0.0024999 | 2023-03-09 | 19 | 38 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошел схлест проводов фаз (В-0) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-17. 4.11 Схлест проводов фаз (В-0) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356850 | 75 | 2023-03-09 | 20 | 25 | 0.006 | 2023-03-09 | 20 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (А,В-имеются метки от электродуги) в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-3-4. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В-имеются метки от электродуги) в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4 в пролете опор №12-13, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.04.2023 год
356858 | 142 | 2023-03-12 | 18 | 33 | 0.0122 | 2023-03-12 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-17-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Косиха пер. Лосихинский д.5/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Косиха пер. Лосихинский д. 5/1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356857 | 86 | 2023-03-12 | 18 | 10 | 0.016666 | 2023-03-12 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия ультрафиолетовых лучей и перепада окружающих температур на изоляцию выводов 0,4 кВ на ТП 16-8-2 произошло разрушение изоляции выводов 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ до гребенки ф. В,С что привело к схлесту проводников и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 4.12 В результате воздействия ультрафиолетовых лучей и перепада окружающих температур на изоляцию выводов 0,4 кВ на ТП 16-8-2 произошло разрушение изоляции выводов 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ до гребенки ф. В,С что привело к схлесту проводников и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции выводов 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ до гребенки ф. В,С на ТП 16-8-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт изоляции выводов 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ до гребенки ф. В,С ф. 3 ТП 16-8-2 и отчитаться до 15.05.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.05.2023 год
356852 | 53 | 2023-03-12 | 17 | 59 | 0.4097 | 2023-03-12 | 19 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12/2 ВЛ-10кВ Л-41-14, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-41-14 на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12/2 ВЛ-10кВ Л-41-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-41-14 с. Северка(Лесхоз), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести детальный осмотр ВЛ-10кВ Л-41-14 в пролете опор №1/2-13/2 на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 21.04.2023 год
356853 | 85 | 2023-03-12 | 17 | 10 | 0.049 | 2023-03-12 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло ослабление вязок проводов фаз "С" и "0" на опоре №9, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов фаз "С" и "0" в пролёте опор № 9-10, с последующим кратковременным схлёстом проводов под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-5. 4.11 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-43-5, Пролет:Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-5. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-5. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.04.2023 год
356859 | 71 | 2023-03-09 | 11 | 29 |  | 2023-03-09 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации, приведшего к загниванию стоек деревянных опор в грунте при воздействии порывистого ветра, произошел излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2, что вызвало кратковременный схлест проводов разноимённых фаз с К.З. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-42-2 на ПС 110 кВ "Солонешенская". 4.4 Излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2, что вызвало кратковременный схлест проводов разноимённых фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2. на Л-42-2 Антоньевка, Опора П10-1Д; Излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2. на Л-42-2 Антоньевка, Опора П10-1Д; Излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2. на Л-42-2 Антоньевка, Опора П10-1Д; Излом у основания и наклон деревянных опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4 ВЛ 10 кВ Л-42-2. на Л-42-2 Антоньевка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-42-2. Выполнить установку ж\б приставок опор №260/1, 260/2, 260/3, 260/4. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ Л-42-2. На опоре №200/278 установить линейный разъединител. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.04.2023 год
356850 | 77 | 2023-03-10 | 9 | 15 |  | 2023-03-10 | 9 | 15 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП №9-6-25 (опора №695/12), произошло межфазное замыкание фаз (В,С), что привело к отключению В-10кВ Л-9-6. 4.11 Попадание птицы на РКТП №9-6-25 (опора №695/12) ВЛ-10кВ Л-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-9-6 Малиновский, Спуск: Опора № 695/12 - КМТП-9-6-35 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на РКТП №9-6-25 (опора №695/12). При воздействии три или более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.04.2023 год
356850 | 78 | 2023-03-12 | 13 | 9 | 0.010816 | 2023-03-12 | 14 | 8 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-57-8-6. 4.11 Вытягивание проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-6: произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.04.2023 год
356858 | 143 | 2023-03-12 | 12 | 12 | 0.0099165 | 2023-03-12 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12 по Заказу №180112917 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356857 | 87 | 2023-03-12 | 10 | 10 | 0.064166 | 2023-03-12 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошла разрегулировка провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ от КТП 29-8-11 произошло касание провода фазы А и нулевого нижнего провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 29-8-11. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошла разрегулировка провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ от КТП 29-8-11 произошло касание провода фазы А и нулевого нижнего провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 29-8-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-8-11, Пролет: Оп №1/8 - Оп №1/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф. 1 от КТП 29-8-11. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 22.05.2023 год
356852 | 55 | 2023-03-10 | 11 | 57 |  | 2023-03-10 | 11 | 57 | 3.4.12.5 При перепаде температур окружающего воздуха и попадании влаги из-за нарушения герметичности, произошло разрушение разрядника РВП-10 ТСН-10-1 фаза "В", с последующим перекрытием на корпус ТСН, что привело к срабатыванию КЗ-110 Т-1, аварийному отключению В-10 Т-1, отключению ОД-110 Т-1 действием ДЗТ на ПС 110кВ №35 "Гришковская", отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110кВ №2 "Славгородская", отключению В-110кВ ГГ-97 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.11 Разрушение разрядника РВП-10 ТСН-10-1 фаза "В" на ПС 110кВ №35 «Гришковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВП-10 ТСН-10-1 фаза "В". на ПС "Гришковская" №35, РВО-10 фB | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание РВП-10 ТСН-10-2 на ПС 110кВ №35 "Гришковская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание РВП-10 ТСН-10-1, ТСН-10-2 на ПС 110кВ №2 "Славгородская", ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.06.2023 год
356857 | 88 | 2023-03-10 | 12 | 20 | 0.084002 | 2023-03-10 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок на провод произошел схлест проводов фазы А и В в пролет оп. 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-19 4.4 В результате ветровых нагрузок на провод произошел схлест проводов фазы А и В в пролет оп. 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-19, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-19 на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.04.2023 год
356857 | 89 | 2023-03-10 | 16 | 39 | 0.12459 | 2023-03-10 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 7 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 6-7 фаз В и С 4.1 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 7 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 6-7 фаз В и С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-18, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. В оп. 7 фидера № 2 от ТП 6-17-18 и провести внеплановый осмотр на выявления повреждения колпачков изоляторов на данном фидере и отчитаться до 30.06.2023 Ответственное лицо: Павлов В .Ю. 30.06.2023 год
356850 | 79 | 2023-03-10 | 17 | 55 | 0.0054175 | 2023-03-10 | 18 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №39 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-11, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-4-11. 4.11 Схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №39 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-11., VN004-00002760 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-4-11 на опоре №39, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.04.2023 год
356855 | 60 | 2023-03-11 | 3 | 28 | 0.011 | 2023-03-11 | 4 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 2-3 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 2-12-2. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор № 2-3 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-12-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356858 | 144 | 2023-03-12 | 9 | 37 | 0.02975 | 2023-03-12 | 11 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7/1- №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7/1-№8/1 по Заказу №180112916 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356853 | 86 | 2023-03-11 | 13 | 40 | 0.038 | 2023-03-11 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошёл наброс ветки дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №6-7, с последующим обрывом провода фазы "В", схлёстом проводов фаз "В" и "С" под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-1-7. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-1-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-84-1-7 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 14.04.2023 год
356850 | 80 | 2023-03-12 | 9 | 30 | 0.082336 | 2023-03-12 | 10 | 46 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра при порывах произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-3 (один пролет)ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-15 , что привело к К.З. с проводом фазы "В" и отключению АВ-1 на ТП-55-5-15. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор №1-3 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-15. Ответственное лицо: Гудин В.А. 15.04.2023 год
356858 | 71 | 2023-03-04 | 10 | 0 | 0.051332 | 2023-03-04 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Верх. Бобровка ул Центральная д. 16. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю Голощаповой Т Н. с В. Бобровка ул Центральная 16 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 72 | 2023-03-04 | 13 | 50 | 0.035417 | 2023-03-04 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково ул.Новая д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Полковниково ул.Новая д. 8. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 73 | 2023-03-04 | 17 | 18 | 0.01825 | 2023-03-04 | 18 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Филатово ул.Залоганскаяд. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Троицкое ул. Пяткова д. 10 кв 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 19.05.2023 год
356858 | 74 | 2023-03-04 | 17 | 50 | 0.0288 | 2023-03-04 | 19 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Кооперативная д. 42. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово, ул. Кооперативная д. 42 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356858 | 75 | 2023-03-04 | 16 | 42 | 0.0324 | 2023-03-04 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с Новоеловка, ул. Елютина д. 36. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ,ул. Елютина д. 36 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 76 | 2023-03-04 | 13 | 13 | 0.025067 | 2023-03-04 | 14 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул. Чкалова д. 27. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул. Чкалова д. 27 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356853 | 45 | 2023-03-05 | 13 | 53 |  | 2023-03-05 | 13 | 53 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошёл обрыв провода фазы "В" в месте крепления шлейфа демонтированной отпайки, в пролете опор №5-5/1 с последующим схлёстом с нулевым проводом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-4-3. 4.12 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-83-4-3, Пролет: Оп.№ 5 - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-4-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-83-4-3 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 год
356850 | 43 | 2023-03-05 | 12 | 26 | 0.2975 | 2023-03-05 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет), произошло старение изоляции обмоток фаз (А,В,С) силового трансформатора ТМ-110/10, что привело к перекрытию изоляции, возникновению электродуги, с последующим термическим разрушением плавких вставок ПК-10 фаз (А,В,С) на ТП-68-1-11. 4.2 Старение изоляции обмоток фаз (А,В,С) силового трансформатора ТМ-110/10 ТП-68-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обмотки НН. на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10; Плавкая вставка. на ТП-68-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-68-1-11, предохранителей ПК-10, протяжку всех болтовых соединений на ТП-68-1-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.04.2023 год
356857 | 39 | 2023-03-05 | 10 | 41 | 0.054752 | 2023-03-05 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации провода произошло изменение свойств материала, потеря механической прочности, излом и обрыв нулевого провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-8-17 с последующим касанием фазного провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 29-8-17. 4.13 В результате длительной эксплуатации провода произошло изменение свойств материала, потеря механической прочности, излом и обрыв нулевого провода с последующим касанием фазного провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 29-8-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-8-17, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Восстановление оборванного нулевого провода ВЛ 0,4 кВ Ф. 2 от КТП 29-8-17. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 05.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф. 2 от КТП 29-8-17 на предмет возможного нарушения целостности провода или контактных соединений. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 31.05.2023 год
356857 | 40 | 2023-03-05 | 10 | 35 | 0.0049316 | 2023-03-05 | 15 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие продолжающихся длительное время (03.03-04.03) сильных порывов ветра произошел обрыв проводов марки А-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. 4.13 Вследствие продолжающихся длительное время (03.03-04.03) сильных порывов ветра произошел обрыв проводов марки А-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №93-94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А" и "B" на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №93 - Оп №94 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода марки А-70 в пролете опор 93-94. Предоставить документальное подтверждение до 24.05.2023 Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356858 | 77 | 2023-03-05 | 7 | 25 | 0.0046665 | 2023-03-05 | 8 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Заречная, д.15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Заречная, д.15 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 78 | 2023-03-05 | 5 | 12 | 0.0020825 | 2023-03-05 | 5 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Беловский пер. Молодёжный д. 5/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Беловский пер. Молодёжный д. 5/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 79 | 2023-03-05 | 4 | 50 | 0.048416 | 2023-03-05 | 6 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. Молодежная д.4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. Молодежная д.4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 80 | 2023-03-05 | 3 | 55 | 0.022 | 2023-03-05 | 5 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский ул. Привокзальная д. 44. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Привокзальная д. 44. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356857 | 41 | 2023-03-04 | 23 | 30 | 0.0175 | 2023-03-05 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 8-9. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 8-9. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 8-9 произошло отключение АВ ф.4 от ТП-14-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-14-7-10, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 42 | 2023-03-04 | 23 | 30 | 0.14667 | 2023-03-05 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 5-6. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 5-6. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 5-6 произошло отключение АВ ф.3 от ТП-8-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-10, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 43 | 2023-03-04 | 23 | 8 | 0.01125 | 2023-03-04 | 23 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-21-17. 4.4 Из-за межфазного КЗ в результате схлеста фазных проводов "А" "В" марки А-25 в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-21-17 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-21-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-17, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 44 | 2023-03-04 | 23 | 5 | 0.1175 | 2023-03-05 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 6-7 4.4 В результате межфазное КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 6-7 произошло отключение АВ ф.1 ТП-1-23-13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-23-13, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 45 | 2023-03-04 | 23 | 0 | 0.061334 | 2023-03-05 | 2 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-50 в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-33. Отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-33. 4.4 В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-50 в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-33 произошло отключение АВ ф.1 от ТП-1-8-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-33, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 25.05.2023 год
356859 | 28 | 2023-03-04 | 19 | 26 | 0.007333 | 2023-03-04 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение элемента металлической кровли со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-8-11, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "В". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-39-8-11. 4.4 Срыв и падение элемента металлической кровли со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-8-11, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и падение элемента металлической кровли со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-8-11, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-8-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-8-11 с опоры №7 до опоры №15 на предмет повреждения провода, вязок, колпачков и штыревых изоляторов, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.04.2023 год
356851 | 121 | 2023-03-04 | 18 | 55 | 0.17535 | 2023-03-04 | 21 | 42 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (до 25 м/с), произошел массовый срыв изоляторов (ШС-10) на промежуточных (П10-8ДБ) опорах №524, №528, №532 фазы "А" и "В" соответственно, что привело к схлёсту проводов фаз "А" (крайняя) и "В" (верх) в пролете опор №532-№533, что привело к отключению присоединения (СП 37-6-1) действием УРЗА (МТЗ) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Массовый срыв штыревых изоляторов (ШС-10) со штырей на промежуточных (П10-8ДБ) опорах №524 (ф.А), №528 (ф.А) и №532 (ф.В) ВЛ Л-37-6 (за СП-37-6-1) обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с), сопоставимыми с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с) и старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-37-6 с.Усть-порозиха, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-37-6 в пролетах опор №523-№533. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356857 | 46 | 2023-03-04 | 18 | 7 | 0.01925 | 2023-03-04 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 3-4. 4.4 В результате межфазное КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 3-4 произошло отключение АВ ф.1 ТП-14-21-13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А 24.05.2023 год
356857 | 47 | 2023-03-04 | 18 | 0 | 0.024668 | 2023-03-04 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел обрыв фазного провода "А" марки АС-35/6,2 в пролете опор 6-7. 4.13 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел обрыв фазного провода "А" марки АС-35/6,2 в пролете опор 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-9, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода АС-35/6,2 в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-23-9. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.04.23. Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 28.04.2023 год
356858 | 81 | 2023-03-04 | 17 | 38 | 0.013 | 2023-03-04 | 18 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-11-8 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-11-8, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 40-11-8 в пролетах №17- №18. Заказ № 180110544. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2023 год
356859 | 29 | 2023-03-04 | 17 | 6 | 0.005 | 2023-03-04 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение элемента металлической кровли (конька) со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, от чего произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" через элемент металлической кровли. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-5-19. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А", "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, от сорванного ветром металлического элемента кровли с жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А", "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, от сорванного ветром металлического элемента кровли с жилого дома. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356859 | 30 | 2023-03-03 | 23 | 25 |  | 2023-03-03 | 23 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и влияния перепадов температур, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №700/37 ВЛ 10 кВ Л-35-7. При тяжении провода фазы "А" и влияния порывистого бокового ветра, происходил кратковременный схлест с проводом фазы "В", от возникающих коротких замыканий действием защит отключался В-10 Л-35-7 на на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с успешным АПВ. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №700/37 ВЛ 10 кВ Л-35-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №700/37 ВЛ 10 кВ Л-35-7. на Л-35-7 ХПП Пос. Усть-Катунь, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-35-7. Выполнить верховой осмотр опоры №700/37 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.04.2023 год
356858 | 82 | 2023-03-04 | 16 | 28 | 0.024334 | 2023-03-04 | 17 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу № 180112438 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356853 | 46 | 2023-03-04 | 15 | 45 | 0.00833 | 2023-03-04 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление крюка на опоре № 24 в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фаз "В" и "О" от опоры № 24 до ввода в здание что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-15-58. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса перекидки в здание от № 24 ВЛ 0,4 кВ от КТП-80-15-58 фидер №2. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанного от опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ от КТП-80-15-58 фидер №2 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 07.04.2023 год
356859 | 31 | 2023-03-04 | 15 | 40 | 0.0028335 | 2023-03-04 | 16 | 14 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-4 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-20-14-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-4 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356858 | 84 | 2023-03-04 | 14 | 53 | 0.13609 | 2023-03-04 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№181-182, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№181-182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №181-№182. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356858 | 85 | 2023-03-04 | 14 | 4 | 0.47853 | 2023-03-04 | 14 | 23 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-35-13 в пролете опор №№51/4-52/4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-13 в пролете опор №№51/4-52/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 51-4 - Опора № 52-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №51/4-№52/4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2023 год
356859 | 32 | 2023-03-04 | 13 | 49 | 0.0026665 | 2023-03-04 | 14 | 21 | 3.4.7.3 Под воздействием порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-13 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-13. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-13 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-13 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-13 ф.1, Пролет: Опора № 4/10 - Опора № 4/11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-13 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356851 | 123 | 2023-03-04 | 13 | 43 | 0.00925 | 2023-03-04 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие нарушения контактного соединения (рост переходного сопротивления) внутри аппарата АВ Ф-1 (ТП-22-9-18), произошло перекрытие межфазной изоляции (см. фото). Присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-18) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-22-9-18), с разрушением корпуса аппарата. 4.13 Межфазное перекрытие изоляции внутри аппарата АВ Ф-1 (ТП-22-9-18) с разрушением корпуса аппарата вызвано нарушением переходного сопротивления главных силовых контактов (рост температуры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединение на ТП-22-9-18, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры петли "фаза-нуль" для всех присоединений 0,4 кВ ТП-22-9-18. Выполнить замеры нагрузок и напряжений. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356858 | 87 | 2023-03-04 | 13 | 43 | 0.016751 | 2023-03-04 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Восход ул.Школьная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Восход ул.Школьная д. 8. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 88 | 2023-03-04 | 13 | 20 | 0.024601 | 2023-03-04 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-38 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Лесная д. 16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу сс. Малахово ул. Лесная д. 16. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356851 | 125 | 2023-03-04 | 13 | 8 | 0.0109 | 2023-03-04 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "В" и "С" в пролёте опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-№14 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 вызван ветровым воздействием (порывы ветра до 25 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Пролет: Оп.№13 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 в пролетах опор №6 - №15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2023 год
356859 | 33 | 2023-03-04 | 13 | 0 | 0.04375 | 2023-03-04 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.2. При тяжении провода фазы «В» произошел кратковременный схлест с проводом фазы «С», от возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-10-10. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2023 год
356857 | 52 | 2023-03-04 | 12 | 22 | 0.076668 | 2023-03-04 | 14 | 17 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролете оп. № 1/5-1/6 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-6 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № ТП 6-17-6 4.4 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролете оп. № 1/5-1/6 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-6 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № ТП 6-17-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-6, Пролет: Оп №1/5 - Оп №1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 1/5-1/6 ф.1 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-6, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ на ТП-6-17-6 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 23.05.2023 год
356851 | 126 | 2023-03-03 | 17 | 50 | 0.41784 | 2023-03-03 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с, дождь со снегом) произошел обрыв провода (АС-35) фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №5/1 ВЛ Л-52-4Ю. Провод лег на землю в обе стороны: опоры №4/1 и №6/1 соответственно, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ") и присоединение (ВЛ Л-52-4Ю) было отключено КУ (В-52-4Ю) на ПС 110кВ Чарышская. 4.3 Обрыв провода (АС-35) фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №5/1 ВЛ Л-52-4Ю обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 25 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-52-4 Ю с. Тулата, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-52-4Ю, в анкерном пролёте опор №1/1 - №21/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год
356850 | 44 | 2023-03-04 | 12 | 19 | 0.01225 | 2023-03-04 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В", "С" пролет опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-10, что привело к отключению АВ-2 ТП-8-4-10. 4.11 Схлест проводов фазы "В", "С" пролет опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-4-10, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-10 в пролете опор №22-23, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.04.2023 год
356857 | 53 | 2023-03-03 | 18 | 24 |  | 2023-03-03 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 420 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал", что привело к кратковременному касанию провода ф. "А" провода ф. "В", возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 420 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал", что привело к кратковременному касанию провода ф. "А" провода ф. "В", возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на Л-15-6 Чемал, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 380-430 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" на предмет обнаружения ненадежного крепления изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356851 | 127 | 2023-03-04 | 12 | 0 | 0.012267 | 2023-03-04 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (приближение к проводу менее допустимого) в сторону ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 в пролетах опор №5-1 - №6-1, №10 - №11, под действием ветра (порывы до 25 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов на поросль ДКР, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-33-3-11). 4.4 Перекрытие изоляции фазных проводов на поросль ДКР в пролете опор №5-1 - №6-1, №10 - №11 на ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 вызвано разрастанием ДКР в охранной зоне ВЛ под действием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-3-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 от ДКР, в пролетах опор №5-1 - №6-1, №10 - №11. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания (уведомления) жителям г.Рубцовская, проживающих по ул. Кленовая в домах: 38, 41, 43, 45, о необходимости обрезки крон деревьев, произрастающих на приусадебных участках, и создающих угрозу повреждения оборудования ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 и причинения вреда здоровью. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2023 год
356858 | 89 | 2023-03-04 | 11 | 59 | 0.0117 | 2023-03-04 | 13 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3/1- №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-3, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/1-№4/1 по Заказу № 180111811 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356851 | 128 | 2023-03-03 | 20 | 23 |  | 2023-03-03 | 20 | 23 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляска) провода (сильные порывы ветра до 25 м/с) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами (АС-70) фаз "А" (нижняя) и "В" (средняя) в пролете опор №154/39-№154/40 ВЛ ЮБ-152 (ответвление на ПС 110 кВ Шубинская, двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах фаз "А" и "В". В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции проводов на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие воздушного изолирующего промежутка (приближение на недопустимое расстояние) между проводами (АС-70) фаз "А" (нижняя) и "В" (средняя) в пролете опор №154/39-№154/40 ВЛ ЮБ-152 (ответвление на ПС 110 кВ Шубинская, двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) обусловлено колебаниями (пляска) провода, вследствие ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов на недопустимое расстояние на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), 1.Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры стрел провеса проводов на ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), в пролетах опор №154/1-№154/45 (ответвление на ПС 110 кВ Шубинская). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год
356859 | 34 | 2023-03-04 | 11 | 57 | 0.041499 | 2023-03-04 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Длительный срок эксплуатации и воздействие ультрафиолетовых лучей на кабель потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-19, привели к разрушению изоляции с последующим КЗ, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-19. Замыкание кабеля на объекте потребителя администрация села Верх-Ануйское. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику здания котельной подключенной от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-19, об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 26.04.2023 год
356853 | 50 | 2023-03-04 | 11 | 47 | 0.014 | 2023-03-04 | 12 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-7/1, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-4-2. 4.12 Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.-1 от ТП-82-4-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлёст проводов в пролете опор №7-7/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-4-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-82-4-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 год
356857 | 54 | 2023-03-03 | 20 | 24 | 0.51999 | 2023-03-03 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка изолятора фазы В на опоре № 91 с последующим срывом изолятора при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и схлестыванием проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор № 90-92, что в свою очередь привело к короткому замыканию и работе ТО. 4.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка изолятора фазы В на опоре № 91 с последующим срывом изолятора при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и схлестыванием проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор № 90-92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на Л-30-4 Кайтанак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденного колпачка и монтаж изолятора фазы В на опоре № 91 ВЛ 10 кВ Л-30-4 "Кайтанак" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 04.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ на предмет крепления изоляции и проводов на ВЛ 10 кВ Л-30-4 "Кайтанак" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 31.05.2023 год
356858 | 90 | 2023-03-04 | 11 | 37 | 0.0040835 | 2023-03-04 | 12 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11 в пролетах опор №18- №19. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2023 год
356859 | 35 | 2023-03-03 | 20 | 35 | 0.0036169 | 2023-03-03 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-38-1-4. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.3, Пролет: Опора № 6/7 - Опора № 6/8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.3 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2023 год
356853 | 51 | 2023-03-04 | 11 | 23 | 0.063251 | 2023-03-04 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В результате влияния сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В", в следствии чего произошло перетирание провода на шейке изолятора на опоре № 1/12, что привело к его падению на провод фазы "С" в пролете опор № 1/11-1/12 и отключению В-10 кВ Л-80-4. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 1/11-1/12 ВЛ 10 кВ Л-80-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-80-4 с.Березовка, пос.Чернышевский, Пролет: Опора №1-11 - Опора №1-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 1/11-1/12 ВЛ-10кВ Л-80-4. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-80-4 в пролетах опор № 1/1-1/45 (отпайка №1) на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 07.04.2023 год
356851 | 129 | 2023-03-03 | 21 | 15 | 0.13336 | 2023-03-03 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра до 25 м/с) произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлёст) проводов фаз "А" (средняя) и "С" (нижняя) в пролете опор №103-№104 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие чего произошло отключение присоединения (ВЛ НМ-336) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлёст) проводов фаз "А" (средняя) и "С" (нижняя) в пролете опор №103-№104 ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) вызвано воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Новичихинская-Мельниковская (ВЛ НМ-336), Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры и изоляции на ВЛ НМ-336 (двухцепный участок совместно с ВЛ НД-363) в пролётах опор №100 - №105. При необходимости, выполнить ремонт или замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2023 год
356853 | 52 | 2023-03-04 | 11 | 13 | 0.075132 | 2023-03-04 | 12 | 51 | 3.4.9.3 В результате обрыва вводного провода потребителя запитанного от опоры №7 произошло К.З. на вводе потребителя, в результате чего отключилась ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-15-1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №7 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП 56-15-1 Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 год
356850 | 45 | 2023-03-04 | 11 | 2 | 0.038251 | 2023-03-04 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание проводов спуска (принадлежит ПО ВЭС) к нежилому дому запитанному от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-3, с последующим их замыканием с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-74-4-3. 4.11 Вытягивание проводов спуска (принадлежит ПО ВЭС) к нежилому дому запитанному от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-3, Спуск № | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-3: произвести регулировку спуска питающего дом от опоры №16. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 14.04.2023 год
356851 | 130 | 2023-03-03 | 21 | 25 | 0.12834 | 2023-03-03 | 22 | 35 | 3.4.8.4 В результате ветрового воздействия (порывы ветра до 25 м/с), из-за срыва кровли здания котельной, произошел ее наброс на провода ВЛ Л-61-1 в пролете опор №1 - №2, что привело к повреждению траверс опор №1, №2, №3 и соответственно перекрытию изоляции проводов (схлёст проводов всех фаз в пролете опор №1 - №3). Присоединение (ВЛ Л-61-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Повреждение (деформация) металлических траверс (ТМ-3) опор №1 (А10-2), №2 (П10-4) и деревянной траверсы №3 (П10-8ДБ) на ВЛ Л-61-1 обусловлено набросом кровли здания котельной, сорванной ветром (порывы до 25 м/с), на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс кровли здания на провода на Л-61-1 Мяс.цех, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №1, №2, №3, №4 ВЛ Л-61-1 подвергшихся тяжению проводов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год
356851 | 131 | 2023-03-04 | 11 | 1 | 0.0035469 | 2023-03-04 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации под действием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с), вследствие увеличения стрел провеса проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №29 - №30 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7, произошел их кратковременный схлёст. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном=125А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №29 - №30 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз "А" и "В" с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-7, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Ф-2 ТП-19-4-7 в пролетах оп №28-№30, с дефектовкой линейной арматуры (колпачков, вязок) и изоляторов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356851 | 132 | 2023-03-03 | 21 | 31 | 0.0085835 | 2023-03-03 | 23 | 14 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз "А" и "В" в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз "А" и "В" в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 вызван ветровым воздействием (порывы ветра до 25 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-1-1, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 в пролетах опор №1 - №5. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2023 год
356859 | 36 | 2023-03-04 | 11 | 0 | 0.0033 | 2023-03-04 | 11 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы В" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-34-13-5. 4.4 Схлест провода фазы В" с проводом фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы В" с проводом фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356857 | 55 | 2023-03-03 | 21 | 38 | 0.064399 | 2023-03-03 | 23 | 10 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 9-10 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-11 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 16-13-11 4.4 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 9-10 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-13-11 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 16-13-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-11, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 9-10 ф.1 ТП 10/0,4 кВ № 16-13-11, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Павлов В .Ю. 22.05.2023 год
356859 | 37 | 2023-03-04 | 11 | 0 | 0.019 | 2023-03-04 | 11 | 57 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом №26 бытового абонента, подключенного от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-27 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-14-27. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-27 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356858 | 91 | 2023-03-04 | 10 | 43 | 0.032918 | 2023-03-04 | 12 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Овчинниково ул. Центральная д. 4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Овчинниково ул. Центральная д. 4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356859 | 38 | 2023-03-04 | 10 | 38 | 0.0022 | 2023-03-04 | 11 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-34-7-9. 4.4 Схлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356857 | 56 | 2023-03-03 | 21 | 52 | 2.1634 | 2023-03-03 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов марки А-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. За время осмотра схлест устранился. 4.4 В результате межфазного КЗ из-за схлеста проводов марки А-70 фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля произошло отключение В-10 Л-1-12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов марки А-70 фаз "А" и "В" на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №27 - Оп №28 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356850 | 46 | 2023-03-04 | 10 | 35 | 0.0247 | 2023-03-04 | 11 | 14 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра при порывах произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор №18-24 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-4 (со слов местного жителя), в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-2 на ТП-55-4-4. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №18-24 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-4, Пролет: Опора № 18 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-4, при выявлении несоответствий НТД произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.04.2023 год
356850 | 47 | 2023-03-04 | 10 | 25 | 0.011669 | 2023-03-04 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-7-11. 4.11 Вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11: произвести регулировку проводов, надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 14.04.2023 год
356853 | 53 | 2023-03-03 | 22 | 10 | 0.56001 | 2023-03-04 | 0 | 2 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега и порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/33 - 1/34 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-4. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1/33 - 1/34 ВЛ-10кВ Л-82-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-82-4 с Чистюнька, Пролет: Опора № 1/33 - Опора № 1/34 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролете опор №1/33 - 1/34 на ВЛ-10 кВ Л-82-4. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-82-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 год
356858 | 93 | 2023-03-04 | 10 | 24 | 0.013167 | 2023-03-04 | 11 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2/1- №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1 по Заказу № 180111766. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356851 | 135 | 2023-03-04 | 10 | 13 | 0.010966 | 2023-03-04 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (до 25 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-5-3, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3 в пролетах опор №1-1 - №9-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2023 год
356857 | 57 | 2023-03-03 | 22 | 11 | 1.69 | 2023-03-03 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провод ВЛ РК-11 фазу "А" в пролете опор № 66-67, высота упавшего дерева составляет приблизительно 25 метров с изломом на высоте 2 метра от корня 3.4.7.3 Проведена послеаварийная проверка защиты ВЛ-110 «ЧР-6» ЭПЗ-1636. В результате длительной эксплуатации (более 32 лет) реле времени 3 ступени ТЗНП типа РВ-132 выявлено подклинивание часового механизма с увеличением уставки по времени с заданной 2,2 сек. до 3.2 – 3,8 сек. на ПС 110 кВ Чойская №16 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор № 66-67 ВЛ 110 кВ РК-11 с последующим КЗ на землю по стволу дерева, высота упавшего дерева составляет приблизительно 25 метров с изломом на высоте 2 метра от корня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" на ВЛ110кВ Рудничная–Кебезенская (РК-11), Пролет: Оп.66 - Оп.67 (РК-11) 4.13 В результате длительной эксплуатации (многократного пуска) реле времени 3 ступени ТЗНП типа РВ-132 произошло подклинивание часового механизма с увеличением уставки по времени с заданной 2,2 сек до 3.2 – 3,8 сек. Реле времени 3 ступени ТЗНП в блоке КЗ-10 заменено на ПС 110 кВ Чойская №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подклинивание часового механизма реле времени типа РВ-132 на ПС 110 кВ Чойская №16, RZ110-000092-102-002 / 600000028509 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку нависшего на провод фазы "А" дерева (произведено при осмотре), а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор № 66-67 ВЛ 110 кВ РК-11 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС №16 панель ЭПЗ-1636 "Защита ВЛ-110 «ЧР-6»" в блоке КЗ-10 произвести замену реле времени 3 ступени ТЗНП типа РВ-132(произведено при послеаварийной проверке) Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр трассы ВЛ РК-11 на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ РК-11. При наличии таких деревьев - произвести вырубку ОСД. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести инструктаж персоналу СРЗА на тему - при проверках РЗА оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет на этой или других ПС производить 5-кратное опробование часового механизма реле времени типа РВ - 100(200). Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 13.04.2023 год
356859 | 39 | 2023-03-04 | 10 | 6 | 0.0031002 | 2023-03-04 | 10 | 37 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-13-20. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356851 | 136 | 2023-03-03 | 22 | 52 | 0.004833 | 2023-03-03 | 23 | 21 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-34-2-1, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-34-2-1 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-34-2-1 вызван вроздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-34-2-1 в пролетах опор № 4 - №16. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2023 год
356851 | 137 | 2023-03-04 | 9 | 56 | 0.0124 | 2023-03-04 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 25 м/с) произошел наброс ветки дерева (тополь), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и PEN-провод в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-2 от ТП-22-9-21, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-22-9-21) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фазы "А" и PEN-провода в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-2 от ТП-22-9-21 вызвано набросом ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ДКР из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-9-21, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Поломошное, ул Полевая 5-2) на обрезку кроны дерева, находящееся на приусадебном участке домовладения и угрожающее падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-22-9-21 в пролете опор №1-1 - №2-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год
356859 | 40 | 2023-03-03 | 23 | 14 | 0.042125 | 2023-03-03 | 23 | 51 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий и возникновения короткого замыкания на ВЛ 10 кВ Л-34-13, срабатывания УРЗА Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная не произошло по причине дефекта пайки провода «+ШУ» к резистору С1 питающего часть схемы РЗА (выявлено при послеаварийном осмотре), вследствие чего защиты присоединения не работали. Что привело к срабатыванию УРЗА В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Предгорная. Величина тока составляла по присоединению Л-34-13 составила 510 А в 23 ч. 14 мин. и 340 А в 23ч. 49 мин. Величина тока по присоединению В-10 Т-2 составляла 839 А и 862 А соответственно, что достаточно для работы МТЗ-10. 4.3 Дефект пайки провода «+ШУ» к резистору С1 питающего часть схемы РЗА Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки провода «+ШУ» к резистору С1 питающего часть схемы РЗА Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. на ПС "Предгорная " №34, PS110-000131 | Техническое мероприятие 1 При проведении планового ТО присоединений 10 кВ на ПС 110 кВ Предгорная в июне 2023 г. с аналогичной схемой выполнить поверку состояния соединений проводов на резисторах с применением пайки. При обнаружении признаков которые могут привести к возникновению дефекта выполнить пайку заново с последующей проверкой ее качества. Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Л-34-13, для выявления дефекта повлиявшего на отключение В-10 Т-2 ПС 110 кВ Предгорная, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2023 год
356858 | 94 | 2023-03-04 | 9 | 44 | 0.00425 | 2023-03-04 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-20, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-20 в пролетах опор №8- №9. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2023 год
356858 | 95 | 2023-03-03 | 23 | 14 | 0.0080835 | 2023-03-04 | 0 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 180111675. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356851 | 139 | 2023-03-03 | 23 | 16 | 0.0064165 | 2023-03-04 | 0 | 33 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-3, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2023 год
356858 | 96 | 2023-03-04 | 9 | 42 | 0.39 | 2023-03-04 | 11 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№386-387, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№415-416. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 415 - Опора № 416 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-36-9, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №415-№416. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2023 год
356859 | 41 | 2023-03-04 | 9 | 30 | 0.0028335 | 2023-03-04 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы В" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-8-15. 4.4 Схлест провода фазы В" с проводом фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы В" с проводом фазы "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356851 | 140 | 2023-03-03 | 23 | 17 | 0.040559 | 2023-03-04 | 1 | 54 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (кабельный ввод 0,22 кВ, запитан от опоры №32 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-8) потребителя (физическое лицо - Боровкова Л.В., адрес: с.Поспелихинский, ул. Молодёжная, д.10, кв.1). Из-за повреждения изоляции (растрескивание) жил кабеля (АВВГ 4*4) потребителя с течением длительного времени и выпавшими осадками в виде мокрого снега с дождем, вследствие увлажнения изоляции кабеля в месте разделки кабеля, произошел электрический пробой изоляции между фазным и нулевым проводниками. В результате однофазного короткого замыкания на вводе потребителя произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ВА-57-35 250 А). | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж повторных заземляющих устройств на опорах №№: 24, 30, 36, 39 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-8. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Боровковой Л.В, проживающему по адресу: с.Поспелихинский, ул. Молодежная, д.16, кв.1, на замену кабельного ввода, запитанного от опоры №32 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-8. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выдать предписания потребителям, проживающим в с.Поспелихинская, на улицах Молодёжная и Космическая, запитанным от ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-8, на замену вводных устройств, по результатам выполненных осмотров (по выявленным дефектам и несоответствиям требованиям ПУЭ). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.03.2023 год
356853 | 54 | 2023-03-04 | 9 | 2 | 0.076665 | 2023-03-04 | 10 | 34 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега и порывов ветра произошел обрыв вязки провода "В" на опоре №126 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-8. 4.4 Обрыв вязки провода "В" на опоре №126 ВЛ-10 кВ Л-82-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-82-8 с Чистюнька-с Хабазино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №126 на ВЛ-10 кВ Л-82-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-82-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 год
356851 | 141 | 2023-03-03 | 23 | 22 | 0.42813 | 2023-03-04 | 1 | 54 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных метеоусловий (порывы ветра до 25 м/с, налипание мокрого снега на провода) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы "В" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №21 ВЛ Л-37-3 и последующим схлестом с проводом фазы "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-37-3) на ПС 35кВ Белоглазовская действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и НРПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы "В" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №21 ВЛ Л-37-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с) и старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-37-3 с.Талина, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-37-3 в пролетах опор №15-№25. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356858 | 97 | 2023-03-04 | 8 | 47 | 0.31 | 2023-03-04 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-77-8 в пролете опор №№155-156, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-77-8 в пролете опор №№155-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-77-8 с.Яново, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 По Л-77-8 с.Яново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №155-№156 по Заказу № 180111810 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356853 | 55 | 2023-03-03 | 23 | 25 | 0.0666 | 2023-03-04 | 1 | 16 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №336 в результате воздействия на провод нагрузок периодического характера(налипание снега на провод), с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры №336 и работой предупредительной сигнализации на ПС 110 кВ Павловская "Земля в сети 10кВ" по фазе "В" и отключением ВЛ 10кВ Л-50-5 ключём управления. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №336 ВЛ-10кВ Л-50-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-50-5 с.Елунино, с. Касмала., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."В" на опоре №336 ВЛ-10кВ Л-50-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10кВ Л-50-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.04.2023 год
356859 | 43 | 2023-03-03 | 23 | 30 |  | 2023-03-03 | 23 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого бокового ветра (до 25 м/с) на участке опоры №41 ВЛ 110 кВ ТК-1 (2-х цепный участок ВЛ 2016 год постройки), произошло неоднократное подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" металлической траверсе опоры №41 ВЛ 110 кВ ТК-1 с приближением провода фазы "В" на расстояние менее допустимого, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой. От возникших коротких замыканий действием защит отключался В-110 ТК-1 на Бийской ТЭЦ-1. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №41 ВЛ 110 кВ ТК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №41 ВЛ 110 кВ ТК-1. на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Опора пром. мет.ПМ110-2Ф | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на имя главного инженера филиала "Алтайэнерго" ПАО «Россети Сибирь», о принятии технического решения по регулировке стрелы провеса в анкерном пролете опор №40-45 ВЛ 110 кВ ТК-1. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.04.2023 год
356857 | 58 | 2023-03-04 | 8 | 45 | 0.047918 | 2023-03-04 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате износа и сопутствующей ветровой нагрузки произошла разрегулировка провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ от КТП 29-9-3 произошло касание провода фазы А с последующим касанием нулевого нижнего провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 1 на КТП 29-9-3. 4.3 В результате разрегулировки провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ от КТП 29-9-3 произошло касание провода фазы А с последующим касанием нулевого нижнего провода, что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 1 на КТП 29-9-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы А на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-9-3, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Устранение схлестывания проводов в пролете опор № 2-3 Ф. 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП 29-9-3 Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 04.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрел провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф. 1 от КТП 29-9-3. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 31.05.2023 год
356858 | 98 | 2023-03-04 | 8 | 43 | 0.026749 | 2023-03-04 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12 по Заказу № 1800111319 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356853 | 56 | 2023-03-04 | 8 | 20 | 0.038626 | 2023-03-04 | 10 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112, в результате чего произошел схлёст проводов фазы "А" и фазы "В" (под действием ветра) и отключение ВЛ-10 кВ Л-63-1. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112 ВЛ-10 кВ Л-63-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-63-1 с.Усть-Мосиха-с.Куликово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на ВЛ-10 кВ Л-63-1 опора №112 фаза "В" Ответственное лицо: Щербинин П.В. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-63-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 06.04.2023 год
356851 | 142 | 2023-03-04 | 8 | 17 | 0.0021996 | 2023-03-04 | 8 | 28 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-7, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-7 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-7 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-56-3-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-7, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2023 год
356851 | 144 | 2023-03-04 | 7 | 36 |  | 2023-03-04 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Отключение ВЛ РГ-206 на ПС 500 кВ Рубцовская (ЗСП МЭС) привело к проседанию напряжения в сети, что вызвало нештатное отключение ИБП и соответственно, обесточение контроллеров телемеханики в ШКТС1 ПС 110 кВ Горняцкая. 4.13 Отключение ИБП в ШКТС1 (ПС 110 кВ Горняцкая) - обесточение контроллеров телемеханики в этом шкафу обусловлено выходом входного напряжения ИБП за критические значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в сети на ПС 110 кВ Горняцкая, ИБП Socomec 1000 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания ИБП в схеме электропитания СДТУ ПС 110 кВ Горняцкая Ответственное лицо: Грезин Николай Владимирович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ причин по позднему оповещению персоналом ЕСОК персонала ПО КиТАСУ Алтайэнерго о произошедшем ТН с направлением соответствующего уведомления. Ответственное лицо: Копачев Юрий Иванович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Проанализировать заводскую схему электропитания, реализованную в шкафах ТМ на ПС 110 кВ Горняцкая, на предмет надёжности и обеспечения независимых цепей питания контроллеров, при выявлении замечаний разработать мероприятия по внесению соответствующих изменений. Ответственное лицо: Грезин Николай Владимирович 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Диспетчерам ОДГ Горняцкого РЭС повторно проработать Производственную инструкцию по восстановлению работоспособности оборудования СДТУ, обеспечивающего передачу телеметрической информации и связь с диспетчерскими центрами оперативным персоналом ПС 110 кВ Горняцкая. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Проверить актуальность «Производственных инструкций по восстановлению работоспособности оборудования СДТУ, обеспечивающего передачу телеметрической информации и связь с диспетчерскими центрами оперативным персоналом ПС», на объёктах ССПИ филиала, при выявлении несоответствий переработать. Ответственное лицо: Копачев Юрий Иванович 15.09.2023 год
356858 | 101 | 2023-03-04 | 6 | 7 | 0.01015 | 2023-03-04 | 7 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Сибирская д. 38. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д.38 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356857 | 59 | 2023-03-03 | 23 | 50 | 0.68461 | 2023-03-04 | 0 | 16 | 3.4.12.2 Вследствие сильных порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки АС-70 фаз "А" и "B" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь. 4.4 В результате межфазного из-за КЗ схлеста проводов марки АС-70 фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь произошло отключение В-10 Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №33 - Оп №34 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 25.05.2023 год
356853 | 57 | 2023-03-03 | 23 | 52 | 0.014001 | 2023-03-04 | 0 | 20 | 3.4.12.1 В результате налипания на провода мокрого снега и порывов ветра произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-5-1. 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-5-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-5-1. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП-88-5-1 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.04.2023 год
356851 | 145 | 2023-03-04 | 0 | 28 | 0.0057996 | 2023-03-04 | 0 | 57 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-2, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-2 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-2 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-40-2-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-2, в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2023 год
356859 | 46 | 2023-03-04 | 0 | 1 | 0.0065336 | 2023-03-04 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, под действием порывистого бокового ветра, произошёл кратковременный схлест неизолированных проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-20-14-2. 4.4 Схлест неизолированных проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.04.2023 год
356851 | 146 | 2023-03-04 | 5 | 30 |  | 2023-03-04 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия атмосферных явлений (ветер с порывами до 17,0 - 22,0 м/с) на ВЛ НБ-377 в пролёте опор №262 - №263 произошло сближение проводов (АС-50) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя), что привело к электрическому пробою воздушного изолирующего промежутка между ними, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах указанных фаз, вследствие чего на ПС 110 кВ Новошипуновская присоединение (В НБ-377) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ, обусловленного длительным ветровым воздействием на провода ВЛ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (АС-50) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) в пролёте опор №262 - №263 ВЛ НБ-377 обусловлено сближением проводов данных фаз вследствие атмосферных воздействий (ветер с порывами до 17,0 - 22,0 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Новошипуновская-Березовская (ВЛ НБ-377), Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 В пролётах опор №260 - №270 ВЛ НБ-377 выполнить замеры стрел провеса проводов всех фаз и в случае отклонения от нормативных значений запланировать перетяжку проводов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.04.2023 год
356851 | 147 | 2023-03-04 | 0 | 38 | 0.0004165 | 2023-03-04 | 0 | 43 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (приближение к проводу на недопустимое расстояние) в сторону проводов ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-3 в пролетах опор №13 - №15, вследствие ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов фазы "В" и PEN провода на поросль ДКР. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-28-2-3). 4.4 Перекрытие изоляции проводов фазы "В" и PEN-провода ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-3 в пролете опор №13 - №15, обусловлено разрастанием ветвей ДКР (приближение к проводам на недопустимое расстояние) в провода под действием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-2-3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор №13 - №15 ВЛ Ф-1 ТП-28-2-3. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356851 | 148 | 2023-03-04 | 4 | 37 | 0.0004669 | 2023-03-04 | 4 | 41 | 3.4.7.3 В результате приближения ветвей дерева (береза), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ, на территории жилого дома потребителя (с. Б.Шелковка, ул. Луговая, 16), к проводам ВЛ Ф-2 от ТП-30-3-3, вследствие ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с), произошло перекрытие (схлёст) проводов (А-16) фаз «С» и PEN-провода (механическое воздействие ветвями дерева) в пролёте опор №12 - №13, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлест проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №12- №13 ВЛ Ф-2 от ТП-30-3-3, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с) на крону дерева (берёза), комель которого расположен вне границы охранной зоны ВЛ - на территории подворья потребителя (с. Б.Шелковка, ул. Луговая, 16). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое приближение ДКР к проводам на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-3-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, ЭУ которых запитаны от ВЛ Ф-2 от ТП-30-3-3, на удаление деревьев (ДКР) угрожающих падением на провода ВЛ (создают риски (угрозу) повреждения оборудования ВЛ), произрастающих в пределах охранной зоны ВЛ, на территории своих земельных участков. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356858 | 102 | 2023-03-04 | 4 | 33 | 0.018833 | 2023-03-04 | 6 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу:с. Краснояры ул. Бурлака д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры ул. Бурлака д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356859 | 47 | 2023-03-04 | 0 | 41 | 1.3646 | 2023-03-04 | 2 | 52 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение металлической кровли со здания расположенного вне охранной зоны ВЛ на провода в пролет опор №309-310 ВЛ 10 кВ Л-14-4, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через металлические фрагменты кровли. От возникшего однофазного короткого замыкания, сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" Л-14-4 фаза"В" и присоединение ВЛ 10 кВ Л-14-4 от СП-14-4-1 было отключено. 4.4 Срыв и падение металлической кровли на провода ВЛ-10 кВ Л 14-4 в пролет опор №309-310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и падение металлической кровли на провода ВЛ-10 кВ Л 14-4 в пролет опор №309-310. на СП 14-4-1, VS010-0001450-A04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-14-4. Выполнить верховой осмотр опор №309-310 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356851 | 149 | 2023-03-04 | 3 | 24 | 0.0007497 | 2023-03-04 | 3 | 29 | 3.4.12.2 В результате излома и наброса ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-22 произошло перекрытие изоляции проводов фазы "А" и PEN-провода в пролете опор №2-1 - №3-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-22 ) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции (схлёст) провода фазы "А" и PEN-провода в пролете опор №2-1 - №3-1 ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-22 вызвано набросом ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, вследствие ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-16-22, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-22 от ДКР, в пролете опор №2-1 - №3-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356851 | 150 | 2023-03-04 | 0 | 54 | 0.29875 | 2023-03-04 | 4 | 53 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы до 25 м/с), произошли обрывы вязок крепления проводов (АС-70) фаз "А" и "В" на промежуточной (П10-1) опоре №179 ВЛ Л-46-5, что привело к перекрытию изоляции (схлёсту) проводов. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-46-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская, с НАПВ и НРПВ. 4.3 Обрывы вязок проводов (АС-70) фаз "А" и "В" на промежуточной (П10-1) опоре №179 ВЛ Л-46-5 обусловлены износом материала вязок с течением времени под воздействие ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы вязок крепления провода на Л-46-5 с. Лаптев Лог, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-46-5 в пролётах опор №170 - №185, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2023 год
356853 | 58 | 2023-03-04 | 0 | 56 | 0.027066 | 2023-03-04 | 2 | 52 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий (сильного ветра) произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №12-13, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 год
356851 | 151 | 2023-03-04 | 3 | 23 | 0.0046023 | 2023-03-04 | 3 | 27 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (клен) в провода ВЛ Л-49-9, в пролете опор №370/1–№370/2, под действием атмосферных явлений (ветер порывами до 25 м/с, мокрый снег), произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-49-9) на ПС 35кВ Метелевская действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешное. 4.4 Кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №370/1 - №370/2 ВЛ Л-49-9 обусловлено разрастанием ДКР в провода (в охранной зоне ВЛ) и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-49-9 с.Ильинка, Пролет: Опора №370/1 - Опора №370/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-49-9 от ДКР в пролете опор №370/1-№370/2. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2023 год
356851 | 152 | 2023-03-04 | 1 | 43 | 0.0008 | 2023-03-04 | 1 | 49 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (клён), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "С" и PEN-провод в пролете опор №9 - №10 ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-6, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-6) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (ТП-31-12-6). 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов фазы "С" и PEN-провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-6 вызвано набросом ветки дерева (клён), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-12-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-6 от ДКР, в пролете опор №9 - №10. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356857 | 60 | 2023-03-04 | 1 | 0 | 0.076 | 2023-03-04 | 2 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 2-3. 4.4 В результате межфазного КЗ из-за схлеста проводов "А" и "В" марки А-35 в пролете опор 2-3 произошло отключение АВ ф.1 ТП-1-23-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-23-9, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 24.05.2023 год
356857 | 61 | 2023-03-04 | 1 | 0 | 1.008 | 2023-03-04 | 2 | 52 | 3.4.12.2 От ветровых нагрузок произошло падение дерева из за пределов охранной зоны ВЛ на провод в пролет оп. 116-117 Л-16-8, в следствии чего на ПС 110 кВ Чойская сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-16-8 и ключом управления был отключен В-10 Л-16-8. 4.4 падение дерева из за пределов охранной зоны ВЛ на провод в пролет опор 116-117 Л-16-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по стволу дерева на Л-16-8 Киска, Пролет: Оп №116 - Оп №117 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с провода ВЛ-10 кВ Л-16-8 в пролете опор 116-117. Произвести осмотр на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356851 | 153 | 2023-03-04 | 2 | 50 | 0.001 | 2023-03-04 | 2 | 56 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролете опор №3/1 - №4/1 ВЛ Ф-1 от ТП-59-5-11, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-59-5-11) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки 63 A) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-59-5-11, в пролете опор №3/1-№4/1, обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра до 25 м/с), сопоставимым с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-11, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-59 -5-11, в пролетах опор №3/1-№4/1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2023 год
356858 | 103 | 2023-03-04 | 1 | 10 | 0.63189 | 2023-03-04 | 2 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№386-387, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№386-387. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 386 - Опора № 387 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №386-№387. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356858 | 104 | 2023-03-04 | 2 | 6 | 0.02775 | 2023-03-04 | 3 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 46-11-3 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Токарево улица Ленинская, д.95 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Токарево ул. Центральная, дом №95 Наумовой Наталье Александровне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С, 30.04.2023 год
356858 | 105 | 2023-03-04 | 1 | 37 | 0.15843 | 2023-03-04 | 3 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №109-№110 ВЛ-10 кВ Л-85-4, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №109-№110 ВЛ-10 кВ Л-85-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-85-4 п.Тюмень, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №109-№110 ВЛ-10 кВ Л-85-4 п.Тюмень. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356851 | 154 | 2023-03-04 | 1 | 54 | 0.0195 | 2023-03-04 | 3 | 12 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-55-2-4, в пролетах опор №6-№12. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2023 год
356858 | 106 | 2023-03-04 | 1 | 40 | 0.013533 | 2023-03-04 | 3 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3- №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-34. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-34, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-34, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу № 1800111318 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356859 | 49 | 2023-03-04 | 1 | 53 | 0.055333 | 2023-03-04 | 7 | 25 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение металлической кровли со здания расположенного вне охранной зоны ВЛ на провода в пролет опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-3-22. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В", "С", 0 в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, от сорванной кровли с жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, от сорванной кровли с жилого дома. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Обрыв проводов фаз "А", "В", "С", 0 в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, от сорванной кровли с жилого дома. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356858 | 107 | 2023-03-04 | 1 | 44 | 0.64974 | 2023-03-04 | 3 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №24/1-№25/1 ВЛ-10 кВ Л-46-14, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №24/1-№25/1 ВЛ-10 кВ Л-46-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест на Л-46-14 с.Зудилово, Пролет:Опора № 24-1 - Опора 25-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №24/1-№25/1 ВЛ-10 кВ Л-46-14 с.Зудилово. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2023 год
356855 | 32 | 2023-03-04 | 1 | 52 | 0.014166 | 2023-03-04 | 2 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - 13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-13 в пролете опор №11 - 15. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356851 | 155 | 2023-03-06 | 2 | 12 | 0.0002001 | 2023-03-06 | 2 | 16 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 20 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-2 от ТП 35-7-19 в пролёте опор №4 - №5. Вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный хлест проводов (А-25) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-2 от ТП-35-7-19, в пролёте опор №4 – №5, вызван ветровым воздействием (20 м/с), сопоставимым с проектным (расчетным) значением, относительно условий проекта (32-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-7-19, Пролет: Оп. №4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-35-7-19, в пролетах опор №1-№8. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 28.04.2023 год
356851 | 156 | 2023-03-06 | 7 | 55 | 0.015003 | 2023-03-06 | 8 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие нарушения крепления (срыв) изолятора (ШС-10Д) фазы "С" с крюка (КВ-22) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №3/3 ВЛ Л-62-1, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3/3-№4/3, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-62-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "С" с крюка (КВ-22) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №3/3 ВЛ Л-62-1 обусловлен старением материала полиэтиленового колпачка (К-7) с течением времени (физический износ) и воздействия ветровой нагрузки (20-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка на Л-62-1 с. Малый Бащелак, Опора ПП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов, провода и узлов их крепления на ВЛ Л-62-1 в анкерном пролёте опор №1/3 - №14/3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год
356850 | 48 | 2023-03-06 | 8 | 22 | 0.58518 | 2023-03-06 | 9 | 39 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 200/18/56, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 200/18/56-200/18/57 и отключению ВЛ-10 кВ Л-9-2. 4.11 Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 200/18/56 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка. на Л-9-2 Карагуж, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж вязки на опоре №200/18/56 фазы "В", перетяжку провода, регулировку стрелы провиса, надежность крепления вязок, изоляторов в пролете опор № 200/18/56-200/18/57 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 10.04.2023 год
356857 | 62 | 2023-03-06 | 4 | 20 | 0.975 | 2023-03-06 | 6 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции ШФ-10 фазы "В и С" на опоре №621 ВЛ-10 Л-6-17. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции ШФ-10 фазы "В и С" на опоре №621 ВЛ-10 Л-6-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ШФ-10 фазы "В и С" на Л-6-17 Каракокша, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена изоляторов фаз "В и С". Произвести осмотр ВЛ Л-6-17 Каракокша на предмет выявления дефектов изоляции. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.09.2023 год
356850 | 49 | 2023-03-07 | 21 | 48 | 0.016533 | 2023-03-07 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №1/17 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-3, что привело к отключению АВ-3 ТП-19-3-3. 4.11 Схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №1/17 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-3, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3 на опоре №1/17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.04.2023 год
356850 | 50 | 2023-03-08 | 5 | 10 | 0.02549 | 2023-03-08 | 5 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №51-52 на ВЛ-10кВ Л-52-1, что привело к отключению В-10 Л-52-1. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №51-52 на ВЛ-10кВ Л-52-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-52-1 с.Верх-Бехтемир, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор 50-53 Л-10кВ Л-52-1 . Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №50-53. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.04.2023 год
356850 | 51 | 2023-03-08 | 9 | 10 |  | 2023-03-08 | 9 | 10 | 3.4.8.4 В результате попадания постороннего предмета (электрический кабель) с соседнего здания на провода ВЛ-110кВ БС-58 на опоре №30/4/2 (о чем свидетельствуют остатки на опоре №30/4/2 ВЛ-110 кВ БС-58 и на соседнем 9-ти этажном здании), произошло перекрытие между проводом фазы "С" ВЛ-110 кВ БС-58 и траверсой опоры (метки от электродуги на траверсе и проводе), что привело и отключению действием защит В-110 БС-58 на ПС 220 кВ Бийская (филиал ПАО «Россети» - Западно - Сибирское предприятие МЭС) и ПС 110 кВ Сосна (Сибприбормаш). 3.4.7.3 При проведении послеаварийной проверки дистанционной защиты (блок ДЗ-2) панели ЭПЗ-1636-67/2М ВЛ БВ-13 на ПС Воеводская было выявлено перегоревшее сопротивление R21 тормозного контура в реле сопротивления сочетания фаз "С-А", в результате чего произошло увеличение зоны срабатывания 1 ступени ДЗ, что привело к отключению В-110 кВ БВ-13 излишним действием устройств РЗА . 4.11 Попадание постороннего предмета (электрический кабель) на провода ВЛ-110кВ БС-58 на опоре (У-110-2+9) №30/4/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет. на Бийская - Сосна (ВЛ БС-58), Пролет: Опора № 30/4/2 - Опора № 30/4/3 4.13 Перегоревшее сопротивление R21 тормозного контура в реле сопротивления сочетания фаз "С-А" (блок ДЗ-2) панели ЭПЗ-1636-67/2М ВЛ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегоревшее сопротивление R21. на Воеводская, VL110-000200 | Техническое мероприятие 1 Снять постороние предметы с тела опоры №30/4/2 ВЛ-110 кВ БС-58. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр по всей трассе ВЛ-110 кВ БС-57,58 на предмет наличия незаконно размещенных проводов связи, рекламных щитов и т.п. на опорах. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку дистанционной защиты в объеме “профилактическое восстановление” ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Махначев П.Н. 20.03.2023 год
356850 | 53 | 2023-03-08 | 10 | 59 | 23.7418 | 2023-03-08 | 15 | 18 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (излом от корней на высоте 3 метров) на провода (АС-120/19) ВЛ-110 кВ ДН-86 в пролете опор №144-145 (из вне охранной зоны длинной 23 метра), произошло замыкание фаз "А-С", с последующим замыканием на землю фазы "В" (имеются метки от электодуги), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ПО Горно-Алтайские электрические сети). 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-110 кВ ДН-86 в пролете опор №144-145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), .Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ ДН-86 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, при необходимости наметить мероприятия по валке деревьев. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.03.2023 год
356850 | 54 | 2023-03-08 | 13 | 20 | 0.60316 | 2023-03-08 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №98-99 на ВЛ-10кВ Л-68-10, что привело к отключению В-10 Л-68-10. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №98-99 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-10 Общепит, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №97-100 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов на опоре №97-100. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.04.2023 год
356850 | 55 | 2023-03-08 | 13 | 50 | 0.021584 | 2023-03-08 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-1, что привело к отключению АВ-2 ТП-8-4-1. 4.11 Схлест проводов фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-4-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8-4-1 в пролете опор №11-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.04.2023 год
356853 | 61 | 2023-03-08 | 3 | 52 | 0.0034995 | 2023-03-08 | 4 | 11 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-28, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-85-5-2. 4.12 Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №24-28 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-85-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-2, Пролет: оп.24 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №24-28 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-85-5-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП-85-5-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 год
356853 | 64 | 2023-03-08 | 5 | 50 | 0.26973 | 2023-03-08 | 7 | 49 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-8-2-9, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" под действием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-88-6 действием РЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-8-2-9 на ВЛ-10 кВ Л-88-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-88-6 с.Калманка - с.Кубанка, Пролет: Опора № 2-8 - Опора №2-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "С" в пролете опор №2-8 - 2-9 на ВЛ-10 кВ Л-88-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.04.2023 год
356851 | 158 | 2023-03-08 | 1 | 13 | 0.0039678 | 2023-03-08 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра 25-28 м/с) произошел срыв изолятора (ШС-10Д) фазы "С" с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №443 ВЛ Л-34-1, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №442-№443, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-34-1) было отключено на ПС 35 кВ Кругловская действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и успешным РПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "С" (верхняя) с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №443 ВЛ Л-34-1 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (029-32 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-34-1 с. Круглое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-34-1, в пролетах опор №435-№450. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2023 год
356853 | 66 | 2023-03-08 | 8 | 47 | 0.0669 | 2023-03-08 | 9 | 32 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опоре №16/23 - 16/24, с последующим схлестом проводов под воздействием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-60-4. 4.4 Обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опоре №16/23 - 16/24 на ВЛ 10 кВ Л-60-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-60-4 с.Ребриха-с.Подстепное, Пролет: Опора №16-23 - Опора №16-24 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов на ВЛ-10 кВ Л-60-4 фаз "В" и "С" в пролете опор №16/23 - 16/24. Ответственное лицо: Носырев Е.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-4. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 14.04.2023 год
356851 | 159 | 2023-03-08 | 1 | 14 | 0.11576 | 2023-03-08 | 1 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра 25,0 - 28,0 м/с), произошел обрыв соединительного шлейфа (АС-70) фазы «В» ВЧЗ КИ-378 на ПС 35 кВ Ивановская, непосредственно у КС КИ-378, что привело к касанию провода (шлейфа) корпуса КС КИ-378 с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю. Вследствие этого на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ» и В КИ-378 был отключен КУ. 4.3 Обрыв провода (соединительный шлейф) (АС-70) фазы «В» ВЧЗ КИ-378 на ПС 35 кВ Ивановская, непосредственно у КС КИ-378, обусловлен нарушением структуры материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения), вызванных ветровым воздействием (порывы ветра 25,0 - 28,0 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29,0 - 32,0 м/с) ВЛ КИ-378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость (износ) материала проводника на ПС 35 кВ Ивановская, ВЧЗ КИ-378 (ф. В, С) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния шлейфов (спуски на оборудовании 35 кВ) на присоединениях: ВЛ КИ-378, ВЛ ИО-357, ВЛ КК-373, ВЛ КС-372 - заходы на ПС 35 кВ: Ивановская, Колыванская, Суетка. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт провода (перепресовать аппаратные зажимы и соединители). Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ПС 35 кВ Ивановская устранение аварийного дефекта (нагрев в области нижнего болтового контактного соединения катушки ВЧ-заградителя фазы «В»), выявленного по результатам тепловизионного обследования электрооборудования ПС в период 10.10 - 14.10.2022 года (см. Отчёт №12 от 25.01.2023). Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2023 год
356853 | 67 | 2023-03-08 | 10 | 29 | 0.0702 | 2023-03-08 | 12 | 26 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного спуска потребителя, проживающего по адресу с. Рогозиха, ул. Заречная, дом №18 и запитанного от опоры №5, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №5 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП 53-3-7, по адресу с. Рогозиха, ул. Заречная, дом №18 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.04.2023 год
356853 | 68 | 2023-03-08 | 10 | 50 | 0.001332 | 2023-03-08 | 10 | 52 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4/15, в следствии чего произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №4/15, с последующим кратковременным схлестом фаз "А" и "В", падением провода фазы "В" на тело опоры №4/15 и отключением В-10 кВ Л-90-41 действием РЗА. 4.4 Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №4-15 на ВЛ 10 кВ Л-90-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на Л-90-41 Плотава, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка фазы "В"на опоре № 4/15 на ВЛ-10кВ Л-90-41. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-41 в пролетах опор № 4/1-4/35 (отпайка №4) на предмет состояния крепления изоляторов . По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опору № 4/15 ВЛ-10 кВ Л-90-41 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.04.2023 год
356853 | 69 | 2023-03-08 | 11 | 5 | 0.0045 | 2023-03-08 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Под действием шквалистых порывов ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6 с кратковременным схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-26-27. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-20-26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-26-27, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-26-27. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-26-27, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.03.2023 год
356853 | 70 | 2023-03-08 | 12 | 6 | 0.50348 | 2023-03-08 | 12 | 59 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №5/18 с последующим срывом изолятора, схлестом провода фазы "В" с проводом фазы "А" и отключением ВЛ 10 кВ Л-63-3 действием РЗА. 4.4 Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №5/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на Л-63-3 с.Усть-Мосиха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ Л-63-3 опора №5/18. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ 10 кВ Л-63-3. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 15.04.2023 год
356853 | 71 | 2023-03-08 | 12 | 28 | 0.0055005 | 2023-03-08 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Под действием шквалистых порывов ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11 с кратковременным схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-28. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-28, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-28. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-0-28, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.03.2023 год
356851 | 161 | 2023-03-08 | 3 | 42 | 0.0025663 | 2023-03-08 | 3 | 56 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с) произошел излом ствола дерева (ёлка) у основания, комель которого расположен на границе охранной зоны ВЛ, в палисаднике потребителя ул. Турока, д.19/1, с последующим кратковременным подхлёстом проводов фазы "С" и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-10 в пролёте опор №12-№13. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-10) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (фазного и PЕN-провода) в пролёте опор №12 -№13 ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-10, вызван падением дерева (ёлка), комель которого находился на границе охранной зоны ВЛ, на территории частного подворья потребителя (с. Зелёная Дубрава, ул. Турока, д.19/1), вследствие ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-3-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить оценку состояния арматуры, изоляторов, проводов и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-10 в пролётах опор №10-№13. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356853 | 72 | 2023-03-08 | 12 | 45 | 0.15925 | 2023-03-08 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" в пролете опор №160-161, что привело к обрыву провода фазы "В", с последующим схлестом провода фазы "В" с проводом фазы "С" и отключением ВЛ 10 кВ Л-60-6. 4.4 Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №160-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-60-6 с.Ребриха-ст.Ребриха, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №160-161 ВЛ 10 кВ Л-60-6. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр трассы ВЛ 10 кВ Л-60-6 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 30.06.2023 год
356853 | 73 | 2023-03-08 | 13 | 38 | 0.0805 | 2023-03-08 | 15 | 23 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-8-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-8-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-8-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-8-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 год
356853 | 74 | 2023-03-08 | 14 | 0 | 0.03 | 2023-03-08 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Под воздействием сильного ветра произошло ослабление крюка на карнизе дома по адресу: улица Строительная, дом 3, поселок Сахарного завода, г.Алейск, в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фаз "В" и нулевого провода от опоры №12 до ввода в здание, что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-90-14-10. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу город Алейск, поселок Сахарного завода ул.Строительная дом 3 запитанного от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-14-10 фидер №3 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.04.2023 год
356853 | 75 | 2023-03-08 | 14 | 4 | 0.0212 | 2023-03-08 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4 с последующим схлёстом провода фазы "С" с нулевым проводом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-8-31. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С" . на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-8-31, Пролет: Опора №1-3 - Опора №1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-8-31. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№4 от КТП-88-8-31 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2023 год
356853 | 76 | 2023-03-08 | 14 | 7 | 0.25434 | 2023-03-08 | 15 | 56 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №149, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №149 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-10 ключом управления. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 10 кВ Л-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 10 кВ Л-11-10.. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-11-10 в пролетах опор № 100-150. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опору №149 ВЛ-10 кВ Л-11-10 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.04.2023 год
356853 | 77 | 2023-03-08 | 14 | 12 | 0.085799 | 2023-03-08 | 16 | 35 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного спуска потребителя, проживающего по адресу с. Стуково, ул. Сибирская, дом №11 и запитанного от опоры №6, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП 52-1-7, по адресу с. Стуково, ул. Сибирская, дом №11 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.04.2023 год
356852 | 30 | 2023-03-08 | 2 | 0 | 0.028929 | 2023-03-08 | 2 | 14 | 3.4.9.3 В результате возникновения неисправности на потребительской КТП-10/0,4кВ №32-7-14 (находится на балансе МКП "Теплоцентраль"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-32-7 на ПС 35кВ №32 "Заря". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (МКП "Теплоцентраль") с просьбой о приведение своих электроустановок в соответствие требованиям НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию. Ответственное лицо: начальник Славгородский РЭС В.В. Волченко 31.03.2023 год
356857 | 63 | 2023-03-07 | 13 | 48 | 2.1816 | 2023-03-07 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 420 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал", что привело к кратковременному касанию провода ф. "А" провода ф. "В", возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации полиэтиленового колпачка (марки К-7) произошел срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на опоре № 420 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал", что привело к кратковременному касанию провода ф. "А" провода ф. "В", возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора (марки ШС-10) ф."А" на Л-15-6 Чемал, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 380-430 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" на предмет обнаружения ненадежного крепления изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356857 | 64 | 2023-03-08 | 10 | 43 | 0.015666 | 2023-03-08 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 7-7/1 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-5 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5 4.4 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 7-7/1 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-5 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-5, Пролет: Оп №7 - Оп №7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 7-7/1 ф.1 ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-12-5. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 16.05.2023 год
356852 | 31 | 2023-03-08 | 2 | 15 | 0.0171 | 2023-03-08 | 2 | 42 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв оттяжки трубостойки в жилой дом по адресу с. Леньки ул. Октябрьская дом 31, что привело к схлесту проводов ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №13-3-1. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Леньки ул. Октябрьская дом 31 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 07.04.2023 год
356858 | 109 | 2023-03-08 | 13 | 15 | 0.0152 | 2023-03-08 | 15 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "A" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гришино ул. Зеленая д. 35 кв 1. (потребитель Барболин Владимир Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Барболину Владимиру Ивановичу, проживающему по адресу с. Гришино ул. Зеленая д. 35 кв. 1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356857 | 65 | 2023-03-08 | 11 | 40 | 0.045 | 2023-03-08 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 фаз В и С на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-5. 4.4 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 фаз В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-5, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет опор №3-4 фидер №2 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-5, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ на ТП-6-17-5 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.06.2023 год
356852 | 33 | 2023-03-08 | 8 | 50 | 0.038335 | 2023-03-08 | 9 | 36 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя про адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская дом 25, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №26-6-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская дом 25 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 07.04.2023 год
356852 | 34 | 2023-03-08 | 9 | 34 | 0.016332 | 2023-03-08 | 9 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №265-266 ВЛ-10кВ Л-26-20, что при сильных порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-26-20 на ПС 110кВ №26"Новоильинская". 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №265-266 ВЛ-10кВ Л-26-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на Л-26-20 с.Богатское, Пролет: Опора № 265 - Опора № 266 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №265-267 ВЛ-10кВ Л-26-20. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 19.05.2023 год
356858 | 114 | 2023-03-08 | 11 | 35 | 0.020666 | 2023-03-08 | 12 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "B" и "C" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3/2- №4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-9. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-9, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/2-№4/2 по Заказу №180112608 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356852 | 35 | 2023-03-08 | 9 | 43 | 0.27066 | 2023-03-08 | 11 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №44/1 ВЛ-10кВ Л-44-11, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-44-11 на ПС 110кВ №44 "Мышкинская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №44/1 ВЛ-10кВ Л-44-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-44-11 с. Кротовка, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-44-11 в пролете опор №40-60 на предмет повреждения вязок, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Заволокин С.Н. 21.04.2023 год
356858 | 116 | 2023-03-08 | 13 | 48 | 0.026749 | 2023-03-08 | 15 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "A","B", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, произвести регулировку провода в пролете опор №4/2-№5/2 по Заказу № 180112499 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356852 | 36 | 2023-03-08 | 9 | 48 | 0.48949 | 2023-03-08 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер), произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №92 ВЛ-10кВ Л-32-7, что привело к возникновению сигнала "земля в сети 10кВ" и отключению КУ В-10кВ Л-32-7 на ПС 35кВ №32 "Заря". 4.14 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №92 ВЛ-10кВ Л-32-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-32-7 с.Камыши, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести детальный осмотр ВЛ-10кВ Л-32-7 в пролетах опор №85-98. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер стрелы провеса проводов в пролетах опор 85-98 ВЛ-10кВ Л-32-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 21.04.2023 год
356857 | 66 | 2023-03-08 | 13 | 0 | 0.054 | 2023-03-08 | 14 | 21 | 3.4.7.3 В результате загнивания выше нормы и воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-20. что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В", "С" и последующему отключению автоматического выключателя АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-15-3-20. 4.1 В результате загнивания выше нормы и воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-20. что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В", "С" и последующему отключению автоматического выключателя АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-15-3-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-20, VN004-00093659 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры степени загнивания деревянных опор ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-20. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356858 | 121 | 2023-03-08 | 10 | 10 | 0.036666 | 2023-03-08 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-2-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: ст. Смазнево ул. Садовая д. 32. (потребитель Модунова Амалия Яковлевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Модуновой Амалии Яковлевне, проживающему по адресу ст. Смазнево ул. Садовая д. 32. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 165 | 2023-03-08 | 7 | 0 | 0.25727 | 2023-03-08 | 7 | 8 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, перепады температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С, осадки в виде снега с дождем (гололедообразование)) произошло перекрытие изоляции провода (АС-70) фазы "А" по поверхности изолирующей подвески (электрический пробой воздушного промежутка) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №82 ВЛ МХ-89, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках 1-ого и 9-ого изоляторов (ПСГ-6А). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановление изоляции провода фазы «А» не произошло вследствие подтягивания провода к траверсе на недопустимое расстояние, вследствие ветровой нагрузки, поэтому АПВ было неуспешным. РПВ было успешным вследствие восстановления диэлектрический свойств установки из-за изменившихся погодных условий (ослабление ветровой нагрузки). 4.12 Перекрытие изоляции провода (АС-70) фазы "А" на промежуточной опоре №82 ВЛ МХ-89 произошло как по увлажненным загрязнениям, так и вследствие недопустимого приближения провода к траверсе, из-за наложения следующих неблагоприятных погодных факторов: - ветровая нагрузка (порывы ветра 25-28 м/с) сопоставимая с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (27-29 м/с); - выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег (гололедообразование). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции провода на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №80-№85 ВЛ МХ-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ МХ-89 в пролетах опор №80-№85, с целью оценки состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь), а также изоляции, провода и арматуры. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год
356858 | 122 | 2023-03-08 | 9 | 11 | 0.0295 | 2023-03-08 | 11 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "B" и "C" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 по Заказу №180112608 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356852 | 37 | 2023-03-08 | 10 | 52 | 0.0006 | 2023-03-08 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролете опор №15-18 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №24-3-17. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-18 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-3-17, от ТП до оп. 30 / Пролет: Опора № 15 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-18 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 28.04.2023 год
356858 | 123 | 2023-03-08 | 9 | 44 | 0.031467 | 2023-03-08 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново пер. Чумышский д. 37. (потребитель Снегирева Людмила Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Снегиревой Людмиле Владимировне, проживающему по адресу с. Шатуново пер. Чумышский д. 37. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 166 | 2023-03-08 | 7 | 52 | 0.088654 | 2023-03-08 | 8 | 6 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных воздействием ветровой нагрузки (ветер порывами до 26 м/с), вследствие недопустимого сближения проводов (АС-70/11) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) между собой в пролёте опор №120 - №121 ВЛ АЧ-387, произошло перекрытие изоляции проводов выше указанных фаз, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ НА-365) было отключено на ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ, обусловленного длительным ветровым воздействием на провода ВЛ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (АС-70/11) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) в середине пролёта опор №120 - №121 ВЛ АЧ-387 обусловлено сближением проводов данных фаз из-за воздействия ветровой нагрузки (ветер порывами до 26 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проводов на Алексеевская-Чарышская АЧ-387, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ АЧ-387 в пролётах опор №115 - №125. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать перетяжку провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2023 год
356852 | 38 | 2023-03-08 | 11 | 4 | 0.27001 | 2023-03-08 | 12 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло перетирание провода в точке крепления к изолятору, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №17-18 отпайки №6 ВЛ-10кВ Л-13-24 и аварийному отключению В-10кВ Л-13-24 на ПС 110кВ №13 "Леньковская". 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №17-18 отпайки №6 ВЛ-10кВ Л-13-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на Л-13-24 с.Алексеевка, Пролет: Опора № 17/6 - Опора № 18/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-13-24 отпайка №6 на предмет дефектов изоляторов , проводов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Смоляков Е.Б. 28.04.2023 год
356857 | 67 | 2023-03-08 | 13 | 20 | 0.16 | 2023-03-08 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 10 м/с произошла разрегулировка стрелы провиса провода на проводе ВЛ10 кВ и кратковременное схлестывание проводов фаз А и В в пролёте опор № 322/20-322/21, что привело к работе защиты МТЗ ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". 4.4 В результате разрегулировки стрелы провиса провода и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок, с порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ10 кВ произошло кратковременное схлестывание проводов фаз А и В в пролёте опор № 322/20-322/21, что привело к работе защиты МТЗ ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное схлестывание проводов фаз А и В на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №322/20 - Оп №322/21 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлестывание проводов ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" в пролете опор № 322/20-322/21. Предоставить отчет о выполнении до 24.03.23 Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" в анкерном пролёте опор № 322/2-322/23, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.23 Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 68 | 2023-03-08 | 14 | 0 | 0.035001 | 2023-03-08 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 фаз В и С. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 фаз В и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз В и С на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-8-1, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 фидер №2 от ТП-16-8-1. Произвести внеплановый осмотр на соответствие стрелы провиса провода на данной линии. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356851 | 167 | 2023-03-08 | 8 | 6 | 0.1998 | 2023-03-08 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы 25-28 м/с), произошел обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "С" на изоляторе (ШС-10) на промежуточной железобетонной (П10-3) опоре №147 ВЛ Л-13-11, с последующим падением провода фазы "С" на металлическую траверсу (ТМ-3). Вследствие этого (режим однофазного замыкания на землю) присоединение (ВЛ Л-13-11) было отключено КУ (В-13-11) на 110кВ Новошипуновская (работа предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ"). 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-50) фазы "С" на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №147 ВЛ Л-13-11 вызван воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимых с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (29-32 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения материала проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления на Л-13-11 с Маралиха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и их узлов крепления на ВЛ Л-13-11 в анкерном пролёте опор №140 - №161. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.04.2023 год
356852 | 39 | 2023-03-08 | 11 | 43 | 0.07833 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя про адресу п. Октябрьский ул. Гагарина дом 14, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №10-18-9. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Октябрьский ул. Гагарина дом 14 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 07.04.2023 год
356851 | 168 | 2023-03-08 | 8 | 14 | 0.0070005 | 2023-03-08 | 8 | 42 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (23-25 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-2 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-2Ю, в пролете опор №5-№6, обусловлен ветровым воздействием (23-25 м/с), сопоставимым с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-2-2 Ю, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-2 Ю, в пролетах опор №1-№6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.04.2023 год
356852 | 40 | 2023-03-08 | 11 | 45 | 0.014 | 2023-03-08 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-10. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-10, от оп. 9 до оп. 17 / Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10 в пролете опор №9-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 19.05.2023 год
356851 | 169 | 2023-03-08 | 8 | 24 | 1.2495 | 2023-03-08 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, перепады температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С, осадки в виде снега с дождем (гололедообразование)) произошли изломы опорных изоляторов 110 кВ поочередно фазы "С", а затем фазы "А" на строительной конструкции (портал 1 сек.ш. 110 кВ) между ОД-110 Т-1 и ТТ-110 Т-1 ПС 110 кВ Огневская. Излом опорного изолятора фазы "С" в основании, вследствие порывов ветра, приводил к серии перекрытий изоляции ошиновки (провод марки АСО-150) на металлоконструкцию портала, вследствие чего присоединения (режим однофазного замыкания на землю) ВЛ ПО-141 и ВЛ НО-140 отключались действием УРЗА соответственно на ПС 110 кВ Петропавловская (1 ст. ДЗ) и на ПС 110 кВ Новошипуновская (1 ст. ТЗНП), с неуспешными и успешными АПВ. На ПС 110 кВ 110 кВ Новошипуновская успешная работа АВР 10 кВ. 4.14 Разрушение опорных (подставной) изоляторов 110 кВ фаз "А" и "С" (излом у основания), установленных на строительном портале 1 сек.ш.110 кВ, между ОД-110 Т-1 и ТТ-110 Т-1, ПС 110 кВ Огневская обусловлено старением (усталость, износ) материала диэлектрика, вследствие знакопеременных и изгибающих нагрузок, вызванных порывами ветра (25-28 м/с), что соответствует пограничным расчетным параметрам (значениям), определенных проектом (18-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изоляторов на ПС 110 кВ Огневская, ф.А и ф.С на портале между ОД-110 Т-1 и ТТ-110 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Нанести фазировку на оборудование 1 сек.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Огневская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить "уловители" (специальное удерживающее устройство от падения) на фарфоровые опорно-стержневые изоляторы 110 кВ 1 сек.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Огневская, согласно "Технического решения по установке "уловителей"..." (утв. 2008 год). Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110 кВ Огневская выполнить оценку состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110 кВ, установленных на строительных конструкциях ОРУ-110 кВ (виброакустический контроль). При необходимости, включить в РП 2024 - 2026 гг. замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.09.2023 год
356851 | 170 | 2023-03-08 | 8 | 47 | 0.44666 | 2023-03-08 | 11 | 13 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-28 м/с, произошел обрыв провода (А-50) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №164, непосредственно на изоляторе, вследствие чего провод лёг на землю в сторону опор №163 и №165, подхлестнув провод фазы "А", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-5) было отключено на ПС110кВ Новобурановская действием УРЗА (ТО) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы "В" (верхняя) на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №164 ВЛ Л-10-5 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с) сопоставимых с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с), вследствие деформаций сжатия, растяжения, кручения с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-10-5 с. Кабаново, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №162, №163 ВЛ Л-10-5, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 28.04.2023 год
356852 | 41 | 2023-03-08 | 11 | 50 | 0.26781 | 2023-03-08 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-38-3-1 опора №37 ВЛ-10кВ Л-38-3, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-38-3 на ПС 110кВ №38 "Зеленая Поляна". 4.13 Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-38-3-1 опора №37 ВЛ-10кВ Л-38-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-38-3-1. на Л-38-3 с. Зеленая Поляна, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-38-3 на предмет дефектов которые могут привести к обрыву шлейфа. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 28.04.2023 год
356851 | 171 | 2023-03-08 | 9 | 11 | 0.1257 | 2023-03-08 | 9 | 29 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (линейное ответвление от опоры №19/1 ВЛ Л-26-11) - Администрация Михайловского района Алтайского края. Согласно акта взаимодействия (Вх№ 326 от 17.03.2023 на Письме ПО ЗЭС от 14.03.2023 №1.1_29_66-по "Об аварийном отключении"), в результате разрегулирования стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62/1 - №63/1, произошел схлёст проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-26-11) было отключено действием УРЗА (ТО, ОАПВ) на ПС 110 кВ Михайловская. РПВ (В Л-26-11) было успешным. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрации Михайловского района Алтайского края, с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №19/1 ВЛ Л-26-11 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.03.2023 год
356852 | 42 | 2023-03-08 | 12 | 22 | 0.023727 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №154/11-154/14 ВЛ-10кВ Л-39-8, что при сильных порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-39-8 на ПС 35кВ №39 "Красноалтайская". 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №154/11-154/14 ВЛ-10кВ Л-39-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на Л-39-8 п. Красный Алтай, оп.154-оп.154/19 / Пролет: Оп. №11 - Оп. №14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-10кВ Л-39-8 в пролете опор №154/11-154/25 Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 25.05.2023 год
356852 | 43 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 0.060835 | 2023-03-08 | 13 | 43 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе в дом потребителя про адресу с. Малопавловка ул. Школьная дом 31, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №14-15-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Малопавловка ул. Школьная дом 31 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 07.04.2023 год
356851 | 173 | 2023-03-08 | 9 | 18 | 0.19249 | 2023-03-08 | 10 | 41 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-28 м/с, произошел обрыв вязки крепления провода (А-50) на фазе "А" (транзитная) на анкерной (ОА10-4ДБ) опоре №116/4 ВЛ Л-9-6 Ю, из-за чего не закреплённый провод лег на провод фазы "В" ответвления, в сторону опоры №1/13, и вследствие этого присоединение (ВЛ Л-9-6 Ю) было отключено (В-9-6 Ю) на ПС110 кВ Устькалманская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" (транзитная) на анкерной (ОА10-4ДБ) опоре №116/4 ВЛ Л-9-6 Ю обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций (тяжение, сжатие, кручение) провода, возникающих в процессе эксплуатации с течением длительного времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-9-6 Ю пос.Приозёрный., Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-9-6 Ю в анкерном пролёте опор №114/4-№123/4. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 28.04.2023 год
356852 | 44 | 2023-03-08 | 13 | 5 | 0.044499 | 2023-03-08 | 14 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-3-26, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №27-3-26. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-3-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-3-26, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №27-3-26 на предмет повреждения вязок, изоляторов. При Выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Бурлинского УЭС Воронько Е.А. 21.04.2023 год
356858 | 132 | 2023-03-08 | 14 | 23 | 0.025666 | 2023-03-08 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10- №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-8 в пролетах опор №10- №11 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356858 | 133 | 2023-03-08 | 12 | 57 | 0.037666 | 2023-03-08 | 14 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№2п ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 52-28-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 52-28-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2п | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 52-28-3 в пролетах опор №2- №2п. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2023 год
356858 | 134 | 2023-03-08 | 11 | 56 | 0.00975 | 2023-03-08 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 44-1-8 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : п. Бажово пер. Речной,д.12 , потребитель Мусохранова Любовь Васильевна. . | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Бажово пер. Речной, дом №12, Мусохрановой Любови Васильевне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.05.2023 год
356852 | 45 | 2023-03-08 | 13 | 49 | 0.097182 | 2023-03-08 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №212 ВЛ-10кВ Л-4-8, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-4-8 на ПС 110кВ №4 "Табунская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №212 ВЛ-10кВ Л-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-4-8 с. Александровка полив, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-4-8 в пролете опор №196-230 на предмет повреждения вязок, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 28.04.2023 год
356858 | 135 | 2023-03-08 | 11 | 3 | 0.009 | 2023-03-08 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3/1- №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-16 в пролетах опор №3/1- №4/1 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356858 | 136 | 2023-03-08 | 10 | 27 | 0.0616 | 2023-03-08 | 11 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Лосиха,улю Советская , д.97. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Лосиха, ул. Советская д. 97 на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356852 | 46 | 2023-03-08 | 14 | 17 | 0.016666 | 2023-03-08 | 15 | 7 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение антенны на ввод в дом потребителя про адресу с. Петухи ул. Кирова дом 6/2, что привело к схлесту проводов ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №43-3-63. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Петухи ул. Кирова дом 6/2 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 14.04.2023 год
356858 | 137 | 2023-03-08 | 10 | 15 | 0.03 | 2023-03-08 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. В-Жилино, ул. Юбилейная, д.9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. В-Жилино, ул. Юбилейная, д. 9 на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356851 | 175 | 2023-03-08 | 9 | 40 | 0.01 | 2023-03-08 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-№6 ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-7, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-7) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-7 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-6-7, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-7 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.04.2023 год
356858 | 138 | 2023-03-08 | 10 | 14 | 0.024 | 2023-03-08 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Контошино, ул. Советская,д. 28 кв1. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю с.Контошино, ул. Советская,д. 28 кв1.на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356858 | 139 | 2023-03-08 | 8 | 59 | 0.94795 | 2023-03-08 | 10 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №80 ВЛ-10 кВ Л-38-1, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №80 ВЛ-10 кВ Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерн, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №80 ВЛ-10 кВЛ-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерн. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356858 | 141 | 2023-03-07 | 18 | 26 | 0.0087495 | 2023-03-07 | 19 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-8-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-8-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-8-1 в пролетах опор №3- №4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год
356855 | 33 | 2023-03-06 | 21 | 20 | 0.077332 | 2023-03-06 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 15 м/с, мокрый снег) произошло короткое замыкание на КТП 41-11-2 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3124 - 50А), что привело к отключению в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 41-11-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 15 м/с, мокрый снег) произошло короткое замыкание на КТП 41-11-2 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3124 - 50А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-41-11-2, Автомат. выкл. А-3124 50А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-41-11-1,41-11-3,41-11-4. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356855 | 34 | 2023-03-08 | 5 | 9 | 0.072 | 2023-03-08 | 6 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №23-6-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-6-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №1-10 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-23-6-2 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356851 | 177 | 2023-03-08 | 10 | 2 | 0.084242 | 2023-03-08 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы ветра 25-28 м/с), произошел обрыв соединительного шлейфа (А-35) фазы "А" на опорном неподвижном изоляторе РКТП-19-3-13 (опора №1Б ВЛ Л-19-3), со стороны ВЛ), с последующим кратковременным подхлестом провода фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-3) было отключено (В Л-19-3) на ПС 110 кВ Хлопуновская действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным. 4.13 Обрыв соединительного шлейфа (А-35) фазы «А» на опоре №1Б ВЛ Л-19-3 (неподвижный контакт РКТП-19-3-13 со стороны ВЛ) обусловлен воздействие ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций изгиба, смятия, кручения с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв соединения на Л-19-3 с.Хлопуново, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разъединителя (РЛНД-10/400) на РКТП-19-3-13. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год
356859 | 52 | 2023-03-08 | 6 | 22 | 1.9717 | 2023-03-08 | 12 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от порывов ветра, произошла разрегулировка провода в пролете опор №1200/70-1200/71 ВЛ 10 кВ Л-97-12, при порывах ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С", о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах, от возникшего межфазного короткого замыкания присоединение Л-97-12 было отключено действием МТЗ. В бестоковую паузу при повторных порывах ветра схлест самоустранился. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1200/70-1200/71 ВЛ 10 кВ Л-97-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1200/70-1200/71 ВЛ 10 кВ Л-97-12. на Л-97-12 С. Солоновка, Пролет: оп. №1200/70 - оп. №1200/71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 1200/70-1200/71 ВЛ 10 кВ Л-97-12. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.04.2023 год
356851 | 178 | 2023-03-08 | 10 | 9 | 0.012 | 2023-03-08 | 12 | 33 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 23-25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-4 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-4, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-4 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.04.2023 год
356859 | 53 | 2023-03-08 | 7 | 16 |  | 2023-03-08 | 7 | 16 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде мокрого снега и порывистого ветра, привело к излому и набросу ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "С" в пролет опор №10-11 ВЛ 110 кВ ПС-134, что привело к кратковременному межфазному замыканию через увлажненную ветку дерева проводов фаз "А, С". От возникшего замыкания, действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер, метель. 4.11 Перекрытие проводов фаз "А","С" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ ПС-134, через увлажненную ветку дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А","С" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ ПС-134, через увлажненную ветку дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №10-16 ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам измерений ширины просеки, провести расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.09.2023 год
356855 | 38 | 2023-03-08 | 9 | 4 | 0.00125 | 2023-03-08 | 9 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) от прилетевшей ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода произошёл схлест проводов марки (А-35) в пролете опор 7/1-7/2 фаз "А" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с) от прилетевшей ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода произошёл схлест проводов марки (А-35) в пролете опор 7/1-7/2 фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 кВ от ТП-20-10-1, Пролет: Опора №7/1 - Опора №7/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку угрожающих ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ № 20-10-1 в пролёте оп. 7/1-7/2 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год
356851 | 179 | 2023-03-08 | 10 | 48 | 0.0188 | 2023-03-08 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра (25-28 м/с), вследствие изменения стрел провеса проводов, произошёл схлёст проводов (фаза "В", PEN-провод) ответвления (баланс ПАО "Россети Сибирь") к вводу потребителя (с. Веселоярск, ул. Карла Маркса, д. 113), запитанного от опоры №8-1 ВЛ Ф-3 от ТП-33-3-15, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.1 Схлёст проводов ответвления (фаза "В" и PEN провод) от опоры №8-1 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-15 к вводу потребителя (с. Веселоярск, ул. Карла Маркса, д.113) обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значение ветровой нагрузки (29-32 м/с), в том числе из-за изменения стрел провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-3-15, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку (перетяжку) проводов ответвления (баланс ПАО "Россети Сибирь") к вводу потребителя (ул.Карла Маркса, д.113), запитанного от опоры №8-1 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-15. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание-уведомление потребителю (с. Веселоярск, ул. Карла Маркса, д.113), запитанному от опоры №8-1 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-15, на возможную замену неизолированного провода на изолированный типа СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356855 | 39 | 2023-03-08 | 9 | 16 | 0.22275 | 2023-03-08 | 10 | 55 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +2), произошло образование микротрещин в стеклянной оболочке изолятора 10 кВ фаза "А" на опоре №124/12 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №124/12-124/13, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-16-7 на ПС 35кВ "Новоярковская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +2), произошло образование микротрещин в стеклянной оболочке изолятора 10 кВ фаза "А" на опоре №124/12 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №124/12-124/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-16-7 с. Поперечное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №124/1-124/13 ВЛ 10кВ Л-16-7 на предмет разрушения изоляторов, колпачков, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2023 год
356859 | 54 | 2023-03-08 | 9 | 36 | 0.468 | 2023-03-08 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий в виде порывистого ветра и мокрого снега, произошёл излом и падение деревянной опоры №820/1 ВЛ 10 кВ Л-34-8 что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А","В","С" с последующим межфазным коротким замыканием. Повреждение (обрыв) вязки провода фазы "С" на ж/б опоре №800/29/5 привело к замыканию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №800/29/5. От возникших замыканий, действием защит на ПС 110 кВ Предгорная отключался В-10 Л-34-8. 4.4 Излом и падение деревянной опоры №820/1, ВЛ 10 кВ Л-34-8 что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А","В","С". Повреждение (обрыв) вязки провода фазы "С" на ж/б опоре №800/29/5 привело к замыканию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №800/29/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение деревянной опоры №820/1, ВЛ 10 кВ Л-34-8 что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А","В","С". на Л-34-8 Макарьевская, Опора П10-7ДБ; Повреждение (обрыв) вязки провода фазы "С" на ж/б опоре №800/29/5 на Л-34-8 Макарьевская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №820/1-820/5, на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев) ВЛ 10 кВ Л-34-8, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №800/29/1-800/29-5 ВЛ 10 кВ Л-34-8, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356855 | 40 | 2023-03-08 | 10 | 0 | 0.003 | 2023-03-08 | 10 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с) от прилетевшей ветки дерева из-за охранной зоны на провода произошёл схлест проводов (марки А-35) в пролете опор 12/5-12/6 фаз "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с) от прилетевшей ветки дерева из-за охранной зоны на провода произошёл схлест проводов (марки А-35) в пролете опор 12/5-12/6 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-10-6, Пролет: Опора №12/5 - Опора №12/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку угрожающих падению ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 20-10-6 в пролете опор 12/5-12/6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 20-10-6 в пролете опор 12/5-12/6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год
356855 | 41 | 2023-03-08 | 10 | 5 | 0.001833 | 2023-03-08 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-12-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-12-9, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-24-12-9. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356851 | 180 | 2023-03-08 | 11 | 4 | 0.0088335 | 2023-03-08 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 23-25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1 - №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1 - №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-3 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций сжатия, растяжения, смятия, кручения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-3, Пролет: Оп.№1 - Оп.№1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-3 в пролетах опор №1 - №8/1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.04.2023 год
356859 | 56 | 2023-03-08 | 10 | 37 |  | 2023-03-08 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий в виде сильного порывистого ветра (до 28 м/с) произошло повреждение деревянной (выгорание) опоры 800/241/6 на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ Л-34-8 к ТП-34-8-12 (в собственности физического лица Ваныкин П.Е.), при повреждении данной опоры и увеличения длинны провеса проводов в пролете под воздействием порывов ветра произошёл подхлест проводов ВЛ 10 кВ Л-34-8 в пролете опор №800/241/5-800/241/6 в месте пресечения (габарит 4 м) с нижним проводом фазы "С" ВЛ 110 кВ СП-189 в пролете опор №229-230, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводами с повреждением проволок верхнего повива на проводе (марка АС-150/19) фазы "С". От возникшего замыкания действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер 25-28 м/с, метель. 4.11 Электродуговое перекрытие провода (нижний провод марки АС-150/19) фазы "С" ВЛ 110 кВ СП-189 с проводом ВЛ 10 кВ Л-34-8 в месте пересечения проводов в пролете опор №229-230 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие провода (нижний провод марки АС-150/19) фазы "С" ВЛ 110 кВ СП-189 с проводом ВЛ 10 кВ Л-34-8 в месте пересечения проводов в пролете опор №229-230 ВЛ 110 кВ СП-189. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проволок верхнего повива провода фазы "С" в пролете опор №229-230 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов проводов в пролете опор №229-230 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2023 год
356855 | 42 | 2023-03-08 | 10 | 39 | 0.002001 | 2023-03-08 | 10 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор 6-7 фаз "С" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор 6-7 фаз "С" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-23-15, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-23-15 в пролёте опор 6-7. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год
356855 | 43 | 2023-03-08 | 11 | 12 | 0.00825 | 2023-03-08 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 3/1/8-3/1/9 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 9-20-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 3/1/8-3/1/9 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-20-6, Пролет: Опора №3/1/8 - Опора №3/1/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 9-20-6 в пролетах опор №3/1-3/1/12, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 17.04.2023 год
356859 | 58 | 2023-03-08 | 11 | 24 | 0.005 | 2023-03-08 | 12 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-45-4-2. 4.12 Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-2. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-2. По результатам верхового устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 30.05.2023 год
356851 | 182 | 2023-03-08 | 11 | 25 | 0.015132 | 2023-03-08 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра 25-28 м/с) произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" на промежуточной (ПН-3ДБ) опоре №1-4 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-12. Провод лег в сторону опор №17 и №2-4 соответственно, подхлестнув провод фазы "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.3 Обрыв провода (А-25) фазы "В" на промежуточной (ПН-3ДБ) опоре №2-4 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-12, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (32-36 м/с) вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-3-12, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-12 в пролетах опор №1-4-№3-4. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356851 | 183 | 2023-03-08 | 11 | 37 | 0.012833 | 2023-03-08 | 12 | 54 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-28 м/с), произошел обрыв PEN-провода (А-25) в пролёте опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5 с последующим подхлестом фазного проводника, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 100 А). 4.14 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролете опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5 вызван воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций сжатия, растяжения, кручения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-13-5 по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 год
356859 | 60 | 2023-03-08 | 11 | 58 | 0.04668 | 2023-03-08 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате повреждения (повреждение шлейфа на опоре) на потребительской ВЛ 6 кВ Л-17-11 находящейся на балансе ООО "БГПК", при работе УРЗА Л-17-11 на ПС 110 кВ Шульгинская, произошел отказ привода выключателя В-6 Л-17-11 на ПС 110 кВ Шульгинская, по причине дефекта блок-контакта положения выключателя (БКВ), свободный ход неподвижной части БКВ, из-за ослабления заклепочного крепления неподвижной части контакта к пластмассовому корпусу. Что привело к срабатыванию защит МТЗ-110 Т-1 и отключению В- Т-1 на ПС 110 кВ Шульгинская. 4.2 Разрегулировка привода выключателя В-6 Л-17-11 на ПС 110 кВ Шульгинская, по причине дефекта блок-контакта положения выключателя (БКВ), свободный ход неподвижной части БКВ, из-за ослабления заклепочного крепления неподвижной части контакта к пластмассовому корпусу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя В-6 Л-17-11 на ПС 110 кВ Шульгинская, по причине дефекта блок-контакта положения выключателя (БКВ) – свободный ход неподвижной части БКВ из-за ослабления заклепочного крепления неподвижной части контакта к пластмассовому корпусу. на ПС "Шульгинская" №17, Привод ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку опробование выключателя В-6 Л-17-11 на ПС 110 кВ Шульгинская, на работоспособность, 3-х кратным циклом включения-отключения. Ответственное лицо: Евсеенко А.В. 28.04.2023 год
356851 | 184 | 2023-03-08 | 13 | 28 | 0.0021671 | 2023-03-08 | 13 | 38 | 3.4.9.3 В результате ветрового воздействия (порывы 25-28 м/см/с) произошел срыв элемента кровли (лист шифера) жилого дома Потребителя (п. Первомайский, ул. Полякова. д.19), запитанного от опоры №24 ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5 и замкнувшего (наброс) провода ответвления (Однофазный ввод 0,22 кВ) фазы "А" и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (ТП-15-6-5). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание-уведомление потребителю (п. Первомайский, ул. Полякова, д.19), запитанному от опоры №24 ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5, на замену неизолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2023 год
356851 | 186 | 2023-03-08 | 14 | 21 | 0.0152 | 2023-03-08 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым давлением (порывы ветра до 25 м/с) произошел обрыв шлейфа (А-95) фазы «А» на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №97 ВЛ Л-58-1Ю с последующим подхлестом провода фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-58-1Ю) было отключено (В-58-1Ю на ПС 35 кВ Березовская) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ, и успешным РПВ. 4.13 Обрыв шлейфа (А-95) фазы «А» на анкерной (ОА10-3ДБ) опора №97 ВЛ Л-58-1Ю вызван воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), сопоставимой с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций сжатия, растяжения, смятия, кручения с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Л-58-1 Ю с. Камышенка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контактных соединений на ВЛ Л-58-1Ю до ЛР 58-1-1 на анкерных опорах №№: 1, 3, 13, 16, 17, 23, 33, 37, 45, 79, 86, 97, 98, 126, 127, 160, 2-2, 209, 305, 323. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 год
356859 | 62 | 2023-03-08 | 12 | 8 | 1.8961 | 2023-03-08 | 15 | 29 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра и налипания мокрого снега, произошел излом верхней части деревянной опоры №460/5 ВЛ 10 кВ Л-42-4 что привело к выпадению крюка фазы "С" и схлёсту проводов в пролете опор №460/5-460/6. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-42-4 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.4 Излом верхней части деревянной опоры №460/5 ВЛ 10 кВ Л-42-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части деревянной опоры №460/5 ВЛ 10 кВ Л-42-4. на Л-42-4 Ануйский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-42-4. Произвести переокрючивание опоры №460/5, габарит в данной местности позволяет эксплуатацию в дальнейшем без ее замены. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 21.04.2023 год
356855 | 44 | 2023-03-08 | 12 | 14 | 0.002667 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 26-12-20 (с.Гилевка, ул.Коляда 16,Домин А.Н.) (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 26-12-20. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 16.04.2023 год
356855 | 45 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 0.0033325 | 2023-03-08 | 12 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 9/1-9/2 фаз "А" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-20. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 9/1-9/2 фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-20, Пролет: Опора №9/1 - Опора №9/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку угрожающих ДКР, регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ № 20-1-20 в пролёте оп. 9/1-9/2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год
356855 | 46 | 2023-03-08 | 12 | 40 | 0.0078 | 2023-03-08 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-17-16, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-17-16 в пролете опор №10 - 13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356855 | 47 | 2023-03-08 | 13 | 1 | 0.00325 | 2023-03-08 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-1 в пролете опор №14 - 17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356855 | 48 | 2023-03-08 | 13 | 25 | 0.020334 | 2023-03-08 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №17 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0" ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №17 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-13-5, Опора А3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома с опор №10-20 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-25-13-5 на предмет крепления провода. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.04.2023 год
356855 | 49 | 2023-03-08 | 13 | 33 | 0.042917 | 2023-03-08 | 15 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-9-4 (с.Верх-Чуманка, ул.Баевская 8 кв.1 Рупель А.А.) ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-9-4 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-4. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 16.04.2023 год
356855 | 50 | 2023-03-08 | 13 | 48 | 0.0080171 | 2023-03-08 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-10 в пролете опор №8 - 11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2023 год
356859 | 64 | 2023-03-08 | 14 | 10 | 0.0025835 | 2023-03-08 | 14 | 41 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома (магазин), произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-38-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2, перенести сетевой ввод из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.04.2023 год
356859 | 65 | 2023-03-08 | 14 | 14 | 0.003 | 2023-03-08 | 14 | 44 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-38-4-4. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.2 в пролетах опор №14-15 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356850 | 33 | 2023-02-09 | 18 | 55 | 0.0104 | 2023-02-09 | 19 | 34 | 3.4.12.1 Под действием снегопада произошло налипание снега на ветви ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-15, что привело к замыканию ими провода фаз (В-0) отключению АВ-3 КТП-57-3-15. 4.11 Налипание снега на ветви ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-15, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-15: Произвести обрезку веток в пролете опор №№2-3, 3-4, 13-14, 18-19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2023 год
356852 | 21 | 2023-02-09 | 13 | 18 | 0.0079995 | 2023-02-09 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Покровка ул. Свободы дом №5, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №33-15-19. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Покровка ул. Свободы дом №5 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 03.03.2023 год
356859 | 16 | 2023-02-10 | 0 | 43 |  | 2023-02-10 | 0 | 43 | 3.4.10 В результате проникновения животного в РУ-10 кВ КТП-34-1-43 и приближения его к токоведущим частям, произошло перекрытие через тело животного фаз "А","В", от возникшего короткого замыкания, действием защит на ПС 110 кВ Предгорная отключился В-10 Л-34-1. 4.4 Перекрытие через тело животного фаз "А","В" в РУ-10 кВ КТП-34-1-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело животного фаз "А","В" в РУ-10 кВ КТП-34-1-43. на ТП-34-1-43, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания и чистку изоляции ТП-34-1-43. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.03.2023 год
356857 | 24 | 2023-02-09 | 12 | 50 | 0.02 | 2023-02-09 | 13 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от ЛР -11-3-3 оп. №2 ( собственник ООО "Юрток") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Юрток о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 17.04.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 17.04.2023 год
356857 | 25 | 2023-02-09 | 13 | 35 | 0.0050169 | 2023-02-09 | 14 | 18 | 3.4.8.2 Водитель автомобиля КАМАЗ , двигаясь по улице Дорожная, вблизи д.5 в с.Черемшанка,при движении задним ходом совершил наезд на опору №8 ф.1 от ТП-20-11-3 в результате чего произошло разрушение ж/б приставки, наклон опоры выше допустимого и обрыв провода фазы "А" в пр.оп.7-8. 4.4 В результате наезда автомобиля КАМАЗ на опору №8 ф.1 от ТП-20-11-3 произошло разрушение ж/б приставки, наклон опоры выше допустимого и обрыв провода фазы "А" в пр.оп.7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-3, Опора П3ДБ-4; обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-3, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода А-35 в пр.оп.7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20-11-3 и замену ж/б приставки. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.03.23. Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 15.03.2023 год
356850 | 35 | 2023-02-11 | 18 | 50 | 0.019999 | 2023-02-11 | 20 | 10 | 3.4.12.5 Под воздействием низких температур, произошел излом дерева у основания (от расширения попавшей ранее в трещины ствола влаги) и при падении оборвало провода фаз (А-0) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11 с последующим их схлестом, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-7-11. 4.11 Излом дерева у основания в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11: произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №4-8, 10-13, 13-17, 30-31, 30-35, 39-40. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2023 год
356857 | 26 | 2023-02-12 | 10 | 25 | 0.095 | 2023-02-12 | 12 | 19 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на оп.№ 3 Ф-1 от ТП 37-20-4 произошёл излом железобетонной приставки с последующим падением стойки опоры № 3 и КЗ 4.4 В результате наезда автотранспорта на оп.№ 3 Ф-1 от ТП 37-20-4 произошёл излом железобетонной приставки с последующим падением стойки опоры № 3. В следствие чего произошло отключения АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 37-20-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-20-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 12.02.2023 г. Произведена замена ж/б приставки оап №3 Ф-1 от ТП 37-20-4 . Отчёт предоставить до 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написано заявление в полицию по факту повреждения оборудования. Отчёт предоставить до 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 13.03.2023 год
356852 | 22 | 2023-02-12 | 11 | 15 | 0.04167 | 2023-02-12 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ Л-23-5, что при порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-23-5 на ПС 110кВ №23 "Зятьковореченская". 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ Л-23-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на Л-23-5 с.Плёсо-Курья, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ Л-23-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Кузнецов Н.И. 14.04.2023 год
356851 | 102 | 2023-02-15 | 15 | 10 | 0.25667 | 2023-02-15 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора 10 кВ (ИОС-10) фазы «В» на РТП-31-4-1 (опора №1-11 ВЛ Л-31-4), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Локтевская и присоединение (ВЛ Л-31-4) было отключено КУ. 4.1 Электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора (ИОС-10) фазы «В» на РТП-31-4-1 (опора №1-11 ВЛ Л-31-4) обусловлен старением диэлектрических свойств материала изолятора с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой с разрушением на ТП-31-4-1, Опорный изолятор ф."В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-31-4-2, РТП-31-4-3 и РТП-31-4-4. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 28.04.2023 год
356855 | 26 | 2023-02-16 | 18 | 31 | 0.00375 | 2023-02-16 | 18 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №3/2-3/3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №24-5-12. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №3/2-3/3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-5-12, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №2-5,3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-24-5-12. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2023 год
356859 | 17 | 2023-02-16 | 19 | 28 | 0.059582 | 2023-02-16 | 20 | 33 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), произошло повреждение ж/б приставки опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, с дальнейшим кратковременным схлестом проводов разноименных фаз, из-за образовавшейся пляски проводов от удара. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 ф.3 в ТП-39-10-4. 4.4 Повреждение ж/б приставки опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, с дальнейшим кратковременным схлестом проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, с дальнейшим кратковременным схлестом проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4 и взысканию ущерба с виновного лица. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 17.03.2023 год
356857 | 27 | 2023-02-16 | 19 | 2 | 0.02625 | 2023-02-16 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-9 (ВА 57-35-34 40А) произошло его отключение. 4.10 В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-9 (ВА 57-35-34 40А) произошло его отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-9 (ВА 57-35-34 40А) произошло его отключение на ТП-21-1-9, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на ТП-21-1-9. В соответствии с результатами замера рассмотреть необходимость замены автоматических выключателей на больший номинал. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 22.03.2023 год
356859 | 18 | 2023-02-16 | 22 | 58 | 1.6058 | 2023-02-17 | 2 | 35 | 3.4.12.5 В результате суточных перепадов температур окружающего воздуха, при переходе температуры через нулевую отметку, произошло повреждение подставного изолятора фазы "А" (двойное крепление) на опоре №400/24 ВЛ 10 кВ Л-89-4 с последующим его срывом и однофазным замыканием о металлическую траверсу. От возникшего замыкания сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Советская и ключом управления был отключен В-10 Л-89-4. 4.12 Повреждение и срыв подставного изолятора фазы "А" на опоре №400/24 ВЛ 10 кВ Л-89-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение и срыв подставного изолятора фазы "А" на опоре №400/24 ВЛ 10 кВ Л-89-4. на Л-89-4 «На страже мира», Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-89-4. Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №400/19-400/29, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2023 год
356858 | 59 | 2023-02-16 | 17 | 55 | 0.016751 | 2023-02-16 | 19 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя(водонапорная башня в с. В-Жилино). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание владельцу эл. установки Водоканал (скважина с. В Жилино) на замену щита учета. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 60 | 2023-02-16 | 21 | 31 | 0.6975 | 2023-02-16 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (13 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-75-1, приведший к возникновению однофазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-75-1 с.Ново-Копылово, 3КВТпН-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-75-1. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-75-1. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2023 год
356851 | 104 | 2023-02-19 | 9 | 27 | 0.231 | 2023-02-19 | 13 | 18 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (более 15­°С в течение 12 часов ежедневно, в течение последних 7 суток) и температуры оборудования (ниже точки росы), вследствие линейного расширения материалов и отложения влаги на поверхности изоляторов, произошло перекрытие (электрический пробой) проходных изоляторов наружной установки фаз "А" и "В" в ячейке Л-62-2 (КРУН-10) на ПС 35 кВ Малый Бащелак (см. фото 1-5). Присоединение (ВЛ Л-62-2) было отключено (В-62-2) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) проходных изоляторов 10 кВ на фазах "А" и "В" в ячейке Л-62-2 КРУН-10 ПС 35 кВ Малый Бащелак вызвано образованием поверхностной конденсации (отложение влаги) на изоляторах, вследствие разницы температур окружающего (относительная влажность) воздуха и рабочей температуры шин 10 кВ (температура ниже точки росы), а также вследствие старения материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой с разрушением на ПС 35 кВ Малый Бащелак, проходные изоляторы фаз "А" и "В" яч. Л-62-2 (КРУН-10) | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование, с использованием пирометра, оборудования ПС 35 кВ Малый Бащелак, в период максимума нагрузок. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания повышенным напряжением ячеек 10 кВ КРУН-10 ПС 35 кВ Малый Бащелак следующих присоединений: Л-62-1, Л-62-2, Л-62-7, В-10 Т-1, ТСН-10. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.08.2023 год
356852 | 24 | 2023-02-18 | 10 | 31 | 0.078614 | 2023-02-18 | 11 | 24 | 3.4.9.3 В результате разрушения штыревого изолятора на потребительской отпайке от ВЛ-10кВ Л-4-4 (находится на балансе ИП КФХ Госниц Ю.В.), произошло срабатывание сигнала "Земля" на ПС 110кВ №4 "Табунская", с последующим отключением КУ В-10кВ Л-4-4. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП КФХ Госниц Ю.В. письмо с просьбой о приведении своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 10.03.2023 год
356858 | 61 | 2023-02-20 | 23 | 12 | 0.0039165 | 2023-02-20 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2 в пролетах опор №7- №8. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356853 | 42 | 2023-02-20 | 22 | 30 | 0.072 | 2023-02-21 | 0 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление нижних контактов фаз "А", "В", "С" на автоматическом выключателе 0,4 кВ Ф№3 в РУ-0,4 кВ КТП-20-28-3 с последующим его нагревом в следствии нагрузки и отключением потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-20-28-3. 4.12 Ослабление контактов автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя на ТП-20-28-3, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-20-28-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-28-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.03.2023 год
356851 | 105 | 2023-02-21 | 21 | 35 | 0.0048314 | 2023-02-21 | 21 | 40 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (голубь) на соединительный шлейф провода фазы «В» ВЛ Л-14-10, проходящий под линейным порталом ВЛ у ПС 110 Новичихинская, произошло перекрытие изоляции провода на металлический бандаж ж/б стойки приемного портала через тело птицы. Вследствие чего возник режим однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-14-10) было отключено КУ. После падения птицы на землю (самоустранившееся замыкание) ВЛ Л-14-10 была введена в работу по нормальной схеме. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (соединительный шлейф) фазы "В" на металлическую часть ж/б стойки опоры линейного портала ВЛ Л-14-10 ПС 110 кВ Новичихинская произошло через тело птицы (голубь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-14-10 с. Новичиха, Пролет: Портал ПС - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку изоляционных расстояний по воздуху между токоведущими частями и заземленными проводящими частями (металлическая траверса, стоки опор) линейного (приемного) портала всех отходящих присоединений ВЛ 10 кВ у ПС 110 кВ Новичихинская (см. п.2.5.125 ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить по два подвесных изолятора в натяжных (подвесных) гирляндах каждой фазы на всех ВЛ отходящих присоединений 10 кВ приемного портала (выполнен на ж/б стойках с металлической траверсой) у ПС 110 кВ Новичихинская. (Основание: п.1.9.13. ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.09.2024 год
356858 | 62 | 2023-02-24 | 12 | 33 | 0.0028334 | 2023-02-24 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Троицкое ул. Пяткова д. 10 кв2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Троицкое ул. Пяткова д. 10 кв 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 63 | 2023-02-24 | 12 | 9 | 0.027666 | 2023-02-24 | 13 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя(водонапорная башня в с. В-Жилино). | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю Водоканал. (Скважина ) с В.Жилино на замену щита учета. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356858 | 64 | 2023-02-22 | 11 | 16 | 0.0116 | 2023-02-22 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-13 в пролетах опор №2- №3. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2023 год
356855 | 28 | 2023-02-22 | 11 | 30 | 0.022 | 2023-02-22 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате вибрации активной части трансформатора ТМ-63 на КТП-8-12-22, произошло ослабление затяжки гайки крепления шпильки ввода 0,4 кВ в баке, что привело к ослаблению контакта фазы "В" и потере напряжения на этой фазе. 4.13 В результате вибрации активной части трансформатора ТМ-63 на КТП-8-12-22, произошло ослабление затяжки гайки крепления шпильки ввода 0,4 кВ в баке, что привело к ослаблению контакта ф "В" и потере напряжения на этой фазе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-8-12-22, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт и испытания трансформатора 63 кВА. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2023 год
356850 | 37 | 2023-02-22 | 13 | 20 |  | 2023-02-22 | 13 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия по телам двух птиц которые приблизились на недопустимое расстояние к проводу фазы «В» и траверсе фазы «В» опоры №81 (ПБ-21) ВЛ-110 кВ ЕС-131, произошло КЗ, что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие по телам двух птиц которые приблизились на недопустимое расстояние к проводу фазы «В» и траверсе фазы «В» на опоре №81 (ПБ-21) ВЛ-110 кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 80,81,82 ВЛ-110 кВ ЕС-131. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести анализ воздействия птиц на ВЛ-110 кВ ЕС-131 за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 10.03.2023 год
356857 | 28 | 2023-02-22 | 14 | 20 | 0.11665 | 2023-02-22 | 14 | 34 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии ВЛ 10 кВ Л-20-14 от Р-20-14-6, находящейся на балансе ПАО "Вымпелком", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Манжерокская и ключом управления отключался В-10 Л-20-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в БЭС об отключении в зоне ответственности ГАЭС, при повреждении в сетях потребителя (ПАО "Вымпелком"), в зоне ответственности БЭС. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 15.04.2023 год
356859 | 21 | 2023-02-22 | 15 | 17 | 0.33115 | 2023-02-22 | 18 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии ВЛ 10 кВ Л-20-14 от Р-20-14-6, находящейся на балансе ПАО "Вымпелком", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Манжерокская и ключом управления отключался В-10 Л-20-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО «Вымпелком» о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-20-14. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.04.2023 год
356851 | 107 | 2023-02-22 | 15 | 23 | 0.53107 | 2023-02-22 | 16 | 25 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (переход через отметку 0­°С) и температуры оборудования (ниже точки росы), вследствие отложения влаги на поверхности изоляторов, произошло перекрытие (электрический пробой) опорных изоляторов внутренней установки фаз "В" и "С" в ячейке В-10 Т-2 (КРУН-10) на ПС 35 кВ Востровская (см. фото 4-6). Присоединение (Т-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ-35 Т-2). 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) опорных изоляторов 10 кВ на фазах "В" и "С" в ячейке В-10 Т-2 КРУН-10 ПС 35 кВ Востровская вызвано образованием поверхностной конденсации (отложение влаги) на поверхности изоляторов, вследствие разницы температур окружающего (относительная влажность) воздуха и рабочей температуры шин 10 кВ (температура ниже точки росы), а также вследствие старения материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции на ПС 35 кВ Востровская, ячейка В-10 Т-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию всех контактных соединений в ячейках В-10 Т-1 и В-10 Т-2 ПС 35 кВ Востровская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания повышенным напряжением всех отходящих присоединений 1 и 2 сек. шин 10 кВ (ячейки 10 кВ КРУН-10) ПС 35 кВ Востровская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год
356859 | 22 | 2023-02-22 | 16 | 7 | 0.003 | 2023-02-22 | 16 | 37 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору №7/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2 (опора расположена у дороги по ул. Суханова), произошло повреждение ж/б приставки опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз, из-за образовавшейся пляски проводов от удара. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 ф.2 в ТП-34-1-20. 4.4 Повреждение ж/б приставки опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2, с дальнейшим схлестом проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.2 и взысканию ущерба с виновного лица. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.03.2023 год
356857 | 29 | 2023-02-22 | 16 | 55 | 0.020825 | 2023-02-22 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения материала и образования микротрещин произошел пробой изоляции ИП-10 Ф-С на КТП 29-10-16 , что привело к работе защиты МТЗ на ВЛ-10 кВ Л-29-10 "Юстик". 4.12 В результате старения материала и образования микротрещин произошел пробой изоляции ИП-10 Ф-С на КТП 29-10-16, что привело к работе защиты МТЗ на ВЛ-10 кВ Л-29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ИП-10 Ф-С на КТП 29-10-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 Ф-С на КТП 29-10-16, провести испытание ИП-10 на КТП 29-10-16, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 22.03.23 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 28.03.2023 год
356855 | 29 | 2023-02-22 | 18 | 14 | 0.0168 | 2023-02-22 | 18 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-8 в пролете опор №1 - 2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2023 год
356850 | 38 | 2023-02-23 | 7 | 49 |  | 2023-02-23 | 7 | 49 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов опоры №104 ВЛ-110кВ БВ-13, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (следы от электродуги на 1,2,4,5 изоляторах от траверсы и проводе), что привело к отключению В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-110-1) №104 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 104 ВЛ-110 кВ БВ-13. Срок исполнения 30.05.2023 года Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 103,104,105 ВЛ-110 кВ БВ-13. При несоответствии требованиям НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 год
356855 | 30 | 2023-02-23 | 9 | 43 | 0.001833 | 2023-02-23 | 9 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 8-9 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 14-10-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №8-9 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-10-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-10-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.03.2023 год
356851 | 109 | 2023-02-23 | 12 | 37 | 0.6132 | 2023-02-23 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 18 м/с), произошел схлест проводов (шлейфа-спуски) 10 кВ фаз "В" и "С" между РСТП-1-9-17 и ПК-10 (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-1-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ. 4.12 Схлёст проводов (шлейфа-спуски) фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ СТП-1-9-17 (опора №8/5 ВЛ Л-1-9), между РСТП-1-9-17 и ПК-10, обусловлен ветровым воздействием и разрегулированием провода (некачественный монтаж). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проводов-щлейфов на ТП-1-9-17, Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку (подтяжку) шлейфов 10 кВ между РСТП-1-9-17 и ПК-10. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.03.2023 год
356859 | 23 | 2023-02-23 | 21 | 6 |  | 2023-02-23 | 21 | 6 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при понижении температуры до отрицательных величин и повышения влажности (образование изморози на поверхности изоляции), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной металлической опоре №9 ВЛ 110 кВ СЛ-191, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу ж/б опоры №9 ВЛ 110 кВ СЛ-191. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключился В-110 СЛ-191 на ПС 110 кВ Смоленская и СВ-110 (панель защит ВЛ СЛ-191) на ПС 110 кВ Линевская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №9 ВЛ 110 кВ СЛ-191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №9 ВЛ 110 кВ СЛ-191. на Смоленская-Линёвская (ВЛ СЛ-191), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СЛ-191. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опорах №8,9. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СЛ-191. Провести верховой осмотр опор №8,9 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.03.2023 год
356857 | 30 | 2023-02-24 | 0 | 2 | 0.058668 | 2023-02-24 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 17 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 17-18 фаз В и С 4.1 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 17 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 17-18 фаз В и С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-5, Опора А1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. В оп. 17 фидера № 2 от ТП 6-17-5 и провести внеплановый осмотр на выявления повреждения колпачков изоляторов на данном фидере и отчитаться до 31.05.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356851 | 110 | 2023-02-24 | 7 | 17 | 0.022363 | 2023-02-24 | 7 | 28 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №6-2 ВЛ Л-28-4 (за 2ЛР-28-4-1)) потребителя (Администрация Новониколаевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края). Согласно акта взаимодействия (Входящий №28 от 01.03.2023 на Письмо ЗЭС от 28.02.2023 №1.1/29/39-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» по ветвям ДКР. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрация Новониколаевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края с целью предоставления сведений о причинах ТН на линейном ответвлении от опоры №6-2 ВЛ Л-28-4 (за 2ЛР-28-4-1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 10.03.2023 год
356857 | 31 | 2023-02-24 | 9 | 8 | 0.037332 | 2023-02-24 | 10 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 17 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 17-18 фаз В и С 4.1 В результате длительного воздействия перепада температур окружающего воздуха а также воздействия солнечных лучей произошло рассыхание колпачка К-5 изолятора ф. В оп. 17 в результате чего произошел срыв данного изолятора с крюка, что привело к разрегулировки провода и схлесту в пролет опор № 17-18 фаз В и С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-5, Опора А1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. В оп. 17 фидера № 2 от ТП 6-17-5 и провести внеплановый осмотр на выявления повреждения колпачков изоляторов на данном фидере и отчитаться до 31.05.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 32 | 2023-02-24 | 12 | 40 | 0.2565 | 2023-02-24 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение на электроустановке потребителя, КТП 29-8-21. Принадлежность ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РА. | Техническое мероприятие 1 Отключение электроустановки потребителя до устранения повреждения. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э.А. 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление письма в адрес потребителя. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э.А. 28.03.2023 год
356851 | 111 | 2023-02-24 | 15 | 36 | 1.0542 | 2023-02-24 | 17 | 34 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на раму РКТП-43-16-20, со стороны ТП-43-1-20, произошло перекрытие изоляции провод фаз "В" и "С" через тело птицы (см. фото 3), вследствие чего присоединение (В-43-16) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз "В" и "С" на РКТП-43-16-20 (опора №2/8 ВЛ Л-43-16), со стороны ТП-43-16-20, вызвано деятельностью птиц - присаживание птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-43-16-20, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-43-16-20 (опора №2/8 ВЛ Л-43-16). При необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.03.2023 год
356858 | 65 | 2023-02-24 | 16 | 9 | 0.022083 | 2023-02-24 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-10-9 в пролетах №11- №12. Заказ № 180108863. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2023 год
356850 | 40 | 2023-02-24 | 16 | 19 | 0.0575 | 2023-02-24 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-12, с последующим схлестом с проводов фаз "А", "С" в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-12, что привело к короткому замыканию, термическому разрушению проводов фаз "А", "С" и отключению АВ-1 ТП-80-3-12. 4.11 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-3-12, Опора ПН-1ДБ; Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-3-12, Пролет: Опора № 14 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фаз"А", "С" в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-12, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.03.2023 год
356851 | 112 | 2023-02-24 | 22 | 23 | 0.16449 | 2023-02-24 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (дождь, мокрый снег), вследствие заводского дефекта, произошел электрический пробой неподвижного опорного изолятора фазы "А" и разрушение юбки неподвижного изолятора фазы "В" на РКТП-64-1-1 (опора № 4-1 ВЛ Л-64-1), что привело к межфазному перекрытию изоляции фаз "А" и "В" и присоединение (ВЛ Л-64-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Разрушение (излом) у основания опорного изолятора фазы "В" и электрический пробой керамического опорного изолятора фазы "А" на РТП-64-1-1 (опора №4-1 ВЛ Л-64-1) вызвано дефектами изготовления фарфоровой изоляции и воздействия атмосферных осадков (дождь, мокрый снег). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-64-1-1, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП: 64-1-5, 64-3-5, 64-3-6, аналогичного завода-изготовителя, смонтированных в тот же период времени. При выявлении дефектов (сколы, трещины, несмываемые загрязнения) выполнить замену изоляторов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356857 | 33 | 2023-02-25 | 1 | 5 | 0.73337 | 2023-02-25 | 1 | 45 | 3.4.7.3 из-за длительной эксплуатации произошло загнивания опоры выше нормы (год постройки 1978 г. линия 6-17 принята на баланс в 2016 году ( прежний собственник Холидей Энерго Трейд)) вследствие чего произошел наклон опоры № 330/35 Л-6-17 что привело к схлесту провода в пролет оп. 330/34-330/35 ф. А,В и отключению ВЛ-10 кВ. Не исправность обнаружена после повторного отключения ВЛ-10 кВ Л-6-17 25.02.23 в 16-38 4.1 из-за длительной эксплуатации произошло загнивания опоры выше нормы (год постройки 1978 г. линия 6-17 принята на баланс в 2016 году ( прежний собственник Холидей Энерго Трейд)) вследствие чего произошел наклон опоры № 330/35 Л-6-17 что привело к схлесту провода в пролет оп. 330/34-330/35 ф. А,В и отключению ВЛ-10 кВ. Не исправность обнаружена после повторного отключения ВЛ-10 кВ Л-6-17 25.02.23 в 16-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание промежуточной деревянной опоры и ее наклон на Л-6-17 Каракокша, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 330/35 и провести осмотр ВЛ-10 кВ на предмет загнивания дерев. опор и отчитаться до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356853 | 43 | 2023-02-26 | 18 | 6 | 0.0884 | 2023-02-26 | 20 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №31 с последующим падением провода фазы "А", схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-85-1-3. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-1-3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №31 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-85-1-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-85-1-3 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.03.2023 год
356850 | 41 | 2023-02-25 | 1 | 30 | 0.36132 | 2023-02-25 | 2 | 50 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы металлического корпуса РКТП с ножом фазы "С" РКТП-57-5-19 на опоре №536/8 , сработала сигнализация «Земля в сети 10 кВ». КУ отключен В-10кВ Л-57-5. 4.11 Перекрытие телом птицы металлического корпуса РКТП с ножом фазы "С" РКТП-57-5-19 на опоре №536/8 ВЛ-10кВ Л-57-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-57-5 с. Пуштулим, Спуск №57-5-19 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ Л-57-5 с. Пуштулим: провести анализ отключения от воздействия птиц на отпайке №№536/1-536/8 за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.03.2023 год
356857 | 34 | 2023-02-25 | 9 | 8 | 0.09334 | 2023-02-25 | 9 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение на электроустановке потребителя, КТП 29-8-21. Принадлежность ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РА. | Техническое мероприятие 1 Отключение электроустановки потребителя до устранения повреждения. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э.А. 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направление письма в адрес потребителя. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев 28.03.2023 год
356858 | 66 | 2023-02-25 | 15 | 47 | 0.056 | 2023-02-25 | 17 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6- №7 ВЛ-0,4 от ТП 37-13-15 ф: 2-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 от ТП 37-13-15 ф: 2-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 от ТП 37-13-15 ф: 2-2 в пролетах опор №6- №7 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год
356857 | 35 | 2023-02-25 | 16 | 38 | 0.55 | 2023-02-25 | 17 | 8 | 3.4.7.3 из-за длительной эксплуатации произошло загнивания опоры выше нормы (год постройки 1978 г. линия 6-17 принята на баланс в 2016 году ( прежний собственник Холидей Энерго Трейд)) вследствие чего произошел наклон опоры № 330/35 Л-6-17 что привело к схлесту провода в пролет оп. 330/34-330/35 ф. А,В и отключению ВЛ-10 кВ. 4.1 из-за длительной эксплуатации произошло загнивания опоры выше нормы (год постройки 1978 г. линия 6-17 принята на баланс в 2016 году ( прежний собственник Холидей Энерго Трейд)) вследствие чего произошел наклон опоры № 330/35 Л-6-17 что привело к схлесту провода в пролет оп. 330/34-330/35 ф. А,В и отключению ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание промежуточной деревянной опоры и ее наклон на Л-6-17 Каракокша, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 330/35 и провести осмотр ВЛ-10 кВ на предмет загнивания дерев. опор и отчитаться до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356851 | 113 | 2023-02-25 | 20 | 40 | 0.13115 | 2023-02-25 | 22 | 49 | 3.4.12.1 В результате отложения снежной массы на проводах ВЛ, произошло перекрытие изоляции (схлёст) проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4/6 - №5/6 ВЛ Л-53-9 (место пересечения с ВЛ Ф-1 от ТП-53-9-6), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-53-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Схлёст проводов (А-50) фаз "С" и "В" (нижняя) в пролёте опор №4/6 - №5/6 ВЛ Л-53-9 обусловлен увеличением стрелы провеса провода, вследствие отложения снежной массы на проводах ВЛ (снегоналипание). (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снегоналипание на проводах ВЛ на Л-53-9 п.Никольск, Пролет: Оп. №4/6 - Оп. №5/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-53-9, в пролёте опор №4/6 - №5/6, в месте пересечения с ВЛ Ф-1 от ВЛ Ф-1 от ТП-53-9-6 (пересекаемая ВЛ). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку (перетяжку) провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 02.04.2023 год
356859 | 25 | 2023-02-26 | 13 | 55 | 0.0040831 | 2023-02-26 | 14 | 30 | 3.4.9.3 В результате возникшего пожара на территории потребителя в с. Нижнекаянча по ул. Куйбышева 6а, службой МЧС был перерезан провод перекидки ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-20-14-2. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр опоры №13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-2 ф.1, на наличие дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2023 год
356851 | 114 | 2023-02-26 | 17 | 12 | 0.044329 | 2023-02-26 | 17 | 32 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов (порывы ветра 10-12 м/с), произошло перекрытие (кратковременный схлёст) изоляции проводов двух фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ Л-10-3, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-10-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). 4.12 Перекрытие (кратковременный схлёст) изоляции проводов двух фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ Л-10-3 вызвано пляской проводов, вследствие воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра 10-12 м/с) (см. видео 1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска провода на Л-10-3 с. Дальний, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Л-10-3, в пролетах опор №50 - №55. При необходимости выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2023 год
356852 | 25 | 2023-02-27 | 2 | 24 | 0.14801 | 2023-02-27 | 3 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ Л-6-15, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-6-15 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ Л-6-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на Л-6-15 с. Саратовка, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №98-104 ВЛ-10кВ Л-6-15. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 14.04.2023 год
356851 | 115 | 2023-02-28 | 15 | 9 | 0.02355 | 2023-02-28 | 15 | 18 | 3.4.10 В результате проникновения животного (хорек) в РУ-10 кВ ТП-17-1-19Ю произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ через тело животного, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-17-1Ю) на ПС 110 кВ Курьинская действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-17-1-19Ю вызвано деятельностью животного (хорек), проникшего в РУ-10 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного на ТП-17-1-19Ю, Шины 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на ТП-17-1-19Ю и уплотнить защитный кожух от проникновения птиц и животных. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 год
356857 | 36 | 2023-02-28 | 16 | 46 | 2.9579 | 2023-02-28 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка изолятора фазы А на опоре № 473 с последующим срывом изолятора и схлестыванием проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор № 472-474, что в свою очередь привело к короткому замыканию и работе МТЗ. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка изолятора фазы А на опоре № 473 с последующим срывом изолятора и схлестыванием проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор № 472-474. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-30-10 Верх-Уймон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ в пролете опор № 472-474 на предмет необходимости замены колпачков изоляторов или самих изоляторов. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 28.04.2023 год
356850 | 42 | 2023-03-02 | 22 | 34 | 0.04 | 2023-03-02 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-3-5. 4.11 Схлест ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-3-5 на опоре №4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.04.2023 год
356851 | 116 | 2023-03-02 | 12 | 35 | 0.004165 | 2023-03-02 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием атмосферных явлений (ветер, осадки), произошел срыв изолятора (ШС-10Д) с крюка (КВ-22) фазы "А" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №151/4 ВЛ Л-60-5, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №151/4-№152/4.(см. фото). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-60-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). РПВ было успешным. 4.1 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "А" с крюка (КВ-22) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №151/4 ВЛ Л-60-5 обусловлен старением материала полиэтиленового колпачка (К-7) с течением времени (физический износ) и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-60-5 с. Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и их узлов крепления на ВЛ Л-60-5 в анкерном пролёте опор №150/4 - №176/4. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.05.2023 год
356851 | 117 | 2023-03-02 | 16 | 4 | 0.24455 | 2023-03-02 | 16 | 14 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ПС 35 кВ Масальская) - ООО «Масальская ДСФ». Согласно акта взаимодействия (Входящий №81-вх от 03.03.2023 на Письме ЗЭС от 03.03.2023 №1.1/29/44-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил излом шпильки на вводе 35 кВ фазы «С» силового трансформатора Т-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Масальская ДСФ» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ ТС-396 от РО М-396 и ПС 35 кВ Масальская и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.03.2023 год
356859 | 26 | 2023-03-02 | 12 | 5 | 0.005833 | 2023-03-02 | 12 | 40 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-32 ф.1, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-10-32. 4.4 Короткое замыкание через тело птицы фаз "А","В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-32 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание через тело птицы фаз "А","В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-32 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-32 ф.1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр токоведущих частей на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-32 ф.1, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.04.2023 год
356859 | 27 | 2023-03-02 | 23 | 9 | 0.32998 | 2023-03-02 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В результате возникновения короткого замыкания на участке ВЛ 10 кВ Л-34-13 от СП-34-13-1, действием защит отключался В-10 СП-34-13-1 с неуспешным АПВ. При проведении анализа работы выключателя В-10 СП-34-13-1, выявлена разрегулировка привода (ПЭ-23), в следствии частых аварийных отключений на участке ВЛ 10 кВ Л-34-13 от СП-34-13-1. 4.2 Разрегулировка привода (ПЭ-23) выключателя В-10 СП-34-13-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода (ПЭ-23) выключателя В-10 СП-34-13-1. на СП-34-13-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ 10 кВ Л-34-13 от СП-34-13-1 на наличие дефектов, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.04.2023 год
356857 | 37 | 2023-03-02 | 18 | 25 | 0.175 | 2023-03-02 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры в месте крепления крюка и воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора ф."В" из тела опоры № 347, приведшее к последующему схлесту проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 347-348 и отключению ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" действием УРЗА. 4.3 В результате загнивания опоры в месте крепления крюка и воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора ф."В" из тела опоры № 347, приведшее к последующему схлесту проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 347-348 и отключению ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" на Л-15-13 Куюс, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж выпавшего крюка и провести выборочный верховой осмотр 10% опор участка ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" от опоры № 320 до опоры № 360 на предмет загнивания тела опоры в месте крепления крюков изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 28.04.2023 год
356857 | 38 | 2023-03-02 | 19 | 5 | 0.0595 | 2023-03-02 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-27-5-5. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-27-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5. Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 28.04.2023 год
356858 | 67 | 2023-03-02 | 16 | 15 | 0.0049 | 2023-03-02 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-47-17-5 (СНТ "Вагонник -2"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ "Вагонник -2" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2023 год
356858 | 68 | 2023-03-02 | 20 | 41 | 0.084 | 2023-03-02 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Среднесибирский, ул. Центральная д. 22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Среднесибирский, ул. Центральная д. 22. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2023 год
356858 | 69 | 2023-03-02 | 20 | 43 | 0.25334 | 2023-03-02 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Пустынь, ул Новая д.12/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Пустынь, ул Новая д.12/1. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356858 | 70 | 2023-03-03 | 0 | 30 | 0.015734 | 2023-03-03 | 2 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2/2- №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/2-№3/2 по Заказу № 180111600. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год
356851 | 119 | 2023-03-03 | 2 | 42 | 0.35375 | 2023-03-03 | 3 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие снижения сопротивления изоляции жид кабеля, произошел электрический пробой изоляции в концевой муфте на опоре №19/4 ВЛ Л-106-18 (РТП-106-18-21), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-106-18) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ МЗХР (В-106-18), с неуспешным РПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции жил кабеля 6 кВ (ААБл-10) в кабельной муфте на опоре №19/4 ВЛ Л-106-18 (РТП-106-18-21) обусловлено развитием внутреннего дефекта изоляции с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля в концевой муфте на ТП-106-18-21, Кабельный ввод Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты ТП-106-18-21 на опоре №19/4 ВЛ Л-106-18 (РТП-106-18-21). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания кабеля повышенным напряжением на ТП-106-18-21. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести сведения о силовом кабеле в паспорт ТП-106-18-21. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2023 год
356857 | 48 | 2023-03-03 | 7 | 50 | 0.027 | 2023-03-03 | 9 | 38 | 3.4.12.2 Из-за сильного порывов ветра произошел схлест проводов фаз В,С в пролет опор 11/3-11/4 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 (без повреждения провода) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-7 4.4 Из-за порывов ветра произошел схлёст проводов пролет опор № 11/3 - Оп № 11/4 фаз В,С в пролет опор 11/3-11/4 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 (без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фазы В,С на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-7, Пролет: Оп № 11/3 - Оп № 11/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №11/3-11/4 ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7. Провести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса провода на данной ВЛ. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год
356857 | 49 | 2023-03-03 | 8 | 50 | 0.0259 | 2023-03-03 | 10 | 41 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 5-7 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-5 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5 4.4 В результате порывов ветра до 25 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 5-7 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-5 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-12-5, Пролет: Оп №5 - Оп №6; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-12-5, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 5-7 ф. 2 ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5, Привести осмотр на наличие разрегулировки стрелы провиса проводов других пролетов, при наличии запланировать и провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 17.05.2023 год
356855 | 31 | 2023-03-03 | 8 | 59 |  | 2023-03-03 | 8 | 59 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепады температур, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов на промежуточной ж/б опоре №205 фаз "В,С" по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на изоляторах гирлянды, что привело к отключению ВЛ-110 КМ-110. Влияющие факторы: естественное загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями; загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс (в период выпадения атмосферных осадков). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ КМ-110 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 В результате атмосферных воздействий (перепады температур, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов на промежуточной ж/б опоре №205 фаз "В,С" по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на изоляторах гирлянды, что привело к отключению ВЛ-110 КМ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов на опоре № 205 фаз "В, С" на ВЛ-110 кВ КМ-110. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №205 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.06.2023 год
356851 | 122 | 2023-03-03 | 9 | 50 | 0.26269 | 2023-03-03 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (линейное ответвление ВЛ Л-13-11 от опоры №140) - ООО «Группа компаний «Сервис-Телеком» (Управляющая организация АО «Национальная Башенная Компания»), на баланс которой переданы ЭУ ПАО «Вымпелком». Согласно письма-ответа от потребителя входящий №18/14-23-03.03 от 03.03.2023 письмо ЗЭС от 03.03.2023 №1.1/29/46-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил обрыв вязки провода на опоре №1а на ответвлении ВЛ Л-13-11 от опоры №140. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю – ООО «ГК «Сервис-Телеком» (управляющая ООО «НБК») с целью предоставления сведений о причинах ТН на ответвлении ВЛ Л-13-11 от опоры №140 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.03.2023 год
356853 | 47 | 2023-03-03 | 10 | 26 | 0.2666 | 2023-03-03 | 10 | 34 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега (отложения мокрого снега толщиной стенки 19 мм, плотностью 0,4 г/см3) на провода фазы "А" и фазы"С" в пролете опор №168-169 произошел провис проводов и при сходе снега с провода фазы "С" провод поднялся к провисшему проводу фазы "А", что привело к кратковременному схлёсту проводов фазы "А" и фазы "С" с последующем отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 3.4.13.3 В результате дефекта изготовления ООО «Релематика» терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594) произошел отказ блока логики терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594), что привело к отказу работы автоматики управления выключателя данным терминалом с последующим отказом работы АПВ В ВТ-111 на ПС Топчихинская. 4.11 Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №168-169 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.168 - оп.169 4.13 Дефект изготовления терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594) на ПС 110 кВ Топчихинская, приведший к отказу работы блока логики данного терминала с последующим отказом АПВ В ВТ-111 на ПС 110 кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изготовления терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594) на ПС 110 кВ Топчихинская на ПС 110 кВ Топчихинская, RZ110-000292-101-004/600001941898 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №168-169 и пролета №168-169 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение габарита и стрелы провиса проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №168-169 ВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении несоответствия, замечания устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену блока логики терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594) на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Релематика» с просьбой разъяснить причины отказа автоматики управления выключателя терминала ТОР 300 КСЗ 560 №11256 (в составе шкафа Ш 2600 06.560 №8594). Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.03.2023 год
356857 | 50 | 2023-03-03 | 11 | 20 | 0.031199 | 2023-03-03 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры у основания при воздействии сильных порывов ветра (до 10 м/с) произошел излом деревянной опоры №4-2 , с последующим замыканием и обрывом проводов (марки А-35) в пролёте опор №4-2 - 4-3 фазы "А" и нулевого провода и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №48-3-20 4.1 В результате загнивания опоры у основания при воздействии сильных порывов ветра (до 10 м/с) произошел излом деревянной опоры №4-2 , с последующим замыканием и обрывом проводов (марки А-35) в пролёте опор №4-2 - 4-3 фазы "А" и нулевого провода и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №48-3-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания деревянной опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-48-3-20, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Установка опоры и монтаж провода Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку загнивания опор выше нормы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 48-3-20, при выявлении запланировать замену. Ответственное лицо: ГИ РЭС Тысов А.Д. 31.05.2023 год
356858 | 86 | 2023-03-03 | 11 | 59 | 0.144 | 2023-03-03 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-1 в пролете опор №№2/11-3/11, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-1 в пролете опор №№2/11-3/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный, Пролет: Опора № 2-11 - Опора № 3-11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №2/11-№3/11. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год
356853 | 48 | 2023-03-03 | 15 | 24 | 0.055532 | 2023-03-03 | 17 | 23 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега и порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-26 - 1-27 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-8. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-26 - 1-27 ВЛ-10кВ Л-87-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-87-8 с Ивановка-с Новобарнаулка, Пролет: Опора № 1-26 - Опора № 1-27 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролете опор №1-26 - 1-27 на ВЛ-10 кВ Л-87-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-87-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.04.2023 год
356853 | 49 | 2023-03-03 | 15 | 43 | 0.029334 | 2023-03-03 | 17 | 11 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провод фаз "А" в пролёте опор №5/3-5/4, с последующим его обрывом и схлёстом с проводом фазы "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-4-6. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5/3-5/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-4-6, Пролет: Опора № 5/3 - Опора № 5/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "А" в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-4-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-84-4-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-84-4-6 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 06.04.2023 год
356857 | 51 | 2023-03-03 | 16 | 5 | 0.27499 | 2023-03-03 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест неизолированных спусков 10 кВ ф. "В" и "С" к КТП-27-5-7, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" действием УРЗА. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест неизолированных спусков 10 кВ ф. "В" и "С" к ТП-27-5-7, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест спусков 10 кВ на ТП-27-5-7, TP010-0005533 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку неизолированных спусков 10 кВ к ТП-27-5-7. Ответственное лицо: Мастер Барагашского УЭС Сылбаков В.А. 07.04.2023 год
356850 | 27 | 2023-01-19 | 20 | 38 | 0.045832 | 2023-01-19 | 22 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-10-6, схлест с проводом фаз (В,С), что привело к отключению АВ-2 ТП-68-10-6. 4.11 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-6, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.02.2023 год
356858 | 47 | 2023-01-22 | 23 | 48 | 0.1888 | 2023-01-23 | 1 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №71 ВЛ-10 кВ Л-31-21, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №71 ВЛ-10 кВ Л-31-21 с.Новоповалиха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-31-21 с.Новоповалиха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №71 ВЛ-10 кВ Л-31-21 с.Новоповалиха Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356857 | 15 | 2023-01-22 | 14 | 20 | 0.035666 | 2023-01-22 | 16 | 7 | 3.4.8.5 В результате воздействия ветровой нагрузки и механического воздействия веток деревьев, произрастающих на участке потребителя с.Майма, ул.Луговая 15 вблизи ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-7-4 в пролете опор № 2 - 3, а также новогодней гирлянды, висящей на этом дереве, произошло замыкание фазных проводов "А" и "В". 4.4 Замыкание фазных проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-7-4 в пролете опор № 2 - 3 по веткам дерева и новогодней гирлянды, висящей на дереве, произрастающем на участке потребителя в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фазных проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-7-4 в пролете опор № 2 - 3 по веткам дерева и новогодней гирлянды, висящей на дереве на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Организационное мероприятие 1 Выдать потребителю предписание на необходимость спиливания веток дерева, произрастающих на их участке, ветки которого находятся в охранной зоне ВЛ и угрожают падением на провода. Предоставить отчет о выполненном мероприятии до 22.03.23 Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 22.03.2023 год
356853 | 31 | 2023-01-22 | 12 | 26 | 0.09 | 2023-01-22 | 14 | 14 | 3.4.9.3 В результате схлеста спуска потребителя, проживающего по адресу село Черемное, улица Совхозная 207 и запитанного от опоры №7, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю от оп.№7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 57-0-6, по адресу с.Черемное ул. Совхозная д.207 Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.02.2023 год
356855 | 21 | 2023-01-21 | 11 | 8 | 0.0096 | 2023-01-21 | 11 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Гришенское, ул.Пушкинская д.12 Селезнева В.В.) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 2-21-18 (Согласно акта взаимодействия причина ТН является схлест провода (марки А-16) ввода в здание от опоры №8/3). | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-18 в пролете опор №8/4-8/5 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2023 год
356850 | 28 | 2023-01-22 | 11 | 15 |  | 2023-01-22 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание проводов фаз (А,В) ветвями ДКР в пролете опор №2-3 ТП-50-12-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-50-12-4. 4.11 Замыкание проводов фаз (А,В) ветвями ДКР в пролете опор №2-3 ТП-50-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от СКТП-50-12-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от СКТП-50-12-4: Произвести обрезку веток в пролете опор №№1-3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2023 год
356853 | 33 | 2023-01-21 | 12 | 37 | 0.192 | 2023-01-21 | 15 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изоляции провода фазы "С" и нулевого провода на выходе из РУ-0,4кВ, с последующим перекрытием проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете между КТП-54-5-3 и опорой №1 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3. 4.12 Разрушение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-5-3, Пролет: КТП-54-5-3 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену провода на выходе из РУ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.04.2023 год
356858 | 48 | 2023-01-22 | 9 | 51 | 0.02525 | 2023-01-22 | 11 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Октябрьский улица Цветочная, д.10 потребитель Климова Ирина Александровна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему в п. Октябрьский по адресу улица Цветочная,10 Климовой Ирине Александровне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356851 | 94 | 2023-01-21 | 13 | 17 | 0.2295 | 2023-01-21 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и неблагоприятных атмосферных воздействий (порывы ветра, перепады температур) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №61 ВЛ Л-19-2, с последующим схлестом с проводом фазы "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-19-2) на ПС 110кВ Хлопуновская действием УРЗА (МТЗ) с НРПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» (верхняя) со штыря на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №61 ВЛ Л-19-2 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-19-2 с.Горьковское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-19-2 в пролетах опор №57-№66. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356851 | 95 | 2023-01-22 | 9 | 32 | 0.0041 | 2023-01-22 | 9 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -35°С (рост тяжения провода), произошел обрыв провода (А-50) фазы "С" (у края овального соединителя) в середине пролета опор №41-6-№42-6 ВЛ Л-39-5 (провод лежит на земле), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 35 кВ Комарихинская (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ») и присоединение (ВЛ Л-39-5) было отключено КУ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы "С", у края овального соединителя, в середине пролета опор №41-6-№42-6 ВЛ Л-39-5 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, из-за увеличившейся величины тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха до -35°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете на Л-39-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 41-6 - Опора № 42-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований ж/б опор №41-6, №42-6 ВЛ Л-39-5, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356858 | 49 | 2023-01-21 | 14 | 30 | 0.020668 | 2023-01-21 | 15 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10- №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7 в пролетах опор №10- №11 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356858 | 50 | 2023-01-22 | 9 | 7 | 0.019667 | 2023-01-22 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Комсомольская д. 52. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тундриха ул. Комсомольская д. 52 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2023 год
356855 | 22 | 2023-01-21 | 16 | 10 | 0.013334 | 2023-01-21 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №23-4-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-4-4, Опора У3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-23-4-4 опоры №1-10 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356858 | 51 | 2023-01-22 | 9 | 4 | 0.04 | 2023-01-22 | 11 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Центральная д. 35. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Центральная д. 35 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2023 год
356851 | 96 | 2023-01-21 | 23 | 16 | 0.30667 | 2023-01-22 | 1 | 11 | 3.4.12.5 В результате тяжения провода, вследствие понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки 31°С, произошло частичное разрушение (скол) штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №76 ВЛ Л-41-3, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Нагорная), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-41-3) было отключено КУ (В Л-41-3). 4.4 Диэлектрический пробой штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №76 ВЛ Л-41-3 обусловлен механическим разрушением (скол) изолятора, вследствие деформаций растяжения, сжатия, вызванных тяжением провода из-за понижения температуры окружающего воздуха ниже отметки 30°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора на Л-41-3 п. Гавриловка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на бетонных опорах ВЛ Л-41-3 №№: 41, 54, 76, 78, 86, 96, 97, 103, 118, 119, 120, 124, 128, 133, 135, 138, 140-144, 146-149, 151, 153, 158, 173-177, 179-181. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) колпачков, провода, вязок и изоляторов. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.05.2023 год
356857 | 16 | 2023-01-22 | 4 | 50 | 4.5099 | 2023-01-22 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 2010г) и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и в результате натяжения провода вследствие низкой температуры (-35С) произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на СП-14-6-1 с последующим прикосновением проводом фазы «В» и металлической траверсы СП-14-6-1, что привело к замыканию на землю фазы "В" на ТН-1-10 ПС-110кВ Майминская, после чего В-10 Л-14-6 был отключен электромонтером по обслуживанию ПС. 4.3 Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на СП-14-6-1 и прикосновение провода фазы «В» к металлической траверсе СП-14-6-1, с последующим замыканием на землю фазы "В" на ТН-1-10 ПС-110кВ Майминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на Л-14-6 Водозабор, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену изолятора фазы В на СП-14-6-1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.03.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 17.03.2023 год
356850 | 29 | 2023-01-22 | 4 | 25 | 0.28168 | 2023-01-22 | 5 | 17 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" опоры 600-30/8 Л-64-6, ее замыкание на тело опоры через металлический крюк, что привело к ООЗ. 4.11 Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" опоры 600-30/8 Л-64-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на Л-64-6 с. Плешково, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-64-6. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 28.02.2023 год
356857 | 17 | 2023-01-23 | 13 | 2 | 0.1667 | 2023-01-23 | 13 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №68-69 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №68-69 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №68 - Оп №69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №65-71. Ответственное лицо: Соенов А.И. 24.02.2023 год
356851 | 98 | 2023-01-23 | 20 | 53 | 0.0037566 | 2023-01-23 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В результате износа материала проводника (срок эксплуатации 54 года), под действием ветровой нагрузки (25 - 27 м/с), произошел обрыв PEN-провода (А-35) в пролёте опор №22 - №23 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-6, с подхлестом фазного провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв PEN-провода (А-35) в пролёте опор №22 - №23 ВЛ Ф-1 от ТП-35-3-6 обусловлен нарушением структуры материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения) вызванными ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-3-6, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, с использованием бинокля, на ВЛ Ф-1 от ТП 35-3-6 в пролётах опор №22 - №28 и №22 - №5-2. При выявлении неисправности (дефекта) выполнить ремонт (замену) оборудования. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356855 | 23 | 2023-01-23 | 4 | 4 | 0.28758 | 2023-01-23 | 6 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-21-6 в пролётах опор № 292/17-292/18, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-21-6. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-21-6 в пролётах опор № 292/17-292/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-21-6 с. Малетино, Пролет: Опора № 292/17 - Опора № 292/18 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр ДКР в пролётах опор №292/17-292/18 ВЛ 10кВ Л-21-6.При необходимости произвести выпиловку ДКР. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356850 | 30 | 2023-01-23 | 23 | 2 | 0.035 | 2023-01-24 | 0 | 47 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8, что привело к отключению АВ-3ТП-68-1-8 . 4.11 Схлест проводов ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-1-8 на опоре №2/8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.02.2023 год
356857 | 18 | 2023-01-25 | 21 | 10 | 0.23566 | 2023-01-25 | 22 | 51 | 3.4.12.1 Из-за обильного снегопада произошло налипания снега на провод ВЛ-10 кВ Л-12-3 в пролет оп 283-284, что привело к обрыву провода марки А-50 в пролет оп. 283-284 ф. С, провод лег на землю. 4.4 Из-за обильного снегопада произошло налипания снега на провод ВЛ-10 кВ Л-12-3 в пролет оп 283-284, что привело к обрыву провода марки А-50 в пролет оп. 283-284 ф. С, провод лег на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за обильного снегопада произошло налипания снега на провод ВЛ-10 кВ Л-12-3 в пролет оп 283-284, что привело к обрыву провода марки А-50 в пролет оп. 283-284 ф. С, провод лег на землю на Л-12-3 Озеро-Куреево, Пролет: Оп №283 - Оп №284 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролет оп. 283-284 ф. С Л-12-3 и произвести внеплановый осмотр с целью выявления налипания снега на провод и отчитаться до 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 17.04.2023 год
356850 | 31 | 2023-01-27 | 7 | 40 | 0.57305 | 2023-01-27 | 11 | 19 | 3.4.12.1 В результате обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на ветви дерева (береза высота 25 м), стоящего вне охранной зоны. Под тяжестью мокрого снега дерево сломалось у основания и упало на провода ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №757-758, что привело к срыву изолятора фазы (А) на опоре №757, с последующим падением провода на землю. 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №757-758. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-53-2 Ажинка, Пролет: Опора № 757 - Опора № 758 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки с вырубкой ДКР, обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролетах опор №749-751. Ответственное лицо: Гудин В.А. 28.02.2023 год
356858 | 52 | 2023-01-28 | 17 | 16 | 0.020583 | 2023-01-28 | 18 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Первомайская д. 23 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Первомайская д.23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356857 | 19 | 2023-01-29 | 17 | 10 | 0.0375 | 2023-01-29 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения фаз на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-7, превышение фактической нагрузки номинала автомата (100А) срабатывание тепловой защиты. 4.10 Нагрев контакта фазы "С" на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-20-15-7 срабатывание тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя в результате превышение фактической нагрузки номинала установленного АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4кВ ТП-20-15-7 на ТП-20-15-7 | Техническое мероприятие 1 Заменили поврежденный АВ-0,4кВ ф.1 ТП-20-15-7. Провести выборочный контроль нагрева контактных соединений АВ-0,4 на ТП-10/0,4кВ от ПС 110кВ Манжерокская, при обнаружении слабого контакта провести протяжку. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 11.03.2023 год
356858 | 53 | 2023-01-29 | 10 | 4 | 0.045332 | 2023-01-29 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово, ул. Советская д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово, ул. Советская д.14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356852 | 17 | 2023-01-27 | 10 | 18 | 0.1455 | 2023-01-27 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и сильных порывов ветра, произошла разрегулировка и кратковременное схлестывание проводов в пролете повышенной длинны опор №118/1 - 119/1 ВЛ-10кВ Л-16-8, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-16-8 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременное схлестывание проводов в пролете повышенной длинны опор №118/1 - 119/1 ВЛ-10кВ Л-16-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременное схлестывание проводов. на Л-16-8 с.Первомайское, Пролет: Опора № 118/3 - Опора № 119/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ-10кВ Л-16-8 в пролетах опор №116/1-121/1. При обнаружении отклонений от нормативных значений устранить Ответственное лицо: мастер Воронько Е.А. 03.03.2023 год
356851 | 100 | 2023-01-28 | 14 | 50 | 0.004515 | 2023-01-28 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием ветровых нагрузок (15-18 м/с) произошел обрыв провода (А-16) фазы «А» на промежуточной (ПН-3ДБ) опоре №1-1 ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9. В результате падения, провод фазы «А» лег в сторону опор №3 и №2-1 соответственно, подхлестнув PEN-провод, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.14 Обрыв провода (А-16) фазы «А» на промежуточной (ПН-3ДБ) опоре №1-1 ВЛ Ф-2 от ТП-45-4-9 обусловлен износом материала проводника с течением времени, вследствие деформаций сжатия, растяжения, кручения, вызванных воздействием ветровой нагрузки (15-18 м/с) и перепадом температур окружающего воздуха (переход через "0°С" отметку). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в месте подвеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-9, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП 45-4-9 в пролетах опор №1-1 - №6-1. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2023 год
356859 | 14 | 2023-01-28 | 14 | 13 | 0.009 | 2023-01-28 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительских неизолированных проводов ввода в дом бытового абонента подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-10-17, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-10-17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-10-17, перенести сетевой ввод из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.02.2023 год
356852 | 18 | 2023-01-27 | 20 | 7 | 0.002 | 2023-01-27 | 20 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительной воздействия частых ветровых нагрузках, произошла разрегулировка провода в пролете опор №17-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №20-3-13, что при сильных порывах ветра привело кратковременному схлестыванию проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №20-3-13. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №20-3-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-3-13, Пролет: Опора № 17 -> Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №17-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №20-3-13. Ответственное лицо: мастер УЭС Кран А.Я. 31.03.2023 год
356853 | 34 | 2023-01-27 | 20 | 39 | 0.047918 | 2023-01-27 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-13, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-12. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-3-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-3-12, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.04.2023 год
356858 | 54 | 2023-01-28 | 12 | 33 |  | 2023-01-28 | 12 | 33 | 3.4.8.4 В результате наброса ветром постороннего предмета (лент воздушных шаров) на провода в пролете опор №№239-240 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Наброс постороннего предмета на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролет опор №№239-240 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.05.2023 год
356857 | 20 | 2023-01-28 | 10 | 58 | 0.126 | 2023-01-28 | 12 | 22 | 3.4.12.1 Из-за обильного снегопада произошло налипания снега на крону дерева в результате чего произошло его падение из-за предалов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-12-5 в пролет оп 98-99, что привело к обрыву провода марки АС-50 в пролет оп. 98-99 ф. А, В, 4.4 Из-за обильного снегопада произошло налипания снега на крону дерева в результате чего произошло его падение из-за предалов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-12-5 в пролет оп 98-99, что привело к обрыву провода марки АС-50 в пролет оп. 98-99 ф. А, В, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за обильного снегопада произошло налипания снега на крону дерева в результате чего произошло его падение из-за предалов охранной зоны на провод на Л-12-5 Удаловка, Пролет: Оп №98 - Оп №99 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода марки АС-50 в пролет оп. 98-99 ф. А, В, Л-12-5 а также произвести расчистку трассы от ДКР и отчитаться до 17.04.23 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 17.04.2023 год
356858 | 55 | 2023-01-30 | 22 | 24 | 0.032531 | 2023-01-30 | 22 | 56 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кота) в РУ-10 кВ КТП-46-12-7 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-46-12 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание РУ-10 кВ КТП-46-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-46-12-7, TP010-0014852 | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-46-12-7 исключающую попадание внутрь животных. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2023 год
356853 | 37 | 2023-01-31 | 2 | 2 | 0.1183 | 2023-01-31 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта (неудовлетворительного контактного соединения в наконечниках) произошёл нагрев наконечников фаз "В" и "С" во вторичной обмотке силового трансформатора на КТП-52-2-4 с последующим их повреждением, что привело к исчезновению напряжения по фазам "В" и "С" на КТП-52-2-4. 4.10 Нагрев контактных соединений в наконечниках фаз "В" и "С" во вторичной обмотке силового трансформатора на КТП-52-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений в наконечниках фаз "В" и "С" во вторичной обмотке силового трансформатора на КТП-52-2-4. на ТП-52-2-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование КТП 52-2-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр КТП 52-2-4. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Инициировать меры дисциплинарного наказания мастера Штабского УЭС. Ответственное лицо: Корзун С.В. 02.03.2023 год
356857 | 21 | 2023-02-01 | 4 | 5 | 3.3916 | 2023-02-01 | 5 | 55 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине повреждения на потребительской ТП-15-6-46, принадлежащей ФГБУ ТС "Чемал" | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо собственнику ТП-15-6-46 о необходимости своевременного проведения технического обслуживания собственного оборудования. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 09.03.2023 год
356855 | 24 | 2023-02-02 | 18 | 51 | 0.0222 | 2023-02-02 | 20 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветви дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на опору № 3 и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-12. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветви дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на опору № 3 и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-12, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев 3 шт. в пр. оп. №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 30-6-12 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2023 год
356850 | 32 | 2023-02-03 | 4 | 52 | 0.182 | 2023-02-03 | 6 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки сорвало изолятор (повреждение колпачка) фазы "А" на опоре №600/252 ВЛ-10 кВ Л-58-6, что привело к падению провода на металлическую траверсу, последующим ОЗЗ. 4.11 Срыв изолятора (повреждение колпачка) фазы "А" на опоре №600/252 ВЛ-10 кВ Л-58-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-58-6 Новоиушино, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино: провести замену разрушенного колпачка штыревого изолятора фазы "А" надежность крепления остальных изоляторов, вязок на опоре №600/252. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2023 год
356858 | 57 | 2023-02-05 | 17 | 29 | 0.011333 | 2023-02-05 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Кипешино , ул. Советская д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово, ул. Советская д.14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356857 | 22 | 2023-02-04 | 12 | 20 | 0.055 | 2023-02-04 | 12 | 50 | 3.4.12.5 В результате воздействия проходящего ветра со снегом и перепады температур окружающего воздуха произошло попадание влаги в микротрещины с дальнейшим замерзанием и снижением диэлектрических свойств и перекрытие проходного изолятора Ф-С на ТП 48-5-30 с последующим пробоем. 4.12 перекрытие проходного изолятора Ф-С на ТП 48-5-30 с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходного изолятора Ф-С на ТП 48-5-30 с последующим пробоем на ТП-48-5-30, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 04.02.2023 произвели замену проходного изолятора на ТП 48-5-30. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов на ТП 48-5-30 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 06.03.2023 год
356857 | 23 | 2023-02-04 | 15 | 50 | 0.0425 | 2023-02-04 | 17 | 32 | 3.4.8.2 Водитель автомобиля КАМАЗ , двигаясь по улице Механизаторов в с.Майма, совершил столкновение с опорой №3 ф.1 от ТП-14-21-13 в результате чего произошел её наклон выше допустимого и обрыв провода в пр.оп.3-5. 4.4 Водитель автомобиля КАМАЗ , двигаясь по улице Механизаторов в с.Майма, совершил столкновение с опорой №3 ф.1 от ТП-14-21-13 в результате чего произошел её наклон выше допустимого и обрыв провода в пр.оп.3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-13, Опора П1Д-2; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-13, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода СИП-4 4*50 в пр.оп.3-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-21-13. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.03.23. Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 15.03.2023 год
356853 | 39 | 2023-02-05 | 0 | 47 | 0.029169 | 2023-02-05 | 1 | 12 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного спуска потребителя, проживающего по адресу поселок Новые Зори, переулок Школьный, дом №7 и запитанного от опоры №3, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-5-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 56-5-2, по адресу поселок Новые Зори, переулок Школьный, дом №7 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.03.2023 год
356858 | 58 | 2023-02-07 | 21 | 11 | 0.0005167 | 2023-02-07 | 21 | 42 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-32-11 в пролете опор №№26-27, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-32-11 в пролете опор №№26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-32-11 с. Озерки, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-32-11 с. Озерки, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №26-№27. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2023 год
356859 | 15 | 2023-02-07 | 15 | 58 | 0.22333 | 2023-02-07 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1994 г. в.э.), приведшего к старению изоляции на участке кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2 ВЛ 10 кВ Л-37-23, от чего произошел пробой изоляции соединительной муфты, с последующим замыканием фазы "С" на "землю". От возникшего однофазного замыкания, сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кЛ Л-37-23 на ПС 35 кВ Сычевская и ключом управления был отключен В-10 Л-37-23. 4.12 Пробой изоляции соединительной муфты кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2, с последующим замыканием фазы "С" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной муфты кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2, с последующим замыканием фазы "С" на "землю". на Л-37-23 "УПТК", КС 3х120 от ТП-37-23-2 (П) до ТП-37-23-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2 ВЛ 10 кВ Л-37-23. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.06.2023 год
356855 | 5 | 2023-01-08 | 23 | 30 | 0.0215 | 2023-01-09 | 0 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №5/2-5/2/1 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №19-7-1. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №5/2-5/2/1 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-7-1, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №5/2-5/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-7-1. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356853 | 2 | 2023-01-08 | 21 | 18 | 0.051 | 2023-01-08 | 23 | 0 | 3.4.12.2 По действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12, с последующим перекрытием фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-0-2. 4.12 Перекрытие веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-0-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны от ДКР в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-0-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-0-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.04.2023 год
356855 | 6 | 2023-01-08 | 21 | 1 | 0.026066 | 2023-01-08 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Плотава, ул.Центральная 16/1 Модоров Н.Н) ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от КТП 10/0,4 № 28-3-7 (Согласно акта взаимодействия причина ТН является замыкание вводного кабеля от опоры №2/2 до ВЩУ дома 16/1). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП 10/0,4 кВ № 28-3-7. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 16.02.2023 год
356857 | 1 | 2023-01-08 | 19 | 0 | 0.1275 | 2023-01-08 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №71/19-71/20 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №71/19-71/20 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: Оп №71/19 - Оп №71/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №71/19-71/20 Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 17.02.2023 год
356851 | 20 | 2023-01-08 | 17 | 30 | 0.015998 | 2023-01-08 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым давлением (25-27 м/с), произошло частичное разрушение (скол и трещины) штыревого изолятора (ШС-10) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №357 ВЛ Л-27-2, что в свою очередь привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (срабатывание предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Угловская), из-за увлажнения изоляции осадками в виде дождя. Поэтому присоединение (ВЛ Л-27-2) было отключено КУ (В Л-27-2). 4.1 Частичное разрушение штыревого изолятора (ШС-10) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №357 ВЛ Л-27-2 обусловлено ветровым давлением (25-27 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значение ветровой нагрузки (32-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-27-2 с. Угловское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-27-2 в пролётах опор №352 - №368. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2023 год
356855 | 7 | 2023-01-08 | 17 | 28 | 0.002001 | 2023-01-08 | 17 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №115-116 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключению В-10 Л-2-14 на ПС 110/10 кВ №2 "Корчинская". 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №115-116 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-14 с.Потеряевка, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №110-120 на ВЛ-10 кВ Л-2-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356852 | 2 | 2023-01-08 | 16 | 50 | 1.2363 | 2023-01-08 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате в результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Л-16-19, что привело к схлесту проводов в пролете и аварийному отключению В-10кВ Л-16-19 на ПС 110кВ №16"Бурлинская". 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Л-16-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов. на Л-16-19 с.Асямовка, ПС "Бурлинская" №16 - оп.51 / Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ Л-16-19 в пролетах опор №30-35. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 17.02.2023 год
356851 | 21 | 2023-01-08 | 15 | 6 | 1.0006 | 2023-01-08 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (отпайка от опоры №49 ВЛ Л-29-1) потребителя (КФХ Окольников С.А.). После отключения 4ЛР-26-1-1 (баланс потребителя), РПВ (В Л-26-1) было успешным. В адрес потребителя направлено Письмо ЗЭС от 13.01.2023 №1.1/29/16-по «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (КФХ Окольников С.А.) с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №49 ВЛ Л-26-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.01.2023 год
356850 | 3 | 2023-01-07 | 21 | 26 | 0.031668 | 2023-01-07 | 22 | 42 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы"В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-19-4-10 . 4.11 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.02.2023 год
356855 | 8 | 2023-01-07 | 21 | 19 | 0.0084006 | 2023-01-07 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) в пролете опор № 5-6 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 28-3-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) в пролете опор № 5-6 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-3-3, Пролет:Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-3-3 в пролетах опор №1-10, выявленные недостатки устранить Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 16.02.2023 год
356850 | 5 | 2023-01-07 | 19 | 18 | 0.044001 | 2023-01-07 | 20 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-5-5, схлест проводов, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-5-5. 4.11 Обрыв нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.02.2023 год
356855 | 9 | 2023-01-07 | 18 | 15 | 0.0045 | 2023-01-07 | 18 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-11-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-11-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-24-11-11 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356850 | 6 | 2023-01-07 | 17 | 1 | 0.0403 | 2023-01-07 | 18 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-62-4-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-5, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №28,29. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.02.2023 год
356850 | 7 | 2023-01-07 | 14 | 53 | 0.16127 | 2023-01-07 | 16 | 15 | 3.4.12.1 В результате обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на ветви дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-53-3. Под тяжестью мокрого снега отломилась ветка, которую порывами сильного ветра набросило на провода ВЛ-10кВ Л-53-3 в пролете опор №27-28, что привело к схлесту проводов фаз (А.В) в пролете опор №27-28, замыканию и отключению В-10кВ Л-53-3 на ПС № 53 Ненинская. 4.11 Схлест проводов фаз (А.В) в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Л-53-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-53-3 Новиково, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки с вырубкой ДКР, обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ Л-53-3 в пролетах опор №25-29. Ответственное лицо: Гудин В.А. 28.02.2023 год
356850 | 8 | 2023-01-07 | 14 | 38 | 0.042799 | 2023-01-07 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-62-4-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, Пролет: Опора № 30 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №33,34. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.02.2023 год
356851 | 28 | 2023-01-07 | 10 | 40 | 0.135 | 2023-01-07 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел схлест проводов (А-35) фаз «В» и "С" в пролёте опор №376 - №377 ВЛ Л-53-10. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-53-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.12 Схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №376 - №377 ВЛ Л-53-10 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на Л-53-10 с.Утка, Пролет: Оп. №376 - Оп. №377 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-53-10, в пролетах опор №375 - №380. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2023 год
356858 | 13 | 2023-01-07 | 6 | 47 | 1.3433 | 2023-01-07 | 8 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-2-9 в пролете опор №№31-32, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-2-9 в пролете опор №№31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-2-9 с. Хайрюзовка, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-2-9 с. Хайрюзовка, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №31-№32. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 16.02.2023 год
356850 | 9 | 2023-01-07 | 4 | 7 | 1.3494 | 2023-01-07 | 6 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-80-5-5 принадлежащей КГБУЗ Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Чайка", произошло отключение ВЛ-10кВ Л-80-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководству КГБУЗ Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Чайка" о приведении электроустановок к нормам НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.02.2023 год
356850 | 10 | 2023-01-07 | 2 | 35 | 0.0752 | 2023-01-07 | 7 | 17 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-8, схлест проводов, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-1-8. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.02.2023 год
356851 | 30 | 2023-01-06 | 22 | 15 | 0.014582 | 2023-01-06 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-27 м/с, произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-12Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (160 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-12 Ю в пролете опор №7-№8 обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-12 Ю, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-11 Ю в пролетах опор №1-№10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356852 | 7 | 2023-01-09 | 2 | 52 | 3.4536 | 2023-01-09 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение паяного соединения и образование раковины внутри паяного соединения 1R3 в реле РПВ-58, что привело к отказу цепи запрета АПВ ШСВ-110 на ПС 110кВ №3"Благовещенская". Причиной неправильно излишней работы АПВ ШСВ-110, является обрыв выводов 6, 8 катушки реле синхронизма РН 55/200. К срабатыванию УРОВ 1 СШ 110 кВ, привело затягивание привода ШСВ-110, в результате прослабления болтового соединения расцепителя и разрегулировки расцепителя ШСВ-110. 3.4.12.5 В результате воздействия перепада температур окружающего воздуха и сильных порывов ветра, произошел излом разрядника фазы "В" ТН-110-1 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", что привело к падению на землю двух элементов. 4.13 Старение паяного соединения и образование раковины внутри паяного соединения 1R3 в реле РПВ-58. Обрыв выводов 6, 8 катушки реле синхронизма РН 55/200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение паяного соединения и образование раковины внутри паяного соединения 1R3. на ПС "Благовещенская" №3, АУВ с реле РПВ-58, 258, 358; Обрыв выводов 6, 8 катушки реле синхронизма. на ПС "Благовещенская" №3, Набор. панель АУВ СВ(ОВ,ШОВ)110(35)кВ 4.14 Излом разрядника фазы "В" ТН-110-1 на ПС 110кВ №3"Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом разрядника фазы "В". на ПС "Благовещенская" №3, РВС-110М фB | Организационное мероприятие 1 При проведении плановых проверок устройств, особое внимание уделять паянным соединениям в реле и в блоках РЗА. Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 При выводе в ремонт оборудования 1, 2 СШ проверять целостность армировочных швов РВС ТН-110 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". При выявлении замечаний - устранять. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 29.09.2023 год
356855 | 12 | 2023-01-09 | 3 | 49 |  | 2023-01-09 | 3 | 49 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №96 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе (марки АС-150), что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-193. Влияющие факторы: естественное загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями; загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс (в период выпадения атмосферных осадков). 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-6А, 8 изоляторов в гирлянде) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №96 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе (марки АС-150), что привело к отключению ВЛ-110 КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №96 фазы "С" ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №96 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.03.2023 год
356852 | 8 | 2023-01-09 | 4 | 28 | 5.6959 | 2023-01-09 | 5 | 57 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур на грозотрос, произошло тяжение, что привело к обрыву и расплетению 1 жилы грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" и аварийному отключению В-110 ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". В результате разрегулировки блок контакта КБВ, произошло не срабатывание соленоида привода выключателя В ХР-29 из-за не собранной схемы, что привело к отказу АПВ В ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.14 Обрыв и расплетение 1 жилы грозотроса в пролете опор №13-14 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Разрегулировка блок контакта КБВ В ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и расплетение 1 жилы грозотроса. на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; Разрегулировка блок контакта КБВ. на ПС 110кВ №18 "Хабарская", В ХР-29 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 13, 14 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 13-14 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 4, 22 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 4 При ближайшем выводе в ремонт выключателей МКП-110 на ПС 110кВ №18"Хабарская", проверить регулировку КБВ и КБО. При выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 29.09.2023 год
356855 | 15 | 2023-01-09 | 6 | 30 | 0.011079 | 2023-01-09 | 6 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (ветла), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролётах опор № 221-222, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-24-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (ветла), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролётах опор № 221-222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-24-3 с. Романово, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №221-222 ВЛ 10кВ Л-24-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356855 | 16 | 2023-01-09 | 9 | 10 | 0.052666 | 2023-01-09 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №181, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 180-181 фаза "А", что привело к отключению В-10 Л-24-9 на ПС 110 кВ № 24 "Велижановская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №181, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 180-181 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-24-9 п. Алексеевский, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №176-186 ВЛ-10 кВ Л-24-9. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356858 | 23 | 2023-01-09 | 10 | 38 | 0.056585 | 2023-01-09 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 43-10-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 43-10-3 в пролетах опор №2 - №3. Заказ № 180099092. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356858 | 24 | 2023-01-09 | 11 | 23 | 0.0097998 | 2023-01-09 | 13 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №12- №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-15, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-15 в пролетах опор №12- №13 . Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2023 год
356858 | 25 | 2023-01-09 | 15 | 28 | 0.024 | 2023-01-09 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-13 в пролетах опор №2- №3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2023 год
356858 | 26 | 2023-01-09 | 11 | 59 | 0.015418 | 2023-01-09 | 12 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-1-22. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-1-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-1-22 в пролетах опор №2- №3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2023 год
356853 | 13 | 2023-01-09 | 9 | 46 | 0.31353 | 2023-01-09 | 10 | 5 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел излом шлейфа фазы "С" ЛР-50-1-2 на опоре №286 в результате воздействия на шлейф изгибающих нагрузок периодического характера, с последующим обрывом шлейфа фазы "С" ЛР-50-1-2 на опоре №286 и возникновению неполнофазного режима работы ВЛ-10 кВ Л-50-1. 4.3 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №286 на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" ЛР-50-1-2 на опоре №286 ВЛ-10 кВ Л-50-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.02.2023 год
356853 | 14 | 2023-01-09 | 13 | 40 | 0.017333 | 2023-01-09 | 14 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения у потребителя по адресу с. Верх-Боровлянка, улица 60 лет октября 28 (Магазин ИП Запрудский А.М.), запитанного от ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 63-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-62-3-3 (Магазин ИП Запрудский А.М.), о привидении электроустановок в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 10.02.2023 год
356853 | 15 | 2023-01-09 | 21 | 12 | 0.015167 | 2023-01-09 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв вязки нулевого провода на опоре №5 с последующим падением нулевого провода в пролете опор №4-5 и оперативным отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-84-2-13. 4.13 Обрыв нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-2-13, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж нулевого провода на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-84-2-13 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-84-2-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 11.02.2023 год
356855 | 17 | 2023-01-09 | 12 | 23 | 0.04475 | 2023-01-09 | 12 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-10 кВ Л-25-7 в пролётах опор № 176/85-176/86, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-25-7. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-10 кВ Л-25-7 в пролётах опор № 176/85-176/86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-7 с.Масляха (рез.25-5), Пролет: Опора № 176/85 - Опора № 176/86 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №176/85-176/86 ВЛ 10кВ Л-25-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356859 | 3 | 2023-01-09 | 12 | 20 | 0.0028335 | 2023-01-09 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-14-4-39. 4.12 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Оп.19 - Оп.20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.02.2023 год
356852 | 9 | 2023-01-09 | 9 | 0 | 0.03666 | 2023-01-09 | 9 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете повышенной длины опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-33-15, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-33-15 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". 4.12 Схлест проводов в пролете повышенной длины опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-33-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете. на Л-33-15 с.Покровка, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Организационное мероприятие 1 Произвести установку дополнительной опоры в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-33-15. Ответственное лицо: мастер УЭС Фаст Е.Я. 11.08.2023 год
356852 | 10 | 2023-01-09 | 11 | 10 | 0.0072 | 2023-01-09 | 11 | 26 | 3.4.9.3 В результате неблагоприятных погодных условий, произошло замыкание вводного кабеля потребителя по адресу с. Шимолено ул. Заречная 22, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №20-3-14. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Шимолено ул. Заречная 22 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 17.02.2023 год
356852 | 11 | 2023-01-09 | 12 | 8 | 0.014 | 2023-01-09 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв оттяжек трубостойки на доме потребителя по адресу с. Степное ул. Советская 12, что привело к схлесту проводов ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №19-3-8. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу с. Степное ул. Советская 12 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 17.02.2023 год
356852 | 12 | 2023-01-09 | 13 | 45 | 0.01075 | 2023-01-09 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, в совокупности с перепадами температур окружающего воздуха, произошла разрегулировка провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №17-7-7. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-7-7, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №20-37 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 17.02.2023 год
356859 | 4 | 2023-01-09 | 13 | 8 | 0.023499 | 2023-01-09 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "С" с последующим их схлестом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-20, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-45-1-20. 4.12 Схлёст проводов фаз "А", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-20. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-20. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 год
356859 | 5 | 2023-01-09 | 14 | 10 |  | 2023-01-09 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №800/64-800/66 ВЛ 10 кВ Л-34-8, от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 кВ Л-34-8 на ПС 110 кВ Предгорная с успешным АПВ. 4.12 Кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №800/64-800/66 ВЛ 10 кВ Л-34-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №800/64-800/66 ВЛ 10 кВ Л-34-8. на Л-34-8 Макарьевская, Пролет: Опора №800/64 - Опора №800/65; Кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №800/64-800/66 ВЛ 10 кВ Л-34-8. на Л-34-8 Макарьевская, Пролет: Опора №800/65 - Опора №800/66 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №800/64-800/66 ВЛ 10 кВ Л-34-8. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2023 год
356857 | 6 | 2023-01-09 | 8 | 8 | 0.028001 | 2023-01-09 | 10 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4. 4.4 КЗ в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4 от воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-19-4 Нефтебаза, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвели регулировку провода в пр.оп. 6-7 ВЛ-10кВ Л-19-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 23.02.23 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести неплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-19-4 на предмет необходимости регулировки проводов. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 28.02.2023 год
356852 | 13 | 2023-01-10 | 11 | 39 | 0.034334 | 2023-01-10 | 13 | 22 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошел схлест проводов ввода в дом потребителей по адресу с. Плесо- Курья, ул. Новая д. 42, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-5-8. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Плесо- Курья, ул. Новая д. 42 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 03.02.2023 год
356852 | 14 | 2023-01-10 | 22 | 28 | 0.0045 | 2023-01-10 | 23 | 22 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Васильевка, ул. Южная д.12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №23-4-16. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Васильевка, ул. Южная д.12 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 03.02.2023 год
356850 | 19 | 2023-01-11 | 16 | 33 |  | 2023-01-11 | 16 | 33 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (таяния изморози от воздействия лучей солнца) подвесной гирлянды изоляторов опоры №70 ВЛ-110кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( следы от электродуги на первом и седьмом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ-110 кВ КД-12) на ПС 110кВ Дмитротитовская (ПО СВЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-21) №70 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ в пролете опор № 69-71 ВЛ 110 кВ ЕК-130. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 70 ВЛ 110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 год
356853 | 16 | 2023-01-11 | 11 | 50 | 0.27899 | 2023-01-11 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 год) и влияния погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №158-159, с последующим падением провода фазы "А", его схлестом с проводом фазы "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-13 действием РЗА. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-50-13 п.Мирный, р.х. Зеркальный., Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролете опор №158-159 ВЛ-10кВ Л-50-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-50-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.02.2023 год
356858 | 27 | 2023-01-11 | 19 | 0 | 0.29016 | 2023-01-11 | 19 | 23 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-35-16-6 на потребительской отпайке (ДСУ-7). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю "ДСУ-7" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2023 год
356858 | 28 | 2023-01-11 | 23 | 57 | 0.086163 | 2023-01-12 | 0 | 44 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-74-2-9 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-74-2-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи на ТП-74-2-9, РЛНДМ-1-10Б/400 УХЛ1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10кВ Л-74-2 , по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2023 год
356859 | 6 | 2023-01-11 | 10 | 39 | 0.0025835 | 2023-01-11 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.1, из-за падения трубостойки, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-32. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.02.2023 год
356859 | 7 | 2023-01-11 | 11 | 26 |  | 2023-01-11 | 11 | 26 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при понижении температуры до отрицательных величин и повышения влажности (образование изморози на поверхности изоляции), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной металлической опоре №219 ВЛ 110 кВ СП-189, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №219 ВЛ 110 кВ СП-189. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №219 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №219 ВЛ 110 кВ СП-189. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №219. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опоры №219, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №218-220. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2023 год
356857 | 7 | 2023-01-11 | 2 | 55 | 0.025 | 2023-01-11 | 4 | 10 | 3.4.12.2 В результате резких перепадов температуры и сильных порывов ветра со снегом, произошло раскачивание провода с последующим его обрывом Ф-В в пролете опор № 229/26-229/27 4.3 В результате порывов ветра со снегом, произошлёл обрыв провода Ф-В в пролете опор № 229/26-229/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-В в пролете опор № 229/26-229/27 на Л-28-6 Яконур-2, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-6, восстановили оборванный провод 11.01.2023 Ответственное лицо: Соенов М.И. 23.02.2023 год
356851 | 52 | 2023-01-12 | 21 | 19 | 0.029334 | 2023-01-12 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с), произошел обрыв провода (А-70) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №279 ВЛ Л-39-5 (провод лежит на земле со стороны опоры №278), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 35 кВ Комарихинская (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ») и присоединение (ВЛ Л-39-5) было отключено КУ. 4.1 Обрыв провода (А-70) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №279 ВЛ Л-39-5 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, из-за увеличившейся величины тяжения провода, вследствие ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-39-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ Л-39-5, в пролетах опор №276-№281. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-39-5, в пролетах опор №276-№281. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2023 год
356858 | 30 | 2023-01-13 | 18 | 0 | 0.0086664 | 2023-01-13 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-4-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с Тюмень ул. Набережная д.52 кв.1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тюмень ул. Набережная д.52 кв.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356852 | 15 | 2023-01-15 | 23 | 58 | 0.16626 | 2023-01-16 | 1 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля, произошло ухудшение изоляции кабеля на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7, что привело к пробою изоляции, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-44-7 на ПС 110кВ №44 "Мышкинская". 4.11 Пробой изоляции кабеля на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля. на Л-44-7 с. Мышкино, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 30.06.2023 год
356853 | 6 | 2023-01-15 | 15 | 53 | 0.011667 | 2023-01-15 | 17 | 3 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и нулевого провода в пролёте опор №15-16, с последующим схлестом проводов фазы "А" и нулевого провода под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-6-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-82-6-7 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.02.2023 год
356858 | 31 | 2023-01-15 | 15 | 53 | 0.02325 | 2023-01-15 | 17 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 35-16-31 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Новый ул. Кольцова, д. 32 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему в п. Новый по адресу улица Кольцова, д. 32 Петросян Людмиле Александровне на замену ввода жилого дома с учетом устранения факторов повреждения вводного кабеля. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356858 | 32 | 2023-01-15 | 15 | 35 | 0.0286 | 2023-01-15 | 16 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. Бабуркина д. 60 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. Бабуркина д.60 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 66 | 2023-01-15 | 15 | 15 | 0.010249 | 2023-01-15 | 15 | 56 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (23-25 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6Ю, в пролете опор №6-№7, обусловлен ветровым воздействием (23-25 м/с), сопоставимым с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-6 Ю, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю, в пролетах опор №1-№7. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356858 | 33 | 2023-01-15 | 14 | 24 | 0.033 | 2023-01-15 | 16 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов, с межфазным замыканием фаз "В" и "С" в пролете опор №6/1 - №7/1 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 44-7-7 , что привело к короткому замыканию в РУ-0,4кВ КТП 44-7-7 с последующим электродуговым повреждением автоматических выключателей низкого напряжения : АВ ф№1,АВ ф№2,АВ ф№3,АВ ф№4. 4.11 Электродуговое повреждение АВ ф№1,2,3,4 в РУ-0,4кВ КТП 44-7-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-44-7-7, ВА 57-35-34 250А; Электродуговое повреждение на ТП-44-7-7, ВА 57-35-34 100А; Электродуговое повреждение на ТП-44-7-7, ВА 57-35-34 160А; Электродуговое повреждение на ТП-44-7-7, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 44-7-7 в пролетах опор №6/1- № 7/1. Заказ №180102013. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Мастеру Березовского сетевого участка произвести замену автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ КТП-44-7-7 Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2023 год
356850 | 20 | 2023-01-15 | 13 | 26 | 0.0095825 | 2023-01-15 | 13 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел: схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-12 , что привело к отключению АВ-3 ТП-68-6-12. 4.11 Схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-12, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-12 в пролете опор №14-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.02.2023 год
356850 | 21 | 2023-01-15 | 13 | 14 | 0.049168 | 2023-01-15 | 15 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-9, схлест с проводами, что привело к отключению АВ-1 ТП-80-1-9. 4.11 Обрыв нулевого провода в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.02.2023 год
356851 | 67 | 2023-01-15 | 12 | 40 | 0.085184 | 2023-01-15 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (18-25 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева (верхушка сосны), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (АЖ-50) (фазы А, В, С) ВЛ Л-42-4 Ю в пролёте опор №317 - №318, вследствие чего присоединение (В Л-42-4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие восстановления воздушного изолирующего промежутка между проводами (ветка дерева упала на землю). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АЖ-50) всех фаз (А, В, С) в пролёте опор №317 - №318 ВЛ Л-42-4 Ю обусловлено набросом ветки дерева (верхушка сосны), комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывистый ветер 18 -25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья, угрожающие падением на провода на Л-42-4 Ю с.8 Марта, Пролет: Опора № 317 - Опора № 318 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-42-4 Ю, в пролётах опор №310 - №319, с составлением ведомости. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния ДКР вдоль трассы ВЛ Л-42-4 Юв пролётах опор №300 - №340, с составлением ведомости. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Горно-Колыванское лесничество о необходимости расширения просеки ВЛ Л-42-4 Ю, в пролётах опор №314 - №319. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 год
356850 | 22 | 2023-01-15 | 12 | 26 | 0.063701 | 2023-01-15 | 13 | 57 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-66-1-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, Пролет: Опора № 40 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №42,43. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 17.02.2023 год
356850 | 23 | 2023-01-15 | 12 | 6 | 0.014499 | 2023-01-15 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест ввода в дом от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8 (принадлежит ПО ВЭС), что привело к отключению АВ-1 ТП-68-1-8 . 4.11 Схлест ввода в дом от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8 (принадлежит ПО ВЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8, VN004-00002714 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-8 на опоре №16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.02.2023 год
356853 | 17 | 2023-01-15 | 11 | 57 | 0.042668 | 2023-01-15 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1/6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1/6-1/7, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-11-56. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-11-56, Пролет: Опора № 1-6 - Опора № 1-7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-11-56. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-11-56, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 год
356858 | 34 | 2023-01-15 | 11 | 26 | 0.019733 | 2023-01-15 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Беловский ул. Первомайская д.4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Беловский ул. Первомайская д. 4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 68 | 2023-01-15 | 10 | 53 | 0.0162 | 2023-01-15 | 12 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием неблагоприятных метеоусловий (порывы ветра до 25 м/с), произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №94 ВЛ Л-45-2, с последующим схлестом с проводом фазы "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-45-2) на ПС 35кВ Краснояровская действием УРЗА (МТЗ) с НРПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №94 ВЛ Л-45-2 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-45-2 с.Красный Яр, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-45-2 в пролетах опор №90-№99. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356851 | 69 | 2023-01-15 | 10 | 47 | 0.03975 | 2023-01-15 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины одностоечной (концевой) деревянной (АКН-1Д) опоры №8/4 ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-3, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с), произошел излом стойки опоры у основания, с падением ее на землю и схлестом проводов в пролете опор №7/4-№8/4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.1 Излом деревянной стойки одностоечной (АКН-1Д) опоры №8/4 ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-3 вызвано загниванием древесины в совокупности с ветровым воздействием (порывы до 25 м/с) сопоставимым с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-6-3, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Установить подкос на опору №8/4 ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-3, согласно проекта серии 3.407-85 альбом I (для анкерной (концевой) опоры на дереве марки АКН-1Д, либо на железобетонных приставках марки АКН-1ДБ). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2023 год
356858 | 35 | 2023-01-15 | 10 | 41 | 0.0058335 | 2023-01-15 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Сохарево, ул. Центральная д. 31 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Горохову А.А. с. Сохарево, ул. Центральная д.31 на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 70 | 2023-01-13 | 9 | 3 |  | 2023-01-13 | 9 | 3 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска), вызванных порывами ветра (18- 25 м/с), произошло перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз "А" и "В" на ВЛ КК-373 в пролетах опор №26-№27. Вследствие этого присоединение (ВЛ КК-373) на ПС 110 кВ Курьинская было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №26 - №27 ВЛ КК-373 вызвано пляской провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ КК-373, в пролете опор №26-№27. (Заказ №180100975) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2023 год
356851 | 71 | 2023-01-13 | 10 | 10 | 0.031467 | 2023-01-13 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет), в совокупности с периодическими неблагоприятными атмосферными воздействиями, произошло частичное разрушение (скол нижней юбки) штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №89 ВЛ Л-32-3, с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю и срабатыванием предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Новоегорьевская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-32-3) было отключено КУ (В Л-32-3). 4.14 Частичное разрушение (скол нижней юбки) штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №89 ВЛ Л-32-3 обусловлено физическим износом (старение) материала изолятора с течением длительного времени эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Частичное разрушение (скол) юбки изолятора на Л-32-3 Зао Сибирь, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-32-3, в пролётах опор №79 - №99, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2023 год
356851 | 72 | 2023-01-13 | 11 | 2 | 0.013767 | 2023-01-13 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-16) в пролете опор №22 - №23 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра 25 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В». В результате двухфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18, в пролете опор №22 - №23, вызван разрегулированием стрел провеса проводов, под воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-8-18, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18, в пролетах опор №20 - №23. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 73 | 2023-01-15 | 10 | 34 | 0.066735 | 2023-01-15 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием неблагоприятных атмосферных явлений (порывы ветра 15-18 м/с), произошёл обрыв провода (А-70) фазы "А" на промежуточной (П10-1Д) опоре №29 ВЛ Л-56-6, вследствие чего на ПС 35 кВ Ивановская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-56-6) было отключено КУ. 4.3 Обрыв провода (А-70) фазы «А» на промежуточной (П10-1Д) опоре №29 ВЛ Л-56-6 обусловлен старением (физический износ) материала проводника с течением времени, в результате неблагоприятных атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха), вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения, которые испытывает проводник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-56-6 с.Ивановка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ Л-56-6, в пролетах опор №24-№94, с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 74 | 2023-01-13 | 11 | 10 | 0.032666 | 2023-01-13 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-14 с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролетах опор №15 - №17, №17-№18, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-14 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролетах опор №15 - №17 и №17-№18 ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-14 обусловлен изменение стрел провеса проводов с течением времени под воздействием ветровой нагрузки (порывы 18-25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-2-14, Пролет: Опора № 15 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-14, в пролетах опор №1 - №20. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 75 | 2023-01-15 | 10 | 27 | 0.0005332 | 2023-01-15 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (отпайка ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1) - ООО «Группа компаний «Сервис-Телеком» (Управляющая организация АО «Национальная Башенная Компания»), на баланс которой переданы ЭУ ПАО «Вымпелком». Согласно письма-ответа от потребителя на Письмо ЗЭС от 18.01.2023 №1.1/29/22-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил срыв изолятора на отпайке ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ГК Сервис-Телеком (управляющая ООО НБК) с целью предоставления сведений о причинах ТН на отпайке ВЛ Л-39-1 за ЛР 39-1-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 25.01.2023 год
356858 | 36 | 2023-01-15 | 10 | 11 | 0.0064165 | 2023-01-15 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Индейка, ул. Нижняя д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Индейка, ул. Нижняя д.14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 37 | 2023-01-15 | 9 | 50 |  | 2023-01-15 | 9 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1- №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. по Заказу №180101222. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 77 | 2023-01-13 | 11 | 38 | 0.22 | 2023-01-13 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 18-25 м/с, произошёл обрыв провода (А-95) фазы «А» на анкерной опоре №14 ВЛ Л-17-17 (провод лег в сторону опоры №13), вследствие чего на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-17-17) было отключено КУ. 4.3 Обрыв провода фазы «А» на анкерной (УП10-4ДБ) опоре №14 ВЛ Л-17-17 вызван действием ветровой нагрузки (порывы 18-25 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-17-17 с.Курья, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 17-17, анкерных опор №№: 3, 11, 14, 30, 46, 54, 57, 64, 65, 77, 92, 103, 104, 107, 113, 136, 141, 145, 147, 2/1, 3/1, 3/5, 4/1, 6/1, 6/2, 1/3, с целью оценки состояния провода и узлов его крепления (контактные соединения). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить двойное крепление проводов всех фаз на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №13 ВЛ Л-17-17. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2023 год
356851 | 78 | 2023-01-15 | 9 | 10 | 0.1458 | 2023-01-15 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (18-25 м/с), произошел обрыв вязки крепления провода (А-35) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №101 ВЛ Л-12-8, вследствие чего провод лег на металлическую траверсу, создав режим однофазного замыкания на землю, и присоединение (ВЛ Л-12-8) было отключено КУ на ПС 110 кВ Огневская. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-35) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №101 ВЛ Л-12-8 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (18-25 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-12-8 с. Ново-Калманка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-12-8, в пролетах опор №98-108. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 28.02.2023 год
356851 | 79 | 2023-01-13 | 11 | 48 | 0.023917 | 2023-01-13 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 25 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-7 Ю в пролете опор №1/1 - №2/1, вследствие этого присоединение было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (125А). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/1 - №2/1 ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-7 Ю, вызвано изломом и набросом ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-1-7 Ю, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-7 Ю, в пролете опор №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год
356853 | 18 | 2023-01-15 | 8 | 53 | 0.012999 | 2023-01-15 | 9 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фаз "В" и "А" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-2-25. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-2-25, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-2-25. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-2-25, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 год
356853 | 19 | 2023-01-13 | 12 | 1 | 0.01995 | 2023-01-13 | 12 | 22 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление крюка на карнизе дома по улице Приозерной 12 село Новоколпаково в следствии чего произошла разрегулировка стрелы провеса перекидки фаз "В" и "О" от опоры № 85 до ввода в здание что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-162. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу Алейский район, село Новоколпаково ул.Приозерная дом 12 запитанного от опоры № 85 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-37-162 фидер №1 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.02.2023 год
356853 | 20 | 2023-01-15 | 8 | 45 | 0.934 | 2023-01-15 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №185 с последующим срывом изолятора, схлестом проводов фаз "В" и "С" под действием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-3 действием РЗА. 4.1 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изоляторов фазы "В" на опоре №185 на ВЛ-10 кВ Л-84-3. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.02.2023 год
356851 | 81 | 2023-01-13 | 13 | 24 | 0.26632 | 2023-01-13 | 14 | 11 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-22-1-2) потребителя - ООО «ХПП «Зарница». Согласно сообщениям персонала потребителя и данным ЕДДС по Рубцовскому району, произошло возгорание ТП-22-1-2. Потребителю направлено Письмо ЗЭС от 23.01.2023 №1.1/29/27-по «Об аварийном отключении». Акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «ХПП «Зарница» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-22-1-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2023 год
356858 | 38 | 2023-01-15 | 7 | 43 | 0.0058335 | 2023-01-15 | 8 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково, ул. Титова д. 21. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Полковников, ул. Титова д.21 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356853 | 21 | 2023-01-13 | 15 | 25 | 0.19933 | 2023-01-13 | 16 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение колпачка фазы "В" на опоре №40, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №40 с последующими падением провода фазы "В" на траверсу опоры, возникновению однофазного замыкания фазы "В" на землю и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10кВ Л-96-9. 4.12 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения колпачка изолятора на Л-96-9 с.Осколково-с.Т.Дуброва, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 40 на ВЛ-10 кВ Л-96-9. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка штырьевого изолятора фазы "В" на опоре № 40 на ВЛ-10 кВ Л-96-9. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-96-9 в пролетах опор № 10-60 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опору № 40 ВЛ-10 кВ Л-96-9 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.02.2023 год
356855 | 18 | 2023-01-15 | 7 | 7 | 0.021501 | 2023-01-15 | 7 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест провода (марки А-16) в пролёте опор № 17-18 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест провода (марки А-16) в пролёте опор № 17-18 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-12, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-12 в пролете опор №16-19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2023 год
356851 | 84 | 2023-01-13 | 16 | 37 | 0.0055 | 2023-01-13 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием неблагоприятных атмосферных явлений (порывы ветра до 25 м/с, перепады температур окр. воздуха), произошел срыв изолятора (НС-18А) фазы "В" с крюка на угловой промежуточной (УПН-1ДБ) опоре №22 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-8, с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №22-№23, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.3 Срыв штыревого изолятора (НС-18А) фазы «В» с крюка на угловой промежуточной (УПН-1ДБ) опоре №22 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-8 обусловлен старением (износ) материала полиэтиленового колпачка (К-5), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, возникающих в процессе эксплуатации, под действием неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-8, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-8 в пролетах опор №13-№23. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356851 | 85 | 2023-01-15 | 4 | 44 | 0.0555 | 2023-01-15 | 5 | 2 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-35) 10 кВ фаз "В" и "С" между РТП-17-5-19 и ТП-17-5-19, под воздействием ветровой нагрузки (25 м/с), произошел кратковременный схлест проводов с расплетением жилки верхнего повива провода фазы "С", что привело к отключению СП-17-5-1 действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Обрыв жилки верхнего повива провода (А-35) фазы "С" - спуск между РТП-17-5-19 и ТП-17-5-19, обусловлен износом материала проводника с течением времени под действием ветровой нагрузки (25 м/с). Кратковременный схлест проводов-спусков 10 кВ фаз "В" и "С" между РТП-17-5-19 и ТП-17-5-19 вызван разрегулированием стрел провеса проводов (А-35) и воздействием ветровой нагрузки (25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилки верхнего повива провода на Л-17-5 с.Новосклюиха, Спуск от Опоры 160-5до КТП 17-5-19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" и выполнить регулировку стрел провеса проводов-спусков 10 кВ всех фаз между РТП-17-5-19 и ТП-17-5-19. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 86 | 2023-01-13 | 18 | 10 | 1.0835 | 2023-01-13 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий* (сильный ветер 25 м/с, граничащий с предельно допустимыми параметрами воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта ВЛ соответственно: – 2 район по ветру (25 м/с) ШМ-350 и 5 район по ветру (40 м/с) БК-339, возник непостоянный режим однофазного замыкания на землю (фаза «А») на присоединении ВЛ БК-339 (см. Акт ТН №88 от 13.01.2023), что периодически приводило к появлению потенциала на корпусе (величина напряжения относительно корпуса периодически возрастала до линейной величины), что в свою очередь привело к перекрытию изоляции ТН-35-2 между фазами "А" и "В" с повреждением аппаратов. ____________ *Параметры ветровых нагрузок соответствуют предельно допустимым параметрам воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта ВЛ ШМ-350 (2 район по ветру - 400 Па (максимальная скорость ветра 25 м/с) (п.2.5.22., 2.5.23., 2.5.24 ПУЭ 6-е изд.)) 4.11 Перекрытие изоляции (электрический пробой) обмоток в аппаратах фаз "А" и "В" ТН-35-2 на ПС 110 кВ Шипуновская, с выбросом газо-масляной смеси, обусловлено периодическими перекосами по напряжению в сети 35 кВ, а именно на присоединениях ВЛ-35 кВ: ШМ-350, БК-339, вследствие сильного порыва ветра (25 м/с), сопоставимого с предельно допустимыми параметрами воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта ВЛ – 2 (25-27 м/с) ШМ-350 и 5 (36-40 м/с) БК-339 район по ветру соответственно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции обмоток на ПС 110 кВ Шипуновская, ТН-35-2 фазы "А" и "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр всех анкерных опор, имеющих соединительные шлейфа, ВЛ-35 кВ: ШМ-350 и БК-339 с целью оценки состояния изоляции. (Заказы: №180101361; №180101363). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ ШМ-350, с целью оценки состояния изоляции по всей трассе (особенно внимание уделить состоянию изоляции на фазе "В"). (Заказ №180101362). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2023 год
356851 | 88 | 2023-01-13 | 20 | 55 | 0.50004 | 2023-01-13 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы ветра до 25 м/с), из-за подтягивания провода к траверсе на недопустимое расстояние, происходило перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3в) опоре №315 ВЛ КК-373 (см. фото 1-3 и видео 1, 2). Кроме того, вследствие пляски проводов, произошло кратковременное перекрытие изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №314-№315, вследствие чего присоединение (ВЛ КБ-339) на ПС 35 кВ Белоглазовская было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Неоднократное перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» (одиночная) и траверсой на промежуточной ж/б (ПБ-35-3в) опоре №315 ВЛ БК-339 вызвано ветровым давлением (порывы ветра до 25 м/с). (см. фото 1-3 и видео 1, 2). Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз "В" (верхняя) и "С" (нижняя) в пролете опор №314-№315 ВЛ БК-339 обусловлено пляской провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое приближение провода к траверсе на Белоглазовская-Комарихинская (ВЛ БК-339), Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (трос, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Установить груз(а) на фазу "А" промежуточной ж/б опоры №315 ВЛ БК-339, для исключения недопустимого приближения (подтягивания) провода к траверсе под действием ветровой нагрузки свыше 20 м/с. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотры ВЛ ШМ-350 и ВЛ БК-339, по всей трассе, с целью оценки состояния провода и изоляции. (Заказ №180101362). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2023 год
356855 | 19 | 2023-01-15 | 0 | 39 | 0.9713 | 2023-01-15 | 1 | 45 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-70, 3 изолятора в гирлянде) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №240, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе (марки АС-70), что привело к отключению ВЛ-35 РК-304. В результате возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ РК-304 на фазе "В" произошло повышение напряжения в фазах "А" и "С", что привело к повреждению изоляции высоковольтной обмотки ТН-35 фазы "А" и отключению ВЛ РК-304 действием МТЗ в результате перехода однофазного замыкания в двухфазное. 4.12 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С, мокрый снег с дождем) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (марки ПС-70, 3 изолятора в гирлянде) фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №240, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на изоляторах гирлянды и проводе (марки АС-70). Повреждение изоляции обмотки ТН-35 фазы "А" на ПС 35 кВ Крутишка при воздействии повышенного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304), Опора пром.ж/б. ПБ-105-5 ( ласт.хв.); Нарушение электрической изоляции на ПС "Крутишка" №17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №240 фазы "В" ВЛ-35 кВ РК-304. Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства на опоре №240 ВЛ-35кВ РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Рассмотреть вопрос об изменении нормальной схемы питания ПС 35 кВ Крутишка с ВЛ-35 кВ Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304) на ВЛ-35 кВ Крутишка-Омутская (ВЛ КО-332) . Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.06.2023 год
356858 | 39 | 2023-01-14 | 0 | 14 | 0.0265 | 2023-01-14 | 2 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №18- №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. по Заказу №180101220. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356853 | 22 | 2023-01-14 | 0 | 55 | 0.15334 | 2023-01-14 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В", в следствии чего произошло перетирание провода на шейке изолятора на опоре № 1/10, что привело к его падению на провод фазы "С" в пролете опор № 1/9-1/10 и отключению В-10 кВ Л-90-14 действием РЗА. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-90-14 Алейск, Пролет: Опора №1-9 - Опора №1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 1/9-1/10 ВЛ-10кВ Л-90-14. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-14 в пролетах опор № 1/1-1/35 (отпайка №1) на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 17.02.2023 год
356858 | 40 | 2023-01-15 | 0 | 31 | 0.73515 | 2023-01-15 | 2 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа провода фазы "А",на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ Л-44-1 (в месте соединения), с последующим его падением на шлейф провода фазы "В" и возникновением межфазного замыкания с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-44-1. 4.13 Обрыв шлейфа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию контактных соединений проводов на ВЛ-10 кВ Л-44-1, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2023 год
356857 | 8 | 2023-01-14 | 1 | 30 | 0.322 | 2023-01-14 | 3 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №48-49 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №48-49 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №48 - Оп №49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №48-54. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 24.02.2023 год
356853 | 23 | 2023-01-15 | 0 | 4 | 0.037666 | 2023-01-15 | 1 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/2-5/3, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. 4.12 Перекрытие веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-10-2, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлёст проводов в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 5/2-5/3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-81-10-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-10-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.02.2023 год
356857 | 9 | 2023-01-14 | 13 | 4 | 0.36 | 2023-01-14 | 13 | 31 | 3.4.9.3 повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ от ЛР -11-4-3 оп. №12 (собственник ООО Артыбаш) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО Артыбаш о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 17.02.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 17.03.2023 год
356858 | 41 | 2023-01-14 | 2 | 20 | 0.017966 | 2023-01-14 | 3 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №20- №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21. по Заказу №.180101221. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356853 | 24 | 2023-01-14 | 23 | 24 | 0.57231 | 2023-01-15 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №389 в сторону КТП-84-2-14 с последующим и схлестом проводов фаз "А" и "В" под действием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-84-2 действием РЗА. 4.1 Обрыв провода фазы "А" на опоре №389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №389 на Л-84-2 с.Парфеново-с.Песчаное, Спуск: Опора №389 - КТП-84-2-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №389 в сторону КТП-84-2-14 на ВЛ-10 кВ Л-84-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.02.2023 год
356857 | 10 | 2023-01-14 | 6 | 15 | 0.1935 | 2023-01-14 | 8 | 24 | 3.4.12.1 из-за обледенения и налипания снега на провода в пролете опор №149-150 Л-12-5 произошел провис провода и его касание за ДКР под линией что привело к пережогу и обрыву провода ф. А 4.10 из-за обледенения проводов в пролете оп. 149-150 произошел провис провода и его касание за ДКР под линией что привело к пережогу и обрыву провода ф. А в пролет опор №149-150 Л-12-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-50 ф. А в пролете опор №149-150 Л-12-5. на Л-12-5 Удаловка, Пролет: Оп №149 - Оп №150 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-12-5 и расчистку трассы по проводом Л-12-5 в пролет оп.147-173 и отчитаться до 17.04.2023 г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 17.04.2023 год
356859 | 8 | 2023-01-14 | 9 | 40 | 0.0037002 | 2023-01-14 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В результате резвившегося аварийного дефекта в РУ-0,4 КТП-34-2-7, произошло оплавление контакта фазы "В" главного АВ-0,4 кВ и главного ввода 0,4 кВ, что привело к неполнофазному режиму работы РУ-0,4 ТП-34-2-7 и потере напряжения у потребителей. 4.13 Повреждение контакта фазы "В" рубильника АВ-0,4 кВ (ВР32-35А 31250-32УХЛ3) и главного ввода 0,4 кВ РУ-0,4 КТП-34-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта фазы "В" главного АВ-0,4 кВ и главного ввода 0,4 кВ РУ-0,4 КТП-34-2-7. на ТП-34-2-7, Рубильник ВР32-35А 31250-32УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену рубильника АВ-0,4 кВ РУ-0,4 КТП-34-2-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2023 год
356858 | 42 | 2023-01-14 | 19 | 41 | 0.021334 | 2023-01-14 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Гордеево ул. Прудская д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеево ул. Прудская д.6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 90 | 2023-01-14 | 10 | 7 | 0.013666 | 2023-01-14 | 10 | 48 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (23-25 м/с), произошел обрыв PEN-провода (А-35), с подхлестом фазного проводника, в пролёте опор №2-№3 ВЛ Ф-2 от ТП-17-18-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-18-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 125 А). 4.1 Обрыв PEN-провода (А-35) в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-2 от ТП-17-18-1 вызван воздействием ветровой нагрузки (23-25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины ветровой нагрузки (29-32 м/с), а также усталостью (физический износ) материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-18-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-17-18-1, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356858 | 43 | 2023-01-14 | 19 | 8 | 0.0306 | 2023-01-14 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Санниково ул. Советская, д.13. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского УЭС выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Санниково ул. Советская д.13 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356851 | 91 | 2023-01-14 | 14 | 35 | 0.004165 | 2023-01-14 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 18-25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов-спусков фаз «А» и «В» между РТП-4-6-11Ю (опора №28-14 ВЛ Л-4-6Ю) и ТП-4-6-11Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-4-6Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов (спуски) фаз «А» и «В» между РТП-4-6-11Ю (опора №28-14 ВЛ Л-4-6Ю) и ТП-4-6-11Ю обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 18-25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-4-6 Ю с. Золотуха, Спуск от оп. №28/14 до ТП 4-6-11 Ю | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку шлейфов (спусков) 10 кВ между РТП-4-6-11Ю (опора №28-14 ВЛ Л-4-6Ю) и ТП-4-6-11Ю. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.01.2023 год
356858 | 44 | 2023-01-14 | 18 | 45 | 0.045 | 2023-01-14 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9/1 - №10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6 в пролетах опор №9/1- №10/1 . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2023 год
356853 | 25 | 2023-01-14 | 16 | 50 | 0.02635 | 2023-01-14 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. 4.12 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-10-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-81-10-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-10-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.02.2023 год
356850 | 24 | 2023-01-14 | 16 | 50 | 0.019168 | 2023-01-14 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз"А", "В" в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-10-6. 4.11 Схлест проводов фаз"А", "В" в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-10-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-10-6 в пролете опоре№11-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.02.2023 год
356853 | 27 | 2023-01-14 | 17 | 6 | 0.005666 | 2023-01-14 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2/3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2/3-2/2/1, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Пролет: Опора № 2-3 - Опора № 2-4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2/3-2/2/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.02.2023 год
356858 | 45 | 2023-01-14 | 17 | 38 | 0.0058335 | 2023-01-14 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка, ул. Центральная д. 33. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Куклина Т.В., с. Украинка, ул. Центральная д. 33 на замену ввода. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356853 | 28 | 2023-01-14 | 17 | 16 | 0.061665 | 2023-01-14 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №4-5, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-2-23. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-2-23, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-2-23. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-2-23, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.03.2023 год
356855 | 20 | 2023-01-17 | 4 | 54 | 0.1048 | 2023-01-17 | 5 | 18 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №77/8 ВЛ-10 кВ Л-9-20. От возникшего междуфазного замыкания действием ТО отключился В-10 Л-9-20 на ПС 110/10 кВ №9 "Завьяловская". 4.12 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №77/8 ВЛ-10 кВ Л-9-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-9-20 с. Светлое, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-20 в пролётах опор №77-77/26 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 25.02.2023 год
356851 | 92 | 2023-01-17 | 8 | 58 | 0.25174 | 2023-01-17 | 9 | 51 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины стойки промежуточной П10-9ДБ) опоры №174/1 ВЛ Л-44-6 Ю, с течением длительного срока эксплуатации под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (грозовое расщепление стойки, ветровая нагрузка, перепады температур окр. воздуха и осадки), произошло выпадение крюка (КН-20) двойного крепления провода (А-50) фазы "С" (нижняя) из тела опоры, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С". Вследствие этого (межфазное К.З.) присоединение (В-44-6 Ю) было отключено на ПС 35 кВ Шипунихинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. РПВ успешное, после отключения повреждённого участка ВЛ. 4.1 Выпадение металлического крюка (КН-20) двойного крепления провода (А-50) фазы "С" (нижняя) из тела промежуточной (П10-9ДБ) опоры №174/1 ВЛ Л-44-6 Ю обусловлено локальным загниванием верха деревянной стойки опоры (срок эксплуатации 52 года), под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины стойки на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 замену промежуточной опоры №174/1 ВЛ Л-44-6 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год
356851 | 93 | 2023-01-17 | 13 | 15 | 3.7264 | 2023-01-17 | 13 | 41 | 3.4.12.5 В результате режима работы Т-1 (Т-2 в ремонте) на ПС 110 кВ Змеиногорская (нагрев оборудования токами нагрузки), вследствие перепада температуры окружающего воздуха (относительная влажность) и температуры оборудования (ниже точки росы), произошло отложение влаги на поверхности изоляторов в ячейке В-10 Т-1 ПС 110 кВ Змеиногорская, что и привело к перекрытию изоляции проходных изоляторов внутренней установки фаз "А" и "В" - между ТР-10 Т-1 и В-10 Т-1 (см. фото 1-12). Присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (ДЗТ). 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) проходных изоляторов 10 кВ на фазах "А" и "В" в ячейке В-10 Т-1, между ТР-10 Т-1 и В-10 Т-1, ПС 110 кВ Змеиногорская вызвано образованием поверхностной конденсации (отложение влаги) на изоляторах, вследствие разницы температур окружающего (относительная влажность) воздуха и рабочей температуры шин 10 кВ (температура ниже точки росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции на ПС 110 кВ Змеиногорская, В-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование, с использованием пирометра, оборудования ПС 110 кВ Змеиногорская: Т-1, Т-2, 1 и 2 сек. ш. 10 кВ, в период максимума нагрузок (при выводе в ремонт Т-1 (Т-2)). Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.03.2023 год
356859 | 9 | 2023-01-17 | 3 | 17 |  | 2023-01-17 | 3 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потере несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора ШС-10 вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №700/156 ВЛ 10 кВ Л-34-7, что привело к разрегулировке провода фазы "А" в пролете с последующим его кратковременным схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №700/156-700/157 ВЛ 10 кВ Л-34-7. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-34-7 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.12 Срыв изолятора ШС-10 вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №700/156 ВЛ 10 кВ Л-34-7, что привело к схлесту проводов фаз "А","С" в пролете опор №700/156-700/157 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №700/156-700/157 ВЛ 10 кВ Л-34-7. на Л-34-7 Заречная С.Алтайское, Пролет: Опора №700/156 - Опора №700/157 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор 700/155-700/160, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.03.2023 год
356859 | 10 | 2023-01-17 | 2 | 11 | 0.00055965 | 2023-01-17 | 2 | 32 | 3.4.12.2 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега и порывистого ветра, произошел схлест провода фазы "В" в пролете опор №450/9-450/10 ВЛ 10 кВ Л-89-4 с ветками дерева (см. лист внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Л-89-4), что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев. От возникшего замыкания действием УРЗА В-10 Л-89-4 ПС 110 Советская не отключился по причине повреждения токового электромагнита (неисправность катушки отключения YAA1), что привело к отказу отключения В-10 Л-89-4 и срабатыванию МТЗ-10 В-10 Т-1. Так как шток электромагнита находился в разрегулированном состоянии (толкающая гайка штока не доходила до вилки релейной планки), произошел отказ работы релейной планки в приводе В-10 Т-1 и дальнейшим воздействием МТЗ-10 (контакты 15-16 реле РВМ-12) на выходное реле защит трансформатора с включением КЗ-110 Т-1 и отключением ОД-110 Т-1, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ СС-76 на ПС 110 кВ Смоленская действием УРЗА с успешным АПВ. 4.13 Схлест провода фазы "В" в пролете опор №450/9-450/10 ВЛ 10 кВ Л-89-4 с ветками дерева привело к замыканию на "землю", разрегулировка штока катушки в приводе отключения В-10 Т-1 и неисправность катушки в приводе отключения В-10 Л-89-4, стало причиной работы ОД/КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка штока катушки в приводе отключения В-10 Т-1 на ПС "Советская" №89, Привод ПЭ-23; неисправность катушки в приводе отключения В-10 Л-89-4 на ПС "Советская" №89, Привод ПЭ-23 | Техническое мероприятие 1 ПС 110 кВ Советская. Провести проверку УРЗА В-10 на 1 сек.ш. 10 кВ с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 ПС 110 кВ Советская. Провести регулировку приводов и опробование выключателей В-10 кВ на 1 сек.ш. 10 кВ, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 ПС 110 кВ Советская. Провести проверку наличия контргаек на штоках катушек отключения привода выключателей В-10 ПС 110/35/10 кВ Советская, при отсутствии контргайки выполнить установку. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 28.02.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-89-4 в пролете опор №450/9-450/10 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2023 год
356850 | 25 | 2023-01-18 | 18 | 28 | 0.11666 | 2023-01-18 | 19 | 3 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на ветви дерева (находится вне охранной зоны), произошло их налегание на провода, что привело к замыканию фаз (В,С) в пролете опор №1010/150-1010/151 ВЛ-10 кВ Л-11-10 и отключение В-10 кВ Л-11-10. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) в пролете опор №1010/150-1010/151 ВЛ-10 кВ Л-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-11-10 Кажа, Пролет: Оп.№1010/150 - Оп.№1010/151 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №1010/148-1010/152 ВЛ-10 кВ Л-11-10. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 25.02.2023 год
356850 | 26 | 2023-01-18 | 21 | 30 | 0.1875 | 2023-01-19 | 5 | 0 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель), произошло попадание снега в РУ-0,4 кВ, что привело к перекрытию шинного моста в РУ-0,4кВ ТП-8-4-1 и термическому разрушению шин фаз (А,В,С). 4.10 Термическое разрушение шин фаз (А,В,С) шинного моста в РУ-0,4кВ ТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на 8-4-1, TP010-0008734-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку шкафа РУ-0,4 кВ от сажи, ремонт шинного моста 0,4кВ на ТП-8-4-1 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-8-4-1, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.02.2023 год
356857 | 11 | 2023-01-17 | 6 | 48 | 0.072 | 2023-01-17 | 8 | 0 | 3.4.12.1 В результате снегоналипания, образования гололедных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролете оп. 2/18-2/19 произошел срыв вязки провода ф. А оп. 2/19 Л-11-3, провод лег на металлическую траверсу, что привело к замыканию на землю и работе сигнализации "Земля в сети" и отключению В-10 кВ вручную Л-11-3 4.4 В результате образования гололедных явлений на проводе ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролет оп. 2/18-2/19 произошел срыв вязки провода ф. А оп. 2/19 Л-11-3, провод лег на металлическую траверсу, что привело к "Земля в сети" и отключению В-10 кВ вручную Л-11-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода ф. А на Л-11-3 Новотроицкое, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ-10 кВ Л-11-3 на наличие гололеда на проводе ВЛ и произвести ремонт вязки провода на оп. 2/19 ф. А Л-11-3 и отчитаться до 21.04.2022 г Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 21.04.2023 год
356857 | 12 | 2023-01-18 | 0 | 5 | 0.1575 | 2023-01-18 | 1 | 50 | 3.4.12.1 Из-за налипшего снега на кроне дерева произошел его наклон на провод ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны ( высота дерева 17 метров) в пролет оп. 103-104 произошел схлест провода ф. А и В ВЛ-12-5, после срыва снега с дерева произошло его отклонение от ВЛ и схлёст устранился. 4.4 из-за налипшего снега на кроне дерева произошел его наклон на провод ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны (высота дерева 17 метров) в пролет оп. 103-104 произошел схлест провода ф. А и В ВЛ-12-5 (без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов из-за наклонившегося дерева на Л-12-5 Удаловка, Пролет: Оп №103 - Оп №104 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с провода в пролете оп. 103-104 ВЛ-10 кВ Л-12-5 и запланировать вырубку ДКР для исключения подобных ТН и отчитаться до 21.04.22 г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 21.04.2023 год
356857 | 13 | 2023-01-18 | 9 | 43 | 0.14234 | 2023-01-18 | 10 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ от ЛР -17-4-7 (собственник АО "НБК") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо АО "НБК" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 21.04.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 21.04.2023 год
356857 | 14 | 2023-01-18 | 12 | 30 | 0.1755 | 2023-01-18 | 14 | 27 | 3.4.12.1 из-за налипшего снега на кроне дерева произошел его наклон на провод ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны ( высота дерева 17 метров) в пролет оп. 103-104 произошел схлест провода ф. А и В ВЛ-12-5 4.4 из-за налипшего снега на кроне дерева произошел его наклон на провод ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны ( высота дерева 17 метров) в пролет оп. 103-104 произошел схлест провода ф. А и В ВЛ-12-5 (без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. А и В на Л-12-5 Удаловка, Пролет: Оп №103 - Оп №104 | Техническое мероприятие 1 18.01.23 убрали дерево с провода в пролете оп. 103-104 ВЛ-10 кВ Л-12-5 и запланировать вырубку ДКР для исключения подобных ТН и отчитаться до 21.04.22 г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 26.02.2023 год
356859 | 11 | 2023-01-17 | 12 | 0 | 0.018666 | 2023-01-17 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв листа кровли с жилого дома (расположенного вне охранной зоны ВЛ) и падение его на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.2, от чего произошел обрыв провода фазы "В" и схлест его с нулевым проводом, что привело к короткому замыканию, срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-10-39. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в ролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в ролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2023 год
356853 | 1 | 2023-01-01 | 17 | 12 | 0.0073326 | 2023-01-01 | 17 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.03.2023 год
356851 | 4 | 2023-01-03 | 21 | 45 | 0.17416 | 2023-01-03 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (переход температуры через отметку "0") и снижения диэлектрических свойств изоляции с течением времени, произошло перекрытие (пробой) опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ, верхние губки ПК-10, ТП-25-8-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-25-8) было отключено (В Л-25-8) действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Диэлектрический пробой изоляции опорных изоляторов (ИО-10) фаз «А» и «В» (верхние на ПК-10) ТП-25-8-4 вызван старением материала диэлектрика с течением времени и атмосферными воздействиями (перепады температуры окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Диэлектрический пробой изоляторов на ТП-25-8-4, Опорные изоляторы ПК-10 фазы "А" и "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-25-8-4. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2023 год
356851 | 5 | 2023-01-03 | 23 | 34 | 0.036168 | 2023-01-04 | 0 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения материала диэлектрика произошел электрический пробой с разрушением опорного (ИО-10) изолятора фазы «А» (верхний, ПК-10) на ТП-32-8-3, что привело к установлению режима однофазного замыкания на "землю" и работе предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Новоегорьевская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-32-8) было отключено КУ (В Л-32-8). 4.11 Диэлектрический пробой с разрушением опорного (ИО-10) изолятора фазы «А» (верхний, ПК-10) на ТП-32-8-3 вызван старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Диэлектрический пробой с разрушением на ТП-32-8-3, Опорный изолятор фазы "А" (верхний, ПК-10) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-32-8-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2023 год
356855 | 1 | 2023-01-03 | 23 | 12 | 0.02075 | 2023-01-04 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 28-9-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-9-1, Пролет:Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-1 в пролетах опор №1-16, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 12.02.2023 год
356855 | 2 | 2023-01-04 | 6 | 30 | 0.038334 | 2023-01-04 | 8 | 25 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +3), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТП 10/0,4 кВ № 10-30-5 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-10-30 на ПС 110/10 кВ №10 "Каменская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +3), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТП 10/0,4 кВ № 10-30-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-10-30-5, TP010-0013027 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных изоляторов 10кВ на КТП-10-30-5. При необходимости произвести замену проходных изоляторов 10кВ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356855 | 3 | 2023-01-04 | 14 | 37 | 0.0092505 | 2023-01-04 | 15 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 6/4-6/5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-9. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 6/4-6/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-9, Пролет: Опора №6/4 - Опора №6/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6/4-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356855 | 4 | 2023-01-04 | 23 | 13 | 0.01325 | 2023-01-05 | 0 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №2-3, 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №16-7-20 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №2-3, 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-7-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2-3,5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-16-7-20. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2023 год
356851 | 10 | 2023-01-04 | 0 | 8 | 0.06285 | 2023-01-04 | 0 | 17 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ Л-17-2 - ответвление от опоры №34-1 до ТП-17-2-2, находящемся на балансе потребителя СНТ "Березка". Согласно акта-взаимодействия (входящий №отсутствует на Письме ПО ЗЭС от 12.01.2023 №1.1/29/13-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило перекрытие изоляции фазных проводов на ветви ДКР (разрастание ДКР в провода по всей трассе ВЛ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - СНТ "Березка" для подтверждения причины ТН на участке ВЛ Л-17-2кВ - ответвление от опоры №34-1 до ТП-17-2-2, находящегося на его балансе, и проведения работ по расчистке трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2023 год
356851 | 11 | 2023-01-04 | 1 | 1 | 0.0012 | 2023-01-04 | 1 | 8 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (приближение к проводу менее допустимого) в сторону ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 в пролете опор №7-1 - №8-1, из-за ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошло перекрытие изоляции фазных проводов на поросль ДКР, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-33-3-11). 4.4 Перекрытие изоляции фазных проводов на поросль ДКР в пролете опор №7-1 - №8-1 на ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 вызвано разрастанием ДКР в охранной зоне ВЛ и воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-3-11, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-1 от ТП-33-3-11 от ДКР, в пролетах опор №7-1 - №8-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 12 | 2023-01-04 | 1 | 24 | 0.3753 | 2023-01-04 | 1 | 44 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сова) на РТП-31-12-23, произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птиц, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах фаз «В» и «С». Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-31-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на раму РТП-31-12-23. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «В» и «С» РТП-31-12-23 вызвано присаживанием птицы (сова). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-31-12 с. Веселоярск, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-31-12-23 (опора №14п ВЛ Л-31-12). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 13 | 2023-01-04 | 2 | 19 | 0.0805 | 2023-01-04 | 2 | 34 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-15-4-16) потребителя - филиал ПАО "Мегафон". Согласно подписанного старшим инженер-энергетиком Группы компании "Новые башни" (включает "Вертикаль", "Русские Башни", "ПБК") Косициным Антоном Геннадьевичем акта взаимодействия (Входящий № отсутствует на Письме ЗЭС от 12.01.2023 №1.1/29/14-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН явилось разрушение разрядника (РВО-10) фазы "С" на ТП-15-4-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Алтайское региональное отделение Сибирского филиала ПАО «МегаФон» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-15-4-16 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2023 год
356851 | 14 | 2023-01-04 | 11 | 50 | 0.0079322 | 2023-01-04 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-4 вызван ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27-2-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-4 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2023 год
356851 | 18 | 2023-01-04 | 19 | 18 | 0.0012035 | 2023-01-04 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25 м/с), произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» на спусках ВЛ Ф-3 от ТП-19-2-2, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-19-2-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. Повторное включение успешное. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" на спусках ВЛ, между опорой №1 ВЛ Ф-3 и ТП-19-2-2, вызван ветровым воздействием (25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-2-2, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неизолированных проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-19-2-2, между опорой №1 и приемным порталом ТП (спуски 0,4кВ), на изолированный провод марки СИП. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356858 | 1 | 2023-01-04 | 13 | 4 | 0.022167 | 2023-01-04 | 14 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский пер. Первомайский д. 24 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский пер. Первомайский д.24 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 2 | 2023-01-05 | 14 | 4 | 0.00875 | 2023-01-05 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Хайрюзовка ул. Советская д. 9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Хайрюзовка ул. Советская д.9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 3 | 2023-01-06 | 11 | 54 | 0.024899 | 2023-01-06 | 13 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул. Шевченко д. 51. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул. Шевченко д.51 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 4 | 2023-01-06 | 14 | 42 | 0.019249 | 2023-01-06 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-25 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Ерёмино ул. Школьная д.23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Ерёмино ул. Школьная д.23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 5 | 2023-01-06 | 17 | 12 | 0.0202 | 2023-01-06 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. З. Поляна ул. 40 Лет Победы д. 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. З. Поляна ул. 40 Лет Победы д.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356850 | 1 | 2023-01-01 | 17 | 24 | 0.0296 | 2023-01-01 | 19 | 15 | 3.4.12.5 В результате возрастание нагрузки в сети ( 1 января) со стороны потребителей, произошло термическое разрушение АВ-0,4 ф-2 на ТП-19-1-4. 4.11 Термическое разрушение АВ-0,4 ф-2 на ТП-19-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-19-1-4., VN004-00002645 | Техническое мероприятие 1 Провести замену АВ-0,4кВ Л-2 после замера петли фаза-нуль, согласно расчетных данных, протяжку болтовых соединений, АВ-1, АВ-2 ТП-19-1-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.02.2023 год
356858 | 7 | 2023-01-03 | 14 | 3 | 0.0061831 | 2023-01-03 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-7 в пролетах опор №5- №6. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2023 год
356858 | 8 | 2023-01-04 | 6 | 28 | 0.023701 | 2023-01-04 | 7 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « А » и « В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11/1- № 12/1 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 44-10-3. 4.4 Падение дерева . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева . на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-3, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 44-10-3 в пролетах опор №11/1- №12/1 . Заказ № 180098249. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2023 год
356857 | 2 | 2023-01-04 | 13 | 30 | 0.5875 | 2023-01-04 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов произошёл срыв крюка с изолятором Ф-С на опоре №293. с последующим схлёстом проводов. 4.3 В результате порывов ветра и раскачивания проводов произошёл срыв крюка с изолятором без повреждения Ф-С на опоре №293. с последующим схлёстом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с изолятором без повреждения Ф-С на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 04.01.23 восстановили сорванный крюк с изолятором на оп.№293 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Тысов Арслан Дмитриевич 13.02.2023 год
356853 | 3 | 2023-01-04 | 13 | 34 | 0.028666 | 2023-01-04 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-4-6. 4.12 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-4-6, Пролет: Опора № 5/3 - Опора № 5/4 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-4-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-84-4-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-84-4-6 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.02.2023 год
356857 | 3 | 2023-01-04 | 14 | 30 |  | 2023-01-04 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №529/42-529/43 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №529/42-529/43 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом на Л-22-9 Каспа, Пролет: Оп.№529/42 - Оп.№529/43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №529/38-529/46. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 10.02.2023 год
356857 | 4 | 2023-01-04 | 16 | 35 |  | 2023-01-04 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №13-14 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №13-14 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром на Л-15-12 Лесхоз, Пролет: Оп №13 - Оп №14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в анкерном пролете опор №13-18. Ответственное лицо: Соенов А.И. 23.02.2023 год
356850 | 2 | 2023-01-04 | 22 | 25 | 0.0285 | 2023-01-04 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С", "О" в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-2-6. 4.11 Схлест проводов фаз "С", "О" в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-6 в пролете опор №11-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.02.2023 год
356858 | 9 | 2023-01-04 | 22 | 40 | 0.03195 | 2023-01-04 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№232-233, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№232-233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №232 -№233. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2023 год
356857 | 5 | 2023-01-04 | 23 | 25 | 0.175 | 2023-01-05 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) при воздействии порывистого ветра произошел срыв колпачка штыревого изолятора на опоре №38 с последующим схлестом провода в пролете опор №37-39. 4.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) при воздействии порывистого ветра произошел срыв колпачка штыревого изолятора на опоре №38 с последующим схлестом провода в пролете опор №37-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв колпачка штыревого изолятора ф.В на опоре №38 на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж колпачка штыревого изолятора на опоре №38 совместно с регулировкой провода в пролете опор №37-39 опор. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 10.02.2023 год
356858 | 10 | 2023-01-05 | 9 | 18 | 0.01775 | 2023-01-05 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-5-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Васильевка, ул. Зеленая, д.3 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Васильевка, ул. Зеленая, д.3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 11 | 2023-01-05 | 10 | 57 | 0.015466 | 2023-01-05 | 12 | 53 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "А" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 71-22-33 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 71-22-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 71-22-3, произвести регулировку провода в пролете опор №18 - №19. по заказу №180099271. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 25 | 2023-01-05 | 11 | 15 | 0.0708 | 2023-01-05 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В результате износа материала колпачка (К-7) с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20,0 - 23,0 м/с), произошел срыв штыревого (ШС-10) изолятора фазы «А» на приёмном портале ячейки ВЛ Л-9-13, установленном на крыше КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская, с последующим падением провода на металлоконструкцию портала, вследствие чего на ПС 110 Усть-Калманская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10кВ» и присоединение (ВЛ Л-9-13) было отключено КУ (В-9-13). 4.1 Срыв стеклянного штыревого (ШС-10) изолятора фазы «А» со штыря приёмного портала ячейки ВЛ Л-9-13, установленном на крыше КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская, обусловлен разрушением материала колпачка (К7) с течением времени под воздействием атмосферных явлений (перепады температур, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-9-13 с. Усть-Калманка "Подсолнух", ПС "Усть-Калманская" - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления штыревой изоляции на приемных порталах 10 кВ (КРУН-10) всех отходящих присоединений 10 кВ ПС 110 кВ Усть-Калманская. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.09.2023 год
356858 | 12 | 2023-01-05 | 11 | 44 | 0.0025 | 2023-01-05 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Верх Жилино, ул. Центральная потребитель ООО "Союз". | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю ООО "Союз" на замену ЩУ согласно ТУ Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356851 | 26 | 2023-01-05 | 12 | 5 | 6.0294 | 2023-01-05 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (ветер порывами 25-27 м/с), произошел обрыв провода (А-50) фазы «С» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №2-15 ВЛ Л-24-6, на изоляторе. В результате одностороннего тяжения провода произошел схлест проводов фаз «С» и «В» в пролёте опор №362-№1-15 (работа аварийной сигнализации на ПС 110кВ Шипуновская) и присоединение (ВЛ Л-24-6) было отключено (В Л-24-6) действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы «С», в точке подвеса - на изоляторе (ШС-10), на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №2-15 ВЛ Л-24-6 вызван старением (износ) материала проводника с течением времени (деформации растяжения) из-за ветрового давления (порывы 25-27 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-24-6 с.Нечунаево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №1-15, №3-15 на ВЛ Л-24-6, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356853 | 4 | 2023-01-05 | 12 | 8 | 0.389 | 2023-01-05 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло разрушение предохранителя ПК-10 фазы "В" на КТП 81-17-18, запитанной от ВЛ-10 кВ Л-81-17, с последующим замыканием фазы "В" на корпус КТП 81-17-18. В результате однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" на КТП 81-17-18 произошло повышение напряжения в фазах "А" и "С" на ПС 110 кВ Топчихинская, в результате чего произошло перекрытие нижнего опорного изолятора фазы "С" выключателя Л-81-17 (яч.23) на корпус выключателя (в месте крепления неподвижных контактов), с последующим переходом однофазного КЗ в двухфазное (фаз «В» и «С»), и отключением 2 секции шин 10 кВ от МТЗ-110 Т-2, с запретом АВР-10 кВ. ВЛ-81-17 аварийно отключился действием МТЗ так как произошел переход однофазного замыкания на землю в двухфазное КЗ. 4.12 Разрушение ПК-10 фазы "В" на КТП-81-17-18. перекрытие нижнего опорного изолятора фазы "С" выключателя Л-81-17 на ПС 110 кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение предохранителя ПК-10 фазы "В" на ТП-81-17-18, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 фВ; Перекрытие нижнего опорного изолятора фазы "С" выключателя Л-81-17 на ПС "Топчихинская" №81, ВМПЭ-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-17. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку УРЗА в объеме "В" с заменой изношенных реле времени на ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение механических характеристик выключателей, при необходимости выполнить их регулировку. Ответственное лицо: Будон П.А. 28.02.2023 год
356853 | 5 | 2023-01-05 | 12 | 17 | 0.01 | 2023-01-05 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В результате перегорания высоковольтных вставок на потребительской КТП-81-14-21 (Ковалев Н.В.) произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-81-14 действием МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в физическому лицу по адресу р-н Топчихинский, с. Топчиха, ул. Зеленая 4 с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.02.2023 год
356858 | 14 | 2023-01-05 | 12 | 25 | 0.14357 | 2023-01-05 | 14 | 23 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-3 в пролете опор №№131-132, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-3 в пролете опор №№131-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-73-3 с Черёмушкино,с Восход,с Думчево, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 На ВВЛ-10 кВ Л-73-3 с Черёмушкино,с Восход,с Думчево, произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №131 -№132. по заказу №180099327. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 29 | 2023-01-05 | 12 | 37 | 0.01 | 2023-01-05 | 13 | 37 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №14 - №15 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №14- №15 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимого с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-60-6-3, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3 в пролетах опор №8 - №19. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356853 | 7 | 2023-01-05 | 13 | 21 | 0.0045 | 2023-01-05 | 13 | 30 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С", с последующим перекрытием фаз "В" и "С" через ветку и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-56-9-3. 4.12 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-56-9-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-56-9-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-56-9-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.03.2023 год
356855 | 10 | 2023-01-05 | 13 | 50 | 0.026949 | 2023-01-05 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-14. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-8-14, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-14 в пролете опор №15-17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2023 год
356850 | 11 | 2023-01-06 | 20 | 40 | 0.71865 | 2023-01-06 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло замыкание по ветвям ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №11/112-12/112 ВЛ-10кВ Л-68-4, что привело к отключению В-10 Л-68-4 . 4.11 Замыкание по ветвям ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №11/112-12/112 ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на 68-4, VS010-0001069 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №11/112-12/112 на ВЛ-10кВ Л-68-4, провести обследование остальных участков ВЛ, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.02.2023 год
356858 | 16 | 2023-01-05 | 14 | 38 | 0.16433 | 2023-01-05 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-40-10 в пролете опор №№3-4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-40-10 в пролете опор №№3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-40-10 с.Жилино, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-40-10, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2023 год
356851 | 31 | 2023-01-06 | 20 | 25 | 0.010001 | 2023-01-06 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1-№2 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, в пролете опор №1-№2, обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-10 Ю, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, в пролетах опор №1-№10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 32 | 2023-01-06 | 20 | 7 | 0.018 | 2023-01-06 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №2/1 - №3/1 ВЛ Ф-3 от ТП-62-2-14, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-62-2-14) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №2/1 - №3/1 ВЛ Ф-3 от ТП-62-2-14 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-2-14, Пролет: Оп.№2/1 - Оп.№3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-62-2-14 в пролетах опор №5 - №6/1. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356858 | 17 | 2023-01-05 | 15 | 19 | 0.904 | 2023-01-05 | 17 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" РКТП-7-10-12 приведший к его схлесту с шлейфом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-7-10 действием УРЗА. 4.13 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ТП-7-10-12, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов РКТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-7-10, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2023 год
356851 | 33 | 2023-01-05 | 15 | 22 | 0.00825 | 2023-01-05 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса проводов, под порывами ветра 25-27 м/с, произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №22-№23 ВЛ Ф.1-2 от ТП-17-4-11 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф.1-2 от ТП-17-4-11 Ю в пролете опор №22-№23 обусловлен изменением стрел провеса проводов с течением времени под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1-2 от ТП-17-4-11 Ю, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф.1-2 от ТП-17-4-11 Ю в пролетах опор №17-№23. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 34 | 2023-01-06 | 19 | 41 | 0.00073326 | 2023-01-06 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (береза), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, в провода ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21, в пролете опор №13–№14, под действием атмосферных явлений (ветер 25-27 м/с, мокрый снег), произошло перекрытие изоляции проводов (фаза - нуль) через ДКР, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов (фаза-нуль) в пролете опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21 обусловлено разрастанием ДКР в провода (в охранной зоне ВЛ) и воздействием атмосферных явлений (осадками в виде мокрого снега, ветер 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-2-21, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (береза) в пролете опор №13–№14 ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356851 | 35 | 2023-01-06 | 19 | 17 | 0.0083418 | 2023-01-06 | 20 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции ВВ обмотки фазы "С" силового трансформатора (ТМ-40/10) на ТП-49-3-5, произошло межвитковое замыкание данной обмотки с выбросом масла из бака аппарата, вследствие чего перегорела плавкая вставка (ПК-10) на фазе «С». 4.11 Межвитковое замыкание ВВ обмотки фазы «С» силового трансформатора (ТМ-40 кВА) ТП-49-3-5 обусловлено снижением диэлектрических свойств изоляции (изменение свойств материалов) обмоточного провода аппарата с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание высоковольтной обмотки на ТП-49-3-5, Трансформатор ТМ-40/10; Перегорание вставки на ТП-49-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ на ТП-49-3-1 и ТП-49-3-3. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356851 | 36 | 2023-01-05 | 15 | 53 | 0.0087332 | 2023-01-05 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), с течением длительной эксплуатации, произошло перетирание жил провода (А-25) фазы "А" о шейку изолятора, что и привело к его обрыву на опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-22. При падении провода фазы "А", в сторону опоры №4, произошел его подхлест провода фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-22) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв провода (А-25) фазы "А" на промежуточной опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-22 вызван износом (перетирание о шейку изолятора) материала проводника с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-22-9-22 по всей трассе. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 37 | 2023-01-06 | 19 | 5 | 0.014 | 2023-01-06 | 19 | 47 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №25-№26 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-4 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фазы «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-4 Ю в пролете опор №25-№26 обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-4 Ю, Пролет: Опора № 2 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-17-17-4 в пролетах опор №1-№31. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 38 | 2023-01-05 | 15 | 53 | 0.06345 | 2023-01-05 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел обрыв PEN-провода (А-25), с подхлестом фазного проводника, в пролёте опор №11-№12 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 125 А). 4.1 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролете опор №11-№12 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12 вызван воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины ветровой нагрузки (29-32 м/с), а также усталостью (физический износ) материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-63-8-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356850 | 12 | 2023-01-06 | 18 | 45 | 0.19132 | 2023-01-06 | 19 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО «Агрохолдинг Солтон», произошло отключение действием защит ВЛ-10 кВ Л-53-1. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ООО «Агрохолдинг Солтон» о приведении электроустановок к требованием НТД. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.01.2023 год
356851 | 39 | 2023-01-05 | 16 | 17 | 0.018833 | 2023-01-05 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-27 м/с, произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-№6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3 вызван ветровым воздействием (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-3, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-3 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356851 | 40 | 2023-01-06 | 18 | 5 | 0.017769 | 2023-01-06 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода с течением времени, под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошел кратковременный схлест проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролёте опор №244 - №245 ВЛ Л-30-7. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-30-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Кратковременный хлест проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролёте опор №244 - №245 ВЛ Л-30-7 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), вследствие изменения стрелы провеса провода фазы "В" с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на Л-30-7 п.Локоток, п.Отрада, Пролет: Оп. №244 - Оп. №245 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-30-7, в пролетах опор №239 - №245. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 28.02.2023 год
356851 | 41 | 2023-01-05 | 16 | 30 | 0.0077505 | 2023-01-05 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-7, вследствие чего присоединение (ВЛ 0.4 кВ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-7 в пролете опор №9-№10 обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-8-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-7, в пролетах опор №3-№13. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2023 год
356851 | 42 | 2023-01-06 | 18 | 5 | 0.00435 | 2023-01-06 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф.2 от ТП-60-6-5 вызван ветровым воздействием (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимым с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-6-5, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-5 в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356851 | 43 | 2023-01-05 | 16 | 35 | 0.012167 | 2023-01-05 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5 вызван ветровыми воздействиями (порывы 25-27 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-5, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5, в пролетах опор №1 -№4. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356853 | 9 | 2023-01-05 | 17 | 9 | 0.018334 | 2023-01-05 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №11, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №11-12, схлёстом проводов фазы "А", "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-89. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-12-89, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-12-89. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-12-89, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.03.2023 год
356850 | 13 | 2023-01-05 | 17 | 10 | 0.043065 | 2023-01-05 | 18 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-6-17, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-6-17. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-6-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-6-17, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-6-17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №18,19. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.02.2023 год
356851 | 45 | 2023-01-05 | 17 | 15 | 0.3125 | 2023-01-05 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (25-27 м/с), произошёл обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-1Д) опоре №31/2, провод лег в обе стороны, с подхлестом фазного провода в пролёте опор №31/2- №32/1. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-56-1) было отключено на ПС 35 кВ Ивановская (В Л-56-1) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.14 Обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-1Д) опоре №31/2 ВЛ Л-56-1 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-27м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с), из-за постоянных деформаций сжатия, растяжения с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОБрыв провода на Л-56-1 Ю с.Кузнецово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №30/2, №32/2 на ВЛ Л-56-1 Ю, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 год
356850 | 14 | 2023-01-06 | 17 | 25 | 0.11116 | 2023-01-06 | 17 | 54 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки , произошло перекрытие по ветвям ДКР фаз (А,В,С), что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-49-8 на ПС 110кВ Воеводская. 4.4 Перекрытие по ветвям ДКР фаз (А,В,С) ВЛ-10кВ Л-49-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-49-8 Сверчково, Пролет: Оп№890/4 - Оп№890/5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-49-8 Сверчково: провести обрезку крон деревьев в пролете опор №890/4-890/5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.02.2023 год
356851 | 46 | 2023-01-05 | 17 | 16 | 0.29191 | 2023-01-05 | 19 | 9 | 3.4.7.3 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы 25-27 м/с), произошел обрыв провода (А-50) фазы "А" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №409 ВЛ Л-38-6, с последующем подхлестом провода фазы "С" в пролете опор №408-№409, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы "А" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №409 ВЛ Л-38-6 обусловлена усталостью (износ) материала проводника с течением времени, вследствие деформаций растяжения, вызванных ветровой нагрузкой (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-38-6 с.Баталово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-38-6 в пролетах опор №380-№420, с целью оценки состояния провода и вязок. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356851 | 47 | 2023-01-06 | 17 | 13 | 0.0035 | 2023-01-06 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок (порывы до 25-27 м/с) произошел обрыв провода (А-25) фазы "А" на промежуточной(ПН-3ДБ) опоре №4 ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-10. В результате падения, провод фазы "А" лег в сторону опор №3 и №5 соответственно, подхлестнув провода фазы «В» и PEN-провод, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-10) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв провода (А-25) фазы "А" на промежуточной (ПН-3ДБ) опоре №4 ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-10 вызван воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины ветрового давления (29-32 м/с), а также вследствие износа материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-6-10, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор №3 и №5 на ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-10, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2023 год
356851 | 48 | 2023-01-05 | 17 | 34 | 0.0196 | 2023-01-05 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-27 м/с, произошел кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-№11 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фазы «В» и «С» на ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-3 в пролете опор №10-№11 обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-3, в пролетах опор №1-№12. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 09.02.2023 год
356853 | 10 | 2023-01-05 | 18 | 26 | 0.042999 | 2023-01-05 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, схлёстом проводов фазы "В" с нулевым проводом под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-9-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-9-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-9-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-9-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.03.2023 год
356851 | 49 | 2023-01-06 | 16 | 55 | 0.028595 | 2023-01-06 | 17 | 6 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-27 м/с, произошло перекрытие изоляции (кратковременный схлёст) проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №28 - №29 ВЛ Л-55-2, что привело к отключению присоединения (В Л-55-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №28 - №29 ВЛ Л-55-2 вызван ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-55-2 с. Топольное, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-55-2 в пролетах опор №20 - №40. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2023 год
356858 | 19 | 2023-01-05 | 18 | 45 | 0.014 | 2023-01-05 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №20 - №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21. по Заказу №180099448. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 50 | 2023-01-05 | 19 | 35 | 0.015667 | 2023-01-05 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2- №3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-4 вызван воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-10-4, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-4 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2023 год
356858 | 20 | 2023-01-05 | 20 | 38 | 0.029 | 2023-01-05 | 22 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5/2 - №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №5/2-№6/2. по Заказу №180099445. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 51 | 2023-01-06 | 16 | 5 | 0.00096 | 2023-01-06 | 16 | 29 | 3.4.9.3 ТН произошло в электроустановке потребителя (физическое лицо – Кузина И.А., с. Новоивановка, ул. Центральная, д.9, кв.1). Произошел срыв изолятора фазы "А" на вводном устройстве (трубостойка) потребителя, запитанного от опоры №9 ВЛ Ф-3 от ТП-38-7-9, что привело к кратковременному схлесту провода фазы «А» с PEN-проводником (режим однофазного К.З.). Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-38-7-9) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю - Кузиной И.А., (с. Новоивановка, ул. Центральная, д.9, кв.1), электроустановка которого запитана от опоры №9 ВЛ Ф-3 от ТП-38-7-9, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2023 год
356850 | 16 | 2023-01-06 | 1 | 2 | 0.09 | 2023-01-06 | 2 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, произошло попадание влаги в РУ-10 кВ ТП-68-6-8, что привело к перекрытию фаз "А", "В", "С" , с повреждением (термическое разрушение плавких вставок) ПК-10кВ фаз "А", "В", "С". 4.11 Попадание влаги в РУ-10 кВ ТП-68-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10. на ТП-68-6-8, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ РУ-10кВ фаз "А", "В", "С", испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, уплотнение шкафов РУ 0,4-10 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.02.2023 год
356858 | 21 | 2023-01-06 | 15 | 30 | 0.015466 | 2023-01-06 | 17 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №26-№27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-10, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-10, произвести вырубку ветвей дерева угрожающих падением на провода в пролете опор №26-№27. по Заказу №180099446. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356850 | 17 | 2023-01-06 | 9 | 21 | 0.067085 | 2023-01-06 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, произошло увлажнение в шкафу РУ-10 кВ, что привело к перекрытию фазы "А"и фазы "В", с термическим разрушением плавкой вставки ПК-10кВ фазы"А" РУ-10кВ на ТП-52-1-3. 4.11 Увлажнение в шкафу РУ-10 кВ РУ-10кВ на ТП-52-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнение в шкафу РУ-10 кВ РУ-10кВ на ТП-52-1-3. на ТП-52-1-3, TP010-0008666-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку контактов, замену ПК-10кВ РУ-10кВ фаз "А", испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, РУ-10 кВ на КТП-52-1-3. Уплотнение шкафов РУ 0,4-10 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.02.2023 год
356859 | 2 | 2023-01-06 | 10 | 7 | 0.20833 | 2023-01-06 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР угрожающей падением на провода, из-за налипания мокрого снега на ветки дерева, произошел излом и падения ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1, что вызвало кратковременный схлест проводов фаз "А, В," и межфазное короткое замыкание. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-97-2-3. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В," №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В," №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1 в пролете опор №5-5/4 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.02.2023 год
356850 | 18 | 2023-01-06 | 10 | 10 | 0.51998 | 2023-01-06 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание ветвями ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №220/3-220/4 ВЛ-10кВ Л-68-2, что привело к отключению В-10 кВ Л-68-2. 4.11 Замыкание ветвями ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №220/3-220/4 ВЛ-10кВ Л-68-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на 68-2, VS010-0001067 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №220/3-220/4 на ВЛ-10кВ Л-68-2, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.02.2023 год
356851 | 57 | 2023-01-06 | 13 | 58 | 0.036271 | 2023-01-06 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате износа материала вязки провода, из-за воздействия ветровых нагрузок (25-27 м/с), произошли обрывы вязок крепления проводов фаз "А" и "С" на опорах №3-5 и №4-5 соответственно ВЛ Л-30-3, с последующим кратковременным схлестом проводов, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-30-3) действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Обрыв вязок крепления проводов фаз "А" и "С" на опорах №3-5 и №4-5 ВЛ Л-30-3 соответственно, обусловлен износом материала проводника с течением времени, вследствие ветрового давления (25-27 м/с) и перепада температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-30-3 с.Большая Шелковка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, при помощи бинокля или монокуляра, на ВЛ Л-301-3 по всей трассе. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 58 | 2023-01-06 | 10 | 41 | 0.017 | 2023-01-06 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов фазы «А» и PEN-провода в пролётах опор №8 - №9 на ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-5, под действием ветровой нагрузки, произошел их кратковременный схлёст, о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-5) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводников фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №8 - №9 на ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-5 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов под действием ветровой нагрузки (порывы 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-2-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-5, в пролетах опор №1- №9. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356853 | 11 | 2023-01-06 | 11 | 10 | 0.077499 | 2023-01-06 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло растрескивание изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18, с последующим их перекрытием, обрывом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-7. 4.12 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-6-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-6-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 13.02.2023 год
356851 | 59 | 2023-01-06 | 13 | 35 | 0.019 | 2023-01-06 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов в пролётах опор №7 - №9 на ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17, под действием ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводников фазы «В» и PEN-провода в пролете опор №7 - №8, о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводников фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №7 - №8 на ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов под действием ветровой нагрузки (порывы 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-5-17, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку (перетяжку) стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17 по всей трассе. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356858 | 22 | 2023-01-06 | 11 | 46 | 0.0285 | 2023-01-06 | 13 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2 -№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. по Заказу №180099330 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356851 | 60 | 2023-01-06 | 13 | 15 | 0.0030666 | 2023-01-06 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате слительной эксплуатации (срок эксплуатации 53 года), под действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), произошел обрыв провода (А-35) фазы "В" ВЛ Ф-3 от ТП 35-3-6, у основания плашечного зажима (ПА-1-1) на приемном портале ТП 35-3-6. Провод лег в сторону опоры №1, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ Ф-3 (см. фото 1-4). 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы "В" ВЛ Ф-3 от ТП-35-3-6, у основания плашечного зажима (ПА-1-1) на приемном портале 0,4 кВ ТП-35-3-6, обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени вследствие деформаций (смятия, кручения), вызванными ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-35-3-6, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления проводов (спусков) на приемных порталах ВЛ: Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП-35-3-6, с использованием плашечных зажимов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2023 год
356853 | 12 | 2023-01-06 | 11 | 46 | 0.033335 | 2023-01-06 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.04.2023 год
356851 | 62 | 2023-01-06 | 12 | 50 | 0.079089 | 2023-01-06 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов, в совокупности с ветровым давлением (25-27 м/с), произошёл кратковременный схлест спусков (А-50) 10 кВ фаз "А" и "В" между РТП-38-4-9 и ТП-38-4-9, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлест шлейфов-спусков (А-50) 10 кВ фаз "А" и "В" между РТП-38-4-9 и ТП-38-4-9 вызван разрегулированием стрел провеса проводов под действием ветрового давления (порывы ветра 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на Л-38-4 с.Порожнее, Опора № 13-4 - КТП 38-4-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов-спусков 10 кВ между ТП-38-4-9 и РТП-38-4-9. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2023 год
356851 | 63 | 2023-01-06 | 12 | 23 | 0.0015835 | 2023-01-06 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) под действием ветровой нагрузки (25 м/с) произошли обрывы вязок крепления проводов (А-95) фаз "А" и "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №22 ВЛ Л-17-6, что привело к кратковременному схлесту проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Безрукавская. 4.3 Обрывы вязок проводов (А-95) фаз «А» и «В» на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №22 ВЛ Л-17-6 обусловлены старением (износ) материала вязок с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы вязок крепления провода на Л-17-6 Алтаймелиоводхоз, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляции, проводов и узлов их крепления по всей трассе ВЛ Л-17-6. При необходимости выполнить замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2023 год
356851 | 64 | 2023-01-06 | 12 | 30 | 0.015169 | 2023-01-06 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра 25-27 м/с, произошло перекрытие изоляции (кратковременный схлёст) проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №56-1 - №57-1 ВЛ Л-34-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-34-3) действием УРЗА (МТЗ). Так как при ручном повторном включении В Л-34-3 проводники оставались замкнутыми, РПВ В Л-34-3 было не успешным. При очередном порыве ветра схлёст проводов самоустранился и присоединение (В Л-34-3) успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №56-1 - №57-1 ВЛ Л-34-3 вызван ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-34-3 с. Круглое, Пролет: Опора № 56-1 - Опора № 57-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-34-3, в пролетах опор №50-1 - №60-1. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.05.2023 год
356858 | 29 | 2023-01-05 | 15 | 47 | 0.035401 | 2023-01-05 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по Заказу №180099450. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год