## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 593 | 217 | 429 | 1239 | [8 empty] | 1239
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 136.2183 | 39.151 | 92.8651 | 268.2344 | [8 empty] | 268.2344
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-12. Выполнить закрепление крюка фазы "В" на опоре №1200/91.; ВЛ 10 кВ Л-97-12. Провести оценку состояния деревянных опор №1200/80-1200/118 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 0104251340049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-5: Провести регулировку проводов. Заказ№ 180294245. |  |  |  |  | 35685007 0104252054075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Направить письмо потребителю - АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ» о необходимости замены (реконструкции) изолирующих подвесок и установке птицезащитных устройств на опоре №219/47 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72) (баланс Потребителя). |  |  |  |  | 356851 0204251848096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-35-2-3. Выполнить замену силового трансформатора.; ТП-35-2-3. Провести замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора (сопротивление обмоток постоянному току). |  |  |  |  | 35685904 0304250115050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №65. Заказ №210406160.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Провести верховой осмотр опоры №50-66 с применением БПЛА, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180292341. |  |  |  |  | 356859 0304251044051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-77. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №105. Заказ №_210397164.; ВЛ 110 кВ СС-77. Провести верховой осмотр опор №104-120 с применением БПЛА, для выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №_180241823. |  |  |  |  | 356859 0404250632052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу с. Новообинцево, ул. Советская, 46. |  |  |  |  | 35685304 0404251848066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить отключение нежилого дома по ул. Молодёжная, д.3, с.Верх-Камышенка (ответвление от опоры №14 ВЛ Ф-1 от ТП-58-10-11) (Заказ №180292999). |  |  |  |  | 35685111 0404251910098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 в пролете опор №4-№5 (Заказ №,,,,,,,,,,,,,,,,,,,). |  |  |  |  | 35685106 0404252050099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-10 в пролете опор №14 - №15 (Заказ №180294206). |  |  |  |  | 35685106 0404252217101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередные испытания фазы "С" СНЧ КЛ-35кВ Подгорная - 1 Подъем (КЛ ПП-321). Заказ № 180292575.; Провести испытания СНЧ КЛ-35кВ Подгорная - 1 Подъем (КЛ ПП-321) через 6 месяцев после ремонта концевых кабельных муфт фаз "А" и "В". Заказ № 180295416.; Произвести замену концевых кабельных муфт фаз "А" и "В" типа 1ПКНт 35-240-В на ПС 110 кВ Подгорная. Заказ № 170072149. |  |  |  |  | 35685305 0404252219067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №54-55 на ВЛ-10кВ Л-10-8. (Заказ №210406237) |  |  |  |  | 35685207 0404252223047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с.Попасное ул. Попасновская д.54 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0404252318048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал ПАО «МТС» в Алтайском крае с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-17-4 Ю - ответвление от опоры №409 до ТП-17-4-24 Ю (потр), и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685111 0404252319103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №300/90-300/100 ВЛ Л-64-3 п Октябрьский. Заказ № 180293385. |  |  |  |  | 35685003 0504250005082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр анкерной опоры №121 ВЛ КК-27, по результатам которого выполнить регулировку стрел провеса шлейфов проводов (Заказ №180294042).; Выполнить ремонт провода (шлейф) фазы «А» на опоре №121 ВЛ КК-27 (Заказ №180294042).; Выполнить ремонт тросовой оттяжки анкерной опоры №121 ВЛ КК-27. Выполнить регулировку всех (натянуть) оттяжек анкерной опоры (Заказ №180294042). |  |  |  |  | 356851 0504250010108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Октябрьский пер. Алтайский д.4 кв.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0504250020051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Л-33-3 от ДКР в пролете опор №41 - №42 (Заказ 180295228). |  |  |  |  | 35685106 0504250024110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-5-145. (Заказ №180295982) |  |  |  |  | 35685204 0504250044052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-3-14 на предмет выявления дефектов, связанных с наклоном опор выше нормы, при выявлении замечаний, разработать мероприятия по устранению. (заказ №180295946); Произвести выправку опоры №193 на ВЛ-10 кВ Л-3-14. (Заказ №180292702).; Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №192-194 на ВЛ-10 кВ Л-3-14. (Заказ №180292704). |  |  |  |  | 35685506 0504250117057
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать и заменить разрядник ОПН на ТП-28-6-14 номер заказа(170071662) |  |  |  |  | 35685706 0504250131104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в РП-2026 установку балластов (все фазы) на опору №77 ВЛ НА-365.; Выполнить, с помощью БПЛА, оценку состояния изоляции всех фаз в пролетах опор №75 - №80 ВЛ НА-365 (Заказ № 180295944). При необходимости, запланировать ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0504250135114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева на ВЛ Ф-1 от ТП-28-1-2 в пролете опор №7-№8 (Заказ №180294205). |  |  |  |  | 35685106 0504250141115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. На опоре №81/1 изменить конструкцию с оттяжной гирляндой изоляции фазы "В" на V-образную конструкцию, с установкой дополнительной подвесной гирлянды изоляторов фазы "В". Заказ; ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №81/1. Заказ; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опоры №81/1, для выявления дефекта проводов, тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ |  |  |  |  | 356859 0504250144060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить анализ отключений, за период 2020-2025 гг, по воздействию ветровой нагрузки на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №100 - №150. По результатам анализа принять решение об эффективности установки балластов на провод (при необходимости, включить в РП-2026).; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №135 - №140, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180295880). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 0504250217121
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы В опоры №105 ВЛ ЧШ-180 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Произвести верховой осмотр анкерных опор на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180296237. |  |  |  |  | 356857 0504250242106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Агромилк» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 0504250300058
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявлены дефекты после внепланового осмотра устранить.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Л-48-5 номер заказа(180294617) |  |  |  |  | 35685706 0504250303110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ КН-408 в пролетах опор №295-№300, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180295011). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов.; Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор №295-№300 ВЛ КН-408. При необходимости, запланировать обрезку крон деревьев (Заказ №180295013). |  |  |  |  | 356851 0504250311120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-17 в пролете опор №1-50 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180295959); Устранить срыв изолятора на опоре №39 фазы "С" на ВЛ-10 кВ Л-7-17. (Заказ №180292766). |  |  |  |  | 35685506 0504250328059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НО-140 в пролетах опор №25 - №30, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180296603). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт.; Выполнить замену поврежденных изоляторов, соответствующих фаз, на опорах №27, №51, №53, №81 и №169 ВЛ НО-140 (Заказ №180296604). |  |  |  |  | 356851 0504250352123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132 (БЭС). Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ПК-132 (БЭС) в пролетах опор №60-150, с целью выявления неисправностей (дефектов) проводов, тросов в местах их креплениях (зажимах), изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов (Заказ №180296724). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович (ПО БЭС).; ВЛ 110 кВ ПК-132 (БЭС). Выполнить монтаж разрушенного изолятора в изолирующей подвеске фазы "С" на опоре №78 ВЛ ПК-132 (БЭС) (Заказ №180296724). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович (ПО БЭС).; Выполнить ревизию приводов СВ-110-1, В КБ-135 ПС 110 кВ Устькалманская (Заказ №180296774).; Выполнить регулировку привода СВ-110-2 ПС 110 кВ Устькалманская (Заказ №180296773). |  |  |  |  | 356851 0504250357126
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины 20% опор отпайки от опоры № 268 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка". |  |  |  |  | 35685708 0504250407115
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы В опоры №40 ВЛ АК-38 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Произвести верховой осмотр анкерных опор на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180296239. |  |  |  |  | 356857 0504250413116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-17-13, по адресу: п. Пригородный ул. Жданова д. 8/1 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0504250425069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки на опоре №433 ВЛ Л-13-10 (Заказ №170071756).; Выполнить замену ж/б приставок на промежуточных опорах №№: 102, 103, 104, 105, 106 ВЛ Л-13-10 (Заказ №170071754).; Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) опор №№: 98, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110 ВЛ Л-13-1, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №170071755). |  |  |  |  | 35685111 0504250430127
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины 20% опор в пролетах № 130-230 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". |  |  |  |  | 35685708 0504250434119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Проверить наличие плакатов по электробезопасности "Стой напряжение" и охранной зоны в пролете опор №12-№17 ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская". В случае выцветания плакатов , обновить. Заказ 180292626.; Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская" в пролёте опор №17-№18. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ180292626 осмотр БПЛА.; Устранить посторонний предмет с тела опоры №17 ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская". Заказ 180295200. |  |  |  |  | 356858 0504250434110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №299 - №310 ВЛ Л-13-12. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180294177). |  |  |  |  | 35685113 0504250450129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре № 1А ВЛ-110 кВ БЗ-165. Заказ № 210406045. |  |  |  |  | 356850 0504250454097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ ЗО - 137, ЗС-136 отпайка На ПС Лесная в пролете опор № 10-20 на предмет наличия веток угрожающих падением на провода в следствии порыва ветра. Заказ № 180293805.; Провести осмотр ВЛ 110 кВ СБ - 138 пролете опор № 198-204 на предмет наличия веток угрожающих падением на провода в следствии порыва ветра. Заказ № 180294764. |  |  |  |  | 356850 0504250500100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Снять остатки постороннего предмет с опоры № 18 отпайка на ПС Чемровская ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 142944174. |  |  |  |  | 356850 0504250501101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180292627.; На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №57-№58. Заказ 180295072. |  |  |  |  | 35685806 0504250507114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №21 - №23 ВЛ Л-63-8 (Заказ №180295973). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685111 0504250512134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить демонтаж ВЧЗ НК-376 (фаза "В") ПС 35 кВ Куйбышевская (Заказ №180295849). |  |  |  |  | 356851 0504250515135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести верховой осмотр опоры №10 с применением БПЛА, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). |  |  |  |  | 356859 0504250521068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ СС-178 и ВЛ СС-179 (выполнена двухцепно). Выполнить монтаж дополнительных растяжек на установленную промежуточную опору №45 марки СК-22, с целью усиления опоры к ветровым нагрузкам.; ВЛ СС-178 и ВЛ СС-179 (выполнена двухцепно). Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ, с проверкой состояния опор: – Крепления к фундаментам, состояния болтовых соединений деталей металлических опор; – Наличие трещин, разрушение бетона железобетонных стоек опор. Заказ №180296264.; ВЛ СС-178 и ВЛ СС-179. Выполнить замену поврежденных опор №45, 46, 47, 48 на опоры марки СК-22. Заказ №170071587.; ВЛ СС-178 и ВЛ СС-179. Выполнить монтаж и регулировку проводов в пролетах опор №44-49. Заказ №170071587.; СВЛ ПО БЭС. Направить служебную записку на имя технического руководителя филиала, о необходимости приобретения опоры марки ПС-110-4У для дальнейшей замены установленной промежуточной опоры марки СК-22 №45 на промежуточную анкерную, согласно проекту на ВЛ СС-178/179.; СВЛ ПО БЭС. Внести изменения в паспорт ВЛ СС-178/СС-179 с указанием марки и типа установленных опор, а так же по обновлению районирования по ветровой нагрузке (с 3 на 5 район).; СВЛ ПО БЭС. Направить служебную записку на имя технического руководителя филиала о необходимости проведения экспертизы элементов металлических и железобетонных опор №№45,46,47,48 (поврежденных) по ВЛ СС-178/СС-179 специализированной организацией.; СВЛ ПО БЭС. По результатам инженерного осмотра ВЛ СС-178/СС-179, определить объём ремонтных работ и перечень необходимых материалов для включения в ремонтную программу 2026 года. |  |  |  |  | 356859 0504250523062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-46-3 Ю в пролетах опор №71-№105, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180294506). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685111 0504250525136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л 39-5 с.Налобиха-с.Индейка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотр. Заказ180292902; Произвести восстановление повреждённого провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №98-№100 ВЛ-10 кВ Л-39-5 ( устранено в ходе АВР). Заказ170071668 |  |  |  |  | 35685807 0504250535116
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "Автодор" - участок Урлу Аспак. |  |  |  |  | 35685702 0504250540121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 9-24-3 (Заказ №180295979); Произвести ремонт провода шлейфа от КТП 9-24-3 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 9-24-3. (Заказ №170072437) |  |  |  |  | 35685502 0504250549061
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролетах опор № 175-177 на ВЛ-10 кВ Л-14-10 "Соузга" |  |  |  |  | 35685702 0504250550124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию грозозащиты на опоре № 67 ВЛ 10 кВ Л-90-14. При необходимости произвести замену разрядников РТФ-10 на ОПН. Заказ № 210406231 |  |  |  |  | 35685302 0504250550070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ Л-9-2 в анкерном пролёте опор №220/198-220/217. Заказ: 180293670. |  |  |  |  | 35685004 0504250551108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №400/160-400/170 ВЛ-10 кВ Л-61-4. Заказ № 180293387. |  |  |  |  | 35685003 0504250552111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-31-3 от ДКР в пролете опор №7-1 - №8-1 (Заказ №180295227). |  |  |  |  | 35685106 0504250552139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №204-№214 ВЛ Л-9-16 (Заказ №180295149). |  |  |  |  | 35685112 0504250554140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 47-8-7 в пролетах опор №9 - №10. Заказ № 180294171. |  |  |  |  | 35685805 0504250554125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" на предмет износа вязки провода. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180294926 осмотр БПЛА.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролетах опор №183-№184 ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" (Устранено в ходе АВР). Заказ 170071641 |  |  |  |  | 356858 0504250555128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-4. Провести замену деревянных опор №450/12, 450/13.; ВЛ 10 кВ Л-38-4. Провести ревизию состояния деревянных опор №450/1-450/18 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов |  |  |  |  | 35685901 0504250555066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-10. Выполнить осмотр и оценку состояния просек на соответствие требованиям нормативных документов.; ВЛ 10 кВ Л-89-10. Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 35685901 0504250556067
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы В опоры №19 ВЛ ТО-33 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Произвести верховой осмотр анкерных опор на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180296260. |  |  |  |  | 356857 0504250556128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-2 Верх-Яминск: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №200/247-200/268. Заказ: 180295148. |  |  |  |  | 35685007 0504250557118
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "ИП Чедоев" |  |  |  |  | 35685702 0504250600130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену балластов на опоре № 72 фазы "В" на ВЛ 110 кВ СН - 156. Заказ № 142948549. |  |  |  |  | 356850 0504250607120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-85-9 п. Боровлянский, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.Заказ 180293264.; На ВЛ-10 кВ Л-85-9 п. Боровлянский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6/2-№7/2. Заказ180294584 |  |  |  |  | 35685807 0504250608129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену кабеля марки АВВГ 4*16 на провод СИП2 3*50+1*50 от АВ до опоры №1 ТП 18-1-1.Заказ № 180293116; Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 18-1-1, при обнаружении дефектов, устранить. Заказ №180293115 |  |  |  |  | 35685305 0504250609071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-68-10 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 0504250610126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-4. Выполнить осмотр и оценку состояния просек на соответствие требованиям нормативных документов.; ВЛ 10 кВ Л-89-4. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролёте опор №400/117-400/118, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0504250610074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (мышей, крыс). |  |  |  |  | 35685302 0504250618072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор №99/27/5-99/27/6 на ВЛ-10кВ Л-1-10. (Заказ №180295985) |  |  |  |  | 35685204 0504250618054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180293267.; На ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №152-№153. Заказ 180294604. |  |  |  |  | 35685807 0504250621133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) а ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Заказ 180294927.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №195-№196 на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская".Заказ 142929784. |  |  |  |  | 356858 0504250630135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж провода (А-50) фазы "В" в пролете опор №18 - №19 ВЛ Л-52-4 Ю (Заказ №180292770).; Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-52-4 Ю, в пролетах опор №17 - №26. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов (Заказ №180293906). |  |  |  |  | 35685113 0504250630143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-1. Выполнить осмотр и оценку состояния просек на соответствие требованиям нормативных документов.; ВЛ 10 кВ Л-33-1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролете опор №100/9-100/10, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 0504250630076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ЛО "Маяк" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 0504250630073
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-4 "Кайтанак" по всей протяженности на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов, при выявлении замечаний запланировать регулировку. Номер заказа в SAP 180270824. |  |  |  |  | 35685707 0504250635142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Произвести анализ состояния ширины просек на отпайке 591, при необходимости запланировать расширение просеки. Заказ нетребуется. |  |  |  |  | 35685007 0504250639121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на спусках 10 кВ между РТП-10-5-21 (опора 53/2 ВЛ Л-10-5) и ТП 10-5-21 (Заказ №180292867). |  |  |  |  | 35685112 0504250643147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ -10 кВ Л-71-16, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №126-№127 по Заказу №180294452. |  |  |  |  | 35685802 0504250644132
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеплановый осмотр всей ВЛ-10кВ Л-28-3 №заказа(180294339) |  |  |  |  | 35685706 0504250645132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35685304 0504250645075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 0504250646077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-3. Выполнить замену деревянных опор №300/155,300/156,300/157,300/158,300/162,360/28.; ВЛ 10 кВ Л-38-3. Провести осмотр и ревизию состояния деревянных опор №№300/146-300/186,360/28 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0504250658078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-30-4 с.Лебяжье, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотр. Заказ 180294821 .; Произвести восстановление повреждённого провода фазы "В" в пролете опор №114-№115 ВЛ-10 кВ Л-30-4 ( устранено в ходе АВР). Заказ 170071710. |  |  |  |  | 35685805 0504250658140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-73-2, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ; По ВЛ-10 кВ Л-73-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №265-№266 по Заказу №180295448. |  |  |  |  | 35685802 0504250659141
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины 10% опор отпайки от опоры № 228/115 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". |  |  |  |  | 35685708 0504250701135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 23-2-4, при обнаружении разрегулировки провода, произвести перетяжку проводов ВЛ. Заказ №180293114 |  |  |  |  | 35685305 0504250701076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-56-3, в пролетах опор №25 - №30. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180293461). |  |  |  |  | 35685107 0504250708148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 110 кВ ВЛ СС-107/ВЛ СС-108. Выполнить внеочередной верховой осмотр с применением БПЛА, трассы ВЛ в пролете опор №11-14, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. По результату внеочередного осмотра трассы ВЛ, при наличии сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, произвести вырубку.; ВЛ 110 кВ ВЛ СС-107/ВЛ СС-108. Провести оценку состояния ширины просеки в пролетах опор №11-14. По результатам запланировать расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 356859 0504250708079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 35 кВ СЕ - 329 в пролете опор № 165-175 ВЛ-35 кВ СЕ-329 на предмет наличия веток угрожающих падением на провода в следствии порыва ветра, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ № 180294773. |  |  |  |  | 356850 0504250715124
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ Пиантиновой Е.Т. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 30.04.2025 г; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. Л 24-1 "Кулада". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 30.04.2025 г. Заказ ТОРО 180294889 |  |  |  |  | 35685703 0504250719139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-96-9 в пролетах опор № 124-143 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ № 18029575; Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре № 125 на ВЛ-10 кВ Л-96-9. заказ № 210406236 |  |  |  |  | 35685302 0504250720077
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж изолятора на опоре №131 ВЛ-10 кВ Л-18-8 заказ 180296425 и отчитаться до 18.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 0504250722141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-16-10. Заказ № 210406103. |  |  |  |  | 35685307 0504250725078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-14. Выполнить замену деревянной опоры №1440/4.; ВЛ 10 кВ Л-89-14. Провести ревизию состояния деревянных опор на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0504250727081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 0504250730082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на Б-2. Провести верховой осмотр опоры №163/8 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180286771. |  |  |  |  | 356859 0504250730084
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор № 4-9 ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-15-6-10. |  |  |  |  | 35685708 0504250732140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода в пролётах опор №5-8,12-13 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-41-5-7.(Заказ №180295714). |  |  |  |  | 35685503 0504250735062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180292637.; На ВЛ-10 кВ Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №150/2-№151/2. Заказ 180295070. |  |  |  |  | 35685806 0504250737142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-57-2-11 в пролетах опор №1- №9 (Заказ №180293052). |  |  |  |  | 35685105 0504250737149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю, в пролетах опор №4 - №5 (Заказ №180295214). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 0504250739151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА в пролетах опор №185 - №190 ВЛ ШР-338 с целью оценки состояния провода, изоляторов (Заказ №180293782). При выявлении неисправностей запланировать ремонт .; Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор № 185-№190 ВЛ ШР-338, при необходимости запланировать расчистку трассы ВЛ от ДКР (Заказ №180293781). |  |  |  |  | 356851 0504250745153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новотроицк ул. Молодежная д.6 кв.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0504250745055
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры № 8 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 16-8-18 ( заказ №170071835) |  |  |  |  | 35685704 0504250749138
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы С опоры №40 ВЛ МД-165 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Произвести верховой осмотр анкерных опор на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ № 180296238. |  |  |  |  | 356857 0504250754136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание ФГУП «РТРС» АКРТПЦ. п. Октябрьское ул. Садовая на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685804 0504250802139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-59-3 в пролетах опор №165-№171, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180294711). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685111 0504250807159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-8. Провести замер ширины просеки в пролетах опор №10-12, при выявлении отклонений от нормативов провести уборку отдельно стоящих деревьев. |  |  |  |  | 35685903 0504250809085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-47-17 с.Баюновские Ключи, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180294822.; Произвести восстановление повреждённого провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №58-№59 ВЛ-10 кВ Л-47-17 ( устранено в ходе АВР). Заказ 170071711. |  |  |  |  | 35685805 0504250812137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-14-2-12 в пролетах опор №7-№8 (Заказ №180293684). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685105 0504250813163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-37 в пролетах опор № 273-324 на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Заказ № 180295757; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 273-275 ВЛ-10кВ Л-90-37 на опоре № 274. Заказ № 210406235 |  |  |  |  | 35685302 0504250816079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Анисимова, ул. Тальменская, д. 48 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0504250820131
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы А опоры №228 ВЛ ДН-86 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Произвести верховой осмотр анкерных опор №228, 239 ВЛ ДН-86 на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180296265. |  |  |  |  | 356857 0504250828122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Константиновка ул.Центральная д.33 кв.2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0504250829056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 23-2-4, при обнаружении разрегулировки провода, произвести перетяжку проводов ВЛ. Заказ №180293117 |  |  |  |  | 35685305 0504250830080
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. № 5-6 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 11-4-5 заказ 180296439 |  |  |  |  | 35685704 0504250830134
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену траверсы на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л-18-4 заказ №170071577 и отчитаться до 18.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 0504250833133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №15/7 ВЛ Л-60-3 (Заказ №170071589).; Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на опорах №11/7-№21/7 ВЛ Л-60-3 (Заказ №180293764). |  |  |  |  | 35685113 0504250840161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Интернациональная 18 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0504250841057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-7-4. (Заказ №142920783) |  |  |  |  | 35685205 0504250842058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-26-3-15 с оформлением ведомости (Заказ №180293605). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685101 0504250843166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новокулундинка ул. Мира д.16 кв.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0504250845059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13 по Заказу №180295231. |  |  |  |  | 35685802 0504250849134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.1. Провести закрепление изолятора фазы "А" на опоре №4.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.1. Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0504250850088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-6. Провести замер ширины просеки в пролетах опор №2-5, по результатам провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685903 0504250850087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №119 ВЛ Л-44-1 Ю (Заказ №180295010). |  |  |  |  | 35685110 0504250903165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидеров 1,2 в РУ-0,4кВ и ПК -10 фаз "А","В","С"в РУ-10кВ КТП 46-12-4(устранено в ходе АВР). Заказ № 170071705 ( Замена АВ-0,4кВ ). Заказ№ 170071706 (Замена ПК-10). |  |  |  |  | 35685805 0504250903136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-4-9 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180293507 |  |  |  |  | 35685306 0504250903081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-50-3, в пролетах опор №80 - №82. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180294558). |  |  |  |  | 35685110 0504250904164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-43-4-1 с оформлением ведомости (Заказ №180293603). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685101 0504250914162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести выправку опоры №2 поперёк оси ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-8-7-14.(Заказ № 180295890).; Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-8-7-14.(Заказ № 180295894).; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-8-7-14. (Заказ № 180295892). |  |  |  |  | 35685503 0504250915063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-80-15 по всей протяженности на предмет надежности крепления крюков изоляторов и линейной арматуры к опорам ВЛ. Заказ № 180295751; Произвести установку крюка изолятора фазы "А" на опоре № 324 на ВЛ-10 кВ Л-80-15 на новое место. Заказ № 210406234 |  |  |  |  | 35685302 0504250919082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тумайкину Виктору Васильевичу, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Анатолия д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0504250920130
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор № 242-255 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" |  |  |  |  | 35685708 0504250927131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-39-2-14 в пролете опор №11-№12 (Заказ №180294031).; Выполнить проверку состояния оснований опор №11, №12 ВЛ Ф-2 от ТП-39-2-14, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180294031). |  |  |  |  | 35685108 0504250928160
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-7-3. № Заказа 180295264. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.04.2025 г; Произвести устранение схлеста вводного провода потребителя от опоры №4/3/2. Предоставить подтверждение выполнения мероприятий до 30.04.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 0504250930129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток деревьев в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-14-12. Заказ №180293259.; Произвести осмотр ВЛ ИТР, при обнаружении деревьев в охранной зоне произвести обрезку веток. Заказ № 180293260. |  |  |  |  | 35685305 0504250932083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №42-51 ВЛ Л-66-1 с.Н-Чемровка. Заказ № 180296470. |  |  |  |  | 35685003 0504250934119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №8-10-8. (Заказ №180295980) |  |  |  |  | 35685204 0504250935060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №19-21 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 55-2-13. Заказ №180292558, Заказ №180292559. |  |  |  |  | 35685005 0504250937117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №3-22-15. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180296224) |  |  |  |  | 35685205 0504250940061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-45-121, по адресу: г.Алейск, ул.Верхнедорожная д. 72 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0504250942084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л-66-4 в анкерном пролете опор №18-25. Заказ № 180296469 . |  |  |  |  | 35685003 0504250942116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Патину А.С. проживающему по адресу с. Порошино ул. Молодежная 4 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 0504250944126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Гальбштадт ул. Западная д.20 кв.2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 0504250948062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685003 0504250951115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния опорной изоляции разъединителя РЛНД-10 (ЛР-24-6-2) на опоре №261 ВЛ Л-24-6 (Заказ №180294032). |  |  |  |  | 35685108 0504250952158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-2. Провести осмотр в пролетах опор №10-20 в части выявления повреждения целостности провода. |  |  |  |  | 35685903 0504250953089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный провод на ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №677-680. Заказ№180292554, Заказ№180292557.; Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-53-2 на наличие ДКР, угрожающих падением на провода в пролетах опор №676-681. Заказ №180296313. |  |  |  |  | 35685005 0504250954114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-2-11 произвести регулировку провода в пролете опор №4- №6. Заказ 180294028. |  |  |  |  | 35685804 0504250955127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8: Провести регулировку проводов с отключением нежилых домов. Заказ: 180295115. |  |  |  |  | 35685007 0504250955113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-5-3 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180293509 |  |  |  |  | 35685306 0504250955085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 11-17-78, по адресу: с.Вяткино, ул.Степная д. 10 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0504251001086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-8 в пролете опор №1-№2 (Заказ №180296196). |  |  |  |  | 35685106 0504251005156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л-64-4 в анкерном пролете опор №170-180. Заказ № 180293396. |  |  |  |  | 35685003 0504251010112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-1 Льнозавод: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №100/121-100/131. Заказ: 180295150. |  |  |  |  | 35685007 0504251012110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-4 в пролете опор №1-8, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180295692) |  |  |  |  | 35685502 0504251012065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу с. Новообинцево, ул. Школьная, 24 |  |  |  |  | 35685304 0504251012087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Лихачевой М.Н проживающей по адресу п. Украинский ул. Прудская д. 15. |  |  |  |  | 35685807 0504251015124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ 180294035 . |  |  |  |  | 35685804 0504251016123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-19. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 0504251017090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 35 кВ КС-339 в пролете опор № 1-20 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода в следствии порыва ветра, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ № 180296284. |  |  |  |  | 356850 0504251020109
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО"Артыбаш" об приведению электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 18.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 0504251020126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем с. Полковниково ул. Песчаная д.5. |  |  |  |  | 35685807 0504251020122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северна 19/2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0504251024063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Каяушка ул. Молодежная д.18 кв.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0504251025064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Павловой Г.П проживающей по адресу п. Гордеевский пер. Северный д.1. на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 0504251026093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-1-9, в пролетах опор №4 - №10. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180293464). |  |  |  |  | 35685107 0504251026155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Внести изменения в схемы ВЛ: Л-26-3, Л-26-7.; Выполнить монтаж нового участка трассы ВЛ Л-26-3, в обход затопленного участка трассы (пролеты опор №381 - №388), от опоры №71-8 ВЛ Л-26-7 до опоры №394 ВЛ Л-26-3 (Заказы №170071686, №170071688, №180295256). |  |  |  |  | 35685101 0504251028154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №1-№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-8-39. заказ № 180295752 |  |  |  |  | 35685302 0504251029088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 4/1/1 - 4/1/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-84-2-14. Заказ № 210406102. |  |  |  |  | 35685307 0504251031095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-14-10-3.(Заказ №180295828). |  |  |  |  | 35685503 0504251032066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-30-1-11 Ю, в пролетах опор №7 - №8 (Заказ №180295058). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 0504251034152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. Заказ 180295451. |  |  |  |  | 35685802 0504251037121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. Заказ 180295068. |  |  |  |  | 35685806 0504251040120
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3. |  |  |  |  | 35685708 0504251040125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-7-1-2 в пролетах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180293339). |  |  |  |  | 35685107 0504251042150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Бийского РЭС Солдатова С.Д. за некачественное ТОиР.; Провести подрезку крон ДКР ВЛ-10кВ Л-8-3 угрожающих падением на провода. Заказ №180295322. |  |  |  |  | 35685001 0504251043107
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-1-39.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.06.2025.; Произвести регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-1-39.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 03.07.2024. |  |  |  |  | 35685703 0504251045123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-2-3 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180293508 |  |  |  |  | 35685306 0504251045097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР (береза) в пролете опор №15 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-1-6-1 (Заказ №180295203). |  |  |  |  | 35685110 0504251049146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка : 1.произвести восстановление оборванных проводов в пролетах оп№1-№7( устранено в ходе АВР ) . Заказ № 170071708.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП 36-13-4 на наличие деревьев , угрожающих падению на провода ВЛ-0,4кВф№2 КТП 36-13-4.Заказ №180294172. |  |  |  |  | 35685805 0504251051119
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-12-4. |  |  |  |  | 35685708 0504251053122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Разумовка ул. Ленина д.66 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0504251058065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-1, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу №180295454. |  |  |  |  | 35685802 0504251100118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки промежуточной опоры №8-1 ВЛ Ф-1 от ТП-58-2-4 (Заказ №170071539).; Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-58-2-4 от ДКР в пролетах опор №2-1 - №4-1 и №6-1 - №7-1 (Заказ №180293467). |  |  |  |  | 35685107 0504251100145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (МУП «Третьяковский коммунальщик» реорганизован в МУП «Теплосервис») с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №94 ВЛ Л-43-9 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 0504251100142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №15-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-16. (Заказ 180295963) |  |  |  |  | 35685506 0504251107067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №3-3/1/10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-1-7. (Заказ 180295965) |  |  |  |  | 35685506 0504251110068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену ввода, по адресу с.Крутишка, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  | 35685304 0504251119098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю по адресу с.Крутишка, ул. Чапаева, 14 на замену ввода |  |  |  |  | 35685304 0504251128099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180294918); Привести проверку на загнивание стоек опор ВЛ-0,4кВ Ф-1, 2, 3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. При выявлении нарушений устранить. (Ф-1 заказ №180295455, Ф-2 заказ №180295456, Ф-1 заказ №180295457); Произвести подстановку железобетонных приставок к опорам №13, 14 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. (Заказ №210406118) |  |  |  |  | 35685204 0504251130066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз в пролете опор №17 - №18 ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-7 (Заказ №180294027). |  |  |  |  | 35685108 0504251138141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-11-8-34. заказ № 180295754 |  |  |  |  | 35685302 0504251140101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену разрядника РВО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №16-8-28. (Заказ №180295327) |  |  |  |  | 35685206 0504251140067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№11 по Заказу №180295478. |  |  |  |  | 35685802 0504251143117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1. Выполнить замену ж/б приставки опоры №41.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1. Выполнить ремонт проводов в пролете опор №40-42.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-7 Ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 0504251144083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Славгородская 18 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0504251157068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-8-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2. Заказ 180295066. |  |  |  |  | 35685806 0504251201115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролёте опор №1/7-№1/10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-72-1-8. заказ № 210406232; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №1/7-№1/12 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-72-1-8. заказ № 180295755 |  |  |  |  | 35685302 0504251207100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-13-7. (Заказ 180295458) |  |  |  |  | 35685506 0504251214064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт траверсы и замену подвесного изолятора фазы "С" на опоре №50 ВЛ-10кВ Л-34-1. (Заказ №180295014) |  |  |  |  | 35685204 0504251224069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 по Заказу №180295233. |  |  |  |  | 35685802 0504251231113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП 4-5-11, в пролетах опор №13 - №22 (Заказ №180293961). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз. |  |  |  |  | 35685109 0504251233138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №20-25 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №33-17-3. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180296225) |  |  |  |  | 35685205 0504251235070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) с применением АГП на ВЛ Л-38-7 в пролете опор №121 - №П-121 (Заказ №180294029). |  |  |  |  | 35685108 0504251238137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-11: Провести регулировку проводов. Заказ: 180295118. |  |  |  |  | 35685007 0504251245104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул. Рабочая д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0504251254094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка: Провести ревизию ЛР-49-1-2 на опоре 100/213. Заказ: 180295146.; Провести анализ воздействия птиц на ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка за последние три года. При воздействии три и более раз, запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0504251255102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180292763.; На ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №239-№240. Заказ 180295074. |  |  |  |  | 35685806 0504251257112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 27-10-11 в пролете опор №9-14, выявленные недостатки устранить. (Заваз № 180295846) |  |  |  |  | 35685502 0504251300060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-5-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №18-19. Заказ №180296503. |  |  |  |  | 35685003 0504251304098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-30-85, по адресу:с.Плотава, ул.Школьная д. 17 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0504251305096
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ-10 кВ Л-1-23 "Алферово" |  |  |  |  | 35685702 0504251307120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-2 Ю от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролётах опор №4 - №23 (Заказ №180293406). |  |  |  |  | 35685111 0504251315133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7-8. Заказ №180296501. |  |  |  |  | 35685003 0504251320095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-7-23: Провести регулировку проводов. Заказ:180295141. |  |  |  |  | 35685007 0504251320096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: Провести регулировку проводов. Заказ №180291176. |  |  |  |  | 35685007 0504251323094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку (обрезку крон) ДКР в пролете опор №16-№17 ВЛ Ф-2 от ТП-32-2-7 (Заказ №180294546). |  |  |  |  | 35685101 0504251324132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. Бабуркина д. 59 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 0504251327095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-30 Ю, в пролетах опор №1 - №19, №9 - №6/1, №9 - №2/2 (Заказ №180295224). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода.; Выполнить ревизию узлов крепления (вязок) провода на ВЛ Ф-2 от ТП-12-2-16 Ю, в пролетах опор №5 - №9 (Заказ №180295225). |  |  |  |  | 35685112 0504251328131
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 11-4-4 (заказ №170071838) и отчитаться до 19.06.2025; Произвести ремонт провода в пролет оп. 10-2-10/3 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-4-4 ( заказ № 180296500) и отчитаться до 19.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 0504251330117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7/3-№8/3 по Заказу №180295445. |  |  |  |  | 35685802 0504251334109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-23-8-22 в пролетах опор №4- №6 (Заказ №180294342). |  |  |  |  | 35685105 0504251340130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-72-2-23. заказ № 210406233; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №4-№11 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-72-2-23. заказ № 180295756 |  |  |  |  | 35685302 0504251344094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провиса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №13-24-6. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180296226) |  |  |  |  | 35685205 0504251345071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-7 произвести регулировку провода в пролете опор №7- №8. Заказ 180294030 |  |  |  |  | 35685804 0504251357108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-46-2-6 по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180294349). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685111 0504251408128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-23. Заказ №180295326 |  |  |  |  | 35685001 0504251411093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шикере Вере Васильевне, проживающему по адресу с. Залесово ул. Шукшина д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0504251415107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22 произвести регулировку провода в пролете опор №13- №14. Заказ 180294033. |  |  |  |  | 35685804 0504251429105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Заменить изолятор фазы "А" на опоре №3/4 ВЛ-10 кВ Л-33-7 с.Контошино-с.Романово ( Устранено в ходе АВР).Заказ 170072002; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-33-7 с.Контошино-с.Романово на предмет выявления дефектов, разрушенных изоляторов. При выявлении дефекта, устранить. Заказ 180293035 |  |  |  |  | 35685807 0504251437104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-22-10-7 в пролете опор №4-1 - №5-1 (Заказ №180294205). |  |  |  |  | 35685106 0504251443124
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 4 ТП 16-17-5 ( заказ № 170071839) и отчитаться до 19.06.2025; Произвести ремонт провода в пролет оп.5-6 ф. 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-5 ( заказ № 180296502) и отчитаться до 19.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 0504251450114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-90-5. Выполнить замену деревянной стойки опоры №500/55.; ВЛ 10 кВ Л-90-5. Провести ревизию и осмотр состояния деревянных опор на наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0504251458073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №10-№12 ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-17, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180295019). |  |  |  |  | 35685111 0504251501122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-17. Провести замену опоры №7.; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-17. Провести ревизию состояния деревянных опор, на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0504251502071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-5. Выполнить замену деревянных опор №500/51, 500/52.; ВЛ 10 кВ Л-38-5. Выполнить ремонт проводов в пролете опор №540/64-540/66.; ВЛ 10 кВ Л-38-5. Провести ревизию состояния деревянных опор на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0504251505070
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор № 1-6 ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-21-8-2. |  |  |  |  | 35685708 0504251512113
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 05.04.25 произвести замену опоры № 14/1 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 16-8-18 заказ № 170071835 и отчитаться до 18.06.2025; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-18 заказ №180296504 и отчитаться 18.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 0504251530112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-12Ю в пролетах опор №4 - №10 (Заказ №180293414). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 0504251530118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Теплякову Андрею Николаевичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 80 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0504251531103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Семакину Александру Ивановичу, проживающему по адресу с. Новокрасилово ул. Заимская д. 18 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0504251534102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2. Заказ № 180293855. |  |  |  |  | 35685004 0504251535092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 05.04.25 произвести замену опоры № 3 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 16-8-3 заказ № 170071837 и отчитаться до 18.06.2025; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-3 |  |  |  |  | 35685704 0504251550111
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-1-9. |  |  |  |  | 35685708 0504251552109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-35-11. Выполнить ремонт провода шлейфа фазы "В" на опоре №1100/63 ВЛ 10 кВ Л-35-11. |  |  |  |  | 35685904 0504251605063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролёте опор №1-№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-8-39. заказ № 180295752 |  |  |  |  | 35685302 0504251611093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №4-7 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-53-2-2. Заказ №180292802, Заказ №180292800. |  |  |  |  | 35685005 0504251612091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-19-3-5. Заказ №180294200. |  |  |  |  | 35685001 0504251613090
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-28-3-2 Ф-1 номер заказа (180291412) и запланировать устранение выявленных дефектов после внепланового осмотра на ВЛ-0,4кВ от ТП-28-3-2. |  |  |  |  | 35685706 0504251628108
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор № 8-12 ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-22-1-5. |  |  |  |  | 35685708 0504251640107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №13-14. Заказ №180293399. |  |  |  |  | 35685003 0504251655088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет дефектный изоляторов ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Заказ 180294879 осмотр БПЛА.; Произвести замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре №257 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская"(устранено в ходе АВР) . Заказ 170071599. |  |  |  |  | 35685802 0504251657101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ: 180293919. |  |  |  |  | 35685004 0504251701087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры ул. Центральная д. 50 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 0504251708096
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-27. |  |  |  |  | 35685708 0504251710105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-52-4 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ №180295258. |  |  |  |  | 35685001 0504251713086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Асановой с. Загайново ул. Сибирская д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0504251753100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-17-8-12, в пролете опор №26-№28. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180294614). |  |  |  |  | 35685111 0504251755113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролетах опор №3-4-5 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-3-19. Заказ №180292803, Заказ №180292805. |  |  |  |  | 35685005 0504251809085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 на ТП-52-6-3, согласно произведенным замерам. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-52-6-3, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Заказ №170071586. |  |  |  |  | 35685001 0504251824084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-1-8, при выявлении нарушений, устранить. Заказ №180296728 |  |  |  |  | 35685304 0504251837092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 05.04.25 произвести замену опоры № 6/2 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 12-4-2 заказ № 170071833 и отчитаться до 18.06.2025; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 12-4-2 |  |  |  |  | 35685704 0504251910103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №13-14. Заказ №180293420. |  |  |  |  | 35685003 0504251930083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу c. Макарово ул. Первомайской, 37 |  |  |  |  | 35685304 0504252017091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 0504252233057
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10 |  |  |  |  | 35685702 0504252259102
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-2 |  |  |  |  | 35685702 0604250034101
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-29 |  |  |  |  | 35685702 0604250120100
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-12 |  |  |  |  | 35685702 0604250253099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-84-15-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №21-№22. Заказ 180294608 |  |  |  |  | 35685807 0604250956099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0604251053056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-6 ф.1. Выполнить замену ж/б приставки опоры №1/8.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-6 ф.1. Провести осмотр и ревизию состояния опор на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, состояние ж/б приставок, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0604251117055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-18, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14-15. Заказ №180296462. |  |  |  |  | 35685003 0604251204080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-18, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №19-20. Заказ №180296468. |  |  |  |  | 35685003 0604251204079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 17-3-20, при выявлении нарушений, устранить. Заказ №180296727 |  |  |  |  | 35685304 0604251218090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №25-26 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 57-3-20, при выявлении нарушений, устранить. Заказ № 154686775 |  |  |  |  | 35685304 0604251220089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-29: Провести регулировку проводов. Заказ: 180295740. |  |  |  |  | 35685007 0604251435078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" на предмет износа провода. Устранить выявленные дефекты. Заказ180294925 осмотр БПЛА; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролетах опор №15-№17 ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" (Устранено в ходе АВР).Заказ 170071593. |  |  |  |  | 356858 0604251520098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-1 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №1-4. |  |  |  |  | 35685901 0604251522054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0604251534053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №28-29. Закакз №180293424. |  |  |  |  | 35685003 0604251613077
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-17 |  |  |  |  | 35685702 0604251640098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Дейлову Валентину Викторовичу, проживающему по адресу с. Афонино ул. Лесная д. 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0604251653097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3: Провести регулировку проводов. Заказ: 180295741. |  |  |  |  | 35685007 0604251659076
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж вязки провода ф. С оп. № 330 Л-16-6 и отчитаться до 18.06.2025 г |  |  |  |  | 35685704 0604252335097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л 20-18. Заказ №180293269; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-18 на предмет дефектных изоляторов, при обнаружении устранить. Заказ № 180293269; Произвести ремонт провода ф "С" на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л 20-18. Заказ № 180293270 |  |  |  |  | 35685305 0704250948103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести замену опор №640/29,30,31,32,33,92,94; 600/311,312,313,338.; ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести осмотр пролетов опор №600/300-350, 640/1-98, на предмет целостности опор и элементов опор. |  |  |  |  | 35685903 0704251209091
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-22. |  |  |  |  | 35685708 0704251226143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-3. Произвести установку ж/б приставок к опорам №330/212,213. |  |  |  |  | 35685903 0704251401092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Главному инженеру ПО принять решение о включении в ремонтную программу плановую замену отдельных реле и аппаратуры в связи с выявлением случаев неправильной работы (отказов) устройств РЗА и (или) вторичного оборудования по причинам, связанными с их длительными сроками эксплуатации, превышающими нормативный.; Для своевременного ремонта или замены изношенных элементов устройства РЗА с целью предотвращения увеличения количества их отказов, составить Перечень указанных устройств, имеющих срок эксплуатации более 25 лет, установленных на подстанциях 110, 35 кВ ПО ГАЭС. Направить Перечень главному инженеру ПО.; Провести инструктаж персоналу СРЗА на тему: при проведении плановых ТО усилить контроль за состоянием элементов, реле, блоков защиты.; Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА (3 ступень ДЗ, блок КРС) ВЛ ИА-83. |  |  |  |  | 356857 0704251423144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре №5/4 ВЛ-10 кВ Л-44-1. ( Устранено в ходе АВР). Заказ 170071712.; Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-44-1. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180295059. |  |  |  |  | 35685805 0704251528143
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 07.04.25 произвести замену опоры № 12/6 и 12/7/1 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 12-3-8 заказ №170071834 и отчитаться до 18.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 0704251540145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-10 кВ Л-71-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №95-№96 по Заказу №180287012. |  |  |  |  | 35685802 0704251901144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-2 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0704252054093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-77. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №10. Заказ №210397164.; ВЛ 110 кВ СС-77. Провести верховой осмотр опор №4-22 с применением БПЛА, для выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180241823. |  |  |  |  | 356859 0804250616094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.2. Выполнить осмотр и оценку состояния просек на соответствие требованиям нормативных документов.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0804251038095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора фазы "В, С" на ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Леньковская. (Заказ №180294211); Произвести измерение изоляции шинных мостов ШМ-10 Т-1, ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Леньковская. (Заказы №180297063, №180297064); Произвести чистку изоляции шинных мостов 10кВ на ПС 110 кВ Леньковская. (Заказ №154548162) |  |  |  |  | 356852 0804251606073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Провести замену опор №270/137, 270/148, 270/149, 270/150, 270/151, 270/153, 270/154, 270/155, 270/156, 270/162.; ВЛ 10 кВ Л-47-2. Провести осмотр состояния ЛЭП после пройденных 05.04.2025 на территории Солонешенского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0804251830096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Поизвести верховой осмотр опор №235-239 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180295937.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №235-239 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180295938. |  |  |  |  | 356853 0804252049105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Боровлянский, ул. Боровлянская, д. 26/2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0904250119146
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". Внеплановый заказ №180294889. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 17.05.2025; Произвести восстановление крепления провода Ф "С" опоры №327 ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". Предоставить документальное подтверждение. Срок: 17.05.2025 |  |  |  |  | 35685703 0904250606148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-6 с.ВерхНеня: Провести анализ отключения ВЛ вследствии воздействия птиц на отпайку 630 за последние три года. При воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется |  |  |  |  | 35685007 0904250910123
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ИП "Елангошев" о необходимости привидения электроустановки в соответствии НТД |  |  |  |  | 35685702 0904251215147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Санаторий Рассия", по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке Л-18-2 к ТП-18-1 "Конный двор", в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685904 0904251730059
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 18-8-12 на больший номинал и отчитаться до 25.07.2025 г. |  |  |  |  | 35685704 0904252050146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролётах опор №175 - №180, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты (Заказ № 180295880).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №175-№180 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180295882). |  |  |  |  | 356851 1104250624169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ПЗУ в пролетах опор №47 - №52 ВЛ МП-65 (Заказ №142943130). |  |  |  |  | 356851 1104250641117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Мамонтовская произвести проверку и опробование работы В-35 Т-2, СВ-35 (заказ 180297172).; На ПС 110 кВ Мамонтовская произвести ревизию привода В МП-306 (заказ 180297172).; На ПС 35 кВ Покровская произвести проверку и опробование работы В-10 кВ 1 сек.ш. 10 кВ (заказ 180297752).; На ПС 35 кВ Покровская произвести ревизию приводов В Л-22-1, В-10 Т-1 (заказ 180297173). |  |  |  |  | 35685506 1204250825070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-22-1 за 2022-2024 г. по причине воздействия птиц, по результатам анализа принять решение о установке на ВЛ устройства отпугивания птиц. |  |  |  |  | 35685506 1204250825071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кармазинов Алексанру Михайловичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Ворошилова д. 33 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1204251240147
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену опоры № 207 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта" с сверхнормативным заглублением ее в землю. |  |  |  |  | 35685708 1204251512137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить сорванные изоляторы фазы "В" и "С" на опоре №79 ВЛ-10кВ Л-8-4. Проверить надежность крепления крючьев и вязок. Заказ №170072481. |  |  |  |  | 35685001 1204251711128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 года установку птицезащитных (антиприсадочных) устройств (ПЗУ) в пролетах опор №50-№60 ВЛ МХ-90. |  |  |  |  | 356851 1304250512171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-1. Выполнить замену колпачка и закрепить изолятор фазы "С" на опоре №100/466. |  |  |  |  | 35685901 1304251519064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 56-0-4, при обнаружении разрегулировки провода, произвести перетяжку проводов ВЛ. Заказ №180295649 |  |  |  |  | 35685305 1304251540108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 56-0-33. Заказ №180257470; Произвести замер сопротивления петли "фаза-ноль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Заказ №180257472 |  |  |  |  | 35685305 1304251742107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Поизвести верховой осмотр опор №79-83 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180295937.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №79-83 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180295938. |  |  |  |  | 356853 1404250608110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-11-5: Провести регулировку проводов. Заказ № 180298615. |  |  |  |  | 35685007 1404251102122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Едемской Екатерине Романовне, проживающему по адресу с. Видоново ул. Октябрьская д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1404251723174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180295969.; На ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №71-№72. Заказ 180299163. |  |  |  |  | 35685806 1404251735167
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет разрегулировка провода на фидере №1 от ТП 10/0,4 кВ № 18-3-19 и отчитаться до 22.08.2025; Произвести ремонт и регулировку провода ф. В,С в пролет оп. № 4-4/1/1 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 18-3-19 и отчитаться до 25.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 1404251810149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-6, в пролетах опор №15 - №26 (Заказ №180296487). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1404251923116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядников 10 кВ всех фаз (А, В, С) на ТП-10-5-11 (Заказ №180297314). |  |  |  |  | 35685112 1404251928144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-34 в пролете опор №1-64 на предмет повреждения (перекоса) крюков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180298717); Произвести замену крюка фазы "А" на опоре №7 ВЛ-10кВ Л-3-34. (Заказ №180298715) |  |  |  |  | 35685205 1404252030079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж сорванного изолятора двойного крепления фазы "В" на промежуточной опоре №1/3 ВЛ Л-44-7 (Заказ №180297572). |  |  |  |  | 35685110 1404252047173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-18-8, по адресу: п. Октябрьский ул. Цветной Бульвар д. 43Б, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 1404252056111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления на опоре №183 Л-19-2. По результатам осмотра заменить поврежденные элементы (Заказ №180297395). |  |  |  |  | 35685108 1404252059174
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен спил дерева с проводов на ВЛ-10кВ Л-8-7 в пролёте опор№38-39 |  |  |  |  | 35685702 1404252110150
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать установку обводной гирлянды на шлейф фазы "А" опоры №181 ВЛ МЧ-5 в РП 2026 и отчитаться до 31.05.2025г.; Произвести верховой осмотр опоры №181 ВЛ МЧ-5 на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180297211. |  |  |  |  | 356857 1404252139151
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-12-5 "Удаловка" на наличие угрожающих деревьев и отчитаться до 28.08.2025г; Произвести выпилку деревьев в пролете опор №373-374 ВЛ-10 кВ Л-12-5 и отчитаться до 23.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 1404252210152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидеров 1, 3 и ПК -10 фаз "А","В","С" КТП 47-8-1(устранено в ходе АВР). Заказ №170072480 (замена ПК-10) Заказ №170072439 (замена АВ-0,4кВ). |  |  |  |  | 35685805 1404252219148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-14 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1404252345061
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №2-3 Ф-1 от ТП-18-3-3 и отчитаться до 27.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 1404252351153
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №6-7 Ф-1 от ТП-6-17-8 и отчитаться до 27.06.2025г |  |  |  |  | 35685704 1504250020154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену вывода 0,4кВ Л-1 от ТП-68-5-9. Проверить надежность крепления вязок. Заказ № 170072583.; Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-68-5-9, согласно произведенным замерам. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-68-5-9, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Заказ № 170072581. |  |  |  |  | 35685001 1504250027130
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать и устранить выявленные дефекты после внепланового осмотра; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Л-48-5 номер заказа (9180294617) |  |  |  |  | 35685706 1504250224155
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-26-21-2. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.05.2025 г. Ответственное лицо: Абугалимов М.М. |  |  |  |  | 35685705 1504250300156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. Заказ 180299356. |  |  |  |  | 35685804 1504250915178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-72-5 с. Новохмелевка , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180299404 |  |  |  |  | 35685804 1504251040183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-27 в пролетах опор №170 - №175, с целью оценки состояния изоляции, провода, поддерживающей арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180297566). |  |  |  |  | 356851 1504251512175
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж изолятора ШС-10 на опоре № 273/3 ВЛ-10кВ Л-30-4 "Кайтанак" от ПС 110кВ Усть-Коксинская Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 17.06.2025. № заказа SAP 180200240. |  |  |  |  | 35685707 1504251550157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Восстановить схему электропитания ШКТМ на ПС 110 кВ Поспелихинская, получив из запаса блок питания STEP-PS 1AC/24DC/2,5А. |  |  |  |  | 35685105 1504252300176
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-6 с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провод ВЛ-10 кВ и отчитаться до 28.08.2025 г; Убрать дерево с провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 286-287 Л-16-6 и отчитаться до 27.06.2025 |  |  |  |  | 35685704 1604251610158
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену двух изоляторов ИПУ-10 кВ ф. А,В на ТП 10/0,4 кВ № 16-8-11 |  |  |  |  | 35685704 1604251610159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр участков ВЛ Л-50-14, находящихся на балансе ПАО «Россети Сибирь», с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. По результатам осмотра, при необходимости, запланировать ремонтно-восстановительные работы. (Заказ №180299071); Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-50-14 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1704251102178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 8 фаза "А" ВЛ-110 кВ БН-2 "Бурлинская-Новосельская". (Заказ № 210406424); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 3-12 ВЛ-110 кВ БН-2 "Бурлинская-Новосельская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180298241); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 3-12 ВЛ-110 кВ БН-2 "Бурлинская-Новосельская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180298243 ) |  |  |  |  | 356852 1704251114080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Агееву В.С. проживающего по адресу с. Еремино ул. Сибирская д. 19 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1704251821150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-19-3-6 на наличие деревьев угрожающим падением на провода. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180299010) |  |  |  |  | 35685205 1704251910081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Телегину И.Е. проживающему по адресу с. Озеро-Красилово ул. Приозерная, д. 8. |  |  |  |  | 35685807 1704251944149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №15/1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 1704251947099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180297030.; Произвести восстановление повреждённого провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №304-№307 ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское ( устранено в ходе АВР). Заказ 170072569. |  |  |  |  | 35685807 1704252008177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Сорочий Лог ул.Черемшанка д. 37 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1704252114171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №11-23-23 (ИП Нечаев А.В.) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685205 1704252320082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-3-1 произвести регулировку провода в пролете опор №5-№6. Заказ 180296935. |  |  |  |  | 35685806 1704252349185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Флора" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1804250024112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-2. Направить письмо потребителю (согласно акта разграничения БП) о приведении электроустановки, находящегося на балансе потребителя в соответствии с нормативными документами. |  |  |  |  | 35685904 1804250048100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденной дерево опоры № 279 на ВЛ-10 Л-53-2. Заказ№170072620, Заказ№170072621. |  |  |  |  | 35685005 1804250518131
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "ДЭП" о необходимости привидения электроустановки в соответствии НТД |  |  |  |  | 35685702 1804250715160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-14-2, с целью оценки состояния контактных соединений на всех РТП (Заказ №18029881). |  |  |  |  | 35685105 1804251215181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с Контошино ул Прудская д.7 |  |  |  |  | 35685807 1804252047182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование трассы ВЛ-10 кВ Л-9-7 Талый на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с последующей подрезкой. Заказ: 180293675. |  |  |  |  | 35685004 1904250855136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №1-10-11. (Заказ №180298923) |  |  |  |  | 35685204 1904250920092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить замену ПКТ-10 кВ Ф-А,В,С РУ-10 кВ на ТП-10/0,4 №16-13-27 в график КР на 2026 год. и отчитаться до 19.11.2025г; Произвести ремонт ПКТ-10 кВ Ф-А,В РУ-10 кВ на ТП-10/0,4 №16-13-27 и отчитаться до 21.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 1904251015173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Гаус С.В. пос. Степной, ул. Молодёжная д. 1 на замену кабеля от опоры 11 П до прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1904251154151
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 190-194 ВЛ БК-34 на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ №180298829; Произвести ремонт провода, восстановить исходное сцепление провода фазы В и гирлянды изоляторов на опоре № 192 ВЛ БК-34. Заказ № 210406589. |  |  |  |  | 356857 1904251318168
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-9 "Усть-Кокса-2" по всей протяженности на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов при выявлении замечаний запланировать регулировку. Номер заказа в SAP 180271728. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2025г. |  |  |  |  | 35685707 1904251322171
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3/1-3/2 Ф-1 от ТП-6-17-16 и отчитаться до 21.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 1904251650167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 по Заказу №18298706. |  |  |  |  | 35685802 2004250750184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-4-3, в пролетах опор №6-1 - №12-1 (Заказ №180297647). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 2004251308182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Пионер ул. Черемушки 8 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2004251339091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-7. (Заказ №180297866) |  |  |  |  | 35685204 2004251435090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-4-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180299809). |  |  |  |  | 35685503 2004251525072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8. (Заказ №180302167) |  |  |  |  | 35685204 2004251533089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19: Провести регулировку проводов.. Заказ: №180300001. |  |  |  |  | 35685007 2004251540135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10/2-№11/2 по Заказу №18298707. |  |  |  |  | 35685802 2004251548181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северная 92 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2004251620088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-10/0,4кВ №8-10-1. (Заказ №180297867) |  |  |  |  | 35685204 2004251625087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-20 (Заказ №180298807). |  |  |  |  | 35685106 2004251633184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Демитровой Олесе Викторовне, проживающему по адресу с. Видоново ул. Заречная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2004251642180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю санаторий "Гренада" о необходимости приведения собственных отпайки требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2004251656179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10кВ Л-4-7. (Заказ №180297444) |  |  |  |  | 35685204 2004251705086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Контошино ул. Интернациональная д.7. |  |  |  |  | 35685807 2004251708175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу п. Украинский ул. Новая д. 15 |  |  |  |  | 35685807 2004251726176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Мирный ул. Молодежная д.36/2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 2004251730085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 23-5-105, при обнаружении разрегулировки провода, произвести перетяжку проводов ВЛ. Заказ №180297525 |  |  |  |  | 35685305 2004251730117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-32-2 РКТП-32-2-4 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685806 2004251746152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-30. Заказ № 180299478. |  |  |  |  | 35685004 2004251753134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Белкиной О.С . проживающей по адресу с.Троицкое. ул.Калинина д.14/1 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2004251755172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-4 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-6-4. (Заказ №180302168) |  |  |  |  | 35685204 2004251756084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180297438.; Произвести замену опоры №130 ВЛ-10 Л-37-16 Тальменка-Шадринцево(устранено в ходе проведения АВР). Заказ 142946969. |  |  |  |  | 35685806 2004251818173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-16-3-12 с оформлением ведомости (Заказ №180298215). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685101 2004251830186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-6 кВ Л-9-19 на предмет разрегулировки провода, при обнаружении дефекта устранить. Заказ № 180297771; Произвести регулировку провода на ВЛ-6 кВ Л 9-19 в пролёте опор 50/9-50/10. Заказ №180297772. |  |  |  |  | 35685305 2004251857116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-19 ф.2. Направить уведомление потребителю подключенному от опоры № 6, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 2004251900110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочную ревизию контактных соединений проводов на ВЛ-10 кВ Л-28-8, устранить выявленные дефекты. Заказ 180295443. |  |  |  |  | 35685807 2004251907170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю проживающего по адресу с. Большая Речка ул. Советская д. 45 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 2004251916168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр приемного портала КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Зеркалы, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №155415531). |  |  |  |  | 35685108 2004251931187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-30-10 с.Акулово-с.Старокрайчиково , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180299369.; На ВЛ-10 кВ Л-30-10 с.Акулово-с.Старокрайчиково произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №240-№241. Заказ180299366. |  |  |  |  | 35685805 2004251948166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Лушниково ул. Союзная д. 26 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2004252000165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 по Заказу 180299165. |  |  |  |  | 35685806 2004252007164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Логовское ул.Парковая д. 11 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2004252016162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№18 по Заказу №18298708. |  |  |  |  | 35685802 2004252016163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-7 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №14-1 - 15-1. |  |  |  |  | 35685904 2004252039111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Разумовка пер. Целинный д.1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 2004252050083
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №2/2-2/3 Ф-1 от ТП-16-13-15 и отчитаться до 21.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 2004252052166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20-21. Заказ №180301304. |  |  |  |  | 35685003 2004252057133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 56-1-1, при выявлении нарушений, устранить. Заказ № 180297913 |  |  |  |  | 35685304 2004252108115
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Анос, ул. Центральная, 43 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2004252110165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ПК-10 фаз "А" , "В", "С" на КТП-44-15-3 (устранено в ходе АВР). Заказ170072934. |  |  |  |  | 35685805 2004252116161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-10 кВ Л-2-15 с. Б- Речка. Заказ 180297775.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-15 с. Б- Речка на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180297774. |  |  |  |  | 35685807 2004252124160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-37-169, по адресу:с.Большепанюшево, ул.Садовая д. 7 на замену ввода |  |  |  |  | 35685302 2004252144114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-14. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2004252150109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-34 произвести регулировку провода в пролетах опор №12-№13. Заказ 180299425. |  |  |  |  | 35685807 2004252150159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-23 произвести регулировку провода в пролетах опор №23-№24. Заказ 180299429. |  |  |  |  | 35685807 2004252155158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-Н-23-2-3 (Заказ №180298301). Особое внимание уделить состоянию крепления штыревых изоляторов к крюкам. При выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685105 2004252156190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Сорочий Лог ул. Полевая д. 14 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2004252227157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 52-2-2, при выявлении нарушений, устранить.Заказ № 180297895 |  |  |  |  | 35685304 2004252242113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Выполнить ремонт провода фазы "А"в пролете опор №4-4/1.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 2004252306106
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "Автодор" о необходимости привидения электроустановки в соответствии НТД |  |  |  |  | 35685702 2004252310163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-11-1 в пролетах опор №1 - №10 (Заказ №180298873). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов |  |  |  |  | 35685113 2004252333192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Коцуба Н.А проживающего по адресу с.Горновое ул.Молодежная д.3 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2104250045155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-13. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104250055105
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-11-17 |  |  |  |  | 35685702 2104250103162
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию оборудования ТП-21-7-5, запланировать выявленные дефекты к устранению. |  |  |  |  | 35685708 2104250135161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 40-6-12 в пролетах опор №9- №10. Заказ № 180298329. |  |  |  |  | 35685805 2104250138154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №5,№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-17 (устранено в ходе АВР). Заказ 170072801. |  |  |  |  | 35685807 2104250145153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №185. Заказ №210406726.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить установку дополнительной оттяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №185. Заказ №210406726.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опоры №185 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов, тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180302297. |  |  |  |  | 356859 2104250203108
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "Сибмост" о необходимости привидения электроустановки в соответствии НТД |  |  |  |  | 35685702 2104250203164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на Б-2. Провести верховой осмотр опоры №163/45-163/80 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180302298. |  |  |  |  | 356859 2104250303115
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж изолятора Ф-В на опоре №518 ВЛ-10 кВ Л-16-13 и отчитаться до 18.08.2025 |  |  |  |  | 35685704 2104250508169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести опробование включения, отключения ОД/КЗ-110 кВ на ПС 110 кВ Тогульская. Заказ №180299051.; Провести регулировку привода ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Тогульская. Заказ №180299051.; Провести снятие изоляционных характеристик Т-2 на ПС 110 кВ Тогульская. Заказ №180298322.; Произвести уплотнение клемного ящика, чистку клем, клемного ряда цепей управления защит Т-1,Т-2 в ОРУ 110 кв на ПС 110 кВ Тогульская. Заказ №180297248. |  |  |  |  | 356850 2104250533138
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт траверсы ТМ-3 на опоре №471/56 ВЛ-10кВ Л-6-17 и отчитаться до 18.08.2025 |  |  |  |  | 35685704 2104250550170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Прогресс" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2104250725118
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Дъектиек, пер. Нагорный, 2 на замену ввода в дом |  |  |  |  | 35685708 2104250747172
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чепош, ул. Кучияк, 15 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2104250805175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-19. Провести замену стоек деревянных опор №№1960/33, 1960/34 на новые опоры.; ВЛ 10 кВ Л-33-19. Провести осмотр состояния ЛЭП после пройденных 5 и 21 апреля 2025 года, на территории Смоленского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2104250805119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180298272.; По ВЛ-10кВ Л-71-16, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №95-№96 по Заказу №180294452. |  |  |  |  | 35685802 2104250833187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-3. Провести внеплановый инженерный осмотр в пролетах опор №№300/345-300/355 на наличие веток ДКР и деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, с устранением выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35685903 2104250839120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Организовать ежегодное испытание вводов ГТВII-15-110/2000. При выявлении нарушений усртанить.; При выводе в ремонт выключателей МКП-110кВ проводить проверку пинов вводов. При выявлении нарушений устранить.; Проверить выполнение п.6.4 СО 3.085.; Произвести замену ввода фазы "С" В БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская. (Заказ №170072742); Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 20 фаза "С" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210406571); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 15-25 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180299195).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 15-25 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180299196). |  |  |  |  | 356852 2104250849094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-3 произвести регулировку провода в пролете опор №3/1- №4/1. Заказ 180299357. |  |  |  |  | 35685804 2104250852188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 лет Алтая д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2104250858189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 2104250901073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-1 с. Озерки, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180299168.; На ВЛ-10 кВ Л-32-1 с. Озерки произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №57-№58. Заказ 180299167. |  |  |  |  | 35685806 2104250903190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.1. Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №5/1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 2104250910121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-41 в пролетах опор № 8/1-8/21 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ № 180300652; Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре № 8/2 на ВЛ-10 кВ Л-90-41. заказ № 210406634 |  |  |  |  | 35685302 2104250914119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-13 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2104250925122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов на ВЛ-10 кВ Л-66-1 с. Н-Чемровка в пролете опор № 1/150-13/150. Заказ № 180302495. |  |  |  |  | 35685003 2104250930140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов (спусков) между опорой №1 ВЛ Ф-3 от ТП-9-16-6 и приемным порталом на ТП (Заказ №180299088). |  |  |  |  | 35685112 2104250933188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка изолятора ф "С" марки К-7 на опоре №112 ВЛ-10 кВ Л 20-14. Заказ № 180297800; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-14, при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180297801 |  |  |  |  | 35685305 2104251027121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-12. Выполнить замену деревянных стоек опор №1200/199, 1200/226, 1260/8, 1222/6.; ВЛ 10 кВ Л-97-12. Провести осмотр состояния ЛЭП (после пройденных 21.04.2025 неблагоприятных метеоявлений), на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2104251035124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-6: Провести регулировку проводов. Заказ: №180300008. |  |  |  |  | 35685007 2104251045141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1 в пролете опор №5-1 - №7-1 (Заказ №180298808). |  |  |  |  | 35685106 2104251051196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов марки ИП-10/630 ф "А,В,С" на КТП 20-26-6. Заказ № 180297800; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-26, при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180297801 |  |  |  |  | 35685305 2104251059122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-10. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251103125
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Луговая, 3 кв.2 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2104251112177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-40-1. Выполнить замену деревянной стойки опоры №100/271. |  |  |  |  | 35685903 2104251114126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-4 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2104251117127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 80-19-14, по адресу: с.Савинка, ул.Центральная д. 9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2104251130123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №6-7. Заказ №180301303. |  |  |  |  | 35685003 2104251140142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16-17. Заказ №180301301. |  |  |  |  | 35685003 2104251145143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести внеплановый инженерный осмотр после стихийных явлений в виде порывистого ветра по ВЛ-10 Л-34-13, с целью обнаружения повреждений и посторонних предметов на оборудовании ВЛ. |  |  |  |  | 35685901 2104251147114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки промежуточной одностоечная деревянной опоры №4 ВЛ Л-61-1 (Заказ №180297443).; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Л-61-1 (Заказ №180297443). |  |  |  |  | 35685110 2104251156197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-7 произвести регулировку провода в пролете опор №19- №20. Заказ 180299358. |  |  |  |  | 35685804 2104251200191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить поврежденный ввод 0,4 кВ в здание потребителя (ФАП), ответвление от опоры 3/2 ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-5 (Заказ №180298586).; Выполнить оценку состояния основания опоры №3/2 ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-5, подвергшуюся одностороннему тяжению провода (Заказ №180299199).; Перезаключить Акт разграничения балансовой принадлежности.. с КГБУЗ "Краснощековская ЦРБ". |  |  |  |  | 35685111 2104251207198
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" в анкерном пролете опор №№ 15-23. |  |  |  |  | 35685708 2104251209178
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести переход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16-13-30 с упавшей опоры №9/4 на действующую опору №43 ВЛ-10 кВ Л-16-13 и отчитаться до 18.08.2025 |  |  |  |  | 35685704 2104251210179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная, д. 33. |  |  |  |  | 35685807 2104251210192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю – Панченко З.А. (с. Горьковское, ул. Октябрьская, д.71), электроустановка которого запитана от опоры №3-2 ВЛ Ф-1 от ТП-19-2-1, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685108 2104251221199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-11 ф.1. Выполнить замену ж/б приставки опоры №2.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-11 ф.1. Выполнить ремонт проводов в пролете опор №1-2. |  |  |  |  | 35685901 2104251225113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-7-9. Провести осмотр состояния ЛЭП на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2104251245112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод : Провести регулировку проводов в анкерном пролете опор №300/17-300/22. Заказ: 180300861. |  |  |  |  | 35685007 2104251250144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-12-6. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251250128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-36-20. Провести регулировку проводов в пролете опор №№2000/66-2000/69. |  |  |  |  | 35685904 2104251258129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-22 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35685904 2104251300130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-4 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 2104251300131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода (А-35) в пролете опор №2 - №3 на ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-36 Ю (Заказ №180299092). |  |  |  |  | 35685112 2104251300200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Полковниково ул. Лесная д. 3/1. |  |  |  |  | 35685807 2104251306193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-85-4 п.Тюмень, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180299338.; На ВЛ-10 кВ Л-85-4 п.Тюмень произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №158-№159. Заказ 180299421. |  |  |  |  | 35685807 2104251308194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-20. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251308132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести анализ отключений от воздействия птиц на данном участке ВЛ. При необходимости запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется |  |  |  |  | 35685007 2104251320145
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры № 1/2 и 1/3 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 16-13-28 заказ №170072968 и отчитаться до 18.09.2025 |  |  |  |  | 35685704 2104251320180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-19. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251344133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-13. Провести осмотр состояния ЛЭП, на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2104251350134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-14: Провести регулировку проводов. Заказ: 1800300184 |  |  |  |  | 35685007 2104251355146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685901 2104251400135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю ИП Щербинину А.С. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 2104251403074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-39 ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2104251405136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1 ф.13. Провести регулировку проводов в пролете опор №7 - 1-3 |  |  |  |  | 35685904 2104251405137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-6-2: Провести регулировку проводов. Заказ: 180300006. |  |  |  |  | 35685007 2104251408147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-14 Ф.3. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 2104251415138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14-15. Заказ №180301300. |  |  |  |  | 35685003 2104251420148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-16-1-9 Ю, в пролетах опор №1/1 - №8/1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180299078). |  |  |  |  | 35685110 2104251424202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-27. Заказ №180302243. |  |  |  |  | 35685001 2104251429149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15-16. Заказ №180301079. |  |  |  |  | 35685003 2104251430150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж проводов на опоре №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-14 (Заказ №180298588).; Выполнить оценку состояния оснований опор №5, №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-14, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180299475); Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-14 от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролётах опор: №4 - №6, №11 - №12, №15 - №16, №13 - №2/5, №6/5 - №7/5 (Заказ №180299474). |  |  |  |  | 35685111 2104251431203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-9: Провести регулировку проводов. Заказ: 180300181. |  |  |  |  | 35685007 2104251437151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-36-16. Выполнить замену опор №1600/23,1600/24,1600/25,1600/141,1600/142.; ВЛ 10 кВ Л-36-16. Провести осмотр состояния ЛЭП (после пройденных 21.04.2025 неблагоприятных метеоявлений), на наличие дефектов (состояния стоек опор, уменьшения диаметра проводов, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2104251440139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-32 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35685904 2104251445140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-6. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251447141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-3. Заказ № 180299477. |  |  |  |  | 35685004 2104251450152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-26. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251454142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-11. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251501143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-18. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2104251507144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.3. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №23, на замену сетевого ввода в дом. |  |  |  |  | 35685904 2104251515145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-21, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №10-11. Заказ №180301078. |  |  |  |  | 35685003 2104251520153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. Заказ 180299169. |  |  |  |  | 35685806 2104251532196
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести уборку дерева в пр. оп № 95-96 ВЛ-10 кВ Л-12-5 и отчитаться до 18.08.2025 |  |  |  |  | 35685704 2104251545181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13: Провести регулировку проводов в пролетах №1-38 Заказ: 180300186. |  |  |  |  | 35685007 2104251556154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-9 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ: 180299262. |  |  |  |  | 35685004 2104251615156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов фаз "А" и "В" на шинном мосту 35 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, между Т-2 и ТР-35 Т-2 (Заказ №170072873).; Выполнить осмотр опорно-стержневой изоляции ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская (Заказ №155409834), с целью оценки состояния изоляции (сколы, трещины), особенно в армированных швах. |  |  |  |  | 35685110 2104251641204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-45-4-9 в анкерном пролете опор №3 - №9-1, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180298752). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685108 2104251645206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Лучевое ул. Центральная д. 17/1. |  |  |  |  | 35685807 2104251716197
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А и 0 в пролет оп. № 3-4 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-3 |  |  |  |  | 35685704 2104251730182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" - спуск между опорой №1 ВЛ Ф-2 от ТП-44-6-12 Ю и ТП (Заказ №180298884). |  |  |  |  | 35685110 2104251732207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Налобиха ул. Строительная д. 29. |  |  |  |  | 35685807 2104251750198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Клюквенный ул. Полевая, д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2104251812199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Привокзальная, д. 42 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2104251835200
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-6-17-10 на наличие стрелы провиса провода и отчитаться до 22.08.2025; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролет оп. № 7-8 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-10 |  |  |  |  | 35685704 2104251900183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Школьная, д. 52/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2104251910201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-7, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №33-35. Заказ №180301077. |  |  |  |  | 35685003 2104252011157
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 №6-17-16 на больший номинал в РП 2026; Произвести включение АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-16 и отчитаться до 25.08.2025 г. |  |  |  |  | 35685704 2104252043184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Алтайский УЭС. Скорректировать схему ВЛ 10 кВ Л-34-7 в пролетах опор №700/79-700/85 в местах пересечения с ВЛ 0,4 кВ АО "СК Алтайкрайэнерго".; ВЛ 10 кВ Л-34-7. Закрепить изоляторы на опоре №700/83.; ВЛ 10 кВ Л-34-7. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №700/82-700/89, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2104252145146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-13, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №37-38. Заказ 180301075. |  |  |  |  | 35685003 2104252334155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №42 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-37-15, по адресу:с.Большепанюшево, ул.Молодежная д. 45 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2204250020124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА в пролётах опор №40 - №50 ВЛ КБ-135, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №154874347). При необходимости, запланировать ремонт/чистку изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №40 - №50 ВЛ КБ-135, с оформлением протокола (Заказ №154875293). При несоответствии величины сопротивления, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 2204250702208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена промежуточной опоры ВЛ-10 кВ Л-9-3 Карагайка опора №300/131, №300/132. Заказ: 170072693. |  |  |  |  | 35685004 2204250958158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 72-6-14, по адресу:с.Коробейниково, ул.Партизанская д. 9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2204251010125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон в пролёте опор №306-308 ВЛ 10кВ Л-13-6. (Заказ № 180295955). |  |  |  |  | 35685503 2204251205076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-58-7-9: произвести замену поврежденного трансформатора ТМ-250/10, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников (ОПН) 0,4-10 кВ. Pfrfp №180298021,180298023. |  |  |  |  | 35685007 2204251246159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-57-8-9: произвести замену поврежденного трансформатора Заказ: 180297996, 180297999. |  |  |  |  | 35685007 2204251540160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Тюриной О.Ю. проживающему по адресу с. Зеленая Поляна ул. Октябрьская д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2204251914202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-2. Заказ №180301073. |  |  |  |  | 35685003 2204251934161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные испытания и измерения силового трансформатора Т-2 на ПС-110 кВ Белово, с дополнительным измерением сопротивления обмоток постоянному току п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и измерением потерь холостого хода при малом напряжении п.9.12 СТО 34.01-23.1-001-2017. Заказ № 180300179; Произвести замену поврежденного силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 на ПС 110 кВ Белово на трансформатор ТМН-2500/110. Заказ № 170072976 |  |  |  |  | 35685306 2204252342126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Написать претензионное письмо в ООО "Горноалтайскэлектросетьстрой" о устранении выявленных замечаний в гарантийный период ВЛ-35 кВ Б-317. |  |  |  |  | 356850 2204252355162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №93/2-93/12 ВЛ 10кВ Л-25-3, на предмет разрушенных колпачков,изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180302149).; Произвести замену колпачка и установку изолятора фазы "В" на опоре №93/1 ВЛ 10кВ Л-25-3. (Заказ № 180299240). |  |  |  |  | 35685503 2304250930077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-9-6-25, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. Установить калиброванные ПК-10. Заказ 180295016, 180295017. |  |  |  |  | 35685004 2304250957163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №56-66 ВЛ 10кВ Л-25-7, на предмет разрушенных колпачков,изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №180302148).; Произвести замену колпачка и установку изолятора фазы "В" на опоре №55 ВЛ 10кВ Л-25-7. (Заказ № 180299241). |  |  |  |  | 35685503 2304251350078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр спусков КТП от ВЛ-10кВ Л-17-12 (ВЛ запитана от Л-40-13) на предмет возможного схлеста. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180299440) |  |  |  |  | 35685205 2304251705097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №5-4 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-56-0-19, по адресу: п. Октябрьский ул. Туманная д. 11, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 2304251710128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в Администрацию города Барнаула с целью проведения с предложением проведения профилактической беседы с местным населением "О необходимости складирование отходов в специально отведенных местах".; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №15-19 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180300399.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122) в пролете опор №15-19 отп. на ПС Юго-Западная, при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180300398 |  |  |  |  | 356853 2304251925129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 108,109,110 ВЛ-110 кВ ЗС-136. По результату измерений запланировать мероприятия.Заказ № 180299920. |  |  |  |  | 356850 2304251936164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №143-№144 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180299278.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №143 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". Заказ 210406435. |  |  |  |  | 356858 2304251945203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" на предмет дефектных изоляторов. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180299277 осмотр БПЛА.; Произвести замену разрушенных изоляторов фазы "С" на опоре №290 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Заказ 210406434. |  |  |  |  | 356858 2304251950204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-16-15 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518402. |  |  |  |  | 35685802 2304252102205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №117. Заказ №210406761.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №116-118. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180302522.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №112-122 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180302466. |  |  |  |  | 356859 2304252146148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева в пролете опор №4/4 - №5/4 ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-11 Ю (Заказ №180299671). |  |  |  |  | 35685110 2304252151209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-6-4 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518402. |  |  |  |  | 35685802 2304252153206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Бешенцево ул.Заречная д. 44 на замену вводного автомата и приведения эл. установки потребителя в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685805 2304252354207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Соловьеву Василию Ивановичу, проживающему по адресу с. П. Крепость ул. Советская д. 26 кв 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2404250616208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на РУ-10 кВ ТП-36-6-17 замену поврежденного ограничителя перенапряжения (ОПН-10) фазы «А». (Заказ №180302543); Выполнить профилактические испытания (замер сопротивлений) оборудования ТП-36-6-17, с оформлением протокола. (Заказ №180300178) |  |  |  |  | 35685109 2404250659213
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в собственнику ТП-97-12-25 ООО "Агро-Сибирь", по принятию мер и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685904 2404250927149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-5 на предмет выявления дефектов, связанных с наклоном опор выше нормы, при выявлении замечаний, разработать мероприятия по устранению. (заказ №180302519) |  |  |  |  | 35685506 2404251034079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 30-40 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180299905); Выполнить проверку металлосвязи заземляющего устройства опор № 35-36 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180301066); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 30-40. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180299906); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 35 ВЛ 110 ЗБ-198. (Заказ № 210406780) |  |  |  |  | 356855 2504250042080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №45-55, 125-135 ВЛ 110 МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180301305); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 45-55, 125-135 на ВЛ 110 МР-20. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180301306); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 МР-20 в пролетах опор № 45-55, 125-135. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180301319); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 131 ВЛ МР-20. (Заказ № 210406693); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 50 ВЛ 110 МР-20. (Заказ № 210406693) |  |  |  |  | 356855 2504250624081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ОАО"Газпромнефть") о необходимости приведения собственной КТП-35-16-18 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2504251519211
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить ПК 10 кВ фазы В на ТП 37-14-20. Заказ № Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.06.2025 г. |  |  |  |  | 35685705 2504251908185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 23-3-103. Заказ №180270662; Произвести замер сопротивления петли "фаза-ноль" на ТП-23-3-103. При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Заказ №180270662 |  |  |  |  | 35685305 2504252235134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-31-2, по адресу:с.Урюпино, ул.Степная д. 11 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2604251349133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-37-162, по адресу:с.Новоколпаково, ул.Трудовая д. 15 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2604251812127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить изолятор Ф-"В", проверить крепление вязок и изоляторов на опоре №419 ВЛ-10кВ Л-68-4. Заказ №170073217. |  |  |  |  | 35685001 2604252110166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПТ-62 в пролетах опор №222 - №227, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180303319). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 2604252342212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ БМ-64, с использованием БПЛА, в пролетах опор №105 - №115, с целью оценки состояния изоляции, провода и линейной арматуры (Заказ №180303031). При выявлении неисправностей, запланировать замену, либо ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 2704250558214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ У-151 в пролётах опор №15 - №20, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с оформлением ведомости (Заказ №180302541). При необходимости, запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств на ВЛ У-151 в пролетах опор №15 - №20 с оформлением протокола (Заказ №180302542). При несоответствии сопротивления ЗУ, запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 2704250604215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести замену изолятора фазы А на опоре №6/1 ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП 47-8-7. Заказ № 180300012. (устранено в ходе АВР ); Мастеру Жилинского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП 47-8-7 на предмет надежности крепления изоляторов. Заказ №180300187. |  |  |  |  | 35685805 2704251216210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок на опорах №103/26-103/45 на ВЛ-10кВ Л-55-4. Заказ №180303004. |  |  |  |  | 35685005 2704251441165
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №6-7 Ф-1 от ТП-6-17-1 и отчитаться до 18.08.2025г; Произвести ремонт провода в пролете опор №6-7 Ф-1 от ТП-6-17-1 и отчитаться до 18.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 2704251549186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидера 1 КТП 47-8-1 (устранено в ходе АВР). Заказ №170072975. |  |  |  |  | 35685807 2704251955209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границы охранной зоны ВЛ С-325 в пролетах опор №260 - №265, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении, вследствие несанкционированной рубки или атмосферных воздействий (Заказ №180300053). |  |  |  |  | 356851 2704252350218
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №72-74 ВЛ 110 кВ Ининская – Онгудайская с отпайками с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №72-74 ВЛ 110 кВ Ининская – Онгудайская с отпайками. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180303255.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №72-74 ВЛ 110 кВ Ининская – Онгудайская с отпайками, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180303254. |  |  |  |  | 356857 2804250730187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на промежуточной опоре №249 ВЛ Л-50-1 (Заказ №180302936). |  |  |  |  | 35685110 2804250839220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22 произвести регулировку провода в пролете опор №5- №6. Заказ180301892. |  |  |  |  | 35685804 2804250937212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления ДКР в пределах границ охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-9, находящейся на территории земельных участков потребителей направить предписания потребителям о необходимости удаления ДКР.; Выполнить осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-9 с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. (Заказ №180302202).; Выполнить ремонт проводов всех фаз в пролёте опор №10-2 - №11-2 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-9 (Заказ №180302202). |  |  |  |  | 35685106 2804251142221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации |  |  |  | Организовать проведение практических занятий с производственным персоналом СПС, на учебном полигоне ПО ЗЭС, выполняющему работы в электроустановках, по идентификации опасностей, выявлению и оценке рисков на рабочем месте перед началом и в процессе производства работ и оказания первой помощи пострадавшему. |  |  |  |  | 356851 2804251442222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 20-18, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ № 180293269 |  |  |  |  | 35685305 2804251518135
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-12-3. |  |  |  |  | 35685708 2804251739188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресус. Овчинниково ул. Речная д.8. |  |  |  |  | 35685807 2804251805213
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, при их наличии запланировать валку угрожающих деревьев .Номер заказа SAP №180269590. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.06.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2804251955189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8-4-2. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ №180303331 |  |  |  |  | 35685001 2804252225169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №49-53 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180303501.; Произвести верховой осмотр опор №49-53 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180303500. |  |  |  |  | 356853 2904250538136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контроллера телемеханики ЭКОМ ТМ (шкаф ШКТМ ПС 110 кВ Поспелихинская). |  |  |  |  | 35685105 2904250856223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод Ф-"В" на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-52-4-4 в пролете опор №5-6 с регулировкой стрелы провиса, проверить надежность крепления, вязок, изоляторов, крючьев. Заказ №170073308. |  |  |  |  | 35685001 2904250930173
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-8. |  |  |  |  | 35685708 2904251517190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку и обваловку (отсыпку) промежуточной опоры №13 ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-2 (Заказ №180302151). |  |  |  |  | 35685113 3004250853224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-53-2 на наличие ДКР, угрожающих падением на провода, с разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний. Заказ №180303311. |  |  |  |  | 35685005 3004251002174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ МЖ-307 Майская-Жилинская в пролете опор №87-№88. Заказ 108302930. |  |  |  |  | 35685805 3004251047221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7: Провести регулировку проводов. Заказ: 180303302. |  |  |  |  | 35685007 3004251105175
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ПС №37 "Кош-Агачска" убрать посторонние предметы (гнезда птиц) с шинного моста 110 кВ силового трансформатора Т-2-10. Заказ № 180303227. |  |  |  |  | 35685705 3004251147203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4 произвести регулировку провода в пролете опор №1-№2. Заказ 180302187. |  |  |  |  | 35685806 3004251155220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-9-2-43, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. Установить калиброванные ПК-10. Заказ №180295017. |  |  |  |  | 35685004 3004251359176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново: Провести анализ отключения ВЛ-10кВ от воздействия птиц на отпайку 290, При воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 3004251425177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ТП-97-12-4. Выполнить замену силового трансформатора.; ТП-97-12-4. Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685904 0105250720117
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №19-20 Ф-1 от ТП-16-13-4 и отчитаться до 21.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 0105251000205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-59-6-3 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180302829). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685111 0105251032228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опор №341, 342, 343 на ВЛ-10 кВ Л-7-7. (Заказ №180302870); Произвести переустройство ВЛ-10 кВ Л-7-7 в пролетах опор №319-348 в обход заболоченной местности. (Заказ №210406877) |  |  |  |  | 35685506 0105251714083
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 01.05.2025 произвести монтаж изолятора на вводе жилого дома от оп. №11/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ №6-17-1 и отчитаться до 25.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 0105251810206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния ширины просеки и высоты ДКР на ВЛ ЮВ-151 в пролетах опор №250 - №260, с оформлением ведомости (Заказ № 180303419). При необходимости, запланировать расчистку трассы ВЛ. |  |  |  |  | 356851 0205250934227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-11 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. Заказ 180304426. |  |  |  |  | 35685804 0205250950218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-3-1 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№18. Заказ 180304454. |  |  |  |  | 35685806 0205250958217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ 10 кВ Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево. |  |  |  |  | 35685807 0205251220219
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №4/1-4/2 Ф-2 от ТП-16-13-26 и отчитаться до 21.08.2025г |  |  |  |  | 35685704 0205251320204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №19-23 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180303367.; Произвести верховой осмотр опор №19-23 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180303366. |  |  |  |  | 356853 0205251344141
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А, В в пролет оп. № 9/1-9/2 ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-2 |  |  |  |  | 35685704 0305251150202
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести проверку стрелы провеса и при необходимости произвести регулировку провода в анкерном пролёте опор №2 и 3 Ф-1 ТП-10/0,4 № 17-4-7 |  |  |  |  | 35685704 0305251400201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Пяткову Б.Г с.Тюмень ул.Тюменская д.16 Кв.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0305251406215
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 03.05.2025 произвести монтаж вязок Ф-А,В,С на опоре №479/1 ВЛ-10 кВ Л-16-13 и отчитаться до 03.09.2025 |  |  |  |  | 35685704 0305251550199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-7. |  |  |  |  | 35685901 0305251600155
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-1 |  |  |  |  | 35685702 0305251644198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-10. Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №1000/16.; ВЛ 10 кВ Л-97-10. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) на опоре №1000/16, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 0305251720154
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-21-20 |  |  |  |  | 35685702 0305251730197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-5-2 ф.2. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №4, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685901 0305251740153
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-8 |  |  |  |  | 35685702 0305251850196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-12, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180303458. |  |  |  |  | 35685005 0305251900172
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-16-8-2 на соответствие стрелы провиса провода НТД.; Произвести проверку и при необходимости регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете оп. № 6-7 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-2 |  |  |  |  | 35685704 0305252117195
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16-13-28 на соответствие стрелы провиса провода НТД; Произвести проверку и при необходимости регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролет оп. № 2-3 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-13-28 |  |  |  |  | 35685704 0305252150194
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 03.05.2025 произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. № 4-5 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-1 |  |  |  |  | 35685704 0305252250193
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А, 0 в пролет оп. № 5-6 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-3 |  |  |  |  | 35685704 0305252320192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Налобиха ул. Целинная 10 кв. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0405250030214
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 04.05.2025 произведена регулировка стрелы провиса провода в пролете оп. № 1/5-1/6, ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-8; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6-17-8 на соответствие стрелы провиса провода НТД |  |  |  |  | 35685704 0405250115191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №123. Заказ №210406965.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опор №110-130 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180302853. |  |  |  |  | 356859 0405250530152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести верховой осмотр с применением БПЛА ВЛ 110 кВ СН - 156. Заказ № 180303461.; Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 105 ф – «В» ВЛ 110 кВ СН - 156. Ззаказ № 142948467. Срок исполнения:; Провести измерение сопротивления контура сопротивления опор № 104,105,106 ВЛ 110 кВ СН - 156. Заказ № 180303460. |  |  |  |  | 356850 0405250541171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 54-3-12, при выявлении нарушений. Заказ № 180303320. |  |  |  |  | 35685304 0405251335139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-153, с использованием БПЛА, в пролётах опор №50/10 - №50/15, с целью оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180304111). При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать замену, либо ремонт оборудования.; Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №50/10 - №50/15 ВЛ ЮГ-153, с оформлением протокола (Заказ №180304112). |  |  |  |  | 356851 0505250738225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр РЛ на ВЛ-6 кВ Л-40 на предмет обнаружения дефектов. При обнаружении дефектов - устранить. |  |  |  |  | 35685805 0505250957222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ТП-35-2-13. Выполнить замену силового трансформатора.; ТП-35-2-13. Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685904 0505251214158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ БМ-99 в пролетах опор №569 - №573, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №180304021). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 0505252004229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 146 фаза "С" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210406571); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 15-25 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180304626); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 15-25 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180304627) |  |  |  |  | 356852 0605250532104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №91. Заказ №210406965.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опор №70-93 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180302853. |  |  |  |  | 356859 0605250619160
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 06.05.2025 произведена замена траверсы оп. 31, ремонт провода в пролет оп. 31-32 ф. А,В. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 22.08.2025 г; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-3 с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 35685704 0605251736207
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-36-7 на выявление дефектов |  |  |  |  | 35685705 0605251750208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Ермакова Г.И. с.Горновое. ул.Чкалова д.15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0605252107223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 277 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 2100406995); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 272-282 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180304859).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 272-282 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180304940 ) |  |  |  |  | 356852 0705250540108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений ВЛ-10кВ Л-68-10 от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ.; Провести уплотнение корпуса КТП-68-10-1 для исключения попадания животных и птиц. Заказ №170073448. |  |  |  |  | 35685001 0705250540180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 установку птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ) на ВЛ ЮБ-152 на опорах №365 - №370. |  |  |  |  | 356851 0705250650230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК 10 кВ в количестве 3-ех штук (фаза "А", "В", "С") на КТП 72-2-11 заказ № 210406927; Произвести замену силового трансформатора на КТП-72-2-11 заказ № 170073455 |  |  |  |  | 35685302 0705251030142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-16-8 в пролетах опор №130 - №141, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180304457).; Выполнить восстановление вязки провода фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №137 ВЛ Л-16-8 (Заказ №180304442). |  |  |  |  | 35685110 0705251114231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-4-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Заказ 180304453. |  |  |  |  | 35685806 0705252035234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Дорофеевой Елене Валерьевне, проживающему по адресу с. Яново ул. Молодежная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0805250940233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт выключателя МВ-10 Л-3-24 на ПС 110 кВ Благовещенская. (Заказ №180303631) |  |  |  |  | 35685205 0805251502109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-12-3-1, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ, чистку изоляции. Установить калиброванные ПК-10. Заказ № 180303634, 180303635. |  |  |  |  | 35685004 0805251901186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать в ремонтную программу 2026 года установку фиксирующей аппаратуры в сети 35 кВ на ПС 35 кВ Коммунальная.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №34-37 ВЛ 35 кВ Власиха-Коммунальная I цепь (ВЛ ВК-305), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180305794; Произвести осмотр территории вблизи ВЛ 35 кВ Власиха-Коммунальная I цепь (ВЛ ВК-305) на предмет выявления несанкционированной свалки строительного мусора и твердых бытовых отходов. При выявлении нарушений направить письмо в администрацию г.Барнаула Алтайского края. Заказ № 180305920 |  |  |  |  | 356853 0805252323143
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТП-15-6-41. |  |  |  |  | 35685708 0905251144210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 13 на замену АВ. |  |  |  |  | 35685807 0905251512224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 10 кВ Л-16А-7-1. Выполнить замену концевой кабельной муфты в ТП-20.; КЛ 10 кВ Л-16А-7-1. Провести высоковольтные испытания с оформлением протокола. |  |  |  |  | 35685904 0905251555167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести монтаж цепей технического учета на встроенные трансформаторы тока В-35 кВ ЗЛ-334 на ПС Заречная. Заказ №180303667.; Провести ТО В-35 кВ ЗЛ-334 на ПС Заречная с регулировкой временных характеристик включения и отключения. Заказ №170073290.; Провести ТО В-35 кВ Т-3 на ПС Заречная с регулировкой временных характеристик включения и отключения. Заказ №180305001.; Провести чистку изоляции В-35 кВ ЗЛ-334 на ПС Заречная. Заказ №170073290. |  |  |  |  | 356850 0905251854185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Белое ул. Молодёжная д.24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0905251917225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 6 кВ Л-42-34 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180303981.; Произвести ремонт силового кабеля ААШв-6 3х70 КЛ 6 кВ Л-42-34. Заказ № 170073370. |  |  |  |  | 35685305 0905251955144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж РДИП-10 ф "С" на опоре №15 и ф "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ Л 18-7. Заказ №180303873; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-7, при выявлении дефектов устранить. Заказ №180303874 |  |  |  |  | 35685305 0905252138145
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 09.05.2025 г. произведена замена трансформатора ТМ-100/10/0,4 Y/Yн-0 б/у, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 22.08.2025 г |  |  |  |  | 35685704 0905252150211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену шлейфа фазы "В" ЛР 110 кВ ОМ-139 на ОПП. Заказ №170073289.; Провести ТВК контактных соединений ВЛ 110 кВ ОМ-139. Заказ создает управление диагностики АУ. |  |  |  |  | 356850 0905252159184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену предохранителей фаз "А" и "В" на ТП-42-34-101.; Произвести ИТР осмотр ТП-42-34-101, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180305469 |  |  |  |  | 35685305 0905252320146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену трансформатора ТН-10-1 на ПС 35 кВ Полуямки (Заказ №170073259).; Выполнить ревизию контактов ТН-10-2 ПС 35 кВ Полуямки (Заказ №155471724). |  |  |  |  | 356851 1005250932233
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 313-338 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". |  |  |  |  | 35685708 1005251010212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотры отходящих присоединений 10 кВ (ВЛ: Л-16-13, Л-16-15, Л-16-16, Л-16-17) 2 сек. шин 10 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, с целью оценки состояния изоляции (грозозащита) на бетонных опорах (Заказы №154574744, №154574749, №154574836, №154574840). |  |  |  |  | 356851 1005251350234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Налобиха, ул. Комсомольская д. 7.кв.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1005251700232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-12 произвести регулировку провода в пролете опор №5- №6. Заказ 180304422. |  |  |  |  | 35685804 1005251830231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Новоселов 20 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1005251913110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-9: Провести регулировку проводов. Заказ: 180304807. |  |  |  |  | 35685007 1005252050183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МХ-90 в пролетах опор №60 - №75, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180304412). При выявлении неисправностей (дефектов), запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №60 - №75 ВЛ МХ-90 (Заказ №180304414). При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку состояния заземляющих проводников и их соединений с ЗУ (металлосвязь) на опорах №75-№90 ВЛ МХ-89.(Заказ №180304414). |  |  |  |  | 356851 1005252328237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-7. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №700/124-700/125.; ВЛ 10 кВ Л-34-7. Провести ревизию состояния провода в пролетах опор №700/120-700/127 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов). |  |  |  |  | 35685901 1105250015169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №187 - №192 ВЛ СК-72, с оформлением протокола (Заказ №180304516). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №187 - №192 ВЛ СК-72. (Заказ № 180304516).; Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №187 - №192 ВЛ СК-72 с оформлением ведомости (Заказ №180304515). При выявлении неисправностей, запланировать устранение. |  |  |  |  | 356851 1105250122241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-46-4 в пролетах опор №1-1 - №17-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180304525). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 1105250140247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектных опорных изоляторов ячейки В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Новоегорьевская (Заказ №170073348). |  |  |  |  | 356851 1105250301244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 в пролетах опор №1-1 - №6-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления Заказ № 180304641). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 1105250315240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 ТП-33-3-12 в пролетах опор: №1 - №14, №4 - №8-1 (Заказ №180304047). |  |  |  |  | 35685106 1105250531239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 242 ф – «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 14000041329.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 241,242,243 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180240805. |  |  |  |  | 356850 1105250727182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр участков ВЛ Л-50-3, находящихся на балансе ПАО «Россети Сибирь», с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180303960). По результатам осмотра, при необходимости, запланировать ремонтно-восстановительные работы.; Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-50-3 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1105250728238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 77-8-9 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518451. |  |  |  |  | 35685802 1105250901230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Дергачевой Е.С проживающей по адресу пос.Беловский ул.Коммунарская д.24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1105251014226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 200-210 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180305073); Выполнить проверку металлосвязи заземляющего устройства опор № 203-205 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180305075); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 200-210. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180305074); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 204 ВЛ 110 ЗБ-198. (Заказ № 210407057) |  |  |  |  | 356855 1105251153085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №147. Заказ №210407087.; ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №146-148. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180305243.; ВЛ 110 кВ СС-76. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №146-148, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180303745. |  |  |  |  | 356859 1105251215170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 77-8-3 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518448. |  |  |  |  | 35685802 1105251216229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 54-6-6, при выявлении нарушений. Заказ №180305454 |  |  |  |  | 35685304 1105251232148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Восход, ул. Молодежная д. 22 кв.2. |  |  |  |  | 35685807 1105251247228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектного изолятора на опоре № 120 ф – А ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 210406942.; Провести замер сопротивления контура ЗУ опор № 119,120,121 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 180304327. |  |  |  |  | 356850 1105251434181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Малопавловка ул. Центральная 75 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1105251520111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Пустынь ул. Новая д.15. |  |  |  |  | 35685807 1105251530227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену РВО-10 кВ на ОПН-10 на КТП-72-6-8. заказ № 210406937; Произвести осмотр и ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-72-6. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Заказ № 180305024 |  |  |  |  | 35685302 1105251700149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение в АО "Санаторий "Рассия", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на КЛ 10 кВ Л-18-2 , в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685904 1105251716164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение Масюк Михаилу Александровичу, о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов в ТП-14-4-128, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685901 1105251752161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №21 ВЛ Л-40-2 (Заказ №170073324).; Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-40-2 в пролетах опор №17 - №25, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180304797). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 1105251752236
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-20 |  |  |  |  | 35685702 1205250005209
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 12.05.2025 г. произведено снятие дерева с провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 79-80 Л-6-17 и предоставить документальное подтверждение до 15.08.2025 г |  |  |  |  | 35685704 1205250401214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ПЗУ на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №220 - №231 (Заказ №142926855). |  |  |  |  | 356851 1205250541248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-47 ф.2. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №3, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685901 1205251147172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Замена трансформатора ТМ-160/10 , ПК-10, опорно-стержневой, проходной изоляции на КТП 9-2-15. Заказ: 180303832, 180303833.; Провести испытание КТП 9-2-15. Заказ: №180305884; Провести проверку средств грозозащиты КТП 9-2-15 Заказ: №180305885 |  |  |  |  | 35685004 1205251535189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, анкерных опор №87, №121, № 155 ВЛ КК-27, с целью оценки состояния проводов (соединительных шлейфов) всех фаз, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180305437). При выявлении дефектов устранить неисправности.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на угловой опоре №121 ВЛ КК-27 (Заказ №180304376).; Выполнить тепловизионное обследование опор №87, №121, №155 ВЛ КК-27 (Заказ №180305460). |  |  |  |  | 356851 1305250801242
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 36-6 включая КТП на наличие посторонних предметов. Заказ № 180307295 |  |  |  |  | 35685705 1305251600215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-72-5, произвести замену стоек опор №192, №196. Заказ 170073663. |  |  |  |  | 35685804 1305251610235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Провести регулировку проводов в пролетах 500/14-500/25. Заказ: 180305003. |  |  |  |  | 35685007 1405250103192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 147 фаза "В" ВЛ-110 кВ Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144). (Заказ № 210407134); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 142-152 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180305878 ).; Произвести проверку металлосвязи между грозозащитным тросом и телом металлической опоры № 144,165 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180305879 ). |  |  |  |  | 356852 1405250213112
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать и устранить выявленные дефекты после внепланового осмотра ТП-48-5-23; Произвести внеплановый осмотр ТП-48-5-23 номер заказа(170073532) |  |  |  |  | 35685706 1405250250216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 36 фаза "А" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210406571); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 31-41 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180304626); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 31-41 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180304627) |  |  |  |  | 356852 1405250534113
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ФКУ УПРДОР "Алтай" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1405250732219
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ФГУ ДЭП-1 о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД, |  |  |  |  | 35685708 1405250828220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов, протяжку всех болтовых соединений на КТП-68-5-5. Заказ 170073798 |  |  |  |  | 35685001 1405250855193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену рубильника 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ на ТП 20-26-12, Заказ №170073419; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-20-26-12. Заказ №170073420 |  |  |  |  | 35685305 1405251204151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ревизию В-10 Т-2 ПС 110 кВ Приозерная (Заказ №170073439).; Выполнить чистку изоляции 2 сек.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Приозерная (Заказ №155474696). |  |  |  |  | 356851 1405251325249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-33 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1405251345175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП-15-2-7 произвести замену ПК-10 кВ, протянуть болтовые соединения, испытание разрядников, опорно-стержневой изоляции. Заказ №170073792. Уплотнение РУ10 кВ, 0,4 кВ. Заказ №170073793. |  |  |  |  | 35685001 1405251517194
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 32-34-151 ВЛ 110 кВ АК-38 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180305725; Запланировать замену 2 изоляторов фазы "В" в РП-2026 и отчитаться до 31.07.2025г.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №32-34 ВЛ 110 кВ АК-38, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180305724 |  |  |  |  | 356857 1405251848221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 установку птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ) на ВЛ ГЗ-143 на опорах №391 - №396.; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ГЗ-143 в пролетах опор №391 - №396, с целью оценки состояния изоляции всех фаз (Заказ №180305701). При необходимости выполнить чистку изоляции. |  |  |  |  | 356851 1505250600250
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произведена аварийная замена промежуточной опоры № 92/17. |  |  |  |  | 35685702 1505250618222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести заглубление опоры №314/4 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Заказ 180306075. |  |  |  |  | 35685805 1505252320238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ((ИП Москалева) о необходимости приведения собственной отпайки от опоры №47 до КТП-31-9-3 ВЛ-10 кВ Л-31-9 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1605250917251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-1-7 Заказ №180305721.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-53-1-7 З Заказ № 180306349 |  |  |  |  | 35685005 1605251002200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по факту излома ЖБ опоры №357, в результате наезда на опору легковым автомобилем марки TOYOTA г.н.Т812ЕН55.; Произвести замену опоры №357 ВЛ-10 кВ Л-50-4. Заказ №170073590 |  |  |  |  | 35685304 1605251225158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Усть Гавриловка ул. Советская д.36 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1605252025239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 42 фаза "А" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210406571); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 37-47 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180304626); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 37-47 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №1803004627) |  |  |  |  | 356852 1705250527115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ-10кВ Л-Парус-6 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180306481; Произвести ремонт силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ Л-Парус-6. Заказ № 170073567 |  |  |  |  | 35685305 1705250942156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-52 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1705251105182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1705251900181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ Л-3-16 на ПС 110 кВ Мамонтовская. (Заказ №170073809).; Организовать временную схему питания ВЛ-10 кВ Л-3-16 от ВЛ-10 кВ Л-3-5. (Заказ №180305465); Произвести замер сопротивления изоляции концевых кабельных муфт на ВЛ-10 кВ Л-3-16. (Заказ №180306845) |  |  |  |  | 35685506 1705252256087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фаз "В", "С" на опоре №39. Заказ №210406160.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Провести осмотр опор №30-50 с применением БПЛА, для выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180307147. |  |  |  |  | 356859 1805250459180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Романенко Алексею Яковлевичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Новая д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1805250928248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 1805251725179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-7-2-2, в пролетах опор №1 - №2, №2 - №6-1 (Заказ №180305518). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1805251817255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 75-3-8 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518330. |  |  |  |  | 35685802 1805251819247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-7-12 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518420. |  |  |  |  | 35685802 1805251825246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 75-3-14 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518335. |  |  |  |  | 35685802 1805251859245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-3, в пролетах опор №1 - №6 (Заказ №180305543). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1805251911257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Восход, ул. Школьная д.7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1805251930244
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 245-255 ВЛ АК-1416 на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ № 180306079; Произвести установку балластов на провод фазы В опоры №250 ВЛ АК-1416, заказ № 210407453 |  |  |  |  | 356857 1805251947225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-3-1, в пролетах опор №12 - №22 (Заказ №180305542). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1805252013256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-37-162, по адресу:с.Новоколпаково, ул.Трудовая д. 15 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1805252042155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-7-4 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518415. |  |  |  |  | 35685802 1805252042243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Юнкиной Л.Г с.Загайново ул.Школьная д.58 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1805252125240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №19-20. |  |  |  |  | 35685003 1805252126196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ "Голубцовское") о необходимости приведения собственной КТП-40-6-16 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1805252157241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассу, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-53-2-6. Заказ № 180307053. |  |  |  |  | 35685005 1805252301195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.2. Выполнить выправку опоры №10 относительно оси.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.2. Выполнить замену ж/б приставки опоры №10. |  |  |  |  | 35685901 1805252336178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1805252357177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ Т-142 (двухцепный участок) в пролетах опор №189 - №193, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180305712). При выявлении неисправностей (дефектов), запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №189 - №193 ВЛ Т-142 (двухцепной участок), с оформлением протокола (Заказ № 180305710). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №189 - №193 ВЛ Т-142 (двухцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180305711). |  |  |  |  | 356851 1905250156254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" в яч. В Л-22-11 ПС 110 кВ Мирная (Заказ №170073552).; Выполнить осмотр опорно-стержневой изоляции КРУН-10 ПС 110 кВ Мирная, с целью обнаружения сколов и трещин (Заказ №15517424). |  |  |  |  | 356851 1905250610260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-2-51 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц, при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180307033) |  |  |  |  | 35685206 1905250701118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | уведомить руководство АО "Алтайкрайэнерго" о приведении электроустановок к требованиям НТД |  |  |  |  | 356850 1905250731201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Барсукова) о необходимости приведения собственной КТП-46-14-15 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1905250826252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-82-3-8. Заказ: 180305441, 180305442 |  |  |  |  | 35685004 1905251531202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-23-5. Провести ревизию состояния проводов в пролете опор №500/22-500/29, на наличие дефектов (загрязнений сторонними предметами, обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-23-5. Снять сторонний предмет с проводов на опоре 500/24.; Направить письменное обращение в администрацию Смоленского района, об уборке несанкционированной свалки мусора образованной вблизи с ВЛ 10 кВ Л-23-5, что приводит к наносу сторонних предметов на электроустановки при ветре, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к аварийному отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685904 1905251753183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку приводов (тип ПС-10) выключателей (тип ВМГ-133) на ПС 35 кВ ЗЯБ. При обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180307104; Произвести регулировку привода (тип ПС-10) на ПС 35 кВ ЗЯБ. Заказ № 180307055 |  |  |  |  | 35685305 2005251122164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния проходных изоляторов ТП-41-1-3 Ю (Заказ №180306547). |  |  |  |  | 35685110 2005251438262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 89 ф – «А». Заказ № 210406967.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 87,88,89 . Заказ № 180304455. |  |  |  |  | 356850 2005251625205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.1. Выполнить замену опоры №33.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.1. Выполнить осмотр состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №33-34, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2005252222184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить руководство АО "Бийский льняной комбинат" о приведении электроустановок к требованиям НТД |  |  |  |  | 356850 2105250746206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №22 на ВЛ 10кВ Л-13-11. (Заказ № 210407343).; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор №20-30 ВЛ 10кВ Л-13-11. (Заказ № 180306867). |  |  |  |  | 35685503 2105251005090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Замена трансформатора ТМ-160/10 на ТП-12-4-12. Заказ: 180305693, 180305694 |  |  |  |  | 35685004 2105251334209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах 41-45 отпайки на ПС Лебяжье КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180306985.; Произвести верховой осмотр опор №41-45 отпайки на ПС Лебяжье КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180306983. |  |  |  |  | 356853 2205250326165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо в ООО "ЛЕО" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность".; Произвести верховой осмотр провода фазы "С" в пролете опор №132-133 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180306988.; Произвести измерение габарита провода фазы "С" в пролете опор №132-133 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180306994. |  |  |  |  | 356853 2205251454166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ числа отключений ВЛ БМ-64 за 5 лет (2020-2025 гг) по вине птиц. По результатам анализа разработать мероприятия.; Выполнить верховой осмотр ВЛ БМ-64, с использованием БПЛА, с целью оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры в пролетах опор №101 - №106 (Заказ №180306881). |  |  |  |  | 356851 2305250544263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Халипаев) с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №94 ВЛ Л-53-0 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 2305250906264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести опору № 8/6 ВЛ 10 кВ Л-90-37 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Заказ №; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-90-37 на предмет состояния просек ВЛ (наличие ДКР в охранной зоне) обратив внимание на деревья расположенные вне охранной зоне ВЛ с которых возможно падения веток на провода ВЛ под воздействием атмосферных явлений. По результатам осмотра разработать мероприяия по расчистке трассы ВЛ от ДКР. Заказ № |  |  |  |  | 35685302 2305251130169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-3-26. (Заказ № 210407417). |  |  |  |  | 35685503 2305251424092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Эйтерлей К.К п.Октябрьский ул.Молодежная д 7 кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2305251801254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить ремонт шлейфового соединения фазы "В" на опоре №128/3. Заказ №142942288.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр состояния шлейфовых соединений в местах зажима фаз "А", "С" опоры №128/3. Заказ №142942288.; СВЛ ПО БЭС. Включить в ремонтную программу 2027 года установку дополнительных спиральных зажимов типа ШС-11,4 на шлейфовых соединениях фаз "А","В","С" опоры №128/3. |  |  |  |  | 356859 2305252028221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА в пролётах опор №40 - №50 ВЛ КБ-135, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180299280). При необходимости, запланировать ремонт/чистку изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №40 - №50 ВЛ КБ-135, с оформлением протокола (Заказ №180299285). При несоответствии величины сопротивления, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 2405250610272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №105-107. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №105-107 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180278994. |  |  |  |  | 356859 2405251022193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-15. Выполнить замену вязки провода фазы «А» к изолятору на опоре №1500/13.; ВЛ 10 кВ Л-89-15. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок провода к изоляторам) в от опоры №1500/1-1500/24, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2405251324192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №28-33 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №33-15-5. (Заказ №180308296) |  |  |  |  | 35685205 2405251330120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ВР-337, с помощью БПЛА, в пролетах опор №160 - №165, с целью оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180308607). При необходимости, выполнить ремонт или замену неисправных (дефектных) элементов. |  |  |  |  | 356851 2405251417273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролете 29-59 ВЛ-10кВ Л-19-3 на предмет повреждений изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180308584); Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №28 ВЛ-10кВ Л-19-3. (Заказ №170074268) |  |  |  |  | 35685205 2405251445121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-80-3 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ №180308266. |  |  |  |  | 35685001 2405251510215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №11-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-7. (Заказ №180308595) |  |  |  |  | 35685205 2405251530122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Черненькой Фриде Генриховне, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Новая д 19 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2405251630253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-45-1-17. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-45-1-17. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 2405251639191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ТП-35-13-5. Провести осмотр токоведущих частей ТП (опорных, проходных изоляторов и аппаратов защиты), на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2405251810189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений по ВЛ ПТ-62 за период с 2020 по 2025 гг по вине птиц. При необходимости, разработать мероприятия.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №180 - №185 ВЛ ПТ-62 (Заказ №180307495) с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр в пролетах опор №245 - №255 ВЛ ПТ-62, с целью оценки состояния провода, изоляции, подвесной арматуры (Заказ №180307148). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 2405252109270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-35-13. Зафиксировать изолятор фазы «В» на опоре №1300/88 ВЛ 10 кВ Л-35-13.; ВЛ 10 кВ Л-35-13. Провести ревизию состояния линейной изоляции опор №1300/79-1300/89 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2405252238188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 62-4-3 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180306199. |  |  |  |  | 35685003 2505251130214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-58-1 Ю в пролетах опор №190 - №200, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180307724).; Выполнить замену деревянной стойки на опоре №194 ВЛ Л-58-1 Ю (Заказ №170073791). |  |  |  |  | 35685111 2505251141269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №52. Заказ №210407801.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №51-53. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308586.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Провести верховой осмотр опор №51-53 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180307101. |  |  |  |  | 356859 2505251308187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок с ВЛ ЮВ-151) в пролетах опор №200 - №204, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180308365). При выявлении неисправностей (дефектов), запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №202 - №204 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с оформлением протокола (Заказ № 180308366). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №202 - №204 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов (Заказ №180308368). |  |  |  |  | 356851 2505251420267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ВВ-352, с помощью БПЛА, в пролетах опор №75 - №80, с целью оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180308668). При необходимости, выполнить ремонт или замену неисправных (дефектных) элементов. |  |  |  |  | 356851 2505251538266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТП-11-3-9 (Заказы №180306106, №180306107).; Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования (разрядники) ТП-11-3-9 (Заказ №180308044). |  |  |  |  | 35685101 2505251735265
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 61-63 ВЛ 110 кВ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180308680; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №61-63 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180308639 |  |  |  |  | 356857 2505251801228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, вырубку отдельно стоящих деревьев на ВЛ-10 кВ Л-62-4 с Солдатово в пролете опор № 205-215. Заказ №14000012270. |  |  |  |  | 35685003 2505251929211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-80-5 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ №180308267. |  |  |  |  | 35685001 2505252224210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов (ИПУ-10) в яч. В-10 Т-1 ПС 110 кВ Новошипуновская (Заказ №17003965).; Выполнить осмотр проходных изоляторов КРУН-10 на ПС 110 кВ Новошипуновская на наличие сколов, трещин (Заказ №155654452).; Выполнить проф.испытания аппаратов защиты на отходящих присоединениях 1 сек. шин 10 кВ (ВЛ Л-13-1, ВЛ Л-13-2) ПС 110 кВ Новошипуновская (Заказы №180307595, №180307596, №180307597).; Выполнить проф.испытания аппаратов защиты на присоединении 1 сек. шин 10 кВ (ШМ-10 Т-1, ТН-10-1) ПС 110 кВ Новошипуновская (Заказ №155689481). |  |  |  |  | 356851 2605250251274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-19-4 в пролетах опор №216 -№229, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180307293). По результатам осмотра заменить поврежденные элементы. |  |  |  |  | 35685108 2605250435277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 182 ф - В ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210407537.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 181,182,183 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180307716. |  |  |  |  | 356850 2605250511217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 на ТП-52-1-9, согласно произведенным замерам. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-52-1-9, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ |  |  |  |  | 35685001 2605251036218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-4-11: Провести регулировку проводов в пролетах №1-9. Заказ: №210407769. |  |  |  |  | 35685007 2605251145219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-44-38 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180307187; Произвести ремонт силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ 10 кВ Л-44-38. Заказ № 170073893 |  |  |  |  | 35685305 2605251158163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек промежуточных опор: №128, №131, №132, №133 ВЛ Л-9-1 (Заказ №170073947).; Выполнить оценку состояния оснований опор №127, №129, №134 ВЛ Л-9-1, подвергшихся одностороннему тяжению проводов (Заказ №180307805). |  |  |  |  | 35685112 2605251218278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать предписания потребителям, на территории земельных участков которых имеется ДКР в пределах границ охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-6, о необходимости удаления ДКР.; Выполнить осмотр по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-6, с составлением ведомости (листа) осмотра по детальному описанию состояния ДКР (Заказ №180307133). |  |  |  |  | 35685106 2605251224280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границ охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролетах опор №180 - №200, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении, вследствие несанкционированной рубки или воздействия ветровой нагрузки (Заказ №180308910). |  |  |  |  | 356851 2605251850281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Артюшиной О.В с.Зеленая Поляна ул.Первомайская д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2605252123255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №17,1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-1-39. (Заказ №180308480) |  |  |  |  | 35685204 2605252142124
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 104-106 ВЛ 110 кВ ТД-81 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №104-106 ВЛ 110 кВ ТД-81. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180308682; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №104-106 ВЛ 110 кВ ТД-81, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180308681 |  |  |  |  | 356857 2705250424227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №1-2 отп. на ПС АТИ КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180308324.; Произвести верховой осмотр опор №1-2 отп. на ПС АТИ КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180308322 |  |  |  |  | 356853 2705250923170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность".; Произвести проверку приводов выключателей на ПС 110 кВ Подгорная. При обнаружении дефектов устранить. Заказ №180309056; Произвести регулировку привода (тип ШПЭ-33) выключателя (тип МКП-110-1000) на ПС 110 кВ Подгорная. Заказ №180309058 |  |  |  |  | 356853 2705251133171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ТП-88-8-19, ТП-88-8-20, ТП-88-8-21,ТП-88-8-22, ТП-88-8-23, ТП-88-8-24, ТП-88-8-25. Заказы № 154652564, 154652565, 154652567, 154652568, 154652570, 154652571, 154652573; Произвести замену силового трансформатора и проходного изолятора на КТП-88-8-24. Заказ №180306946 |  |  |  |  | 35685307 2705251615172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Гончаровой Галине Ивановне, проживающему по адресу с. Залесово ул. Шукшина д. 8а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2705251735257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-63/10 ТП-19-4-22, протяжку всех болтовых соединений. Заказ №170074278. |  |  |  |  | 35685001 2705251809220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 80-85 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180307882); Запланировать установку антиприсадочных устройств в РП-2026 ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор №78-85.; Произвести анализ отключений ВЛ 110 ЗБ-198 по причине воздействия птиц за последние 5 лет. По результатам анализа принять решения о необходимости или отсутствия необходимости установки.; Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 78-85. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180307884); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 81 ВЛ 110 ЗБ-198. (Заказ № 210407549) |  |  |  |  | 356855 2705252200094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролете опор №41/1-70/1 ВЛ-10кВ Л-3-36 на предмет повреждения изоляторов, вязок. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180308926); Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №40/1 ВЛ-10кВ Л-3-36. (Заказ №210406920) |  |  |  |  | 35685205 2805251251125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180308606. |  |  |  |  | 35685805 2805251408258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2, в пролетах опор №1 - №6 (Заказ №180307519). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода |  |  |  |  | 35685107 2805251510282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выправку опор №1, №2 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12 (Заказ №210407609).; Выполнить монтаж проводов в пролёте опор №1-№2 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12 (Заказ №180307865).; Выполнить оценку состояния оснований опор №1- №5 ВЛ Ф-2 от ТП-63-8-12, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180307864). |  |  |  |  | 35685111 2805251641283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-85-9 п. Боровлянский, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180308726.; На ВЛ-10 кВ Л-85-9 п. Боровлянский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №72-№73. Заказ 210407521. |  |  |  |  | 35685807 2805251809259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ТП-36-20-8. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-36-20-8. Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз, с составлением протокола. |  |  |  |  | 35685904 2805251816195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Марчуковой Г.Т. с.Загайново ул.Сибирская дом 70, на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2805251855260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 113 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ № 210407898); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 108-118 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180308911 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 108-118 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180308912 ) |  |  |  |  | 356852 2905250449126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10кВ Л-16-3: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 2905251447221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-18. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2905251541196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц в повреждении опоры ВЛ-10 кВ Л 20-14 и привлечении их к ответственности.; Произвести замену одностоечной опоры №7-13 на ВЛ-10 кВ Л 20-14. Заказ №180303953 |  |  |  |  | 35685305 2905251551173
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств в тело опоры №81 ВЛ 110 кВ ТО-33 в РП 2026; Убрать гнездо из тела опоры №81 ВЛ 110 кВ ТО-33. №210407766 |  |  |  |  | 356857 3005251035234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести проверку и подтяжку бандажей на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4-6-6 (заказ № 180309144); Произвести проверку и подтяжку бандажей на ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от КТП-4-6-6 (заказ № 180309145, 180309146) |  |  |  |  | 35685507 3105250940095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-100 кВА на КТП-5-8-9 (Заказ №180308136, 180308137); Произвести профилактические испытания оборудования КТП-5-8-9. (Заказ №180308953) |  |  |  |  | 35685506 3105251904096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра с БПЛА. Заказ 180309506.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" в пролете опор №105-№106. Заказ 210407741. |  |  |  |  | 356858 0106250040261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БЛПА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №130 - №135, с целью оценки состояния изоляции (Заказ №180309124). При необходимости выполнить чистку изоляции, либо её замену.; Выполнить замеры сопротивлений заземляющих устройств (ЗУ) опор №130 - №135 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ нормируемому значению, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180309123).; Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №130 - №135 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления ЗУ, запланировать ремонт соединений (Заказ № 180309123). |  |  |  |  | 356851 0106250525285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка произвести замену ПК -10 фаз "А" ,"В" и "С" КТП 31-21-5 (устранено в ходе АВР). Заказ№ 170074455. |  |  |  |  | 35685805 0106251715262
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор в пролетах от опоры № 150 до опоры № 250 ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" с целью выявления дефектов крепления изоляторов и провода. По результатам осмотра выявленные дефекты запланировать к устранению. |  |  |  |  | 35685708 0106252023235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года установку отпугивателя для птиц на ПС 110 кВ Победим; Произвести замену поврежденных проходных изоляторов на ПС 110 кВ Победим. Заказ №180309750 |  |  |  |  | 356853 0206250617177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку кабельной муфте на повреждённом участке за Р-52-28-19 №1-№3/16 ВЛ-10кВ Л-52-28. Заказ 170074316 . |  |  |  |  | 35685806 0206251457263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-12. Выполнить замену опоры №1200/113.; ВЛ 10 кВ Л-97-12. Выполнить проверку состояния разрядников, проводов, линейной изоляции и опор в пролетах опор №1200/80-1200/118. |  |  |  |  | 35685904 0206251735199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА ВЛ ПК-359, в пролетах опор №145 - №155, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180309139). При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0206251929268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ РЗ-365, с использованием БПЛА, в пролетах опор №140 - №150, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180309232). При необходимости, запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 356851 0306251325287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180309047.; На ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №222-№223. Заказ 170074440. |  |  |  |  | 35685805 0306251341264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-10/0,4 ТП-68-10-24, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников (ОПН), опорно-стержневой и проходной изоляции. Заказ №170074477. |  |  |  |  | 35685001 0306251504224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПБ-366 в пролетах опор №140 - №150, с целью оценки состояния изоляции и провода (Заказ №180309425). При наличии дефектов запланировать замену (ремонт) неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 0306251533288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести замену опоры на ЖБ по заказу №170074296.; Произвести ремонт провода в пролете опор №53/10-№54/10 ВЛ-10 кВ Л-76-2. Заказ 170075875. |  |  |  |  | 35685802 0306251637265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №87-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №87-89 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180308880. |  |  |  |  | 356859 0306251934200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-19-5 в пролетах опор №3-1 -№13-1, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180308872). По результатам осмотра, при необходимости, заменить поврежденные элементы. |  |  |  |  | 35685108 0306252011289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ПС 110 кВ Чапаевская ОРУ 110 выполнить изоляцию части шинного моста 10 кВ ф В между Т-1 и ТСН-10-1, предоставить отчет в ОПБ и ПК. (заказ №210408158).; На ПС 110 кВ Чапаевская ОРУ 110 произвести высоковольтные испытания Т-1, ТСН-10-1, шинного моста 10 кВ и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (заказ №180309194).; На ПС 110 кВ Чапаевская ОРУ 110 произвести ремонт трансформатора Т-1 и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (заказ №170074587).; На ПС 110 кВ Чапаевская ОРУ 110 произвести ремонт шинного моста 10 кВ и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (заказ №170074478).; Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО СЭС на тему «При плановых проверках УРЗА трансформатора особое внимание уделять состоянию резисторов в цепях заряда блоков конденсаторов».; Произвести анализ масла из бака силового трансформатора Т-1 в соответствии с требованием таблицы 31.3 СТО 34.01-23.1-001-2017.; Произвести внеочередные высоковольтные испытания изоляции шинных мостов 10 кВ силовых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях. (заказ №180307480, 180311126, 180311127); Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях 35-110 кВ. (заказ №180307480, 180311126, 180311127) |  |  |  |  | 356855 0406250640097
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 61-63 ВЛ ЧШ-180 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №61-63 ВЛ ЧШ-1801. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180308682; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №61-63 ВЛ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180308681 |  |  |  |  | 356857 0406251406238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №13-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7. (Заказ №180309760) |  |  |  |  | 35685205 0406252044130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить демонтаж и монтаж трансформатора ТП-17-2-16 Ю (Заказ №180308948, Заказ №180308949).; Выполнить техническое обслуживание аппаратов грозозащиты ТП-17-2-16 Ю (Заказ №180309793). |  |  |  |  | 35685111 0406252250290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр провода ВЛ-10 кВ Л-2-9 на предмет дефектов провода , при выявление дефектов устранить. Заказ 180309684.; Произвести ремонт провода в пролете опор №16-№18 ВЛ-10 кВ Л-2-9. Заказ 210408012. |  |  |  |  | 35685807 0506251835266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №44-48 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180309774.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №44-№48 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180309775. |  |  |  |  | 356853 0506252001178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №189-193 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180309560.; Произвести верховой осмотр опор №189-193 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180309519. |  |  |  |  | 356853 0506252002179
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 95-97 ВЛ ЧШ-180 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №95-97 ВЛ ЧШ-1801. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180308682; Запланировать ремонт грозотроса в пролетах опор №96-97 ВЛ ЧШ-180 в КР 2026 и отчитаться до 31.08.2025; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №95-97 ВЛ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180309337 |  |  |  |  | 356857 0506252028239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ БН-340, с применением БПЛА, в пролетах опор №5 - №10, с целью оценки состояния изоляции провода, арматуры и узлов их крепления (Зака №180311871).; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ БН-340 по всей трассе, с целью оценки состояния изоляции и провода на ВЛ (Заказ №180311288).; Выполнить регулировку привода В БН-340 ПС 110 кВ Новобурановская (Заказ № 155795326); Выполнить регулировку привода В КБ-135 ПС 110 кВ Устькалманская (Заказ № 155795164) |  |  |  |  | 356851 0506252039291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытание силового кабеля марки АПвПг-6 3*50 в пролёте опор №4-2-4-3 на ВЛ-6 кВ Л 5-31. При выявлении сопротивления изоляции ниже нормы произвести замену кабельных муфт. Заказ №180309091; Произвести ремонт силового кабеля марки АПвПг-6 3*50 в пролёте опор №4-2-4-3 на ВЛ-6 кВ Л 5-31. Заказ №180309090 |  |  |  |  | 35685305 0506252123180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 58-6, при обнаружении дефектных изоляторов, произвести замену. Заказ № 180309069 |  |  |  |  | 35685305 0506252135181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №43-№44 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №43 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Заказ 210408031. |  |  |  |  | 356858 0506252214267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-11, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ № 180309089 |  |  |  |  | 35685305 0506252218182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69. Заказ №210408136.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №68-70. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180309721.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №68-70, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180309210. |  |  |  |  | 356859 0506252221202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0606250014218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-40-9 с.Жилино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180309706.; На ВЛ-10 кВ Л-40-9 с.Жилино произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. Заказ 210408063. |  |  |  |  | 35685805 0606250017268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 37-16-3 произвести проверку состояния элементов грозозащиты. Заказ 180310851. |  |  |  |  | 35685806 0606250125269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №43, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685904 0606250217217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести переокрючивание изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л-84-15. Заказ 170074453. |  |  |  |  | 35685807 0606250657279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №213. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №212-214. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №212-214 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180308880. |  |  |  |  | 356859 0606250658216
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Самыков Э.Б. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0606250834240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр провода ВЛ-10 кВ Л-72-1 на предмет дефектов провода , при выявление дефектов устранить. Заказ 180309772 .; Произвести ремонт провода в пролете опор №62-№63 ВЛ-10 кВ Л-72-1. Заказ 210408078 . |  |  |  |  | 35685804 0606250945278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену трансформатора напряжения ТН-10-1 на ПС 35кВ "Повалихинская". Заказ 170075078 . |  |  |  |  | 35685805 0606251038277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты, на опоре №14 ВЛ 10 кВ Л-57-5. Заказ № 170074668; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-57-5, при выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180310710 |  |  |  |  | 35685304 0606251124185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №10/3-№12/3 ВЛ-10 кВ Л-35-16. Заказ 170074548. |  |  |  |  | 35685805 0606251426276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание проживающему по адресу с. Краснояры ул. Бурлака д.20а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0606251728270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Попову Андрею Алексеевичу, проживающему по адресу с. Стародроченино ул. Ленина д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0606251747275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-8-1-12 произвести регулировку провода в пролете опор №11- №12. Заказ 210408079 |  |  |  |  | 35685804 0606252310274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на ЛР ПД-329 ПС 110 кВ Приозерная (Заказ №155788975).; Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Приозерная (Заказ №155783969). |  |  |  |  | 356851 0706250943293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену нуль-индикаторов блока ДЗ-2 и КРС-1 дистанционной защиты панели ЭПЗ-1636 БР-144 на ПС Благовещенская.; Приобрести динамометрическую отвёртку для службы РЗА ПО КЭС.; Произвести верховой осмотр ВЛ в пролете опор № 3-30 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180310295); Произвести замену поврежденных ж/б стоек № 14,16,17,21,22,23,24 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская".(Заказ № 170074446); Произвести проверку габарита провода в пролете опор № 1-30 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180310293); Произвести проверку состояния железобетонных опор № 4-11,13,15,18-20,25-27 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180310287) |  |  |  |  | 356852 0806251709132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 77-8-11 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518453. |  |  |  |  | 35685802 0806251758273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ПБ-366, в пролетах опор №31 - №36, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180310529). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0806251901297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести проф.испытания ОПН-10 на всех фазах, установленных на опоре №63 ВЛ Л-12-4 (Заказ №180309630).; Установить ОПН-10 (фаза "А") на опоре №63 ВЛ Л-12-4 (Заказ №180309630). |  |  |  |  | 35685105 0806252006300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ШМ-350, в пролетах опор №137-10 - №137-15 , с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180310906). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0806252014301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить замену дефектных гирлянд изоляторов фаз "А","В","С" на опоре №167. Заказ №210408305.; ВЛ 110 кВ СК-168. Провести осмотр опор №166-168 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180310246.; ВЛ 110 кВ СП-189 / СК-168 (выполнена двухцепно). Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №166-168. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180311019.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектных гирлянд изоляторов фаз "А","В","С" на опоре №167. Заказ №210408305.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр опор №166-168 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180310248.; ПС 110 кВ Смоленская. Провести регулировку рычага механизма ручного отключения привода ШПЭ-33, с опробованием привода выключателя В-110 СК-168 на работоспособность, 5-ти кратным циклом пробного включения и имитацией АПВ. Заказ №180307448. |  |  |  |  | 356859 0806252024211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Каип ул. Алтайская дом 6 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0806252030134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену приставок опор №38/1, №39/1, №40/1, №41/1, №42/1 и замену деревянной стойки опоры №39/1 на ВЛ Л-25-3. (Заказы №№: 170074491, 170074492).; Выполнить оценку состояния оснований опор №37/1, №43/1 ВЛ Л-25-3, смежных с поврежденными опорами №38/1, №42/1, испытавших одностороннее тяжение провода (Заказ №180309745). |  |  |  |  | 35685101 0806252035303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-40-1 в пролетах опор №20 - №26, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180309580). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования |  |  |  |  | 35685107 0806252040308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену приставок (стоек) промежуточных опор №№: 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ВЛ Л-25-1 (Заказы: №170074484, №170074487).; Выполнить оценку состояния оснований опор №31, №43 ВЛ Л-25-1, смежных с поврежденными опорами №32, №42, испытавших одностороннее тяжение провода (Заказ №180309743). |  |  |  |  | 35685101 0806252054309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-10 в пролетах опор №2-№3 (Заказ №180309515). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685105 0806252101310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр СДТУ ПС 110 кВ Воеводская. |  |  |  |  | 356850 0806252103229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев (тополя), комель которых находится на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №8/4 - №9/4 ВЛ Л-10-7 (Заказ №180185136). |  |  |  |  | 35685112 0806252115311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 10 заказ ВЛ-35 кВ СД-340. №210408084.; Измерение сопротивления ЗУ опор№ 9,10,11 ВЛ-35 кВ СД-340. При необходимости довести до нормативных показателей. Заказ. № 180309583. |  |  |  |  | 356850 0806252159228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр по всей трассе ВЛ Ф-4 от ТП-22-9-4, с составлением ведомости (листа) осмотра по детальному описанию состояния ДКР (Заказ №180309561). |  |  |  |  | 35685106 0806252206304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ КБ-135, в пролетах опор №72 - №77, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180309813). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №72 - №77 ВЛ КБ-135, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180309815).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №72 - №77 ВЛ КБ-135, при выявлении дефектов - запланировать их устранение (Заказ № 180309815). |  |  |  |  | 356851 0806252206306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на оп.№ 39 ВЛ-35 кВ БЛ-313. Заказ № 210408085.; Измерение сопротивления ЗУ опор № 38,39,40 ВЛ-35 кВ БЛ-313. При необходимости довести до нормативных показателей. Заказ № 180309602. |  |  |  |  | 356850 0806252222227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ БК-339, в пролетах опор №35 - №50 , с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180310575). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0806252226302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПС "Новотырышкинская" №36 КРУН-10 Л-36-20. Выполнить замену проходного изолятора фазы "А". |  |  |  |  | 35685904 0806252250207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-90-3. Выполнить замену ж/б приставки опоры №300/390.; ВЛ 10 кВ Л-90-3. Провести осмотр и ревизию состояния опор №300/379-300/409, на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, состояние ж/б приставок, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0806252258206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Добавить опору № 3/5 ВЛ 10 кВ Л-90-7 в перечень опор на которые запрещен подъем.; Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-90-7.заказ №180310998; Произвести установку крюка изолятора фазы "А" на опоре № 3/5 на новое место на ВЛ-10 кВ Л-90-7. заказ № 180310999 |  |  |  |  | 35685302 0806252350183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр корпуса КТП-10/0,4кВ №1-48-26 на предмет наличия мест попадания влаги во время осадков. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180311231); Произвести замену ОПН-10кВ на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. (Заказ №180311238) |  |  |  |  | 35685204 0906250003135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Плотниково ул. Интернациональная д. 2. |  |  |  |  | 35685807 0906250004272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КВЛ-32-11. Выполнить замену концевой муфты на опоре №1. |  |  |  |  | 35685904 0906250015205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов марки ИП-10/630 ф "А,В,С" на ТП 18-6-5. Заказ № 180309492; Произвести ИТР осмотр ТП 18-6-5, при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180309493 |  |  |  |  | 35685305 0906250035175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-47-8 с.Баюновские Ключи, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180309710.; На ВЛ-10 кВ Л-47-8 с.Баюновские Ключи произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №72-№73. Заказ 210408064. |  |  |  |  | 35685805 0906250111271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 35 кВ СП-321. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирляндах изоляторов на опоре №13. Заказ №210408360.; ВЛ 35 кВ СП-321. Провести осмотр опор №12-14, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180311505. |  |  |  |  | 356859 0906250112204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-19. Выполнить замену опоры №1970/50.; ВЛ 10 кВ Л-33-19. Выполнить инженерный осмотр, на наличие дефектов опор и проводов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1970/1-1970/87, с устранением выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-33-19. Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №1970/48-1970/50. |  |  |  |  | 35685904 0906250114203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену деревянных стоек опор №180, №183, №187 ВЛ Л-24-2 (Заказ №180074505).; Выполнить замену ж/б приставок на опорах: №181, №182, №183, №184 №185, №186, №188, №189, №190, №191 ВЛ Л-24-2 (Заказ №180074503).; Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №176, №177, №178, №179, №192, №193, №194, №195 ВЛ Л-24-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180309912). |  |  |  |  | 35685108 0906250114294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-37-2 пролете опор №2 - №12, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов крепления (Заказ №180309915). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) поврежденного оборудования. |  |  |  |  | 35685108 0906250808313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ НМ-336, в пролетах опор №168 - №173 , с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180310601). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 0906250830314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-11. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 0906251000222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-40-5-13. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-40-5-13. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 0906251023223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №1-2. |  |  |  |  | 35685901 0906251500224
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины 10% опор в пролетах №№ 150-250 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек". |  |  |  |  | 35685708 0906251505241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-33 ф.1. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №7, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685901 0906251510225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-22 ф.1. Выполнить регулировку проводов в пролете опор №3-4.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-22 ф.1. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0906251515226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-6 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685904 0906251522228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-16 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35685904 0906251530229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0906251530227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-16 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685904 0906251533230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-3 Ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685904 0906251544231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тишкину Дмитрию Владимировичу , проживающему по адресу с. Кордон ул. Юбилейная д. 6 кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0906251653280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-80-5 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ № 180308267. |  |  |  |  | 35685001 0906251703230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-10 кВ Л-Л-5-5 с.Ельцовка. Заказ 210408232.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВЛ-5-5 с.Ельцовка на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180310781. |  |  |  |  | 35685807 0906251725281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-3: Провести регулировку проводов в пролетах №7-10. Заказ: 210408153 |  |  |  |  | 35685007 0906252141231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ИТР осмотр ТП 20-17-101, при обнаружении нарушений запланировать мероприятия по устранению. Заказ №180309495; Произвести замену силового трансформатора на ТП 20-17-101. Заказ №180309494 |  |  |  |  | 35685305 1006250123187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 года установку антиприсадочных птицезащитных устройств (ПЗУ) на ВЛ ЮБ-152 на опорах №350-№355. |  |  |  |  | 356851 1006250218315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ЮП-150 в пролетах опор №57 - №60, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №180311504). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на ВЛ ЮП-150 в пролетах опор №57 - №60 (Заказ №180310539). При несоответствии величины сопротивления, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 1006250539316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №310-315 ВЛ 110 КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180310829); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 310-315 ВЛ 110 КЗ-194. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №180310828); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КЗ-194 в пролете опор № 310-315. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180310826) |  |  |  |  | 356855 1006250651098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю Карачева В.В. (с. Новоалейское, ул. Школьная, д.43), запитанному от опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю, для подтверждения причин ТН и принятых мерах по предотвращению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1006250856317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Агро-Сибирь", по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-33-18, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685904 1006251418233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Бриг" ВЛ-10 кВ Л-49-3 о необходимости приведения собственных отпайки требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1006252047288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ПО-141 в пролетах опорах №100 - №105, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180311616).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №100 - №105 ВЛ ПО-141 (Заказ №180310525). При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №100 - №105 ВЛ ПО-141 (Заказ №180310528). При выявлении дефектов - запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 1106250449292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-39-5 от ДКР в пролёте опор №12-8 - №13-8 (Заказ №180310630). |  |  |  |  | 35685108 1106251405320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-4-15, при выявлении нарушений. Заказ № 180311781 |  |  |  |  | 35685304 1106252058188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №41 ВЛ 110 СК-17. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180311603); Выполнить проверку металлосвязи заземляющего устройства опоры № 41 ВЛ 110 СК-17. При выявлении несоответствия, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180311606); Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 41 на ВЛ 110 СК-17. (Заказ № 210408335); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СК-17 в пролете опор № 35-45. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180311605) |  |  |  |  | 356855 1206250428102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести валку дерева в пролете опор № 22-23 ВЛ-110 кВ СН-156 .Заказ № 142949660.; Провести расчистку просеки ВЛ-110 кВ СН-156 от ДКР согласно плану капитального ремонта 2025 года. Заказ № 142949660, 142949752. |  |  |  |  | 356850 1206250431242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию директору магазина ООО "Альтерра" Воробьеву В.В. находящегося по адресу г. Бийск пер. Шубенский 75 с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на КТП 68-10-29 в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. |  |  |  |  | 35685001 1206250920241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр грозотроса и провода фазы "А" в пролете опор №1-2 отп. на ПС 110кВ АТИ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122) с помощью БПЛА, при выявлении дефектов устранить. Заказ 180311459.; Провести измерение сопротивления контура ЗУ опор №1-2 отп. на ПС 110кВ АТИ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180311601. |  |  |  |  | 356853 1206251001189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тальменка, ул.Колхозная, д. 35 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1206251017292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю по адресу с. Тяхта ул. Новая д.3 СПК Знамя Труда на замену автоматического выключателя. |  |  |  |  | 35685804 1206251048295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7,8-10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-12-3. (Заказ № 210408380). |  |  |  |  | 35685503 1206251713101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить ИП Семашко Р.В. о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1306250225240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести регулировку тяги блок-контакта КБВ В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда. (Заказ №180310242); Провести технический осмотр выключателей ПС 110 кВ Кулунда ОВ-110кВ. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180311992); Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 115 фаза "С" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 210408368).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 110-120 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180311586).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 110-120 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 180311588 ) |  |  |  |  | 356852 1306250759139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ИВАНОВУ КОНСТАНТИНУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ с. Малахово, ул. Кооперативная д. 6/1 |  |  |  |  | 35685807 1306250840296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию контактных соединений на оп №18 отпайки на ТП 22-309-37. Заказ № 180206140; Произвести ремонт провода ф "В" в пролёте опор №17-№18 ВЛ-10 кВ Л 22-309. Заказ № 180206139 |  |  |  |  | 35685305 1306250842190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-34-3 в пролете опор №136 - №144, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ №180311051).; Выполнить замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре №140 ВЛ Л-34-3 (Заказ №180310048). |  |  |  |  | 35685107 1306250957321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №2230/40.; ВЛ 10 кВ Л-37-22. Провести инженерный осмотр состояния линейной изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №2230/1-2230/45, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1306251157249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №93-97 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180311576.; Произвести верховой осмотр опор №93-97 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180311574. |  |  |  |  | 356853 1306252227195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить анализ схем электропитания оборудования СДТУ, выполненных по проекту «Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ», на предмет наличия единой точки отказа основного и резервного каналов связи, разработать план-график по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо:; На ПС 110 кВ Химпром выполнить замену АКБ в ДГУ на исправную.; На ПС 110 кВ Химпром выполнить замену гребенчатой соединительной шины 0,4 кВ РЩ1 (здание ОПУ).; На ПС 110 кВ Химпром выполнить проверку АВ 0,4 кВ, установленных в схеме электроснабжения оборудования связи, на предмет соответствия их характеристик, определенных проектом, при необходимости выполнить расчет и замену АВ. Ответственное лицо:; Определить техническое решение, обеспечивающее наличие основного и резервного оборудования электропитания для исключения возможности одновременного вывода из работы независимых каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Химпром в Новосибирское РДУ; Реализовать техническое решение по изменению схемы электропитания оборудования СДТУ ПС 110 кВ Химпром, разработанное в соответствии с пунктом 3.2.1 организационных мероприятий. |  |  |  |  | 356858 1306252251297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кащееву В.Г. проживающему по адресу п. Боровлянский ул. Боровлянская, д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1306252301298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 14 ВЛ-110 кВ БМ-85. Заказ № 210408262.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 13,14,15 ВЛ-110 кВ БМ-85. Заказ 180310899. |  |  |  |  | 356850 1406250429239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить плакат "глаз орла" на территории ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Староалейская. (Заказ №180311987). |  |  |  |  | 356851 1406251054324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Целинный ул. Гагарина 2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1406251256138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр, с применением БПЛА, ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская" в пролетах опор №1 - №28, с целью оценки состояния молниезащитного троса, проводов всех фаз с оформлением ведомости. (Заказ № 180312364); Произвести проверку габарита грозотроса ВЛ в пролете опор № 1-30 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180310293); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела опоры в пролете опор № 3-30 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180310295); Произвести ремонт грозотроса в пролете опор №12-13 на ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ №170074446) |  |  |  |  | 356852 1406251556137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-21-9-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180312211). |  |  |  |  | 35685503 1406251640100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку УРЗА МТЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №154869656).; Выполнить проверку целостности катушки отключения ОД-110 Т-1, катушки включения КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Тишинская с оформлением акта выполненных работ (Заказ №155985053). |  |  |  |  | 356851 1406251644326
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" в пролетах №№ 98-98/100 с целью выявления дефектов крепления провода. |  |  |  |  | 35685708 1406251800245
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный замер ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек". |  |  |  |  | 35685708 1406251813244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 / ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №40-42. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180312212.; ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фаз «А», "В" на опоре №41. Заказ №210408351.; ВЛ 110 кВ СС-107. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №40-42, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180310479.; ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фаз «А», "В" на опоре №41. Заказ №210408352.; ВЛ 110 кВ СС-108. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №40-42, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180310482. |  |  |  |  | 356859 1406252015246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-5. Выполнить ремонт провода фазы «С» на опоре №293/20.; ВЛ 10 кВ Л-89-5. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №293/1-293/22, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1406252115245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ в пролете опор 1730/10-1730/106. По результатам осмотра определить объем работ по расчистке просеки ВЛ-10 кВ с включением в РП-2026 г. механическую расчистку. |  |  |  |  | 35685904 1406252158244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановление крюка Ф-"А", "В" на опоре №309 ВЛ-10кВ Л-80-5, проверка крепления вязок и изоляторов. Заказ №170074951. |  |  |  |  | 35685001 1406252200236
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ПС-110/10 кВ №20 "Манжерокская" выполнить замену проходного изолятора фазы "В" ТСН-1. Номер зака в SAPe 180310730. |  |  |  |  | 35685702 1506250124243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №5/1/2-5/1/3,5/1/6-5/1/8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-14-11-1. (Заказ № 210408404). |  |  |  |  | 35685503 1506251000099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №22-23. Заказ №210408334. |  |  |  |  | 35685003 1506251030235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-12-10 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. Заказ 210408290. |  |  |  |  | 35685804 1506251100294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-12 в пролете опор №150-158 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Заказ №180312152 |  |  |  |  | 35685304 1506251115192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №54-58 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312293.; Произвести верховой осмотр опор №54-58 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312292. |  |  |  |  | 356853 1506251331191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-15-25 Ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 1506251334242
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ логов маршрутизатора ПС 110 кВ Эликманарская. Провести обновление версии ПО маршрутизатора ПС 110 кВ Эликманарская до актуальной.; Провести внеочередную проверку оборудования узла связи ПС 110 кВ Эликманарская |  |  |  |  | 35685708 1506251349242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №77. Заказ №210408136.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №68-70. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180309721.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №76-78, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180309210. |  |  |  |  | 356859 1506251417241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПО-141 в пролетах опор №12 - №17, с целью оценки состояния изоляции всех фаз (Заказ №180312261). При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №12 - №17 ВЛ ПО-141, с оформлением протокола (Заказ №180312262). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №12 - №17 ВЛ ПО-141 (Заказ №180312263). |  |  |  |  | 356851 1506251443331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектного изолятора оп.№ 123 фазы "В" ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 210408310.; Провести замер сопротивления контура ЗУ опор № 122,123,124 ВЛ-35 кВ БЗ-331,332. Заказ № 180311312. |  |  |  |  | 356850 1506251510233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №294-№295 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" и ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180312587.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" и фазы "В"ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" на опоре №294 . Заказ 210408031. |  |  |  |  | 356858 1506251511291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ТС-396, в пролетах опор №160 - №165, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узов их крепления (Заказ №180312521). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 1506251525330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-10 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1506251542239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену ПК-10 фазы "А" "В" "С" КТП-46-13-12. Заказ 170074573.; Произвести проверку грозозащиты на КТП-46-13-12, при обнаружении дефектов - устранить. Заказ 180312901. |  |  |  |  | 35685805 1506251609289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить замену дефектных гирлянд изоляторов фаз "А","В","С" на опоре №165. Заказ №210408305.; ВЛ 110 кВ СК-168. Провести осмотр опор №164-166 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180310246.; ВЛ 110 кВ СП-189 / СК-168 (выполнена двухцепно). Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №164-166. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180311019.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектных гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №165. Заказ №210408305.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр опор №164-166 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180310248. |  |  |  |  | 356859 1506251614237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить герметичность шкафа РУ-10 ТП-50-14-2 со стороны проходного изолятора (ИП-10) фаза "А" (Заказ №180311672).; Выполнить замену проходного изолятора (ИП-10) фазы "С" в яч. В-50-14 ПС 35 кВ Староалейская (Заказ №170074666). |  |  |  |  | 35685110 1506251626325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Функнер Г.Г. проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 лет Алтая, д. 28-А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1506251735285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №253-№254 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180312587.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №254 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" . Заказ 210408284. |  |  |  |  | 356858 1506251950284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора КТП-46-13-13. Заказ демонтаж/монтаж 180310068/180310069; Произвести замену поврежденных ПК-10 фаз "А" "В" и "С" КТП-46-13-13. Заказ 170075038. |  |  |  |  | 35685805 1506252039283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-6-10. Заказ №210408584. |  |  |  |  | 35685001 1506252054232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Малахово, ул. Заречная д. 11. |  |  |  |  | 35685807 1506252115282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | РКТП-89-5-29. Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" на РКТП 89-5-29. |  |  |  |  | 35685901 1606250901210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 356851 1606251442333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектного изолятора на опоре № 25 ф – В ВЛ-20 кВ ЗЛ-333. Заказ № 210408364.; Провести замер сопротивления контура ЗУ опор № 24,25,26 ВЛ-20 кВ ЗЛ-333. Заказ № 180311518. |  |  |  |  | 356850 1606251539244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 306 ВЛ-110 кВ БН-16. Ззаказ № 210408318. Срок исполнения: 31.10.2026 года.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 305,306,307 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ №180311522. |  |  |  |  | 356850 1606251655247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 22 ВЛ-110 кВ БВ-13. Заказ № 210408314.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 21,22,23 ВЛ-110 кВ БВ-13. Заказ 180311463. |  |  |  |  | 356850 1606251807246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить крюк на опоре №12/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-19-5-1, проверить крепление вязок и изоляторов. Заказ №170075161. |  |  |  |  | 35685001 1606251914250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем МЕРЗЛИКИНОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ с. Малахово, ул. Кооперативная д. 42 |  |  |  |  | 35685807 1606251915299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КТП-23-9-1. Произвести испытания проходной и опорной изоляции. |  |  |  |  | 35685904 1606252304253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить трансформатор тока ТТ фаз "А" и "С" в ячейке Л-85-9( устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685807 1606252324300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, на ВЛ ПО-141 в пролетах опор №195 - №200, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180313105). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №195 - №200 ВЛ ПО-141, с оформлением протокола (Заказ №180313578). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 1706251219334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1, 2 на ТП-68-8-5. Согласно произведенным замерам смонтировать АВ-0,4 кВ. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-68-8-5, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Pfrfp # 170075138/ |  |  |  |  | 35685001 1706251350252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния опорно-стержневой изоляции ТП-13-11-12 (Заказ №180312254). |  |  |  |  | 35685113 1806250710335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская"на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180312664.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролетах опор №195-№196. Заказ 210408527 |  |  |  |  | 356858 1806251352293
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ Езриной К.М. Срок 19.06.2025. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.07.2025 г; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л 25-12 "Купчегень". Срок 19.06.2025, заказ ТОРО 180312260. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 27.07.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 1806252226249
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 14-16 ВЛ 110 кВ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Заказ №180308680.; Произвести замену подвесного изолятора фазы «С» (ПС-70Д, четвертый от траверсы) опоры №15 ВЛ 110 кВ КТ-82. Заказ на замену изоляции № 210408714.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №14-16 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180308639. |  |  |  |  | 356857 1906250131250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора КТП-46-13-12. Заказ монтаж/демонтаж 180312305/180312305; Произвести замену поврежденных ПК-10 фаз "А" "В" и "С" КТП-46-13-12. Заказ 170074573. |  |  |  |  | 35685805 1906250654351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №153 ВЛ Л-42-4 Ю (Заказ №170074787).; Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-42-4 Ю в пролетах опор №151 - №155 (Заказ №180312265). |  |  |  |  | 35685111 1906250910336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №91. Заказ №210407801.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №90-94. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308586.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Провести осмотр опор №90-94 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180311560. |  |  |  |  | 356859 1906251327247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж электромонтёрам по ремонту ВЛ службы высоковольтных линий по теме: «Порядок уборки рабочего места после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 35, 110 кВ. Недопустимость наличия в охранной зоне ВЛ проволоки, обрезков провода, впоследствии используемых птицами для строительства гнёзд, являющегося причиной коротких замыканий и аварийных отключений линий электропередачи».; Провести измерения сопротивления контура заземления на опорах 185-190 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312557 .; Произвести верховой осмотр опор №185-190 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312556. |  |  |  |  | 356853 1906251540198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 года установку птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ) на ВЛ ЮВ-151 в пролетах опор №340-№345.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №340 - №3345 ВЛ ЮВ-151, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ (Заказ №180313850). |  |  |  |  | 356851 1906251546327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение ширины просеки в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-45-1-18. |  |  |  |  | 35685903 1906251855255
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 19.06.2025 произведен ремонт провода в пролете оп. № 9-10, ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-12-4. Предоставить подтверждение выполнения до 21.08.2025; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-6-12-4 на соответствие стрелы провиса провода и предоставить подтверждение выполнения до 21.10.2025 |  |  |  |  | 35685704 1906251950251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №12-№13. Заказ 210408654 |  |  |  |  | 35685807 1906252006352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-13: Провести анализ отключения ВЛ-0,4 кВ от воздействия птиц за последние 3 года. При воздействии три и более раз запланировать замену вывода НН КТП до опоры №1 изолированным проводом. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 1906252015234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать акт взаимодействия с потребителем по ул.Белогорская,63 Шилкиной В.С. с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1906252226256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролете №46-76 ВЛ-10кВ Л-20-4 на предмет повреждения изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180313669); Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №45 на ВЛ-10кВ Л-20-4. (Заказ №180313668) |  |  |  |  | 35685205 2006250150145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №333-339 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180313712; Произвести верховой осмотр с помощью БПЛА опор №333-339 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180313711 |  |  |  |  | 356853 2006250431199
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Доронин В.В. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2006250715253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-16-1. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 2006251110253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на ЛР-17-2-1. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо заменить поврежденные элементы (Заказ №180312904). |  |  |  |  | 35685106 2006251125338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №19-6-10,19-6-12. (Заказ №180314011, 180314016).; Произвести замену АВ 0,4кВ Ф1,Ф2 и рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-19-6-3. (Заказ №180314011, 180314016) |  |  |  |  | 35685503 2006251155103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-1-12. (Заказ № 210408698).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-19-1-12.(Заказ № 210408484). |  |  |  |  | 35685503 2006251335104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-2-14 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180314020 |  |  |  |  | 35685003 2006251610254
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 147-149 ВЛ 110 кВ БК-34 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180313150; Произвести замену подвесного изолятора фазы «С» (ПС6-Б, шестой от траверсы) опоры №149 ВЛ 110 кВ БК-34. Заказ на замену изоляции № 210405723.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №147-149 ВЛ 110 кВ БК-34, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180313149 |  |  |  |  | 356857 2006251647254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «РЭМ», с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №115 ВЛ Л-1-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 2006251709339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При следующем капитальном ремонте произвести испытания изоляции 1 секции шин ПС 35 "База СВЭС" |  |  |  |  | 356858 2006251921353
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести аварийную замену трансформатора ТП-22-11-10, отчет о замене предоставить до 30.07.25 |  |  |  |  | 35685708 2006252216255
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвели замену трансформатора на ТП-28-2-14 номер заказа (170074739); Произвести внеплановый осмотр ТП-28-2-14 номер заказа (170074739) и запланировать их устранение. |  |  |  |  | 35685706 2006252235256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр оп № 340-360 ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верх-Суетская - Свердловская" При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180313670 ).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 347 фаза "В" ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верх-Суетская - Свердловская". (Заказ № 180312012); Произвести измерение сопротивления ЗУ оп № 342-352 ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верх-Суетская - Свердловская" При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180313671 ). |  |  |  |  | 356852 2106250310150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с.Новоильинка ул.Челюскинцев 29 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2106250748151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев), с использованием АГП, ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-5 от ДКР в пролётах опор №9 - №10 (Заказ №210408480). |  |  |  |  | 35685111 2106250907340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Апарина А.Ф. с. Украинский ул. Интернациональная д. 35 |  |  |  |  | 35685807 2106250935290
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 10-12 ВЛ 110 кВ ТО-33 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180313177; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №10-12 ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180313175 |  |  |  |  | 356857 2106250940259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-137 на предмет повреждений вязок, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180314043); Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-137. (Заказ №180314044) |  |  |  |  | 35685206 2106250940152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Утянка ул. Мельница 2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2106250944153
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ Скулкину Г.Г. Срок 21.06.2025. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.07.2025; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л 25-12 "Купчегень". Срок 21.06.2025, заказ ТОРО 180312260. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 27.07.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2106250955260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-8 произвести регулировку провода в пролетах опор №1-№1/1. Заказ 210408693. |  |  |  |  | 35685807 2106251047350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Малопавловка ул. Центральная 68 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2106251159154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 54-6-4, при выявлении нарушений, устранить. Заказ №180314649 |  |  |  |  | 35685304 2106251205200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение петли-фаза-ноль ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП-90-31-4. Заказ № 180313726; Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП-90-31-4 на предмет целостности жил провода, при наличии нарушений разработать мероприятия по их устранению. Заказ № 180314884 |  |  |  |  | 35685302 2106251219201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "СК Алтайкрайэнерго", по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке КЛ-10 кВ Л-15-9 от ТП-15, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685904 2106251223258
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвели замену изолятора номер заказа (170074880) |  |  |  |  | 35685706 2106251304261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания КЛ 10 кВ (переходы по ЖД) Л-1-8 (резерв на Л-12-1) опоры №58-59, №58А-59А. (Заказ №180314807, 180314808); Произвести высоковольтные испытания КЛ 10 (переход по ЖД) кВ Л-16-16. (Заказ №170074844); Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №293 ВЛ-10 кВ Л-16-16.(Заказ №170074844). |  |  |  |  | 35685503 2106251340106
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена замену силового трансформатора на КТП 30-8-22. Заказ в SAP №170074882. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.07.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2106251400262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №5/11/10-5/11/12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-7-5. (Заказ №210408915); Произвести ремонт провода в пролёте опор №17/4-17/6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-13-7-5.(Заказ №180313220). |  |  |  |  | 35685503 2106251503107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-2 в пролете опор №2-№3 (Заказ №180312661). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685105 2106251516341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №85-89 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180309560.; Произвести верховой с помощью БПЛА осмотр опор №85-89 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180309519. |  |  |  |  | 356853 2106251530203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену корпуса и трансформатора КТП 27-12-7. (Заказ № 210408891); Произвести измерение сопротивления цепи между основаниями разрядников и заземляющим устройством (Заказ № 180314904) |  |  |  |  | 35685502 2106251546108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №2-1 - №3-1 ВЛ Ф-2 от ТП-35-5-4, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180313867). |  |  |  |  | 35685108 2106251607343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №253-№254 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180312587.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" . Заказ 210408284. |  |  |  |  | 356858 2106251610349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-6-21. (Заказ №210408757) |  |  |  |  | 35685506 2106251618109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенного ОПН фазы "С" КТП-35-13-3. Заказ |  |  |  |  | 35685805 2106251641348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Восход ул. Центральная 17 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2106251650155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести опору № 267 ВЛ 10 кВ Л-11-7 в перечень опор на которые запрещен подъем, с указанием причины внесения.; Призвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-11-7 Заказ №. 180313673; Произвести ремонт провода фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор № 266-268 ВЛ-10кВ Л-11-7 на опоре № 267. Заказ № 180313674 |  |  |  |  | 35685302 2106251654204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-2. (Заказ 210408823) |  |  |  |  | 35685506 2106251700110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-14 в пролёте опор №22 - №23 (Заказ №180312259). |  |  |  |  | 35685108 2106251704345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №10 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-1-5. (Заказ 210408759) |  |  |  |  | 35685506 2106251715111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-1. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №237-239. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180314913; ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести осмотр опор №237-239 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180312203. |  |  |  |  | 356859 2106251723262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Иванова П.А. с. Озеро Красилово ул. Лесная д. 16 |  |  |  |  | 35685807 2106251730301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор №50 - №70 ВЛ Л-14-5, при необходимости запланировать расчистку трассы ВЛ от ДКР (Заказ №180312554). |  |  |  |  | 35685105 2106251730347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №241-№242 ВЛ-10 кВ Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка. Заказ210408445.; Произвести внеплановый осмотр Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180313722 |  |  |  |  | 35685807 2106251745347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 35 кВ СП-321. Провести верховой осмотр опор №40-43 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180311505.; ВЛ 35 кВ СП-321. Провести замену гирлянд изоляторов фаз "В", "С" на опоре №42. Заказ №210408360. |  |  |  |  | 356859 2106251745263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180311900; На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №51-№52. Заказ210408615 |  |  |  |  | 35685806 2106251750328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы Л-71-2 с.Усть-Каменка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180314675; По Л-71-2 с.Усть-Каменка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/6-№5/6 по Заказу №210408650. |  |  |  |  | 35685802 2106251753327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент " в пролетах опор №13-№14, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180314997.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №13-№14 ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент " При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180314998. |  |  |  |  | 356858 2106251754346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-23-11-14, при выявлении дефектов устранить. Заказ №154762139 |  |  |  |  | 35685305 2106251808205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-58-2-3, в пролетах опор №1 - №7 (Заказ №180313123). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 2106251820349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 56-0-20, при выявлении дефектов устранить. Заказ №154666614 |  |  |  |  | 35685305 2106251822206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-7-5 с.Порошино , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180311837; На ВЛ-10 кВ Л-7-5 с.Порошино произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №318-№319. Заказ 170074857 |  |  |  |  | 35685804 2106251830324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-3. Провести внеплановый инженерный осмотр в пролетах опор №№300/380-300/390 на наличие веток ДКР и деревьев угрожающих падению на провода ВЛ, с устранением выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35685903 2106251832264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон произвести осмотр грозозащитного оборудования, наличие и целостность Заземления по Заказу №180313676. |  |  |  |  | 35685802 2106251840344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор №4 - №50 ВЛ Л-23-12 (Заказ №180313486). При необходимости запланировать расчистку трассы ВЛ от ДКР. |  |  |  |  | 35685105 2106251843351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-49-2 п.Сибирский (ПТФ), на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180315562; На ВЛ-10 кВ Л-49-2 п.Сибирский (ПТФ) произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. Заказ 210409059 |  |  |  |  | 35685805 2106251845322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №17-№18. Заказ 210408657. |  |  |  |  | 35685807 2106251845343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-40-2, в пролетах опор №60 - №68 (Заказ №180313121). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 2106251859352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180313720; По ВЛ-10 кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №87-№88 по Заказу №210408650. |  |  |  |  | 35685802 2106251902342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №21-22. Заказ № 210408668. |  |  |  |  | 35685003 2106251904255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №161-№162 ВЛ-10 кВ Л-85-15 с-з Троицкий. Заказ 210408446; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-15 с-з Троицкий на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180311844 |  |  |  |  | 35685807 2106251905341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-6-7 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518405. |  |  |  |  | 35685802 2106251918340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-44-1-12 в пролете опор №9-№10 (Заказ №180312267). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35685105 2106251927354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ОПН 10 фазы "В" на ТП -17-1-8 Ю (Заказ №170074933 ); Выполнить измерение сопротивления аппаратов грозозащиты (ОПН-10) ТП-17-1-8 Ю (Заказ №180313642). |  |  |  |  | 35685111 2106251934355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26-27. Заказ № 210408669. |  |  |  |  | 35685003 2106251935256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Казанцево , ул. Партизанская, д.1, кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2106252041339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-16 в пролетах опор №16 - №27, с целю оценки состояния крепления провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180313869). |  |  |  |  | 35685108 2106252042356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Интернациональна 7 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2106252052156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод в пролете опор №6/340-7/340 ВЛ-10кВ Л-16-3. Заказ №170075382 . |  |  |  |  | 35685001 2106252059257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-2-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518383. |  |  |  |  | 35685802 2106252103338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-31, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №30-31. |  |  |  |  | 35685003 2106252113258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-5-3, в пролетах опор №7-3 - №13-3 (Заказ №180313122). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 2106252114357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-2-6 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518473. |  |  |  |  | 35685802 2106252117337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-16-17 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518196. |  |  |  |  | 35685802 2106252128336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-38-6 в пролетах опор №84 - №94, с целью оценки состояния деталей опор на загнивание (Заказ №180313949). |  |  |  |  | 35685108 2106252130358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 70-4-24 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518293. |  |  |  |  | 35685802 2106252136335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Лесная Поляна ул. Центральная, д.28/1 Горбунову Е.М.на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2106252140311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-11-7-40. заказ № 170075470 |  |  |  |  | 35685302 2106252150207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №15-№16. Заказ 210408692. |  |  |  |  | 35685807 2106252201312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 39-8-8. Провести внеплановый осмотр ВЛ после стихийных погодных воздействий на наличие посторонних предметов по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 35685903 2106252203265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Зудилово ул. Шукшина, д. 12 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2106252218334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Выползово, ул. Набержная, д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2106252223329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-12 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Заказ 210408574 |  |  |  |  | 35685804 2106252230326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №10 - 18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-12-4. (Заказ 210408821) |  |  |  |  | 35685506 2106252230112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №12/2-№13/2. Заказ 210408656 |  |  |  |  | 35685807 2106252255323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-10. (Заказ 210408758) |  |  |  |  | 35685506 2106252319113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-19-5. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 2106252335259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоперуново, ул.Лебедева, д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2106252344318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12-13. Заказ №180314885. |  |  |  |  | 35685003 2206250004260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Озёрки, пер. Железнодорожный, д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2206250034321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-19-4 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ №170075393. |  |  |  |  | 35685001 2206250106261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-3-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26-27 заказ № 210408669. |  |  |  |  | 35685003 2206250130262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-8 Сверчково: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №880/1-880/5. Заказ: 210408929. |  |  |  |  | 35685007 2206250540263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №19-№20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-5. Заказ 210408655. |  |  |  |  | 35685807 2206250540302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №10/2 - №11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10. Заказ 210408658. |  |  |  |  | 35685807 2206250545303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Выполнить замену опоры №7.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Провести осмотр и ревизию состояния опор на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, состояние ж/б приставок, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2206250724266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Басарыгину Анатолию Васильевичу, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Колхозная д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2206250819332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-20 ф.1. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №5-6.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-20 ф.1. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2206250851267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ершовой Нине Степановне, проживающему по адресу с. Боровлянка ул. Трудовая д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2206250854333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-70-4 с.Старо-Драченино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180314676; По ВЛ-10 кВ Л-70-4 с.Старо-Драченино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №260-№261 по Заказу №210408884. |  |  |  |  | 35685802 2206250902331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №8/1-№9/1. Заказ 210408694. |  |  |  |  | 35685807 2206250951319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-2-1. Выполнить установку ж/б приставки к деревянной стойке опоры №3/2.; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-2-1. Провести осмотр и ревизию состояния опор на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, состояние ж/б приставок, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2206251014268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 77-8-18 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518456. |  |  |  |  | 35685802 2206251017330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Толматов А.В. с. Овчинниково, ул. Речная д.4 |  |  |  |  | 35685807 2206251030304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-2: Провести регулировку проводов в пролетах №9-13. Заказ: 210408928 |  |  |  |  | 35685007 2206251040264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ ф №5 от КТП 90-14-11, по адресу:г.Алейск, ул.Рабочая д. 2 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2206251045208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-6-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №5/1-№6/1. Заказ 210408695 |  |  |  |  | 35685807 2206251050320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести ремонт провода СИП (крепление кронштейна) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-43-1-6 в пролетах опор №3/1- №4/1. Заказ №170075080. |  |  |  |  | 35685805 2206251106317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17 произвести регулировку провода в пролетах опор №6/1-№7/1. Заказ 210408696. |  |  |  |  | 35685807 2206251128316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. Заказ 210408575. |  |  |  |  | 35685804 2206251130313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 95-6-51, по адресу:п.Солнечный, ул.Новостроек д. 13 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2206251153209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180315564.; На ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №430/4-№431/4. Заказ 210409060 |  |  |  |  | 35685805 2206251157315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Аристову Виктору Андреевичу, проживающему по адресу с. Захарово ул. Центральная д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2206251212314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Баташов И.Д. с. Сохорево, ул. Центральная 39 |  |  |  |  | 35685807 2206251215305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-43-59 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180314230; Произвести ремонт силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ 10 кВ Л-43-59. Заказ № 170074854 |  |  |  |  | 35685305 2206251216210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести отключение с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-7-77, дом по адресу:с.Вавилон, ул.Комсомольская д. 30. |  |  |  |  | 35685302 2206251237211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Пионер ул. Шипулина 9 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2206251314157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-20 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ № 180314893; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-20. заказ № 170075472 |  |  |  |  | 35685302 2206251331212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-5-11. (Заказ №210408897).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №1/5-1/5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-13-5-11.(Заказ №180313589). |  |  |  |  | 35685503 2206251410114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Демидов А.В. с. Филатово, ул. Колесово д. 8. |  |  |  |  | 35685807 2206251535306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №1/1-№2/1. Заказ 210408697. |  |  |  |  | 35685807 2206251550310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №35-36. Заказ № 180314885. |  |  |  |  | 35685003 2206251644265
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведена аварийная замена опорных изоляторов на ТП-3-8-59 |  |  |  |  | 35685702 2206251701264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2022-2024 годов на ВЛ 10 кВ 13-7. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений».; Произвести замену опор №№32/29,32/30,32/31,32/32,32/33,32/34 на ВЛ 10 кВ Л-13-7.(Заказ №170074980). |  |  |  |  | 35685503 2206251730115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-22, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26-27. Заказ № 180314020. |  |  |  |  | 35685003 2206251737266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №1/2-№2/2. Заказ 210408699. |  |  |  |  | 35685807 2206251828309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-5-16-8 произвести регулировку провода в пролетах опор №14-№15. Заказ 210408704. |  |  |  |  | 35685807 2206252006308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-10. (Заказ 210408822) |  |  |  |  | 35685506 2206252020116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (мышей, крыс). |  |  |  |  | 35685302 2306250830214
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвели замену опоры №185/49/4/11 номер заказа(170074961) |  |  |  |  | 35685706 2306251024265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, вырубку отдельно стоящих деревьев на провода ВЛ-10 кВ Л-62-4 с Солдатово в пролете опор № 400-410. Заказ № 142937470 |  |  |  |  | 35685003 2306251100267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора КТП-26-2-29.Заказ демонтаж/монтаж 180312547/180 312549. ( устранен в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 2306251109354
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать гнездо из тела опоры №273 ВЛ 110 кВ АК-1416. №210408763. |  |  |  |  | 356857 2306252013266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с БПЛА на ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №145 - №150, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт (Заказ №180314446).; Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР на ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №140 - №150 с составлением ведомости. При необходимости, запланировать расчистку трассы ВЛ (Заказ №180314447).; Убрать ветку с провода фазы "А" (одиночная) на опоре №146 ВЛ ЮГ-148 (Заказ №180314446). |  |  |  |  | 356851 2306252023361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" на ТСН-10-2 ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №170075076).; Провести испытания аппаратов защиты от перенапряжений 10 кВ, со снятием с опор, на отходящих присоединениях 10 кВ 2 сек. ш. 10 кВ (Л-15-4, Л-15-5, Л-15-6) ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №180315306 (Л-15-4), Заказ №180315307 (Л-15-5), Заказ №180315308 (Л-15-6)).; Провести проф.испытания ОПН-10 Т-2 ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №156132572). |  |  |  |  | 356851 2306252035364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю Шатунову В.А. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685503 2306252101118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №31-35 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312293.; Произвести верховой осмотр опор №31-35 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312292. |  |  |  |  | 356853 2306252222215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №94-98 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180315230.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №94-98 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180315231. |  |  |  |  | 356853 2306252234216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №158-162 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315234.; Произвести верховой осмотр опор №158-162 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315233. |  |  |  |  | 356853 2306252250217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-35-12-12 (опора №7-10 ВЛ Л-35-12). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ №180314461). |  |  |  |  | 35685109 2306252252365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4 в пролете опор №2-№3 (Заказ №180313133). |  |  |  |  | 35685110 2306252334366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром - Чесноковская" и ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай-Чесноковская" в пролетах опор №603-№604, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180315302.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №603-№604 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром - Чесноковская" и ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай-Чесноковская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ180315303.; Провести анализ выполнения регистрации срабатывания ступеней ДЗ и ТЗНП, выполненных токовыми реле на панелях защит ВЛ ТХ=7 и ОВ-110 на ПС 110 кВ Химпром. Выявленные случаи при проведении плановых ТО устранить |  |  |  |  | 356858 2406250003356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 2406250015119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием бинокля, ВЛ Л-22-9 с оп. №80 оп оп. №130, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180312385). |  |  |  |  | 35685106 2406250016367
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор №78 - №81 ВЛ Л-41-4 (Заказ №180313961). При необходимости запланировать расчистку трассы ВЛ от ДКР. |  |  |  |  | 35685105 2406250025368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерно, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180315073.; На ВЛ-10 кВ Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерно произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №33-№34. Заказ 210408963. |  |  |  |  | 35685806 2406250027357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-36-9-40 (СНТ Связист) о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 2406250047358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-2-9 с. Хайрюзовка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180309684; На ВЛ-10 кВ Л-2-9 с. Хайрюзовка произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №35/1-№40/1. Заказ 210408969 |  |  |  |  | 35685807 2406250055359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №7 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-9. (Заказ 210409008) |  |  |  |  | 35685506 2406250226120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки и высоты деревьев в пролете опор №6-5 - №7 (Заказ №180313950). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить расчистку просеки. |  |  |  |  | 35685109 2406250234369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ Л-60-5. Заказ № 180315472; Произвести осмотр ВЛ ВЛ-10 кВ Л-60-5, при выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №154586405 |  |  |  |  | 35685306 2406250237219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-73-7 с Черемушкино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180314870; По ВЛ-10 кВ Л-73-7 с Черемушкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/3-№2/3 по Заказу №210408885. |  |  |  |  | 35685802 2406250237360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №1-1 - №4-1 ВЛ Л-45-3 подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180314895). |  |  |  |  | 35685108 2406250239370
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-77-6 с.Воскресенка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180314677; По ВЛ-10 кВ Л-77-6 с.Воскресенка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №41-№42 по Заказу №142920540. |  |  |  |  | 35685802 2406250245361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем СЕРДЮК НАТАЛЬЕ БОРИСОВНЕ с. Контошино, ул. Интернациональная д.5. |  |  |  |  | 35685807 2406250250362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (НДСУ-7) о необходимости приведения собственной КТП-35-16-40 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2406250308363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ЧИРКОВОЙ СВЕТЛАНЕ ИВАНОВНЕ с. Плотниково, ул. Верхняя д.29. |  |  |  |  | 35685807 2406250315364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 20-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ № 154604788 |  |  |  |  | 35685305 2406250322220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Пригородное" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2406250357221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 18-6-5, при выявлении дефектов устранить. Заказ №154671183 |  |  |  |  | 35685305 2406250637222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-7-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518421. |  |  |  |  | 35685802 2406250701365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ДЕРГУНОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ с. Налобиха, ул. Комсомольская д.6/2 |  |  |  |  | 35685807 2406250720366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП 56-8-4, при выявлении нарушений, устранить. Заказ № 180314812 |  |  |  |  | 35685304 2406250756223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-13 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Заказ № 180314810. |  |  |  |  | 35685304 2406250814224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-8-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518509. |  |  |  |  | 35685802 2406250825367
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 от КТП-90-32-43 по всей протяженности ВЛ в части угрозы падения веток из вне охранной зоны ВЛ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Заказ №180314891 |  |  |  |  | 35685302 2406250916225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 1/6 - 1/7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-85-7-14. Заказ № 210408870. |  |  |  |  | 35685307 2406250917226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опор №172,№173,№175, №176, №177 ВЛ-10 кВ Л-38-14 . Заказ 170074992. |  |  |  |  | 35685806 2406250926368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассыЛ-3-26 с.Гоношиха, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180314876; По ВЛ-10 кВ Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №209-№210 по Заказу №210408930. |  |  |  |  | 35685802 2406250930369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-90-37 на предмет наличие ДКР в охранной зоне ВЛ.По результатам осмотра разработать мероприятия и включить объем расчистки в ремонтную компанию 2026 года. заказ № 180314894; Произвести расчистку ДКР в пролете опор № 8/6-8/7 ВЛ 10 кВ Л-90-37. заказ № 170075473 |  |  |  |  | 35685302 2406250930227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте №5/2/4 - 5/2/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-86-1-2. Заказ № 142919428. |  |  |  |  | 35685307 2406250932228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-87-9-8 в пролёте № 3 - 4. Заказ № 210408869. |  |  |  |  | 35685307 2406250958229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-32-1-1 (ООО Каскад, водозабор) о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685806 2406251002371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-31-4, по адресу:с.Урюпино, ул.Сибирскаяд. 9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2406251005230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 12 - 13 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-81-21-16. Заказ №210408632. |  |  |  |  | 35685307 2406251025231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-88-8-30. Заказ № 210408868. |  |  |  |  | 35685307 2406251048232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену промежуточных опор №93, 94 на ВЛ-10 кВ Л 58-4. Заказ № 170075084; Произвести осмотр ВЛ ИТР, на предмет повреждения опор грозой, на ВЛ-10 кВ Л 58-4, при выявлении дефектов устранить. Заказ №180309492 |  |  |  |  | 35685305 2406251050233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-8 с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ (Заказ №180314133). |  |  |  |  | 35685106 2406251154371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену рубильника 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 20-14-7, Заказ №170075106; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-20-14-7. Заказ №170075105 |  |  |  |  | 35685305 2406251215234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-90-7.заказ №180310998; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 165-166 ВЛ-10кВ Л-90-7 . Заказ № 180315005 |  |  |  |  | 35685302 2406251219235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 18-6-5, при выявлении дефектов устранить. Заказ №154666292; Произвести обрезку веток дерева в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 22-409-4. Заказ №154665995 |  |  |  |  | 35685305 2406251240236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-5 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Заказ № 180314811 |  |  |  |  | 35685304 2406251240237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-90-41.заказ № 180315350; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-10кВ Л-90-41 . Заказ № 180315354 |  |  |  |  | 35685302 2406251242238
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 104-106 ВЛ 110 кВ РК-11 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180313944; Произвести замену подвесного изолятора фазы «А» (второй от траверсы) опоры №105 ВЛ 110 кВ РК-11. Заказ на замену изоляции № 210408787; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №104-106 ВЛ 110 кВ РК-11, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ №180313940 |  |  |  |  | 356857 2406251253267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180315561; Произвести ремонт провода в пролете опор №116-№117 ВЛ-10 кВ Л-31-15. Заказ 170075086. |  |  |  |  | 35685805 2406251335372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-3-7 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518483. |  |  |  |  | 35685802 2406251420378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 75-3-11 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518332. |  |  |  |  | 35685802 2406251425379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 20-14-2, Заказ №170075107; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-20-14-2. Заказ №170075108 |  |  |  |  | 35685305 2406251501239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте № 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-82-5-4. Заказ № 210408867. |  |  |  |  | 35685307 2406251524240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-90-41-87 в пролетах опор № 1-4. заказ № 170075560 |  |  |  |  | 35685302 2406251630241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Глушинка, ул. Садовая д. 2. |  |  |  |  | 35685807 2406251730380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Овчинниково ул. Центральная д.2 |  |  |  |  | 35685807 2406251740381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Хребтовой Татьяне Павловне, проживающему по адресу с. Думчево ул. Озераная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2406251746376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Рабочая, д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2406251812375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. Заказ 210408970. |  |  |  |  | 35685807 2406251930374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-3-11 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №154518486. |  |  |  |  | 35685802 2406251956373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-1-1. Заказ №170075393. |  |  |  |  | 35685001 2406252011274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 228/80-228/85 ВЛ 110 СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180315383); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СТ-188 в пролете опор № 228/80-228/85. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180315384); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 228/82 ВЛ 110 СТ-188. (Заказ № 210409045) |  |  |  |  | 356855 2506250449121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести восстановление крепления шлейфа 10 кВ к выводу концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-3-16 (Заказ №180313492); Произвести ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-3-16 (заказ №180315475) |  |  |  |  | 35685506 2506250655122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №231 ВЛ-10 кВ Л-86-10. Заказ 170075104. |  |  |  |  | 35685807 2506250946382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-58-3 в пролете опор №20-1 - №27-1, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ №180313731).; Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №23-1 ВЛ Л-58-3 (Заказ №180313008). |  |  |  |  | 35685107 2506251049363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 9,10,11 ВЛ-35 кВ СД-340. При необходимости довести до нормативных показателей. Заказ № 180309583. |  |  |  |  | 356850 2506251633275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-41-5 в пролетах опор №45 - №65 (Заказ №180314449). |  |  |  |  | 35685105 2506251715372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-68-2на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ: №170075529, 170075530 |  |  |  |  | 35685001 2506252115276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9. Заказ №170075621. |  |  |  |  | 35685001 2506252341277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ТП-68, за период с 01.01.2020 по 31.05.2025, на предмет отключений из-за воздействия птиц, с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор №127-132 ВЛ. При необходимости, включить в РП 2027-2030 гг.; Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ ТП-68 в пролетах опор №127 - №132 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт/замену неисправных элементов (Заказ №180314843). |  |  |  |  | 356851 2606250414374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить выпавший крюк, заменить дефектные изоляторы, колпачки на опоре №226/68 на ВЛ-10кВ Л-55-1. Заказ №180313620. |  |  |  |  | 35685005 2606250655278
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена проходного изолятора ф.А |  |  |  |  | 35685702 2606250833269
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели установку приставки на опору №10/4 номер заказа(170075206) |  |  |  |  | 35685706 2606250951270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания кабельной вставки КВЛ Л-37-5 ПС 35 кВ Белоглазовская (Заказ №156060468). |  |  |  |  | 35685108 2606251027375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Строитель" о необходимости приведения КТП-43-10-15 к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 2606251758384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ОАО УК «Сибагромаш» с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном участке ВЛ Л-32-4 за ЛР-32-4-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 2606251915376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-6-10 на соответствие НТД стрелы провиса проводов. Заказ № 180315941.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-6-10. Заказ №170075622. |  |  |  |  | 35685001 2706250710280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180315932.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №382-№383. Заказ 210409073. |  |  |  |  | 356858 2706251206385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ЧС-382 в пролетах опор №5 - №10, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Зака №180315296). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 2706251351381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ЧМ-385 в пролетах опор №10 - №15, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180315296). При необходимости, запланировать ремонт, либо замену неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 2706251351382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2023-2024 годов на ВЛ 10 кВ Л-32-7. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений.; Произвести замену поврежденных стоек опор №65, 66 на ВЛ-10 кВ Л-32-7. (Заказ №170075332) |  |  |  |  | 35685506 2706251456124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6-21-7 пролете опор № 2-7 (заказ № 210408976); Произвести ремонт крепления провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-21-7 пролете опор №3-4 ( заказ № 210408832) |  |  |  |  | 35685507 2706251615125
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, на ВЛ КК-373 в пролетах опор №75 - №80, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180315725). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 2706251645383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-37-1 в пролетах опор №17 - №29, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180315449). |  |  |  |  | 35685108 2706252136386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного АВ1 ф.1 на КТП-7-11-14. (Заказ №170075386); Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-7-11-14. (Заказ №180316009) |  |  |  |  | 35685506 2706252200127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов всех фаз в яч. В Л-22-2 ПС 110 кВ Мирная и выполнить уплотнения дверей шкафа (Заказ №170075618).; Выполнить ремонт В Л-22-2 на ПС 110 кВ Мирная (Заказ №170075331).; Провести проф. испытания разрядников на ВЛ Л-22-2, со снятием с опоры (Заказ №180315560). |  |  |  |  | 356851 2706252242387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-44-3-11. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-44-3-11. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 2706252328271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления аппаратов грозозащиты (ОПН-10) ТП-17-2-2 Ю (Заказ №180315388).; Выполнить чистку изоляции ТП-17-2-2 Ю (Заказ №180315389). |  |  |  |  | 35685111 2806250020389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №17-№18 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская" Заказ 180316121.; Произвести установку бандажа в месте расплетения грозотроса в пролете опор №17-№18 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская". Заказ 210409074. |  |  |  |  | 356858 2806250439386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №10. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №9-11. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №9-11 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180308880. |  |  |  |  | 356859 2806250504272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 74 фаза "А" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210406571); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 69-79 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180315613 ).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 69-79 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180316614 ). |  |  |  |  | 356852 2806250607160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Печёнкиной Елене Александровне, проживающему по адресу с. Гуниха ул. Садовая д. 3 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2806250612387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 55-2-11. Заказ № 180315948 |  |  |  |  | 35685304 2806250853245
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 108-110 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180315669; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №108-110 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ №180315668 |  |  |  |  | 356857 2806251516271
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр всех линейных разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-21-5 "Кукуя" с целью выявления дефектов изоляции. |  |  |  |  | 35685708 2806251706272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания КЛ 10 кВ (кабельные выходы с ПС 110 кВ Панкрушихинская) Л-19-3. (Заказ №180316285).; Произвести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ Л-19-6. (Заказ №170075724).; Установить концевую муфту КЛ 10 кВ Л-19-6 на опоре №1. (Заказ № 170075724). |  |  |  |  | 35685503 2806251712128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 35 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210409126 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 31-41 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316020 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 31-41 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316021 ) |  |  |  |  | 356852 2906250509163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №103. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №102-104. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №102-104 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180308880. |  |  |  |  | 356859 2906250723273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №14-11-1,14-11-2. (Заказ №180316438, 180316580).; Произвести замену АВ 0,4кВ Ф1 и рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-14-11-8. (Заказ № 170075384). |  |  |  |  | 35685503 2906251028129
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская", устранить выявленные дефекты. Заказ 180316120 |  |  |  |  | 356858 2906251916389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку (регулировку) стрелы провеса проводов ответвления от опоры №1-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-5-9 до устройства ввода (трубостойка домовладения по ул. Луговая, д.4, с.Новосклюиха) потребителя (Заказ №180315892). |  |  |  |  | 35685106 2906252323392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №21-26 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315965.; Произвести верховой осмотр опор №21-26 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315964. |  |  |  |  | 356853 3006250557247
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Сафроновой Ж.И. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 3006251145273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции на 3ЛР-18-4-1, при необходимости выполнить чистку ОСИ 3ЛР-18-4-1 (опора №1-3 ВЛ Л-18-4) (Заказ №180315898). |  |  |  |  | 35685106 3006251255395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 75 фаз "В","С" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". (Заказ № 210409128); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 70-80 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180316039); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела опоры в пролете опор №45,121 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180316080) |  |  |  |  | 356852 3006251424165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №25 - №30, №217 - №222 с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах) (Заказ №180315949). При выявлении дефектов (неисправностей) запланировать ремонт или замену элементов оборудования.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №25 - №30, №217 - №222 ВЛ НЧ-439, с оформлением протокола (Заказ №180315950). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №25 - №30, №217 - 222 ВЛ НЧ-439, при выявлении дефектов - запланировать ремонт (Заказ №180315951). |  |  |  |  | 356851 3006251431398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фаз "А", "С" на опоре №79. Заказ №210408136.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №78-80. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180309721.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №78-80, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180315032. |  |  |  |  | 356859 3006251623275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ТС-396, с использованием БПЛА, в пролетах опор №60 - №65, с целью оценки состояния изоляции и провода (Заказ №180316258). |  |  |  |  | 356851 3006251638399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ВР-337, с помощью БПЛА, в пролетах опор №180 - №185, с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления (Заказ №180316075). При необходимости, выполнить ремонт или замену неисправных (дефектных) элементов. |  |  |  |  | 356851 3006251751400
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Баранов А.Н. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 3006251800274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Егорову Юрию Степановичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 68 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3006251803390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ПБ-366, с использованием БПЛА, в пролетах опор №90 - №105, с целью оценки состояния изоляции и провода (Заказ № 180316105). При наличии дефектов запланировать замену элементов. |  |  |  |  | 356851 3006251824401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №270-280 ВЛ 10кВ Л-13-13. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ №180316676). |  |  |  |  | 35685503 3006251855131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180315932.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №386-№387. Заказ 210409073. |  |  |  |  | 356858 3006251918345
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №252-254 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180315667; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №252-254 ВЛ 110 кВ АК-1416, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ №180315665 |  |  |  |  | 356857 3006252029275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры № 147 на ВЛ-10кВ Л-55-2. Заказ №170075354. |  |  |  |  | 35685005 3006252140284