## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 747 | 2021-09-26 | 4 | 34 | 0.000333 | 2021-09-26 | 4 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов, что стало причиной повреждения кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-24-З. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов, что стало причиной повреждения кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабеля КЛ. на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757213 | 748 | 2021-09-26 | 5 | 36 | 0.0005 | 2021-09-26 | 5 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-24-З. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля КЛ. на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757213 | 749 | 2021-09-26 | 7 | 35 | 0.013333 | 2021-09-26 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-24-З на ПС 110 кВ Новобайдаевская. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля КЛ на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757213 | 750 | 2021-09-26 | 17 | 25 |  | 2021-09-26 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение фарфоровой изоляции ТН-35-2, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению Т-2-25. 4.1 Разрушение фарфоровой изоляции ТН-35-2 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение фарфоровой изоляции ТН-35-2 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ТН-35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТН-35-2. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК обследование Т-2-25 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская и ТВК обследования Т-2-25 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 год
757213 | 751 | 2021-09-26 | 21 | 10 |  | 2021-09-26 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-24-З. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-Ц вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля КЛ на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757210 | 766 | 2021-09-24 | 10 | 7 |  | 2021-09-24 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 108 ВЛ 35 кВ Тн-8. Во время тумана, произошел пробой воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-8. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 108 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Тн-8 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 26.11.2021 год
757213 | 752 | 2021-09-27 | 5 | 10 |  | 2021-09-27 | 5 | 10 | 3.4.12.5 Вследствие выпадения мокрого снега образовалась снежная шапка на кроне дерева, в следствии чего произошло налипание мокрого снега и излом дерева с падением на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевск-3 в пролете опор №11-12, с последующим горением дерева на проводе нижней фазы "A" и повреждению верхнего повива провода фазы "A", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевск-3. 4.11 Вследствие выпадения мокрого снега образовалась снежная шапка на кроне дерева, в следствии чего произошло налипание мокрого снега и излом дерева с падением на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевск-3 в пролете опор №11-12, с последующим горением дерева на проводе нижней фазы "A" и повреждению верхнего повива провода фазы "A" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом дерева с падением на провода фаз "А" и "В" с последующим горением дерева на проводе нижней фазы "A" и повреждению верхнего повива провода фазы "A". на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Прокопьевск-3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевск-3 с отпайкой на ПС Машзавод. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевск-3 с отпайкой на ПС Машзавод, разработать и выполнить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.11.2021 год
757213 | 753 | 2021-09-27 | 6 | 30 | 0.0007849 | 2021-09-27 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-А. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-10-А, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757213 | 754 | 2021-09-27 | 6 | 30 | 0.014479 | 2021-09-27 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.6-8-У, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-8-У. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.6-8-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-8-У, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-8-У, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757213 | 755 | 2021-09-27 | 8 | 15 | 0.0006179 | 2021-09-27 | 8 | 16 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 оп.№ 6/6/1 ВЛ-10 ф.10-2-К произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 оп.№ 6/6/1 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ЛР на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.10.2021 год
757213 | 756 | 2021-09-27 | 9 | 15 | 0.018082 | 2021-09-27 | 9 | 17 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757212 | 441 | 2021-09-25 | 11 | 41 | 0.0040845 | 2021-09-25 | 11 | 48 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.№11 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-077 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.№11 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-077 телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.№11 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-077 телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-077, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-077. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2021 год
757210 | 767 | 2021-09-27 | 17 | 12 | 0.0051003 | 2021-09-27 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошёл излом провода на вводе в дом от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-169 ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, в результате чего оперативно вывели ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-169 ф.10-13-С в ремонт. 4.13 Обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-Я-169 Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-169 ф.10-13-С | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-169 ф.10-13-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-169 ф.10-13-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 08.11.2021 год
757210 | 768 | 2021-09-24 | 22 | 55 | 0.47918 | 2021-09-25 | 0 | 50 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобер), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на провода в пролете опор №№ 400-401, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 400-401 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 03.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Крутов В.В. 28.10.2021 год
757213 | 757 | 2021-09-27 | 10 | 38 | 0.072768 | 2021-09-27 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-А от ПС 35 кВ Калмыковская действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-10-А, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.11.2021 год
757210 | 769 | 2021-09-26 | 12 | 35 | 0.000333 | 2021-09-26 | 12 | 53 | 3.4.12.1 При воздействии обильного снегопада, произошло налипание мокрого снега на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-273, что привело к увеличению веса провода фазы "В" и его последующего обрыва в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-273. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-273 из-за налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-273, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-273 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-273 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2021 год
757213 | 760 | 2021-09-28 | 19 | 21 | 0.000167 | 2021-09-28 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло кратковременное превышение нагрузки ф. А=200А, ф. В=200А, ф. С=160А на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1 КТП-Ю-0-076, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1 КТП-Ю-0-076. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло кратковременное превышение нагрузки ф. А=200А, ф. В=200А, ф. С=160А на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1 КТП-Ю-0-076. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное превышение нагрузки ф. А=200А, ф. В=200А, ф. С=160А. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-076, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1 КТП-Ю-0-076. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.11.2021 год
757210 | 770 | 2021-09-24 | 13 | 13 | 0.071738 | 2021-09-24 | 14 | 9 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами вблизи пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонней организации. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.11.2021 год
757212 | 442 | 2021-09-28 | 13 | 27 | 0.15634 | 2021-09-28 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение проходных изоляторов типа ИПТ-10/250 в сетях потребителя на ТП 400 кВА Райпотребсоюз. Собственник: гражданин-потребитель Мочалов В.С. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 29.10.2021 год
757210 | 773 | 2021-09-24 | 8 | 34 | 0.15017 | 2021-09-24 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет), произошло снижение изоляционных свойств проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 Т-1-2,5 ПС 35 кВ Новопокровская, что привело к кратковременному перекрытию изоляционного промежутка проходного изолятора фазы "С" на корпус ячейки с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская. 4.12 Снижение изоляционных свойств проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 Т-1-2,5 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская, перекрытие изоляционного промежутка проходного изолятора фазы "С" на корпус ячейки, и перегоранию плавкой вставки ПСН-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Новопокровская, уделив особое внимание на целостность и чистоту изоляции в ячейках КРУН-10. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 05.11.2021 год
757213 | 761 | 2021-09-30 | 18 | 22 |  | 2021-09-30 | 18 | 22 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающей среды произошло выделение воздуха из трансформаторного масла, образовавшегося во время капитального ремонта Т-2-16 в июне 2021 года с полным сливом и очисткой трансформаторного масла подрядной организацией, что привело к срабатыванию газовой защиты Т-2-16 на сигнал и, как следствие, к аварийному отключению Т-2-16. 4.11 Выделение воздуха из трансформаторного масла, образовавшегося во время капитального ремонта Т-2-16 в июне 2021 года с полным сливом и очисткой трансформаторного масла подрядной организацией, в следствии понижения температуры окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выделение воздуха из трансформаторного масла. на ПС 110 кВ Высокая, Трансформатор ТДТНШ-16000/110/6,3/6,6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр силового оборудования ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить химический анализ трансформаторного масла Т-2-16 на ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Романов П.М. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра силового оборудования ПС 110 кВ Высокая и анализа трансформаторного масла Т-2-16 на ПС 110 кВ Высокая, разработать график устранения замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.10.2021 год
757213 | 762 | 2021-09-30 | 8 | 50 | 7.2036e-05 | 2021-09-30 | 8 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, обрыв провода на вводе в дом н.п. Кузедеево ул. Подгорная д.18а. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757213 | 763 | 2021-09-30 | 21 | 40 | 0.0087525 | 2021-09-30 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошёл обрыв проводов уличного освещения, которые кратковременно перехлестнули провода в пролете оп.4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-049, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-049. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошёл обрыв проводов уличного освещения, которые кратковременно перехлестнули провода в пролете оп.4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-049. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов уличного освещения, которые кратковременно перехлестнули провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-049, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-049. Ответственное лицо: Махнев О.М. 04.11.2021 год
757210 | 776 | 2021-09-26 | 8 | 0 | 14.25 | 2021-09-26 | 9 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Кемеровскую дистанцию электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по электроснабжению филиала ОАО "РЖД" - "Трансэнерго" об организации расчистки охранной зоны ВЛ от древесно-кустарниковой растительности с целью исключения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Копыловский М.В. 05.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 04.11.2021 год
757210 | 777 | 2021-09-25 | 7 | 46 |  | 2021-09-25 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В результате протекания крыши здания на ПС 110 кВ Анжерская (из-за «съехавшего» профилированного листа) произошло попадание воды в телекоммуникационный шкаф №50, находящийся в ОПУ на ПС 110 кВ Анжерская, что привело к блокировке порта LAN-0 на маршрутизаторе Cisco-881 – А основного канала в сторону Кемеровского РДУ и ДС ЦУС и пропаданию передачи данных телемеханики по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ Анжерская. 4.13 Нарушение электрического контакта в результате попадания воды в телекоммуникационный шкаф №50 на ПС 110 кВ Анжерская, что привело к блокировке порт LAN-0 на маршрутизаторе Cisco-881 – А основного канала в сторону Кемеровского РДУ и ДС ЦУС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Блокировка порта LAN-0 на маршрутизаторе Cisco-881 – А основного канала на ПС 110 кВ Анжерская на ПС 110 кВ Анжерская, КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Заделать технологическое отверстие в телекоммуникационном шкафу №50 в ОПУ на ПС 110 кВ Анжерская. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обследование узлов связи на подстанциях, находящихся в ведомости Кемеровского РДУ на предмет возможного проникновения воды в помещения узлов связи. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 03.11.2021 год
757212 | 445 | 2021-09-26 | 10 | 12 | 0.22001 | 2021-09-26 | 11 | 40 | 3.4.12.1 В результате налипания большого количества мокрого снега произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№45/8/6-45/8/7 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110 кВ Плотниковская, что привело к обрыву проводов ф. А", "В" и "С" в пролете опор №№45/8/6-45/8/8 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Механическое воздействие на провода ВЛ при падении дерева вследствии налипания большого количества мокрого снега из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№45/8/6-45/8/7 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110 кВ Плотниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов А-50 фаз "А, В, С" на ВЛ-10 кВ ф.10-6-З, VS010-0004976-516ВЛ-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская в пролете опор №№ 20-53. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №№45/8/6-45/8/8. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.11.2021 год
757212 | 447 | 2021-09-26 | 12 | 40 | 0.03333 | 2021-09-26 | 13 | 0 | 3.4.12.1 В результате намерзания большого количества снега на проводах произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №128 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода и подхлёсту с проводом фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.14 Обрыв вязки провода А-50 ф. "А" на опоре 128 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС вследствии налипания большого количества снега привел к схлёсту с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода А-50 фазы "А" оп 128 на Ф-10-7-КС, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре №128 фаза "А" ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.11.2021 год
757210 | 778 | 2021-09-25 | 7 | 52 | 2.0228 | 2021-09-25 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (74 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств шлейфов фаз "А" и "В" на опоре № 15/4/10/2 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево. При воздействии порывов ветра, произошел обрыв шлейфов фаз "А" и "В" на опоре № 15/4/10/2 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево с последующим возникновением двухфазного замыкания на "Землю". 4.3 Обрыв шлейфов на опоре № 15/4/10/2 на ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево, что привело к межфазному замыканию на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов фаз "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаево на предмет надежности крепления шлейфов на ЛР-10 кВ. Ответственное лицо: Голубков А.Г 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.11.2021 год
757210 | 779 | 2021-09-25 | 7 | 52 | 0.11734 | 2021-09-25 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств опорной изоляции фаз "А" и "В" на ТП-352 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаево. В результате попадания влаги, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-352 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаево, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаево. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-352 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаево | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4кВ присоединенных к ВЛ-10кВ ф.10-3-С, на предмет наличия дефектов изоляции в РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Голубков А.Г 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков А.Г 01.11.2021 год
757212 | 450 | 2021-09-26 | 10 | 12 | 0.405 | 2021-09-26 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 38 лет) произошло старение фарфоровой изоляции опорных изоляторов на ЛР ТП-487 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции. При попадании влаги, произошло перекрытие и разрушение фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы "В" с нарушением крепления, что привело к сближению проводов фазы "С" и фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.14 Разрушение неподвижного изолятора фазы "В" на ЛР ТП-487 ф.10-4-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ЛР ТП-487 излом неподвижного изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф, VS010-0004975 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №№1-88. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт ЛР ТП-487 ф.10-4-Ф ПС 110 кВ Плотниковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.11.2021 год
757212 | 451 | 2021-09-26 | 10 | 12 | 0.33333 | 2021-09-26 | 13 | 32 | 3.4.12.1 В результате прохождения обильных снегопадов с мокрым снегом произошло падение ветки дерева из-за вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У от ПС 110 кВ Плотниковская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Падение сломанной ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У от ПС 110 кВ Плотниковская привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие на провода ВЛ при падении сломанной ветки на Ф-10-15-У, Пролет: Оп. №47 - Оп. №48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролете опор №№42-88. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.11.2021 год
757210 | 780 | 2021-09-26 | 15 | 23 | 0.0044955 | 2021-09-26 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-216П ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Ижморская ОАО "Мариинскавтодор". | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия потребителя филиала ОАО «Мариинскавтодор» на сети Ижморского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» «Кузбассэнерго-РЭС» Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письменный запрос в адрес потребителя филиала ОАО «Мариинскавтодор» по предоставлению информации о причинах аварийного отключения, а также мероприятия по приведению электроустановок филиала «ОАО «Мариинскавтодор» в соответствие с действующими НТД. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 04.11.2021 год
757210 | 781 | 2021-09-24 | 8 | 57 |  | 2021-09-24 | 8 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, КТП-205 П собственник ОАО " Кемеровская ПФ". | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ о воздействии стороннего лица ( организации). Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757212 | 453 | 2021-09-29 | 22 | 35 | 0.19742 | 2021-09-30 | 0 | 30 | 3.4.10 При посадке птицы на токоведущие части фаз «А» и «В» оп. №139 ф.10-1-П произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Посадка птицы на токоведущие части оп.№139 Ф.10-1-П ПС 35 кВ Камышинская привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на токоведущие части оп.№139 Ф.10-1-П ПС 35 кВ Камышинская привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. на Ф-10-1-П, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757210 | 782 | 2021-09-27 | 22 | 3 | 0.01275 | 2021-09-27 | 22 | 12 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на крышу ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на крыше ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.11.2021 год
757212 | 454 | 2021-09-30 | 12 | 44 | 0.3682 | 2021-09-30 | 14 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с) произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фаз «А», «В» в пролете опор 94/17-94/18, приведший к отключению В-10 ф.10-2-К на ПС 35 кВ Краснинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева между проводами фазы «А», «В» в пролете опор 94/17-94/18 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К ПС 35 кВ Краснинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева между проводами фазы «А», «В» в пролете опор 94/17-94/18 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К ПС 35 кВ Краснинская. на Ф-10-2-К, Пролет: оп.94/17-оп.94/18 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 94/17-94/18 ВЛ-10кВ ф.10-2-К от ПС 35 кВ Краснинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-К от ПС 35 кВ Краснинская на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении ДКР охранной зоне ВЛ составить график по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757210 | 783 | 2021-09-24 | 15 | 34 | 0.035484 | 2021-09-24 | 15 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 10 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 50-51, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-18-М_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.11.2021 год
757210 | 784 | 2021-09-25 | 9 | 41 | 0.0015 | 2021-09-25 | 9 | 44 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится с перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757210 | 785 | 2021-09-26 | 13 | 20 | 0.53333 | 2021-09-26 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-246 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Лупанова Е.Г. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонней организации с направлением письма собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757210 | 786 | 2021-09-26 | 18 | 5 | 0.042495 | 2021-09-26 | 18 | 22 | 3.4.12.1 Во время отложения мокрого снега, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№127-128, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 126-127 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757210 | 787 | 2021-09-29 | 15 | 49 | 1.2985 | 2021-09-29 | 16 | 8 | 3.4.7.4 Продолжительность цикла (8 лет) технического обслуживания КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ Тяжинская, выполненного на базе панели ЭПЗ-1636, выработавшего средний срок службы (в соответствии с РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем» – 12 лет), не позволила своевременно выявить и устранить неисправность магнитоэлектрического реле (тип – М237/064) сопротивления 3 ступени ДЗ в комплекте КРС-1 сочетания «А-В» 4.14 «Залипание» контактов магнитоэлектрического реле (МЭР) сопротивления 3 ступени ДЗ в комплекте КРС-1 сочетания «А-В» в составе КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ Тяжинская, произошедшее вследствие усталости металла пружины (в эксплуатации – 49 лет), действующей на возврат контактной системы МЭР, приведшее, при увеличении несимметричной тяговой нагрузки и срабатывании устройства блокировки при качаниях КРБ-125, к подаче «+» оперативного тока в схему логической части ДЗ и отключению неправильным (ложным) действием 3 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками на ПС 110 кВ Тяжинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: «Залипание» контактов магнитоэлектрического реле (МЭР) сопротивления 3 ступени ДЗ в комплекте КРС-1 сочетания «А-В» в составе КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ Тяжинская на ПС 110 кВ Тяжинская, ЭПЗ 1636 - 67/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления КСЗ МСВ-ОВ-110 на ПС 110 кВ Тяжинская Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Тяжинская выполнить внеочередную проверку исправности световой сигнализации положения выключателей: В-110 Мариинск, В-110 Каштан, В-110 Тисуль на ПС 110 кВ Тяжинская, с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выпустить организационно-распорядительный документ о сокращении периодичности технического обслуживания панелей защит типа ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Тяжинская, выработавших средний срок службы – 12 лет Ответственное лицо: Начальник СРЗА ЦУС Черняев В.О. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Тяжинская по теме: «Порядок действий в случае возникновения сомнений в исправности световой сигнализации положения коммутационных аппаратов» Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО СВЭС Пшеничников В.Р. 30.10.2021 год
757210 | 788 | 2021-09-26 | 7 | 21 | 1.2133 | 2021-09-26 | 9 | 5 | 3.4.12.1 В результате воздействия осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 66-67, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 66-67 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-9-ПГ_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительнаяна наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. семёнов 05.11.2021 год
757212 | 455 | 2021-09-30 | 7 | 10 |  | 2021-09-30 | 7 | 10 | 3.4.12.5 В следствии длительной эксплуатации стеклянного изолятора типа ПС-70 (60 лет), на поверхности стекла образовались внутренние дефекты в виде волосяных трещин. При понижении температуры воздуха ниже нуля градусов и повышении влажности в утреннее время суток (туман) произошло уменьшение диэлектрической прочности изолятора, что привело к перекрытию изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 113 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Разрушение одного изолятора из девяти на опоре № 113 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 113 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь в пролетах опор №№ 60-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023г. замену дефектной изоляции на опоре № 113 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.07.2022 год
757210 | 789 | 2021-09-26 | 7 | 51 | 0.25 | 2021-09-26 | 9 | 6 | 3.4.12.1 В результате воздействия обильных осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 194-195, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 196-197 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7 ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757210 | 790 | 2021-09-26 | 10 | 54 | 1.4 | 2021-09-26 | 16 | 30 | 3.4.12.1 В результате увеличения нагрузки вызванной количеством выпавших осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная на провода в пролете опор №№ 152-153, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 152-153 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.11.2021 год
757210 | 791 | 2021-09-26 | 10 | 54 | 0.27583 | 2021-09-26 | 16 | 25 | 3.4.12.1 В результате воздействия выпавших осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 100-101, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№100-101 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 год
757210 | 792 | 2021-09-26 | 11 | 20 | 0.038 | 2021-09-26 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на отпайке ТП-578П ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о принятии мер направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 год
757210 | 794 | 2021-09-26 | 11 | 0 | 0.0625 | 2021-09-26 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-295, собственник Чл "Лиматова М.Г.". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.п. Семёнов 06.11.2021 год
757210 | 795 | 2021-09-26 | 11 | 40 | 0.254 | 2021-09-26 | 15 | 54 | 3.4.12.1 В результате увеличения нагрузки вызванной количеством выпавших осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№337-338, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 337-338 ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролёт: Опора № 337 - Опора № 338 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.11.2021 год
757210 | 798 | 2021-09-27 | 8 | 12 | 0.039334 | 2021-09-27 | 10 | 10 | 3.4.12.1 В результате увеличения нагрузки вызванной количеством выпавших осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 227-228, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 327-328 ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 801 | 2021-09-30 | 3 | 38 |  | 2021-09-30 | 3 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изоляторов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка. При воздействии обильных осадков в виде мокрого снега и дождя, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 07.11.2021 год
757210 | 802 | 2021-09-26 | 11 | 20 | 0.015 | 2021-09-26 | 11 | 29 | 3.4.12.1 Под тяжестью мокрого снега, произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№ 32-33, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 803 | 2021-09-26 | 12 | 41 | 0.07167 | 2021-09-26 | 13 | 24 | 3.4.12.1 Под тяжестью мокрого снега, произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№ 30-31, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнова 08.11.2021 год
757210 | 793 | 2021-09-28 | 15 | 8 |  | 2021-09-28 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изоляции кабеля цепей напряжения ТН-35 ф. "А" ПС 110 кВ Тяжинская, в следствии чего возник небаланс в цепях защиты от внутренних повреждений БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская выше уставки диф. защиты от внутренних повреждений 0,76В, который привел к отключению В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. 4.16 Снижение сопротивления изоляции кабеля цепей напряжения ТН-35 ф."А" БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, произошло из-за деградационных изменений свойств изоляции, при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабеля цепей напряжения на ПС 110 кВ Тяжинская, Н-35 ф."А" БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую проверку РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Предусмотреть в графике ТО РЗА ПС 110 кВ Тяжинская проверки вторичной коммутации ТН-110, ТН-35 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская отдельно от РЗ БСК. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 07.11.2021 год
757210 | 804 | 2021-09-26 | 11 | 20 | 0.015 | 2021-09-26 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-641 П, собственник ЧЛ Комисаренко В.Я.. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 805 | 2021-09-26 | 12 | 30 | 0.064668 | 2021-09-26 | 14 | 7 | 3.4.12.1 Под воздействием тяжести мокрого снега, произошло вырывание крюка фазы "А" из тела опоры № 221 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. 4.12 Приближение проводов фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№221-222 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 806 | 2021-09-26 | 11 | 55 | 0.07333 | 2021-09-26 | 12 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств изолятора фазы "А" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к разрушению изолятора с последующим падением незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсы опоры № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "А" о траверсу опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 807 | 2021-09-26 | 12 | 10 | 0.11167 | 2021-09-26 | 14 | 24 | 3.4.12.1 Под тяжесть мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№85-86, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№85-86 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений.. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 808 | 2021-09-26 | 17 | 0 | 0.3 | 2021-09-26 | 20 | 0 | 3.4.12.1 Под тяжесть мокрого снега, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№145-146, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №145-146 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-19-В_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разрабатывать мероприятия не требуется. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 809 | 2021-09-26 | 14 | 55 | 0.105 | 2021-09-26 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (17 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения шлейфа фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к чрезмерному нагреву с последующим обрывом шлейфа фазы "С". При обрыве шлейфа фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, произошло падение незакрепленного провода на металлическую траверсу , что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" в сети 10 кВ. 4.12 При падении провода фазы "С" на траверсу опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, произошло устойчивое однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 810 | 2021-09-27 | 9 | 34 |  | 2021-09-27 | 9 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-681 П, собственник СНТ "Маручак". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 811 | 2021-09-29 | 11 | 47 | 0.84482 | 2021-09-29 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 198-199, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 198-198 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757210 | 812 | 2021-09-30 | 10 | 40 | 0.01332 | 2021-09-30 | 10 | 42 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 11/1 ЛРТП-351 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим отгоранием шлейфа фазы "А", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 В результате устойчивого двухфазного замыкания, произошло чрезмерное нагревание шлейфа фазы "А" на опоре №11/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ТП-351_Ф-10-2-А, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнова 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.11.2021 год
757213 | 725 | 2021-09-13 | 17 | 24 | 0.8715 | 2021-09-13 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Гидроуголь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.10.2021 год
757210 | 729 | 2021-09-13 | 18 | 37 | 0.000167 | 2021-09-13 | 18 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло приближение провода фазы "А" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№4/1/3-4/1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-022 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-022 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 29.10.2021 год
757212 | 421 | 2021-09-13 | 11 | 20 | 0.0045825 | 2021-09-13 | 11 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра и дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5/1-5/2, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-033. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-033, Пролет: оп.5/1-оп.5/2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.10.2021 год
757212 | 423 | 2021-09-13 | 9 | 2 | 0.0029155 | 2021-09-13 | 9 | 7 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.23 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-041, Пролет: Оп.№22 - Оп.№23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-041 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.10.2021 год
757213 | 726 | 2021-09-14 | 14 | 53 | 0.19667 | 2021-09-14 | 16 | 51 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубки деревьев произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, что стало причиной обрыва проводов фаз А,В,С в пролете оп.54/33-54/34, возникновения короткого замыкания и как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. 4.12 В результате несанкционированной рубки деревьев произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, что стало причиной обрыва проводов фаз А,В,С в пролете оп.54/33-54/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-23-Б, Пролет: Опора № 54/33 - Опора № 54/34 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф 6-23-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.10.2021 год
757213 | 727 | 2021-09-14 | 14 | 57 |  | 2021-09-14 | 14 | 57 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП-Ю-2-086, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.11 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП-Ю-2-086 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП-Ю-2-086 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектых высоковольтных предохранителей на ТП-Ю-2-086. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.10.2021 год
757213 | 728 | 2021-09-14 | 17 | 10 | 0.57999 | 2021-09-14 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора 400 кВА на ТП-Ю-2-099, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-3-С на ПС 35 кВ Новобунгурская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора 400 кВА на ТП-Ю-2-099 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора 400 кВА на ТП-Ю-2-099 на ТП-Ю-2-099, Трансформатор ТМ-400/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на ТП-Ю-2-099 ВЛ-6 кВ ф.6-3-С от ПС 35 кВ Новобунгурская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.10.2021 год
757213 | 729 | 2021-09-14 | 17 | 45 | 0.000333 | 2021-09-14 | 17 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева стоящего вне охраной зоны ВЛ на провода в пролете оп.№13-оп.№14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-031, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-Ю-2-031. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева стоящего вне охраной зоны ВЛ на провода в пролете оп.№13-оп.№14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева стоящего вне охраной зоны ВЛ на провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-031, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-031. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.10.2021 год
757213 | 730 | 2021-09-14 | 18 | 5 | 0.031568 | 2021-09-14 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор .№20-оп.№21 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного промежутка между проводами, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-14-З. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор .№20-оп.№21 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-14-З, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кв ф.6-14-З. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.10.2021 год
757213 | 731 | 2021-09-14 | 18 | 28 | 0.6384 | 2021-09-14 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б. 4.11 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-5-Б, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф 6-5-Б. Ответственное лицо: махнев О.М. 27.10.2021 год
757213 | 732 | 2021-09-14 | 23 | 18 | 0.011433 | 2021-09-15 | 0 | 56 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-086, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствии, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-086. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-086. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-086, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-086. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.10.2021 год
757213 | 733 | 2021-09-15 | 16 | 58 |  | 2021-09-15 | 16 | 58 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода на опоре №57 ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л. 4.11 В следствии воздействия птицы на провода на опоре №57 ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на провода. на Ф-10-32-Л (Летна), Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.10.2021 год
757213 | 734 | 2021-09-15 | 19 | 49 |  | 2021-09-15 | 19 | 49 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ К-120 в пролете опор № 2-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-120. 4.12 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ К-120 в пролете опор № 2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 35 кВ К-120, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "A" и "B" в пролете опор №2-3 ВЛ 35 кВ К-120. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ К-120. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ К-120, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.11.2021 год
757213 | 736 | 2021-09-16 | 10 | 45 | 0.03335 | 2021-09-16 | 10 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Розлив". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 737 | 2021-09-17 | 1 | 52 | 0.9984 | 2021-09-17 | 3 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор 75-76 ВЛ 10кВ ф.10-6-А, что стало причиной появления межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-6-А. 4.12 В результате несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор 75-76 ВЛ 10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.10.2021 год
757213 | 738 | 2021-09-18 | 10 | 33 | 0.0029155 | 2021-09-18 | 10 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.2-3 ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-3-024, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-3-024. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.2-3 ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-3-024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-3-024, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-3-024 Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.10.2021 год
757210 | 751 | 2021-09-13 | 11 | 9 | 0.04792 | 2021-09-13 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ТП-278П, собственник ООО "Промстрой-РП". | Организационное мероприятие 1 Составлен Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.10.2021 год
757213 | 740 | 2021-09-20 | 10 | 36 |  | 2021-09-20 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода пролете оп.№13-оп.№14 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-28-К, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.10-28-К. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода пролете оп.№13-оп.№14 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-28-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода. на Ф-10-28-К, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ ф.10-28-К особое внимание уделить ОСД угрожающим падению на линию. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.10.2021 год
757210 | 752 | 2021-09-13 | 14 | 28 |  | 2021-09-13 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ТП-278-П, собственник ООО "Промстрой-РП". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. с направлением письма собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.10.2021 год
757213 | 741 | 2021-09-20 | 11 | 53 |  | 2021-09-20 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя. Собственник ООО "Сибирский бетон". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 742 | 2021-09-20 | 17 | 55 | 0.0015 | 2021-09-20 | 17 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-Ю-1-007, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-Ю-1-007. 4.12 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-Ю-1-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-007, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-1-007. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.10.2021 год
757213 | 743 | 2021-09-21 | 1 | 35 | 0.020501 | 2021-09-21 | 2 | 57 | 3.4.8.1 В результате воздействия посторонними лицами при выполнении земляных работ посторонними лицами произошло повреждение КЛ-6 кв ф.6-15-ТП-22, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-15-ТП-22 на РП-6 кВ №23. 4.4 В результате воздействия посторонними лицами при выполнении земляных работ посторонними лицами произошло повреждение КЛ-6 кв ф.6-15-ТП-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие посторонними лицами при выполнении земляных работ посторонними лицами проивело к повреждению КЛ. на КЛ 6 кВ Ф-6-15-ТП-22 (Куйб.), ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ -6кВ ф.6-15-ТП-22. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.10.2021 год
757213 | 744 | 2021-09-21 | 9 | 35 | 0.48327 | 2021-09-21 | 11 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-С в пролете опор №52/10-52/11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-3-С. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-С в пролете опор №52/10-52/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-10 кВ ф.10-3-С, №52/10-52/11. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.10.2021 год
757213 | 745 | 2021-09-21 | 10 | 40 | 0.01167 | 2021-09-21 | 10 | 47 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя. Собственник ООО "Сибирский бетон". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757210 | 754 | 2021-09-15 | 21 | 30 | 0.0060334 | 2021-09-16 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Гильманов О.Р. магазин «Бекон». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в адрес ИП Гильманова О.Р. магазин «Бекон» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 год
757210 | 755 | 2021-09-15 | 18 | 12 | 0.53494 | 2021-09-15 | 20 | 10 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами вблизи пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонней организации. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба направить заявление в полицию. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 24.10.2021 год
757210 | 756 | 2021-09-19 | 12 | 22 | 0.000999 | 2021-09-19 | 12 | 24 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится с перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.10.2021 год
757212 | 435 | 2021-09-18 | 9 | 50 | 0.0022491 | 2021-09-18 | 9 | 55 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.№3/1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-075 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.№3/1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-075 телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.№3/1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-075 телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-075, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-075. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757212 | 436 | 2021-09-19 | 15 | 6 | 0.0019343 | 2021-09-19 | 15 | 10 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-002 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-002 телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№2 ТП-002 телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-002. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757210 | 757 | 2021-09-22 | 13 | 26 | 0.00076989 | 2021-09-22 | 13 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 9 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-78, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-78. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-78, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-78 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-78 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.10.2021 год
757210 | 758 | 2021-09-20 | 6 | 30 |  | 2021-09-20 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Во время тумана, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 1 (отпайка на ПС Мариинская НПС) ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, что привело к повреждению 1-го изолятора из 8-ти и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. 4.11 Пробой изоляции фазы "В" на опоре № 1 (отпайка на ПС Мариинская НПС) ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 10.11.2021 год
757210 | 759 | 2021-09-19 | 9 | 27 |  | 2021-09-19 | 9 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10-14 м/с), произошло падение ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ А-12 на провода в пролете опор №№ 5-6, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 5-6 ВЛ 35 кВ А-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ А-12 {операц зона ОДС СВЭС}, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-12 с целью выявления деревьев/веток, угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Соколов С.В. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-12 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 10.11.2021 год
757210 | 760 | 2021-09-21 | 8 | 9 |  | 2021-09-21 | 8 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. Во время тумана, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "А" и траверсой опоры № 2 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, что привело к повреждению 3-х изоляторов из 16-ти и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. 4.11 Пробой изоляции фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 17.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 17.11.2021 год
757212 | 437 | 2021-09-20 | 13 | 20 | 0.005328 | 2021-09-20 | 13 | 22 | 3.4.10 В результате воздействия животного (бобра) на ствол дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, произошло повреждение ствола и его падение на провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-З в пр.оп.№246-№247. При падении дерева произошел подхлест проводов ВЛ-10 кВ ф.10-1-З в пр.оп.№2246-№247, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. в пр.оп.№246-№247 ВЛ-10 кВ ф.10-1-З и отключения В-10 ф.10-1-З. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-З в результате воздействия животного (бобра) привело к схлесту проводов в пр.оп.№246-№247 ВЛ-10 кВ ф.10-1-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на Ф-10-1-3_д. Зеленовка д. Плотниковка, Пролет: Опора № 246 - Опора № 247 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-З, Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 25.10.2021 год
757212 | 438 | 2021-09-22 | 18 | 7 | 0.0051646 | 2021-09-22 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра произошло касание увлажнённых веток дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-060, в пролёте опор №№ 6-7. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. 4.12 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра, произошло касание увлажнённых веток дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-060, в пролёте опор №№ 6-7. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-060, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060 от опоры №1 до опоры №23. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.10.2021 год
757212 | 439 | 2021-09-23 | 11 | 10 | 0.10072 | 2021-09-23 | 11 | 14 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ухудшения изоляции в цепях управления В-35 Т-2 в кабеле управления между кабельными жилами выходных цепей МТЗ-35 привело к ложному срабатыванию этого выключателя. 4.1 В течение длительного срока эксплуатации (более 65 лет) произошло ухудшение изоляции жил контрольного кабеля №130 от панели №9 ГЩУ до клеммного шкафа В-35 Т-2, что привело к ложному срабатыванию на отключение выключателя В-35 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительная изоляция контрольного кабеля в цепях управления В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, З-та на реле ЭТ-521 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контрольного кабеля №130 от панели №9 ГЩУ до клеммного шкафа В-35 Т-2. Ответственное лицо: начальник СРЗА Калинин А.П. 28.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановую проверку состояния изоляции цепей управления В-110, В-35, В-6 Т-1 ПС 110 кВ Новочертинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 28.10.2021 год
757210 | 761 | 2021-09-18 | 7 | 48 |  | 2021-09-18 | 7 | 48 | 3.4.10 В результате взлета птицы с траверсы опоры № 73 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная, произошло перекрытие провода фазы "С" и траверсы на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная, что привело к возникновению однофазного замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная и ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная действием МТЗ с УАПВ. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 73 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная с целью выявления повреждений, а также наличия гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А 19.11.2021 год
757212 | 440 | 2021-09-22 | 5 | 50 | 0.0046 | 2021-09-22 | 5 | 52 | 3.4.10 При посадке птицы (сорока) на токоведущие части фаз «А» и «В» оп. №5 ф.10-3-С произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Посадка птицы на токоведущие части оп.№5 Ф.10-3-С ПС 110 кВ Мусохрановская привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на токоведущие части оп.№5 Ф.10-3-С ПС 110 кВ Мусохрановская привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. на Ф-10-3-С, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2021 год
757210 | 764 | 2021-09-21 | 17 | 27 | 0.084749 | 2021-09-21 | 19 | 20 | 3.4.8.5 При движении транспортного средства сторонних лиц в населенной местности, произошел наезд автомобиля на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-182, что привело к излому стойки опоры № 10 с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-182. 4.14 В результате наезда автомобиля на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-182, произошло разрушение стойки опоры № 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-182 | Организационное мероприятие 1 Составить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества Ижморского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» «Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 27.10.2021 год
757210 | 765 | 2021-09-19 | 17 | 27 | 0.0074925 | 2021-09-19 | 17 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (10-14 м/с), произошел слом и падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 115-116, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 115-116 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 01.11.2021 год
757210 | 771 | 2021-09-21 | 8 | 10 |  | 2021-09-21 | 8 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-641 П, собственник ЧЛ Комисаренко В.Я.. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.10.2021 год
757210 | 772 | 2021-09-20 | 17 | 46 | 0.197 | 2021-09-20 | 17 | 58 | 3.4.7.3 При повреждении в цепях напряжения и отключении автоматического выключателя цепей напряжения ТН–10 кВ 1с SF1-«Цепи звезды» типа АП-50 не перебросились блок-контакты автоматического выключателя цепей напряжения ТН–10 1с ПС 110 кВ Мирная, в следствии чего не произошёл запрет работы ЗМН при отключении автоматического выключателя В-10 1с Т-1-40 ПС 110 кВ Мирная. 4.2 При отключении автоматического выключателя цепей напряжения ТН–10 кВ 1с SF1-«Цепи звезды» типа АП-50 из-за раз регулировки не перебросились блок-контакты автоматического выключателя цепей напряжения ТН–10 1с ПС 110 кВ Мирная, в следствии чего не произошёл запрет работы ЗМН при отключении автоматического выключателя В-10 1с Т-1-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка на ПС 110 кВ Мирная, В-10 1с Т-1-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку автоматических выключателей цепей напряжения ТН-10 кВ ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести опробование действия АВР МСВ-10 5-1с ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить переключающее устройство для вывода сигнализации работы ЗМН В-10 1с Т-1-40 при выводе АВР-10 МСВ 5-1 с в схеме ЗМН В-10 1с Т-1-40 ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Предусмотреть в схеме ЗМН В-10 1с Т-1-40 ПС 110 кВ Мирная переключающее устройство для вывода сигнализации работы ЗМН В-10 1с Т-1-40 при выводе АВР-10 МСВ 5-1с. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.10.2021 год
757210 | 774 | 2021-09-21 | 8 | 52 | 0.023467 | 2021-09-21 | 9 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 В результате касания незакрепленного провода фазы "В" о металлическую траверсу опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая, произошло возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-К_ПС Береговая, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 29.10.2021 год
757212 | 446 | 2021-09-22 | 7 | 6 |  | 2021-09-22 | 7 | 6 | 3.4.10 Однофазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры № 55(траверса) и шлейфом провода ф. "С", птицей. 4.12 Перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры(траверса) и шлейфа провода, птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора анк. мет.АТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ на опоре №55 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь при выполнении ремонтной программы 2022 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь в пролетах опор №№ 50-150 с целью определения мест гнездования птиц на опорах с принятием мер по ликвидации таких мест. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.06.2022 год
757212 | 448 | 2021-09-23 | 21 | 51 |  | 2021-09-23 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (65 лет) из-за внутренних дефектов произошла потеря прочности сварного соединения шлейфа провода фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, что привело к обрыву шлейфа провода верхней фазы "А" в месте его сварного соединения. При обрыве шлейфа провода произошло его сближение на недопустимое расстояние с металлической частью опоры №89. В результате этого произошел пробой изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы «А» и металлической частью опоры №89 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, приведший к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.10 При обрыве шлейфа провода произошло его сближение на недопустимое расстояние с металлической частью опоры №89 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора анк. мет. У110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода верхней фазы "А" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник ОД ДТОиРОЭСХ Глотов А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в пролетах опор №№ 1-103. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать проведение внеочередного тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в 2021г. Ответственное лицо: Начальник ОД ДТОиРОЭСХ Глотов А.А. 30.11.2021 год
757213 | 699 | 2021-09-04 | 13 | 40 | 0.054 | 2021-09-04 | 15 | 28 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы "В" на оп.№14 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П привели к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между фазами "А" и "В", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-П. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы "В" на оп.№14 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П привели к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сколы и трещины на изоляторе фазы "В". на Ф-10-1-П Парлагол, Опора ПБ10/0,4-9 | Техническое мероприятие 1 Заменить штыревой изолятор ф.В на оп.№14. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П в регламентные сроки. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.09.2021 год
757213 | 700 | 2021-09-04 | 16 | 20 | 0.050835 | 2021-09-04 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 701 | 2021-09-04 | 17 | 40 | 0.02875 | 2021-09-04 | 19 | 35 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ ООО "Ремспецстрой" произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП-37, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.7 от ТП-37. . 4.4 Вследствие производства несанкционированных земляных работ ООО "Ремспецстрой" произошло повреждение КЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля вследствие несанкионированных земельных работ на КЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП-37 (Ордж.), Кабель ААБ 3Х120 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Ремспецстрой" Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП-37. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 год
757213 | 702 | 2021-09-04 | 19 | 11 | 0.30167 | 2021-09-04 | 22 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя частные лица Шипицын А.Ю. и Юминова В.Г.. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 26.09.2021 год
757213 | 703 | 2021-09-05 | 9 | 10 | 0.1125 | 2021-09-05 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059, что стало причиной сокращение воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "А" и элементами стойки на ТП-Ю-2-059, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 оп.65/1/1 от ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059, что стало причиной сокращение воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "А" и элементами стойки на ТП-Ю-2-059. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059 на ВЛ 10 кВ ф.10-3-С, ТП-Ю-2-059 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-С Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 год
757213 | 704 | 2021-09-05 | 10 | 10 | 0.2178 | 2021-09-05 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ДНП "Костенковское". | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 13.10.2021 год
757213 | 705 | 2021-09-05 | 10 | 13 | 0.2385 | 2021-09-05 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059, что стало причиной сокращения воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "А" и элементами металлической конструкции на ТП-Ю-2-059, возникновение короткого однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения СП-2 оп.65/1/1 от ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059, что стало причиной сокращения воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "А" и элементами металлической конструкции на ТП-Ю-2-059. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059 на Ф-10-3-С, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-С Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-Ю-2-059. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 год
757213 | 706 | 2021-09-05 | 15 | 4 | 4.5636 | 2021-09-05 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №120-121, что стало причиной обрыва провода фазы «А», привело к появлению "земли" ПС 35 кВ Абашевская 3/4 и, как следствие, оперативному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №120-121, что стало причиной обрыва провода фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода фазы «А». на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы А в пролете опор 120-121 на ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 год
757213 | 707 | 2021-09-05 | 18 | 31 |  | 2021-09-05 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №46-47, что стало причиной перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС от РП-15. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №46-47 что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС от РП-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.10.2021 год
757213 | 708 | 2021-09-06 | 7 | 52 |  | 2021-09-06 | 7 | 52 | 3.4.12.5 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения стеклянного изолятора на опоре №50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, а так же образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, произошло перекрытие стеклянного изолятора на опоре №50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками по образовавшейся влажной грязи,с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. 4.11 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения стеклянного изолятора на опоре №50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, а так же образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, произошло перекрытие стеклянного изолятора на опоре №50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стеклянного изолятора. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора на опоре №50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак - 2 цепь с отпайками разработать и выполнить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.11.2021 год
757210 | 709 | 2021-09-05 | 13 | 47 | 0.0060697 | 2021-09-05 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение старого сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 14/2-14/3, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14/2-14/3 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка из-за падения сухого дерева. на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 14/2 - Опора № 14/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.10.2021 год
757213 | 710 | 2021-09-06 | 16 | 8 | 0.012 | 2021-09-06 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 711 | 2021-09-06 | 22 | 14 | 0.0062475 | 2021-09-06 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-028, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-028. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-028, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-028. Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.10.2021 год
757213 | 713 | 2021-09-07 | 19 | 0 |  | 2021-09-07 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ЦОФ "Щедрухинская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 714 | 2021-09-07 | 22 | 2 | 0.975 | 2021-09-07 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 на опоре №28, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-п.Листвяги-1. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-Поселок-Листвяги-1, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-п.Листвяги-1, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.10.2021 год
757213 | 715 | 2021-09-07 | 22 | 40 |  | 2021-09-07 | 22 | 40 | 3.4.8.2 В следствие проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом в месте пересечения ВЛ с технологической дорогой, произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №52-53 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонская. 4.11 В следствие проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом в месте пересечения ВЛ с технологической дорогой, произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" в пролете опор №52-53 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "B". на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов в местах пересечения автомобильных, технологических дорог под ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера габаритов ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.10.2021 год
757212 | 411 | 2021-09-04 | 18 | 43 | 0.01002 | 2021-09-04 | 18 | 44 | 3.4.10 При попадании птицы на ножи фаз «А» и «В» ЛР-10 ф.10-4-Ч оп.47 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы на ЛР-10 ф.10-4-Ч оп.47 ВЛ-10кВ ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ЛР-10 ф.10-4-Ч оп.47 ВЛ-10кВ ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозовская. на Ф-10-4-Ч, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозовская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по установке ПЗУ на ЛР ВЛ-10кВ ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозовская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.10.2021 год
757213 | 716 | 2021-09-08 | 17 | 51 |  | 2021-09-08 | 17 | 51 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 546-547 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения реклоузера на опоре № 546 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 546-547 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-5-К, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.10.2021 год
757212 | 413 | 2021-09-07 | 21 | 1 | 0.269 | 2021-09-07 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре №215 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина, что привело к падению провода ф."В" на металлическую траверсу опоры №215, с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.12 Обрыв вязки провода ф."В" с падением провода на металлическую траверсу опоры №215 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П привел к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."В" на Ф-10-16-П, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок провода всех фаз на опоре №215 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 35кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 17.09.2021 год
757210 | 716 | 2021-09-07 | 16 | 32 | 0.0063167 | 2021-09-07 | 22 | 51 | 3.4.8.5 Наезд ТС на опору №2 ВЛ-6кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 В результате наезда ТС на опору №2 ВЛ-6кВ Ф-6-30-ГРП произошло смещение тела опоры от вертикальной оси, что привело к чрезмерному натяжению проводов фаз "А" "В" "С" , вследствие чего произошёл обрыв проводов и возникновение междуфазного коротокого замыкания и аварийное отключение В-6 Ф-6-30-ГРП на ПС 35 кв Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ. на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в отделение МВД России о произошедшем случае воздействия. Ответственное лицо: Крутов В.В. 09.10.2021 год
757213 | 720 | 2021-09-09 | 13 | 25 | 0.000333 | 2021-09-09 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Ю-2-018 в пролете опор 5-6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 ТП-Ю-2-018. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Ю-2-018 в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-018, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-Ю-2-018. Ответственное лицо: Махнев О.М. 17.10.2021 год
757213 | 721 | 2021-09-10 | 6 | 40 |  | 2021-09-10 | 6 | 40 | 3.4.12.5 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения из-за образованной угольной пыли на изоляции верхней фазы "A" на опоре №41 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2, а так же образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, произошло перекрытие между изоляцией верхней фазы "A" и траверсой на опоре №41 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2 по образовавшейся влажной грязи,с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. 4.11 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения из-за образованной угольной пыли на изоляции верхней фазы "A" на опоре №41 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2, а так же образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, произошло перекрытие между изоляцией верхней фазы "A" и траверсой на опоре №41 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.12.2021 год
757210 | 717 | 2021-09-09 | 13 | 52 | 0.062934 | 2021-09-09 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением воздействия порывов сильного ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №№50-51, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 При увеличении нагрузки на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№50-51 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ. на Ф-10-11-Е_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.10.2021 год
757210 | 718 | 2021-09-09 | 13 | 16 | 0.2418 | 2021-09-09 | 15 | 13 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением воздействия порывов ветра до 18 м/с (Согласно Приложению №6 Метеосправка), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская в пролете опор №№389-390, фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановска действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №389-390 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытиеп изоляционного промежутка проводов ВЛ. на Ф-10-3-С_ПС 110 кВ Яйская, Пролет опора № 28-опора №29 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработаны мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.10.2021 год
757210 | 719 | 2021-09-09 | 11 | 14 | 0.029334 | 2021-09-09 | 12 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло падение ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-008 Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на провода, что привело к обрыву провода фазы "А" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами линии с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Я-008 Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-008 Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская и перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-008, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-008 для обнаружения деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 устранить дефекты и замечания. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 10.10.2021 год
757213 | 722 | 2021-09-10 | 13 | 50 |  | 2021-09-10 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл провес провода и схлест проводов в пр. оп.2-3 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-003, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-003. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл провес провода и схлест проводов в пр. оп.2-3 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода и схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-003, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр. оп. 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-003. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 12.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-003. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 12.10.2021 год
757210 | 721 | 2021-09-07 | 7 | 7 |  | 2021-09-07 | 7 | 7 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности, тумана и загрязнения изоляции, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "С" и траверсой опоры № 24 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 7-ти и возникновению однофазного замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 4.12 Пробой изоляции фазы "С" на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний Ответственное лицо: Букин С.В. 21.10.2021 год
757213 | 723 | 2021-09-11 | 15 | 47 |  | 2021-09-11 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 141/1-141/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 141/1-141/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 141/1 - Опора № 141/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 141/1-141/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.10.2021 год
757213 | 724 | 2021-09-12 | 21 | 0 | 0.0075 | 2021-09-12 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-028, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-028. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-028, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-028. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-028. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.10.2021 год
757210 | 723 | 2021-09-10 | 6 | 35 |  | 2021-09-10 | 6 | 35 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности, тумана и загрязнения изоляции, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 129 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 8-и и возникновению однофазного замыкания на «Землю» с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 4.12 Пробой изоляции фазы "В" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 21.10.2021 год
757210 | 724 | 2021-09-03 | 10 | 57 |  | 2021-09-03 | 10 | 57 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники сторонних лиц, произошло повреждение опоры № 208/40 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54, что привело к схлесту проводов фазы "В" и фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-2 Ф-10-3-54 действием МТЗ. 4.4 Повреждение опоры №208/40 ВЛ-10 кВ ф.10-3-54, в результате проезда крупногабаритной техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры. на Ф-10-3-54 ПС 110 кВ Разъезд 54 км, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Голубков А.Г. 16.09.2021 год
757212 | 414 | 2021-09-07 | 6 | 21 | 0.047929 | 2021-09-07 | 7 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 64-х лет) и несвоевременного выявления дефектов изоляции ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, произошло перекрытие стеклянного изолятора ф. "С" на опоре №357 ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная, с разрушением 1 из 8 изоляторов ПС-70, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная. 4.11 Несвоевременное выявление дефектной изоляции линии привело к перекрытию стеклянного изолятора ф. "С" на опоре №357 ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная с разрушением 1 из 8 изоляторов ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ПС-70 ф. "С" на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма от оп. № 124 до оп. № 412. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023г. замену дефектной изоляции на опоре №357 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 29.10.2021 год
757212 | 415 | 2021-09-05 | 18 | 1 |  | 2021-09-05 | 18 | 1 | 3.4.10 На опоре №106 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская обнаружены следы перекрытия провода и изоляторов верхней фазы "А", а так же на гирлянде стеклянной изоляции имеются следы загрязнения отходами жизнедеятельности птиц. Из этого следует, что однофазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом отходами жизнедеятельности птиц. 4.12 На опоре №106 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская произошло перекрытие изоляции по причине жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при воздействии птиц на опоре №106 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская. на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора пром. мет.П1М | Организационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по установке птицезащитного устройства на опоре №106 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2022 год
757210 | 725 | 2021-09-12 | 15 | 27 | 0.005 | 2021-09-12 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-137П Егоров Виктор Петрович. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо собственнику Егорову Виктору Петровичу Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.10.2021 год
757212 | 416 | 2021-09-09 | 6 | 13 |  | 2021-09-09 | 6 | 13 | 3.4.12.5 На ПС 110 кВ Шестаковская под воздействием знакопеременных перепадов температур окружающего воздуха, произошло нарушение герметичности армированных швов в месте крепления фарфоровых покрышек к металлическим фланцам проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С", установленных на вводе в отсек ТСН-1. При выпадении атмосферных осадков в виде дождя, через разгерметизированные армированные швы произошло попадание влаги в тело проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С", установленных на вводе в отсек ТСН-1 на ПС 110 кВ Шестаковская. В результате чего произошло уменьшение сопротивления изоляции проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С" с последующим возникновением двухфазного замыкания на землю, приведшее к срабатыванию ДЗТ Т-1-16. 4.11 При выпадении атмосферных осадков в виде дождя, через разгерметизированные армированные швы произошло попадание влаги в тело проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С", установленных на вводе в отсек ТСН-1 на ПС 110 кВ Шестаковская. В результате чего произошло уменьшение сопротивления изоляции проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С" с последующим возникновением двухфазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С" ТСН-1 на ПС 110 кВ Шестаковская. на ПС 110 кВ Шестаковская, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 При выявлении нарушения герметичности армированных швов проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 УХЛ1 на ПС 110 кВ Шестаковская, принять меры к их устранению. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеплановой ревизии проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 УХЛ1 всех присоединений на ПС 110 кВ Шестаковская с целью выявления нарушения герметичности армированных швов. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 26.08.2022 год
757210 | 726 | 2021-09-04 | 10 | 8 | 0.16001 | 2021-09-04 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-228 П, собственник СНТ "Энергия". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки СНТ "Энергия" для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.10.2021 год
757210 | 727 | 2021-09-06 | 13 | 35 | 0.015 | 2021-09-06 | 13 | 38 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.10.2021 год
757212 | 417 | 2021-09-09 | 11 | 38 | 0.95778 | 2021-09-09 | 13 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (15м/с) произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№25-26 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М от ПС 35 кВ Урская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Вследствие падения дерева на провода ВЛ произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете оп. 25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская. на Ф-10-1-М, Опора УА10-11ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. 25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС - Санаров В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-М с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающие падением. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС - Санаров В.В. 31.10.2021 год
757210 | 728 | 2021-09-08 | 23 | 29 |  | 2021-09-08 | 23 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор №№ 229-230 ВЛ 35 кВ Т-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и повреждению провода с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" в пролете опор №№ 229-230 ВЛ 35 кВ Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-8, Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 228, 229, 230, 231 ВЛ 35 кВ Т-8 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-8 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-8 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 19.11.2021 год
757212 | 418 | 2021-09-09 | 10 | 12 | 0.1784 | 2021-09-09 | 11 | 39 | 3.4.12.2 При порыве ветра (15м/с) произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№183-184, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№183-184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-2-М, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2021 год
757212 | 419 | 2021-09-09 | 10 | 24 | 0.0040845 | 2021-09-09 | 10 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (15м/с), произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9, приведшее к отключению ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-112. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-112. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-112, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-112, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.10.2021 год
757210 | 730 | 2021-09-09 | 19 | 27 | 0.0013527 | 2021-09-09 | 19 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 110 кВ Березовская Новая на провода в пролете опор № 86-87, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 110 кВ Березовская Новая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 86-87 ВЛ-6 кВ ф.6-1-РП-1 от ПС 110 кВ Березовская Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф6-1-РП-1 от ПС 110 кВ Березовская Новая на наличие деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-1-РП-1 от ПС 110 кВ Березовская Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.10.2021 год
757212 | 420 | 2021-09-09 | 16 | 19 | 0.0035 | 2021-09-09 | 16 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (15м/с), дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.№2 ТП-170. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-170. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-170, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.10.2021 год
757212 | 422 | 2021-09-10 | 16 | 28 | 0.00175 | 2021-09-10 | 16 | 31 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-003 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-003 телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.№1 ТП-003 телом птицы. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-003, Пролет: - Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-003. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.10.2021 год
757212 | 424 | 2021-09-09 | 6 | 43 | 0.2064 | 2021-09-09 | 7 | 7 | 3.4.12.5 В результате воздействия знакопеременных перепадов температуры окружающего воздуха произошло образование микротрещин на глазури фарфорового изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, от ПС 110кВ Шестаковская . При прохождении дождя и попадания влаги в образовавшиеся микротрещины фарфорового изолятора, произошел электрический пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора фазы "А", приведшее к падению провода на металлическую траеверсу железобетонной опоры №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, от ПС 110кВ Шестаковская и возникновению однофазного замыкания на землю. При одновременном образовании однофазного замыкания на землю на фазе "С" на опоре №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская, произошло протекание токов двух однофазных замыканий на землю на разных фазах «А» и «С» в сети 1 секции 10кВ на ПС 110 кВ Шестаковская, приведшее к двухфазному замыканию на землю и отключению В-10 кВ ф.10-6-М с неуспешным АПВ. 4.11 При прохождении дождя и попадания влаги в образовавшиеся микротрещины фарфорового изолятора, произошел электрический пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора фазы "А", приведшее к падению провода на металлическую траеверсу железобетонной опоры №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, от ПС 110кВ Шестаковская и возникновению однофазного замыкания на землю. При одновременном образовании однофазного замыкания на землю на фазе "С" на опоре №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская, произошло протекание токов двух однофазных замыканий на землю на разных фазах «А» и «С» в сети 1 секции 10кВ на ПС 110 кВ Шестаковская, приведшее к двухфазному замыканию на землю и отключению В-10 кВ ф.10-6-М с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, от ПС 110кВ Шестаковская. на Ф-10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 110кВ Шестаковская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 110кВ Шестаковская на участке от опоры №1 до опоры №152 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.10.2021 год
757212 | 425 | 2021-09-09 | 6 | 51 | 0.196 | 2021-09-09 | 8 | 15 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н и воздействия порывистого ветра (до 15 м/с), произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы «С» на деревоопоре с ж/б приставкой №32/1. Вследствие чего произошло падение неизолированного провода фазы «С» на металлическую траверсу опоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская. При прохождении дождевого фронта произошло увлажнение тела опоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская, приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю. При дальнейшем обследовании стойки деревоопоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская установлено, что дерервоопора имеет внутреннее кольцевое загнивание древесины. 4.12 В результате обрыва вязки провода фазы «С» на опоре №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская с падением провода на металлическую траверсу, а также при воздействии дождя на стойку деревоопоры с ж/б приставкой, имеющей внутреннее кольцевое загнивание древесины, произошло увлажнение древесины , приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки неизолированного провода фазы «С» на опоре №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110кВ Шестаковская. на Ф-10-7-Н ПС 110 кВ Шестаковская, Опора УП10-1; Внутреннее кольцевое загнивание древесины стойки деревоопоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110 кВ Шестаковская. на Ф-10-7-Н ПС 110 кВ Шестаковская, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить деревоопору с ж/б приставкой на железобетонную опору №32/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110кВ Шестаковская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от ПС 110кВ Шестаковская на участке от опоры №1 до опоры №382 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.10.2021 год
757212 | 426 | 2021-09-11 | 16 | 4 | 0.2014 | 2021-09-11 | 17 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ф "А" и "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Рассвет, приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ фаз "А" и "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Рассвет в результате наброса ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ фаз "А" и "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Рассвет. на Ф-10-6-П, Опора П10-10ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35кВ Рассвет с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС - Санаров В.В. 31.10.2021 год
757212 | 427 | 2021-09-11 | 11 | 32 | 0.02825 | 2021-09-11 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-021, в следствии этого произошел обрыв проводов всех фаз и срыв изоляторов с крюков в пролете опор №8/1/1-№8/1/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.4 Механическое воздействие на ВЛ при падении дерева, приведшее к обрыву проводов всех фаз и срыв изоляторов с крюков в пролете опор №8/1/1-№8/1/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021 при падении на провода ВЛ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов всех фаз и срыв изоляторов с крюков в пролете опор №8/1/1-№8/1/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-021, Пролет: Опора №8/1/1 - Опора №8/1/2; Обрыв проводов всех фаз и срыв изоляторов с крюков в пролете опор №8/1/1-№8/1/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-021, Пролет: Опора №8/1/2 - Опора №8/1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода и изоляторов в пролете опор №8/1/1-№8/1/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП-021. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 11.10.2021 год
757212 | 428 | 2021-09-11 | 17 | 39 | 0.002 | 2021-09-11 | 17 | 45 | 3.4.9.3 В результате атмосферных воздействий, порывов ветра до 14 м/с, произошел схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (ул. Школьная, 23), подключенного от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-013, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-013. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-013 от опоры №1 до опоры №22 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.10.2021 год
757210 | 732 | 2021-09-09 | 20 | 4 | 0.014 | 2021-09-09 | 21 | 49 | 3.4.12.2 При порывах сильного ветра (до 18 м/с) произошло раскачивание ветвей дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-088 с воздействием на провода в пролете оп.№ 5-6 и их схлёстыванием и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Неисправность АВ-0,4 кВ ф.1ТП-И-088. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-088, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-И-088 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-088 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ТП-И-088 Ответственное лицо: Кретинин А.В. 15.10.2021 год
757210 | 733 | 2021-09-09 | 12 | 47 | 0.1582 | 2021-09-09 | 14 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 19 м/с) и возрастания нагрузки вызванной количеством выпавших осадков, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная на провода в пролете опор №№79-80, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникноением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключении ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ-КР от ПС 110 кВ Звёздная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.10.2021 год
757210 | 734 | 2021-09-09 | 7 | 24 |  | 2021-09-09 | 7 | 24 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в КТП-730 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Т-1 КТП-730 с разрушением ПК-10 и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24от ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ПК-10 кВ Т-1 КТП-730 Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-730_Ф-10-7-ГН;_Ф-10-16-КВТ-24, Предохранитель ПКТ102-10-40-40 У3; Нарушение электрической изоляции на ТП-730_Ф-10-7-ГН;_Ф-10-16-КВТ-24, Предохранитель ПКТ102-10-40-40 У3; Нарушение электрической изоляции на ТП-730_Ф-10-7-ГН;_Ф-10-16-КВТ-24, Предохранитель ПКТ102-10-40-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП на предмет проникновения животных в электроустановки Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная . Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16 КВТ от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 год
757210 | 735 | 2021-09-09 | 9 | 13 |  | 2021-09-09 | 9 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (19 м/с) произошёл обрыв вязки фазы "А" на опоре № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к обрыву вязки провода с последующим падением незакрепленного провода фазы "В" на металлическую часть траверсы опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная ,вызвав устойчивое появление однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "В" и траверсы опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 год
757210 | 736 | 2021-09-09 | 11 | 8 | 0.124 | 2021-09-09 | 12 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя (Согласно Приложениям №4 Акт воздействия сторонних лиц, №5 Письмо потребителю), собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с цельювыяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.10.2021 год
757210 | 737 | 2021-09-09 | 8 | 52 | 0.0004 | 2021-09-09 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик обмоток Т-1 400 кВА ТП-529 Ф-10-13 Ц от ПС 110 кВ Восточная , что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и выходу из строя Т-1 400 кВА. 4.12 В результате ухудшения изоляционных характеристик обмоток Т-1 ТП-529 Ф-10-13 Ц от ПС 110 кВ Восточная , произошел пробой и разрушение изоляции с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционных свойств трансформатора. на ТП-529_Ф-10-13-Ц, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановое техническое обслуживание ТП-529 Ф-10-13 Ц от ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Ц от ПС 110 кВ Восточнаяна на предмет наличия замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-529 Ф-10-13 Ц от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.10.2021 год
757210 | 738 | 2021-09-09 | 8 | 38 |  | 2021-09-09 | 8 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-648 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Сапожникова Е.В. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонней организации с направлением письма собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 год
757210 | 739 | 2021-09-09 | 11 | 1 |  | 2021-09-09 | 11 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева из из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор № № 39-40 ВЛ-10 кВ Ф10-3-СВ ПС 35 кВ Святославская с касанием проводов и , что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз «А», «В» с последующим возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Ф-10-3-СВ ПС 35 кВ Святославская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А», «В» в пролете опор № № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ ПС 35 кВ Святославская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения дерева. на Ф-10-3-СВ_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 39-Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-3-СВ ПС 35 кВ Святославская после воздействия нагрузок, грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ ПС 35 кВ Святославская Ответственное лицо: Кретинин А.В. 16.10.2021 год
757210 | 740 | 2021-09-12 | 13 | 13 | 0.31269 | 2021-09-12 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-292 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Береснева Ю.В. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 20.10.2021 год
757210 | 741 | 2021-09-12 | 3 | 49 | 0.53625 | 2021-09-12 | 7 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 35-35 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-1-ДО_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.10.2021 год
757210 | 742 | 2021-09-11 | 14 | 15 | 0.30828 | 2021-09-11 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 15 м/с), произошел слом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 87-88, что привело к обрыву и схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 87-88 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.10.2021 год
757210 | 744 | 2021-09-09 | 18 | 33 | 0.0085 | 2021-09-09 | 19 | 24 | 3.4.7.3 В результате падения ветки на провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская, при воздействии порывов сильного ветра с дождём, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская из-за падения ветки дерева и воздействия порывов ветра.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на предмет угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведённого осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семёнович 17.10.2021 год
757212 | 429 | 2021-09-11 | 22 | 8 | 0.001998 | 2021-09-11 | 22 | 10 | 3.4.10 При попадании птицы на провод фаз "А" и "В" опоры №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч ПС 110кВ Егозовская произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при попадании птицы на провода фаз "А" и "В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч ПС 110кВ Егозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при попадании птицы на провода фаз "А" и "В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч ПС 110кВ Егозовская. на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.17-оп.18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозовская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.09.2021 год
757210 | 745 | 2021-09-09 | 9 | 59 | 0.7875 | 2021-09-09 | 11 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (17 м/с) ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35/10 кВ "Зеледеевская", что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35/10 кВ "Зеледеевская". 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35/10 кВ "Зеледеевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-4-М ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35/10 кВ "Зеледеевская" разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35/10 кВ "Зеледеевская" на предмет наличия угрожающих падением деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.10.2021 год
757210 | 746 | 2021-09-09 | 9 | 43 | 0.0702 | 2021-09-09 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №95/43 - 95/44, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению фидера. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка, в следствии падения ветки дерева на провода в пролете опор №95/43 - 95/44 Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Красносельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения ветки дерева. на Ф-10-4-М_ПС 35 Красносельская, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М на предмет угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.10.2021 год
757212 | 430 | 2021-09-12 | 6 | 34 | 0.2 | 2021-09-12 | 7 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ч отпайка на ТП-073П (балансовая принадлежность: ИП Григорьева С.С.) привело к аварийному отключению В-10 ВР-36 ф.10-4-Ч. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.09.2021 год
757212 | 431 | 2021-09-10 | 23 | 31 |  | 2021-09-10 | 23 | 31 | 3.4.12.5 Вследствие перепада температуры окружающего воздуха, а именно образования конденсата на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1, произошло перекрытие стеклянного изолятора на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. 4.12 Вследствие перепада температуры окружающего воздуха, а именно образования конденсата на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1, произошло перекрытие стеклянного изолятора на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие стеклянного изолятора на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром. мет. П1Т2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №15 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская-1. Ответственное лицо: Мастер Прокопьевского участка СВЛ ПО ЮЭС Мельник А.В. 31.12.2021 год
757210 | 747 | 2021-09-11 | 19 | 25 | 0.002664 | 2021-09-11 | 19 | 27 | 3.4.8.5 В результате воздействии порывов сильного ветра произошёл схлест проводов на нежилой дом н.п. Кураково ул Центральная д 77, запитанного от опоры № 14/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. 4.12 Схлест проводов на нежилой дом н.п. Кураково ул Центральная д 77, запитанного от опоры № 14/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204 | Организационное мероприятие 1 Обратиться в отдел Усть-Сертинской территории об предоставлении информации по принадлежности дома по адресу н.п. Кураково ул Центральная, 77. Ответственное лицо: В.С.Андреев 17.10.2021 год
757212 | 432 | 2021-09-12 | 11 | 42 | 0.49561 | 2021-09-12 | 13 | 40 | 3.4.10 При посадке птицы на ЛР-10 кВ ТП-ЦИ-026, установленный на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35кВ Родина, произошло кратковременное перекрытие воздушного изоляционного промежутка между контактами ЛР-10 кВ телом птицы, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между контактами ЛР-10 кВ ТП-ЦИ-026, установленного на опоре №147 ВЛ-10кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Родина, при посадке птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между контактами ЛР-10 кВ ТП-ЦИ-026, установленного на опоре №148 ВЛ-10кВ ф.10-2-М от ПС 35кВ Родина на Ф-10-2-М, Пролет № 148 до ТП | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 11.10.2021 год
757210 | 748 | 2021-09-12 | 3 | 4 | 0.012668 | 2021-09-12 | 3 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник СНТ "Родники". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в СНТ "Родники с целью принятия мер направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 20.10.2021 год
757213 | 675 | 2021-08-22 | 23 | 58 | 0.082632 | 2021-08-23 | 2 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-А в пролете опор №34-35 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-А от ПС 35 кВ Калмыковская. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №34-35 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, пролет опор №34-35 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.09.2021 год
757210 | 669 | 2021-08-25 | 5 | 1 |  | 2021-08-25 | 5 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая в пролете опор №№ 9-10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-212_ПС Березовская, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.09.2021 год
757213 | 680 | 2021-08-25 | 18 | 48 | 0.8892 | 2021-08-25 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло ухудшение изоляционных свойств изолятора фазы "А" на опоре № 96, что стало причиной разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 96 ВЛ-6 кВ Ф-6-5-Б, замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-5-Б. 4.11 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло ухудшение изоляционных свойств изолятора фазы "А" на опоре № 96, что стало причиной разрушения изолятора фазы "А" на опоре № 96 ВЛ-6 кВ Ф-6-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на Ф-6-5-Б, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 96 ВЛ 6 кВ ф 6-5-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф 6-5-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 01.10.2021 год
757213 | 681 | 2021-08-25 | 20 | 30 | 2.325 | 2021-08-25 | 20 | 45 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия посторонних лиц и ветровых нагрузок, произошло попадание полиэтиленовой пленки между траверсой и проводом фазы "В" опоры №13 ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло попадание полиэтиленовой пленки между траверсой и проводом фазы "В" опоры №13 ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание полиэтиленового пакета из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2 разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 06.09.2021 год
757213 | 684 | 2021-08-25 | 22 | 30 |  | 2021-08-25 | 22 | 30 | 3.4.13.3 В следствии дефекта изготовления заводом изготовителя "Изолятор", в меж ремонтный период, произошел лавинообразный эффект ухудшения изоляционных свойств высоковольтного ввода В-110 Маганак-1 ф.В сторону 1 секции шин 110 кВ ПС 110 кВ Прокопьевская, типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1, что стало причиной разрушения высоковольтного ввода В-110 Маганак-1 ф.В сторону 1 секции шин 110 кВ ПС 110 кВ Прокопьевская, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения 1СШ-110, ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Прокопьевск-1 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Прокопьевск-3 на ПС 110 кВ Прокопьевская. 4.11 Разрушения высоковольтного ввода В-110 Маганак-1 ф.В сторону 1 секции шин 110 кВ ПС 110 кВ Прокопьевская в следствии дефекта изготовления заводом изготовителем "Изолятор" приведшего к лавинообразному ухудшению изоляционных свойств материалов в меж ремонтный период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение высоковольтного ввода В-110 Маганак-1 ф.В на ПС 110 кВ Прокопьевская, ГТВII-15-110/2000 фB_ ЛИН | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтного ввода ф.В В-110 Маганак-1 на ПС 110 кВ Прокопьевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр подстанций где установлены высоковольтные ввода типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное обледование высоковольтных вводов типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1 на ПС 110 кВ Прокопьевская. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра подстанций где установлены высоковольтные ввода типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1 и тепловизионного обследования высоковольтных вводов типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1 на ПС 110 кВ Прокопьевская разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо на завод изготовитель "Изолятор" высоковольтные ввода типа ГТВII-15-110/2000 УХЛ1. Ответственное лицо: Тыркалов А.П.; Перевощиков С.В. 02.10.2021 год
757212 | 394 | 2021-08-24 | 0 | 23 | 0.080635 | 2021-08-24 | 2 | 21 | 3.4.7.3 Вследствии длительной эксплуатации (31 год) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-ЦИ-117, произошел механический износ внутреннего кинематического узла автомата. При возникновении междуфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-ЦИ-117 произошел отказ в работе АВ-0,4 кВ ф.№1 и разрушение предохранителей всех фаз в РУ-10 кВ ТП-ЦИ-117. 4.2 При возникновении междуфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-ЦИ-117 произошел отказ в работе АВ-0,4 кВ ф.№1 (механический износ внутреннего кинематического узла автомата) и разрушение предохранителей всех фаз в РУ-10 кВ ТП-ЦИ-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение автоматического выключателя на ТП-ЦИ-117, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 100А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-ЦИ-117. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП-ЦИ-117. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2021 год
757213 | 686 | 2021-08-26 | 10 | 40 | 0.2499 | 2021-08-26 | 10 | 45 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода отпайки на ПС 110 кВ Сидоровская от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока у опоры № 8 отпайки на ПС 110 кВ Сидоровская от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, и как следствие аварийное отключение ВЛ. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода отпайки на ПС 110 кВ Сидоровская от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока у опоры № 8 отпайки на ПС 110 кВ Сидоровская от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на провода. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-2, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 на предмет наличия гнезд на элементах опор. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 разработать и выполнить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.10.2021 год
757213 | 687 | 2021-08-26 | 13 | 8 | 0.73659 | 2021-08-26 | 15 | 4 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода ф."С" оп.№6 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение вязки провода ф."С" оп.№6 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода ф."С" на Ф-6-6-ЗЛ, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 произвести восстановление вязки провода ф."С" на оп.№6 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.10.2021 год
757213 | 688 | 2021-08-26 | 18 | 34 | 5.157 | 2021-08-26 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования выраженного длительной эксплуатацией (65 лет) и естественным старением материалов произошло образование микротрещин на изоляторе ф.А 1ШР-110 ЮК-ТУ-2, что привело к излому изолятора, падению оголовка изолятора, его приближение на недопустимое расстояние к стойке разъединителя, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, к аварийному отключению 1СШ-110 на ПС 110 кВ Абагурская действием ДЗШ. 4.12 Излом изолятора 1ШР-110 ЮК-ТУ-2 ф.А в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования выраженного длительной эксплуатацией и естественным старением материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора 1ШР-110 ЮК-ТУ-2 ф.А в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 110 кВ Абагурская, Опорно-стерж. изол.СПК 4-110/450-УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.А 1ШР-110 ЮК-ТУ-2 на ПС 110 кВ Абагурская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Абагурская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание опорно стержневой изоляции разъединителей 110 кВ прибором МИК-01 на ПС 110 кВ Абагурская Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 02.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Обеспечить выполнение испытаний прибором МИК-01 при текущем ремонте разъединителей с фарфоровой опорно-стержневой изоляцией Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра опорно-стержневой изоляции разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Абагурская разработать график устранения замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать график замены фарфоровой опорно-стержневой изоляции на полимерную на разъединителях ПС 110 кВ Абагурская . Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Внести в технологическую карту по текущему ремонту разъединителей с фарфоровой опорно-стержневой изоляцией испытания прибором МИК-01 Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2021 год
757210 | 676 | 2021-08-26 | 8 | 50 | 0.0144 | 2021-08-26 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "С" на опоре № 529 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, что привело к разрушению изолятора с последующим падением незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры № 529 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 В результате падение незакрепленного провода фазы "С" на траверсу опоры № 529 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 29.09.2021 год
757210 | 677 | 2021-08-26 | 17 | 33 | 0.00012654 | 2021-08-26 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская, при воздействии порывов ветра, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 29.09.2021 год
757213 | 690 | 2021-08-29 | 16 | 19 | 0.0005 | 2021-08-29 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок и длинного пролета между опорами №18-19 (более 50м) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-016. 4.4 В следствии механического воздействия ветровых нагрузок и длинного пролета между опорами №18-19 (более 50м) произошел схлест проводов в пролете опор №18-19, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №18-19, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-016. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-016, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-016. Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.10.2021 год
757213 | 691 | 2021-08-29 | 18 | 25 | 0.02 | 2021-08-29 | 18 | 28 | 3.4.8.2 В следствии воздействия неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г при проезде крупногабаритной техники, произошёл обрыв провода фаз "А" и "С" в пр. оп.45-46. ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. 4.14 В следствии воздействия неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г при проезде крупногабаритной техники, произошёл обрыв провода фаз "А" и "С" в пр. оп.45-46. ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаз "А" и "С" на Ф-10-5-Г, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденных проводов фаз "А" и "С" в пр. оп.45-46. ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Ответственное лицо: Махнев О.М. 02.10.2021 год
757210 | 678 | 2021-08-26 | 9 | 41 | 0.012406 | 2021-08-26 | 9 | 45 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская в пролете опор №№147-148, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№147-148 ВЛ-10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-10-В_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тяжинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам расследования направить претензионное письмо виновному лицу. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.09.2021 год
757210 | 679 | 2021-08-24 | 6 | 38 |  | 2021-08-24 | 6 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 224 ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная, в результате увлажнения мелко-дисперсной взвеси воды (туман), произошел пробой изоляционного промежутка фазы "В" на опоре № 224 ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Пробой изоляции фазы "В" на опоре № 224 ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 224 ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.11.2021 год
757212 | 398 | 2021-08-23 | 6 | 20 |  | 2021-08-23 | 6 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения явилось, перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №214 ВЛ-110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Нарушение электрической изоляции отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №214 ВЛ-110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №214 ВЛ-110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. на ВЛ 110 кВ Краснополян-Мусохрановская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Организационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по установке птицезащитных устройств (ПЗУ) на ВЛ-110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I,II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.07.2022 год
757212 | 399 | 2021-08-25 | 13 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие длительных знакопеременных воздействий ветровых нагрузок произошел излом проволок провода фазы «А» в месте входа в плашечный зажим ЛР ввода 110 Новоленинская-2 на ПС 110 кВ Беловская, приведшее к уменьшению сечения провода. При протекании токов нагрузки ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская- II цепь с отпайками, произошел нагрев плашечного зажима фазы «А», что привело к необходимости неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская- II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Беловская. 4.10 Уменьшение сечения провода фазы «А» в месте входа в плашечный зажим ЛР ввода 110 Новоленинская-2 на ПС 110 кВ Беловская, приведшее к его нагреву при протекании токов нагрузки ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская- II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение сечения провода фазы «А» в месте входа в плашечный зажим к ЛР ввода 110 Новоленинская-2 на ПС 110 кВ Беловская. на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: ПС Беловская - Опора № 0 | Техническое мероприятие 1 Выполнить устранение причин нагрева контактов крепления провода марки АС-120/19 ф. «А» в плашечном зажиме типа ПА-3-2 в месте присоединения провода от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-II цепь с отпайками к ЛР ввода 110 Новоленинская-2 на ПС 110 кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановое тепловизионное обследование контактных соединений на ОРУ 35-110кВ на ПС 110кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" Глотов А.А. 30.09.2021 год
757213 | 682 | 2021-08-30 | 16 | 8 | 0.0029726 | 2021-08-30 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-9 Пасека. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 683 | 2021-08-30 | 17 | 31 | 0.0070808 | 2021-08-30 | 17 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-ЧЛ Васильев. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757212 | 401 | 2021-08-26 | 15 | 38 |  | 2021-08-26 | 15 | 38 | 3.4.8.1 При несанкционированном (несогласованном) производстве работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в пролете опор №№21-22 произошло касание стрелы экскаватора с проводом ф "С", примерно в 3 метрах от опоры №21 в сторону опоры №22, что привело к обрыву провода и отключению ВЛ действиями защит. | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 15.09.2021 год
757210 | 680 | 2021-08-25 | 13 | 13 | 0.0010688 | 2021-08-25 | 13 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№ 193-194, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 193-194 ВЛ-10 кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4 ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.09.2021 год
757210 | 681 | 2021-08-26 | 16 | 53 |  | 2021-08-26 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард, при воздействии порывов ветра (до 16 м/с) произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард на провода в пролете опор №№83-84, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№83-84 из-за наброса ветки дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-12-З_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 год
757212 | 402 | 2021-08-27 | 22 | 48 | 0.02835 | 2021-08-27 | 22 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор оп.8/9/5-8/9/6 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г от ПС 35кВ Фабрика, приведших к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Вследствие наброса ветки дерева на провода ВЛ произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете оп.8/9/5-8/9/6 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г от ПС 35кВ Фабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете оп.8/9/5-8/9/6 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г от ПС 35кВ Фабрика. на ф.6-31-Г ПС 35 кВ Фабрика, ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г ПС 35 кВ Фабрика | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г от ПС 35 кВ Фабрика пр.оп.8/9/5-8/9/6. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС Санаров В.В. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающие падением. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС Санаров В.В. 31.08.2021 год
757212 | 403 | 2021-08-31 | 7 | 17 | 0.062179 | 2021-08-31 | 7 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№48/3 - 48/4 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская - Горная, приведших к междуфазному короткому замыканию. 4.4 Механическое воздействие на провода ВЛ при набросе ветки дерева, приведшее к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете оп. 48/3 - 48/4 ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская Горная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на провода ВЛ при набросе ветки дерева в пролете оп. 48/3 - 48/4 ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская Горная. на Ф-6-4-ГС, Пролет: Опора № 48/3 - Опора № 48/4 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная пролет оп. 48/3-48/4. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС Санаров В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающие падением. Ответственное лицо: начальник Гурьевского РЭС Санаров В.В. 30.09.2021 год
757210 | 682 | 2021-08-24 | 16 | 8 | 0.010421 | 2021-08-24 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№167-169, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ. 4.12 В результате приближение ветвей ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2021 год
757212 | 404 | 2021-08-27 | 16 | 50 | 0.30133 | 2021-08-27 | 18 | 43 | 3.4.8.5 В результате повреждения ж/б приставки опоры №106 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ от ПС 35кВ Шевелевская транспортом ООО "РЭК Сибири", произошло её падение и схлест проводов в пролетах опор №№105-107 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.4 Повреждение железобетонной приставки опоры №106 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ от ПС 35кВ Шевелевская при воздействии стороннего транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение железобетонной приставки опоры №106 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ от ПС 35кВ Шевелевская. на Ф-10-4-СБ_д. Березовка, д. Сарапки, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Составить Акт стороннего воздействия. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 03.10.2021 год
757210 | 683 | 2021-08-25 | 13 | 55 | 0.0052104 | 2021-08-25 | 13 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№ 93-94, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8 ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.10.2021 год
757210 | 687 | 2021-08-30 | 3 | 12 |  | 2021-08-30 | 3 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево на провода в пролете опор №№ 29-30, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 29-30 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Пролет: Опора)№ 29 - Опора)№ 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.09.2021 год
757210 | 688 | 2021-08-24 | 10 | 20 |  | 2021-08-24 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и естественного старения материалов, образовались «протертость» стержня направляющей подвижных контактов реле блокировки ЗМН МСВ-35кВ при исчезновении цепей управления KL-5, типа РП-23, это давало возможность входить в зацеп с нижней втулкой и заклинивать контактную часть реле, в сработанном положении, в результате, при исчезновении напряжения на ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская контакты реле оставались притянутыми, (нормально разамкнутые контакты №5 и 6 остаются замкнуты) что при повторной подаче ШУ давало команду на отключение МСВ-35кВ через нормально замкнутые контакты реле. 4.2 Образовались «протертость» стержня направляющей подвижных контактов реле блокировки ЗМН МСВ-35кВ при исчезновении цепей управления KL-5, типа РП-23, это давало возможность входить в зацеп с нижней втулкой и заклинивать контактную часть реле, в сработанном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение промежуточного реле на ПС 35 кВ Пачинская | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередную проверку РЗА МСВ-35 кВ ПС 35 кВ Пачинская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам внеочередной проверки РЗА МСВ-35 кВ ПС 35 кВ Пачинская с целью недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.11.2021 год
757210 | 689 | 2021-08-27 | 1 | 37 |  | 2021-08-27 | 1 | 37 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «КузбассЭлектро» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Кузбассэлектро" для выявления причин отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2021 год
757213 | 694 | 2021-09-01 | 16 | 14 | 1.0853 | 2021-09-01 | 16 | 21 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия посторонних лиц и ветровых нагрузок, произошло попадание связки воздушных шаров между траверсой и проводом фазы "B" опоры №21 ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. 4.11 Вследствие воздействия посторонних лиц и ветровых нагрузок, произошло попадание связки воздушных шаров между траверсой и проводом фазы "B" опоры №21 ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание связки воздушных шаров. на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2 разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.11.2021 год
757210 | 690 | 2021-08-26 | 12 | 19 | 0.0067802 | 2021-08-26 | 12 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя в пролете опор №№ 44-45, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.10.2021 год
757210 | 691 | 2021-08-29 | 8 | 5 |  | 2021-08-29 | 8 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 161 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 161 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 02.10.2021 год
757210 | 692 | 2021-08-28 | 4 | 34 |  | 2021-08-28 | 4 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение), произошло внутреннее повреждение аккумуляторной батареи № 11, что привело к отказу включения и внутреннему повреждению В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская с последующим выводом в ремонт по внеплановой заявке. 4.14 В результате повреждение аккумуляторной батареи № 11 на ПС 110 кВ Тяжинская, произошел отказ включения и внутреннее повреждение В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская на ПС 110 кВ Тяжинская; Повреждение АКБ №11 ПС 110 кВ Тяжинская на ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Шугов В.И. 02.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести капитальный ремонт В-110 БСК ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Шугов В.И. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шугов В.И. 02.10.2021 год
757210 | 693 | 2021-08-28 | 19 | 15 |  | 2021-08-28 | 19 | 15 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки деревьев и кустарников неизвестными лицами, произошло падение дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ А-35 на провода в пролете опор №№ 82-83, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-35. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 82-83 ВЛ 35 кВ А-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С". на ВЛ 35 кВ А-34, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-35 с целью мест нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо Главе Березовского городского округа С.А. Щегербаевой о приостановлении работ в охранной зоне ВЛ и устранении допущенных нарушений. Ответственное лицо: Круглов В.С. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-35 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.09.2021 год
757210 | 694 | 2021-08-26 | 12 | 32 |  | 2021-08-26 | 12 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная в пролете опор №№ 18-19, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.10.2021 год
757210 | 695 | 2021-08-27 | 22 | 30 | 0.0405 | 2021-08-27 | 23 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№29-30, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникноением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 29 - 30 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов, из-за падения дерева. на Ф-10-7-ГН_ПС Восточная, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 год
757210 | 696 | 2021-08-28 | 19 | 10 | 0.0050169 | 2021-08-28 | 19 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО Мариинскавтодор. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО Мариинскавтодор с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов В.В. 02.10.2021 год
757210 | 697 | 2021-08-28 | 16 | 23 |  | 2021-08-28 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (27 год) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности заземляющего поводка от ОПН фазы "С" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2. При воздействии порывов ветра, произошел обрыв заземляющего поводка от ОПН фазы "С" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2. 4.10 Обрыв заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 8 фазы "С" ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топкинская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземляющего шлейфа на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, Опора анк. мет.УШЛБ-6-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опоры № 8 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2 при выявлении замечаний разработать мероприятия, направленные на их устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.09.2021 год
757212 | 405 | 2021-08-28 | 8 | 47 | 1.379 | 2021-08-28 | 9 | 8 | 3.4.12.5 При длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК120/110 (более 19 лет) и при воздействии знакопеременных перепадов температур окружающего воздуха, произошло отслоение полимерной изоляции от кремнеорганического стержня в месте соединения металлического оконцевателя изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная. 28.08.2021 в 08-47 при воздействии высокой влажности (тумана), произошло проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя изолятора, приведшее к пробою полимерного изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. На ПС 110 кВ Промышленная сельская после отключения ВЛ-110 кВ Контрольная – Промышленная сельская и срабатывания устройств АПВ МСВ-110, сработало АВР собственных нужд. При этом в цепях собственных нужд резервного питания протекал нагрузочный ток, величина которого превышала уставку, установленную на автомате, что привело к его отключению и пропаданию напряжения во вторичных цепях, в результате чего МСВ-110 не включился. Вследствие этого на ПС 110 кВ Промышленная сельская произошло обесточивание силового трансформатора Т-1-16. 4.12 Произошел пробой полимерного изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная с последующим восстановлением изоляционных свойств. При протекании в цепях собственных нужд нагрузочного тока, величина которого превышает величину уставки автомата резервного питания цепей собственных нужд, произошло отключение автомата и обесточивание цепей управления МСВ-110кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская, приведшее к обесточиванию силового трансформатора Т-1-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная. на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автомата резервного питания цепей собственных нужд на автомат с большей кратностью срабатывания электромагнитного элемента. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная, на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольная. с целью выявления дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить расчет необходимой кратности срабатывания электромагнитного элемента автомата резервного питания цепей собственных нужд на ПС 110 кВ Промышленная Сельская . Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 06.10.2021 год
757213 | 696 | 2021-09-02 | 12 | 50 | 2.2001 | 2021-09-02 | 13 | 30 | 3.4.12.5 В связи с прохождением землетрясения 31.08.2021, произошло пучение грунта опорной конструкции КРУН-6 на ПС 35 кВ Строительная, что стало причиной смещение выкатного элемента в яч. МСВ-6, что привело к излому опорных изоляторов втычных контактов МСВ-6 в сторону 2с-6 и возникновению двухфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением В-6 Т-1-10. 4.11 В связи с пучением грунта опорной конструкции КРУН-6, после произошедшего землетрясения 31.08.2021, произошло смещение выкатного элемента в яч. МСВ-6, что привело к излому опорных изоляторов втычных контактов МСВ-6 в сторону 2с-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорных изоляторов втычных контактов МСВ-6 в сторону 2с-6. на ПС 35 кВ Строительная (Мысковский РЭС), ВМПЭ-10-1600-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов втычных контактов МСВ-6 в сторону 2с-6 на ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания 2с-6 ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 09.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр выкатных элементов на подстанциях, попавших в радиус воздействия землетрясения, прошедшего 31.08.2021. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести и антикоррозийную обработку КРУН-6 на ПС 35 кВ Строительная Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Включить в ремонтную программу 2023 года восстановление железобетонных конструкций на ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести восстановление сварочных швов КРУН-6 на ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра выкатных элементов на подстанциях, попавших в радиус воздействия землетрясения......... прошедшего 31.08.2021, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж электромонтерам ОВБ Мысковского РЭС в соответствии с СО 3.085/0-17 (Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей.) по теме осмотр оборудования электроустановок. Ответственное лицо: Махнев О.М. 10.10.2021 год
757210 | 698 | 2021-08-29 | 17 | 31 |  | 2021-08-29 | 17 | 31 | 3.4.8.2 Во время проезда крупногабаритной техники, произошло касание нижнего провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель в пролете опор №№ 50-51, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель, ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская и ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и "В" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрел провеса провода ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель в пролетах опор, имеющих пересечения с автодорогами. Ответственное лицо: Соколов С.В. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера габаритов и стрел просева провода ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 13.10.2021 год
757210 | 699 | 2021-08-27 | 22 | 35 | 0.38 | 2021-08-28 | 0 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№ 9-9/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В", "С" с последующим возникноением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-9/1 ВЛ-10 кВ ф.10-16-КВТ от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка из-за падения дерева на повода ВЛ. на Ф-10-16-КВТ-24_ПС Восточная, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-КВТ от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 год
757210 | 700 | 2021-08-29 | 6 | 40 |  | 2021-08-29 | 6 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (Согласно Приложению № 3 Метеосправка), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 36 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 36 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 36 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.10.2021 год
757210 | 701 | 2021-08-28 | 13 | 33 |  | 2021-08-28 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (Согласно Приложению 3 Метеосправка) , произошел наброс целлофана на провод опоры № 15 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 15 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 15 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.10.2021 год
757210 | 702 | 2021-08-28 | 14 | 29 |  | 2021-08-28 | 14 | 29 | 3.4.10 Из-за попадания птицы на ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 ПС Восточная, РЛ ТП-653 на оп. № 27 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 ПС Восточная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-16-КВТ-24 ПС Восточная, на РЛ ТП 653 на оп. № 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка в следствие попадания птицы. на Ф-10-16-КВТ-24_ПС Восточная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 ПС Восточная на наличие других посторонних предметов угрожающих ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-КВТ-24 ПС Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.10.2021 год
757210 | 703 | 2021-08-31 | 19 | 0 | 0.1014 | 2021-08-31 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате излома макушки дерева произошло его падение в сторону ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л в пролете опор №№25-26, что привело к схлесту проводов и последующему отключению В-10 Ф-10-15-Л действием МТЗ с не успешным АПВ и РПВ на ПС 35 кВ Шишинская. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№25-26 Ф-10-15-Л, из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промкжутка проводов ВЛ из-за падения части дерева. на Ф-10-15-Л_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л на предмет угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф. 10-15-Л разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.10.2021 год
757210 | 704 | 2021-08-30 | 15 | 55 |  | 2021-08-30 | 15 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (Согласно Приложению №4 Метеосправка) произошло аварийное отключение В-10 Ф-10-5-У от ПС 35 кВ Улановская, в результате осмотра ВЛ-10кВ Ф-10-5-У обнаружены следы попадания молнии в оп.№6 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-У от ПС 35 кВ Улановская у основание опоры следы горения травы, повреждения опоры нет (Согласно Приложению №1 Лист осмотра, Приложениям №№2 и 3 Фото№1, Фото№2). 4.12 При попадании молнии в металлическую часть траверсы оп.№6 ВЛ-10кВ Ф-10-5-У от ПС 35 кВ Улановская произошло нарушение воздушной изоляции между проводов фаз "А", "В", "С", что привело к аварийному отключению В-10 Ф-10-5-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка вследствие попадания разряда молнии. на Ф-10-5-У_ПС 35 кВ Улановская, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-У от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-У от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 03.10.2021 год
757210 | 705 | 2021-08-30 | 19 | 2 | 0.1911 | 2021-08-30 | 21 | 8 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в ЛР-10 кВ №14 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к отгоранию шлейфов фаз "А", "В" и "С" ЛР-10 кВ №14 от кабельной муфты с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Отгорание шлейфов фаз "А", "В" и "С" на ЛР-10 кВ №14 от кабельной муфты ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская на опоре № 1 из-за прямого попадания молнии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на контактные соединения и шлейфа. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.10.2021 год
757212 | 407 | 2021-08-30 | 20 | 10 | 1.9039 | 2021-08-30 | 21 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение сухостойкого дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская. 4.4 Механическое воздействие на провода ВЛ при падении сухостойкого дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на провода ВЛ при падении сухостойкого дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская. на Ф-10-6-З, Пролет: Оп. №36 - Оп. №37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор № 20-55 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.10.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З пролет № 36-37 снять дерево с проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.10.2021 год
757210 | 706 | 2021-08-29 | 18 | 20 | 0.021006 | 2021-08-29 | 18 | 27 | 3.4.10 На спусках к ТП-132 от ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110кВ Комплексная обнаружено тело птицы между фазами "А" и "В" . 4.12 На спусках к ТП-132 от ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110кВ Комплексная обнаружено тело птицы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка вследствие попадания птицы. на Ф-10-17-С ПС 110 кВ Комплексная, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра разработать необходимые мероприятия. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр на предмет наличия мест гнездования птиц вблизи ВЛ-10кВ Ф-10-17-С. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.10.2021 год
757210 | 707 | 2021-08-30 | 22 | 36 | 2.8001 | 2021-08-30 | 23 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (согласно Приложению №4 Метеосправка), произошло падение дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка в пролете опор №№ 122-123, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 122 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" и аварийным отключением ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 122 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 год
757210 | 708 | 2021-08-30 | 10 | 40 | 0.076668 | 2021-08-30 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Повреждение силового трансформатора, с замыканием на корпус высоковольтных обмоток трансформатора в ТП-199. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации произошло старение изоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что привело к замыканию на корпус высоковольтных обмоток трансформатора ТП-199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря изоляционных свойств вследствие длительной эксплуатации. на ТП-199 н.п. Юргинский, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 По результатам проверки разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков А.Г. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановую проверку сопротивления изоляции трансформатора ТП-199. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.10.2021 год
757212 | 408 | 2021-08-30 | 6 | 30 |  | 2021-08-30 | 6 | 30 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации стеклянного изолятора (64 года) типа ПС-70 образовались внутренние дефекты в виде волосяных трещин на поверхности стекла, из-за высокой влажности (из-за перепады температуры окружающего воздуха с +27 град.С днем до +7 град.С ночью, в 06-30 образовался густой туман), произошло уменьшение диэлектрической прочности изоляторов, что привело к перекрытию изолирующей подвески средней фазы "В" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 115 В ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изолирующей подвески средней фазы "В" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 115 В ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушением одного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I-II цепь с заменой провода, изоляции, арматуры в сроки, определенные инвестиционной программой 2021-2026 гг., в соответствии с доведенными тарифно-балансовыми решениями. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I-II цепь с целью выявления дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 29.10.2021 год
757210 | 710 | 2021-08-30 | 15 | 4 |  | 2021-08-30 | 15 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная в пролете опор №№ 33/14/5-33/14/6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 33/14/5-33/14/6 ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ. на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора №14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.10.2021 год
757212 | 409 | 2021-08-31 | 8 | 33 |  | 2021-08-31 | 8 | 33 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации (49лет) стеклянного изолятора типа ПС-70 образовались внутренние дефекты в виде волосяных трещин на поверхности стекла, из-за высокой влажности (при воздействии перепадов температур с +27град.С днем до +7 град.С ночью, в 08-33 образовался густой туман), произошло уменьшение диэлектрической прочности изоляторов, что привело к перекрытию изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №157 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Перекрытие изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №157 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушением одного изолятора на опоре №157 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь. на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2, Опора пром.ж/б.ПБ 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора из восьми на опоре №157 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь. на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2, Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №157 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь при проведении ремонтной программы 2022 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово I,II цепь с целью выявления дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 29.10.2021 год
757210 | 711 | 2021-08-30 | 17 | 20 | 0.71532 | 2021-08-30 | 19 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная в пролете опор №№ 33/14/5-33/14/6, произошел схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и "С" в пролете опор №№ 33/14/5-33/14/6 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за падения дерева. на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора №14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.10.2021 год
757210 | 712 | 2021-08-31 | 15 | 23 | 0.1325 | 2021-08-31 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от ЛР-24 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная, собственник отпайки ООО "Кемэнерго". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: СеменовЕ.П. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Кемэнерго" для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: СеменовЕ.П. 08.10.2021 год
757212 | 410 | 2021-09-01 | 20 | 34 | 0.72 | 2021-09-01 | 21 | 46 | 3.4.10 При попадании птицы на ножи фаз «А» и «В» ЛР-10 ТП-001 на оп.15/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы на ЛР-10 ТП-001 на оп.15/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ЛР-10 ТП-001 на оп.15/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч. на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.15/1-ТП-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по установке ПЗУ на ЛР-10 ТП ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.10.2021 год
757212 | 412 | 2021-09-02 | 16 | 33 | 0.000833 | 2021-09-02 | 16 | 38 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-150 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы на опоре №1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на опоре №1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-150. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-150, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-150. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.09.2021 год
757213 | 647 | 2021-08-12 | 17 | 35 |  | 2021-08-12 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, в виде повреждения часового механизма реле времени РВ-235 МТЗ В-35 Т-2-25, произошло уменьшение времени срабатывания МТЗ В-35 Т-2-25 (уставка - 3,3 сек. срабатывание поврежденного реле 1,5-1,8 сек.), что стало причиной излишнего срабатывания МТЗ В-35 Т-2-25 при КЗ на ВЛ 35 кВ С-13 и, как следствие, аварийного отключения В-35 Т-2-25. 4.14 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, в виде повреждения часового механизма реле времени РВ-235 МТЗ В-35 Т-2-25, произошло уменьшение времени срабатывания МТЗ В-35 Т-2-25 (уставка - 3,3 сек. срабатывание поврежденного реле 1,5-1,8 сек.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение часового механизма реле времени РВ-235 МТЗ В-35 Т-2-25 на ПС 110 кВ Капитальная-3, АУВ на базе др. реле | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправное реле времени МТЗ В-35 Т-2-25. Ответственное лицо: Петров О.А. 01.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования РЗА подстанций, где установлены реле времени типа РВ-235. Ответственное лицо: Петров О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования РЗА подстанций, где установлены реле времени типа РВ-235, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Петров О.А. 30.09.2021 год
757213 | 648 | 2021-08-12 | 18 | 3 |  | 2021-08-12 | 18 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя, собственник филиал ОАО "УК" КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 650 | 2021-08-14 | 2 | 59 |  | 2021-08-14 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ С-13, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-13. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ С-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Капитальн-3-Капитальная-35_С-13, Пролет: Опора. № 22 - Опора. № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ С-13. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 35 кВ С-13. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести востановление провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 35 кВ С-13. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и тепловизионного обследования ВЛ 35 кВ С-13, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 27.08.2021 год
757210 | 650 | 2021-08-12 | 11 | 46 |  | 2021-08-12 | 11 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 13 м/с), произошел слом и падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 282-283, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 282-283 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 год
757210 | 651 | 2021-08-12 | 15 | 50 | 0.10163 | 2021-08-12 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Во время воздействия порывов ветра (до 10 м/с) сопровождающийся ливневым дождем, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на провода в пролете опор №№ 382-383, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№382-383 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 382 - Опора № 383 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.09.2021 год
757213 | 657 | 2021-08-16 | 21 | 21 | 0.21227 | 2021-08-16 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ оп.31 ввод на ТП-Ю-2-060 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.10-3-С на ПС 35 кВ Костенковская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10кВ оп.31 ввод на ТП-Ю-2-060 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С в следствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Ф-10-3-С, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания кабеля ВЛ 10 кВ ф.10-3-С оп.31 ввод на ТП-Ю-2-060. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2021 год
757213 | 658 | 2021-08-17 | 5 | 52 |  | 2021-08-17 | 5 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения полимерного изолятора на опоре №21 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1, а так же образования конденсата в результате воздействия густого тумана, произошло перекрытие полимерного изолятора на опоре №21 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1 по образовавшейся влажной грязи,с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак -Ильинская-городская 2-1. 4.12 Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения полимерного изолятора на опоре №21 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1, а так же образования конденсата в результате воздействия густого тумана, произошло перекрытие полимерного изолятора на опоре №21 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора. на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изолятора на опоре №21 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-городская 2-1, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757210 | 652 | 2021-08-12 | 14 | 15 | 0.185 | 2021-08-12 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "В" на опоре № 63/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. При воздействии небольших порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 63/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, что привело к падению незакрепленного проводу фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №63/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 17.09.2021 год
757210 | 653 | 2021-08-13 | 15 | 19 | 0.069306 | 2021-08-13 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло отклонение опоры №142/26 ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская от нормальной вертикальной оси на 0,5 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №№ 142/25-142/26. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фазы "А" и "С" пролете опор №№ 142/25-142/26 ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская из-за отклонения опоры № 142/26 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провиса провода и отклонения опор. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 год
757212 | 382 | 2021-08-15 | 19 | 36 |  | 2021-08-15 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя МБФСУ СШ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.08.2021 год
757212 | 383 | 2021-08-14 | 21 | 45 | 0.0036 | 2021-08-14 | 21 | 51 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Кокуй ул. Свободная д 12, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-041. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.09.2021 год
757210 | 654 | 2021-08-16 | 22 | 27 |  | 2021-08-16 | 22 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ И-4, произошло падение дерева с приближением на недопустимое расстояние к провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№121-122, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете №№ 121-222 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "С" и "А" на ВЛ 35 кВ И-4, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ И-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 год
757213 | 659 | 2021-08-18 | 11 | 10 | 0.059001 | 2021-08-18 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы "В" на оп.№31 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П привели к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между соседними фазами, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-П от МТЗ. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы "В" на оп.№31 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П привели к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между соседними фазами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сколы и трещины на Ф-10-1-П Парлагол, Опора ПБ10/0,4-9 | Техническое мероприятие 1 Заменить штыревой изолятор ф.В на оп.№31. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П в регламентные сроки. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 25.08.2021 год
757212 | 385 | 2021-08-15 | 6 | 28 |  | 2021-08-15 | 6 | 28 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК70/35-III (более 20 лет) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью, из-за высокой влажности (тумана), произошел пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Произошел пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение тепловизионного контроля полимерных изоляторов основного участка ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики Глотов А.А. 31.10.2021 год
757213 | 660 | 2021-08-19 | 14 | 45 | 0.32633 | 2021-08-19 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №93-94 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" ,"В", "С", что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А", "В", "С" в пролете опор №93-94 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.09.2021 год
757213 | 663 | 2021-08-19 | 23 | 10 | 1.6934e-05 | 2021-08-19 | 23 | 11 | 3.4.12.2 В следствии сильного порыва ветра и атмосферных перенапряжений (гроза) из не охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ю-2-020 в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-020 упала ветка с дерева, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-020. 4.12 В следствии сильного порыва ветра и атмосферных перенапряжений (гроза) из не охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ю-2-020 в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-020 упала ветка с дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-020, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-020. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.10.2021 год
757210 | 657 | 2021-08-17 | 10 | 1 | 0.003332 | 2021-08-17 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-491 ф.6-4-П, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-491 ф.6-4-П ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП-491_Ф-6-4-П, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-6-4-П ПС 110 кВ Толевая для выявления данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-6-4-П ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.09.2021 год
757210 | 658 | 2021-08-19 | 5 | 55 |  | 2021-08-19 | 5 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год) и естественного старения материалов, произошло снижение гибкости заземляющего шлейфа ОПН фазы "А" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1. При воздействии порывов ветра на алюминиевый заземляющий шлейф ОПН на опоре № 47 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1, вследствие недостаточной гибкости материала,произошёл его излом на выходе из аппаратного зажима крепления к дисконнектору с последующим приближением заземляющего шлейфа к проводу, пробоем изоляционного промежутка и возникновением однофазного замыкания на землю. 4.14 Обрыв заземляющего шлейфа ОПН (алюминий с недостаточной гибкостью) на опоре № 47 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 21.10.2021 год
757210 | 659 | 2021-08-19 | 10 | 37 |  | 2021-08-19 | 10 | 37 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и повреждению провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 43, № 44, № 45, № 46, ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор №№ 44-45 фазы "В" ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Чебулинскяая - Николаевская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Чебулинскяая - Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 01.11.2021 год
757213 | 666 | 2021-08-20 | 1 | 32 |  | 2021-08-20 | 1 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-6-А в пролете опор 47-48, что привело к межфазному короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-6-А в пролете опор 47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2021 год
757213 | 667 | 2021-08-20 | 1 | 32 |  | 2021-08-20 | 1 | 32 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП-Ю-2-022, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП-Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение высоковольтных предохранителей "А" и "В" на ТП Ю-2-022. на Ф-10-14-А, Пролет : опора №26/20 - ТП-Ю-2-022 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных изоляторов на ТП-Ю-2-022 Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2021 год
757213 | 668 | 2021-08-20 | 3 | 6 |  | 2021-08-20 | 3 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-4-Е в пролете опор 61/49-61/50, что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-6 ф.6-4-Е. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-4-Е в пролете опор 61/49-61/50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-6 ф.6-4-Е, Пролет опор 61/49-61/50. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-4-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2021 год
757213 | 669 | 2021-08-20 | 3 | 17 | 1.6867e-05 | 2021-08-20 | 3 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ю-2-026 в пролете опор 6-7, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Ю-2-026. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ю-2-026 в пролете опор 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-026, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ю-2-026. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2021 год
757213 | 670 | 2021-08-20 | 3 | 17 | 1.7368e-05 | 2021-08-20 | 3 | 18 | 3.4.12.3 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из не охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Ю-2-026 в пролете опор 9/2-9/3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-2-026. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из не охранной зоны на провода ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Ю-2-026 в пролете опор 9/2-9/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки из не охранной зоны на провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-026, Пролет: Опора № 9/2 - Опора № 9/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-2-026. Ответственное лицо: будаев О.А. 30.09.2021 год
757210 | 660 | 2021-08-15 | 2 | 54 | 0.156 | 2021-08-15 | 4 | 51 | 3.4.8.5 В результате проезда крупногабаритного транспорта сторонних лиц в пролете опор №№ 119-120 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, произошел обрыв провода фазы "А" с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.4 Механическое воздействие стороннего транспорта на высоковольтный провод ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №№ 119-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества Ижморского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» «Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 20.09.2021 год
757210 | 663 | 2021-08-17 | 20 | 38 | 0.0297 | 2021-08-17 | 21 | 44 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонних лиц на опору №7 ф.№2 ВЛ 0,4 кВ ТП-138 от ф.10-4-С отРП 10 кВ Пичугино, произошло разрушение ж/б приставки опоры с последующим падением на землю, без повреждения проводов, что привело к аварийному отключению ф.№2 ВЛ 0,4 кВ ТП-138 от ф.10-4-С отРП 10 кВ Пичугино. 4.4 Повреждение ж/б приставки опоры №7 ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино, произошло в результате наезда автомобиля сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж\б приставки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-138, Опора П3Д-4 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 22.09.2021 год
757213 | 674 | 2021-08-21 | 22 | 2 | 0.00185 | 2021-08-21 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-А в пролете опор №20-21 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-А от ПС 35 кВ Калмыковская действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на Ф-6-10-А, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.09.2021 год
757212 | 387 | 2021-08-18 | 13 | 24 | 0.3145 | 2021-08-18 | 15 | 15 | 3.4.13.4 При монтаже концевой кабельной муфты рабочего кабеля КЛ-10 кВ ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артыштинская, была нарушена технология термоусадки, что привело к попаданию влаги в место заделки жил кабеля и потере изоляционных свойств бумажной изоляции, вследствие чего произошел пробой изоляции и перегорание жил кабеля в месте заделки. 4.12 В результате увлажнения изоляции рабочего кабеля КЛ-10кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артыштинская в концевой кабельной муфте , произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в концевой кабельной муфте рабочего кабеля КЛ-10кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артыштинская. на Ф-10-1-Е, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж концевой муфты на рабочем кабеле КЛ-10 кВ ф-10-1-Е от ПС 220кВ Артыштинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обучения персонала Трудармейского РЭС по теме: "Порядок выполнения работ при монтаже кабельной термоусадочной муфты". Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.09.2021 год
757210 | 665 | 2021-08-20 | 20 | 45 | 0.0384 | 2021-08-20 | 21 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 142 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры № 142 с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате касания незакрепленного провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры № 142 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, произошло возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-4-ВТ_ПС Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.09.2021 год
757210 | 666 | 2021-08-21 | 22 | 50 | 0.48753 | 2021-08-22 | 3 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик обмоток Т-1 160 кВА ТП-465 Ф.6-27-КР, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и выходу из строя Т-1 160 кВА. 4.12 В результате ухудшения изоляционных характеристик обмоток Т-1 ТП-465 Ф.6-27-КР ПС110 кВ Звёздная, произошел пробой и разрушение изоляции с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-465 Ф.6-27-КР ПС110 кВ Звёздная | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановое техническое обслуживание ТП-465 Ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.09.2021 год
757212 | 388 | 2021-08-18 | 22 | 1 | 0.32584 | 2021-08-18 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (27лет) и знакопеременных температурных воздействий окружающего воздуха, произошло нарушение структуры материала и разрушение колпачка полиэтиленового типа К-6 для крепления штыревого изолятора ШФ-20 фазы "В", приведшее к падению изолятора с крюка опоры №116/14/2 и касанию провода фазы "В" с проводом фазы «А» ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М от ПС 110кВ Новоленинская в пролете опор №№16/14/1-16/14/3, с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.1 Падение изолятора ШС-20 фазы "В" с крюка опоры №116/14/2 и касание провода фазы "В" с проводом фазы «А» ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М от ПС 110кВ Новоленинская в пролете опор №№16/14/1-16/14/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка К-6 вследствии длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений на Ф-6-22-М, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж штыревых изоляторов и провода в пролете опор №№16/14/1-16/14/3 ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового верхового осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская с целью выявления нарушения крепления штыревых изоляторов. В случае выявления дефектов нарушения крепления штыревых изоляторов при проведении внепланового верхового осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская принять меры к их устранению. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.09.2021 год
757210 | 667 | 2021-08-22 | 1 | 49 | 12.0347 | 2021-08-22 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) произошло старение трубчатого разрядника РТВ 110 - 2,5 УХЛ, расположенного на опоре № 115 на фазе «В» ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная, и ухудшение его изоляционных характеристик, приведшее к снижению пробивного напряжения. При попадании влаги (оседание росы в утреннее время суток, туман, дождь) произошел пробой внешнего искрового промежутка разрядника, что привело к срабатыванию разрядника и возникновению устойчивого однофазного замыкания на «землю». 3.4.7.4 Продолжительность цикла технического обслуживания (6 лет) шкафа защит типа ШДЭ 2801 КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская на ПС 110 кВ Юргинская, выработавших средний срок службы (в соответствии с РД153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем» – 12 лет), не позволила своевременно выявить и устранить дефект, связанный с нарушением контакта в месте пайки диода VD2 на плате блока «Орган выдержки времени» в КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 110 кВ Юргинская. 3.4.7.4 Периодичность выполнения текущего ремонта выключателя МВ ввода-110 Воинская ПС 110 кВ Юргинская (3 года), в условиях длительной эксплуатации (51 год), не позволило своевременно выявить и устранить дефекты, связанные с износом механической части и разрегулировкой контактной системы блок-контактов контактора цепи управления соленоидом включения и механический износ тяг в приводе выключателя типа ШПЭ-33. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в подгорании контакта №3 силового реле КМ1 в схеме АВР шкафа телемеханики на ПС 110 кВ Звездная, приведшее к нарушению электрической цепи основного питания (от ЩСН) оборудования. 4.12 Пробой внешнего искрового промежутка разрядника РТВ 110 - 2,5 УХЛ, расположенного на опоре № 115 на фазе «В» ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная, что привело к возникновению устойчивого однофазного замыкания на «землю». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой внешнего искрового промежутка разрядника , расположенного на опоре № 115 фаза "В" ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная на ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.13 Нарушение электрического контакта, произошедшее из-за некачественной пайки вывода диода VD2 на выходе микросхемы DT3 блока логики Л101 шкафа защит типа ШДЭ 2801 ПС 110 кВ Юргинская, приведшее к срабатыванию 3 ступени ТЗНП по цепи ускорения КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская и отключению неправильным (излишним) действием 3 ступени ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская выключателя МВ ввода-110 кВ Воинская на ПС 110 кВ Юргинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта диода VD2 на выходе микросхемы DT3 блока логики Л101 привело к срабатыванию 3 ст. ТЗНП по цепи ускорения КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская на ПС 110 кВ Юргинская, ШДЭ 2801 4.2 Износ механической части блок-контактов контактора соленоида включения, приведший к его разрегулировке, и механический износ тяг в приводе выключателя МВ ввода-110 кВ Воинская на ПС 110 кВ Юргинская, что привело к заклиниванию привода выключателя и невозможности его включения действием АПВ и при РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода В-110 Воинская на ПС 110 кВ Юргинская на ПС 110 кВ Юргинская, Привод ШПЭ-33 4.13 Нарушение электрической цепи основного питания оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Звездная, приведшее при восстановлении электроснабжения ПС 110 кВ Звездная к отказу перехода схемы электроснабжения шкафа телемеханики от ЩСН, в результате чего устройство телемеханики «ЭКОМ-ТМ» ММТ-2 осталось в работе от ИБП и после исчерпания ресурса аккумуляторных батарей привело к полной потере передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Звездная в Кемеровское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание выходного контакта №3 силового реле КМ1, на котором собрана схема АВР в шкафу телемеханики на ПС 110 кВ Звездная на ПС 110 кВ Звёздная, КП ЭКОМ ММТ-2.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительную проверку по выявлению причины отказа выключателя В-110 ввод Большеямная на ПС 110 кВ Звездная. Ответственное лицо: Пшеничников В.Р. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж неиспользуемых разрядников фаз "А", "В" и "С" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр: - ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС 110 кВ Толевая; - ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звёздная; - ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная; - ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская; - ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная, на предмет выявления разрядников, в которых отсутствует необходимость. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену неисправного силового реле КМ1 шкафа ТМ схемы АВР шкафа телемеханики на ПС 110 кВ Звездная. Ответственное лицо: Марков А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 5 По результатам осмотра по пункту 3.1.3 технических мероприятий выполнить демонтаж разрядников, в которых отсутствует необходимость. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выпустить организационно-распорядительный документ о сокращении периодичности выполнения текущих ремонтов выключателей (тип МКП-110): - В-110 ввод Большеямная на ПС 110 кВ Звездная; - МСВ-110 на ПС 110 кВ Большеямная; - МВ ввода-110 Воинская на ПС 110 кВ Юргинская; - МСВ-110 на ПС 110 кВ Мозжухинская Ответственное лицо: Пшеничников В.Р. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выпустить организационно-распорядительный документ о сокращении периодичности технического обслуживания шкафов защит типа ШДЭ 2801 на ПС 110 кВ Юргинская Ответственное лицо: Черняев В.О. 15.12.2021 год
757212 | 390 | 2021-08-20 | 13 | 56 | 0.272 | 2021-08-20 | 15 | 38 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ в пр.оп.№58-№59, что явилось причиной обрыва проводов всех фаз в пр.оп№58-№59 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ. 4.4 Обрыв проводов ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ в пр.оп.№58-№59 в результате падения дерева, спиленного неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов марки А-50 на Ф-10-4-СБ_д. Березовка, д. Сарапки, Пролет: Оп.№58 - Оп.№59 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию о привлечении к ответственности лиц, выполняющих несанкционированную рубку лесных насаждений вблизи ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ от ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 24.09.2021 год
757212 | 391 | 2021-08-19 | 10 | 5 | 0.4944 | 2021-08-19 | 11 | 41 | 3.4.8.5 В результате несанкционированной работы землеройной техники в недопустимой близости от трассы КЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35 кВ Беловская Городская (кабельной вставки от ячейки на ПС до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.10-10-Б), произошло повреждение кабельной изоляции резервного кабеля ковшом экскаватора, принадлежащего ООО «Кузбасская энергосетевая компания», и как следствие междуфазное короткое замыкание, с отключением В-10 кВ ф.10-10-Б на ПС 35 кВ Беловская Городская действием МФО, с неуспешным АПВ. 4.12 В результате несанкционированной работы землеройной техники в недопустимой близости от трассы КЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35 кВ Беловская Городская (кабельной вставки от ячейки на ПС до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.10-10-Б), произошло повреждение кабельной изоляции резервного кабеля ковшом экскаватора, принадлежащего ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение резервной кабельной линии КЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35 кВ Беловская Городская. КЛ-10 кВ №2 ф.10-10-Б от ячейки ПС до опоры №1. на Ф-10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Смонтировать соединительную кабельную муфту в месте повреждения резервной кабельной линии КЛ-10 кВ №2 ф.10-10-Б (от ячейки ПС до опоры №1). Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в Филиал «Энергосеть г. Белово» ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 01.10.2021 год
757212 | 392 | 2021-08-18 | 9 | 15 | 0.22394 | 2021-08-18 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В результате разрегулированной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская при одновременном взлете большого количества птиц, произошел схлест проводов фазы "В" и фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и пережогу провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-6-3. 4.13 Пережог провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская в результате возникновения междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода фазы "В" в пролете №28-29 ф.10-6-З. на Ф-10-6-З, Пролет: Оп. №28 - Оп. №29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор 28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З от ПС 110кВ Плотниковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.09.2021 год
757212 | 393 | 2021-08-19 | 19 | 31 |  | 2021-08-19 | 19 | 31 | 3.4.10 В результате попадания птицы между контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ №1 на опоре №87/1 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35кВ Беловская Городская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 При попадании птицы между контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ №1 на опоре №87/1 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35кВ Беловская Городская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между контактами ЛР-10кВ №1 на опоре №87/1 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35кВ Беловская Городская. на Ф-10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35кВ Беловская Городская в пролете опор №№1-№170 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.09.2021 год
757210 | 670 | 2021-08-22 | 11 | 32 |  | 2021-08-22 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 7 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 82 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 82 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 82 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г 27.09.2021 год
757212 | 396 | 2021-08-21 | 14 | 38 | 0.0041171 | 2021-08-21 | 14 | 57 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки отдельно стоящих деревьев (береза), сторонними лицами, при спиливании дерева по адресу ул. Радужная, 3, произошло падение веток дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-047 в пролёте №№11-12 на неизолированные провода ВЛ (без повреждения проводов), приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 В результате несанкционированной вырубки отдельно стоящих деревьев (береза), сторонними лицами, при спиливании дерева по адресу ул. Радужная, 3, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-047, в пролёте №№11-12 на неизолированные провода ВЛ, приведшее к нарушению электрической изоляции между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции ветками дерева в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-047. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-047, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.09.2021 год
757210 | 673 | 2021-08-20 | 16 | 32 | 0.0012 | 2021-08-20 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 13 м/с), произошел слом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 141-142, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 141-142 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-У_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2021 год
757210 | 674 | 2021-08-20 | 18 | 48 | 0.0010855 | 2021-08-20 | 18 | 49 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 6 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на опоре №6 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции через тело птицы на Ф-10-6-ВП_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Ф-10-6-ВП_ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на места гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра Ф-10-6-ВП_ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2021 год
757212 | 397 | 2021-08-22 | 5 | 48 | 0 | 2021-08-22 | 5 | 48 | 3.4.12.5 При длительной эксплуатации (24 года) полимерного изолятора типа ЛК120/110 и при воздействии знакопеременных перепадов температур окружающего воздуха, произошло отслоение полимерной изоляции от кремнеорганического стержня в месте соединения металлического оконцевателя изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. При воздействии высокой влажности (тумана), произошло проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя изолятора, приведшее к пробою полимерного изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. При протекании тока короткого замыкания произошло резкое нагревание и термический пережог провода в поддерживающем зажиме ПГН-3-5 фазы "В" на опоре №26 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь, что привело к его разрыву с падением провода фазы "В" на землю в пролетах опор №№25-26 и №№26-27 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с возникновением однофазного короткого замыкания. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь, что привело к пережогу и падению провода фазы "В" на землю в пролете опор №№25-26 и №№26-27 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет.П2; Пережог и падение провода фазы "В" на землю в пролете опор №№26-27 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные при проведения работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I,II цепь Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I,II цепь с целью выявления повреждений полимерной изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757213 | 630 | 2021-08-06 | 18 | 8 |  | 2021-08-06 | 18 | 8 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №103 ВЛ 35 кВ К-15, что привело к разрушению изолятора средней фазы на опоре №103 ВЛ 35 кВ К-15, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-15. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №103 ВЛ 35 кВ К-15, что привело к разрушению изолятора средней фазы на опоре №103 ВЛ 35 кВ К-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 35 кВ К-15, Опора пром. мет. ПТк | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на ВЛ 35 кВ К-15. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 К-15. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №102,103,104 ВЛ 35 кВ К-15. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №102,103,104 ВЛ 35 кВ К-15 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 635 | 2021-08-07 | 17 | 34 | 0.11063 | 2021-08-07 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 1КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 1КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-ТП-112-ТП-108, АСБ-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания 1 КЛ 6 кВ ф.6-ТП-108-ТП-112. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.09.2021 год
757213 | 636 | 2021-08-07 | 17 | 53 |  | 2021-08-07 | 17 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений в произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами пролете опор № 21-22 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений в произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами пролете опор № 21-22 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Пролет: Опора)№ 21 - Опора)№ 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления опор №20,21,22,23 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замере контура заземления опор № 20,21,22,23 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 год
757213 | 637 | 2021-08-07 | 18 | 5 |  | 2021-08-07 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старение материалов произошло повреждение изоляторов ф. В, С на оп.№32 ВЛ-10 ф.10-32-Л, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-32-Л. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старение материалов произошло повреждение изоляторов ф. В, С на оп.№32 ВЛ-10 ф.10-32-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов ф. В, С. на ВЛ-10 ф.10-32-Л., опора №32 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на оп.32 ВЛ-10 кВ ф.10-32-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.09.2021 год
757213 | 638 | 2021-08-08 | 0 | 42 | 0.093335 | 2021-08-08 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошло падение сухого дерева на провода в пр. оп. №56/30-56/31 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что привело к обрыву провода ф."С" и однофазному замыканию на землю и, как следствие, к неотложному отключению СП1 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошло падение сухого дерева на провода в пр. оп. №56/30-56/31 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что привело к обрыву провода ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С". на ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, пролет опор №56/30-56/31 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пролете опор №56/30-56/31 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: титов Д.С. 18.09.2021 год
757213 | 640 | 2021-08-08 | 18 | 8 | 0.0474 | 2021-08-08 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 2КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 2КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-ТП-112-ТП-108, АСБ-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания 2 КЛ 6 кВ ф.6-ТП-112-ТП-108. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.09.2021 год
757213 | 641 | 2021-08-08 | 19 | 30 | 1.817 | 2021-08-08 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 2КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 2КЛ-6кВ ф.6-ТП-112-ТП-108 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-ТП-112-ТП-108, АСБ-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания 2КЛ 6 кВ ф.6-ТП-112-ТП-108. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.09.2021 год
757213 | 642 | 2021-08-08 | 20 | 12 | 0.010835 | 2021-08-08 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Ускат". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757210 | 636 | 2021-08-06 | 17 | 31 |  | 2021-08-06 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (86 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода фазы "С" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф фазы "С" опоры №43 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная, что привело к обрыву шлейфа и оперативному выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода фазы "С" опоры № 43 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная, ОПН-110/88-10/450(II) 2 УХЛ1 Ф-88 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа на опоре № 43 фаза "С" ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результате тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 11.09.2021 год
757210 | 637 | 2021-08-10 | 5 | 58 |  | 2021-08-10 | 5 | 58 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности, тумана и загрязнения изоляции, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "А" и траверсой опоры № 103 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, что привело к повреждению 1-го изолятора из 9-ти и возникновению однофазного замыкания на «Землю» с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 с успешным АПВ. 4.12 Пробой изоляции фазы "А" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, Опора анк. мет.У110-2П+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить битый изолятор на опоре № 103 фаза "А" ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 08.10.2021 год
757212 | 374 | 2021-08-06 | 15 | 15 | 0.0009163 | 2021-08-06 | 15 | 20 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники, в пролете опор №№2-29 ВЛ-0,4кВ ф№3 ТП-ЦИ-052, произошел обрыв провода уличного освещения (принадлежность: ООО "Стройавтоматика"), что привело к подхлесту провода уличного освещения с проводом ф"А" ВЛ-0,4кВ ф№3 ТП-ЦИ-052, с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Подхлест провода уличного освещения (принадлежность: ООО "Стройавтоматика") с проводом ф"А" ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-ЦИ-052 в пролете опор №№2-29 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 052, Пролет: Опора № 2 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 ТП-ЦИ-052. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.08.2021 год
757213 | 644 | 2021-08-09 | 15 | 50 |  | 2021-08-09 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старение материалов произошло повреждение изоляторов ф. В, С на оп.№32 ВЛ-10 ф.10-32-Л, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-32-Л. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старение материалов произошло повреждение изоляторов ф. В, С на оп.№32 ВЛ-10 ф.10-32-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф. В, С. на ВЛ-10 ф.10-32-Л., опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на оп.32 ВЛ-10 кВ ф.10-32-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.09.2021 год
757213 | 645 | 2021-08-09 | 18 | 50 |  | 2021-08-09 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-21-О, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-21-О. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-21-О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Ф-10-21-О, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пролете опор 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-21-О. Ответственное лицо: Махнев О.М. 19.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О. Ответственное лицо: Махнев О.М. 19.09.2021 год
757210 | 639 | 2021-08-09 | 11 | 27 | 0.0010688 | 2021-08-09 | 11 | 28 | 3.4.10 При воздействии птицы на контакты ЛРТП-124 ВЛ-6 кВ Ф-6-21-П от ПС 35 кВ Латышевская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-21-Пот ПС 35 кВ Латышевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛРТП-124 ВЛ-6 кВ Ф-6-21-П от ПС 35 кВ Латышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-21-П_ПС Латышевская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-21-П от ПС 35 кВ Латышевская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-21-П от ПС 35 кВ Латышевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.09.2021 год
757210 | 640 | 2021-08-06 | 10 | 55 | 0.0037666 | 2021-08-06 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств изолятора фазы "А" на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к разрушению изолятора с последующим падением незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсы опоры № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная вызвав устойчивое появление однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "А" и траверсы опоры № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.09.2021 год
757210 | 642 | 2021-08-10 | 17 | 37 | 0.35116 | 2021-08-10 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП крестьянское (фермерское) хозяйство Алавердян. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ИП крестьянско(фермерское ) хозяйство Алавердян с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 11.09.2021 год
757213 | 646 | 2021-08-11 | 17 | 40 | 0.34117 | 2021-08-11 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №75-76 что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А", "В" и фазы "С" и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №75-76 что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А", "В" и фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "А", "В", "С" на ВЛ-6кВ ф.6-29-А в пролетах опор 75-80. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.09.2021 год
757210 | 644 | 2021-08-10 | 18 | 57 |  | 2021-08-10 | 18 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская в пролетах опор №93-94, произошёл излом ветки дерева и её падение на провода, что вызвало развитие эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А"и "В" и как следствие к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Нарушение эл.изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 12.09.2021 год
757210 | 645 | 2021-08-10 | 8 | 48 | 0.038235 | 2021-08-10 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Компания Центр". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Собственника отпайки на ТП-299П с целью недопущения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.09.2021 год
757212 | 378 | 2021-08-06 | 10 | 14 | 0.005332 | 2021-08-06 | 10 | 22 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейфа фаз «А» и «В» ЛР-3 на опоре №168 ВЛ-10кВ ф.10-1-П от ПС 35кВ Камышинская произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы между фазами «А» и «В» ЛР-3 на опоре №168 ВЛ-10кВ ф.10-1-П от ПС 35кВ Камышинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы между фазами «А» и «В» ЛР-3 на опоре №168 ВЛ-10кВ ф.10-1-П от ПС 35кВ Камышинская. на Ф-10-1-П, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П от ПС 35кВ Камышинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.08.2021 год
757212 | 379 | 2021-08-06 | 14 | 58 | 0.0083979 | 2021-08-06 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации (36 лет) ВЛ-6кВ ф.6-6-К от ПС 110кВ Беловская, произошло ослабление вязки провода фазы «А» на промежуточной железобетонной опоре № 8/6 ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, и как следствие разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 8/5 – 8/6. При воздействии порывов ветра, произошло касание провода фазы "А" с проводом фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Ослабление вязки провода фазы «А» на промежуточной железобетонной опоре № 8/6 ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, и как следствие разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 8/5 – 8/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 8/5 – 8/6 ВЛ-6 кВ ф.6-6-К. на Ф-6-6-К ПС 110 кВ Беловская, Пролет: - Оп. №8/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор№№ 8/5 – 8/6 ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр от опоры №1 до опоры №151А (до СП-1) с отпайками включительно, ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от ПС 110кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 13.09.2021 год
757210 | 646 | 2021-08-08 | 17 | 11 | 0.0142 | 2021-08-08 | 18 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в изолятор фазы "В" на опоре № 148/13/1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю" с последующим оперативным выводом в ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №148/13/1 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-8-Б_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 14.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.09.2021 год
757210 | 648 | 2021-08-08 | 17 | 24 |  | 2021-08-08 | 17 | 24 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 179/78 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 179/78 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птицы в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.09.2021 год
757213 | 588 | 2021-07-28 | 23 | 38 | 0.0025 | 2021-07-28 | 23 | 41 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 7/69-7/70 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ф.10-6-Т. 4.11 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 7/69-7/70 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т., пролет опор 7/69-7/70 | Техническое мероприятие 1 Приозвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВф.10-6-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 04.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВф.10-6-Т Ответственное лицо: Махнев О.М. 04.09.2021 год
757213 | 590 | 2021-07-31 | 9 | 55 | 0.0256 | 2021-07-31 | 9 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.10-6-А от оп.№5 СНТ "Ромашка 2" (заросли ДКР). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 592 | 2021-07-30 | 20 | 48 | 6.5137 | 2021-07-31 | 0 | 33 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №53 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к разрушению гирлянды изоляторов на опоре №53 ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №53 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к разрушению гирлянды изоляторов на опоре №53 ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №52,53,54 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №52,53,54 ВЛ 35 кВ Н-3 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Боровик А.В. 03.09.2021 год
757213 | 596 | 2021-07-30 | 23 | 0 | 0.010456 | 2021-07-30 | 23 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-40 ВЛ-6 ф.6-3-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-3-С на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-40 ВЛ-6 кВ ф.6-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-3-С, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-3-С от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2021 год
757213 | 597 | 2021-07-31 | 4 | 48 |  | 2021-07-31 | 4 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошёл обрыв шлейфа ограничителя перенапряжения на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская, что стало причиной возникновения не полнофазного режима работы и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошёл обрыв шлейфа ограничителя перенапряжения на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ограничителя перенапряжения. на ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. Ответственное лицо: Анферов П.С. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в местах установки ОПН на ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. Ответственное лицо: Анферов П.С. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести восстановление шлейфа ограничителя перенапряжения на опоре №117 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. Ответственное лицо: Анферов П.С. 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, верхового осмотра ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Анферов П.С. 23.08.2021 год
757213 | 598 | 2021-07-31 | 9 | 10 | 0.00667 | 2021-07-31 | 9 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2021 год
757213 | 599 | 2021-07-31 | 11 | 24 | 1.1055 | 2021-07-31 | 13 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭНК г. Новокузнецк", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757210 | 597 | 2021-07-30 | 20 | 5 | 0.12589 | 2021-07-30 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (57 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин на корпусе изолятора фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская. Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся проливным дождем, произошло напитывание влагой изолятора фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская, что привело к его разрушению с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате разрушения изолятора фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2021 год
757213 | 600 | 2021-08-02 | 1 | 2 | 0.0066267 | 2021-08-02 | 1 | 4 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 ф.10-6-Ч оп.№56/3 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры №56/3 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. 4.11 В следствии воздействия птицы на ЛР-10 ф.10-6-Ч оп.№56/3 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры №56/3 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЛР-10 ф.10-6-Ч на ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, оп.№56/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2021 год
757213 | 601 | 2021-08-02 | 9 | 40 | 0.5565 | 2021-08-02 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом сухой ветки стоящего, вне охранной зоны ВЛ, дерева. В результате чего, произошло падение ветки на провода ВЛ 10 ф.10-6-А отп. от КРУН-10 пр. оп №15-16, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-А. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом сухой ветки стоящего, вне охранной зоны ВЛ, дерева. В результате чего, произошло падение ветки на провода ВЛ 10 кВ ф.10-6-А отп. от КРУН-10 пр. оп №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10 ф.10-6-А отп. от КРУН-10, пр. оп №15-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 10 ф.10-6-А отп. от КРУН-10 в пр. оп №15-16 Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-6-А отп. от КРУН-10. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2021 год
757213 | 602 | 2021-08-02 | 20 | 25 | 0.090601 | 2021-08-02 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 10-10/1 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение провода фазы "В" в пролете опор № 10-10/1 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007, в пролете опор № 10-10/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007 Ответственное лицо: Махнев О.М. 11.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление провода в пролете опор 10 - 10/1 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-007 Ответственное лицо: Махнев О.М. 11.09.2021 год
757213 | 603 | 2021-08-03 | 3 | 4 |  | 2021-08-03 | 3 | 4 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "КузбассЭлектро", потребитель находится в перечнен смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 605 | 2021-08-03 | 9 | 31 | 0.002505 | 2021-08-03 | 9 | 32 | 3.4.10 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ-10 ф.10-2-Т от оп.№194/1, произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ-10 ф.10-2-Т от оп.№194/1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т 4.11 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ-10 ф.10-2-Т от оп.№194/1, произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на провода на Ф-10-1-П, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2021 год
757210 | 602 | 2021-07-30 | 22 | 30 | 0.0075835 | 2021-07-31 | 0 | 1 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда в опору № 6/4 ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042. 4.4 Воздействие грозовых перенапряжений на опору № 6/4 ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф.3 от ТП-И-042 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 03.09.2021 год
757210 | 603 | 2021-07-30 | 18 | 39 |  | 2021-07-30 | 18 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (до 9 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 96 фаза "С" ВЛ 35 кВ А-48, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "С" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-48. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "С" и "В" на опоре № 96 ВЛ 35 кВ А-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ А-48, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-48 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-48 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.09.2021 год
757213 | 606 | 2021-08-03 | 18 | 11 |  | 2021-08-03 | 18 | 11 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №11 ВЛ 35 кВ К-52, что привело к разрушению изолятора на опоре №11 ВЛ 35 кВ К-52, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-52. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №11 ВЛ 35 кВ К-52, что привело к разрушению изолятора на опоре №11 ВЛ 35 кВ К-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 35 кВ К-52, Опора пром.ж/б.ПБ35-3 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №10,11,12 ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №10,11,12 ВЛ 35 кВ К-52 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 607 | 2021-08-03 | 19 | 4 |  | 2021-08-03 | 19 | 4 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №19 ВЛ 35 кВ ЗС-33, что привело к разрушению одного изолятора на верхней фазе и разрушению двух изоляторов на средней фазе на опоре №19 ВЛ 35 кВ ЗС-33, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-33. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №19 ВЛ 35 кВ ЗС-33, что привело к разрушению одного изолятора на верхней фазе и разрушению двух изоляторов на средней фазе на опоре №19 ВЛ 35 кВ ЗС-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ 35 кВ ЗС-33, Опора пром. мет. П | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на ВЛ 35 кВ ЗС-33. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №18,19,20 ВЛ 35 кВ ЗС-33. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-33. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №18,19,20 ВЛ 35 кВ ЗС-33 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757212 | 355 | 2021-07-29 | 5 | 13 |  | 2021-07-29 | 5 | 13 | 3.4.10 Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №29 отпайка на ПС Заречная отходами жизнедеятельности птицы при взлёте её с опоры. 4.12 На опоре на опоре №29 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь произошло нарушение электрической изоляции из-за воздействия на ЭУ птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Удалить птичье гнездо с траверсы металлической опоры №29 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь отпайка на ПС Заречная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ на опоре №29 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757210 | 606 | 2021-08-01 | 14 | 12 | 3.33e-05 | 2021-08-01 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка в пролетах опор №35-36, №59-60, произошло развитие эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и как следствие возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Нарушение эл. изоляции фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №35-36 и №59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 04.09.2021 год
757213 | 610 | 2021-08-04 | 6 | 1 |  | 2021-08-04 | 6 | 1 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №101 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к разрушению гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре №101 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №101 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к разрушению гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре №101 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Пролет: Опора № 68/101 - Опора № 68/102 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №100,101,102 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №100,101,102 отпайки на ПС Костёнковская от ВЛ 35 кВ Н-3 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.09.2021 год
757213 | 611 | 2021-08-04 | 8 | 37 | 10.12 | 2021-08-04 | 9 | 1 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ПАО «ФСК ЕЭС» – Кузбасское ПМЭС, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 613 | 2021-08-04 | 14 | 55 | 0.30394 | 2021-08-04 | 16 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля ВЛ-6кВ ф.6-27-А на оп.1 ,вследствие межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ф.6-27-А. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля ВЛ-6кВ ф.6-27-А на оп.1 ,вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-6-27-А н.п.Абашево-1, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-27-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ ф.6-27-А на оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.09.2021 год
757213 | 614 | 2021-08-04 | 16 | 30 | 0.04165 | 2021-08-04 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2021 год
757213 | 615 | 2021-08-04 | 17 | 31 | 0.34666 | 2021-08-04 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях ТП АЗС "Корунд". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.09.2021 год
757213 | 616 | 2021-08-04 | 19 | 18 |  | 2021-08-04 | 19 | 18 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.09.2021 год
757213 | 617 | 2021-08-04 | 19 | 41 | 0.0014985 | 2021-08-04 | 19 | 43 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-10 ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-15-П от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.09.2021 год
757213 | 618 | 2021-08-04 | 19 | 56 | 0.0064935 | 2021-08-04 | 19 | 58 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, пролет опор №26-27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.09.2021 год
757213 | 621 | 2021-08-04 | 20 | 15 | 0.02001 | 2021-08-04 | 20 | 19 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Дудченко И.И. 31.10.2021 год
757213 | 624 | 2021-08-04 | 21 | 31 | 0.00666 | 2021-08-04 | 21 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 22-23 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 22-23 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-10-С, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-10-С. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.09.2021 год
757210 | 608 | 2021-08-01 | 12 | 45 | 0.0003498 | 2021-08-01 | 18 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится с перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2021 год
757210 | 609 | 2021-07-29 | 9 | 16 |  | 2021-07-29 | 9 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролёте опор 151-151/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-13-К ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор 151-151/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на предмет необходимости расчистки просеки в пролете опор №№ 159-161. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.09.2021 год
757210 | 610 | 2021-07-30 | 18 | 30 |  | 2021-07-30 | 18 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 107 ВЛ 35 кВ А-44, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "С" и "А" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-44. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз ы"С" и фазы "А" на опоре № 107 ВЛ 35 кВ А-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-44, Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 106, № 107, № 108 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-44 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-44 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.09.2021 год
757212 | 356 | 2021-07-29 | 22 | 6 | 0.001666 | 2021-07-29 | 22 | 11 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Мирный ул. Садовая д.16, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-286. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.08.2021 год
757212 | 357 | 2021-07-30 | 18 | 19 |  | 2021-07-30 | 18 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в провода на ВЛ-6 кВ ф. 6-27-Ц, произошло перекрытие фаз «А» и «В» в пролетах опор №20-21 ф. 6-27-Ц, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом между фазами «А» и «В» в пролетах опор №20-21 на ВЛ-6 кВ ф. 6-27-Ц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом на Ф-6-27-Ц, Пролет: Оп №20 - Оп №21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. 6-27-Ц на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.08.2021 год
757212 | 358 | 2021-07-30 | 21 | 1 | 0.0944 | 2021-07-30 | 21 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-604П (ООО "Тандер"), что привело к аварийному отключению В-10 ф.10-18-ГПТ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо-запрос о причинах, приведших к аварийному отключению ф. 10-18-ГПТ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.08.2021 год
757210 | 613 | 2021-08-03 | 19 | 7 |  | 2021-08-03 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 6 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная на провода в пролете опор №№92-93, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникнвоением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключении ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№92-93 ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвели осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.09.2021 год
757210 | 614 | 2021-08-04 | 15 | 6 | 0.000835 | 2021-08-04 | 15 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится с перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2021 год
757213 | 625 | 2021-08-05 | 11 | 22 | 0.95998 | 2021-08-05 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Ф-6-5-Б, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку провода в пролете опор №33-34 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 13.09.2021 год
757213 | 626 | 2021-08-05 | 13 | 37 |  | 2021-08-05 | 13 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ-10 ф.10-32-Л, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-32-Л на ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф.10-32-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-32-Л (Летна), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-32-Л от ПС 110 кВ Ильинская-1 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.09.2021 год
757210 | 615 | 2021-08-04 | 14 | 14 |  | 2021-08-04 | 14 | 14 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта и воздействия порывов ветра (до 8 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ И-4 на провода в пролете опор №№ 33-34, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 33-34 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ И-4, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ И-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.09.2021 год
757210 | 616 | 2021-07-31 | 5 | 40 | 0.029 | 2021-07-31 | 7 | 36 | 3.4.8.2 В результате осуществления работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской сторонними лицами, при движении транспортного средства допущен обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№276-278 и повреждением линейного разъединителя ЛР-29 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к появлению духфазного замыкания на "Землю". 4.4 Механическое воздействие грузовым автомобилем на высоковольтный провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской с последующим обрывом в пролете опор №276-278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие нарушений охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Ижморскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 06.09.2021 год
757213 | 628 | 2021-08-05 | 20 | 27 |  | 2021-08-05 | 20 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 48 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 48 и проводом средней фазы слева ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.11 Вследствие попадания молнии в опору № 48 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 48 и проводом средней фазы слева ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом. на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Опора пром. мет.ПП | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 47,48,49 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера контура заземления опор № 47,48,49 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак., составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 год
757210 | 620 | 2021-07-31 | 21 | 43 | 0.0044022 | 2021-07-31 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская и воздействия небольших порывов ветра, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№16-17, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№2 от ТП-117 на предмет обнаружения ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить собственнику участка письмо об удалении ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП-117 Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.09.2021 год
757210 | 621 | 2021-08-05 | 9 | 29 |  | 2021-08-05 | 9 | 29 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-059 ф.10-21-ЖК, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-059 ф.10-21-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-10-059 ПС 35 кВ Мазуровская для выявления данных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-10-21-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.09.2021 год
757210 | 622 | 2021-08-04 | 13 | 30 |  | 2021-08-04 | 13 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре на ЛР-10 кВ №91 опоры № 456 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 456 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на места гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 08.09.2021 год
757212 | 361 | 2021-08-03 | 17 | 33 | 0.546 | 2021-08-03 | 19 | 30 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в стойку деревоопоры с железобетонной приставкой №87 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС от ПС 35кВ Прогресс. Вследствие чего произошло разрушение верхней части стойки деревоопоры и выпадению крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры и падению провода фазы "А" на провод фазы "С" в пролете опор №№86-88 ВЛ-10кВ ф.10-7-КС с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.14 Механическое разрушение деревянной части стойки опоры №87 вследствие попадания молнии, что привело к выпадению крюка фазы "А" и схесту проводов в пролете опор №№86-88 ВЛ-10кВ ф.10-7-КС от ПС 35кВ Прогресс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки деревоопоры с железобетонной приставкой №87 ВЛ-10кВ ф.10-7-КС от ПС 35кВ Прогресс. на Ф-10-7-КС, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки деревоопоры на железобетонной приставке №87 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС от ПС 35кВ Прогресс. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-7-КС от ПС 35кВ Прогресс с целью выявления повреждений после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.09.2021 год
757210 | 623 | 2021-08-04 | 13 | 43 | 0.005 | 2021-08-04 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В результате наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№244-245, при воздействии порывов ветра, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская, через ветви ДКР расположенной в охранной зоне ВЛ в пролете опор №№244-245 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.09.2021 год
757210 | 624 | 2021-08-02 | 17 | 53 | 0.0007682 | 2021-08-02 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард на провода в пролете опор №№43-44, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№43-44 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-12-З_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2021 год
757212 | 362 | 2021-08-02 | 11 | 48 |  | 2021-08-02 | 11 | 48 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции между фазами "С" и "А", с разрушением двух изоляторов из трех фазы "А" на опоре №230 ВЛ-35 кВ Б-48, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" и фазы "А" на опоре №230 ВЛ-35 кВ Б-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза на ВЛ 35 кВ Б-48, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №228-232 ВЛ-35 кВ Б-48 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №230 ВЛ-35 кВ Б-48. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.08.2021 год
757210 | 625 | 2021-08-04 | 7 | 40 | 0.25174 | 2021-08-04 | 9 | 38 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в опоры № 56, № 57, № 58 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к расщеплению и частичному разрушению тела опор с дальнейшим выпадением крюков и падением проводов на землю, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.14 Расщепление и частичное разрушение опор №№ 56, 57, 58 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская, выпадение крюков и падение проводов на землю с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение промежуточных деревянных опор на ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 56, № 57, № 58 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская и восстановить нормальную схему ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульска. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 После прохождения грозового фронта произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на целостность опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 15.09.2021 год
757210 | 626 | 2021-08-03 | 23 | 28 |  | 2021-08-03 | 23 | 28 | 3.4.8.4 В результате использования неизвестными лицами "воздушного змея", произошел его наброс на опору № 99 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 99 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 99 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2, в результате наброса постороннего предмета неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.10.2021 год
757210 | 627 | 2021-08-04 | 18 | 24 |  | 2021-08-04 | 18 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 64 ВЛ 35 кВ А-21, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-21 действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "С" и "В" на опоре № 64 ВЛ 35 кВ А-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-21, Опора пром. мет. ПТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 63, № 64, № 65 ВЛ 35 кВ А-21 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 08.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-21 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-21 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 10.09.2021 год
757210 | 628 | 2021-08-04 | 16 | 17 | 0.59001 | 2021-08-04 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№10-11 ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к обрыву проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 В результате увеличения нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11 ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-5-Ч_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие угрожающих падением деревьев на провода из-за охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.09.2021 год
757212 | 363 | 2021-08-04 | 17 | 18 | 0.0035964 | 2021-08-04 | 17 | 20 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №70 произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" с падением провода, приведшее к подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" ВЛ-10кВ ф.10-7-СН ПС 110кВ Вишневская. 4.12 Разрушение изолятора ф "В" типа ШС-10 на опоре №70 ВЛ-10 кВ ф.10-7-СН от ПС 110кВ Вишневская, приведшее к падению провода и подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф"В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ ф.10-7-СН от ПС 110кВ Вишневская.. на Ф-10-7-СН, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора типа ШС-10 на опоре №70 ВЛ-10кВ ф.10-7-СН ПС 110кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-СН ПС 110 кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.08.2021 год
757212 | 364 | 2021-08-04 | 19 | 7 | 0.0057477 | 2021-08-04 | 19 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №34 произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" с падением провода, приведшее к подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" ВЛ-10кВ ф.10-10-Н ПС 35кВ Родина и возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Разрушение изолятора ф "В" типа ШС-10 на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н от ПС 35кВ Родина, приведшее к падению провода и подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф "В" типа ШС-10 на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н от ПС 35кВ Родина. на Ф-10-10-Н, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора типа ШС-10 на опоре №34 ВЛ-10кВ ф.10-10-Н ПС 35кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 20.08.2021 год
757212 | 365 | 2021-08-02 | 11 | 14 | 0.001837 | 2021-08-02 | 11 | 15 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.№72А СП-1 от ПС 110кВ Раскатиха произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы на провода фаз «А» и «В» оп.№72А СП-1 от ПС 110кВ Раскатиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на Ф-10-3-О, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-О. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.08.2021 год
757210 | 630 | 2021-08-04 | 21 | 48 |  | 2021-08-04 | 21 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 1 секции ПС 35 кВ Проскоковская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Т-1-4,0 ПС 35 кВ Проскоковская действием ДЗТ с УАВР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ШМ-10 1 секции ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ПС 35 кВ Проскоковская, Т-1-4,0 ПС 35 кВ Проскоковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 35 Проскоковская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Воронин И.В. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия. Ответственное лицо: Воронин И.В.. 09.09.2021 год
757212 | 366 | 2021-08-03 | 2 | 52 | 0.29134 | 2021-08-03 | 4 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии , дождя, грозовых разрядов и порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провод фазы «А», «В» в пролете опор 45/34/5-45/34/6, приведшее к отключению В ф.10-14-А на ПС 35кВ Краснинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева между проводами фазы «А», «В» в пролете опор 45/34/5-45/34/6 ВЛ-10кВ ф.10-14-А на ПС 35кВ Краснинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-14-А, Пролет: оп.45/34/5-оп.45/34/6 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-14-А от ПС 35 кВ Краснинская на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении ДКР охранной зоне ВЛ, составить график по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 45/34/5-45/34/6 ВЛ-10кВ ф.10-14-А от ПС 35 кВ Краснинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.09.2021 год
757212 | 369 | 2021-08-04 | 15 | 21 | 0.0078921 | 2021-08-04 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.10-6-У от ПС 35кВ Подгорновская (42 года) произошло загнивание древесины стойки деревоопоры №58 выше места сопряжения с железобетонной приставкой. При прохождении грозового фронта с порывами ветра до 11 м/с произошел излом верхней части стойки деревянной опоры №58 и схлест проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор №№57-59, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.14 Излом стойки деревянной опоры №58 выше места сопряжения с железобетонной приставкой и схлест проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор №№57-59 ВЛ-10кВ ф.10-6-У от ПС 35кВ Подгорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной опоры №58 ВЛ-10кВ ф.10-6-У от ПС 35кВ Подгорновская. на Ф-10-6-У, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить деревянную стойку опоры №58 ф. 10-6-У Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-6-У от ПС 35кВ Подгорновская с целью выявления деревоопор, имеющих загнивание древесины. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.09.2021 год
757210 | 631 | 2021-08-04 | 15 | 18 |  | 2021-08-04 | 15 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 26 ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 26 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 26 ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник, Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 25, № 26, № 27 ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.10.2021 год
757212 | 370 | 2021-08-03 | 2 | 52 |  | 2021-08-03 | 2 | 52 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №19 ВЛ-35 кВ Б-8, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "В","С" без разрушения изоляторов на опоре №19 ВЛ-35 кВ Б-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз "В","С" без разрушения изоляторов на опоре №19 ВЛ-35 кВ Б-8. на ВЛ 35 кВ Б-5, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №18-20 ВЛ-35 кВ Б-8 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 371 | 2021-08-03 | 3 | 48 |  | 2021-08-03 | 3 | 48 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре №25 ВЛ-35 кВ Чусовитинская-Панфиловская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре №25 ВЛ-35 кВ Чусовитинская-Панфиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре №25 ВЛ-35 кВ Чусовитинская-Панфиловская. на ВЛ 35 кВ Чусовитинская-Панфиловская, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №24-26 ВЛ-35 кВ Чусовитинская-Панфиловская с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 372 | 2021-08-04 | 14 | 58 | 0.17833 | 2021-08-04 | 16 | 45 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта и воздействия порывов ветра до 11м/с, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№244-245 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г от ПС 35кВ Рассвет, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№244-245 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г от ПС 35кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№244-245 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г от ПС 35кВ Рассвет. на Ф-10-7-Г, Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №244/1-244/2 на ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г от ПС 35кВ Рассвет. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-7-Г от ПС 35кВ Рассвет на предмет наличия деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающие падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 13.09.2021 год
757212 | 373 | 2021-08-04 | 11 | 0 |  | 2021-08-04 | 11 | 0 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" с разрушением по одному изолятору из трех на каждой фазе, на опоре №111 ВЛ-35 кВ Б-49, приведшее к междуфазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре №111 ВЛ-35 кВ Б-50, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" с разрушением одного изолятора из трех на опоре №111 ВЛ-35 кВ Б-49. Перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре №111 ВЛ-35 кВ Б-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-49, Опора пром.ж/б.ПБ35-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №108-113 ВЛ-35 кВ Б-49-50 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 629 | 2021-08-04 | 14 | 35 | 6.0418 | 2021-08-04 | 17 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания». Ответственное лицо: Соснин Кирилл Евгеньевич 10.09.2021 год
757212 | 375 | 2021-08-04 | 15 | 33 |  | 2021-08-04 | 15 | 33 | 3.4.12.3 04.08.2021 в 15-33 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из восьми и фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №150 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь, приведшее к двухфазному короткому замыканию. 04.08.2021 в 15-35 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из восьми и фазы "А" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №96 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 04.08.2021 в 15-35 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №96 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и "В" на опоре №150 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь. Фазы "С" и "А" на опоре №96 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I цепь. Фазы "А" на опоре №96 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М; Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №94-98, 147-150 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I-II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 376 | 2021-08-04 | 18 | 1 | 0.57982 | 2021-08-04 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие старения основной изоляции первичной обмотки у трансформатора тока типа ТВЛМ-10 50/5А на ф. «С» в ячейке В ф.10-10-Н на ПС 35 кВ Родина произошло уменьшение сопротивления изоляции с образованием токопроводящих дорожек в полимерной изоляции. При прохождении грозового фронта на ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н возникло короткое замыкание между фазами "В" и "С", при этом на ПС 35 кВ Родина при протекании тока через обмотку ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С», произошло дальнейшее увеличение токопроводящих дорожек в полимерной основной изоляции и возникновение дуги между вводом первичной обмотки ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С» и заземленным корпусом КРУН-10 кВ в месте закрепления ТТ-10 кВ. Вследствие этого в ячейке выключателя ф.10-10-Н произошло повреждение изоляции вторичной коммутации на ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С», приведшее к отказу в работе РЗА ф.10-10-Н и отключению В-35 Т-2, В-10 Т-2 действием МТЗ-35 Т-2. Так как выключатель ф.10-10-Н не отключался, поэтому АВР МСВ-10 было не успешным, в результате чего 2с-10 кВ на ПС 35 кВ Родина осталась без напряжения. 4.12 При возникновении междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н, на ПС 35 кВ Родина при протекании тока через обмотку ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С», произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением дуги между вводом первичной обмотки ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С» и заземленным корпусом КРУН-10 кВ в месте закрепления ТТ-10 кВ. Вследствие этого в ячейке выключателя ф.10-10-Н произошло повреждение изоляции вторичной коммутации на ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С», приведшее к отказу в работе РЗА ф.10-10-Н и отключению В-35 Т-2, В-10 Т-2 действием МТЗ-35 Т-2. Так как выключатель ф.10-10-Н не отключался, поэтому АВР МСВ-10 было не успешным, в результате чего 2с-10 кВ на ПС 35 кВ Родина осталась без напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение основной изоляции первичной обмотки ТТ-10 кВ ф. «С» в ячейке ф.10-10-Н типа ТВЛМ-10 50/5А на ПС 35 кВ Родина. Электродуговое повреждение вторичной коммутации на ТТ-10 ф.10-10-Н ф. «С» ПС 35 кВ Родина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции первичной обмотки ТТ-10 кВ ф. «С» в ячейке ф.10-10-Н на ПС 35 кВ Родина, ТТ литой ТВЛМ-10 50/5 0,5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановые испытания всех разрядников (ОПН-10 кВ) установленных на опорах ВЛ-10 кВ перед заходом на ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановые высоковольтные испытания всех установленных на ПС 35 кВ Родина трансформаторов тока 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 11.09.2021 год
757212 | 377 | 2021-08-03 | 17 | 35 |  | 2021-08-03 | 17 | 35 | 3.4.12.3 В результате близкого грозового перенапряжения произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №55-56 ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская",что послужило причиной междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская действием МТЗ с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №55-56 ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская" в результате грозового перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" в пролете опоре № 55-56 ф.6-8-К от ПС 110 Афонинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №55-56 ВЛ-6 кВ ф.6-8-К. на Ф-6-8-К, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 15.09.2021 год
757213 | 552 | 2021-07-20 | 2 | 34 | 0.004175 | 2021-07-20 | 2 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-1 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6п.Байдаевка-1 от ПС 35 кВ Байдаевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 554 | 2021-07-21 | 2 | 43 | 0.06 | 2021-07-21 | 3 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя на ООО "Горэлектросеть", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 23.08.2021 год
757213 | 555 | 2021-07-21 | 16 | 25 | 0.00667 | 2021-07-21 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№7-оп.№8 принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-6-ОС, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-6-ОС. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№7-оп.№8 принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода. на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.08.2021 год
757213 | 558 | 2021-07-22 | 17 | 36 | 0.0167 | 2021-07-22 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 559 | 2021-07-22 | 19 | 35 | 0.005831 | 2021-07-22 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, привело к разрушению высоковольтного предохранителя фазы "А", в следствие чего возникло искрение в РУ-10 кВ КТП-ЮК-001, что стало причиной неотложного отключения ВЛ-10 ф.10-5-К. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, привело к разрушению высоковольтного предохранителя фазы "А", в следствие чего возникло искрение в РУ-10 кВ КТП-ЮК-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение высоковольтного предохранителя фазы "А". на ТП-Ю-К-001, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ КТП-ЮК-001 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр КТП-ЮК-001 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.07.2021 год
757213 | 560 | 2021-07-24 | 11 | 23 | 0.30933 | 2021-07-24 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов фазы В и С в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов фазы В и С в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы В и С на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.09.2021 год
757213 | 561 | 2021-07-25 | 14 | 20 | 0.76668 | 2021-07-25 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.С на оп.№14 ВЛ 6 кВ ф.6-31-П, что привело к появлению "земли" на ПС 110 кВ Шахтовая и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-31-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.С на оп.№14 ВЛ 6 кВ ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.С на Ф-6-31-П, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "С" на оп.14 ВЛ-6кВ ф.6-31-П Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-31-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 год
757213 | 562 | 2021-07-25 | 14 | 42 | 0.218 | 2021-07-25 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.В на ЛР- 6 кВ ввод на ТП-101 и повреждение изолятора ф."С" на реклоузере СП-2 оп.16/3 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П, что привело к появлению "земли" на с ПС 110 кВ Шахтовая и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-32-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.В на ЛР-6 кВ ввод на ТП-101 и повреждение изолятора ф."С" на реклоузере СП-2 оп.16/3 , что привело к появлению "земли" на с ПС 110 кВ Шахтовая ВЛ 6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на ВЛ 6 кВ ф.6-32-П, ЛР-6 кВ ввод на ТП-101; повреждение изолятора ф."С" на ВЛ 6 кВ ф.6-32-П, СП-2 оп.16/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену ЛР-6 кВ ввод на ТП-101 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замену изолятора на В-6 СП-2 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-32-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 год
757213 | 563 | 2021-07-25 | 17 | 42 | 0.038499 | 2021-07-25 | 19 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.09.2021 год
757213 | 564 | 2021-07-25 | 19 | 20 | 0.0555 | 2021-07-25 | 21 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 год
757213 | 565 | 2021-07-25 | 20 | 46 |  | 2021-07-25 | 20 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-10 ф.10-25-И, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-25-И на ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.10-25-И Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-25-И, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-25-И от ПС 110 кВ Ильинская-1 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 год
757213 | 568 | 2021-07-25 | 23 | 15 | 0.012133 | 2021-07-26 | 0 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля ф.10-5-Г, что привело к возникновению электрической дуги и аварийному отключению 1с-10. 4.11 Электродуговое повреждение кабеля ф.10-5-Г в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля ф.10-5-Г в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на КЛ 10 кВ ф.10-5-Г | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.09.2021 год
757213 | 569 | 2021-07-26 | 8 | 54 |  | 2021-07-26 | 8 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №49-50 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №49-50 ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 год
757210 | 557 | 2021-07-22 | 16 | 42 | 0.17056 | 2021-07-22 | 18 | 41 | 3.4.13.4 В результате допущения дефекта, при монтаже кабельной воронки на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская подрядной организацией ООО "НовоСтрой", произошел пробой изоляции кабельной воронки резервного кабеля на опоре № 3, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляции кабельной воронки на опоре №3 резервного кабеля ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки на ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной воронки 3КНТп-10 на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в ООО "НовоСтрой". Ответственное лицо: Безбородов А.В. 27.08.2021 год
757213 | 570 | 2021-07-26 | 12 | 24 |  | 2021-07-26 | 12 | 24 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 144 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 144 и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. 4.11 Вследствие попадания молнии в опору № 144 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1 , с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 144 - Опора.№ 145 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 143,144,145 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № 143,144,145 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.09.2021 год
757213 | 571 | 2021-07-26 | 18 | 35 | 0.058668 | 2021-07-26 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя СНТ "Металлург-2". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.09.2021 год
757213 | 572 | 2021-07-26 | 18 | 38 | 0.17666 | 2021-07-26 | 19 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-10 ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 год
757213 | 573 | 2021-07-26 | 19 | 9 | 0.0023976 | 2021-07-26 | 19 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Пролет № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.09.2021 год
757210 | 558 | 2021-07-20 | 8 | 35 | 0.00425 | 2021-07-20 | 8 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (до 9 м/с), произошел наброс целлофана в пролете опор № 65-66 фаза "А" ВЛ 35 кВ Тн-8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-8. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 65-66 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Тн-8, Пролет: Опора.№ 65 - Опора.№ 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-8 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 01.09.2021 год
757213 | 574 | 2021-07-26 | 19 | 39 |  | 2021-07-26 | 19 | 39 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №37-38 ВЛ-10 ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 год
757213 | 575 | 2021-07-26 | 20 | 49 | 0.26001 | 2021-07-26 | 21 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошёл обрыв провода в пр. оп.40/8-40/9 фаза "С" ВЛ 10 кВ ф 10-19-П, что стало причиной появления однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф 10-19-П. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошёл обрыв провода в пр. оп.40/8-40/9 фаза "С" ВЛ 10 кВ ф 10-19-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Ф-10-19-П, Пролет: Опора № 40/8 - Опора № 40/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пр. оп.40/8-40/9 фаза "С" ВЛ 10 кВ ф 10-19-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-19-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.09.2021 год
757213 | 576 | 2021-07-26 | 21 | 56 | 0.0002505 | 2021-07-26 | 21 | 57 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.32-33 ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-067, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-067. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.32-33 ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-067, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пролете оп.32-33 ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-067. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-067. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2021 год
757213 | 577 | 2021-07-26 | 23 | 37 | 0.0063346 | 2021-07-26 | 23 | 47 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.5-6 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете оп.5-6 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: Махнев О.М. 05.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: Махнев О.М. 05.09.2021 год
757213 | 579 | 2021-07-27 | 4 | 29 | 0.059001 | 2021-07-27 | 6 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 580 | 2021-07-27 | 6 | 20 |  | 2021-07-27 | 6 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 3 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 3 и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1. 4.11 Вследствие попадания молнии в опору № 3 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1 , с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кедровая-1, Пролет: Опора.№ 3 - Опора.№ 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 2,3,4 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № 2,3,4 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-1, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.09.2021 год
757212 | 344 | 2021-07-25 | 17 | 20 | 0.074668 | 2021-07-25 | 19 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №32 произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" с падением провода, приведшее к подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" ВЛ-10кВ ф.10-7-Д ПС 35кВ Родина. 4.12 Разрушение изолятора ф "В" типа ШФ-20Г на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д, приведшее к падению провода и подхлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф"В". на Ф-10-7-Д, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора типа ШФ-20Г на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.10-7-Д ПС 35кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 05.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-Д ПС 35кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 26.08.2021 год
757212 | 345 | 2021-07-26 | 9 | 30 | 0.0089577 | 2021-07-26 | 9 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в электроустановке потребителя: отпайка от опоры № 232 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П на турбазы ООО "ЭнергоПаритет". | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-16-П ПС 35кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.08.2021 год
757210 | 564 | 2021-07-23 | 7 | 1 |  | 2021-07-23 | 7 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода средней фазы на опоре № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф средней фазы опоры № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная, что привело к обрыву шлейфа и возникновению аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода средней фазы опоры № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода средней фазы на Ф-10-15-ПНС-9_ПС Транзитная, Опора пром. мет.П35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа на опоре № 8 средняя фаза ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результате тепловизионного обследования ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.08.2021 год
757210 | 567 | 2021-07-23 | 12 | 7 |  | 2021-07-23 | 12 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс магнитной ленты на провод фазы "С" опоры № 213 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "С" и повреждению 1 изолятора из 7-ми опоры № 213 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 213 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2021 год
757210 | 568 | 2021-07-27 | 9 | 23 | 0.0017 | 2021-07-27 | 9 | 26 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на крышу ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на крыше ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.09.2021 год
757212 | 338 | 2021-07-22 | 12 | 10 | 0 | 2021-07-22 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие длительного срока эксплуатации (51 год) ТН-110 кВ 1с. ф. «С» на ПС 110 кВ Заречная, под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, произошел надлом проводника с уменьшением сечения , предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН и корпусом масломерного стекла. 22.07.2021 г. в 12-10 при производстве оперативных переключений на ПС 110 кВ Заречная по переводу нагрузки 1 секции 110кВ на ВЛ-110 кВ Беловская-Новоленинская-2, произошел пережог проводника, предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН и корпусом масломерного стекла (вследствие коммутационных перенапряжений), с возникновением частичных разрядов в месте разрыва проводника. 4.3 Надлом проводника, предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН-110 кВ 1с. ф. «С» на ПС 110 кВ Заречная и корпусом масломерного стекла. При производстве оперативных переключений на ПС 110 кВ Заречная по переводу нагрузки 1 секции 110кВ на ВЛ-110 кВ Беловская-Новоленинская-2, произошел пережог проводника, предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН и корпусом масломерного стекла (вследствие коммутационных перенапряжений), с возникновением частичных разрядов в месте разрыва проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Надлом проводника, предназначенный для выравнивания потенциала между крышкой ТН-110 кВ 1с. ф. «С» на ПС 110 кВ Заречная и корпусом масломерного стекла на ПС 110 кВ Заречная, ТН НКФ-110-83 110000/100 0,2 ф.C | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание ТН-110 кВ 1 и 2 с. ПС 110 кВ Заречная с заменой проводника, предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН и корпусом масломерного стекла. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обследования ТН-110 кВ ПС 110 кВ Заречная на предмет состояния проводника, предназначенного для выравнивания потенциала между крышкой ТН и корпусом масломерного стекла. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.08.2021 год
757212 | 346 | 2021-07-23 | 18 | 42 |  | 2021-07-23 | 18 | 42 | 3.4.10 Вследствие попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-2,5 произошло перекрытие изоляционного промежутка 10 кВ между ф. «С» и ф. «В» с последующим возникновением КЗ. В результате чего, действием дифференциальной отсечки Т-2-2,5 отключился силовой трансформатор Т-2-2,5. 4.12 В результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-2,5 произошло короткое замыкание между фазами «С» и «В», что привело к срабатыванию дифференциальной отсечки Т-2-2,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ПС 35 кВ Родина, Трансформатор ТМ-2500/35/10 | Организационное мероприятие 1 Подать заявку в РП-2022 на закупку ПЗУ-10S для ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 15.08.2021 год
757213 | 581 | 2021-07-27 | 6 | 34 |  | 2021-07-27 | 6 | 34 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло попадание молнии в опору №25 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, что привело к электродуговому перекрытию воздушного изоляционного промежутка между элементами опоры и проводами на опоре №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, что привело к возникновению короткого замыкания, и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2 с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений, атмосферных перенапряжений (гроза) произошло попадание молнии в опору №25 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в опору. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления опор №24,25,26 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № 24,25,26 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.09.2021 год
757213 | 583 | 2021-07-27 | 14 | 3 | 0.01355 | 2021-07-27 | 14 | 6 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-10 ф.10-3-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-3-С на ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-3-С, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-3-С от ПС 35 кВ Костенковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 год
757213 | 584 | 2021-07-27 | 14 | 10 | 0.011955 | 2021-07-27 | 14 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43-44 ВЛ-10 ф.10-7-Т, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-Т на ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-Т, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Костенковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 год
757213 | 585 | 2021-07-27 | 14 | 15 | 0.2262 | 2021-07-27 | 16 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №57-58 ВЛ-10 ф.10-9-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-9-К на ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.10-9-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-9-К, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-9-К от ПС 35 кВ Костенковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2021 год
757213 | 586 | 2021-07-27 | 15 | 49 | 0.096665 | 2021-07-27 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757210 | 569 | 2021-07-26 | 7 | 55 |  | 2021-07-26 | 7 | 55 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 149 ВЛ 35 кВ Т-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 149 ВЛ 35 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-1, Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 148, № 149, № 150 ВЛ 35 кВ Т-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.08.2021 год
757210 | 570 | 2021-07-26 | 8 | 18 |  | 2021-07-26 | 8 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 101 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 8 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 101 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обследование подвесной изоляции в пролете опор №№ 86-116 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская с помощью ультрафиалетовой камеры, на предмет выявления частичных разрядов по поверхности изоляторов. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 100, № 101, № 102 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 27.08.2021 год
757210 | 579 | 2021-07-26 | 16 | 2 |  | 2021-07-26 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская в пролетах опор №24-25, 26-27, произошло развитие эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и как следствие возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Нарушение эл.изоляции фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №24-25 и №26-27 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская по всей длине с целью выявления нахождения ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Крутов В.В. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 28.08.2021 год
757210 | 580 | 2021-07-26 | 16 | 59 |  | 2021-07-26 | 16 | 59 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 10 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 83 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 83 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 28.08.2021 год
757210 | 581 | 2021-07-22 | 8 | 41 |  | 2021-07-22 | 8 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № №122/8-122/9, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ мариинский ЛПК. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор № №122/8-122/9 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК для выявления деревьев, веток, кустарника, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.08.2021 год
757212 | 348 | 2021-07-22 | 9 | 41 | 0.005328 | 2021-07-22 | 9 | 43 | 3.4.10 В результате посадки птицы на не изолированные токоведущие части ЛР-10 кВ №2 ф.10-15-У через тело птицы произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР№2 ВЛ-10кВ ф.10-15-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы. на Ф-10-15-У, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролете попр №30-30/22 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.08.2021 год
757210 | 582 | 2021-07-27 | 11 | 39 |  | 2021-07-27 | 11 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к друг вызвав междуфазное короткого замыкание и аварийное отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ с НАПВ. 4.4 В результате перенапряжений вызванных попаданием разряда молнии, произошло повреждение изолятора фазы "В" и обрыв провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2021 год
757212 | 349 | 2021-07-22 | 12 | 2 | 0.71785 | 2021-07-22 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 60 лет) и многократных коммутаций В-6 кВ ф.6-6-К, в теле соединяющей тяги привода с блок контактами КСА образовалась микротрещина. При выполнении операции по включению В-6 кВ ф. 6-6-К на ПС 110 кВ Беловская под воздействием механических усилий, произошел излом соединяющей тяги привода с блок контактами КСА в цепи включения выключателя В-6 кВ ф.6-6-К, вследствие чего контакты КСА не разомкнулись. В результате длительного протекания тока через катушку контактора промежуточного (КП) соленоида включения В-6 кВ ф.6-6-К, произошел перегрев катушки КП, приведший к нарушению изоляции и возникновению межвиткового замыкания. 4.12 При выполнении операции по включению В-6 кВ ф. 6-6-К на ПС 110 кВ Беловская под воздействием механических усилий, произошел излом соединяющей тяги привода с блок контактами КСА в цепи включения выключателя В-6 кВ ф.6-6-К, вследствие чего контакты КСА не разомкнулись. В результате длительного протекания тока через катушку контактора промежуточного (КП) соленоида включения В-6 кВ ф.6-6-К, произошел перегрев катушки КП, приведший к нарушению изоляции и возникновению межвиткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции и возникновению межвиткового замыкания в катушке контактора промежуточного соленоида включения В-6 кВ ф.6-6-К ПС 110кВ Беловская. на ПС 110 кВ Беловская, ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | Техническое мероприятие 1 При выявлении дефектных узлов приводов выключателей 6 кВ типа ВМГ-133 на ПС 110 кВ Беловская, произвести устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановую ревизию приводов выключателей 6 кВ типа ВМГ-133 на ПС 110 кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 30.08.2021 год
757210 | 566 | 2021-07-21 | 13 | 55 |  | 2021-07-21 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ в ячейке Ф-10-2 от ПС 220 кв Кемеровская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения КЛ-10 кВ Ф-10-2 от ПС 220 кВ Кемеровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 В результате низких изоляционных свойств КЛ-10 кВ Ф-10-2 от ПС 220 кВ Кемеровская , произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ Ф-10-2_ПС Кемеровская, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2 КТП-2 от ПС 220 кВ Кемеровская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушени Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.08.2021 год
757210 | 583 | 2021-07-21 | 15 | 45 | 0.065 | 2021-07-21 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №14 ВЛ-0,4 ф№1 ТП-586 ф.10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.08.2021 год
757210 | 584 | 2021-07-22 | 0 | 14 | 0.001 | 2021-07-22 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-148 Ф-6-11-К. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.08.2021 год
757210 | 585 | 2021-07-24 | 16 | 33 | 0.009 | 2021-07-24 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Фермер". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ООО "Фермер". Ответственное лицо: Голубков А.Г. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 20.08.2021 год
757210 | 586 | 2021-07-26 | 14 | 31 | 0.050668 | 2021-07-26 | 15 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-С_ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-С_ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 01.09.2021 год
757210 | 587 | 2021-07-26 | 21 | 15 | 0.00167 | 2021-07-26 | 21 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 140/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" на ЛР-46 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.13 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 140/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.09.2021 год
757210 | 588 | 2021-07-23 | 11 | 22 | 0.0037296 | 2021-07-23 | 11 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 10 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоныВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 90-91, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 90-91 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б кВ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 03.09.2021 год
757212 | 352 | 2021-07-24 | 17 | 45 | 0.1033 | 2021-07-24 | 17 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание разряда молнии в провод ф. "С" ВЛ-35 Б-11, при этом на ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11 типа НИОЛ-СТ-35-2М-35000/100 ПС 35 кВ Краснинская возникло коммутационное перенапряжение, приведшее к повреждению внутренней межвитковой изоляции и недопустимому перегреву обмотки. Вследствие этого произошло разрушение внешней оболочки изоляции с последующим падением провода ошиновки ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11, приближение его к проводу ошиновки ф. "В" ТН ВЛ-35 Б-11, с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению действием МТЗ ВЛ-35 Б-11. 4.12 Вследствие возникновения коммутационного перенапряжения на ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11 типа НИОЛ-СТ-35-2М-35000/100 ПС 35 кВ Краснинская произошло повреждение внутренней межвитковой изоляции и разрушение внешней оболочки изоляции с последующим падением провода ошиновки ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11, приближение его к проводу ошиновки ф. "В" ТН ВЛ-35 Б-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутренней межвитковой изоляции и разрушение внешней оболочки изоляции с последующим падением провода ошиновки ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11. на ПС 35 кВ Краснинская, ТН НИОЛ-СТ-35-2М-35000/100 0,2 ф "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку устройств грозозащиты установленных на ВЛ-35 Б-11. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку в Департамент капитального строительства филиала об организации претензионной работы с гарантийной замене трансформатора напряжения на ф. "С" ТН ВЛ-35 Б-11 типа НИОЛ-СТ-35-2М-35000/100 ПС 35 кВ Краснинская Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 02.09.2021 год
757212 | 353 | 2021-07-24 | 16 | 41 |  | 2021-07-24 | 16 | 41 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляционного промежутка меду проводами фаз "В" и фазы "С" без разрушения изоляции на опоре №127 ВЛ-35 кВ Торсьма - Тарасовская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Из-за атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие провода фаз "В" и фазы "С" на опоре №127 ВЛ-35 кВ Торсьма - Тарасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Тарасовская, Опора анк.ж/б.УБ35-1в (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №125-127 ВЛ-35 кВ Торсьма - Тарасовская с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 590 | 2021-07-26 | 15 | 45 | 0.040234 | 2021-07-26 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с воздействием порывов сильного ветра (до 8 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и " С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ ф.10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёов 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 02.09.2021 год
757212 | 354 | 2021-07-24 | 17 | 1 | 0.13911 | 2021-07-24 | 17 | 6 | 3.4.12.3 На опоре № 97 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из четырех и фазы "А" с разрушением одного изолятора из четырех, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из четырех и фазы "А" с разрушением одного изолятора из четырех. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №96-98 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 592 | 2021-07-26 | 19 | 47 |  | 2021-07-26 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 8 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.09.2021 год
757210 | 593 | 2021-07-26 | 20 | 59 | 0.00334 | 2021-07-26 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с воздействием порывов сильного ветра (до 8 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная на провода в пролете опор №№31-32, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие посторонних предметов после воздействия порывов сильного ветра, а также уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.09.2021 год
757210 | 595 | 2021-07-26 | 13 | 27 |  | 2021-07-26 | 13 | 27 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 57-58 ВЛ 35 кВ Тн-8, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Тн-8, Пролет: Опора.№ 57 - Опора.№ 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 56, № 57, № 58, № 59 ВЛ 35 кВ Тн-8. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-8 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 год
757210 | 596 | 2021-07-26 | 22 | 17 |  | 2021-07-26 | 22 | 17 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 152 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 152 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 151, № 152, № 153 ВЛ 35 кВ Т-2. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2021 год
757210 | 599 | 2021-07-28 | 10 | 46 | 0.0016998 | 2021-07-28 | 11 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-205П ВЛ-10 кВ Ф-10-20-Ф от ПС 35 кВ Щегловская, собственник ЧЛ Васильева О.Я. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёов 03.09.2021 год
757210 | 600 | 2021-07-26 | 21 | 48 |  | 2021-07-26 | 21 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-026 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действеим МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-026 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.09.2021 год
757210 | 601 | 2021-07-26 | 21 | 34 |  | 2021-07-26 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№17-18, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте № № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток в проводах и под ВЛ Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.09.2021 год
757210 | 604 | 2021-07-26 | 7 | 55 |  | 2021-07-26 | 7 | 55 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 1 и опору № 79 ВЛ 35 кВ Т-4, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 1 и № 79 ВЛ 35 кВ Т-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Т-4, Опора анк. мет.У35-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1, № 2, № 79 ВЛ 35 кВ Т-4. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-4 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.09.2021 год
757213 | 498 | 2021-07-12 | 18 | 14 | 0.04 | 2021-07-12 | 18 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 464 | 2021-07-13 | 3 | 51 |  | 2021-07-13 | 3 | 51 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произешло попадание молнии в опору № 91, что привело к обрыву шлейфа ОПН на опоре № 91 ВЛ 110 КВ Алгаин-Тяговая - Кондомская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 КВ Алгаин-Тяговая - Кондомская. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произешло попадание молнии в опору № 91, что привело к обрыву шлейфа ОПН на опоре № 91 ВЛ 110 КВ Алгаин-Тяговая - Кондомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН. на ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре № 91 ВЛ 110 Алгаин-Тяговая-Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Алгаин-Тяговая-Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №90, 91, 92 ВЛ 110 Алгаин-Тяговая-Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №90, 91, 92 ВЛ 110 Алгаин-Тяговая-Кондомская составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757213 | 469 | 2021-07-13 | 10 | 8 | 0.023079 | 2021-07-13 | 10 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 470 | 2021-07-13 | 13 | 47 | 0.001998 | 2021-07-13 | 13 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №44-45 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №44-45 ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 500 | 2021-07-13 | 14 | 17 |  | 2021-07-13 | 14 | 17 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №83 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32, что привело к разрушению 4 изоляторов на опоре №83 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 35 кВ КТ-32. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №83 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32, что привело к разрушению 4 изоляторов на опоре №83 ВЛ 35 кВ КТ-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 4 изоляторов на ВЛ 35 кВ КТ-32, Опора №83 отпайка на ПС Михайловская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на ВЛ 35 КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №82,83,84 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №82,83,84 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 501 | 2021-07-13 | 14 | 26 |  | 2021-07-13 | 14 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии прямого попадания молнии в опору № 40 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31 произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора на опоре № 40 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ КТ-31. 4.12 При прохождении грозового фронта, в следствии прямого попадания молнии в опору № 40 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31 произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора на опоре № 40 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 35 кВ КТ-31, Опора пром.ж/б.ПБ35-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №39, 40, 41 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №39, 40, 41 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31 составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 502 | 2021-07-13 | 14 | 36 | 0.005 | 2021-07-13 | 14 | 39 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-15-П от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 503 | 2021-07-13 | 14 | 37 | 0.057495 | 2021-07-13 | 15 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №60-61 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 504 | 2021-07-13 | 14 | 37 | 0.0225 | 2021-07-13 | 14 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №78-79 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №78-79 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 508 | 2021-07-13 | 19 | 48 | 0.029726 | 2021-07-13 | 19 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-Д-2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-Д-2 на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф.6-Д-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-6-Д-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-Д-2 от ПС 35 кВ Куйбышевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2021 год
757213 | 510 | 2021-07-13 | 23 | 12 | 0.273 | 2021-07-14 | 1 | 9 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл пробой кабельной воронки на оп.44/10/6 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. 4.11 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл пробой кабельной воронки на оп.44/10/6 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной воронки на ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А., кабельная воронка на оп.44/10/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной воронки на оп.№44/10/6 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.08.2021 год
757210 | 504 | 2021-07-13 | 17 | 35 |  | 2021-07-13 | 17 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 10 ВЛ 35 кВ М-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-2,12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 10 ВЛ 35 кВ М-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ М-2, Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 9, № 10, № 11 ВЛ 35 кВ М-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Букин С.В. 31.08.2021 год
757213 | 491 | 2021-07-14 | 18 | 25 | 0.0041249 | 2021-07-14 | 18 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителей на ТП "Арт-профиль". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 512 | 2021-07-15 | 6 | 26 |  | 2021-07-15 | 6 | 26 | 3.4.7.3 Вследствие проведения обследования ТВК было выявлено: на опоре № 50 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2 нагрев соединителя нижней фазы, что стало причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2. 4.10 Вследствие проведения обследования ТВК было выявлено: на опоре № 50 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2 нагрев соединителя нижней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев соединителя нижней фазы. на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2, Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2 составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757210 | 510 | 2021-07-14 | 19 | 30 | 0.232 | 2021-07-14 | 22 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре №11/1 ЛРТП-351 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим отгоранием шлейфа фазы "А", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 В результате устойчивого двухфазного замыкания, произошло чрезмерное нагревание шлейфа фазы "А" на опоре №11/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-2-А_ПС Береговая, Пролет: Опора № 10/11 - ТП № 351 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.08.2021 год
757210 | 513 | 2021-07-13 | 18 | 4 | 0.0027639 | 2021-07-13 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Мариинскавтодор» . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «Мариинскавтодор» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2021 год
757213 | 514 | 2021-07-16 | 1 | 58 | 0.82775 | 2021-07-16 | 3 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП "Бокай" (повреждение кабеля). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757210 | 514 | 2021-07-14 | 20 | 59 |  | 2021-07-14 | 20 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская в пролете опор №№105-106, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 105-106 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 06.08.2021 год
757210 | 516 | 2021-07-12 | 18 | 35 | 0.1275 | 2021-07-12 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№67-68 с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№67-70 ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская, произошел в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 20.08.2021 год
757213 | 515 | 2021-07-16 | 9 | 34 | 1.6867e-05 | 2021-07-16 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №14-15 что стало причиной электродугового перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС от РП-6 кВ №15 ш.Абашевская действием ООЗ. 4.4 Произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №14-15 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 516 | 2021-07-16 | 16 | 15 |  | 2021-07-16 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Энерго-Холдинг". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757210 | 517 | 2021-07-13 | 22 | 30 |  | 2021-07-13 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта и воздействия порывов ветра (13 м/с), произошло падение ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ А-30 на провода в пролете опор №№ 48-49, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-30. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 48-49 ВЛ 35 кВ А-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ВЛ 35 кВ А-30, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-30 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-30 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 25.08.2021 год
757213 | 519 | 2021-07-17 | 5 | 5 |  | 2021-07-17 | 5 | 5 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №60 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, что привело к разрушению 1 изолятора на опоре №60 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №60 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, что привело к разрушению 1 изолятора на опоре №60 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора. на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Опора анк. мет.УТ-90 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №59, 60, 61 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №59, 60, 61 ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 521 | 2021-07-17 | 5 | 42 |  | 2021-07-17 | 5 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 522 | 2021-07-17 | 5 | 42 | 0.003335 | 2021-07-17 | 5 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-10 ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-15-П от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 523 | 2021-07-17 | 5 | 42 | 0.00333 | 2021-07-17 | 5 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 524 | 2021-07-17 | 5 | 42 |  | 2021-07-17 | 5 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-10 ф.10-22-А, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-22-А. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-10 ф.10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-22-А, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-22-А. Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.08.2021 год
757213 | 525 | 2021-07-17 | 13 | 13 |  | 2021-07-17 | 13 | 13 | 3.4.12.2 Для уменьшения длинны пролёта была произведена установка дополнительной опоры на ВЛ-6 кВ ф. 6-4-Е в пролётах опор №№ 36/8-36/9 в створе линии. При порывах ветра произошло касание проводов фаз В и С стационарного заземлителя опоры, что привело к КЗ и отключению ВЛ-6 кВ ф. 6-4-Е на ПС 35 кВ Абагур-Лесной. 4.4 При порывах ветра произошло касание проводов фаз В и С стационарного заземлителя опоры установленной для уменьшения длинны пролета в пролете опор № 36/8-36/9 ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов фаз В и С стационарного заземлителя опоры установленной для уменьшения длинны пролета на ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е., пролет опор № 36/8-36/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж траверсы на дополнительной опоре (не введена в эксплуатацию) в пролётах опор №№ 36/8-36/9. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.08.2021 год
757213 | 527 | 2021-07-18 | 6 | 55 | 1.6867e-05 | 2021-07-18 | 6 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №10-11 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 529 | 2021-07-18 | 19 | 34 |  | 2021-07-18 | 19 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 35 кВ КТ-32 на провод в пролете опор №106-107 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ КТ-32. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 35 кВ КТ-32 на провод в пролете опор №106-107 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 35 кВ КТ-32 на провод. на ВЛ 35 кВ КТ-32, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ КТ-32 тразработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 530 | 2021-07-18 | 19 | 47 |  | 2021-07-18 | 19 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 35 кВ КВ-44, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-35 КВ-44 на ПС 110 кВ Красный Брод. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 35 кВ КВ-44 из-за атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 35 кВ КВ-44 из-за атмосферных перенапряжений (гроза). на ПС 110 кВ Красный Брод, В-35 КВ-44 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 110 кВ Красный Брод Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ПС 110 кВ Красный брод составить график устранения замечаний Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 год
757213 | 531 | 2021-07-18 | 22 | 8 | 0.00215 | 2021-07-18 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя, схлест проводов ВЛ 0,22 на вводе в дом ул. Садовая дом 22. | Организационное мероприятие 1 Направить Информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 532 | 2021-07-18 | 22 | 50 |  | 2021-07-18 | 22 | 50 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло попадание полиэтиленового пакета из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-13 на провод в пролете опор №17-18 ВЛ 35 кВ Т-13, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-13. 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло попадание полиэтиленового пакета из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-13 на провод в пролете опор №17-18 ВЛ 35 кВ Т-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание полиэтиленового пакета из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-13 на провод на ВЛ 35 кВ Абагурская-Тяговая_Т-13, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Т-13. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Т-13 тразработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 533 | 2021-07-18 | 23 | 16 | 0.00333 | 2021-07-18 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-074, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-074. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-074. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-074, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 КТП-Ю-4-074 Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.08.2021 год
757213 | 534 | 2021-07-18 | 23 | 57 | 0.00666 | 2021-07-18 | 23 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-6-Ч на ПС 110 кВ Бенжереп-2. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-6-Ч от ПС 110 кВ Бенжереп-2 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.08.2021 год
757212 | 322 | 2021-07-18 | 22 | 28 | 0.266 | 2021-07-19 | 0 | 22 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) в пролете опор №№61-62 из вне охранной зоны ВЛ. 4.12 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) в пролете опор №№61-62 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания с дальнейшим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-1-Н, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 18.08.2021 год
757212 | 324 | 2021-07-13 | 14 | 9 |  | 2021-07-13 | 14 | 9 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №66 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром. мет.П1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №67-69 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Белово II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 325 | 2021-07-14 | 7 | 47 |  | 2021-07-14 | 7 | 47 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие полимерного изолятора фазы "С" без разрушения на опоре №48 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Перекрытие полимерного изолятора фазы "С" на опоре №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П4М | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №47-49 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 518 | 2021-07-13 | 21 | 50 | 0.0077 | 2021-07-13 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 124-125, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№124-125 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.08.2021 год
757210 | 519 | 2021-07-17 | 10 | 0 |  | 2021-07-17 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и естественного старения материалов, произошло окисление контактов фазы "В" на ЛР-35 ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская опора №292, что привело к развитию эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и как следствие возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-2 ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ЛР-35 опоры №292 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвижного контакта ЛР-35 на ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию ЛР-35 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 27.08.2021 год
757213 | 535 | 2021-07-19 | 6 | 45 |  | 2021-07-19 | 6 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 39 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 39 и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1. 4.11 Вследствие попадания молнии в опору № 39 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом верхней фазы ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-1, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 38,39,40 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1 Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № 38,39,40 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 1, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.08.2021 год
757213 | 536 | 2021-07-19 | 12 | 49 | 0.067 | 2021-07-19 | 12 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. 4.12 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 98-99 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на Ф-10-1-К, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-1-К. Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.08.2021 год
757213 | 537 | 2021-07-19 | 12 | 52 | 0.090672 | 2021-07-19 | 13 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора оп.7/24 ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т, что стало причиной возникновения замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. 4.12 При прохождении грозового фронта, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора оп.7/24 ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-6-Т, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора оп.7/24 ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-6-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.08.2021 год
757213 | 541 | 2021-07-19 | 15 | 14 | 1.738 | 2021-07-19 | 17 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами на опоре №76 ВЛ-6 ф.6-14-З, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами на опоре №76 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-6 кВ ф.6-14-З., Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-14-З от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 542 | 2021-07-19 | 15 | 33 | 1.652 | 2021-07-19 | 17 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №70-71 ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-2 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №70-71 ВЛ-6 ф.6п.Байдаевка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-п.Байдаевка 2, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6п.Байдаевка-2 от ПС 35 кВ Байдаевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 544 | 2021-07-19 | 16 | 7 | 0.00999 | 2021-07-19 | 16 | 9 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 7-8 В-10 ф.10-19-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-19-П. 4.12 Во время прохождения грозового фронта произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 7-8 В-10 ф.10-19-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-19-П, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-19-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.08.2021 год
757213 | 545 | 2021-07-19 | 16 | 19 |  | 2021-07-19 | 16 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 74 ВЛ 35 кВ М-6 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры № 74 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ М-6, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-6. 4.12 Вследствие попадания молнии в опору № 74 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ М-6, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры и проводом на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-6, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 73,74,75 ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № № 73,74,75 ВЛ 35 кВ М-6, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.08.2021 год
757213 | 549 | 2021-07-19 | 17 | 43 | 0.48165 | 2021-07-19 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-13-П в пролете опор №24-24/1 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-13-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием ТО. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №24-24/1 ВЛ-6 кВ ф.6-13-П в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-13-П, Пролет: Опора № 24-Опора№24\1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-6 кВ ф.6-13-П Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-13-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 550 | 2021-07-19 | 18 | 20 | 0.004165 | 2021-07-19 | 18 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6 ф.6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-6-ОС на РП 6 кВ №15 (ш.Абашевская) 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6 ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-6-ОС от РП 6 кВ №15 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.08.2021 год
757213 | 551 | 2021-07-19 | 18 | 52 |  | 2021-07-19 | 18 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошёл обрыв шлейфа в болтовом соединении на опоре № 24 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1, что стало причиной возникновения не полнофазного режима работы и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошёл обрыв шлейфа в болтовом соединении на опоре № 24 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа в болтовом соединении. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Опора анк. мет.УТЛБ-8-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в местах установки плашечных зажимах на шлейфах на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, верхового осмотра и тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1 составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 год
757210 | 520 | 2021-07-14 | 21 | 35 |  | 2021-07-14 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 214-215 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2,3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 214-215 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Т-2, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 213, № 214, № 215, № 216 №92 ВЛ 35 кВ Т-2. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.08.2021 год
757210 | 521 | 2021-07-13 | 17 | 11 | 0.041425 | 2021-07-13 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и естественного старения материалов, произошло снижение качества контакта реле МТЗ фазы "А" РТ-85 на ф.10-О-С от ПС 110 кВ Пионерская, включённого в токовые цепи по схеме дешунтирования (приваривание контакта). Отказ МТЗ ф. 10-0-С при повреждении на ф. 10-0-С при прохождении грозы из-за неисправности контакта реле МТЗ ф. «А» типа РТ-85, включённого в токовые цепи по схеме дешунтирования (приваривание контакта), из-за чего не произошло подключение (дешунтирование) токового электромагнита отключения В-10 ф.10-0-С. Повреждение устранилось отключением В-10 Т-2-16. 4.13 Повреждение контакта реле МТЗ фазы "А" типа РТ-85 ПС 110 кВ Пионерская, включённого в токовые цепи по схеме дешунтирования, произошло из-за механической разрегулировки, что при протекания большого тока к.з. привело к привариванию контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ПС 110 кВ Пионерская | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередную проверку РЗА ф.10 кВ ПС 110 кВ Пионерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Воропанов О.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам внеочередной проверки РЗА ф.10 кВ ПС 110 кВ Пионерская с целью недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Воропанов О.А. 10.12.2021 год
757210 | 523 | 2021-07-13 | 20 | 25 | 0.0064169 | 2021-07-13 | 21 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-212 от ПС 35 кВ Ижморская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-212 от ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-212 от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-212 от ПС 35 кВ Ижморская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-212 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-И-212. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 20.08.2021 год
757210 | 525 | 2021-07-13 | 18 | 34 | 0.16121 | 2021-07-13 | 19 | 8 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 27 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 21.08.2021 год
757210 | 527 | 2021-07-14 | 19 | 28 | 0.010556 | 2021-07-14 | 19 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 58 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 58 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.08.2021 год
757210 | 528 | 2021-07-14 | 23 | 35 | 0.017167 | 2021-07-15 | 1 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№186-187 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в результате падения ветки дерева в пролете опор №№ 186-187 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 год
757212 | 326 | 2021-07-13 | 11 | 20 | 0.015 | 2021-07-13 | 11 | 23 | 3.4.9.1 При осмотре персоналом Промышленновского РЭС обнаружено на потребительской отпайке (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) запитанной от опоры №46 на опоре №1 слетел изолятор фазы "А" и провод упал на фазу "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 20.08.2021 год
757212 | 327 | 2021-07-14 | 18 | 11 | 0.044 | 2021-07-14 | 18 | 14 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №№107-108 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-У от МТЗ на ПС 35 В Заринская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в следствии попаания молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор№№ 107-108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового воздействия на Ф-10-2-У, Пролет: Оп №107 - Оп №108 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор №90-191 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.08.2021 год
757210 | 529 | 2021-07-14 | 18 | 36 |  | 2021-07-14 | 18 | 36 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 97 ВЛ 35 кВ Я-5, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-5. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 97 ВЛ 35 кВ Я-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А","В","С", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 96, № 97, № 98 ВЛ 35 кВ Я-5. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-5 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2021 год
757210 | 530 | 2021-07-14 | 21 | 20 |  | 2021-07-14 | 21 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в ТН-35-1с ПС 35 кВ Мазуровская фазы "С", что привело к повреждению с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и отключению ТН-35-1с ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 В следствии повреждения ТН-35-1с ПС 35 кВ Мазуровская фазы "С", произошло нарушение изоляции ТН-35-1с фазы "С", что привело к появлению "Земля" в сети ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение фазы "С" ТН-35-1с на ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Мазуровская на предмет выявления дефектов по ТН 35 кВ. Ответственное лицо: Захаров С.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия. Ответственное лицо: Захаров С.В. 21.08.2021 год
757210 | 531 | 2021-07-14 | 22 | 33 |  | 2021-07-14 | 22 | 33 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 92-93 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" и повреждению провода (2-х проволок) фаза "А"с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 92-93 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 91, № 92, № 93, № 94 №92 ВЛ 35 кВ Т-2. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 25.08.2021 год
757212 | 328 | 2021-07-14 | 23 | 13 |  | 2021-07-14 | 23 | 13 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением гирлянды изоляторов (ГИРМК) и фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №11 отпайка на ПС Евтинская ВЛ-35 кВ Б-9, приведшее к междуфазному короткому замыканию. Вследствии чего произошел пережег провода СИП-3/120 в пролете опор №11-12 отпайка на ПС Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9, что привело к падению провода фазы "С" на землю. 4.11 Вследствии атмосферные перенапряжения (грозы) произошел пережег провода фазы "С" в пролете опор №11-12 отпайка на ПС Евтинская и разрушение гирлянды изоляторов ГИРМК фазы "А" на опоре №11 отпайка на ПС Евтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-9, Опора анк. мет.У35-1 (цинк) | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №10-12 отпайка на ПС Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в НПО "Стример" по качеству изготовлению ГИРМК-35-4хИРМК-10-4-U120DA-II-УХЛ1 поставленных на опоре №11 отпайка на ПС Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9. Ответственное лицо: Зам.директора по инвестиционной деятельности Корягин А.А. 01.09.2021 год
757210 | 532 | 2021-07-15 | 18 | 2 |  | 2021-07-15 | 18 | 2 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 126-127 ВЛ 35 кВ Т-5, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" и повреждению провода фаза "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-5.. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 126-127 ВЛ 35 кВ Т-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-5, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 125, № 126, № 127, № 128 ВЛ 35 кВ Т-5 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор № 126-127 фаза "А" ВЛ 35 кВ Т-5 при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений сопротивления контура заземления опор, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2021 год
757210 | 533 | 2021-07-14 | 21 | 0 | 0.1716 | 2021-07-14 | 22 | 28 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в ТП-И-146 ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская, что привело к разрушению опорных изоляторов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 В результате разрушения изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-И-146 ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская, произошло нарушение изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 год
757210 | 534 | 2021-07-14 | 22 | 18 |  | 2021-07-14 | 22 | 18 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 3/8 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 3/8 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птицы в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.08.2021 год
757210 | 535 | 2021-07-14 | 23 | 32 | 0.088871 | 2021-07-15 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№123-124 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская, что привело к появлению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании провода дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при ливневом дожде в пролете опор № № 123-124 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка с возникновением однофазного замыкания, что привело к включению сигнализации о появлении "Земля" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-6-ПС_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 год
757210 | 536 | 2021-07-18 | 19 | 50 | 0.19375 | 2021-07-18 | 21 | 23 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 8 м/с) сопровождающийся ливневым дождем, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской на провода в пролете опор №№ 80/38-80/39 с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской. 4.12 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" с дальнейшим схлёстыванием ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов со схлёстыванием на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 год
757210 | 537 | 2021-07-14 | 23 | 6 |  | 2021-07-14 | 23 | 6 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.08.2021 год
757210 | 538 | 2021-07-14 | 13 | 39 | 0.48938 | 2021-07-14 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ТП-473-П, собственник Федеральное Казённое Учреждение Здравоохранения. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.08.2021 год
757210 | 539 | 2021-07-18 | 19 | 46 | 0.019283 | 2021-07-18 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской на провода в пролете опор №№20-21, что при вело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-5-Т_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2021 год
757210 | 541 | 2021-07-14 | 19 | 30 | 0.01325 | 2021-07-14 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 10 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-1-Т_ПС Береговая, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.08.2021 год
757210 | 542 | 2021-07-14 | 23 | 35 | 0.01333 | 2021-07-14 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-019 ф.6-7-ЛК, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-019 ф.6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная для выявления данных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 год
757212 | 329 | 2021-07-17 | 6 | 1 |  | 2021-07-17 | 6 | 1 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО КЭНК филиал Энергосеть г. Белово | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 27.08.2021 год
757210 | 543 | 2021-07-15 | 18 | 27 | 0.0009667 | 2021-07-15 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание тела опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 (10/0,4кВ), что привело к ее излому у основания с последующим приближением проводов на недопустимое расстояние друг к другу. 4.12 При падении опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 (10/0,4кВ), произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 (10/0,4кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 (10/0,4кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние опор. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 06.08.2021 год
757210 | 544 | 2021-07-15 | 20 | 6 | 0.014319 | 2021-07-15 | 20 | 8 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра, произошел наклон ветвей ДКР расположенных вблизи ВЛ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская в пролете опор №№18-19, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская по всей длине на наличие ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 27.08.2021 год
757212 | 330 | 2021-07-18 | 18 | 15 | 6.5 | 2021-07-18 | 22 | 2 | 3.4.7.3 12.07.2021 при возникновении технологического нарушения на ПС 110 кВ Промышленная сельская произошло повреждение шкафов релейной защиты Т-1-16 и Т-2-16, а также повреждение кабелей цепей собственных нужд. При проведении аварийно-восстановительных работ были заменены дифференциальные реле ДЗТ-11, которые ранее использовались в качестве измерительного органа ДЗТ на ПС 110 кВ Полысаевская-3 в период 1976 – 2001 гг. Повреждение на кабеле подачи напряжения на блок питания заряда конденсаторов (БПЗ) цепей отключения МСВ-110 кВ своевременно выявлено не было. 18.07.2021 при возникновении внешнего короткого замыкания на фидере 10-7-РП (при прохождении грозового фронта), сработала дифференциальная защита (ДЗТ) Т-1-16 на включение КЗ-110 Т-1-16 и отключение ОД-110 Т-1-16, отключение В-10 Т-1-16. Излишняя работа ДЗТ Т-1-16 произошла в результате протекания тока с последующим повреждением изоляции обмотки (W2 уравнительная) насыщающегося трансформатора, включенной на ток стороны 10 кВ, приведшая к превышению тока небаланса исполнительного органа ДЗТ Т-1-16. В результате чего произошло включение КЗ-110 Т-1-16, отключение ОД-110 Т-1-16, отключение В-10 Т-1-16, работа 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская на ПС 110 кВ Промышленная сельская, приведшее к отключению с успешным АПВ В-110 Контрольный от 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный на ПС 220 кВ Краснополянская. МСВ 110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская не отключился из-за отсутствия напряжения на блоке питания заряда конденсаторов (БПЗ) цепей отключения МСВ-110 кВ, по причине нарушения изоляции кабеля при термическом повреждении с возникновением междуфазного замыкания. В результате произошло отключение с успешным АПВ В-110 Промышленная сельская от 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма на ПС 110 кВ Торсьма. 4.12 При возникновении внешнего короткого замыкания на фидере 10-7-РП (при прохождении грозового фронта), сработала дифференциальная защита (ДЗТ) Т-1-16 на включение КЗ-110 Т-1-16 и отключение ОД-110 Т-1-16, отключение В-10 Т-1-16, в результате протекания тока с последующим повреждением изоляции обмотки (W2 уравнительная) насыщающегося трансформатора, включенной на ток стороны 10 кВ, приведшая к превышению тока небаланса исполнительного органа ДЗТ Т-1-16. МСВ 110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская не отключился из-за отсутствия напряжения на блоке питания заряда конденсаторов (БПЗ) цепей отключения МСВ-110 кВ, по причине нарушения изоляции кабеля при термическом повреждении с возникновением междуфазного замыкания. В результате произошло отключение с успешным АПВ В-110 Промышленная сельская от 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма на ПС 110 кВ Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции обмотки (W2 уравнительная) насыщающегося трансформатора ДЗТ-11 Т-1-16. на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, Диф. защита на реле ДЗТ-11, 13, 14; Нарушение изоляции кабеля подачи напряжения на блок питания заряда конденсаторов (БПЗ) цепей отключения МСВ-110 кВ. на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, Диф. защита на реле ДЗТ-11, 13, 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дифференциального реле типа ДЗТ-11 Т-1-16 ПС 110кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабеля подачи напряжения на блок питания заряда конденсаторов (БПЗ) цепей отключения МСВ-110 кВ ПС 110кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение послеаварийной проверки ДЗТ Т-1-16 ПС 110кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 30.07.2021 год
757210 | 545 | 2021-07-18 | 23 | 45 | 0.093757 | 2021-07-19 | 0 | 10 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в ТП-264 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км, что привело к разрушению опорного изолятора фазы "В" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Разрушение опорного изолятора фазы "В" и перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" на ТП-264 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП-264 на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км и всех присоединений ТП с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на изоляторы/опорные изоляторы. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2021 год
757212 | 331 | 2021-07-17 | 5 | 22 |  | 2021-07-17 | 5 | 22 | 3.4.12.3 Вследствие сложных метеорологический условий (прохождения грозового фронта) от попадания грозового разряда произошел пережог провода АС-120/19 в месте выхода его из натяжного зажима типа НБ-2-6 с последующим падением на землю в пролете опор №12-13 (средняя фаза "В") ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь, что привело к однофаному короткому замыканию. 4.11 Вследствие электродугового повреждения, произошел пережог провода АС-120/19, с последующим падением на землю в пролете опор №12-13 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №12-14 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 546 | 2021-07-17 | 6 | 30 | 1.2694 | 2021-07-17 | 8 | 22 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 9 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на провода в пролете опор №№ 47-48, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-14-Ш_ПС Береговая, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.08.2021 год
757212 | 332 | 2021-07-17 | 23 | 6 | 0.0020825 | 2021-07-17 | 23 | 11 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Красноярка пер. Школьный д 5, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-235. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.07.2021 год
757212 | 333 | 2021-07-18 | 21 | 5 | 0.0008325 | 2021-07-18 | 21 | 7 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №8-9, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-290. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-290, в результате наброса порывом ветра ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-290, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-290, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.07.2021 год
757210 | 547 | 2021-07-18 | 22 | 43 | 0.47599 | 2021-07-19 | 0 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошёл обрыв фазы "В" на опоре № 25 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело приближения к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 25 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.08.2021 год
757212 | 334 | 2021-07-17 | 3 | 22 | 0.32191 | 2021-07-17 | 4 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя отпайки 6кВ на ТП-305П, что привело к аварийному отключению В-6 ф.6-17-Д. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.07.2021 год
757212 | 335 | 2021-07-17 | 6 | 15 |  | 2021-07-17 | 6 | 15 | 3.4.12.3 На опоре № 70 ВЛ-35 кВ Б-50 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А","В","С" без разрушения изоляторов, приведшее к междуфазному короткому замыканию. Вследствии чего произошел пережог провода АС-95/16 средней фазы "А" в месте выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН-3-5, с последующим падением его на землю в пролете опор №70-71 ВЛ-35 кВ Б-50. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре №70 ВЛ-35 кВ Б-50, а также произошел пережог провода АС-95/16, с последующим падением на землю в пролете опор №70-71 ВЛ-35 кВ Б-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-50, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71; Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-49, Опора пром.ж/б.ПБ35-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №69-71 ВЛ-35 кВ Б-50 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 548 | 2021-07-18 | 20 | 20 |  | 2021-07-18 | 20 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии РВС-10 фазы "С" ПС 35 кВ Осиновская, что привело к разрушению с появлением однофазного замыкания на "Землю" и аварийному отключению от ДЗТ Т-2-6,3 ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 В следствии повреждения РВС-10 фазы "С" ПС 35 кВ Осиновская, произошло нарушение изоляции разрядника, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и отключению от ДЗТ Т-2-6,3 ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РВС-10 фазы "С" Т-2-6,3 на ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Осиновская на предмет состояния разрядников РВС. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 23.08.2021 год
757210 | 549 | 2021-07-18 | 18 | 23 | 0.046665 | 2021-07-18 | 19 | 19 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) с обильными атмосферными осадками, произошел пробой воздушного промежутка на опоре №157/2/2между шлейфами фаз "А" и "В" на ЛР-10 ТП-99 ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, что привело к пробою изоляционного промежутка и возникновению электрической дуги c последующим пережогом шлейфа фазы "В" на опоре №157/2/2. 4.10 При воздействии атмосферных перенапряжений, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 ТП-99 на опоре №157/2/2 ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "В" на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2021 год
757210 | 550 | 2021-07-18 | 19 | 0 |  | 2021-07-18 | 19 | 0 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-218 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская действеим МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-218 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через птицу на ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Мот ПС 110 кВ Ивановская на предмет гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С.Андреев 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 26.08.2021 год
757210 | 551 | 2021-07-18 | 18 | 40 |  | 2021-07-18 | 18 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 10 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 10 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская. 4.4 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 10 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовой разряд на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 9, № 10, № 11 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2021 год
757210 | 552 | 2021-07-18 | 21 | 16 |  | 2021-07-18 | 21 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 69 ВЛ 35 кВ Тн-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и фазы "В" на опоре № 69 ВЛ 35 кВ Тн-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-1, Опора анк. ж/б.АУБ35-1в (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 68, № 69, № 70 ВЛ 35 кВ Тн-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Букин С.В 19.08.2021 год
757212 | 337 | 2021-07-17 | 4 | 43 |  | 2021-07-17 | 4 | 43 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №134 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №134 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №134 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I цепь. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №134 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №133-135 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьеская I-II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 339 | 2021-07-18 | 19 | 32 |  | 2021-07-18 | 19 | 32 | 3.4.12.3 На опоре №31 ВЛ-35 кВ Б-46 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного изолятора из трех и фазы "С" без разрушения изоляторов, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ-35 кВ Б-46 с разрушением одного изолятора из трех. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Б-46, Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №30-32 ВЛ-35 кВ Б-46 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 554 | 2021-07-18 | 23 | 30 |  | 2021-07-18 | 23 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 69 ВЛ 35 кВ М-1, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 69 ВЛ 35 кВ М-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "С" и "А", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ М-1, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 68, № 69, № 70 ВЛ 35 кВ М-1. Ответственное лицо: Букин С.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-1 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 27.08.2021 год
757210 | 555 | 2021-07-19 | 0 | 35 | 0.0215 | 2021-07-19 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок, порывов ветра до (18 м/с), произошло приближения шлейфа фазы "С" к фазе "В" на опоре № 23/19 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к междуфазному короткому замыканию и повреждение шлейфа фазы "С" на опоре № 23/19 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Приближение шлейфа фазы "С" к фазе "В" на опоре № 23/19 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя, произошло междуфазное замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-166_Ф-10-3-Я, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 год
757212 | 341 | 2021-07-15 | 15 | 45 | 0.037999 | 2021-07-15 | 18 | 17 | 3.4.12.2 В результате прохождения грозового фронта, местного усиления ветра, произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038 на неизолированные провода, в пролёте опор №№3-4. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по ветке дерева, возникло междуфазное короткое замыкание, и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, местного усиления ветра, произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-038 на неизолированные провода, в пролёте опор №№3-4. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по ветке дерева, возникло междуфазное короткое замыкание, и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-038 на неизолированные провода, в пролёте опор №№3-4. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-038, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев (ОСД) в пролете опор №№2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038 от опоры №1 до опоры №28. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.08.2021 год
757210 | 559 | 2021-07-19 | 18 | 25 |  | 2021-07-19 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода верхней фазы на опоре № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф верхней фазы опоры № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная, что привело к обрыву шлейфа и возникновению аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода верхней фазы опоры № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода верхней фазы на Ф-10-15-ПНС-9_ПС Транзитная, Опора пром. мет.П35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа на опоре № 8 верхняя фаза ВЛ 10 кВ Ф-10-15-ПНС-9. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результате тепловизионного обследования ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 03.09.2021 год
757210 | 562 | 2021-07-19 | 9 | 45 | 0.46399 | 2021-07-19 | 11 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к приближению провода фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 год
757210 | 563 | 2021-07-19 | 2 | 40 |  | 2021-07-19 | 2 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на провода в пролете опор №№ 69-70, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-МП_ПС Водозабор, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.08.2021 год
757210 | 565 | 2021-07-19 | 4 | 40 | 0.23666 | 2021-07-19 | 5 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-218 П, собственник СНТ "Геолог". | Организационное мероприятие 1 Составлен Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.08.2021 год
757210 | 571 | 2021-07-18 | 20 | 20 | 0.625 | 2021-07-18 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление отсутствия блокировки действия ЗМН, при отключении АВ-0,1 кВ ТН-10 1с и исчезновение напряжения контроля схемы ЗМН на МП терминале Сириус 2В В-10 Т-1-6,3 ПС 35 кВ Осиновская, привело к ложному действию ЗМН на отключение В-10 Т-1-6,3 ПС 35 кВ Осиновская. 4.13 Отсутствие контакта автоматического выключателя АВ 0,1 кВ ТН-10 1с в цепи блокировки действия ЗМН при отключении АВ-0,1 кВ ТН-10, что при исчезновении напряжения контроля схемы ЗМН на МП терминале Сириус 2В В-10 Т-1-6,3 ПС 35 кВ Осиновская, привело к ложному действию ЗМН на отключение В-10 Т-1-6,3 ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта автоматического выключателя АВ 0,1 кВ ТН-10 1с в цепи блокировки действия ЗМН на 1с-10 кВ, ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Проверить наличие блокировки действия ЗМН В-10 Т-2-6,3 ПС 35 кВ Осиновская, при отключении АВ-0,1 кВ ТН-10 2с. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить схему блокировки действия ЗМН, при отключении АВ-0,1 кВ ТН-10 ПС 35 кВ Осиновская. Ответственное лицо: ачальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему блокировки действия ЗМН при отключении АВ-0,1 кВ ТН-10 ПС 35 кВ Осиновская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 27.08.2021 год
757210 | 572 | 2021-07-19 | 2 | 30 |  | 2021-07-19 | 2 | 30 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в КТП-129 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Т-1 КТП-129 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Т-1 КТП-129 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-129_Ф-10-14-Ш, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.08.2021 год
757210 | 573 | 2021-07-19 | 1 | 12 | 0.029155 | 2021-07-19 | 1 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-648 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Сапожникова Е.В. | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонней организации с направлением письма собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.08.2021 год
757210 | 574 | 2021-07-18 | 21 | 38 | 0.035007 | 2021-07-18 | 21 | 48 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная | Техническое мероприятие 1 Провести замеры сопротивления контура заземления опор №№ 1, 2, 3 ф.10-8-Б ПС 110 Большеямное. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 13.08.2021 год
757210 | 576 | 2021-07-19 | 7 | 49 | 0.0007167 | 2021-07-19 | 8 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин на корпусе опорного изолятора фазы "С" ячейки В-10 ф.10-1-Ю ПС 110 кВ Большеямная, что привело к его разрушению с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электроческой изоляции опорного изолятора фазы "С" ячейки В-10 ф.10-1-Ю ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ф "С" ячейки В-10 ф-10-1-Ю на В-10 ф.10-1-Ю, ПС 110 кВ Большеямная | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Большеямная, обращая внимание на состояние опорных изоляторов 10 кВ. Ответственное лицо: Воронин И.В. 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 29.08.2021 год
757213 | 472 | 2021-07-06 | 18 | 9 |  | 2021-07-06 | 18 | 9 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного пространства в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.10-33-Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-33-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного пространства в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.10-33-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного пространства на Ф-10-33-Т, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-33-Т. Ответственное лицо: Махнев О.М. 31.08.2021 год
757213 | 473 | 2021-07-06 | 18 | 9 |  | 2021-07-06 | 18 | 9 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф.10-32-М, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-10-32-М, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.08.2021 год
757213 | 474 | 2021-07-06 | 19 | 45 | 0.02081 | 2021-07-06 | 19 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №83-84 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2021 год
757213 | 475 | 2021-07-06 | 20 | 20 |  | 2021-07-06 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (24 м\с) произошло попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 35 кВ К-17, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-17. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок (24 м\с) произошло попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 35 кВ К-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки, прилетевшей из вне охраной зоны ВЛ. на ВЛ 35 кВ К-17, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпеловку веток угрожающих падением на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 35 кВ К-17 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ К-17. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-17 разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757213 | 477 | 2021-07-06 | 20 | 31 |  | 2021-07-06 | 20 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также при воздействии знакопеременных погодных условий произошло ухудшение и снижение изоляционных свойств кабельной муфты, что привело к пробою изоляции с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания и аварийного отключения Т-2-40 ПС 110 кВ Красный Брод действием ДЗТ. 4.11 Электродуговое повреждение кабельной муфты от ТР-6 Т-2-40 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также при воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь, гроза, град). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабельной муфты от ТР-6 Т-2-40 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также при воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь, гроза, град). на ПС 110 кВ Красный Брод, ТР-6 Т-2-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты от ТР-6 Т-2-40 ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания Т-2-40 ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.08.2021 год
757213 | 478 | 2021-07-06 | 21 | 18 | 0.9087 | 2021-07-06 | 22 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-21-П оп.13/1/1 ЛР-6 ввод на ТП-13, что привело к однофазному замыканию на землю и появлению аварийного сигнала на ПС 35 кВ Абашевская 1/2. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-21-П оп.13/1/1 ЛР-6 ввод на ТП-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на ВЛ-6 кВ ф.6-21-П, оп.13/1/1 ЛР-6 ввод на ТП-13 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-21-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2021 год
757213 | 479 | 2021-07-06 | 22 | 20 | 0.73779 | 2021-07-07 | 0 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-24-А на оп.№1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-24-А. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-24-А на оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на Ф-6-24-А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и внеплановые высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ф.6-24-А на оп.№1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2021 год
757213 | 480 | 2021-07-06 | 22 | 25 | 0.000333 | 2021-07-06 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Ключевая №43 от оп.№34/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-033, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-033. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Ключевая №43 от оп.№34/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-033. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в дом по ул.Ключевая №43. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-033, опора №34/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-033. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.08.2021 год
757213 | 481 | 2021-07-06 | 23 | 46 | 0.0004329 | 2021-07-06 | 23 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Юрково №3 от оп.№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-013, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-013. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Юрково №3 от оп.№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-013., опора №8 - спуск на дом дом по ул.Юрково №3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-0-013. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.08.2021 год
757213 | 482 | 2021-07-07 | 1 | 8 | 0.000666 | 2021-07-07 | 1 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в дом по ул.Советская №16 от оп.№6/1а ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-048, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-048. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в дом по ул.Советская №16 от оп.№6/1а ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-048., опора № 6/1 - спуск на дом по ул.Советская №16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-048. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.08.2021 год
757213 | 483 | 2021-07-07 | 2 | 27 | 0.0002505 | 2021-07-07 | 2 | 28 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Целинная №25А от оп.№13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по ул.Целинная №25А от оп.№13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018., опора №13/1- спуск на дом по ул.Целинная №25А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018 Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.08.2021 год
757212 | 299 | 2021-07-06 | 20 | 37 | 0.00334 | 2021-07-06 | 20 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 186-187 с отключением В-10 кВ ф.10-8-С на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№ 186-187 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ на Ф-10-8-С, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2021 год
757212 | 300 | 2021-07-06 | 22 | 20 | 0.0030821 | 2021-07-06 | 22 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии в пролете опор №№ 170-171 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с отключением В-10 кВ ф.10-7-Д на ПС 35 кВ Родина. 4.12 Грозовое перекрытие между проводами ВЛ-10 кВ ф. 10-8-Д в пролете опор №№ 170-171 привело к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов ВЛ на Ф-10-7-Д, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2021 год
757212 | 303 | 2021-07-06 | 22 | 25 | 0.1344 | 2021-07-07 | 0 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ТП-ЦИ-082 ВЛ-10 кВ ф.10-1-К произошло двухфазное короткое замыкание с разрушением проходных изоляторов 10 кВ ф."А" и ф."В" на ТП-ЦИ-082. 4.12 Прямое попадание молнии в ТП-ЦИ-082 привело к нарушению изоляции с разрушением проходных изоляторов 10 кВ ф."А" и ф."В" на ТП-ЦИ-082. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф"А" на ТП-ЦИ-082, ИП-35/630-7,5-У1; Разрушение изолятора ф"В" на ТП-ЦИ-082, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-К ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2021 год
757210 | 481 | 2021-07-06 | 14 | 27 | 0.15087 | 2021-07-06 | 15 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к срыву 2-х изоляторов на опоре № 89 фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№89-90 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв 2-х изоляторов на Ф-10-6-ПС_ПС 35 кВ Ижморская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.08.2021 год
757212 | 304 | 2021-07-06 | 19 | 23 |  | 2021-07-06 | 19 | 23 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Беловская вследствие несвоевременного устранения дефектов в крепежных элементах сталеалюминевого провода марки АС-120/19 ф. «С», выявленных в мае 2021г. при проведении тепловизионного контроля оборудования и ошиновки ОРУ-110 кВ, под воздействием порывов ветра произошло дальнейшее ослабление болтового крепления у плашечного зажима типа ПА-3-2 в месте присоединения провода от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь к развилке ЛР ввода 110 Новоленинская-1 и ОР ввода 110 Новоленинская-1 в сторону ВЛ, что привело к необходимости неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь. 4.1 Вследствие длительного срока эксплуатации (65 лет), под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, произошло ослабление болтового крепления у плашечного зажима типа ПА-3-2 в месте соединения провода марки АС-120/19 на ф. «С» от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь к развилке ЛР ввода 110 Новоленинская-1 и ОР ввода 110 Новоленинская-1 в сторону ВЛ в результате чего ослабло контактное соединение, что привело к нагреву провода и возникновению свечения в месте нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового креплении с появлением термического нагрева провода у плашечного зажима типа ПА-3-2 в месте соединения провода марки АС-120/19 на ф. «С» от ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь к развилке ЛР ввода 110 Новоленинская-1 и ОР ввода 110 Новоленинская-1 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Беловская на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, VL110-000718 | Организационное мероприятие 1 По результатам проведенного 05.05.2021 г. внеочередного тепловизионного контроля запланировать устранение причин нагрева контактов на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Беловская (1. Нагрев контактного соединения (губка-нож) ШР-110 кВ ф. "С". 2. Нагрев болтового соединения аппаратного зажима шлейфа с вводом выключателя В-110 БГРЭС-2 ф. "В" в сторону СШ. 3. Нагрев болтового соединения аппаратных зажимов шлейфов 1 СШ в сторону ШР-110 Новоленинская-1 ф. "В"). Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.08.2021 год
757212 | 305 | 2021-07-08 | 10 | 27 | 0.0008671 | 2021-07-08 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Сидоренково, "Скотный двор". | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 09.08.2021 год
757210 | 482 | 2021-07-06 | 14 | 42 | 0.23205 | 2021-07-06 | 16 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№169-170, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 169-170 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169; Обрыв двух проводов на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 09.08.2021 год
757213 | 485 | 2021-07-07 | 11 | 25 | 0.035 | 2021-07-07 | 11 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 25.07.2021 год
757213 | 486 | 2021-07-08 | 10 | 50 | 1.3049 | 2021-07-08 | 11 | 19 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная в пролете опор № 78-79, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная и ВЛ 110 кВ Новокузнецк сортировочная-Центральная ТЭЦ. 4.11 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная в пролете опор № 78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная, пролет опор № 78-79. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная и ВЛ 110 кВ Новокузнецк сортировочная-Центральная ТЭЦ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить заявление в полицию по факту воздействия неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная во время несанкционированной вырубки деревьев. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная и ВЛ 110 кВ Новокузнецк сортировочная-Центральная ТЭЦ составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757210 | 483 | 2021-07-06 | 13 | 27 |  | 2021-07-06 | 13 | 27 | 3.4.10 При воздействии птицы на контакты ЛРТП-271 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" контактов ЛРТП-271 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Пролет: - Опора № 29/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.08.2021 год
757212 | 306 | 2021-07-07 | 8 | 10 | 0.13767 | 2021-07-07 | 10 | 8 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке на ТП-095п( ООО Березка), произошло отключение В-10 СП-1 ф.10-4-СБ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт стороннего воздействия. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 09.08.2021 год
757213 | 487 | 2021-07-10 | 0 | 34 | 0.000666 | 2021-07-10 | 0 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по пер.Торцевой №4 от оп.№7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-2-048, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-2-048. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов на вводе в дом по пер.Торцевой №4 от оп.№7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-2-048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-2-048., оп.№7/2 спуск - в дом по пер.Торцевой №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-2-048. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.08.2021 год
757213 | 488 | 2021-07-09 | 10 | 9 | 0.2525 | 2021-07-09 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение опорных изоляторов ф. А,В,С на ЛР-10 кВ оп.№239/9 ввод на ТП-Ю-2-073 ВЛ-10 ф.10-5-Б, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-5-Б. 4.1 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение опорных изоляторов ф. А,В,С на ЛР-10 кВ оп.№239/9 ввод на ТП-Ю-2-073 ВЛ-10 ф.10-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов ф. А,В,С. на ВЛ-10 ф.10-5-Б, ЛР-10 кВ оп.№239/9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.08.2021 год
757213 | 490 | 2021-07-09 | 22 | 15 | 0.0975 | 2021-07-10 | 0 | 12 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", Потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757212 | 308 | 2021-07-07 | 22 | 51 | 0.0017649 | 2021-07-07 | 22 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения на вводе в дом у абонента, проживающего в н.п. Тарасово, ул. Центральная, 100, запитаного от опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-94, произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-94. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-094. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2021 год
757212 | 309 | 2021-07-07 | 8 | 12 | 0.002499 | 2021-07-07 | 8 | 17 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 при порывах ветра до 12 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пр.оп. №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-487 при неотрегулированной стреле провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-487, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-487. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ф.1 ТП-487 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2021 год
757213 | 493 | 2021-07-10 | 15 | 35 | 0.15333 | 2021-07-10 | 17 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 494 | 2021-07-10 | 16 | 44 |  | 2021-07-10 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: физический износ материала и излом шлейфа ОПНа. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопративления контура заземления на опоре № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график устранения замечаний выявленных в ходе проверки контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки и замера сопративления контура заземления на опоре № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 год
757213 | 495 | 2021-07-11 | 7 | 20 |  | 2021-07-11 | 7 | 20 | 3.4.10 Произошло кратковременное перекрытие птицей воздушного промежутка в районе опоры № 5, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ф.10-4 -К на ПС 35 кВ Ясная Поляна. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие птицей воздушного промежутка в районе опоры № 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие птицей воздушного промежутка на Ф-10-4-К (Собств.), Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 21.08.2021 год
757213 | 496 | 2021-07-11 | 21 | 47 |  | 2021-07-11 | 21 | 47 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 54/5 - 54/6 ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 54/5 - 54/6 ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б., Пролет опор 54/5 - 54/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-23-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.08.2021 год
757213 | 497 | 2021-07-11 | 23 | 32 | 0.01334 | 2021-07-11 | 23 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии прямого попадания молнии в опору № 118 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом и опорой № 118 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии прямого попадания молнии в опору № 118 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом и опорой № 118 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в опору на ВЛ 35 кВ Шерегеш-1-Усть-Кабырза_Ш-УК, Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 117, 118, 119 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замеру сопротивления контура заземления опор № 117, 118, 119 ВЛ 35 кВ Шерегеш - Усть-Кабырза разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757210 | 485 | 2021-07-06 | 14 | 56 |  | 2021-07-06 | 14 | 56 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 230 ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 230 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас и ВЛ 110 кВ Барзас-Крохалевская. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 230 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 229, № 230, № 231 ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 16.08.2021 год
757210 | 487 | 2021-07-07 | 11 | 57 | 0.000668 | 2021-07-07 | 11 | 58 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 Т-2-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Т-2-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 В следствии попадания птицы на ШМ-10 2 секции, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка, которое привело к перекрытию фаз "А" и "В" и отключению от ДЗТ Т-2-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ПС 35 кВ Арлюкская, ШМ-10 Т-2-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 35 кВ Арлюкская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.08.2021 год
757212 | 310 | 2021-07-06 | 16 | 11 | 0.002 | 2021-07-06 | 16 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5/2-5/3, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-054. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-054, Пролет: оп.5/2-оп.5/3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-054, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.07.2021 год
757212 | 311 | 2021-07-06 | 18 | 23 | 0.0011 | 2021-07-06 | 18 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-090. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-090, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-090, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.07.2021 год
757212 | 312 | 2021-07-07 | 0 | 32 | 0.001 | 2021-07-07 | 0 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №4-5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-267. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-267, Пролет: оп.4-оп.5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-267, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.07.2021 год
757212 | 313 | 2021-07-07 | 23 | 27 | 0.0004995 | 2021-07-07 | 23 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №10-11, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-252. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-252, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-252, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.07.2021 год
757210 | 489 | 2021-07-06 | 18 | 32 |  | 2021-07-06 | 18 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№ 58-59, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-23-КМ_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.08.2021 год
757212 | 314 | 2021-07-06 | 15 | 7 |  | 2021-07-06 | 15 | 7 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения на опоре №98 произошло срабатывание отделителя ограничителя перенапряжений ОПН-110 (который при большом перенапряжении отделяет шлейф ОПН-110 от провода ВЛ) фазы «А». В результате падения шлейфа ОПН-110 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло отсоединение отделителя (шлейфа) ОПН ограничителя перенапряжений ОПН-110 верхней фазы "А" от провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опоры №98 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в РП-2022 замену отделителя ограничителя перенапряжений ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс на опоре №98 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2021 год
757212 | 315 | 2021-07-12 | 15 | 41 | 2.003 | 2021-07-12 | 16 | 41 | 3.4.13.1 Отсутствие автоматических защитных устройств (не предусмотрено проектом, проектировщик «Запсибсельэнергопроект») в цепи от ТСН №1 до щита 0,4 кВ собственных нужд на ПС 110 кВ Промышленная сельская при возникновении короткого замыкания в щите собственных нужд 0,4 кВ в КРУН-10 кВ, привело к возникновению электрической дуги и термическому повреждению кабеля и проходящих рядом кабелей вторичных цепей в том числе вводного кабеля от ТСН-2, что привело к пропаданию питания собственных нужд и исчезновению питания оборудования связи и телеизмерения, а также разряду конденсаторов в цепях отключения коммутационных аппаратов от защит. В результате электродугового воздействия при коротком замыкании в щите собственных нужд 0,4 кВ произошло повреждение кабелей вторичных цепей, что привело к образованию токопроводящей взвеси, распространившейся по всему объему КРУН-10 кВ. При попадании токопроводящей взвеси в ячейку №9 ввода 10 кВ Т-1-16 КРУН-10 кВ произошло перекрытие изоляции в ячейке, что привело к возникновению трехфазного КЗ, которое не было отключено защитами Т-1-16 из-за исчезновения оперативного тока. В результате длительного термического воздействия электрической дуги произошло повреждение оборудования в ячейке №9 КРУН-10 кВ. В результате оседания токопроводящей взвеси, распространившейся по всему объему КРУН-10 кВ произошли многочисленные электродуговые повреждения первичного оборудования, изоляции и вторичных цепей в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская. Отказ АПВ МСВ 110 кВ произошел из-за отсутствия напряжения с блока питания соленоидных цепей типа УКП-2 из-за отсутствия напряжения собственных нужд. Отказ схемы управления ОД-110 Т-2-16 произошел из-за разряда предварительно заряженных конденсаторов в цепи отключения ОД-110 на ПС 110 кВ Промышленная сельская. 4.11 При возникновении электрической дуги в щите 0,4 кВ собственных нужд в КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская произошло термическое повреждение кабелей вторичных цепей, что привело к образованию токопроводящей взвеси, распространившейся по всему объему КРУН-10 кВ. В результате оседания токопроводящей взвеси, распространившейся по всему объему КРУН-10 кВ произошли многочисленные электродуговые повреждения первичного оборудования, изоляции и вторичных цепей в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в щите 0,4 кВ собственных нужд, а также в ячейке №9 в КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная сельская на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, ВК-10-1600-20 | Техническое мероприятие 1 Заменить КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Тараданов С.Г., Голодников С.Н., Корягин А.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 При замене КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная сельская выполнить реконструкцию системы оперативного постоянного тока и устройств РЗА Ответственное лицо: Тараданов С.Г., Голодников С.Н. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести реконструкцию ПС 110 кВ Промышленная сельская с заменой ОД, КЗ на В-110 кВ. Ответственное лицо: Тараданов С.Г., Голодников С.Н., Корягин А.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести установку защитных устройств в цепи от ТСН до щита собственных нужд на ПС 35-110 кВ в соответствии с разработанным графиком Ответственное лицо: Власов Д.С., Голодников С.Н., Петров П.Б. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень подстанций с отделителями в цепи трансформатора, где не выполняется условие дальнего резервирования (не чувствуется КЗ за трансформатором на смежных подстанциях) Ответственное лицо: Сибиряков А.А. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 При корректировке инвестиционной программы 2023-2027 гг. включить данные подстанции согласно составленного перечня по замене ОД, КЗ на В-110 кВ. Ответственное лицо: Корягин А.А., Тараданов С.Г. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести выверку схем питания собственных нужд ПС 35-110 кВ на наличие (отсутствие) защитных устройств в цепи от ТСН до щита собственных нужд Ответственное лицо: Власов Д.С., Голодников С.Н., Петров П.Б. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам выверки схем питания собственных нужд ПС 35-110 кВ на наличие (отсутствие) защитных устройств в цепи от ТСН до щита собственных нужд разработать график по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Власов Д.С., Голодников С.Н., Петров П.Б. 30.12.2021 год
757210 | 490 | 2021-07-06 | 14 | 13 |  | 2021-07-06 | 14 | 13 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта и воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошёл наброс ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская в пролете опор №№211-212, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 211-212 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.07.2021 год
757212 | 316 | 2021-07-06 | 19 | 23 |  | 2021-07-06 | 19 | 23 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической частью опоры (траверса) без разрушения изоляции на опоре №80 отпайки на ПС Караканская ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 На опоре №80 отпайки на ПС Караканская ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь произошло перекрытие от грозового перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №79-81 отпайки на ПС Караканская ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 492 | 2021-07-09 | 9 | 18 | 0.74 | 2021-07-09 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик обмоток Т-1 160 кВА ТП-297 Ф.6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, что привело к пробою изоляции с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и выходу из строя Т-1 160 кВА. 4.12 В результате ухудшения изоляционных характеристик обмоток Т-1 ТП-297 Ф.6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, произошел пробой и разрушение изоляции с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Трансформатор ТМ-160/6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановое техническое обслуживание ТП-297 Ф.6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр Ф.6-1-РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф.6-1-РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.08.2021 год
757210 | 494 | 2021-07-06 | 14 | 33 |  | 2021-07-06 | 14 | 33 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 15 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 15 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 14, № 15, № 16 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Ответственное лицо: Соколов С.В. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 13.08.2021 год
757210 | 495 | 2021-07-07 | 9 | 50 | 0.027501 | 2021-07-07 | 10 | 23 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 1а ВЛ 35 кВ А-28, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и разрушению 1-го изолятора из 3 шт с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-28. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 1а ВЛ 35 кВ А-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-24, Опора анк. мет.У35-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1а, № 1 ВЛ 35 кВ А-28 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-28 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-28 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.08.2021 год
757210 | 496 | 2021-07-06 | 19 | 39 |  | 2021-07-06 | 19 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 104 ВЛ 35 кВ Тн-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 103, № 104, № 105 ВЛ 35 кВ Тн-8 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-8 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 14.08.2021 год
757210 | 497 | 2021-07-07 | 18 | 12 | 0.000668 | 2021-07-07 | 18 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-040 Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.08.2021 год
757212 | 317 | 2021-07-11 | 21 | 44 | 0.00075 | 2021-07-11 | 21 | 47 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Поречье, ул. Садовая, д. 16, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-076. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.07.2021 год
757210 | 498 | 2021-07-08 | 14 | 4 | 0.0002839 | 2021-07-08 | 14 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 9 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.08.2021 год
757210 | 500 | 2021-07-07 | 1 | 21 |  | 2021-07-07 | 1 | 21 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание разряда молнии на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 14.08.2021 год
757210 | 503 | 2021-07-07 | 12 | 46 | 0.015 | 2021-07-07 | 12 | 55 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№68-69 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 14.08.2021 год
757212 | 318 | 2021-07-08 | 11 | 52 |  | 2021-07-08 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обнаружения дефекта в фарфоровом корпусе ОПН-110-2 ф. «В» типа ОПН-110/100-10/250(I) УХЛ1 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 под воздействием тяжения алюминиевого провода произошел механический излом фарфорового корпуса ОПН-110-2 ф. «В», что привело к необходимости вывода в ремонт оборудования на ПС 110 кВ Полысаевская-3 по неотложной заявке. 4.1 В результате длительной эксплуатации (22 года) произошло старение фарфоровой изоляции с образованием микротрещин в фарфоровом корпусе ОПН-110-2 ф. «В» типа ОПН-110/100-10/250(I) УХЛ1 на ПС 110 кВ Полысаевская-3, что привело к механическому излому фарфорового корпуса ОПН-110-2 на ф. «В» под воздействием тяжения алюминиевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фарфорового корпуса ОПН-110-2 ф. «В» типа ОПН-110/100-10/250(I) УХЛ1 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 на ПС 110 кВ Полысаевская-3, ОПНп-110/88-10/550(II) 2 УХЛ1 Ф-88 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр всех ОПН-110 кВ на ПС 110 кВ Полысаевская-3 с целью выявления трещин (микротрещин). Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 15.09.2021 год
757210 | 505 | 2021-07-11 | 18 | 28 | 0.079554 | 2021-07-11 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты на линейном портале 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" кабельной муфты на линейном портале 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр линейных порталов 10 кВ ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на отсутствие потеков масла из кабельных муфт. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра линейных порталов 10 кВ ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 29.08.2021 год
757210 | 506 | 2021-07-10 | 12 | 35 | 0.0009 | 2021-07-10 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№2 ТП-010 ф.10-18-У, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-010 ф.10-13-Л ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, п на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-010_Ф-10-13-Л, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-10-13-Л ПС 35 кВ Силинская для выявления данных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-10-13-Л ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.08.2021 год
757210 | 507 | 2021-07-12 | 12 | 12 | 0.14833 | 2021-07-12 | 13 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-744П строительное управление РСТ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.08.2021 год
757212 | 323 | 2021-07-09 | 16 | 54 | 0.2145 | 2021-07-09 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) произошло старение фарфоровой изоляции штыревых изоляторов типа ШФ-20Г на промежуточной железобетонной опоре №52 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции. При попадании влаги и протекании электрического тока произошло разрушение фарфорового изолятора фазы «С» на промежуточной железобетонной опоре №52 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И падение неизолированного провода на металлическую заземлённую траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.12 Электрический пробой штыревого изолятора фазы "С" на оп. № 52 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И привел к нарушению электрической изоляции линии с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора типа ШФ-20-Г фазы «С», на промежуточной железобетонной опоре №52 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И на ф.10-28-И г. Белово - д. Ивановка, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры №174 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.09.2021 год
757210 | 522 | 2021-07-10 | 4 | 29 | 0.065916 | 2021-07-10 | 6 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (7-11 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№151-152 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№151-152 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 год
757210 | 524 | 2021-07-10 | 11 | 50 | 0.19667 | 2021-07-10 | 13 | 48 | 3.4.12.2 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№54-55, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2021 год
757213 | 425 | 2021-07-02 | 17 | 18 | 0.094002 | 2021-07-02 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-26-С на оп.№1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-26-С. 4.1 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-26-С на оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ. на Ф-6-26-С, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и внеплановые высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ф.6-26-С на оп.№1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2021 год
757213 | 453 | 2021-07-02 | 23 | 19 |  | 2021-07-02 | 23 | 19 | 3.4.8.2 В следствии воздействия посторонних лиц на крупногабаритной техники произошло повреждение провода нижней фазы в пролете опор № 52-53 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. 4.11 В следствии воздействия посторонних лиц на крупногабаритной техники произошло повреждение провода нижней фазы в пролете опор № 52-53 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода нижней фазы. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в месте пересечений с автодорогами и технологическими дорогами ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения замечаний по итогам замера габаритов в месте пересечений с автодорогами и технологическими дорогами ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить заявление в полицию о воздействии крупногабаритной техники на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2021 год
757213 | 456 | 2021-07-04 | 12 | 12 | 0.0691 | 2021-07-04 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП-СО "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 10.08.2021 год
757213 | 458 | 2021-07-04 | 13 | 50 |  | 2021-07-04 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-ПН на оп.№1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-10-ПН. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-ПН на оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на Ф-6-10-ПН, ААШвУ-10 3х185 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-10-ПН на оп.№1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2021 год
757213 | 459 | 2021-07-04 | 15 | 48 |  | 2021-07-04 | 15 | 48 | 3.4.8.2 В следствии воздействия посторонних лиц крупногабаритной техники произашел обрыв проводов транспортом сторонней организации в пр.оп. 92-94 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. 4.12 В следствии воздействия посторонних лиц крупногабаритной техники произашел обрыв проводов транспортом сторонней организации в пр.оп. 92-94 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов. на ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б., пролет опор 92-94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 14.08.2021 годТехническое мероприятие 2 В местах пересечения ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. с автодорогами и технологическими дорогами произвести замер габаритов Ответственное лицо: Махнев О.М. 14.08.2021 год
757210 | 475 | 2021-07-02 | 4 | 47 | 0.059499 | 2021-07-02 | 6 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, при воздействии порывов ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на провода в пролете опор №№36-37 с обрывом проводов фаз "А" и "С", что привело к падению провод с возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.4 При падении дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская в пролете опор №№ 36-37, произошло чрезмерное тяжение с последующим обрывом проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.08.2021 год
757213 | 461 | 2021-07-05 | 14 | 48 |  | 2021-07-05 | 14 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа ОПНа на опоре, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопративления контура заземления на опоре № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график устранения замечаний выявленных в ходе проверки контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки и замера сопративления контура заземления на опоре № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 14.08.2021 год
757213 | 462 | 2021-07-05 | 16 | 30 | 0.0013328 | 2021-07-05 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Калтанское". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757213 | 463 | 2021-07-05 | 16 | 51 | 1.3719 | 2021-07-05 | 17 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и при прохождении максимально положительной температуры (+35 °С) произошел провис провода и приближение на недопустимые расстояния к ДКР в пролете опор № 23-24, что стало причиной возникновения двухфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1 и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2. 4.11 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и при прохождении максимально положительной температуры (+35 °С) произошел провис провода и приближение на недопустимые расстояния к ДКР в пролете опор № 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода и приближение на недопустимые расстояния к ДКР на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Пролет: Опора)№ 23 - Опора)№ 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1 и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-1 и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая-2 по всей длине. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера габаритов ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая-1 и ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая-2 разработать график по устранению замечаний Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового инженерного осмотра замечания касающиеся ДКР и ОСД устранить в кратчайший срок Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2021 год
757213 | 467 | 2021-07-05 | 23 | 22 |  | 2021-07-05 | 23 | 22 | 3.4.10 В результате прикосновения птиц к токоведущим частям трансформатора, произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка с последующим возникновением трехфазного короткого замыкания и, как следствие, произошло аварийное отключение Т-2-4 на ПС 35 кВ Костёнковская. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в результате прикосновения птиц к токоведущим частям Т-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на ПС 35 кВ Костёнковская, Трансформатор ТМ-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов 10 кВ Т-2-4 ПС 35 кВ Костёнковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания Т-2-4 ПС 35 кВ Костёнковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 17.08.2021 год
757210 | 478 | 2021-07-04 | 5 | 21 | 0.001833 | 2021-07-04 | 6 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 298 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-3 ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская с обрывом вязки провода фазы "А" на опоре № 298 (провод на траверсе) и что привело к возникновению замыкания на землю фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "А" на опоре № 298 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на металлическую траверсу, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку контуров заземление траверс на опорах № 297-299 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 06.08.2021 год
757213 | 468 | 2021-07-06 | 3 | 50 | 0.00667 | 2021-07-06 | 3 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Паринов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2021 год
757212 | 301 | 2021-07-01 | 22 | 46 | 0.001334 | 2021-07-01 | 22 | 50 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Горняк, ул. Зеленая д 8, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-292. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.07.2021 год
757212 | 302 | 2021-07-05 | 15 | 47 | 2.52 | 2021-07-05 | 16 | 5 | 3.4.9.3 При проведении оперативных переключений оперативным персоналом ПС 35 кВ ГМЗ (потребительская) без согласования с диспетчерским персоналом ОДС Центра ЦУС, произошла подача напряжения на заземленный участок электроустановок ПС ГМЗ, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Б-16. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству обслуживающей организации (ООО "ЕвразЭнергоТранс") потребительской ПС 35 кВ ГМЗ. Ответственное лицо: Заместитель начальника ЦУС Дедов И.А. 09.08.2021 год
757210 | 486 | 2021-07-06 | 1 | 21 |  | 2021-07-06 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (63 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных и изоляционных свойств КС-110 фазы "А" и фазы "С" ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь от ПС 110 кВ Юргинская, что привело к разрушению КС-110 фазы "А" и фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания на "Землю" и аварийному отключению от дистанционной защиты ЛЭП МВ ввода Яшкинская-1 ПС 110 кВ Юргинская. 4.14 В результате низких прочностных и изоляционных свойств КС-110 фазы "А" и фазы "С" ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь от ПС 110 кВ Юргинская, произошла деформация фарфоровых юбок, что привело к дальнейшему его механическому повреждению и двухфазному короткому замыканию на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение КС-110 Яшкинская-1 на ПС 110 кВ Юргинская, ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Юргинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ультрафиолетовое обследование изоляции конденсаторов связи на ПС 110 кВ Юргинская. Ответственное лицо: Глотов А.А., Коробкин Д.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Юргинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.08.2021 год
757210 | 491 | 2021-07-05 | 11 | 10 |  | 2021-07-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты на ДК-5 Ф. 10-45-ДК-5с от ПС 110 кВ Восточная, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Ф. 10-45-ДК-5с от ПС 110 кВ Восточная. 4.12 В следствии разрушения компаудного раствора в концевой муфте, произошло нарушение изоляционного промежутка между фаз "А", "В" и "С", что привело к короткому замыканию и отключению от токовой отсечки ЛЭП Ф. 10-45-ДК-5с от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на Ф. 10-45-ДК-5с от ПС 110 кВ Восточная | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Антонов В.М. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой кабельной муфты ДК-5 ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Антонов В.М. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антонов В.М. 13.08.2021 год
757210 | 493 | 2021-07-04 | 11 | 31 |  | 2021-07-04 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода фазы "С" на опоре № 20 ВЛ 35 кВ А-2. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф фазы "С" опоры №20 ВЛ 35 кВ А-2, что привело к обрыву шлейфа и возникновению однофазного замыкания на "Землю" и оперативному выводу в ремонт ВЛ 35 кВ А-2. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода фазы "С" опоры № 20 ВЛ 35 кВ А-2, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ А-2, Опора анк. мет.У110-2+5 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-35 кВ А-2 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 20 фаза "С" ВЛ 35 кВ А-2. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.08.2021 год