## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 196 | 126 | 107 | 429 |  |  |  |  | 429
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 11.939 | 3.8629 | 7.5071 | 23.309 |  |  |  |  | 23.309
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр и тепловизионное обследование КТП 10/0,4кВ 4М-5.; Произвести замену высоковольтных предохранителей 10кВ и силового трансформатора 1Т на КТП 10/0,4кВ 4М-5. |  |  |  |  | 35745111 0107240026653
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-5. |  |  |  |  | 35745301 0107240633218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ан-3-1. |  |  |  |  | 35745108 0107241023656
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 100 ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160). |  |  |  |  | 357450 0107241551277
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-2-2. |  |  |  |  | 35745108 0107241620660
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- В-3-8 |  |  |  |  | 35745307 0107242106219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-2. |  |  |  |  | 35745001 0107242230278
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2 |  |  |  |  | 35745102 0207240643663
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-17. |  |  |  |  | 35745005 0207241012279
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-НК-2-6. |  |  |  |  | 35745006 0207241057280
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-4-2. |  |  |  |  | 35745005 0207241102281
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Чк-5-11 |  |  |  |  | 35745005 0207241216282
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 1Л ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 1Л ВЛ 110 кВ Жатва – Любовка (С-168). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 0207241330283
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор в пролёте опор №30-39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-22.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-22. |  |  |  |  | 35745112 0207241407664
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-17-1. |  |  |  |  | 35745306 0207241838220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-4-17. |  |  |  |  | 35745108 0207242048665
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 7 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 7 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 7 отпайки на ПС Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками(С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 0307240613666
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-24. |  |  |  |  | 35745108 0307241205667
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на наличие повреждений провода, вязок провода, изоляторов на опоре № 15 ВЛ 10 кВ Од-8 от ПС 110 кВ Одесская.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15 ВЛ 10 кВ Од-8 от ПС 110 кВ Одесская при необходимости привести в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 35745010 0307241259284
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. |  |  |  |  | 35745006 0307241420285
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 86 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 86 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к траверсе.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 86 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 0307241728668
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-15. |  |  |  |  | 35745111 0307241739669
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обновить программное обеспечение контроллера системы ТМ ПС Сельская совместно с производителем контроллера (НПО МИР) |  |  |  |  | 35745106 0407240823595
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-12-6. |  |  |  |  | 35745306 0407241705221
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская. |  |  |  |  | 35745101 0407241710670
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Св-2-1. |  |  |  |  | 35745110 0407242036672
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-6 |  |  |  |  | 35745102 0507240827674
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в ОМВД России по Тарскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара.; Произвести ремонт провода ф."А" и ф."С" в пролёте опор №10-11 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. |  |  |  |  | 35745307 0507240945222
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4кВ С-4-19. |  |  |  |  | 35745110 0507241657675
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 138 ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128).; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Горьковская.; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 0607240422286
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3ОР-8 |  |  |  |  | 35745105 0607240825676
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1.; Произвести замену дефектной вязки крепления провода к изолятору ф."А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Чк-2-1.; Произвести ремонт нулевого провода в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кв ф.1 от ТП-Чк-2-1. |  |  |  |  | 35745307 0607241222223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 35745109 0607242310683
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Горьковская – Красная Поляна (С-128).; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА на ПС 110 кВ Нижнеомская на тему: «Периодичность и порядок производства профилактических осмотров устройств РЗА на ПС 110 кВ Нижнеомская.; Произвести замену часового механизма реле времени в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Нижнеомская находящихся в эксплуатации более 25 лет. |  |  |  |  | 357450 0707240423287
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП-УИ-20-8. |  |  |  |  | 35745309 0807240041224
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 64 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 64 ВЛ 110 кВ Саргатская - Баженово (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0807240412646
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в Инструкцию по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Саргатская информацию об условиях ввода оперативных ускорений резервных защит ЛЭП 110 кВ.; Выполнить внеочередные проверки совместного хода мостящих контактов реле переключения дистанционных органов дистанционных защит типа КДР-3 блоков ДЗ-2 на ПС 110 кВ Саргатская в соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий, с устранением выявленных замечаний (при необходимости).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) по всей длине; Произвести верховой осмотр, чистку гирлянд изоляторов всех фаз и замену поврежденных изоляторов (при необходимости) на опоре № 83 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 83 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Разработать план-график внеочередных проверок совместного хода мостящих контактов реле переключения дистанционных органов дистанционных защит типа КДР-3 блоков ДЗ-2 на ПС 110 кВ Саргатская.; Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2025 года установку противоприсадочных устройств в пролете опор №77-90 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский – Загородная с отпайками (С-8). |  |  |  |  | 357451 0907240534687
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-20. |  |  |  |  | 35745112 0907241149688
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЛГ-4-25. |  |  |  |  | 35745009 0907241532288
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-4-3. |  |  |  |  | 35745108 0907242057692
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести испытания КЛ-0,4кВ ф.5, ф.9 от ТП 10/0,4кВ 2161; Провести ремонтные работы КЛ-0,4кВ ф.5, ф. 9 от ТП 10/0,4кВ 2161 |  |  |  |  | 35745101 1107241315694
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 21 ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 1107241418289
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 1107241539695
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выполнении работ по замене изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А", произвести верховой осмотр опоры № 23 на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Ингалы, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Произвести послеаварийную проверку защит ВЛ 110 кВ Ингалы - Маяк (С-72); Произвести проверку СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы прибором измерения скоростных характеристик ТМВ-2.; Произвести регулировку одновременность касания подвижных контактов траверсы изолирующей штанги и нижних контактов дугогосительных устройств (камер) в полюсе ф."А" СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести регулировку предохранительного болта, отключающей собачки, чистку и нанесение смазки на подвижные части привода СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести ремонт полюса ф."А" СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы со сливом масла с бака.; Произвести центровку положения подвижных контактов траверсы изолирующей штанги относительно центров плоскости нижних контактов дугогосительных устройств (камер) в полюсе ф."А" СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. |  |  |  |  | 357453 1107241606236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 32 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-2 с отпайками (С-42); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-2 с отпайками (С-42) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 32 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-2 с отпайками (С-42).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 32 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-2 с отпайками (С-42). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1107241647697
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Бройлерная |  |  |  |  | 35745108 1107241650698
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая |  |  |  |  | 35745101 1107241737699
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-24. |  |  |  |  | 35745108 1107241810700
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зл-1-13.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зл-1-13. |  |  |  |  | 35745307 1107241820225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Бр-14-23. |  |  |  |  | 35745108 1107241915701
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-7-9. |  |  |  |  | 35745308 1107241924226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3. |  |  |  |  | 35745306 1107242129227
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЕР-2. |  |  |  |  | 35745109 1107242240704
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тск-2-16. |  |  |  |  | 35745308 1107242307228
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лж-6-17. |  |  |  |  | 35745307 1107242325229
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7. |  |  |  |  | 35745108 1207240008705
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 23 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 23 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 23 КВЛ 110 кВ Московка - ОБВ-1 с отпайками (С-43). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1207240513708
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Исилькуль-Тяговая. |  |  |  |  | 35745102 1207240742709
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-3-1. |  |  |  |  | 35745302 1207241416230
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 23А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 23А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 23А ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1307240435711
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-2. |  |  |  |  | 35745301 1307240925231
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кг-5-1. |  |  |  |  | 35745101 1307241515712
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении работ по замене изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А", произвести верховой осмотр опоры № 82 на ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72) обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 1307241557232
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 110 и № 111 ВЛ 110 кВ Называевская - Покровская (С-35); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - Покровская (С-35) по всей длине; Произвести верховой осмотр опор № 110 и № 111 ВЛ 110 кВ Называевская - Покровская (С-35). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к телу опоры, замер переходного сопротивления металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 110 и 111 ВЛ 110 кВ Называевская - Покровская (С-35). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1407241622717
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Т-2в-76. |  |  |  |  | 35745307 1407241625233
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КК-9-2. |  |  |  |  | 35745306 1407241753234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4В-1. |  |  |  |  | 35745111 1407241812718
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Чк-5-9. |  |  |  |  | 35745307 1407241833235
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 212 и № 213 ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к телу опоры, замер переходного сопротивления металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством, а также произвести ремонт провода фазы «С».; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 212 и 213 ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1407241848719
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ 4КР-3 |  |  |  |  | 35745103 1407242237720
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5КН-3 |  |  |  |  | 35745107 1407242303721
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2БП-5 |  |  |  |  | 35745107 1407242324722
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.1106 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 1507240052723
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2П-2 |  |  |  |  | 35745105 1507240227686
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.7 от ТП-6806 к ТП-6126.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.7 от ТП-6806 к ТП-6126.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.7 от ТП-6806 к ТП-6126. |  |  |  |  | 35745101 1507240300691
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 6Са-2 |  |  |  |  | 35745103 1507241006725
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЬТП-Ер-11-1. |  |  |  |  | 35745307 1507241027237
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену и регулировку тяги привода блок контактов отключения в приводе КЗ-110 2Т на ПС 110 кВ Оконешниковская.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Оконешниковская.; Произвести внеочередные профилактические испытания 2Т, ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Оконешниковская; Рассмотреть возможность установки специальных устройств, исключающих возможность перекрытий, а также устройств, препятствующих посадке птиц на электрооборудование ПС 110 кВ Оконешниковская. |  |  |  |  | 357450 1507241246290
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-7-6. |  |  |  |  | 35745307 1507241653238
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-7-2. |  |  |  |  | 35745307 1507241728239
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тюкалинская. |  |  |  |  | 35745111 1507242037727
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-14. |  |  |  |  | 35745001 1607240905291
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-5-4. |  |  |  |  | 35745306 1607241328240
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 36 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А).; Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 1607241548251
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53); Произвести верховой осмотр опоры № 15 КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к телу опоры, замер переходного сопротивления металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 15 КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53) |  |  |  |  | 357451 1607241629729
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Нд-1-11 |  |  |  |  | 35745108 1607242014730
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-12-3. |  |  |  |  | 35745306 1607242037241
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-4-3. |  |  |  |  | 35745004 1607242045292
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ Бр-9-11 |  |  |  |  | 35745108 1607242050732
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 76 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры и измерением переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Густафьево – Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 1607242131293
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Нт-3-13 |  |  |  |  | 35745108 1607242217733
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 1607242310734
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 30 ВЛ 110 кВ Азово – Сосновская (С-98). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры и измерением переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Азово – Сосновская (С-98).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Азово – Сосновская (С-98). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 1707240454294
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 1707240601736
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-7-5. |  |  |  |  | 35745306 1707240713242
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-6-6. |  |  |  |  | 35745001 1707241020295
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1.; Произвести замену шлейфов провода ф."А" и ф."В"на ЛР-10 ТП-Т-2в-76 (опора №34) ВЛ 10кВ ф.Т-2в от РП №1.; Произвести протяжку болтовых соединений на ЛР-10 ТП-Т-2в-76 (опора №34) ВЛ 10кВ ф.Т-2в от РП №1.; Произвести телевизионное обследование контактных соединений на ВЛ 10 кВ ф.Т-2а от РП №1. |  |  |  |  | 35745307 1707241050243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Новотроицкая |  |  |  |  | 35745108 1707241600744
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Таловская. |  |  |  |  | 35745112 1707241800745
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. |  |  |  |  | 35745301 1707241830244
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1РС-3; Произвести ремонт провода (ф.А) ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1РС-3 |  |  |  |  | 35745104 1707241850746
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая |  |  |  |  | 35745101 1707242200747
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Мр-1-1. |  |  |  |  | 35745101 1707242310748
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-101. |  |  |  |  | 35745307 1707242337245
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-41. |  |  |  |  | 35745307 1807240039246
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-1-185 |  |  |  |  | 35745307 1807240849247
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1121 от ПС 110 кВ Левобережная.; Провести ремонт шлейфа на ОП-849 ВЛ-10 кВ ф. 1121 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 1807241323693
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30. |  |  |  |  | 35745002 1807241330296
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-10. |  |  |  |  | 35745301 1807241445248
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14. |  |  |  |  | 35745002 1807241633297
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1107 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 1907240645752
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №3А ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 3А ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 3А ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1907240722753
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4Сс-11. |  |  |  |  | 35745111 1907241227754
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-7-3.; Произвести выправку опоры № 34 поперёк оси линии на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-7-3. |  |  |  |  | 35745301 2007241124249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Уз-1-7 |  |  |  |  | 35745108 2007241138755
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пв-1-2 |  |  |  |  | 35745108 2007241535756
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-8-4 |  |  |  |  | 35745110 2007242123757
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.2 от ТП Шп-7-14. |  |  |  |  | 35745301 2007242144250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3СК-18 |  |  |  |  | 35745106 2107240747759
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Пикетное Т |  |  |  |  | 35745105 2107240830760
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф. 1121 от ПС 110кВ Левобережная.; Произвести ОМП ВЛ-10кВ ф. 1121 от ПС 110кВ Левобережная.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-10кВ ф. 1121 от ПС 110кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 2107241420762
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ан-3-8 |  |  |  |  | 35745108 2107242020763
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нд-1-4 |  |  |  |  | 35745108 2207240121765
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-4.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ле-1121-4. |  |  |  |  | 35745101 2207241020768
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-6. |  |  |  |  | 35745306 2207241305252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Колосовка, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745305 2207241632253
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-4-21 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745008 2207242036299
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-15. |  |  |  |  | 35745109 2207242206769
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 11Тк-4. |  |  |  |  | 35745111 2307241114770
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-4. |  |  |  |  | 35745306 2307241412254
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-8. |  |  |  |  | 35745308 2307241930255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-7-12 |  |  |  |  | 35745108 2307242220771
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кр-8-23 |  |  |  |  | 35745108 2407240015772
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5ОГ-9. |  |  |  |  | 35745109 2407240134773
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье, с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье.; Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре №66 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Поречье. |  |  |  |  | 35745306 2407240942257
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-11-17. |  |  |  |  | 35745308 2407240958256
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-2. |  |  |  |  | 35745310 2407241117258
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) по всей длине; Произвести верховой осмотр опор №99, №100 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При проведении верхового осмотра проверить целостность провода; Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор № 99-100 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность произвести выпилку |  |  |  |  | 357451 2407241537776
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. |  |  |  |  | 35745002 2407241750300
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-7-12. |  |  |  |  | 35745308 2407242241259
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-42 |  |  |  |  | 35745102 2507240333774
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тевриз, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745308 2507241400260
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 117 ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Орехово инженерно-техническими работниками по всей длине, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. |  |  |  |  | 35745309 2607241449266
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-8. |  |  |  |  | 35745306 2607241745267
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 77 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А).; Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А).; Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357453 2607241948268
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | После замены опор произвести измерение стрел провеса в пролетах опор №№ 22-27 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) и ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136). При необходимости произвести регулировку провода.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) и ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136) по всей длине; Произвести (выборочно) измерения состояния железобетонных опор на ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) и ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136). В случае выявления дефектов рассмотреть возможность включения в ремонтную программу замену опор; Произвести замену опор № 22, 23, 24, 25, 26, 27 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) и ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 км (С-136) |  |  |  |  | 357451 2607242314782
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – Путиловская (С-36) |  |  |  |  | 357451 2607242315783
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 36 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При проведении верхового осмотра проверить место крепления заземления грозотроса к телу опоры и измерением переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94).; Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. |  |  |  |  | 357450 2707240010302
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 35745102 2707240110784
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120. |  |  |  |  | 35745002 2707240117303
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51. |  |  |  |  | 35745002 2707240302304
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Ю-2 |  |  |  |  | 35745102 2707240730786
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-4-31. |  |  |  |  | 35745009 2707240945305
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4. |  |  |  |  | 35745306 2707240947269
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Кочковатская.; Провести замену опор № 97,98,99 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Кочковатская. |  |  |  |  | 35745107 2707241050780
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Маяк.; Произвести замену стойки промежуточной деревянной опоры №142 на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Маяк.; Произвести монтаж крюков на опоре №142 ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Маяк.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №141-143 на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Маяк. |  |  |  |  | 35745301 2707241050261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-5-1. |  |  |  |  | 35745001 2707241120306
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-9-6. |  |  |  |  | 35745005 2707241121301
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 7СК-6 |  |  |  |  | 35745106 2707241125791
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-5-5. |  |  |  |  | 35745001 2707241200307
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-8. |  |  |  |  | 35745004 2707241217308
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-2-6. |  |  |  |  | 35745306 2707241227270
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-12. |  |  |  |  | 35745002 2707241231309
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-1. |  |  |  |  | 35745002 2707241244310
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-2. |  |  |  |  | 35745001 2707241310311
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. |  |  |  |  | 35745006 2707241330312
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-7. |  |  |  |  | 35745001 2707241338313
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 5Щ-10 |  |  |  |  | 35745112 2707241400792
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чеб-7-2.; Произвести выправку опоры № 10 поперёк оси линии на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чеб-7-2. |  |  |  |  | 35745301 2707241415262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧР-3-3. |  |  |  |  | 35745011 2707241427314
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-15. |  |  |  |  | 35745308 2707241430271
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ОС-1-11. |  |  |  |  | 35745002 2707241435315
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Из-6-9. |  |  |  |  | 35745310 2707241455264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 7КР-22 |  |  |  |  | 35745103 2707241508793
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ 15Ю-14 |  |  |  |  | 35745102 2707241520794
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 3И-15 |  |  |  |  | 35745102 2707241525795
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-22 |  |  |  |  | 35745102 2707241528796
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 5Ям-5 |  |  |  |  | 35745103 2707241538797
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5. |  |  |  |  | 35745307 2707241545263
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ВЛ-2-10. |  |  |  |  | 35745002 2707241606316
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-4-12. |  |  |  |  | 35745007 2707241704317
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-17. |  |  |  |  | 35745307 2707241837265
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-5-4. |  |  |  |  | 35745306 2707241851272
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-41 |  |  |  |  | 35745108 2807240930799
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69).; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Память Тельмана – Азово (С-69). |  |  |  |  | 357450 2907240009318
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-3-6 |  |  |  |  | 35745108 2907240231800
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сг-1-8 |  |  |  |  | 35745101 2907241450801
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-4. |  |  |  |  | 35745307 2907241910274
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-Ак-14-5. |  |  |  |  | 35745309 2907242158273
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лж-10-12.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лж-10-12. |  |  |  |  | 35745307 2907242320275
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-13. |  |  |  |  | 35745307 3107240524276
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Горьковская-Нижнеомская (С-129).; Выполнить измерение габарита и стрел провеса провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-110 кВ Горьковская-Нижнеомская (С-129).; Подать заявление в полицию по факту повреждения провода фазы "С" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-110 кВ Горьковская-Нижнеомская (С-129) при проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники. |  |  |  |  | 357450 3107241115319
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тр-4-6 |  |  |  |  | 35745108 3107241426781
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-1-2. |  |  |  |  | 35745305 3107241516277
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-24. |  |  |  |  | 35745006 3107241904320
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 211 ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 211 ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 211 ВЛ 110 кВ 2546 км– Мангут-Т (С-135). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 3107241947804
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). |  |  |  |  | 357450 0108240446321
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Паново. |  |  |  |  | 35745103 0108240943806
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1107 от РП-10 Кондратюка. |  |  |  |  | 35745101 0108241045807
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-В-9-7.; Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №65-66 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-В-9-7. |  |  |  |  | 35745307 0108241208278
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ ф.1212А от ПС 110 кВ Куйбышевская. |  |  |  |  | 35745101 0108241355808
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-13 |  |  |  |  | 35745002 0108241725322
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Русская поляна - Хлебодаровка (309Ц).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 102 ВЛ-35 кВ Русская поляна - Хлебодаровка (309Ц). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №102 ВЛ-35 кВ Русская поляна - Хлебодаровка (309Ц). |  |  |  |  | 357450 0108241752323
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17. |  |  |  |  | 35745002 0108242013324
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-4. |  |  |  |  | 35745308 0108242200279
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-20-11. |  |  |  |  | 35745301 0208240010280
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-4-1. |  |  |  |  | 35745006 0208240021325
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-1-185 |  |  |  |  | 35745307 0208240034281
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-5. |  |  |  |  | 35745308 0208240407282
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-6. |  |  |  |  | 35745009 0208240850328
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бо-6-6. |  |  |  |  | 35745007 0208240901329
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5Щ-10 |  |  |  |  | 35745112 0208240951810
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лмн-5-15 |  |  |  |  | 35745305 0208241040285
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4. |  |  |  |  | 35745001 0208241330330
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Нт-2-7. |  |  |  |  | 35745108 0208241430811
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-7-6. |  |  |  |  | 35745007 0208241623331
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чр-3-5.; Выполнить измерение стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чр-3-5, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чр-3-5. |  |  |  |  | 35745011 0208241742332
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-7-5. |  |  |  |  | 35745108 0208242036813
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-10-6. |  |  |  |  | 35745308 0208242253283
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-3 |  |  |  |  | 35745005 0208242258326
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ По-7-10. |  |  |  |  | 35745108 0208242301814
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЯ-13 |  |  |  |  | 35745106 0308240508816
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-12 |  |  |  |  | 35745005 0308241233327
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тск-2-16. |  |  |  |  | 35745308 0308241400284
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-3-4. |  |  |  |  | 35745108 0308241520817
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4ЭЛ-7 |  |  |  |  | 35745106 0308242029820
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-14-37. |  |  |  |  | 35745306 0408241028286
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-1. |  |  |  |  | 35745108 0408242035822
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости провести вырубку ДКР и ОСД в пролетах опор ВЛ-10 кВ от РП-475 до ТП 4015.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от РП-475 до ТП 4015. |  |  |  |  | 35745101 0408242240823
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Уб-5-7. |  |  |  |  | 35745110 0508241307825
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 22в КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Весенняя с отпайками I цепь (С-61); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Весенняя с отпайками I цепь (С-61); Произвести верховой осмотр опоры № 22в КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Весенняя с отпайками I цепь (С-61). Во время проведения верхового осмотра произвести проверку места заземления грозотроса к телу опоры, замер переходного сопротивления металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №22в КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Весенняя с отпайками I цепь (С-61). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0508241501826
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 9Тк-7. |  |  |  |  | 35745111 0508242206827
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-25. |  |  |  |  | 35745108 0508242350828
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Красная Поляна – Дубровская (С-128). |  |  |  |  | 357450 0608240400333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 135 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 135 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0608240511809
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 9Тк-10. |  |  |  |  | 35745111 0608240805830
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В конфигурации РАС ПС 110 кВ Новокормиловская выполнить настройку пуска РАС по факту изменения состояния дискретных сигналов: - при срабатывании устройств РЗА присоединений 110 кВ; - при изменении положения выключателей присоединений 110 кВ.; Выполнить анализ конфигурации РАС ПС 110 кВ Новоуральская, РАС ПС 110 кВ Одесская, РАС ПС 110 кВ Стрела, РАС ПС 110 кВ Сосновская, РАС ПС 110 кВ Великорусская, РАС ПС 110 кВ Горьковская, РАС ПС 110 кВ Коммунист в части выполнения пуска РАС по факту изменения состояния дискретных сигналов. В случае выявления несоответствий, выполнить настройку пуска РАС по факту изменения состояния дискретных сигналов: - при срабатывании устройств РЗА присоединений 110 кВ; - при изменении положения выключателей присоединений 110 кВ.; Выполнить замер сопротивления жил контрольных кабелей цепей управления выключателей 110 кВ: В-110 С-13 и В-110 С-14, В-110 С-58, ОВ-110, СВ-110, В-110 1Т, В-110 2Т ПС 110 кВ Новокормиловская.; Выполнить проверку уплотнения дверей клеммных шкафов на ОРУ ПС 110 кВ Новокормиловская, при необходимости выполнить уплотнение дверей.; Проверить трассу кабельных каналов от ОПУ до ОРУ ПС 110 кВ Новокормиловская на предмет возможного замыкания, при необходимости привести в соответствие.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу, осуществляющему эксплуатацию и ремонт оборудования ПС 110 кВ Новокормиловская на тему: техническое обслуживание выключателя типа МКП-110. |  |  |  |  | 357450 0608241019335
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Прибрежная; Произвести замену предохранителя ПК ТН-10 3сш ф. "С" ПС 110 кВ Прибрежная |  |  |  |  | 35745101 0708240529838
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-10-14. |  |  |  |  | 35745301 0708241315287
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-16. |  |  |  |  | 35745310 0808241226288
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 7Тк-6. |  |  |  |  | 35745111 0808241732842
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПрА-11-1 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745008 0808241957334
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.3517 от ПС 110 кВ Весенняя.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.3517 от ПС 110 кВ Весенняя.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.3517 от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 35745101 0908240225843
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 35745101 0908240300844
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ан-4-3. |  |  |  |  | 35745108 0908241039847
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в ОМВД по Крутинскому району для поиска виновных лиц; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КР-7; Устранить обрыв провода ф.А и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1КР-7 |  |  |  |  | 35745103 0908241729849
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Цп-8-7. |  |  |  |  | 35745012 1008241044337
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-4-6 |  |  |  |  | 35745005 1008241422336
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Хд-2-4, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745011 1008242219338
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ни-7-1. |  |  |  |  | 35745006 1208242238339
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Цп-8-17. |  |  |  |  | 35745012 1308241716340
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-15. |  |  |  |  | 35745108 1408240440853
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ПС-11 |  |  |  |  | 35745107 1408240525854
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.414А от ПС 110 кВ Центральная.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.414А от ПС 110 кВ Центральная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.414А от ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 35745101 1408240616856
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 1408240650857
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 3СК-11. |  |  |  |  | 35745106 1408240833858
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 3СК-7. |  |  |  |  | 35745106 1408240943859
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6.; Произвести замену дефектной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6. |  |  |  |  | 35745307 1408240952289
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Н-3-1. |  |  |  |  | 35745008 1408241928341
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ву-4-3. |  |  |  |  | 35745302 1408242125290
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-1. |  |  |  |  | 35745108 1408242235860
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-АК-14-6.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-АК-14-6. |  |  |  |  | 35745309 1408242256291
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-26. |  |  |  |  | 35745006 1408242310342
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2ПК-2. |  |  |  |  | 35745107 1508240010861
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-21. |  |  |  |  | 35745108 1508240105862
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Тр-2-5. |  |  |  |  | 35745108 1508240906855
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 131 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) по всей длине; Произвести измерение сопротивления опоры № 131 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1608242219865
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП М-2-29. |  |  |  |  | 35745004 1608242229343
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ОР-1 |  |  |  |  | 35745105 1708241852866
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 232 ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская (С-136). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 232 ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская (С-136); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская (С-136) по всей длине; Произвести измерение сопротивления опоры № 232 ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская (С-136). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 1708241947867
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130).; Выполнить расширение просеки в пролёте опор №№ 65-66 ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) на высоту падающего дерева.; Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Нижнеомская-Петропавловская (С-130) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов». |  |  |  |  | 357450 1708242027346
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Азово - Сосновская (С-98).; Выполнить внеочередной осмотр СВ-35 подстанций 35 кВ узла сети 35 от ПС 110 Сосновская на предмет исправности указателей положения и фактического положения выключателей В-35 кВ согласно нормальной схемы подстанции.; Выполнить измерение габарита и стрел провеса провода в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 110 кВ Азово - Сосновская (С-98).; Организовать совместный осмотр РУ-10 потребителей сети 10 кВ подключенной к шинам ПС 110 Сосновская; Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу ПО ВЭС о необходимости дополнительного контроля отключенного/включенного положения СВ-35 кВ по наличию/отсутствию нагрузки по щитовым приборам или счетчикам ЭЭ. |  |  |  |  | 357450 1708242242345
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-16. |  |  |  |  | 35745108 1808242115868
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-1-1. |  |  |  |  | 35745310 1908241550293
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ст-1-7. |  |  |  |  | 35745302 1908241919292
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 445 ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену повреждённых изоляторов в гирлянде фазы "А" и фазы "С" на опоре № 445 ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67), при выполнении замены изоляторов выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Амре – Жатва (С-67). |  |  |  |  | 357450 2008240850347
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-18. |  |  |  |  | 35745001 2008241110348
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену повреждённого изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино – Новоселецк (С-67), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 2008241210349
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2108241330294
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельман - Азово (С-69), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 2208240357350
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 706 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 706 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ ф. 706 от ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 35745101 2208241732874
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ М-1-2. |  |  |  |  | 35745004 2208241908351
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 3НР-3 |  |  |  |  | 35745102 2208242110876
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- МП-12-11. |  |  |  |  | 35745306 2308241309296
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 5В-4. |  |  |  |  | 35745111 2308241424881
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-2-11. |  |  |  |  | 35745302 2308241545295
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Т-1-47.; Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Т-1-47. |  |  |  |  | 35745307 2308241735297
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ИС-4. |  |  |  |  | 35745107 2308242145879
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 21Н-14. |  |  |  |  | 35745107 2408240110878
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. |  |  |  |  | 35745309 2408241020298
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-2-Мр-12 (опора № 87) ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Муромцево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Муромцево. |  |  |  |  | 35745306 2408241410299
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3УР-1 |  |  |  |  | 35745105 2408242110884
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №3Н ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская -Т (С-67). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену повреждённого изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №3Н ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская (С-167), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская -Т (С-67). |  |  |  |  | 357450 2508240336352
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6НМ-5 |  |  |  |  | 35745105 2508240918885
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-19. |  |  |  |  | 35745108 2508240948886
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП РП-1-9-2. |  |  |  |  | 35745012 2508241212353
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 191 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70) по всей длине; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 191 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Рассмотреть возможность увеличения объемов работ по замене изоляторов на ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70) в ремонтной программе на 2026 год |  |  |  |  | 357451 2508241247887
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 10Н-1. |  |  |  |  | 35745107 2508241339888
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 3Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 2508241612889
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП Ск-3-8. |  |  |  |  | 35745309 2508242207300
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить визуальную проверку контрольных кабелей ТМ на ПС Русская Поляна на предмет повреждения изоляции. |  |  |  |  | 35745011 2608241038344
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-6-7. |  |  |  |  | 35745301 2608241412301
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-2-11. |  |  |  |  | 35745302 2708241329302
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье. |  |  |  |  | 35745301 2708241450303
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НЛ-6-8. |  |  |  |  | 35745301 2708242111304
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка, с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка.; Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре № 87 ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 2808241000305
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-14-36. |  |  |  |  | 35745306 2808241212306
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить измерение габарита и стрел провеса провода в пролёте опор № 72-73 ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160).; Подать заявление в ОМВД России по Черлакскому району для отыскания и привлечения к административной ответственности лиц, виновных в отключении ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160) при проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Коммунист – Черлак (С-160). |  |  |  |  | 357450 2908240630354
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чёкрушево, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 356 кВ Чёкрушево.; Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре № 15 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 2908241040307
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8.; Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. |  |  |  |  | 35745112 2908241123894
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-18. |  |  |  |  | 35745310 2908241626308
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БР-21-14. |  |  |  |  | 35745301 2908241635309
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-10-4. |  |  |  |  | 35745306 2908241742310
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ВУ-4-2. |  |  |  |  | 35745302 2908241745311
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-7. |  |  |  |  | 35745108 2908242025896
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-3-13 |  |  |  |  | 35745004 2908242110355
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Тв-14-5 (опора № 52) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз. |  |  |  |  | 35745308 3008241033313
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тм-10-12. |  |  |  |  | 35745012 3008241533356
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Мр-2-24. |  |  |  |  | 35745306 3108241404314
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-11. |  |  |  |  | 35745108 3108241703900
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БР-17-14. |  |  |  |  | 35745301 3108241728312
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-1. |  |  |  |  | 35745108 3108242130901
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-13. |  |  |  |  | 35745108 0109240125902
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ НСО. |  |  |  |  | 35745101 0109240615903
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 0109240653357
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 2сш-10 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 35745101 0109241305905
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2Цр-6. |  |  |  |  | 35745112 0109241358906
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Бр-5-4. |  |  |  |  | 35745108 0109241720907
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6СК-16. |  |  |  |  | 35745106 0109241953908
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ОР-2 |  |  |  |  | 35745105 0209241334910
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 0309240704358
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нп-3-6 |  |  |  |  | 35745004 0309240852359
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-3-1. |  |  |  |  | 35745108 0309241613911
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-3-20. |  |  |  |  | 35745108 0309242051912
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 Красный Яр.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 Красный Яр |  |  |  |  | 35745104 0409240745913
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-4-6 |  |  |  |  | 35745006 0409241113360
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 7Ат-11. |  |  |  |  | 35745111 0409241900914
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ал-1-3; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ал-1-3, при не соответствии выполнить регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35745011 0509240006361
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 289 ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 289 ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 0509240649362
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-З-9-2. |  |  |  |  | 35745002 0509241431363
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-6 |  |  |  |  | 35745006 0509241540364
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ку-4-1. |  |  |  |  | 35745005 0509241620365
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП БА-4-2 с выявлением наклона опоры менее допустимого значения.; Выполнить выправку опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП БА-4-2 с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП БА-4-2. |  |  |  |  | 35745005 0609241016366
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПР-3-1 с выявлением деревьев угрожающих падению на ВЛ. |  |  |  |  | 35745008 0609241047371
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф2. от КТП-Кл-3-2. |  |  |  |  | 35745002 0609241110367
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5РС-6; Произвести ремонт провода нейтрали в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5РС-6. |  |  |  |  | 35745104 0609241143917
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП БА-11-4. |  |  |  |  | 35745005 0609241308368
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4 |  |  |  |  | 35745001 0609241540370
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино Т. |  |  |  |  | 35745101 0709240500920
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от РП 10 кВ Лузино. |  |  |  |  | 35745101 0709240550923
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-2-1. |  |  |  |  | 35745007 0709241330369
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-10. |  |  |  |  | 35745111 0709241531924
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1УТ-3. |  |  |  |  | 35745107 0709241532925
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 35745109 0709241617926
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-24-27. |  |  |  |  | 35745306 0709242103315
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ао-1-13. |  |  |  |  | 35745108 0809241046928
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Крб-1-6. |  |  |  |  | 35745306 0809241448316
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127).; Выполнить замену катушки отключения выключателя В-110 С-127 ПС 110 кВ Горьковская.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре.; Провести внеплановый осмотр приводов В-110 типа ШПЭ-33 на ПС 110 кВ Горьковская |  |  |  |  | 357450 0909241148372
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 1сш-10 ПС 110 кВ Cибзавод |  |  |  |  | 35745101 0909241300932
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Г-19-1. |  |  |  |  | 35745004 1009241205373
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 757 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 757 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 757 от ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 35745101 1009241722934
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Из-12-10, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 1009241850317
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-8. |  |  |  |  | 35745111 1009241856935
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35 кВ Красный Яр.; Произвести замену штыревого изолятора ВЛ-10кВ ф.8 на опоре № 1/5 от ПС 35 кВ Красный Яр. |  |  |  |  | 35745104 1109240740936
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Строкино, с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Строкино с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Строкино.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №137-138 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Строкино. |  |  |  |  | 35745305 1109241343318
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 227 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 227 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 1109241958374
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 118 ВЛ 110 кВ Называевская – Покровская (С-35). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Называевская – Покровская (С-35); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – Покровская (С-35) по всей длине; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 118 ВЛ 110 кВ Называевская – Покровская (С-35). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1209240623937
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино.; Произвести замену изоляторов на промежуточной ж/б опоры №29 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино.; Произвести замену промежуточной ж/б опоры №29 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино.; Произвести ремонт и регулировку стрелы провеса проводов ф.А, В, С в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино. |  |  |  |  | 35745109 1209240839938
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 5Щ-10. |  |  |  |  | 35745112 1309240212939
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2ТМ-4 |  |  |  |  | 35745106 1309240359940
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Жатва - Любовка Т (С-168).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Жатва - Любовка Т (С-168), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Жатва - Любовка Т (С-168), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 1309240700375
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Белогривка, с персоналом Большеуковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Белогривка с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Белогривка.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №207-208 на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Белогривка. |  |  |  |  | 35745302 1309241046319
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Пушкино; Произвести ремонт кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Пушкино между ТП 10/0,4 кВ Пш-9-1 и ТП 10/0,4 кВ Пш-9-2. Марка ААБлУ-10 3х95 |  |  |  |  | 35745108 1409241203943
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену поврежденной анкерной опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73.; Выполнить осмотр опор № 11, № 13, № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73 обратив особое внимание состоянию изоляторов, провода, вязок провода. |  |  |  |  | 35745002 1509241327376
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-6. |  |  |  |  | 35745108 1509241431945
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-3-2. |  |  |  |  | 35745108 1509241640946
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Рязаны, с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Рязаны с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Рязаны.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Рязаны. |  |  |  |  | 35745306 1609241114320
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Стр-1-12, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745305 1609241439321
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-4 |  |  |  |  | 35745006 1709242139377
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-1-1Лч (опора №1) ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. |  |  |  |  | 35745307 1709242337322
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Кутузовская. |  |  |  |  | 35745112 1809240940948
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-21-18. |  |  |  |  | 35745004 1809241029378
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-9-3. |  |  |  |  | 35745007 1809241420379
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-9. |  |  |  |  | 35745306 1809241430323
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-10-20. |  |  |  |  | 35745307 1809241821324
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести технический осмотр выключателя и ячейки В-10 ф. 2803 на ПС 110 кВ Съездовская |  |  |  |  | 35745101 1909241250951
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4599 |  |  |  |  | 35745101 1909242050953
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-9. |  |  |  |  | 35745108 1909242115954
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-39. |  |  |  |  | 35745108 1909242204955
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4599 |  |  |  |  | 35745101 1909242230956
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-9. |  |  |  |  | 35745306 2009241255326
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 2009241400327
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-11-11. |  |  |  |  | 35745302 2009241555325
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-8. |  |  |  |  | 35745108 2109241122959
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Кт-1. |  |  |  |  | 35745112 2109241226960
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-7-3. |  |  |  |  | 35745005 2109241549380
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Си-1-8. |  |  |  |  | 35745007 2209240827381
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Пв-2-9. |  |  |  |  | 35745108 2309240025961
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-10 |  |  |  |  | 35745105 2309240414963
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 85 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26) по всей длине; Произвести измерение сопротивления опоры № 85 ВЛ 110 кВ Москаленки – Исилькуль с отпайками (С-26). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2309240643964
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18. |  |  |  |  | 35745006 2309240843382
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-3-4. |  |  |  |  | 35745302 2309240847328
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 9Тк-10. |  |  |  |  | 35745111 2309240922965
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-6-1. |  |  |  |  | 35745308 2309241127329
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 45А ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 45А ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23) по всей длине; Произвести измерение сопротивления опоры № 45А ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2309241403966
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-3-9. |  |  |  |  | 35745302 2309241809330
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БР-21-9. |  |  |  |  | 35745301 2309241901331
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-7-17. |  |  |  |  | 35745306 2309241903332
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-1-11. |  |  |  |  | 35745002 2509241619383
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9 |  |  |  |  | 35745006 2509242019384
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3, проходящего вблизи с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. |  |  |  |  | 35745001 2509242047385
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Рассмотреть возможность дополнительного осмотра ВЛ-110 кВ проходящих вблизи сельскохозяйственного поля в период посевной и уборочной компании. |  |  |  |  | 357450 2609240654386
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Кт-1. |  |  |  |  | 35745112 2609241547969
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БР-11-18. |  |  |  |  | 35745301 2609242046333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ ячейки ВФ2-10.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ячейки ВФ2-10. |  |  |  |  | 357450 2709241202391
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Черемуховская. |  |  |  |  | 35745101 2709241430970
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-7-13. |  |  |  |  | 35745308 2709241549334
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-1 Из-5 (опора №39) ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева. |  |  |  |  | 35745310 2709242106335
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №81 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену повреждённого изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Власть Труда - Гауф (С-90). |  |  |  |  | 357450 2809240659392
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сх-4-3.; Выполнить выправку опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сх-4-3. |  |  |  |  | 35745004 2809241120387
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-1-4. |  |  |  |  | 35745306 2809241307336
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4НШ-9 |  |  |  |  | 35745105 2809241333972
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Тт-2-1. |  |  |  |  | 35745005 2809241427388
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену поврежденной опоры №31 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-О-9-5. |  |  |  |  | 35745001 2809241845393
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЯ-17 |  |  |  |  | 35745106 2909241143974
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-6. |  |  |  |  | 35745005 2909241334389
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-6. |  |  |  |  | 35745308 2909241655337
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЛГ-2-6. |  |  |  |  | 35745009 2909242015394
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 213 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 213 ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 3009241418975