## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 261 | 178 | 196 | 635 | 635
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 153.0488 | 71.1893 | 56.3489 | 280.5869 | 280.5869
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов и чистку изоляции яч.№1 РУ-10кВ ТП 392; Провести внеплановый осмотр ТП 392 |  |  |  |  | 35715602 0110240020202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на яч.Вф.69-11 10 кВ.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0110240056788
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-11.; Выполнить испытания 1Т, В35 1Т, 1ТСН, ОПН 35 1Т на ПС 35кВ "Полюс".; Выполнить профилактические работы вакуумных выключателей В 35 1Т на ПС 35кВ "Полюс". |  |  |  |  | 35715403 0110240349195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0110240551360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-1. |  |  |  |  | 35715607 0110240905197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-10 |  |  |  |  | 35715703 0110241057361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 249 до ТП 241 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 249 до ТП 241.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 249 до ТП 241 |  |  |  |  | 35715602 0110241350203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 355.; Произвести ремонт провода АС-50 фазы "А" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 355. |  |  |  |  | 35715603 0110241455204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 45-46 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 0110241655790
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного автоматического выключателя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 134-4-9.; Произвести техническое обслуживание (протяжку) контактных соединений в РУ 0,4 кВ ТП 134-4-9. |  |  |  |  | 35715606 0110241717205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 225 - 227 ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 226 ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 0110241722791
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 411-412 на ВЛ-10 кВ ф.45-14 |  |  |  |  | 35715004 0110241840792
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0110242201793
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0210240015794
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2070 ген. директору ООО «Нарцисс» ИНН 2463028085 (660004, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, д. 34 стр. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0210240440206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6.; Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 186/11-186/12 ВЛ 10кВ ф.55-6. |  |  |  |  | 35715607 0210241015198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 356-357 ВЛ 10кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0210241114199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и регулировку контактов Р 10 кВ №8-03-304. Заказ SAP - №180251512. |  |  |  |  | 35715305 0210241227465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). (Заказ из SAP № 170068552); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180252408) |  |  |  |  | 357150 0210241324795
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 10 кВ ф.4-17 от ПС 110 Городская яч.17 до РП-25 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0210241610208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 |  |  |  |  | 35715004 0210241815796
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 80-03-10 10/0,4 кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180251616. |  |  |  |  | 35715203 0210242207464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0210242227797
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0310240550798
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактной системы подвижных ножей РЛНД 10 на опоре 115/1 ВЛ 10 кВ ф.147-12. |  |  |  |  | 35715601 0310240850209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-61 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-971. |  |  |  |  | 35715601 0310241148210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ЗТП 40-25-401 и ЗТП 40-25/38-402. Заказ SAP №180252981; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-25 от РП 40-25/38-300 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180252980; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ между ЗТП 40-25-401 и ЗТП 40-25/38-402. Заказ SAP №170068681 |  |  |  |  | 35715205 0310241855465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.9-16 от ПС 110 кВ Центральная до оп.№1. |  |  |  |  | 35715601 0310242325211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить ремонт ВРТП 63-01-08 |  |  |  |  | 35715002 0410240150799
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 0410241014800
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СКБ" Сорокину Олегу Владимировичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д.19 д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0410241020212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-7/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0410241022801
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, исполняющему обязанности директора ГПКК " КНИИГИМС" Гафурову Денису Олеговичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.55), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0410241035213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3x240 КЛ 6 кВ от ТП-132 до ТП-126. |  |  |  |  | 35715601 0410241745214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 124 до ТП 138 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 124 до ТП 138 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 124 до ТП 138 н.А |  |  |  |  | 35715602 0410241745215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт разъединителя с заменой опорного изолятора фазы "А" СР-1 СШ РУ-10кВ ТП-1174. |  |  |  |  | 35715601 0510240003216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Лента" Боровенко Виталию Владимировичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 48 офис 5-1-9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0510240200217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252 |  |  |  |  | 35715602 0510240605218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести востановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 8009 - ТП 8003. |  |  |  |  | 35715603 0510241140219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО СЗ “Альфа” Бутенко В.Г. (ул. Калинина 8, пом.244г, Красноярск, 660048) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0510241240220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5108 Савченко В. П.( СНТ "Солнечное-12" участок 664 Красноярский край, Березовский район) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0510241335221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.47-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.47-2 в пролете опор №№138-139. |  |  |  |  | 35715606 0510241601222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.17-05 |  |  |  |  | 35715701 0510241947362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-33 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-61с. |  |  |  |  | 35715601 0510242135224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 14-4-10 для выявления возможных дефектов возникших от термического воздействия на электрооборудование при прохождение пожара по адресу село Новобирилюссы ул. Советская 10. Заказ в SAP: №180252528 |  |  |  |  | 35715202 0610240512466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Алисову В.В. (ул. Колхозная 6, Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0610241030225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 |  |  |  |  | 35715001 0610241109802
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 248-249 ВЛ-10 кВ ф.46-15. Заказ в САП №180252390. |  |  |  |  | 35715306 0610242039466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№406-407 ВЛ 10 ф.5-01. |  |  |  |  | 35715301 0710240929467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 131-№ 132 ВЛ 10кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 0710241312099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-8; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-8 провести анализ технического состояния и рассмотреть возможность включения ВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-8 (Распоряжение О принятии на обслуживание бесконтрольно функционирующих объектов электросетевого хозяйства от 25.04.2022 №387-р) в план капитального ремонта 2026 года.; Устранить обрыв провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л-8 |  |  |  |  | 35715604 0710241325226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 415-416 на ВЛ-10 кВ ф.45-14 |  |  |  |  | 35715004 0710241445803
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к оп.№ 87/17 ВЛ 10кВ ф 15-06. Заказ САП №170068583. |  |  |  |  | 35715304 0810240105468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №60-№61 ВЛ-10 кВ ф.35-3. |  |  |  |  | 35715608 0810240147227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Направить письмо собственнику прилегающей территории РП 69, Басистый Сергей Геннадьевич, (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.75) о принятии мер по выносу из охранной зоне РП баков для хранения бытовых отходов.; Провести ремонт СВ-10кВ на РП 69 РУ-10кВ |  |  |  |  | 35715602 0810240448228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 0810240846469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре "100 ВЛ 10 ф.24-17. |  |  |  |  | 35715301 0810240847470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-05, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180253120. |  |  |  |  | 35715302 0810240934471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 после стихийного воздействия для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 0810241230472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-06, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180253039. |  |  |  |  | 35715302 0810241250473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №38 на ВЛ 10 ф.20-01. |  |  |  |  | 35715301 0810241452474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 24 - № 25 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715004 0810241626804
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов ИПУ 10/630 в РУ 6 кВ ТП 42-8-2. |  |  |  |  | 35715608 0810241830230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 70-04 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0810242124363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от РП-57 яч.3 до ТП-1002 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 0910240905207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0910240910196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку дополнительной опоры. |  |  |  |  | 35715305 0910241041475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Во время проведения ремонтных работ уделять особое внимание состоянию армировочных швов опорно стержневых изоляторов. При наличии отслоения лакокрасочного покрытия армировочных швов проводить гермитизацию краской стойкой к воздействию атмосферных осадков или герметиком.; Выполнить внеочередной осмотр ОСИ 110 кВ ПС 110 кВ Тесинская на предмет отсутствия трещин и определения состоянию армировочных швов. Заказ SAP - №180254135.; Выполнить внеочередные осмотры на ПС 110 кВ фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на наличие трещин в районе армировочных швов.; По результатам осмотров при формировании РП 2026 года запланировать выполнении ремонтов разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ. |  |  |  |  | 357153 0910241131477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180252754 |  |  |  |  | 35715201 0910241140468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.5-12 |  |  |  |  | 35715003 0910241236726
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБл-10 3х120КВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-23) оп.24 - оп.25 |  |  |  |  | 35715603 0910241315229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 6кВ ф.22-31 от ПС 110кВ. КТП НГЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180253921 |  |  |  |  | 35715204 0910241325469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести крепление изолятора фазы "В" на опоре №58 ВЛ 10 кВ ф.50-11. |  |  |  |  | 35715303 0910241349478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 35кВ Комбикормовый завод; Выполнить ревизию привода В 10кВ ф.33-05. Заказ №180253681. |  |  |  |  | 35715701 0910241356364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и перетяжку провода пролет оп.6 - 7, 6 - 6-1 Л1 ТП 51-11-555 |  |  |  |  | 35715303 0910241407476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ 10 кВ Ф 33-14 на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180253591; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180253589 |  |  |  |  | 35715207 0910241435467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0910241535365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 0910241605806
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 3027 яч.6 до ТП 3127 |  |  |  |  | 35715602 0910241645231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1.; Убрать дерево в пролете опор №№ 80-81 ВЛ 10кВ ф.73-1. |  |  |  |  | 35715607 0910241659202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного осмотра, выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.53-2 Тихий Ручей-Сосновый Бор. Заказ в SAP: №14000003584; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.53-2 от ПС 35кВ Большой Улуй и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180224183 |  |  |  |  | 35715202 0910241708470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.5-10 |  |  |  |  | 35715003 0910241737807
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.45-01 |  |  |  |  | 35715004 0910241800808
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). (Заказ из SAP № 170068707); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55/С-56) определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55/С-56) в ИПР 2025 года.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180253345) |  |  |  |  | 357150 0910241810810
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-2. |  |  |  |  | 35715404 0910241810203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-8.; Устранить слесхт проводов, выполнить ремонт провода в пролете опор №6 - №8 ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-8. |  |  |  |  | 35715604 0910241820232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф. 170-15 от ПС 220 кВ Центр (КП МЭС) до РП-59 яч.26 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.170-15 от ПС 220 кВ Центр (КП МЭС) до РП-59 яч.26.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.170-15 от ПС 220 кВ Центр (КП МЭС) до РП-59 яч.26. |  |  |  |  | 35715601 0910241850233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 0910241857809
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю начальника Красноярской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» В. Г. Андриенко( ул. Толстого, 20г. Красноярск, 660018), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0910241910234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-10; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 207-208 на ВЛ-10 кВ ф.7-10 |  |  |  |  | 35715001 0910241921812
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции кабельных линий вторичной коммутации систем учета электрической энергии в ТП-186 РУ 0,4 кВ 1 секции шин. |  |  |  |  | 35715601 0910241935235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В организационно-распорядительном документе Филиала Красноярскэнерго о продлении срока эксплуатации устройства РЗА и (или) вторичного оборудования на период сверх срока службы устройства РЗА и (или) вторичного оборудования установить: - срок, на который осуществляется продление эксплуатации устройства РЗА и (или) вторичного оборудования; - продолжительность цикла технического обслуживания с учетом требований; - мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства РЗА и (или) вторичного оборудования с учетом их технического состояния, данных их технического учета и анализа функционирования, выполняемых в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2019 г., регистрационный № 53968) (далее - данные технического учета и анализа функционирования устройств РЗА), а также рекомендаций организаций-изготовителей (при их наличии).; Разработать техническое решение по исключению подхлёстывания при воздействии ветровых нагрузок проводами ВЛ 35 кВ Малая Камала – Новая Камала (Т-12) проводов выше проходящей пересекаемой ВЛ 110 кВ Камала-1 – Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35), ВЛ 110 кВ Камала-1 – Канская опорная II цепь с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-812/Д-36) в пролётах опор № 127-128. |  |  |  |  | 357100 0910241938811
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-7.; Выполнить восстановление проводов в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-7, устранить причину обрыва проводов |  |  |  |  | 35715604 0910241957236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» с целью выявления причины отключения и выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180252978.; Произвести вырубку угрожающих падением деревьев на провода на ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 в пролетах опор №№ 537-543, №№ 666-670, №№ 681-683 Заказ SAP № 170068722 |  |  |  |  | 35715203 0910242016471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-14 от ТП 2-08-05 до дома №89 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180253501; Произвести ТВК кабельных разделок в ТП 2-08-05 10/0,4кВ. Заказ SAP №170068654 |  |  |  |  | 35715204 0910242050472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.49-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф.49-11 |  |  |  |  | 35715003 0910242052813
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.29-08 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№ 33 - 88.; Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.29-08 |  |  |  |  | 35715701 0910242056366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8050, Семин Виктор Леонидович (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сурикова, д.53, 140), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0910242110237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание изоляции первичной обмотки 1Т ТП 572.; Выполнить отбор проб масла 1Т ТП 572.; Организовать замену силового трансформатора 1Т на ТП 572.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений ТП 572. |  |  |  |  | 35715601 0910242120238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0910242214367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 26-01-25. |  |  |  |  | 35715401 0910242229204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо СУЭК разрезу им. Щадова. |  |  |  |  | 35715701 0910242307368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 |  |  |  |  | 35715003 0910242318814
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.47-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №135 - №136 на ВЛ 10 кВ ф.47-4. |  |  |  |  | 35715606 0910242350240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-24. |  |  |  |  | 35715401 1010240004205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1010240035369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-08 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1010240134370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 16-02-3. |  |  |  |  | 35715701 1010240156371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.54-03; На ВЛ 10кВ ф.54-03 произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.оп №№130-142 |  |  |  |  | 35715701 1010240300372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 666 Л-16; Выполнить ремонт провода ф. А, В в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ ТП 666 Л-16. |  |  |  |  | 35715604 1010240315241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 19-02-1/160: -Выполнить замену ПНН 0,4 кВ Л-2 |  |  |  |  | 35715703 1010240346373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 1010240701815
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление оборванного провода на опоре №53 ВЛ 10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715307 1010240920479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Лента" Боровенко Виталию Владимировичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 48 офис 5-1-9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1010241140242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1. |  |  |  |  | 35715602 1010241205243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 20-06-1/100 с целью выявления развивающихся дефектов.; Произвести установку жб приставки к опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 20-06-1/100 |  |  |  |  | 35715707 1010241330374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.5-12 от ПС 110 кВ Восточная до опоры №1. |  |  |  |  | 35715601 1010241510244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 372, Брусков Анатолий Александрович (660041, Красноярский край, город Красноярск, ул. Курчатова, д. 15б, кв. 11 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1010241520245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику КрасЖД ОАО «РЖД» А. С. Туманину (ул. Горькова, д. 6 г. Красноярск, 660021) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1010241810246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.5-4 от ТП-621 до ТП-620. |  |  |  |  | 35715601 1010241915247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.8-06 (ПС 8 - РП 162 яч.9) |  |  |  |  | 35715603 1110240110239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации (ООО "С.В.Э.Т.-Электромонтаж") выполнявшей строительство ВКЛ 6 кВ ф. 8-02 с требованием выполнения гарантийных обязательств согласно заключенного договора.; Организовать работу по замене кабельной муфты силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ 6кВ от оп.24/3 - оп.24/4 силами подрядной организации ООО "С.В.Э.Т.-Электромонтаж" в рамках гарантийного ремонта. |  |  |  |  | 35715603 1110240210248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№380-381 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 1110240929480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.33-2-6 от ПС 110 кВ Молодежная яч.2-6 до РП-135 яч.8. |  |  |  |  | 35715601 1110241022249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Самойлову Сергею Владимировичу (690062, город Владивосток, Первореченский район улица Ильичева, д.4 кв.157), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1110241115250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо КГБОУ "Назаровский детский дом №1 о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-52 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715204 1110241156473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 332, Сосиев Арсен Исмаилович (660043, Красноярский край, г Красноярск, ул Степана Разина, д. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1110241303251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10 кВ ф. 26-24 от ТП-535 до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10 кВ ф.26-24 от ТП-535 до ТП-536.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10 кВ ф.26-24 от ТП-535 до ТП-536. |  |  |  |  | 35715601 1110241502252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПН-2 250/250 РУ-0.4кВ ТП 629.; Выполнить техническое обслуживание РУ-0.4кВ ТП 629 с протяжкой контактных соединений. |  |  |  |  | 35715601 1110241849253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10 кВ ф.49-39 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10 кВ ф.49-39 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10 кВ ф.49-39 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.39 до ТП-921. |  |  |  |  | 35715601 1110242320254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 71-72 на ВЛ-10 кВ ф.5-13 |  |  |  |  | 35715003 1210241035817
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094 Краском. |  |  |  |  | 35715603 1210242120255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от КТП 9085 до ТП 945. |  |  |  |  | 35715603 1210242305256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подготовку флеш-карты с ПО для ЗиП ПС 110 кВ Вознесенская. Определить место хранения флеш карты в шкафе УТМ на ПС 110 кВ Вознесенка.; ПС 110 кВ ПО КЭС, на которых установлен КТМ Пирамида, выполнить мероприятия по техническому обслуживанию УТМ. Выполнить подготовку флеш-карты с ПО для ЗиП. Определить место хранения флеш карты в шкафе УТМ на ПС 110 кВ ПО КЭС, на которых установлен КТМ Пирамида. |  |  |  |  | 35715608 1310240458257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "ЭКО Восток" |  |  |  |  | 35715701 1310241222375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Кирьянову В.Т. (ул. Веселая 1, Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1310241230258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1310241542818
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 61-06-7 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180254229 |  |  |  |  | 35715206 1410240905474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.9-11.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 6кВ ф.9-11. |  |  |  |  | 35715403 1410241120206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать претензионную работу в отношении ИП Быков А.М. по вопросу компенсации материальных затрат на восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ПС "Левобережная"-оп.1 н."А".; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ПС "Левобережная"-оп.1 н.А |  |  |  |  | 35715602 1410241130259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокладки и доливку масла в силовой трансформатор 10/0,4кВ на ТП №16-14-418. Заказ САП № 170068720. |  |  |  |  | 35715304 1410241300481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Альфа" Бутенко Виктору Григорьевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, д.8)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1410241305260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки президенту ООО "Пивоваренная Компания "Балтика" Шепс Исаак (194292, город Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д.3) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1410241320261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235, С-226/С-236 с применением диагностическим комплексом "Стрекоза" силами подрядной организации.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235, С-226/С-236. Заказ ТОРО 180255190.; По итогу верхового осмотра ВЛ 110кВ С-225/С-235, С-226/С-236, проведённого диагностическим комплексом "Стрекоза", провести анализ предоставленных материалов. При необходимости разработать мероприятия исключающие дальнейшие механические повреждения провода АС-70/11.; Подготовить комплект документов для включения в производственные программы 2025 года замену существующего провода АС-70/11 ВЛ 110 кВ С-225/235, С-226/С-236 отпайки ПС 110 кВ Частоостровская. |  |  |  |  | 357156 1410241340262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические работы по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания APC SUA 2200XLI на ПС 110кВ Частоостровская в ОПУ шкафу связи. |  |  |  |  | 35715606 1410241343327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.121-08 от оп. 13/9 до оп. 13/9/1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.121-08 от оп. 13/9 до оп. 13/9/1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.121-08 от оп. 13/9 до оп. 13/9/1 |  |  |  |  | 35715602 1510241100263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ 6 кВ от ПС 28 до ПП ф.28-18 |  |  |  |  | 35715602 1510241320264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 1510241344482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Григорьеву Владимиру Николаевичу (660056, Красноярский край, город Красноярск, улица 3-я Дальневосточная, д. 26а, пом. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1510241355265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ-220 кВ Д-141, Д-142. (Заказ из SAP № 154252709, 154252711) |  |  |  |  | 35715009 1510241416822
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС №126 Радиотехническая яч.13 - оп.4 |  |  |  |  | 35715602 1510241505266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б |  |  |  |  | 35715602 1510241510267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф. 25-28 - РП 140.; Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Фролову П. А. (663115, Красноярский край, р-н Казачинский, г. -, нп д Подпорожье, ул. Набережная, д. 1, офис 2.) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1510241640268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-06 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1510242326376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП "ГОРТРАНС" Габараеву Вадиму Зауровичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1610240025269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.65 до ТП-597 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.65 до ТП-597.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.65 до ТП-597. |  |  |  |  | 35715601 1610240030270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-09 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 12 - 14 ВЛ-10 кВ ф.76-09.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 13 ВЛ-10 кВ ф.76-09. |  |  |  |  | 35715001 1610240917823
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов.; Произвести установку ж/б приставки к опоре №2 на ВЛ-10кВ ф.20-01. |  |  |  |  | 35715707 1610241116377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 65-66 ВЛ-10 кВ ф.49-09. Заказ в САП №180254121. |  |  |  |  | 35715306 1610241216483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП 10/0,4 кВ №49-09-3028. |  |  |  |  | 35715306 1610241249484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление нулевого провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП 411 Л3.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 Л3 |  |  |  |  | 35715602 1610242120271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1.3-1.4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715004 1610242250824
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 867, ген. директору АО "В-Сибпромтранс" Лапунову Геннадию Семеновичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленина, д.104 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1710240520272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку ИБП в шкафу ТМ на ПС 110/10кВ № 42 "Мотыгино".; Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110/10кВ № 42 "Мотыгино". |  |  |  |  | 35715403 1710240707207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1710240846378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-08-2/400 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-08-2/400 |  |  |  |  | 35715707 1710241029379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-03-6 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 170068738; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-6 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180254306 |  |  |  |  | 35715207 1710241055475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Призвести замену повреждённой стойки опоры. |  |  |  |  | 35715305 1710241343485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. |  |  |  |  | 35715307 1710241500486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 380/73 - 380/75 ВЛ-10 кВ ф.52-01.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 380/74 ВЛ-10 кВ ф.52-01. |  |  |  |  | 35715004 1710241543825
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.49-74 от ТП-910 до ТП-925 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.49-74 от ТП-910 до ТП-925.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.49-74 от ТП-910 до ТП-925. |  |  |  |  | 35715601 1710242015273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 138-16: -выполнить замену опоры №6. |  |  |  |  | 35715706 1810240802380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 436 |  |  |  |  | 35715602 1810240825274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования 10 кВ РП 69.; Провести замену проходных изоляторов между МВ 10 кВ и ШР 10 кВ яч.8 на РП 69 РУ-10кВ. |  |  |  |  | 35715602 1810241414275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести ВВ испытания отремонтированной КЛ между ТП 2-09-01 до ТП 2-09-06 6/0,4кВ на ВЛ 6 кВ ф.2-09. Заказ SAP №180255749; Произвести внеплановый осмотр КЛ 6кВ ф.2-09 от РП-2 (6кВ.) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180255709 .; Произвести ремонт повреждения силового кабеля между ТП 2-09-01 до ТП 2-09-06 6/0,4кВ на ВЛ 6 кВ ф.2-09. Заказ SAP № 170068878 |  |  |  |  | 35715204 1810241817476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1037 до ТП-1058 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1037 до ТП-1058.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1037 до ТП-1058. |  |  |  |  | 35715601 1910240020276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора 2Т в ТП 1076.; Провести тепловизионный контроль (ТВК) контактных соединений электрооборудования ТП 1076. |  |  |  |  | 35715601 1910240945277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 ф. 118-16 от ПС 118 до РП 140.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.118-16 от ПС 118 до РП 140 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.118-16 от ПС 118 до РП 140. |  |  |  |  | 35715604 1910241110278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №№95-96 ВЛ-10 кВ ф.42-06. |  |  |  |  | 35715307 1910241325487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3338, ген. директору ООО "СЗ Универсалстрой" Прохоренко Василию Николаевичу (660077, Красноярский край, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 15, помещ. 266 кабинет 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1910241405279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО "КРАСКОМ" Русецкому Александру Николаевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1910241603280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2010240601281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.13-10 СР № 13-10/6-06-338 |  |  |  |  | 35715305 2010241224488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.6-06 СР № 13-10/6-06-338. |  |  |  |  | 35715305 2010241224489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 2010241630282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10 кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-51с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10 кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-51с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10 кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-51с. |  |  |  |  | 35715601 2010241635283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 до ТП 357 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 до ТП 357.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ РП 47 яч. 7 до ТП 357 |  |  |  |  | 35715602 2010241925284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-03: - Произвести замену кабеля |  |  |  |  | 35715705 2010242040381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Солнышко" Кудрину Владимиру Степеновичу (660122, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Павлова, д.83, кв.18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2010242235285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности. |  |  |  |  | 35715202 2110240828477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку стоек порталов 2 сек. 110 на ПС 110 Уяр - городская с использованием щебня гравийного 20 м3 и ригелей в количестве 2 штук. Заказ №14000019291; Провести проработку с персоналом ИТР СП ПО ЮВЭС о необходимости обращения особого внимания при проведении осмотров ПС в части состояния стоек железобетонных на ОРУ 110 ПС 110 Уяр городская. |  |  |  |  | 357157 2110241008382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 841, Акбулатов Эдхам Шукриевич (660037, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 31 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2110241020286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 2110241605290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-7-7 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180254831 |  |  |  |  | 35715202 2110241930478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 70-05 от Пс 35 кВ Маловка: -Выполнить осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2110242058383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Произвести ТВК электрооборудования в ТП 63-01-02 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180254897 |  |  |  |  | 35715201 2110242235479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа на Р 47-06-421 ф.47-06 |  |  |  |  | 35715303 2210240901490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7003, Рождественский Сергей Леонидович (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д. 175, помещ. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2210241901289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 123 яч. 55 - ТП 295 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 123 яч. 55 - ТП 295.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 123 яч. 55 - ТП 295 |  |  |  |  | 35715602 2310240400292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 2310240706209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции ф."С" оп. №123 ВЛ 110кВ С-22. Заказ ТОРО № 170069004.; Выполнить осмотр ВЛ 110кВ С-22 на предмет состояния изоляции. Заказ ТОРО № 154099134.; По итогу осмотра ВЛ 110кВ С-22, в случае обнаружения дефектной изоляции, запланировать замену изоляции в рамках ремонтной программы 2025 года. |  |  |  |  | 357156 2310240948293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятия по установке ПЗУ на ячейку 1ТСН ПС 110кВ Заозерновская.; Выполнить монтаж ПЗУ на ячейку 1ТСН ПС 110кВ Заозерновская. Заказ №170068988 |  |  |  |  | 35715701 2310241054384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену повреждённого трансформатора 1Т на ТП 4-08-44. |  |  |  |  | 35715301 2310241056491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная до РП-3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная до РП-3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная до РП-3. |  |  |  |  | 35715601 2310241057294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 102-06-5 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180256580; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 102-06-5 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180256578 |  |  |  |  | 35715207 2310241121480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и регулировку Р 6-09-020 на ВЛ 10 кВ ф. 6-09. |  |  |  |  | 35715305 2310241315492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановлени уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.7-29 (ПС 7 - РП 8 яч.14). |  |  |  |  | 35715603 2310241525295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715301 2310241707493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-42 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-911 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-42 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-911.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-42 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-911. |  |  |  |  | 35715601 2310242240296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8304, Анохин Александр Михайлович (660100, Красноярский край, город Красноярск, Пастеровская ул., д. 25 б, кв. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2410240510297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3298, Тимофеев Виктор Николаевич (г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 9А, пом. 225), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2410240515298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-70. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-70.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-70. |  |  |  |  | 35715601 2410240520299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить восстановление всех каналов VLAN, по которым организованы каналы передачи данных ТМ в сторону КРДУ и ЦУС с ПС 110 кВ РТИ, ПС 110/6 кВ №154 Шинный завод из-за сбоя в работе протокола STP.; При проведении очередного технического обслуживания на оборудовании СДТУ ПС 110 кВ РТИ, ПС 110/6 кВ №154 Шинный завод проверить автоматический переход каналов связи с основного на резервный. |  |  |  |  | 35715604 2410241025300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: -Выполнить замену ЛР № 2 |  |  |  |  | 35715703 2410241149385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр СВ 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.1-21 на предмет Возможных повреждений, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715301 2410241455494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену болтовых соединений проводов в шлейфах опоры № 2 ВЛ 110кВ С-21 (ООО "РЭК Сибири").; Выполнить ТВК контактных соединений ВЛ 110кВ С-21 опоры № 2 после устранения нагрева.; По итогу проведения ТВК ВЛ 110кВ С-21, в случае обнаружения дефектов, разработать план мероприятий по устранению локальных нагревов контактных соединений провода ВЛ 110кВ С-21. |  |  |  |  | 357156 2410241828302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-684 яч.2 до ТП-561 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-684 яч.2 до ТП-561 яч.4.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-684 яч.2 до ТП-561 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 2510240310301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной опоры № 87 на ВЛ 10кВ ф. 15-04. Заказ САП № 170068899. |  |  |  |  | 35715304 2510241025495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 8-14-23 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180257210 |  |  |  |  | 35715206 2510241028481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ 10 кВ ф. 5-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715705 2510241228386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ-10кВ ф.5-36 от ПС 110 кВ Восточная яч.36 до РП-43 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ-10кВ ф.5-36 от ПС 110 кВ Восточная яч.36 до РП-43 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ-10кВ ф.5-36 от ПС 110 кВ Восточная яч.36 до РП-43 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 2510241345287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КАРЗ" Спешилову Григорию Валентиновичу (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, зд.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2510241415303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-905 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-905.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-905. |  |  |  |  | 35715601 2510241510304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для устранения риска выхода из строя ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ "Саянская-тяговая,"из-за повреждения вводов 110 кВ (1979 года выпуска) по причине течи маслоотборных кранов выполнить внеплановую ревизию маслотборных устройств на всех вводах ОВ 110 кВ ПС 220 кВ "Саянская-тяговая", в срок до 30.09.2025 года. Заказ №170069052.; Провести проработку с персоналом о необходимости осмотра маслонаполненного оборудования на наличие течи. |  |  |  |  | 35715701 2510241511387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-906 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-906.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-906. |  |  |  |  | 35715601 2510241515305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2510241810306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВКЛ 6 кВ ф. "Причал" цепь 1 РП 122 - КТП 629.; Выполнить замену линейного разъединителя на оп №1 ф. "Причал" в сторону КТП 6051. |  |  |  |  | 35715604 2510241830307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю МКУ города Красноярска «УКС», Несанову Максиму Михайловичу (ул. Карла Маркса, д.95, каб.524, г. Красноярск, 660049) с требованием компенсации затрат на восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г 1х240 от ПС 110 кВ Железнодорожная до ТП № 729.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 6кВ от ПС 3"Железнодорожная" до ТП729 |  |  |  |  | 35715602 2610241602308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО “ВСОТЦ” “АТО” Грачеву Н.И. (660052, Красноярский край, город Красноярск, ул. Монтажников, д.58) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2610242340309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю ООО "Краском" Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д.41) с требованием провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 77 до ТП 224 силами ООО "Краском".; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 77 до ТП 224 силами ООО "Краском" |  |  |  |  | 35715602 2710241145310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сфера" Юрьеву Василию Олеговичу, по адресу 660113, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юшкова, 10"В"-121, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2710241300311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35715306 2710241748496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 2810240833210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 |  |  |  |  | 35715004 2810240952829
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180257009 |  |  |  |  | 35715207 2810241307482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки на оп.25 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-6-7. |  |  |  |  | 35715606 2810241539312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.36-02.; Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.36-02 в пролете опор №№ 77-78. |  |  |  |  | 35715401 2810241807211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-4с до ТП-5с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-4с до ТП-5с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-4с до ТП-5с. |  |  |  |  | 35715601 2810241937313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить вынос ТП 42-03-12 за территорию предприятия КЗС ООО «Усольское» с установкой дополнительной опоры на территории предприятия.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 на наличие подобных дефектов.; Направить письмо потребителю КЗС ООО «Усольское» о согласовании переноса ТП 42-03-12 и установки дополнительной опоры. |  |  |  |  | 35715003 2910240853831
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю АО "КТТК" - ООО "Инженерные сети", Иванову Сергею Валентиновичу (ул. Малаховская, 5 г. Красноярск, 660014) с требованием провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 467 до ТП 404 силами АО "КТТК" - ООО "Инженерные сети".; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 467 до ТП 404 силами АО "КТТК" - ООО "Инженерные сети". |  |  |  |  | 35715602 2910241010314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры с подкосом №5/3 заказ САП 170068992, и установку ж/б приставки к опоре 5/2 заказ САП № 170068954 на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 15-06-48к. |  |  |  |  | 35715304 2910241026497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-6.; Произвести замену кабельной концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.56-6. |  |  |  |  | 35715404 2910241121212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.6) - ТП 2024. |  |  |  |  | 35715603 2910241230315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо директору ООО "Сибпромстрой" Андрееву Сергею Анатольевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.30, пом.202, К №5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго".; Провести восстановление бригадой Октябрьского РЭС изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 6 кВ ф. 4-16 (РП 27 яч.2).; Провести восстановление изоляционных свойств подрядной организации ООО"Сибпромстрой" силового кабеля АПвПг-10 1х300 КЛ-10кВ ф.4-22 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1132.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 145 до ТП 194. |  |  |  |  | 35715601 2910241530316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.127-05 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 на опоре №84 ВЛ 10 кВ ф.127-05. |  |  |  |  | 35715601 2910241605317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Поляна» Бухтуевой М.В. (ул. Сергея Лазо, д.6, кв.11 г. Красноярск, 660133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2910241935319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Иващев А.А. |  |  |  |  | 35715707 2910242136388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По итогам внепланового осмотра выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №73-142 ВЛ-10кВ Ф. 14-5 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: №14000028248 |  |  |  |  | 35715202 3010240714483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-31 на участке ТП 437 - ТП 429.; Выполнить работы по восстановлению провода ф."В" ВЛ-10кВ ф.10-31 вывод от ТП 437 до оп.27. |  |  |  |  | 35715602 3010240810320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 709 на предмет наличия аналогичных причин ТН.; Провести ремонт ошиновки и замену опорного изолятора ф."В" 2 сек 10 кВ в яч.6 на ТП 709. |  |  |  |  | 35715602 3010241120321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого кабеля от ЛР до ТП №4-16-1191. |  |  |  |  | 35715301 3010241335498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-34 (ПС 15 - ТП 179) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АААШв-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-34 (ПС 15 - ТП 179).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-34 (ПС 15 - ТП 179). Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-34 (ПС 15 - ТП 179) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-34 (ПС 15 - ТП 179). |  |  |  |  | 35715603 3010241440322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 6 кВ ТП 4020 - ТП 495. |  |  |  |  | 35715603 3010241835323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 1074 до ТП 1077.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 1074 до ТП 1077 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 1074 до ТП 1077. |  |  |  |  | 35715601 3110240942325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену колпачка изолятора, закрепить изолятор на штыре выполнить регулировку стрелы провиса провода. Заказ в САП №180257591. |  |  |  |  | 35715306 3110241250499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры П10-3Д № 56/15 ВЛ 10 кВ ф. 63-8. |  |  |  |  | 35715606 3110241325326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35715306 3110241416500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо представителю ООО "Козульская лесная компания" |  |  |  |  | 35715201 3110241507484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 10 ф.2-13. |  |  |  |  | 35715301 3110241534501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 50-09-2.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 3110241720811
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену повреждённой опоры №3/4 на Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №419. Заказ САП № 170069053. |  |  |  |  | 35715304 3110242200502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.92-04 |  |  |  |  | 35715003 0111240416832
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008. |  |  |  |  | 35715601 0111241143328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры П10-7ДБ № 93/16 ВЛ 10 кВ ф. 63-2. |  |  |  |  | 35715606 0111241150329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 102-09-1 10/0,4 кВ по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180258533; Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 102-09-1 10/0,4 кВ Заказ SAP №1180258571 |  |  |  |  | 35715207 0111241203485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки КНТпН-1 150-240 на опоре №1 КВЛ 0,4 кВ ТП 697 Л-1 |  |  |  |  | 35715604 0111241255330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора, выполнить регулировку стрелы провиса провода. Заказ в САП №180258017 . |  |  |  |  | 35715306 0111241339503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422). |  |  |  |  | 35715603 0111241447331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выверку состояния схемы КВЛ-10 кВ ф.9-16, после ремонта КЛ 10 кВ ф.10-39 от оп.№8 до оп.№9 с учетом поддержания разрывов по фидеру в местах установленных согласно утвержденной нормальной схемой электрических соединений распределительной сети Советского РЭС. |  |  |  |  | 35715601 0111241840332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 6 кВ ТП 66 - КТП 6042 Т. И. Чечетко (г. Красноярск ул. Солнечная 12, стр 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0111242002333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.70В-18 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180258633 |  |  |  |  | 35715201 0111242240486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 0211240401213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ оп.1/2 - 1/3 ф. 71-22.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ оп.1/2 - 1/3 ф. 71-22 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ оп.1/2 - 1/3 ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 0211240610318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ оп.1/4 - оп.2 / ААБл-10 3х240 ф. 71-22.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 10 кВ оп.1/4 - оп.2 / ААБл-10 3х240 ф. 71-22 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 10 кВ оп.1/4 - оп.2 / ААБл-10 3х240 ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 0211240855334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №11 ВЛ-04 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №33-18-3449. |  |  |  |  | 35715307 0211240950504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре №7, выполнить регулировку стрелы провиса провода в пр. опор №№ 7-8. Заказ в САП №180258318. |  |  |  |  | 35715306 0211241029505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену укоса опоры №5, выполнить регулировку стрелы провеса в пролёте опор №№1-3 ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-18-023. |  |  |  |  | 35715305 0211241123506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо"; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 148-02. |  |  |  |  | 35715706 0211241443389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Астрон-с" Шадриной Наталье Валерьевне (660127, Красноярский край, город Красноярск, улица 9 Мая, д.17 кв.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0211241505335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Искра-ЭС" И. А. Гусеву (г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр. 14, офис 201, 660028) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0211241605336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВКЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-16; Выполнить ремонт провода в пролете опор ОП №5 - ОП №6 ВКЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-16 |  |  |  |  | 35715604 0211242330337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Орбита" Грималюку Роману Ивановичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-я Брянская, д.12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0311241035338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Бурба М.А. |  |  |  |  | 35715703 0311241220390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 8-1 - 8-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0311241242833
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-25.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-25 (ПС 96 - РП 6 яч.4). |  |  |  |  | 35715603 0311241340339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление обогрева оборудования ячеек 10 кВ 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ «Малая Камала» (заказ №180260231); Провести проработку с персоналом СПС о необходимости уплотнения технологических отверстий, в местах прохождения кабельных линий, контрольных кабельных линий и тп. в ячейках ЗРУ, КРУН ПС 110/35/110-6 кВ , диэлектрическими материалами при проведении капитального, текущего ремонтов.; Провести уплотнение технологический отверстий, в местах прохождения кабельных линий, контрольных кабельных линий в ячейках КРУН 1 сек 10 ПС 35 кВ "Малая Камала", диэлектрическими материалами. |  |  |  |  | 35715701 0411240433391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый тепловизионный контроль РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 16-6-2. Заказ в SAP №180258351 |  |  |  |  | 35715202 0411241202487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ЗАО Енисейтелеком о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.4-13 и о принятии мер по недопущению подобных отключений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180258676 |  |  |  |  | 35715204 0411241925488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему торговым центром 1046 ООО «Метро Кэш энд Керри» П.А.Кривцовой (ул.Котельникова, д.1, п.Солонцы, Емельяновский район, Красноярский край 660015) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715606 0511240425341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; В РП 2025 выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор № 21 - № 24, № 34 - № 35, № 40 - № 41, № 51 - № 59 в количестве 24 шт на ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000036775 |  |  |  |  | 35715202 0511240814489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3332, Сосиев Арсен Исмаилович (660043, Красноярский край, г Красноярск, ул Степана Разина, д. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0511241420342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-07. Удалить наброс с проводов ВЛ. Заказ в САП №180258686. |  |  |  |  | 35715306 0511241733507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 243 на предмет отсутствия доступа животным. При наличии дефектов строительных конструкций ТП 243 разработать план мероприятий устранения дефектов.; Удалить поврежденное животное, выполнить чистку изоляции РУ-10кВ ТП 243 |  |  |  |  | 35715602 0611240001343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-1158 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-1158.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-1158. |  |  |  |  | 35715601 0611240420344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ОДС и кустарника (заказ № 142904918). |  |  |  |  | 35715703 0611241040394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом СПС о необходимости проведения осмотра электрооборудования ПС 110/35/10-6 кВ, при проведении текущего, капитального ремонтов, с целью выявления развивающихся дефектов (сколов, трещин, нарушение изоляции и т.п.) |  |  |  |  | 35715701 0611241056395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180259084; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180259081 |  |  |  |  | 35715207 0611241302490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП 49-01-799. Заказ в САП №180258385. |  |  |  |  | 35715306 0611241313508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Арм-Строй" Палозян Рачик Амбарцумович (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, д.5, пом.1-03), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0611241330345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в многолетние графики испытания электротехнического оборудования с периодичностью один раз в год испытания силовых трансформаторов в объеме используемых на ПС с повышенными пусковыми токами ( ПС 110 Каштан, ПС 110 Северная).; Выполнить дополнительные объемы ремонтных работ связанных с ревизией внутрибаковых контактных соединений силового трансформатора 2Т на ПС 110 Каштан в рамках РП 2025. Заказ SAP № 142931901.; Выполнить токовую защиту на отключение на линейных ячейках 6 кВ для защиты от перегруза трансформаторов 1Т 2Т типа ТРДН-25000/110/6 по согласованным уставкам с филиалом АО «Транснефть – Западная Сибирь», Заказ SAP № 154324664.; Выполнить учащенный контроль ХАРГ трансформаторного масла трансформатора 2Т на ПС 110 Каштан в течении трех месяцев после ввода в работу - первый месяц один раз в неделю, второй и третий один раз в месяц. Заказ SAP № 180259962, заказ SAP № 180259963.; Провести анализ растворимых в масле газов трансформатора 2Т на ПС 110 Каштан в следующие сроки: 1)После включения в работу в течение первых 3 суток отбор масла на ХАРГ - ежедневно; 2)Произвести отбор масла на ХАРГ - через 10 дней; 3)Произвести отбор масла на ХАРГ - через 1 месяц; 4) Произвести отбор масла на ХАРГ - через 3 месяца; 5)Произвести отбор масла на ХАРГ - через 6 месяцев после включения трансформатора в работу и далее – не реже 1 раз в 6 месяцев; Провести внеплановый ТВК электрооборудования ОРУ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ ПС 110 Каштан. Заказ SAP № 180259919.; Согласовать внесение изменений с потребителем НПС Каштан в соглашение об оперативно-технологическом взаимодействии между оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и оперативным персоналом филиалов АО «Транснефть – Западная Сибирь», о запрете пуска магистральных насосов без применения систем плавных пусков и необходимости согласования пуска магистральных насосов оперативным персоналом филиалов АО «Транснефть – Западная Сибирь» с оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 35715203 0611241816491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительной муфты наружной установки СТп 10 3*150/240 между опорой №1 ВЛ 10 кВ ф.137-4 КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Киндяково.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.137-4 (ПС 137 - оп.№1) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.137-4 (ПС 137 - оп.№1). |  |  |  |  | 35715608 0611242201346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельного участка на ф.24-15. |  |  |  |  | 35715301 0711241312509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом СПС о необходимости проведения осмотра электрооборудования ПС 110/35/10-6 кВ, при проведении текущего, капитального ремонтов, с целью выявления развивающихся дефектов (сколов, трещин, нарушение изоляции и т.п.) |  |  |  |  | 35715701 0711241403393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Искра-ЭС" И. А. Гусеву (г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 14, офис 201. 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0711241410347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 154-28; Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Речник" Кирьяновой О. М. (Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка ул. дружбы д. 1Б, 28) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0711241636348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 0711241750834
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения и регулировку РЛНД-10 кВ. Заказ в САП №180259466. |  |  |  |  | 35715306 0711241757510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль ТП 5070.; Выполнить замену опорного изолятора в РУ 6 кВ яч. 1 ТП 5070. Выполнить замену ПК 50А фазы "В"в РУ 6 кВ яч. 1 ТП 5070. |  |  |  |  | 35715604 0711241840349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора на опоре №122 ф.6-18. |  |  |  |  | 35715305 0711241944511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 292-293 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 0711242235835
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 7/1 ВЛ-10кВ ф.121-18.; Организовать претензионную работу в адрес виновника нарушения с целью взыскания компенсации за поврежденное оборудование. |  |  |  |  | 35715602 0711242250350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0711242254836
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-02 |  |  |  |  | 35715701 0711242308392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Направить претензионное письмо в Назаровский завод Теплоизоляционных изделий и конструкций (ЗТИиК), о предоставлении информации по факту отключения ф. 27-18 и о принятии мер по недопущению подобных отключений.; Произвести внеплановый осмотр ПС 110 ЗТИИК персоналом ОВБ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180259643 |  |  |  |  | 35715204 0811240716492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю "База отдыха урочище "Лебяжье". |  |  |  |  | 35715706 0811240919397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-04 на ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №18025995; Провести внеочередную проверку деревянных опор на загнивание по всей длине ВЛ 10 кВ ф.41-04 на ПС 110 кВ "Майская", в случае выявления деревянных опор с загниванием выше допустимого включить в РП 2026 года. Заказ SAP №180259955 |  |  |  |  | 35715205 0811241206494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опор №№ 22, 23 ВЛ 6кВ ф.46-05. |  |  |  |  | 35715405 0811241309215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый тепловизионный контроль РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 96-4-8. Заказ в SAP №180259455; Произвести испытания электрооборудования ТП 10/0,4 кВ 96-4-8. Заказ в SAP №180260363. |  |  |  |  | 35715202 0811241748495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и. Удалить наброс с проводов ВЛ. Заказ в САП №180259474. |  |  |  |  | 35715306 0811241842512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.7-22 на наличие угрожающих деревьев.; Произвести ремонт проводов АС 95/16 ВЛ 6кВ ф.7-22 в пролете опор 53-54. |  |  |  |  | 35715603 0811242337351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ОКБ АРТ" Ворожейкину Юрию Феликсовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д.9а, к.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0911240915352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 0911241149837
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации сверх срока службы устройств РЗА на подстанциях ПО Юго-Восточные ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» с учетом технического состояния устройств, данных их технического учета и анализа функционирования, а также рекомендаций организаций-изготовителей; Направить письмо ОАО "ИЭСК" о включении в комиссию по расследованию технологического нарушения произошедшего на ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая-Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). |  |  |  |  | 357150 0911241331838
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты. Заказ SAP № 180258844; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180259722; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-52 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180259721; Произвести замену неисправной концевой кабельной муфты на оп. №41. Заказ SAP № 170069135 |  |  |  |  | 35715204 1011240145493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на участке от РП 211 яч.9.; Устранить причину отключения, убрать дерево с проводов ВЛ 6 кВ ф.28-25 в пролёте оп. 186-187 |  |  |  |  | 35715602 1011241335353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1011241745396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-94 яч.4 до ТП-99 яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10кВ ф.49-53 от ТП-94 яч.4 до ТП-99 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10кВ ф.49-53 от ТП-94 яч.4 до ТП-99 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1011242350354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению В.Г. Андриенко (660021 г Красноярск, ул. Толстого, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715608 1111240900355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения и регулировку РЛНД-10 кВ. Заказ в САП №180259466. |  |  |  |  | 35715306 1111241131513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 8-14-23 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180257210; Произвести испытание электрооборудования ТП 10/0,4 кВ № 8-14-23. Заказ SAP № 180257298. |  |  |  |  | 35715206 1111241828497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП-1126 до ТП-183.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП-1126 до ТП-183 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП-1126 до ТП-183. |  |  |  |  | 35715601 1111242125356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.9-36 от ПС 110 кВ Центральная до РП-23.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.9-36 от ПС 110 кВ Центральная до РП-23 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.9-36 от ПС 110 кВ Центральная до РП-23. |  |  |  |  | 35715601 1111242150357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 309 до ТП 343. |  |  |  |  | 35715602 1111242245358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 / ААШв-6 3х240.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172. |  |  |  |  | 35715604 1211240030359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ 10 ф.2-13. |  |  |  |  | 35715301 1211241030514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-44 (заказ SAP- 180261872) и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ Т-44 (заказ SAP- 180261901) запланировать в производственные программы филиала мероприятия по вырубки ОСД угрожающих падением на провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-44 участка опор №19-50 (лесная местность) на предмет выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ, замер ширины просеки с составлением листа состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Т-44. (Заказ SAP- №180261872, №180261901).; Произвести работы на ВЛ 35 кВ Т-44 по вырубки ОСД угрожающих падением на провода. (Заказ SAP- 014000020909). |  |  |  |  | 357153 1211241120515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-05 на наличие ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715301 1211241146517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Фотон" С.А. Злобину (зд 8/6, ул. Щорса, пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 662521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1211241435360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заведующей Станкевич В.Н. МДОУ Детсад №128 (660059, Красноярск, Корнетова 12А) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1211241535361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ТВК РУ-0,4кВ КТП 40-35-8 10/0,4кВ Заказ SAP №180260206; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 40-35-8 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180260201 |  |  |  |  | 35715205 1211241835498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8104, Елькина Ирина Бекхановна (660062, Красноярский край, г Красноярск, Крупской ул, д. 4а, кв. 34), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1211242049362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Теремок" А.А. Фатину ( дом 10, ул. Взлетная, г. Красноярск, Красноярского края, 660135), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1211242109363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16.; Произвести замену изолятора ф. "А" № 107/4 ВР 10кВ КТП 34-16-24 на ВЛ 10кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 1311240705216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 490, директору ООО "Ремстроймебель" Страдымову Александру Викторовичу (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д. 47 д, помещ. 7 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1311240845364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715703 1311240905399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 325-326. |  |  |  |  | 35715705 1311241129398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля 6 кВ ф.160-02 ТЭЦ-1 - РП128 / АСБ-10 3х120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ф.160-02 ТЭЦ-1 - РП128 / АСБ-10 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ф.160-02 ТЭЦ-1 - РП128 / АСБ-10 3х120 |  |  |  |  | 35715604 1311241140365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 220 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 220.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 220 |  |  |  |  | 35715602 1311241335366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 6 кВ ф. 14-18 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АШв-6 3х240 6 кВ ф. 14-18 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х240 6 кВ ф. 14-18 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 |  |  |  |  | 35715604 1311241420367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-25 (ПС 15 - РП 144) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-25 (ПС 15 - РП 144).; Произвести восстановления уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-25 (ПС 15 - РП 144). |  |  |  |  | 35715603 1411241150368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 44 -ТП 46 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 44 -ТП 46.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 44 -ТП 46. |  |  |  |  | 35715603 1411241410369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС-50 пролетах опор № 38-1 - № 38-1-1 ф.9-16. |  |  |  |  | 35715601 1411241615370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ Сад «Дружба» МК Крайисполкома, Рыжов Андрей Викторович (ул. Мечникова, д.28, кв.14 г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1411241625371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ -10 кВ ф. 4-13 от ПС -110кВ Парковая до ТП -1102.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ -10 кВ ф. 4-13 от ПС -110кВ Парковая до ТП -1102 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ -10 кВ ф. 4-13 от ПС -110кВ Парковая до ТП -1102. |  |  |  |  | 35715601 1411241930372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-6 3х50 6 кВ от ТП -111 яч. 1 до ТП -113 яч. 3. |  |  |  |  | 35715601 1411241932373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Лазурные берега" В.В. Наливкину (дом 7Б, ул. Мичурина, пгт. Берёзовка, Берёзовского района, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1411242330374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Финарт" Луцик Игорю Анатольевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Капитанская, д.14, пом.348 офис 1-07), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1511240125375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3156, главному инженеру ООО "ЭСС" Строкин Сергей Валерьевич (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1511240601376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2097, генеральному директору ООО "ИК Европа" Орлова Ирина Александровна (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93 "а"; ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1511240705377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №4 ВЛ-04 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №33-19-169. |  |  |  |  | 35715307 1511240924518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка стеклянного изолятора фазы "С" на опоре №7 ВЛ 10 кВ ф.18-15. Заказ САП № 170069243. |  |  |  |  | 35715304 1511241031519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 257 на предмет наличия мест проникновения животных. При обнаружении мест проникновения животных в ТП 257 провести работы по устранению дефектов.; Устранить причину технологического нарушения (убрать животное), выполнить чистку изоляции, устранить следы электрической эрозии на токоведущих частях РУ 6 кВ ТП 257. |  |  |  |  | 35715602 1511241620378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 70 фазы "В" в пролёте опор №№ 22-23 ВЛ -10 кВ ф. 63-8. |  |  |  |  | 35715606 1511242330379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 1611240940217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 25-10. |  |  |  |  | 35715707 1611241633400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода ввода в к жилому дому от оп.26. ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 53-11-3008и. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1611241911520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф. 14-24; Выполнить ремонт провода в пролете опор оп.21 - оп.22 ВКЛ 6 кВ ф. 14-24. |  |  |  |  | 35715604 1611242130380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ Ф.22-20 ВЫВОД ИЗ ПС 22 до оп. 1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ Ф.22-20 ВЫВОД ИЗ ПС 22 до оп. 1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6кВ Ф.22-20 ВЫВОД ИЗ ПС 22 до оп. 1 |  |  |  |  | 35715602 1611242320381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 474, Исянов Олег Халильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1711240450382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 |  |  |  |  | 35715602 1711240550383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Пищекомбинат". |  |  |  |  | 35715403 1711241436218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 85-1-46 на предмет наличия аналогичных нарушений.; Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 85-1-46. |  |  |  |  | 35715608 1711241530384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП на ВЛ-10 кВ ф.33-14 на наличие подобных дефектов.; Выполнить чистку контактов зажимов предохранителей трёх фаз в ТП 33-14-4. |  |  |  |  | 35715002 1811240723841
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на ЛР ТП 15-16-2546 опора №106/6/3/4 ВЛ 10 кВ ф.15-16 за Р 15-16-2546. Заказ САП № 180260981, 180260982. |  |  |  |  | 35715304 1811241059521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 6 кВ ф. 157-11 от ПС 157 до РП 12 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 6 кВ ф. 157-11 от ПС 157 до РП 12.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 6 кВ ф. 157-11 от ПС 157 до РП 12. |  |  |  |  | 35715603 1811241113385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать заявление в полицию для привлечения к ответственности ООО "АБ-групп" за несогласованные земляные работы и повреждения КЛ 0,4 кВ ТП 285 4Л - Пр. Крас. Раб,119А от руб.4 на ТП 285.; Произвести восстановление изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 285 4Л - Пр. Крас. Раб,119А от руб.4 на ТП 285. |  |  |  |  | 35715603 1811241446386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,38 кВ Л-1 от ЗТП 23-05-7/100 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1811242043403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 37-08 |  |  |  |  | 35715703 1811242054402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 374-375 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 1811242204843
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 17-05 от ОДС и кустарника (заказ № 142905876). |  |  |  |  | 35715701 1811242239401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ ф.38-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ ф.38-02. |  |  |  |  | 35715003 1911240030844
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО «Региональная сетевая компания» М.А. Морозову (ул. Телевизорная, 1, стр. 9, пом. 362, г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1911240425387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от ТП 790 до ТП 791 / Кабель силовой АСБ-6 3х150; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 790 до ТП 791 / АСБ-6 3х150 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 790 до ТП 791 / КАСБ-6 3х150. |  |  |  |  | 35715604 1911240438388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 11-10-9/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1911240636404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от ТП 704 до ТП 720 / Кабель силовой АСБ-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 704 до ТП 720 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 704 до ТП 720. |  |  |  |  | 35715604 1911240953389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Электрические Сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1911241007390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной опоры № 231 на ВЛ 10кВ ф. 18-05-01 от СП 45. Заказ САП № 170069211. |  |  |  |  | 35715304 1911241018516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ Жарки А.Н. Перевалову (ул.Карла Маркса, д.137, кв.14, Красноярск, Красноярский край 660017), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1911241055391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "Сибирский энергетический комплекс" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-37 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1911241935501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 19-02. |  |  |  |  | 35715703 1911242141406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 9-03. |  |  |  |  | 35715707 2011240310405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф.39-03 |  |  |  |  | 35715003 2011240953845
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 148-06-1 опора №6 выполнить замену опоры по ремонтной программе на 2026 год. |  |  |  |  | 35715706 2011241034407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора на ТП №6-18-024. |  |  |  |  | 35715305 2011241121522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№126-127 ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 2011241150523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ ТП 8018 яч.7 до ТП 8017 яч.7 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ ТП 8018 яч.7 до ТП 8017 яч.7 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ ТП 8018 яч.7 до ТП 8017 яч.7 н.А |  |  |  |  | 35715602 2011241245393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.77-119 от ПС 110 кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180262221; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-119 от ПС 110кВ Сельмаш с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180262220.; Произвести ремонт КЛ-10кВ от оп. № 41-1 ВЛ 10кВ ф.77-119 до РП 5 (10кВ) Заказ SAP № 170069319; Произвести электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на КЛ 10кВ от оп. № 41-1 до РП 5. Заказ SAP № 180262829. |  |  |  |  | 35715204 2011241407502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-13.; Произвести замену капронового колпачка под изолятором на опоре № 80 ВЛ 10кВ ф.35-13, установить изолятор на крюк ф. "А". |  |  |  |  | 35715401 2011241410219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору НИИ МПС Каспарову Эдуарду Вильямовичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, 3г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2011241625394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ ТП 390 - ТП 3339 силами подрядной организации ООО "РегионЭнергоСтрой".; Направить письмо главному инженеру филиала «Красноярская теплосеть», Иванов Дмитрий Иванович (ул. Малаховская, д.5, г. Красноярск, 660123) с требованием провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ ТП 390 - ТП 3339 своими силами, а так же провести работу с персоналом подрядной организации ООО "РЭС" о необходимости согласования земельных работ с сетевыми организациями. |  |  |  |  | 35715602 2111241120395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2025 год монтаж грозозащитного троса в пролете опор №№ 96-97 на ВЛ 110кв С-653.; Произвести ремонт грозозащитного троса в пролете опор №№ 96-97 на ВЛ 110кв С-653 (Заказ из SAP № 170069317). |  |  |  |  | 357154 2111241155220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Железобетон" Юровскому Олегу Георгиевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2111241220396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ -10 3х120 КЛ -10 кВ от ТП -183 до ТП -182 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ -10 3х120 КЛ -10 кВ от ТП -183 до ТП -182.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ -10 3х120 КЛ -10 кВ от ТП -183 до ТП -182. |  |  |  |  | 35715601 2111241310397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.01) - ТП 214 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.01) - ТП 214.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.01) - ТП 214 . |  |  |  |  | 35715603 2211240235398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7). |  |  |  |  | 35715603 2211240235399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1124 до ТП-1125 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1124 до ТП-1125.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1124 до ТП-1125. |  |  |  |  | 35715601 2211240858401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-11.; Произвести замену проходного изолятора ф. "А" на КТП 21-11-87 ВЛ 10кВ ф.21-11.; Произвести замену разрядника Рк-10кВ ф. "В" на КТП 21-11-87 ВЛ 10кВ ф.21-11. |  |  |  |  | 35715401 2211241312221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 0,4 кВ ТП 752 Л 8.; Выполнить ремонт фазного провода А 50 в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ Л 8, выполнить замену ПН фазы "В", "С" на рубильнике 0,4 кВ № 8 ТП 752. |  |  |  |  | 35715604 2211241325392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.121-18 на уч. от оп. 79Б до ТП 347. |  |  |  |  | 35715602 2211241325402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание маршрутизатора Cisco 2901.; Провести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". |  |  |  |  | 35715401 2211241417222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо директору ООО "Сибпромстрой" Андрееву Сергею Анатольевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.30, пом.202, К №5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго".; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 КЛ-10кВ ф.71-22 от оп.1-1 до ТП-6177 силами подрядной организации ООО"Сибпромстрой". |  |  |  |  | 35715601 2211241650403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ фазы "А, В" на ТП 74-05-1089.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-05 |  |  |  |  | 35715001 2211242135846
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180262299 |  |  |  |  | 35715205 2211242310505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-5 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180262587 |  |  |  |  | 35715206 2311240826504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1-1/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 2311240858847
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская6 -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2311240900408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715001 2311241301848
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ от ЗТП 10/0,4 кВ №1-14-22 до опоры №1 ВЛ 10 ф.1-14. |  |  |  |  | 35715301 2311241816524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ -10 3х240 10 кВ ф. 5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110 кВ до РП 207 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ -10 3х240 10 кВ ф. 5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110 кВ до РП 207.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 2311242043405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ -10 кВ ф. 26-14 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 63 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ -10 кВ ф. 26-14 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 63.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ -10 кВ ф. 26-14 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 63. |  |  |  |  | 35715601 2511240530406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО СЗ "Мост", Тимофеев Александр Михайлович (660019, Красноярский край, город Красноярск, ул. Тургенева, д. 31 а, кабинет 4) с требованием провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 6 кВ ф.1-02 от оп.3/4 до оп.3/5 своими силами, а так же провести работу с персоналом ООО СЗ "Мост" о необходимости согласования земельных работ с сетевыми организациями.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 6 кВ ф.1-02 от оп.3/4 до оп.3/5 силами организации ООО СЗ "Мост" |  |  |  |  | 35715602 2511241050407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ДРСУ о предоставлении информации по факту отключения реклоузера В -1 ф. 8-14 из за ведомственной отпайки на ТП 8-14-18 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений |  |  |  |  | 35715206 2511241425506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - в пролётах опор №№ 1.169-1.170 и 1.174-1.175 выполнить расширение просеки при включения работ в ИПР или ППН.; ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 2511241520409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрическое обследование ТМ-400/6 в ТП 6/0,4кВ № 2-11-3 с указанием результатов в листе осмотра.; Выполнить чистку контактов шпилек НН на трансформаторе марки ТМ-400/6 в ТП 6/0,4кВ № 2-11-3 |  |  |  |  | 35715009 2511241530849
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.4-36 от ПС-110кВ Парковая до ТП-1123. |  |  |  |  | 35715601 2511241630408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2085, Петрову Михаилу Ивановичу (ул. Красной Армии, д. 9/11, кв.3, г. Красноярск, 660017), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2511241700409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Сибтехмаркет" Кутовой Наталье Николаевне (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Шахтеров, зд.33г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2511241750410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №16-02-405 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715304 2611240250525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору АО Енисейская ТГК (ТГК-13) Бубновскому О.А. (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, д.144а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2611241525411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Сибтехмаркет" Кутовой Наталье Николаевне (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Шахтеров, зд.33г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2611241820412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ ф.1-32 - РП 73 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ ф.1-32 - РП 73.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ ф.1-32 - РП 73. |  |  |  |  | 35715602 2711241115413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Ветеран-9" Моргун В.Н. (660112, Красноярский край, город Красноярск, улица Воронова, д. 22, кв. 138), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2711241835414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 450 до ТП 449 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 450 до ТП 449.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 450 до ТП 449. |  |  |  |  | 35715602 2711241940415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2811240058410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре 5/4/1 заказ САП № 170069359 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-09-41к. |  |  |  |  | 35715304 2811241057526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2911240312411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2911240701416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 47-04-10/2*630 кВА с целью выявления развивающихся дефектов.; Произвести замену опор №1-3,№1-4 |  |  |  |  | 35715707 2911241015412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение расстояния (замер габарита) от шлейфа фазы "А" до траверсы провода фазы "В" на опоре № 83 ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). Заказ ТОРО 180264707.; Для предотвращения подобных нарушений выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). Заказ ТОРО 180264000.; По результатам измерения габаритов между шлейфом провода ф."А" траверсы провода ф."В" опоры №83 ВЛ 110кВ , определить необходимость и организовать работы по устранению замечаний. |  |  |  |  | 357156 2911241249417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.181-11 от ПС 110кВ Весна-2 до ТП-9106 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.181-11 от ПС 110кВ Весна-2 до ТП-9106.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.181-11 от ПС 110кВ Весна-2 до ТП-9106. |  |  |  |  | 35715601 0112241601418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-6кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178. |  |  |  |  | 35715601 0112241750419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ф.14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 / ААШв-6 3х240.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ф.14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ф. 14-07 от ПС 220 кВ "Заводская" до РП 172. |  |  |  |  | 35715604 0112242220420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 48-0302/250 кВА для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0212240840413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо директору ООО СЗ "Уютный дом 2009" Аникаеву Андрею Николаевичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, ул. Молокова, д.37а, пом. 143), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; Провести восстановление изоляционных свойств подрядной организации ООО СЗ "Уютный дом 2009" силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-13 от ПС-110кВ Восточная до РП-43. |  |  |  |  | 35715601 0212241145421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести протяжку контактных соединений СШ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП №53-08-3014И. Заказ в САП №180264045.; Произвести тепловизионный контроль оборудования в ру 0,4 кВ ТП №53-08-3014И. |  |  |  |  | 35715306 0212241247527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ-6 3х185 КЛ 6 кВ Ф. 22-09 вывод из ПС 22 до оп. 1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ-6 3х185 КЛ 6кВ Ф.22-09 вывод из ПС 22 до оп. 1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3х185 6 кВ Ф. 22-09 от ПС 35 кВ Институт физики до оп.№ 1. |  |  |  |  | 35715602 0212241455422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 0212241750423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию в ТП 703.; Провести ремонт секционного разъединителя РВ-10 / 400 яч.1 РУ-10кВ ТП 703 |  |  |  |  | 35715602 0312242230425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 0412240401851
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 33-08131.; Произвести тепловизионный контроль ТП 10/0,4 кВ №33-08-131. |  |  |  |  | 35715307 0412240900528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 897, Шпедт Александр Артурович (660036, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академгородок, д.50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0412241000427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры с подкосом №11/3 заказ САП 170069492 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 18-10-685. |  |  |  |  | 35715304 0412241103529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2026 года замену выявленных дефектных опор ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 33-03-5 10/0,4 кВ.; Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 33-03-5 10/0,4 кВ по всей длине. Заказ SAP № 180265931; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 33-03-5 10/0,4 кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180265160 |  |  |  |  | 35715207 0412241520507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.3 до ТП 123 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.3 до ТП 123.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.3 до ТП 123. |  |  |  |  | 35715602 0412241620430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 740, ген. директору ООО "Крассети" Васильеву Андрею (660079, Красноярский край, г Красноярск, Свердловская ул, зд. 15 стр. 28, офис 39 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0512240545426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №13-11-2865 в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов. |  |  |  |  | 35715305 0512241258530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3193, Гич А.С. (ул. Новосибирская, д.35, кв.6, г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0512241301432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановый осмотр ЗТП 20-03/06-702 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180265538; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между 1сек.10кВ и силовым трансформатором 1Т в ЗТП 20-03/06-702 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. (Заказ SAP №180265514). |  |  |  |  | 35715205 0512241345508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода ввода к жилому дому от опоры №26. ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 53-11-3008и. Заказ в САП №180265231. |  |  |  |  | 35715306 0512241642531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-650 (Заказ из SAP № 180-265-236).; Произвести удаление ГИО с провода в пролете опор №№ 248-249 ВЛ 110кВ С-650 (Заказ из SAP № 180-265-622). |  |  |  |  | 357154 0612240124224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2026 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-10 кВ ф. 92-06.; Провести внеплановую проверку элементов опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф. 92-06 от ПС 35 кВ Белоярская по всей длине. Заказ SAP №180265971; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 92-06 от ПС 35 кВ Белоярская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180265968 |  |  |  |  | 35715207 0612241345510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2026 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-05-15; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-05-15 по всей длине. Заказ SAP №180265267; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 81-05-15 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180265266 |  |  |  |  | 35715201 0612241410509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ТП-910 до РП-59. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ТП-910 до РП-59.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ТП-910 до РП-59. |  |  |  |  | 35715601 0612241640433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 504/5-504/6 ВЛ-10 кВ ф.8-08. |  |  |  |  | 35715004 0712240536854
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-135 до ТП-14 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-135 до ТП-14.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-135 до ТП-14. |  |  |  |  | 35715601 0712240625434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.9-21 от РП-9 до ТП-1132 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.9-21 от РП-9 до ТП-1132.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.9-21 от РП-9 до ТП-1132 |  |  |  |  | 35715601 0712240717435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ПГК "ЭКСКАВАТОРЩИК-9" Быковой Оксане Владимировне (660060, Красноярский край, город Красноярск, улица Ольховая, д. 12, кв. 370), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0712240920436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с до ТП-15с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с до ТП-15с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с до ТП-15с. |  |  |  |  | 35715601 0712240920437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 234, директору АО "КТТК" Иванову Сергею Валентиновичу (ул. Малаховская, 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0712241215438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8326, Королькова Марина Валерьевна (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул Шахтеров, д. 49ж, помещ. 44), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0712241330439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Ю.А. Федорова ( дом 2, ул. Родниковая, д. Лукино, Березовского района, Красноярского края, 662510), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0712241838440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Лабиринт" Керамес С.Л. (уч.61 стр.1 Солонцы, Емельяновский район, 660015), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0712242045441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715002 0812241221857
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа на Р 51-11-519 ф.51-11. |  |  |  |  | 35715303 0812242212532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 84-02: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить претензионное письмо потребителю "База отдыха урочище "Лебяжье". |  |  |  |  | 35715706 0912240028414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП № 48-03-2/250 кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0912240843415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка эксплуатационной ответственности СВЛ ПО ЗЭС ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Заказ SAP № 180266498; Произвести чистку проводов ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор 198-201 от налипшего мокрого снега, выявленных по результатам внепланового осмотра. Заказ SAP № 180266497 |  |  |  |  | 357153 0912240905533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Установить ж/б приставку к опоре №2/6 Л.1 ТП 17-06-834. Заказ САП №170069522. |  |  |  |  | 35715304 0912241113534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 35кВ Т-1 Заказ ТОРО № 154099350.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ, при наличии захламления охранной зоны мусором, направить обращения собственникам (администрации) земельных участков, допустивших данные нарушения, для незамедлительного устранения нарушений и необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакциях Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736, от 17.05.2016 № 444, от 21.12.2018 № 1622, от 18.02.2023 № 270. |  |  |  |  | 357156 0912241405443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ №9 Центральная до ТП-199 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ №9 Центральная до ТП-199.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ №9 Центральная до ТП-199. |  |  |  |  | 35715601 0912241650444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.6) - ТП 2024. |  |  |  |  | 35715603 1012240702445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715 |  |  |  |  | 35715602 1012240920446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №29 Л.1 от ТП 6/0,4 кВ №3540-01-3545.; Убрать упавшее дерево в пролёте опор №№27-28 Л.1 от ТП 6/0,4 кВ №3540-01-3545. |  |  |  |  | 35715305 1012241310535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить равномерное распределение токовой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л5 от ТП 10/0.4 кВ 134-3-1, исключающие перекосы по току. |  |  |  |  | 35715606 1012241411447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2086, Кащенко Юрий Николаевич (ул. Свердловская, д.61 оф. 2, г. Красноярск, 660121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1012241430448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр РП 200 на предмет отсутствия доступа животным. При наличии дефектов строительных конструкций РП 200 разработать план мероприятий устранения дефектов. |  |  |  |  | 35715603 1012241630449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику гаражного бокса №21 по адресу ул. Геодезическая, 5, Гущина Любовь Алексеевна (660048, г. Красноярск, ул. Камская, д. 5, кв. 12),о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1112241130442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СО Казакову В.А. (660025, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 43а, кв. 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1112241220450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110кВ "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267033; Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №211-№215 ВЛ-10кВ ф.24-02 на ПС 110 кВ "Инголь" (Заказ SAP№180267034). |  |  |  |  | 35715205 1112241746511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-01 по всей длине для выявления подобных дефектов. Заказ SAP № 180268175.; По результатам ИТР осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715206 1112241828512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провесит осмотр ВЛ 6 кВ ф.28-25 на участке от РП 211 на предмет аналогичных дефектов.; Провести работы по замене изолятора ШС-10 ф."С" оп.107 ВЛ-6кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 1112242050451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. |  |  |  |  | 35715004 1212240511860
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" КВЛ 110кВ С-21 в пролёте опор № 20-21. Заказ ТОРО 170069721.; Выполнить ТВК отремонтированного провода ф.С КВЛ 110кВ С-21 в пролёте опор № 20-21 после его ремонта. ТВК проводить по факту вывода КВЛ 110кВ С-22 в ремонт (согласовать ТВК с проведением плановых работ на КВЛ 110кВ С-22).; Подать заявление в полицию по факту механического воздействия сторонних лиц, вызвавшее повреждение провода ф.С КВЛ 110кВ С-21 в пролёте опор № 20-21 с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении электрооборудования. |  |  |  |  | 357156 1212240701452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш - Большая Уря (Т-76) (Заказ из SAP № 170069665).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш - Большая Уря (Т-76) включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш - Большая Уря (Т-76).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш - Большая Уря (Т-76) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180267192) |  |  |  |  | 357150 1212241007861
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 19-03-4/250: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1212242141416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2, с целью выявления развивающихся дефектов.; Произвести регулировку стрелы провиса пролета опор №14-№15. |  |  |  |  | 35715707 1212242300417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-7 от опоры №1 до опоры №52 с замерами габаритов стрелы провеса.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.44-7 в пролете опор №19-№20. |  |  |  |  | 35715608 1212242330453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 82-01-1, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1312240040418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 23-03, для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1312240354419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД в охранной зоне. |  |  |  |  | 35715707 1312240702420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 40В-13-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267038; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 40В-13-4 10/0,4кВ. Заказ SAP№180267080. |  |  |  |  | 35715205 1312240852513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода АС-50 ВЛ 6 кВ ф.8-22 в пролете опор №1-№2 фазы "А".; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.8-22 после аварийного отключения на предмет схожих дефектов. |  |  |  |  | 35715603 1312240935454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ листка осмотра опорной изоляции на ПС 110 кВ "Агинская", составить дефектные ведомости. На основании дефектных ведомостей обеспечить включение внепланом в РП 2026 работы по замене опорных изоляторов ОПН 110 1Т и ОПН 110 2Т на ПС 110 кВ «Агинская» .; Провести замену опорных изоляторов ОПН 110 1Т и ОПН 110 2Т на ПС 110 кВ "Агинская" (заказ № 170069753).; Провести осмотр опорной изоляции на ПС 110 кВ "Агинская", с целю выявления развивающихся дефектов (заказ № 180268701). |  |  |  |  | 357157 1312241243421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16-05, с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715701 1312241407422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715002 1312242053863
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 9-29-9 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267144 |  |  |  |  | 35715205 1312242117516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/23-15-57. |  |  |  |  | 35715401 1312242123226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-11. |  |  |  |  | 35715404 1312242156227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-4-21. |  |  |  |  | 35715607 1312242200228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-27 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267615; Произвести замену стойки опоры № 9А/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-27 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170069697; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.оп.№9-№9а/1, №9а/1-№9а/2, №9а/1-№9а/1/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-27 10/0,4кВ Заказ SAP № 180267617 |  |  |  |  | 35715207 1312242206518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-16-27. |  |  |  |  | 35715403 1312242222229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 14-2-8 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180267111; Выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ 14-2-8 в пролетах опор №10/1-10/2 Заказ в SAP: №180267111 |  |  |  |  | 35715202 1312242301519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-6 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267618; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.оп.-№ 6-6/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-3-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180267619 |  |  |  |  | 35715207 1312242304520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 14-6-13 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180267110; Выполнить замену опоры ВЛ-0,4кВ Л-4 от 14-6-13, опора №5/1, с последующей регулировкой стрелы провиса провода. Заказ в SAP: №170069588 |  |  |  |  | 35715202 1412240004521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от ТП 10/0,4 кВ 58-04-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180267275.; Произвести перетяжку провода пр.оп №8-9 - №8-11 на ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от ТП 58-04-06. Заказ SAP № 180267276. |  |  |  |  | 35715203 1412240015522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО “ЭМЗ” Ляпину Алексею Сергеевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, Затонская ул., зд 40) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1412240830455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену опор №6 и №10 от ВЛ - 0,4 кВ Л - 1 от ТП 58-04-17 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170069678, Заказ SAP №170069679.; Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4 кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267279. |  |  |  |  | 35715203 1412240915523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 71-04-08 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267488.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 71-04-08 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267494.; Произвести замену неисправной ж/б приставки № 5-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 71-04-08 10/0,4кВ. Заказ SAP № 140069696.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете оп. № 5 - оп. № 5-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 71-04-08 10/0,4кВ. Заказ SAP № 171169674. |  |  |  |  | 35715204 1412240940517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в "Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края. " |  |  |  |  | 35715706 1412241201423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-08 10/0,4 кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267303; Произвести установку ж/б приставки на опоре № 5-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-08 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170069690 |  |  |  |  | 35715203 1412241300524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-08-7 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267042; Выполнить замену опоры №6/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-08-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170069660 |  |  |  |  | 35715208 1412241320525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-03-9 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267043; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12- №13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-03-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №180267257 |  |  |  |  | 35715208 1412241421526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-20-6 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180267125; Произвести перетяжку провода между опорой № 8/3 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 8-20-6 и вводом в здание Заказ в SAP № 180267189 |  |  |  |  | 35715206 1412241525527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 78-04-11 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267644.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 78-04-11 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267645.; Произвести выправку опоры № 5-2 ВЛ 10кВ и утрамбовку грунта около опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 78-04-11 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180267646. |  |  |  |  | 35715204 1412241610528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо (уведомление) в Администрацию Рыбинского района о проведении несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ по вырубке леса.; Направить письмо (уведомление) физическому лицу на почтовый адрес о недопустимости валки леса вблизи охранных зон ВЛ. |  |  |  |  | 357150 1412241622855
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена поврежденного провода на ВЛ 35 кВ Новая Камала – Малая Камала (Т-12) в пролете опор № 54-55. Заказ № 170069692.; Направить письмо (уведомление) в Администрацию Рыбинского района для оповещения населения о не-допустимости валки леса вблизи охранных зон ВЛ.; Направить письмо (уведомление) физическому лицу на почтовый адрес о недопустимости валки леса вблизи охранных зон ВЛ.; Провести анализ листка осмотра ВЛ 35 кВ Новая Камала – Малая Камала" Т-12, составить дефектные ведомости. На основании дефектных ведомостей обеспечить включение внепланом в РП 2025 работы по замене поврежденного провода на ВЛ 35 кВ "Новая Камала – Малая Камала" Т-12 в пролете опор № 54-55, работы по установке балласта на опоре № 54 ВЛ 35 кВ "Новая Камала – Малая Камала" Т-12, работы по установке дополнительной П-образной опоры в пролете опор № 54-55 на ВЛ 35 кВ "Новая Камала – Малая Камала" Т-12.; Установка балластов на опоре № 54 ВЛ 35 кВ "Новая Камала – Малая КамалаТ-12". Заказ № 170069693.; Установка дополнительной П-образной опоры в пролете опор № 54-55 на ВЛ 35 кВ "Новая Камала – Малая Камала" Т-12. Заказ № 170069676. |  |  |  |  | 357157 1412241630424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Закрепить укос на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-4. Заказ в SAP № 180267343; Произвести регулировку провода в пролете опор №6 - № 9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-4. Заказ в SAP № 180267341 |  |  |  |  | 35715206 1412241702529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/37-07-126. |  |  |  |  | 35715401 1412242045230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2026 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-11-03; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-11-03 по всей длине. Заказ SAP №180267093; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-03 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267092; Произвести замену опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-11-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №170069680.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-11-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №180267094. |  |  |  |  | 35715201 1412242121514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-4-2. |  |  |  |  | 35715404 1412242125231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-2-6. |  |  |  |  | 35715607 1412242126232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-30 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267683; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.оп.-№ 3-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-3-30 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180267684 |  |  |  |  | 35715207 1412242138530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267687; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.оп.-№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180267688 |  |  |  |  | 35715207 1412242308531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 12-06-07 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267086.; Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №6 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 12-06-07 10/0,4кВ. Заказы SAP 180267087, 180267088. |  |  |  |  | 35715201 1412242341515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену опоры № 4-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170069689.; Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-01-04 10/0,4 кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267302. |  |  |  |  | 35715203 1512240031532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 246 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 246.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 246 |  |  |  |  | 35715603 1512240850456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр и измерение степени загнивания опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 44-10-4 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267146; Провести замену опоры №4/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 44-10-4 10/0,4кВ. Заказ SAP№170069681. |  |  |  |  | 35715205 1512240950534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 на ТП 86-08-05 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267652.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 на ТП 86-08-05 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267647.; Произвести вырубку крон деревьев в пролетах оп. № 5/1 - оп. № 5/2; 5/2-5/3; 6-7. ВЛ 0,4кВ ЛЛ-3 на ТП 86-08-05 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180267653.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах оп. № 5/1 - оп. № 5/2; 5/2-5/3; 6-7. ВЛ 0,4кВ ЛЛ-3 на ТП 86-08-05 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180267677. |  |  |  |  | 35715204 1512240955535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 8-14-25. Заказ в SAP №180267778; Произвести демонтаж незадействованной опоры около ВЛ-0,4 Л-5 ТП 8-14-25 Заказ в SAP № 180267780; Произвести перетяжку провода между опорой № 4/5 и оп.4/6 ВЛ-0,4 Л-5 ТП 8-14-25 Заказ в SAP № 180267779 |  |  |  |  | 35715206 1512241000536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-8 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267058; Выполнить регулировку стрелы провиса провода №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-8 10/0,4кВ Заказ SAP №180267258 |  |  |  |  | 35715208 1512241110537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр и измерение степени загнивания опор ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 40В-13-3 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267156; Провести замену опоры №19 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 40В-13-3 10/0,4кВ. Заказ SAP№170069682 |  |  |  |  | 35715205 1512241207538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-08-5 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267059; Выполнить замену опоры №4/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-08-5 10/0,4кВ Заказ SAP №170069663 |  |  |  |  | 35715208 1512241208539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить установку укоса к оп.24 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП39-06-8. Заказ в SAP № 170069698.; Произвести перетяжку ,регулировку провода в пролете опор №23 - № 24 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-06-8. Заказ в SAP № 180267686. |  |  |  |  | 35715206 1512241503540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 78-03-01 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267704.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 78-03-01 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180267707.; Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта около опоры № 6 ВЛ 10кВ Л-2 на ТП 78-03-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180267711. |  |  |  |  | 35715204 1512241620541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2026 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-05-04; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-05-04 по всей длине. Заказ SAP №180267090; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№7/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-05-04 10/0,4кВ. Заказ SAP №180267091.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 52-05-04 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267089; Произвести замену опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-05-04 10/0,4кВ. Заказ SAP №170069539. |  |  |  |  | 35715201 1512241641533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №2/1 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№2/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 76-02-01 10/0,4кВ. Заказы SAP 180267087, 180267088. |  |  |  |  | 35715201 1512242157542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-1-8 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180267763; Произвести регулировку провиса провода в пролетах опор №2-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 1-1-8. Заказ SAP №170069702. |  |  |  |  | 35715202 1512242206543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 16-8-27 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180267773; Выполнить замену укоса опоры № 5/5/5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 16-8-27 с последующей регулировкой стрелы провиса провода. Заказ в SAP: №170069596 |  |  |  |  | 35715202 1512242223544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 18-03-13, для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1612241005433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-02-6/40: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1612241103432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой ж/б приставки у опоры №273 ВЛ 10 кВ ф.6-01. |  |  |  |  | 35715305 1612241259536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 36-02-6/250: -Выполнить внеплановый осмотр сцелью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1612241320431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 40-06-3, для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1612241342430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1, для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1612241356429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1612241359428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 для выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1612241414427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КТП 148-06-3/100 кВА: - выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715706 1612241419426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК РУ 0.4 кВ в ТП-1051 на предмет аналогичных дефектов.; Произвести замену шины 0,4кВ от 2Т до Р-2Т в ТП-1051. |  |  |  |  | 35715601 1612242035457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459. |  |  |  |  | 35715603 1612242050458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.16. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.16.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.16. |  |  |  |  | 35715601 1612242110459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-21 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-21 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-21 от ПС-220кВ Зелёная до РП-105 яч.7. |  |  |  |  | 35715601 1612242110460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-25 от ТП-1040 до ТП-1031 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-25 от ТП-1040 до ТП-1031; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ ф.26-25 от ТП-1040 до ТП-1031. |  |  |  |  | 35715601 1712240120461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 23-15 ПС 110 кВ "Береш", с целью проверки состояния изоляции кабельных вставок, концевых кабельных муфт и кабельных вводов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267713 |  |  |  |  | 35715205 1712240830545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в РОВД о порче имущества.; Произвести замену ж/б приставки опоры №7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №39-03-195. Заказ SAP-180267501 |  |  |  |  | 35715302 1712240905537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктаж персоналу Рыбинского РЭС на тему: "При проведении ремонтов, осмотров электрооборудования в обязательном порядке проводить тепловизионное (пиротехническое) обследование контактных соединений, с целью выявления нагрева (перегрева)." |  |  |  |  | 35715701 1712241425425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1712242105462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ТП 9051 на предмет возможности проникновения животных. По результатам осмотра определить мероприятия по устранению обнаруженных дефектов помещения ТП 9051. |  |  |  |  | 35715603 1712242140463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 2, Малышева Елена Петровна (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул., д. 1 стр. 14, офис 2-02 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1712242225464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 217-218, ВЛ-10 кВ ф.53-05. Заказ в САП №180268066. |  |  |  |  | 35715306 1812241003538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8264, В.В. Сизых (пр-кт Мира, д. 68 г. Красноярск, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715602 1812241535465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 6 кВ ф. 1-11 от ТП 226 до ТП 225 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 6 кВ ф. 1-11 от ТП 226 до ТП 225 .; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 6 кВ ф. 1-11 от ТП 226 до ТП 225. |  |  |  |  | 35715602 1812241725466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете оп.58 - 60 от Р 50-10-367 |  |  |  |  | 35715303 1812242334539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать претензионную работу в отношении ООО "РЭС", выставить счет на оплату компенсации затрат по восстановлению поврежденного нулевого провода в пролёте оп.1 - оп.2 ВЛ-0,4кВ от ТП 3189 Л1; Провесит работы по восстановлению нулевого провода в пролёте оп.1 - оп.2 ВЛ-0,4кВ от ТП 3189 Л1 |  |  |  |  | 35715602 1912241257467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭлектрическиеСетиСибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1912241620468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ ТП 6021 -ул.Рейдовая,44А / Кабель АВВГ 4х50. |  |  |  |  | 35715604 1912241802469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПН-2 250/250 Р4 в ТП-659.; Выполнить ТВК ТП 659 РУ 0.4 кВ на наличие аналогичных дефектов. При выявлении подобных дефектов запланировать техническое обслуживание электрооборудования РУ 0.4 кВ в ТП 659 с протяжкой контактных соединений. |  |  |  |  | 35715601 2012240804470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893 |  |  |  |  | 35715602 2012241440471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС54 яч.31 до РП133 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС54 яч.31 до РП133.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС54 яч.31 до РП133 |  |  |  |  | 35715602 2012241935472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 111, Шпедт Александр Артурович (660036, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академгородок, д.50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2012241940473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить равномерное распределение токовой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 134-2-79, исключающие перекосы по току.; Выполнить ТВК РУ 0.4 кВ в ТП 134-2-79 на предмет аналогичных дефектов. При выявлении подобных дефектов запланировать техническое обслуживание электрооборудования РУ 0.4 кВ в ТП 134-2-79 с протяжкой контактных соединений.; Провести рейд по выявлению безучетного или бездоговорного подключения потребителей на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-2-79 силами персонала УЭЭ Емельяновского РЭС. |  |  |  |  | 35715606 2112242053474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Подать заявление в Межмуниципальный отдел МВД России "Ачинский" для установления и привлечения к установленной законодательством Российской Федерации ответственности виновника акта вандализма в отношении электрооборудования принадлежащего ПАО Россети Сибирь КТП 82-04-03 10/0,4 кВ; Произвести испытания электрооборудования КТП 82-04-03 10/0,4 кВ. Заказ САП №180270230. |  |  |  |  | 35715201 2112242350546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС 10 яч.42 - РП 161 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС 10 яч.42 - РП 161 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ПС 10 яч.42 - РП 161 яч.3 |  |  |  |  | 35715602 2212240845475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановые измерение ширины просеки ВЛ 10 кВ ф. 56-01 в пролетах опор №170-№180. Заказ SAP №155353630; Провести внеочередной ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.56-01 от ПС 35 кВ Кома, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180268303 |  |  |  |  | 35715208 2212241229547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7(33-21) от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7(33-21) от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7(33-21) от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179. |  |  |  |  | 35715601 2212241320476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-03-3/250 кВА: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2212241320434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 65-7-6. Заказ SAP №170069782 |  |  |  |  | 35715202 2212241724548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 75 яч.5 до ТП 76 яч.3 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 75 яч.5 до ТП 76 яч.3 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 75 яч.5 до ТП 76 яч.3 н.А |  |  |  |  | 35715602 2212241930477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8321, Васильев Денис Евгеньевич (660064, Красноярский край, город Красноярск, Капитанская ул., д. 14, помещ. 349 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2212242030478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену автоматических выключателей А1 и А2 в РУ-0,4 кВ ТП 39-12-3. Заказ в SAP № 170069788. |  |  |  |  | 35715206 2212242140549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-02, с целью выявления развивающихся дефектов и деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715703 2312240115435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, исполняющему обязанности начальника МЧС России Игорю Владимировичу Гальянскому (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.68), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2312241110479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 140-10 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить текущий ремонт РЛНД-10 на оп.109/36 ВЛ 10 кВ ф. 140-10 с регулировкой соосности ножей втычных контактов. |  |  |  |  | 35715606 2312241251480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Российские газеты" Корягину Вячеславу Александровичу (125124, г.Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д.2, корп.3 офис 210), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2312241650481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить у МЧС Сухобузимского района скан. оперативной информации об отключении ВЛ 10кВ ф.77-3 по заявке МЧС. |  |  |  |  | 35715607 2312242113233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7001, Пинясов Алексей Николаевич (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.101а ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2312242210482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ ТП 741 рубильник 5 до МКЖД пр.Крас.раб.,36 / Кабель СБ 4X70.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 0,4 кВ ТП 741 рубильник 5 до МКЖД пр.Крас.раб.,36 / Кабель СБ 4X70 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 0,4 кВ ТП 741 рубильник 5 до МКЖД пр.Крас.раб.,36 / Кабель СБ 4X70. |  |  |  |  | 35715604 2312242251483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-959 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-959.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-959. |  |  |  |  | 35715601 2312242300484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённых предохранителей. |  |  |  |  | 35715306 2412241747540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку и регулировку контактов ПК 10 на ТП 10/0,4 кВ №3-16-2157. |  |  |  |  | 35715301 2512241130541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7001, Пинясов Алексей Николаевич (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.101а ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2512241155485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматических выключателей на ТП 10/0,4 кВ №3-16-2157. |  |  |  |  | 35715301 2512241246542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки И.П. Иванову П.А. (660079, Красноярский край, город Красноярск, Электриков 154) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2512241250486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тинская-Кучерово (Т-83) (Заказ из SAP № 170069847).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Тинская-Кучерово (Т-83) включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тинская-Кучерово (Т-83).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тинская-Кучерово (Т-83) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180269623) |  |  |  |  | 357150 2512241508865
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312 |  |  |  |  | 35715602 2512241645487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2512241910488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178. |  |  |  |  | 35715601 2612240205489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП-10 3х240 ПС 98 яч.29 до РП 19 яч.11 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП-10 3х240 ПС 98 яч.29 до РП 19 яч.11.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х240 ПС 98 яч.29 до РП 19 яч.11 |  |  |  |  | 35715602 2612240600490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от ПС 123 яч.22 до ТП 2113, Верёвкин Василий Григорьевич (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2612240640491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-03.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 87-88 ВЛ 10кВ ф.21-03. |  |  |  |  | 35715401 2612241353234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Финарт» Луцик Игорь Анатольевич (660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, пом. 348, оф. 1-07), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  |  |  |  | 35715603 2612241450492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж временной КВЛ от ТП-693 РУ-0,4кВ Р-19 до ВРУ ж.д. ул. Водянникова, 2б; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3Х95+1Х35 КЛ-0,4кВ от ТП-693 Р-19 до ВРУ ж.д. ул. Водянникова, 2б |  |  |  |  | 35715601 2612241459493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05.; Произвести замену опоры № 130 ВЛ 10кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 2612241518235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.4-17 от ПС-110кВ Парковая до РП-25 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.4-17 от ПС-110кВ Парковая до РП-25 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-10кВ ф.4-17 от ПС-110кВ Парковая до РП-25 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 2612241620494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-3-9, директору Емельяновского РПМ "Энергосбыт" Тарасюк Ивану Алексеевичу (663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт Емельяново, ул Московская, д 200 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2612241721495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 2612241925436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/55-1-12.; Произвести замену опоры № 17/3 ВЛ 0,4кВ Л1/55-1-12. |  |  |  |  | 35715607 2712240813236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "Уяржелезобетон". |  |  |  |  | 35715707 2712241013438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 от РП 69 до ТП 258 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 от РП 69 до ТП 258.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 от РП 69 до ТП 258 |  |  |  |  | 35715602 2712241105496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю "ЕСК СУЭК Бородинский РМЗ". |  |  |  |  | 35715701 2712241406437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145 |  |  |  |  | 35715602 2712241410497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центр яч.29 до РП 59 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центр яч.29 до РП 59 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центр яч.29 до РП 59 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2712241420498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ Медпрепараты на предмет аналогичных дефектов. Заказ ТОРО 153680077.; Выполнить ремонт трансформатора 1Т 110кВ на ПС 110 кВ Медпрепараты. Заказ ТОРО 170069902.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Медпрепараты, при наличии аналогичных дефектов, организовать мероприятия по устранению данных дефектов. |  |  |  |  | 35715603 2712241423499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-12-3 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180270835. |  |  |  |  | 35715207 2712242144550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715002 2712242155867
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10/630 в яч.31 РУ-10кВ РП-207. |  |  |  |  | 35715601 2812240045500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 от ПС Молодежная до ТП 129 яч.6 ф.33-2-9.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ПС Молодежная до ТП 129 яч.6 ф.33-2-9 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ПС Молодежная до ТП 129 яч.6 ф.33-2-9. |  |  |  |  | 35715601 2812240740501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-04. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180270809. |  |  |  |  | 35715302 2812241023543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвели электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на КЛ 10кВ в яч.13 на РП-5. Заказ SAP №180271037; Произвести осмотр РП-4 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180271021; Произвести ремонт концевой кабельной муфты ф. 4-13 в яч. 13 на РП-4. Заказ SAP №170069911 |  |  |  |  | 35715204 2812241442551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сибирский городок" Ёлшиной Наталье Геннадьевне (660111, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 6А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2812241545502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 50-07-2121. По результатам осмотра устранить возможность проникновения животных в РУ 10 кВ. Заказ САП №180271116 |  |  |  |  | 35715303 2912241901544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки к деревянной стойке опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 130-1-6.; Организовать претензионно-исковые работы в отношении виновника ДТП с целью возмещения ущерба. |  |  |  |  | 35715608 2912241950503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-02-528. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. заказ САП №21027117 |  |  |  |  | 35715303 2912242121545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-45, индивидуальному предпринимателю Крахмалевой Г.А. (660043, Красноярский край, Красноярск, ул Менжинского, д 10, кв. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3112240954504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45 |  |  |  |  | 35715602 3112241544505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с яч.2 до ТП-16с яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с яч.2 до ТП-16с яч.5.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с яч.2 до ТП-16с яч.5. |  |  |  |  | 35715601 3112241740506