## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | 204 | 112 | 64 | 380 | [12 empty] | 380
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 46.6154 | 48.128 | 32.9419 | 127.6854 | [12 empty] | 127.6854
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К.; Произвести замену изолятора и вязку крепления провода ф. С на оп. №99 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0101240125003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К; Произвести замену траверсы на опоре №138 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К, регулировку стрелы провеса провода в пролет опор №137-138 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0101240601004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-16 на предмет повреждения ВЛ под воздействием высоких температур при пожаре. |  |  |  |  | 75721203 0101240930002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ВЛ 10 кВ Ф-10-13-Ц ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-13-Ц ПС 110кВ Восточная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0101240940003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0201241451008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0201242330007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Б |  |  |  |  | 75721302 0301240101002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. |  |  |  |  | 75721303 0301240932011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 0301241035013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления дефектов, составить график их устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1; Произвести восстановление грозотросса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1; Произвести демонтаж поврежденного грозотросса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 |  |  |  |  | 757213 0301241149015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 0301241153016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0301241231017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 0301241319010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. |  |  |  |  | 75721303 0301241322018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС - 1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС - 1 на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ после прохождение сильного ветра |  |  |  |  | 757213 0301241347020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0301241544023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на ГИО на проводах ВЛ, стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 75721003 0301241913006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести верховой осмотр с выемкой провода из поддерживающих зажимов на опорах №23-26 ВЛ 35 кВ Б-1, для определения наличия повреждения провода.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Б-1 в пролетах опор №1-35. |  |  |  |  | 757212 0401241615004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798_Ф-10-14-МПна наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0501240210013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0501240257012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 0501241017011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская. |  |  |  |  | 75721303 0501241331025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-051 |  |  |  |  | 75721302 0501241836026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пр. опор №№ 174-175 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 0501242035001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МП ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МП ПС 110 кВ Восточная с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 0601240025015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-32-П; Произвести восстановление соединительной муфты на опоре № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П |  |  |  |  | 75721303 0601240026027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на ГИО на проводах ВЛ, стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 75721003 0601241549007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-О |  |  |  |  | 75721303 0701241715028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 0701241822029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0801241202045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 0801241322037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести протяжку контактных соединений фаз "А, В, С" на АВ-0,4 Ф-2 КТП-Ю-3-011. |  |  |  |  | 75721301 0801241322030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-Ф от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-Ф от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 0801241422039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 |  |  |  |  | 75721303 0801242310031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления дефектов, составить график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1.; Произвести восстановление грозотросса в пролете опор № 11-12 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. |  |  |  |  | 757213 0901240036032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л |  |  |  |  | 75721303 0901240037033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-Е |  |  |  |  | 75721302 0901240058035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-19-П. |  |  |  |  | 75721301 0901240116036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721301 0901240116037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-10-П |  |  |  |  | 75721302 0901240137038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная, обращая особое внимание на состоянии опорных изоляторов 10 кВ. |  |  |  |  | 75721011 0901240210004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание целостности вязок. |  |  |  |  | 75721010 0901240236029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139 по всей длине с измерением габаритов и стрелы провеса провода при необходимости (при возникновении сомнения в соответствии нормативным значениям этих параметров линии).; Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139 от опоры №1 до опоры №17.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139 с последующим измерением габарита линии и стрелы провеса провода в этом пролете. |  |  |  |  | 75721204 0901240301005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-3-010 |  |  |  |  | 75721301 0901240337039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 0901240452032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0901240542014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 0901240730041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0901241041042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-149_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-149_Ф-10-19-В, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0901241230063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 КТП-Ю-3-005 |  |  |  |  | 75721301 0901241246043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-471_Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-471_Ф-10-8-ПД, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0901241450064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-168_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-168_Ф-10-8-С, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0901241910065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721005 0901242038031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, обращая особое внимание на величину стрел провеса проводов.; Произвести регулировку шлейфа на опоре №43 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. |  |  |  |  | 757213 1001242133045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-138 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-138 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 1001242253036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-П от ПС 220 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-П от ПС 220 кВ Крохалевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1001242314081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания изоляции оборудования 10 кВ ТП-179.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-У на предмет обнаружения дефектов ВЛ и ТП-10/0,4 кВ.; Произвести замену ОПН-10 ТП-518 фаза «С».; Произвести замену опорного изолятора ОИФ-10 ПР-10 ТП-179 фазы «А». |  |  |  |  | 75721206 1101240050032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1101240227068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1101240357087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32, в случае выявления дефектов, составить график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32. |  |  |  |  | 757213 1101240412048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в пролетах опор №1-83 отпайка на ПС Заречная.; Подать предложение о включении в аварийный запас ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1.; Произвести демонтаж поврежденного ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре №48 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, для последующего испытания. |  |  |  |  | 757212 1101240415028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 35 кВ К-18.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-18. |  |  |  |  | 757213 1101240421049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 1101240456040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1101240501046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1101240516009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная, обращая внимание на состояние шлейфов на ВЧЗ-110 |  |  |  |  | 757210 1101240529041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 от опоры №1 до СП-1 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1101240531027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ результатов проведенных испытаний трансформаторов Собственных Нужд типа ТМ-25 10/0,4 на соответствие периодичности установленной СО 5.142/0-11 "Диагностика электрооборудования. Положение".; По результатам анализа, при выявлении трансформаторов Собственных Нужд ТМ-25 кВА не прошедших испытания в установленные сроки, разработать график внеочередных испытаний с датой окончания работ не позднее 01.09.2024г.; По результатам проведения высоковольтных испытаний оборудования ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести высоковольтные испытания 1и 2 секции 10 кВ на ПС 35 кВ Щегловская, включая присоединения ТСН-1, ТСН-2. |  |  |  |  | 75721011 1101240552043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам проведения экспертизы на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести экспертизу на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на наличие замечаний. |  |  |  |  | 757210 1101240602056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр присоединений ОПН-110кВ Т-1, Т-2 и Т-3 на ПС Космическая, с целью выявления развивающихся дефектов аппаратных зажимов. При обнаружении дефектов аппаратных зажимов, осуществить незамедлительное устранение.; По результатам верхового осмотра присоединений ОПН-110 кВ Т-1, Т-2 и Т-3 на ПС 110 кВ Космическая, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ ПО СВЭС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам тепловизионного обследования на ПС 110 кВ Космическая и обследований, проведенных согласно с графиком ТВК ПС 110 кВ ПО СВЭС, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр соединений гибкой ошиновки на ПС 110 кВ ПО СВЭС, в соответствии с разработанным графиком для выявления потенциальных конструктивных недостатков ведущих, при воздействии ветровых нагрузок к обрыву прессуемой части аппаратных зажимов.; Провести тепловизионное обследование ПС 110 кВ Космическая.; Провести тепловизионное обследование ПС 110 кВ ПО СВЭС в соответствии с разработанным графиком (Согласно Приложению № 5 График проведения ТВК).; Разработать график осмотра соединений гибкой ошиновки на ПС 110 кВ ПО СВЭС. |  |  |  |  | 75721011 1101240611042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1101240632047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать Акт стороннего воздействия сетевой организации владельцу потребительской отпайки ТП-40 кВА АЗС Юлия от опоры 128 ВЛ 6 кВ ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская.; Провести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. |  |  |  |  | 75721201 1101240640024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1101240640026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1101240642088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 1101240644056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кв ф.2 КТП Ю-0-019 |  |  |  |  | 75721302 1101240645057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-22-ПЗ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний |  |  |  |  | 75721005 1101240653033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1101240653055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ТР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-ТР на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 1101240700035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 1101240700044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания электроустановок согласно действующих НТД; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала |  |  |  |  | 75721203 1101240717013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л |  |  |  |  | 75721303 1101240725058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направит ИП Сукиасян П.С. письмо о предоставлении информации.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721010 1101240825048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Н от ПС 35 Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Н от ПС 35 Николаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 1101240830086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Ю от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Ю от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1101240846038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-074.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1/7-1/8 ф.2 ТП-074 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1101240918029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1101240920023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролетах опор №242-266. При необходимости выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов ВЛ.; Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №258 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 1101240932010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1101240940085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику Авериной Г.С. о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 1101240954018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Т |  |  |  |  | 75721302 1101241005059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Б по всей длине с измерением габаритов и стрелы провеса провода при необходимости (в пролетах ВЛ, вызывающих сомнение в соответствии нормативам).; Организовать ремонт провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Б в пролёте опор №258-259, с последующим замером габарита и стрелы провеса провода.; Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Б в пролёте опор №258-259. |  |  |  |  | 75721205 1101241017009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 1101241037060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 1101241040030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721003 1101241110066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-082.; Произвести регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ф.1 ТП-082 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1101241110031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Прогресс" о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 1101241130024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-022 |  |  |  |  | 75721302 1101241132061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-043 |  |  |  |  | 75721302 1101241139062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011.; Произвести регулировку стрелы провиса оп.2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011 |  |  |  |  | 75721304 1101241140063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-031 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-031 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1101241145022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 120-121 ВЛ 10 кВ ф.10-5-П с последующей проверкой габарита и стрелы провеса провода.; Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-П на предмет наличия избыточного провеса провода с замером габаритов при необходимости. |  |  |  |  | 75721203 1101241148012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-033 |  |  |  |  | 75721302 1101241152064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-299 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-299 на наличие замечаний |  |  |  |  | 75721005 1101241153019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить крепление изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-029 с регулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-029.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от опоры №1 до опоры №21.; Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-029 . |  |  |  |  | 75721204 1101241202015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721006 1101241215072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-077 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-077 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1101241236034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 1101241248065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 ф.3 ТП-110 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-110. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-110. |  |  |  |  | 75721206 1101241253016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от опоры №1 до опоры №11 с отпайками.; Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 |  |  |  |  | 75721204 1101241254014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-024.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №14-15 ф.3 ТП-024 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1101241301026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А ПС 35 кВ Калмыковская |  |  |  |  | 75721303 1101241309066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-017 |  |  |  |  | 75721302 1101241313067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от СКТП-226 ф.107-Ч ПС 110 кВ Ивановская на предмет провисания проводов, разрегулировки проводов, слабой стрелы провиса, целостности крепления ввязок разработать мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от СКТП-226 ф.107-Ч ПС 110 кВ Ивановская на предмет провисания проводов, разрегулировки проводов, слабой стрелы провиса, целостности крепления ввязок. |  |  |  |  | 75721010 1101241313082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-098.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ф.1 ТП-098 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1101241328027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Драченино ул. Спортивная д.11 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212 в пролете оп. 1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1101241346017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-053 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1101241400028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Мусохраново ул. Советская д.21 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-026 в пролете оп. 4/2-4/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-026 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1101241442018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-324.; Произвести замену колпачка полиэтиленового К-5 фазы "В" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-324 с измерением габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 1101241450020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1101241509070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1101241521073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-022. |  |  |  |  | 75721301 1101241548068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать вырубку ДКР в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-053.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-053. |  |  |  |  | 75721205 1101241622007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Харьков Лог ул. Харьков Лог д.72 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-093 в пролете оп. 21-22.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-093 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1101241622019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния провиса провода. |  |  |  |  | 75721001 1101241652090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода на подставном изоляторе фазы "С" опора №6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-371. |  |  |  |  | 75721205 1101241715008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-040 в пролёте опор №10-11 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 1101241728006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1101241845069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния провиса провода. |  |  |  |  | 75721001 1101241901084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-367.; Произвести замену неизолированного провода на СИП между приемным порталом и опорой №1 ф.1 ТП-367 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1101241908035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-54 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-54 на наличие замечаний, уделив особое внимание надежности крепления изоляторов. |  |  |  |  | 75721009 1101241918078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 1201240450069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-18-Д |  |  |  |  | 75721302 1201240450070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1201240504071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1201241354091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний; Произвести осмотр АВ-0,4 кВ ТП-И-167 с пирометрическим контролем контактных соединений. |  |  |  |  | 75721007 1201242139060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ООО «ПО «Центр управления сетями» |  |  |  |  | 757213 1301241720072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1401241225092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-021 ф.10-5-Ч ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-021 ф.10-5-Ч ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 1401241920097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-14-А на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №45/35 – 45/36 ф. 10-14-А. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №45/35 – 45/36 ф. 10-14-А. |  |  |  |  | 75721206 1401242110037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО"ЮРГАФЛОТ" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721006 1401242110071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1401242212075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 1401242212099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№204-206 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 75721201 1401242214039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 1401242222033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. |  |  |  |  | 75721003 1401242228080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить ООО "Мясной ряд" письмо о предоставлении информации. |  |  |  |  | 75721010 1401242238101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-3 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-3 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Установить балласты (включив в Ремонтную Программу 2025 г) на опоре № 41 ВЛ 35 кВ Тн-3. |  |  |  |  | 757210 1401242249058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-Я-001 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-Я-001 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1401242255059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721005 1401242309074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1401242311057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-050 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-050 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1401242319077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Председателю Садового Некоммерческого Товарищества Собственников Недвижимости «Экран» Клопертранс Т.В. о необходимости содержания электроустановки в исправном состоянии. |  |  |  |  | 75721205 1401242320025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-009 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-009 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1401242336076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Круглову П.В. о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1401242343094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1401242357093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-401 по всей длине для выявления наличия ДКР в охранной зоне ЛЭП. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-401. |  |  |  |  | 75721205 1501240003021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-026 по всей длине с целью выявления наличия отклонений от нормативных значений габаритов линии и стрел провеса проводов в пролетах ВЛ. При выявлении таких отклонений выполнить устранение нарушений в десятидневный срок.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-026 в пролёте опор №28-29 с последующим измерением габарита и стрелы провеса. |  |  |  |  | 75721205 1501240010022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 1501240020075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская на предмет провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1501240038089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 1501240040030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1501240044103
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1501240100113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-7-БП в пролетах опор №№ 75-110 для выявления качества вязок проводов на изоляторах ВЛ с их восстановлением при необходимости.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №89 с регулировкой стрелы провеса провода. Произвести замер габарита провода в пр. опор 88-91. |  |  |  |  | 75721205 1501240101023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО "Мясной ряд" письмо о предоставлении информации.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721010 1501240103102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 1501240110077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1501240120105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ ПС 110 кВ Зенковская |  |  |  |  | 75721305 1501240214014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н |  |  |  |  | 75721302 1501240220019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1501240303108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1501240439107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1501240457100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1501240458109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 1501240610104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская на наличие замечаний, обращая особое внимание на целостность изоляции. |  |  |  |  | 75721005 1501240713095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от ТП-014 от ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от ТП-014 от ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1501241153079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Драченинскому – Горняцкому отделу: о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-212 в пролете оп. 5-6.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-212 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1501241205036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-135 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-135 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1501241217083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-168_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-168_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1501241234114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 1501241308111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-086 Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-086 Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 1501241334106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-30-ГРП от ПС 35 Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1601241150062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1601242308110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф.10-7-С.; Произвести восстановление оборванных проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ 10кВ Ф.10-7-С. |  |  |  |  | 75721302 1701242119078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 1701242119079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Очистная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний; При проведении текущего ремонта Т-1-16 ПС 110 кВ Очистная провести ревизию измерительных выводов на вводах 110 кВ.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Очистная, обращая особое внимание на состояние вводов силовых трансформаторов. |  |  |  |  | 75721011 1801240018098
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 1801241805112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 1901240440116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в ООО "КЭнК" о представлении информации по причинам произошедшего технологического нарушения.; Произвести восстановление с последующим испытанием рабочего и резервного кабелей от яч ф.6-19-Х до оп.№1 ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х |  |  |  |  | 75721202 1901240756040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора |  |  |  |  | 75721301 2001241700081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-028. |  |  |  |  | 75721301 2101241040082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-15-О |  |  |  |  | 75721302 2101242111083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 2301241724085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередное опробование работы ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК.; Выполнить замену смазки в передаточных механизмах привода ОД-110 1с и ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК.; Выполнить на ПС 110 кВ Кузбассэлемент установку отдельного блинкера срабатывания цепи АВР 6 кВ, дополнительно к блинкеру 11РУ восстановления нормального режима.; Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ КСК с заменой морально и физически устаревших ОД-110 1с и ОД-110 2с на выключатели 110 кВ.; Запланировать в рамках ТОиР выполнение замены смазки в передаточных механизмах привода ОД-110 1с и ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внепланового опробования работы ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК. |  |  |  |  | 757212 2401240635041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-32-П.; ПРоизвести восстановление оборванного провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П. |  |  |  |  | 75721303 2401241858086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-028; Произвести протяжку контактных соединений АВ-0,4 ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-028 |  |  |  |  | 75721301 2401242028087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Пасечник» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 2501241620117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в Боготольскую дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" с целью пояснения причины аварийного отключения. |  |  |  |  | 75721003 2601240614119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.6-36-РП. |  |  |  |  | 75721303 2601241357080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 Ф-1 КТП-Ю-3-028 |  |  |  |  | 75721301 2701241313089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10. |  |  |  |  | 75721303 2901240101091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в РП-2025 замену дефектной изоляции и установку ПЗУ на опорах №94-96 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь.; Произвести замену дефектной изоляции и установку ПЗУ на опорах №94-96 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь. |  |  |  |  | 757212 2901241204045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от Ф-10-20-ЧР ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от Ф-10-20-ЧР ПС Весенняя с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 3001241300121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 3101241740122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-428_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-428_Ф-10-18-АК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0202241742124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-195_Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-195_Ф-10-19-КС на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0302241620125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 0402240941126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов ПП-61К, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Трудармейская с целью выявления подобных дефектов.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов ПП-61К, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Трудармейская.; Произвести восстановление слетевшего изолятора ф. "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Д после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД |  |  |  |  | 757212 0402241323044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2- И от ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния креплений проводов. |  |  |  |  | 75721007 0502240348127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0502241513131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос в ООО "Шахта Сибирская" о причине повреждения КЛ-6 кВ ф. 6-12-ПС.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721206 0602240306046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-408_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-408_Ф-10-1-Ж на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0602241135136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные ТВК - обследования в ячейках 6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Выполнить внеочередные ТВК - обследования на ПС ПО ЦЭС с переменной токовой нагрузкой участвующих в электроснабжении шахт: ПС 110 кВ Гурьевская, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Беловская, ПС 110 кВ Колмогоровская, ПС 35 кВ Грамотеинская ½, ПС 35 кВ Беловский разрез, ПС 110 кВ Новоленинская, ПС 110 кВ Кировозападная, ПС 35 кВ Комсомолец, ПС 110 кВ Полысаевская 3; Выполнить восстановление ячейки В ф.6-22-ПС-21-3 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская с заменой поврежденного оборудования.; Выполнить монтаж дуговой защиты в ячейках ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Выполнить установку термоиндикаторных наклеек для контроля состояния контактов у разъединителей 2 с 6 кВ в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Выполнить установу термоиндикаторных наклеек для контроля состояния контактов у разъединителей 1 с 6 кВ в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Подать заявку на вывод в ремонт 1 с 6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Подать заявку на вывод в ремонт 2 с 6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская.; Разработать проект на оснащение ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская дуговой защитой.; Составить перечень подстанций ПО ЦЭС где необходимо выполнить дооснащение дуговой защитой для включения в ИПР. |  |  |  |  | 75721204 0602241305047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж провода в пр. оп 16-17 ВЛ 10 кВ ф.10-18-П; Произвести осмотр ВЛ 10 кв Ф.10-18-П |  |  |  |  | 75721305 0802241245099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-63 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-63 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 0902241054134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на провисы проводов. |  |  |  |  | 75721001 0902241129146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0902241232147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-204_Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-204_Ф-6-4-П на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0902241400137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0902241615144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0902241645139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К |  |  |  |  | 75721303 0902241741101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-34-К |  |  |  |  | 75721303 0902241833102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 0902241859148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Ильнская-Городская-2 и РП 10 кВ Ильинский, при выявлении замечаний, составить график устранения.; Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Ильнская-Городская-2 и РП 10 кВ Ильинский.; Произвести демонтаж ЛР ф.10-11-К, ЗН ЛР ф.10-11-К и ТТ ф.10-11-К на РП 10 кВ Ильинский. |  |  |  |  | 757213 1002240158104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская; Провести замену крюка изолятора на опоре №100 и восстановление вязки провода на опоре №102. |  |  |  |  | 75721201 1002240258057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести осмотр ВЛ-10 Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1002240326128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1002240551105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ подключенных по ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км на предмет оценки состояния опорной изоляции предохранительной группы. |  |  |  |  | 75721009 1002240716160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | НАправить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1002240908106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-227_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-439_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-406_Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-626_Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-227_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-439_Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-406_Ф-10-11-З на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-626_Ф-10-19-КС на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1002240945154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1002241045157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б.; Выполнить замену вязки провода фазы"В" на оп.№11 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б. |  |  |  |  | 75721205 1002241114052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выдать письменное предписание Краснинскому отделу: о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Шабаново, ул. Октябрьская, д.14 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Выдать письменное предписание начальнику Краснинского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). |  |  |  |  | 75721206 1002241119055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-Т-2-008. |  |  |  |  | 75721302 1002241142110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 1002241203129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1002241208143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам выборочного верхового осмотра КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести выборочный верховой осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести регулировку шлейфа фазы "B" опоры №35 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. Примечание |  |  |  |  | 757213 1002241212111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-КЯ ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-КЯ от ПС 35 кВ Красноярской на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской на наличие деревьев/веток, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721007 1002241237152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-002 от ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-002 от ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721004 1002241245138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-Ю-3-026 |  |  |  |  | 75721301 1002241248115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 1002241303174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская в пролетах опор №193-263.; По результатам измерений стрел провеса проводов, в случае превышения нормативных значений выполнить регулировку (подтяжку) проводов в пролете опор №247-248 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская.; Произвести измерения стрелы провеса проводов и расстояний между проводами в пролете опор №3247-248 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская. |  |  |  |  | 757212 1002241403062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-011 |  |  |  |  | 75721301 1002241445119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б; Произвести монтаж провода и востановление вязок фаз А, В, С в пролетах 54/23-54/24 ВЛ-6 кВ Ф.6-23-Б |  |  |  |  | 75721301 1002241515121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1002241538164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-МН от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на состояние крепления проводов. |  |  |  |  | 75721005 1002241608150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-366.; Выполнить ремонт верхнего провода на оп.№3 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-366, после чего обеспечить проверку габаритов и стрелы провеса проводов ВЛ в пролете опор №№ 3-4. |  |  |  |  | 75721205 1002241608051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-018 |  |  |  |  | 75721302 1002241624124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т ПС 35 кВ Симбирской на наличие гнездований птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721007 1002241635167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию п.Яшкино с целью принятия мер направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721006 1002241637162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У |  |  |  |  | 75721303 1002241645125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 1002241646126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на состояние опорно-стрежневой изоляции на ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1002241650142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных нарушений.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок. |  |  |  |  | 75721010 1002241717166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-176 от опоры №1 до опоры №22 с отпайками |  |  |  |  | 75721204 1002241718050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721010 1002241830158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-021 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-021 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1002241835165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 1002242328100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1102240017177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. |  |  |  |  | 75721303 1102240033129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-10-11-З на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1102241202180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1102241447178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск повреждения кабеля №1 КЛ и ремонт кабеля.; Организовать проведение послеремонтных испытаний КЛ № 1 10 кВ ф. 10-17-ГПТ повышенным напряжением. |  |  |  |  | 75721206 1202241154058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1202241726176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-565_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-565_Ф-10-14-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1202242055183
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-Поселок-Листвяги-2 от РП-6 кВ №12 (ф.6-26-БШ ПС 35 кВ Бунгурская), особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением |  |  |  |  | 75721303 1302241455133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№66-67 ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод |  |  |  |  | 75721201 1402241444063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо о запросе информации в ООО "Чебулинское".; По результатам осмотра в пролётах опор №№ 13-19ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ж на предмет целостности вязок, штыревых изоляторов разработать мероприятия устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр в пролётах опор №№ 13-19 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ж на предмет целостности вязок, штыревых изоляторов.; Составить Акт обследования по факту повреждения совместно с представителем ООО "Чебулинское" |  |  |  |  | 75721010 1402241740179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-30-Б с целью выявления деревьев в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 75721202 1402241751064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ж от ПС 110 кВ Сидоровская; Произвести ремонт шлейфа на первой опоре фаза "В" ф.10-16-Ж от ПС 110 кВ Сидоровская |  |  |  |  | 75721301 1402242105137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1402242140139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-К |  |  |  |  | 75721302 1402242220141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская I цепь в пролетах опор №1-46.; Установить дополнительную гирлянду изоляторов между шлейфом провода фазы "С" и траверсой опоры №42 ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская I цепь. |  |  |  |  | 757212 1402242224073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-341.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-322.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ф.2 ТП-322 с последующим замером габарита провода.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-341 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1402242230067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 1402242330184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 1402242355142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б |  |  |  |  | 75721301 1502240003143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1502240015144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ ф.10-15-У в пролетах опор №1-39.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №46-46/34.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №46/21/2 ф.10-4-Ф ПС 110 кВ Плотниковская.; Произвести замену опорных изоляторов фаз "А", "В" на опоре №21/1/5 ЛР ТП-367 ф.10-15-У.; Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре 21/1/5 ЛР ТП-367 ф.10-15-У. |  |  |  |  | 75721207 1502240031065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения замечаний, направленные |  |  |  |  | 75721001 1502240149189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.10-26-И, ВЛ 6 кВ ф.6-26-М и ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. |  |  |  |  | 75721303 1502240225149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-З |  |  |  |  | 75721302 1502240400146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо ООО «Кузбасская энергосетевая компания» о необходимости устранения замечаний, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721001 1502241102188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-677 Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-677 Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1502241715187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1502242038190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-298 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подать заявление в дежурную часть РОВД.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-298 на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1602242031175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 1702240924182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-156 Ф-10-19-КС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-156 Ф-10-19-КС на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1702241521193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-4-У; Произвести восстановление провода в пролете опор №22-23 ВЛ-6 ф.6-4-У |  |  |  |  | 75721303 1802242038151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | После устранения последствий пожара силами МЧС, организовать проведение внепланового осмотра ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п. Демьяновка ул. Кемеровская д.16. |  |  |  |  | 75721206 1902240442070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-077 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-077 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 1902240720186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1902240753191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить усиление шлейфовых соединений, выполненных сваркой, на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками.; Организовать замер стрел провиса провода по всей длине ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками для проверки их соответствия нормативным значениям.; По результатам обследования в специализированной организации скобы СКД-10, в случае необходимости, разработать мероприятия по недопущению аналогичных нарушений.; Провести обследование в специализированной организации скобы СКД-10 фазы "А" опоры № 70 ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками на соответствие твердости металла скобы требованиям нормативно-технической документации.; Провести ТВК всех соединений проводов ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепи с применением квадрокоптера.; Произвести замену дефектной сцепной арматуры фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками.; Произвести ремонт шлейфа провода фазы "А" на опоре №89а ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками.; Разработать мероприятия по результатам проведенного ТВК, верхового осмотра и замера стрел провиса на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757212 1902240831069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-32-П; Произвести восстановление шлейфа на опоре № 39 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П |  |  |  |  | 75721303 1902241415152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-В ПС Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-В ПС Щегловская с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2002240022195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо ООО "Тесла" о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2002241435196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2102240835197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-032 |  |  |  |  | 75721303 2102241443157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-0-021 |  |  |  |  | 75721302 2102241601158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-7-А ПС 35 кВ Красный Углекоп |  |  |  |  | 75721305 2202241128159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. |  |  |  |  | 75721006 2202241155192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение АВ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-008 Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. |  |  |  |  | 75721010 2202241926194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести монтаж ж/б приставки к опоре №3 ф.1 ТП-531.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-4 ф.1 ТП-531, с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 2202242239071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-081 |  |  |  |  | 75721302 2202242330160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2302241200199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257 Ф-10-23-КМ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257 Ф-10-23-КМ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2302241232201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2302241835202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-068_Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-068_Ф-10-11-З, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2302242132204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2302242230200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие дефектов на приводах ЛР. |  |  |  |  | 75721001 2502240931205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2502242147206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обследования контактных соединений на ТП-409 от Ф.10-2-З ПС 110 кВ Комплексная, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-409 от Ф.10-2-З ПС 110 кВ Комплексная. |  |  |  |  | 75721009 2502242200203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 2602241715210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для ПС ПО СВЭС со схемами ЛЗШ 6(10) подобных ЛЗШ 1С-6 ПС 110 кВ Юргинская разработать мероприятия направленные на предотвращение технологических нарушений, подобных произошедшему 28.02.2024 г. на ПС 110 кВ Юргинская.; Заменить провод цепей блокировки ЛЗШ 1С-6 в яч. В-6 ф.6-5-2, В-6 ф.6-15-4, В-6 ф.6-10-У, В-6 ф.6-12-5 и В-6 ф.6-16-З ПС 110 кВ Юргинская.; Провести анализ схем ЛЗШ 6(10) ПС СВЭС для определения схем подобных ЛЗШ 1С-6 ПС 110 кВ Юргинская. |  |  |  |  | 75721009 2802241120209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение тепловизионной проверки пирометром контактных соединений ТП п. Красный Брод.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП-ЦТ-471.; Произвести замену выключателя ВН 6 Ф-6-6-П в ячейке №2 РУ 6 кВ ЗТП-ЦТ-471. |  |  |  |  | 75721201 2802241410074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011 Ф-10-2-Г разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011 Ф-10-2-Г на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2902241425211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 |  |  |  |  | 75721301 0103242056162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0303241117212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная обращая особое внимание на состояние выключателей 6 кВ. |  |  |  |  | 75721011 0403240001208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0403240724213
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0403242123215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток находящихся в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721009 0503241015161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-076 |  |  |  |  | 75721302 0603241010145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-М.; Произвести восстановления вязки провода фазы "В" на опоре №41 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 0603241357148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер ширины просеки ВЛ 10кВ ф.10-9-ТК |  |  |  |  | 75721302 0803241003155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор 58/36-58/37 ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 0903240810166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-108 по всей длине, на предмет наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ.; Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-108 в пролете опор №№ 18-19 от ДКР и ОСД. |  |  |  |  | 75721203 0903241151054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить претензионное письмо на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1.; Произвести замер габаритов стрелы провеса в месте пересечения с железной дорогой в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. |  |  |  |  | 757213 0903241738169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния разрядников. |  |  |  |  | 75721001 1003241011156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену предохранителя фазы "В" на КТП-Ю-2-022 |  |  |  |  | 75721302 1003241115170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-610_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-610_Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1003241312163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок провода. |  |  |  |  | 75721001 1003242300159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести замену оборванной вязки провода на опоре №244 ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А. |  |  |  |  | 75721201 1003242305053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, особое внимание обратить на состояние РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 75721001 1003242320170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить очистку кровли от снега на ТП-Ю-1-053 |  |  |  |  | 75721303 1103241313163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1103241720173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1103241905172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1303240521174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721006 1303240943169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1303241330216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М ПС Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М ПС Оросительная с целью обнаружения ослабленных контактов шпилек трансформатора. |  |  |  |  | 75721001 1403242234217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-269_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-269_Ф-6-8-С, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1503242200218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-413 Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-413 ф. 10-12-ЗР.; Произвести осмотр ТП-413 от ф.10-12-ЗР на наличие замечаний, уделив внимание состоянию опорно-стержневой изоляции. |  |  |  |  | 75721002 1603241801173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-140 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-140 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1603241818171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 250 А АВ-0,4 кВ ф.2 |  |  |  |  | 75721303 1703240040175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в Полицию.; Произвести ремонт и ВВ испытания резервного КЛ-6 кВ ф.6-13-Ж от РП БТК |  |  |  |  | 75721301 1703241801177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 1703241905220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования КТП-Ю-026; Произвести замену предохранителя фазы "А" Т-1 КТП-Ю-026 |  |  |  |  | 75721302 1803241355167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1803241422222
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 1903240028221
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд-79 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд-79 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1903241030223
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С |  |  |  |  | 75721303 2003240020178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-А от ПС 35 кВ Красный Углекоп |  |  |  |  | 75721305 2003240400179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты на опоре № 23 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-У |  |  |  |  | 75721303 2003240615180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену блока розеток БР4 |  |  |  |  | 75721305 2003241035182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить проходной изолятор фазы "С" на ТП-ЦИ-113.; Организовать осмотр ТП-ЦИ-113.; Произвести высоковольтные испытания ТП-ЦИ-113. |  |  |  |  | 75721203 2003241130068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721001 2103241930226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №37 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. |  |  |  |  | 757213 2103242325172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 2203242038185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-И-044 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-И-044 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721007 2203242057224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; По результатам выборочной проверки ЗУ, измерения Rзу разработать мероприятия по устранению замечаний, в том числе с включением в производственные программы. Утвержденный план мероприятий предоставить в УТОиР филиала.; Провести выборочную проверку состояния ЗУ не менее 2% опор с откопкой грунта; Провести измерения Rзу с оп № 12 до оп. № 18; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре №15 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 2303240619186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-С |  |  |  |  | 75721303 2403241335188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП 2025г. Выполнение текущего ремонта сборных шин 6 кВ с заменой дефектной изоляции на ПС 110 кВ Северная.; Произвести высоковольтные испытания 4 СШ 6 кВ ПС 110 кВ Северная.; Произвести замену дефектных изоляторов ИП-10/630 4 СШ 6 кВ ПС 110 кВ Северная.; Произвести чистку изоляции 4 СШ 6 кВ ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 75721306 2503241909189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-014. |  |  |  |  | 75721005 2603240335228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Борисовская с целью проверки качества контактов шлейфовых соединений проводов на портале КРУН с применением пирометра для температурного контроля этих соединений.; Провести проверку качества контактных соединений на ВЛ 10 кВ ф. 10-1-Д.; Произвести регулировку проводов между приёмной траверсой КРУН-10 кВ яч.№1 Ф.10-1-Д ПС-35 кВ Борисовская и опорой №1 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Д с проверкой габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете.; Произвести ремонт соединения шлейфа 10 кВ ф. "В" КРУН-10 кВ яч. №1 Ф.10-1-Д ПС-35 кВ Борисовская. |  |  |  |  | 75721205 2603240916066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №4-5 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Новобайдаевская-1, в случае выявления дефектов, составить график их устранения.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Новобайдаевская-1.; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №4-5 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Новобайдаевская-1. |  |  |  |  | 757213 2603241202190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; Произвести вырубку дерева пролете №27-28 отпайки на ПС Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением в пролете №27-28 отпайки на ПС Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; Произвести замер ширины просеки в пролете №27-28 отпайки на ПС Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 2703240641191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721011 2703241042233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В РУ-10 кВ ТП-570 произвести замену ПК-10 фаз "А", "В", "С"; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор 1-40.; Произвести замену Т-1 ТП-570.; Установить защитный кожух на трансформатор ТП-570, препятствующий попаданию животных и птиц. |  |  |  |  | 75721207 2803240043076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года замену полимерной изоляции, имеющей дефекты, на стеклянную.; Организовать осмотр отпайки ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь на ПС Заречная от оп. №1 до оп. № 83 с целью определения наличия дефектной изоляции.; Произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные на опоре №9 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. |  |  |  |  | 757212 2803240643079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-ЦИ-025 на предмет повреждения ВЛ под воздействием высоких температур при пожаре. |  |  |  |  | 75721203 2803242150075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-10-П для выявления подобных замечаний.; Провести высоковольтные испытания силового кабеля ЗТП-ТП-459 Ф-6-10-П.; Произвести восстановление поврежденного силового кабеля в ЗТП-ЦТ-459 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-П. |  |  |  |  | 75721201 2803242223077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 2803242331231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2903241030195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721302 2903241520193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить информационное письмо ООО "Газпром трансгаз Томск" о недопущении подобных технологических нарушений.; Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. |  |  |  |  | 75721001 2903242030229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101_Ф-10-2-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101_Ф-10-2-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне. |  |  |  |  | 75721001 3003241506234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ с заменой кабеля проводом СИП протяженностью 130 метров от ТП-46 (Ордж) до ввода в дом Новаторов 6 |  |  |  |  | 75721303 3003241607196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 3103240028197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-5-Г и ВЛ 10 кВ ф.10-21-О.; Произвести ремонт шлейфа на оп. 109 фазы "В" ф.10-21-О. |  |  |  |  | 75721301 3103240143199