## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356858 | 481 | 2022-09-21 | 20 | 13 | 0.0105 | 2022-09-21 | 21 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по заказу №180070016. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356855 | 291 | 2022-09-21 | 16 | 18 | 0.018664 | 2022-09-21 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №18, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 18-19 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-14-6 на ПС 110 кВ № 14 "Зятьковская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №18, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 18-19 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-14-6 с. Зятьково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №15-22 ВЛ-10 кВ Л-14-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 292 | 2022-09-22 | 9 | 15 | 0.090089 | 2022-09-22 | 9 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №6, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 6-7 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-25-3 на ПС 110 кВ № 25 "Крутихинская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №6, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 6-7 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-25-3 с.Заковряшино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-10 ВЛ-10 кВ Л-25-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356850 | 395 | 2022-09-22 | 15 | 43 | 0.0010835 | 2022-09-22 | 15 | 56 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра обломалась ветка и при падении замкнула провода фаз (А,С-со слов потребителя) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-7, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-76-2-7 4.4 Падение ветки на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-7: произвести обрезку веток в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.10.2022 год
356855 | 293 | 2022-09-22 | 11 | 5 | 0.044195 | 2022-09-22 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №7/23/14, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 7/23/13-7/23/14 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-16-1 на ПС 35 кВ № 16 "Новоярковская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №7/23/14, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 7/23/13-7/23/14 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-16-1 с. Ново Ярки, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №7/23/11-7/23/17 ВЛ-10 кВ Л-16-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356858 | 484 | 2022-09-22 | 8 | 15 | 0.013767 | 2022-09-22 | 10 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-12. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-12, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. по заказу №180070188. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356859 | 332 | 2022-09-21 | 22 | 10 | 0.23331 | 2022-09-21 | 22 | 30 | 3.4.3 Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО "ПМК Сибирь" при выполнении работ по подключению цепей отключения и запрета в шкафу основного комплекта РЗА Бийской ТЭЦ-1 (п.1Р, ОПУ БиТЭЦ-1), выявлено: - не соответствие существующей схемы и исполнительных схем рабочей документации от действия УРОВ в части подключения цепей отключения и запрета АПВ В-110 ТК-1 (с контакта 3-4 выходного реле УРОВ 10РП на кл.№75); - в панели УРОВ (п.43Р, ГЩУ БиТЭЦ-1) отсутствует присоединение поводков экрана контрольного кабеля W1G-3 (шкаф «1Р ОПУ ОК РЗА ТК-1 – панель №43 ГЩУ УРОВ) к заземлению. Что при переключениях 21.09.2022 в 22:10 на Бийской ТЭЦ-1 по вводу в работу силового трансформатора Т-7, привело к неправильному (излишнему) срабатыванию УРЗА В 110 кВ ТК-1 на Бийской ТЭЦ-1, отключению выключателя В-110 кВ ВЛ ТК-1 и обесточиванию ВЛ 110 кВ Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь 1 цепь (ВЛ ТК-1) с отпайкой на ПС 110 кВ Сибирская монета. | Техническое мероприятие 1 Бийская ТЭЦ-1. Персоналу СРЗА ПО ВЭС (совместно с персоналом ЭТЛ БиТЭЦ-1) провести проверку цепей организации сигналов УРОВ В ТК-2 и выверку схем, аналогично проведённой проверке цепей УРОВ В ТК-1. Ответственное лицо: Фомин Владислав Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Бийская ТЭЦ-1. Провести корректировку исполнительных схем в части организации отключения В 110 кВ ВЛ ТК-1 и ВЛ ТК-2. Ответственное лицо: Фомин Владислав Валерьевич 31.10.2022 год
356858 | 485 | 2022-09-23 | 10 | 26 | 0.0146 | 2022-09-23 | 11 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. Вокзальная д. 4, Симонова В.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. Вокзальная д. 4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 486 | 2022-09-23 | 16 | 35 | 0.0043335 | 2022-09-23 | 17 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Сибирская д. 22, Тетерин Н.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 22 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 487 | 2022-09-24 | 10 | 38 | 0.0078 | 2022-09-24 | 11 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Беловский ул. Сибирская д. 5, Управителев Г.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Беловский ул. Сибирская д. 5 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356858 | 488 | 2022-09-25 | 22 | 46 | 0.03 | 2022-09-26 | 0 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Шевченко д. 20, Ведерникова Л.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ведерниковой Л.И. проживающему по адресу с. Глушинка, ул. Шевченко д. 20 на замену ВЩУ Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2022 год
356858 | 489 | 2022-09-25 | 21 | 45 | 0.0708 | 2022-09-25 | 22 | 3 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-32-14 в пролете опор №№5-6, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-32-14 в пролете опор №№5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-32-14 с. Озерки, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 490 | 2022-09-25 | 20 | 44 | 0.4258 | 2022-09-25 | 20 | 56 | 3.4.12.2 В результате падения, под воздействием ветровой нагрузки, дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" в пролете опор №№135-136 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Косихинская-Жилинская (ВЛ КЖ-319), Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" в пролете опор №№135-136. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 28.02.2023 год
356850 | 396 | 2022-09-25 | 17 | 29 | 0.028 | 2022-09-25 | 18 | 17 | 3.4.10 В результате перекрытия по телу животного (кошка), произошло термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-8-4-24. 4.11 Перекрытие по телу животного (кошка), с разрушением плавких вставок ПК-10кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-8-4-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение плавкой вставки. на ТП-68-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" , смонтировать защитный кожух от попадания животных и птиц на ТП-8-4-24. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.11.2022 год
356858 | 491 | 2022-09-25 | 16 | 3 | 0.0085 | 2022-09-25 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4/1-№5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №4/1-№5/1. по заказу №180070379. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356855 | 294 | 2022-09-25 | 15 | 8 | 0.0069329 | 2022-09-25 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/1-2/1/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/1-2/1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: еханическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-13-15, Пролет: Опора №2/1 - Опора №2/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-13-15 в пролете опор №2/1-2/1/6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2022 год
356858 | 492 | 2022-09-25 | 11 | 25 | 0.039666 | 2022-09-25 | 13 | 24 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-10 явился обрыв провода фаза "С " в пролете опор №№10-11 упавшей веткой дерева вне охранной зоны ВЛ. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-10, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-10 в пролетах опор №№1/1-2/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356853 | 384 | 2022-09-25 | 10 | 46 | 0.018849 | 2022-09-25 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №4-5, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-15-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-15-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-15-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-15-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.11.2022 год
356851 | 580 | 2022-09-25 | 8 | 2 | 0.035194 | 2022-09-25 | 8 | 13 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РКТП-24-7-15 (опора №26-5 ВЛ Л-24-7) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В», со стороны ТП, через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-24-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на землю, РПВ (В 24-7) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А" и «В» на РКТП-24-7-15 (опора №26-5 ВЛ Л-24-7) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-24-7 с.Шипуново-2, Опора ПАК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-24-7-15 (опора №26-5 ВЛ Л-24-7). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 год
356851 | 581 | 2022-09-25 | 7 | 34 |  | 2022-09-25 | 7 | 34 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков (лёт паутины) на двухцепной промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №138 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие поддерживающей изоляции фазы «С» (западная верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности экранирующих колец поддерживающего полимерного (ЛК-70-110) изолятора и остатки паутины на металлической траверсе и изоляторе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «С» (западная верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №138 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), вызванное отложением паутины и увлажнением её в утренние часы, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №135 - №140 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 180071314) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №135 - №140 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180071315) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №135 - №140 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ № 180071316) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356855 | 295 | 2022-09-25 | 7 | 29 |  | 2022-09-25 | 7 | 29 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №82 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №82 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СТ-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 82 фазы "А" ВЛ-110 кВ СТ-188. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №82 ВЛ-110 кВ СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356852 | 238 | 2022-09-25 | 6 | 56 | 0.4075 | 2022-09-25 | 8 | 11 | 3.4.10 В результате попадания птицы на токоведущие части ЛР-7-15-3 опора №190 ВЛ-10кВ Л-7-15, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к срабатыванию сигнала "земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л-7-15 и отключению КУ В-10кВ Л-7-15 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей ЛР-7-15-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы. на Л-7-15 с.Гришковка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР на ВЛ-10кВ Л-7-15 на наличие птичьих гнезд. При выявлении нарушений устранить Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 11.11.2022 год
356851 | 582 | 2022-09-24 | 16 | 6 | 0.1512 | 2022-09-24 | 17 | 9 | 3.4.10 В результате одновременного массового взлета стаи птиц (грачи) с проводов (А-35) ВЛ Л-35-4, в пролете опор №47-№48, вследствие возникшей пляски провода, произошел срыв одного изолятора (ШФ-10Г) фазы "С" со штыря (двойное крепление провода) на промежуточной (П10-2) опоре №47 и падением изолятора и провода на металлическую траверсу (ТМ-1), что привело к частичному разрушению (скол нижней юбки) изолятора и установлению режима однофазного замыкания на землю. Вследствие этого на ПС 35 кВ Тугозвоновская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-35-4) было отключено КУ (В Л-35-4). 4.4 Сколы одного штыревого изолятора (ШФ-10Г) и разрушение полимерного колпачка (К-5) фазы "С" (двойное крепление провода) на промежуточной ж/б (П10-2) опоре №47 ВЛ Л-35-4 обусловлены срывом изолятора со штыря, вследствие возникшей пляски провода из-за одновременного и массового взлета стаи птиц с провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-35-4 с.Тугозвоново, Опора П10-2; Воздействие птиц на Л-35-4 с.Тугозвоново, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляторов, проводов и узлов их крепления на ВЛ Л-35-4 в пролетах опор №41-№49. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 год
356859 | 333 | 2022-09-24 | 7 | 41 |  | 2022-09-24 | 7 | 41 | 3.4.12.5 В результате влияния утренних перепадов температур окружающего воздуха (выпадение росы в утренние часы), из-за увлажнения подвесной гирлянды изоляторов, привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №236 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №236, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №236 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №236 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №236. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опоры №236, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №236. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 год
356858 | 494 | 2022-09-24 | 7 | 6 |  | 2022-09-24 | 7 | 6 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 24 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №№12-13 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". 4.11 Падение дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Тальменская-Новоеловская (ВЛ ТН-160), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская", угрожающих падением на провода в пролетах опор №№12-13. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.01.2023 год
356851 | 583 | 2022-09-24 | 7 | 5 |  | 2022-09-24 | 7 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (присаживания на конструкции опор, загрязнения продуктами жизнедеятельности) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха) на двухцепной промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №276 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие поддерживающей изоляции фазы «А» (западная верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помёта в совокупности с увлажнённой паутиной (сгорела под воздействием электрической дуги), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора поддерживающей гирлянды (2 стеклянных подвесных изоляторов марки ПСВ-120Б (1-ый и 8-ой), 6 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-70Е), проводе (АС-150/19) и ГВН, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт, пятна крови) на металлических траверсах и изоляторах (см. фотографии). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «А» (западная верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №276 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по струе птичьего помёта в совокупности с увлажнённой паутиной, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 276 - Опора № 277 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №274 - №278 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180071202) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №274 - №278 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180071203) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №274 - №278 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180071204) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 – 2029 мероприятия по оборудованию опор ВЛ ЮБ-152/ЮВ-151 на участках трассы ВЛ, проходящих в местах с интенсивным гнездованием птиц, устройствами антиприсадочного типа ЗП-АП2-2. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356851 | 584 | 2022-09-23 | 21 | 8 | 0.0054666 | 2022-09-23 | 23 | 52 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на промежуточную (ПН-1ДБ) опору №8 ВЛ Ф-1 от ТП-53-10-2, произошёл излом ж/б приставки и обрывы проводов (А-25) всех фаз с последующим схлёстом проводов в пролёте опор №8 - №9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-2 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Излом ж/б приставки промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №8 и обрывы проводов (А-25) всех фаз ВЛ Ф-1 от ТП-53-10-2 обусловлены наездом стороннего автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспортного средства на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-2, Опора ПН-1ДБ; Наезд автотранспортного средства на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №7, №9 ВЛ Ф-1 от ТП-53-10-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для установления виновного лица, допустившего наезд на опору №8 ВЛ Ф-1 от ТП-53-10-2, с целью предъявления понесенного ущерба. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 15.10.2022 год
356855 | 296 | 2022-09-23 | 13 | 34 | 0.012002 | 2022-09-23 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-70) на опоре №5, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 5-6 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-13-5 на ПС 110 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-70) на опоре №5, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 5-6 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-5 с. Волчнобурлинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-10 ВЛ-10 кВ Л-13-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 297 | 2022-09-23 | 12 | 27 | 0.015169 | 2022-09-23 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №11, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 11-12 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-25-7 на ПС 110 кВ № 25 "Крутихинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №11, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 11-12 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-25-7 с.Масляха (рез.25-5), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №5-15 ВЛ-10 кВ Л-25-7. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356851 | 585 | 2022-09-26 | 7 | 38 |  | 2022-09-26 | 7 | 38 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (коршун) на нижнюю траверсу фазы "В" промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №83 ВЛ КБ-135, непосредственно под проводом фазы "А", произошло перекрытие изоляции провода фазы «А» (верхняя) через тело птицы на траверсу, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Устькалманская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КБ-135) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №83 ВЛ КБ-135 на металлическую траверсу фазы "В" (нижняя) произошло через тело птицы (коршун). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ КБ-135 в пролётах опор №80 - №85. Устранить, при необходимости, выявленные замечания. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №80 - №84 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356850 | 397 | 2022-09-26 | 7 | 5 |  | 2022-09-26 | 7 | 5 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов марки (1-й от траверсы U-120, остальные ПС-6А) опоры №267 ВЛ-110кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( следы от электродуги на первом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ-110 кВ КД-12) на ПС 110кВ Дмитротитовская (ПО СВЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (без повреждения) фазы "В" марки (1-й от траверсы U-120, остальные ПС-6А - восемь стеклянных изоляторов в гирлянде) на промежуточной опоре (ПБ-21) №267 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ ЕК-130 опор № 266-268. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 267 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 год
356851 | 586 | 2022-09-26 | 22 | 56 | 0.0225 | 2022-09-27 | 0 | 26 | 3.4.7.3 В результате падения ветви дерева (клён), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8 в пролёте опор №3-1 - №4-1, произошел обрыв провода фазы «А» с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8 вызван падением ветки дерева (клён), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-3-8, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8 от ДКР, в пролете опор №3-1-№4-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2022 год
356858 | 495 | 2022-09-26 | 22 | 6 | 0.034668 | 2022-09-26 | 22 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-3 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№1 на КТП 35-14-3 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата (АВ ф№1 на 100 А, нагрузка по фазам " А " = 132А, " В " = 107А, " С " = 87 А ) потребителей проживающих по адресу: с. Санниково микрорайон Центральный мдк №48/2 | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электроэнергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома №48/2 Центрального микрорайона с. Санниково о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2022 год
356852 | 241 | 2022-09-26 | 22 | 37 |  | 2022-09-26 | 22 | 37 | 3.4.10 В результате большого скопления птиц в пролетах опор №58-61 ВЛ-10кВ Л-4-17, при их резком взлете произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №58-59, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-4-17 на ПС 110кв №4 "Табунская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ Л-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-4-17 с. Ермаковка, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №58-61 вл-10кВ Л-4-17. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 03.11.2022 год
356855 | 298 | 2022-09-27 | 8 | 0 |  | 2022-09-27 | 8 | 0 | 3.4.10 На опоре №16 ВЛ-110 кВ КК-113, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 2-ом изоляторе (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КК-113 действием УРЗА. 4.11 На опоре №16 ВЛ-110 кВ КК-113, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 2-ом изоляторе (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Крутихинская-Кочки (ВЛ КК-113), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №16 ВЛ-110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №16 фазы "С" ВЛ-110 кВ КК-113. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ КК-113 за последние три года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ в пролете опор № 10-20. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356855 | 299 | 2022-09-27 | 11 | 17 | 0.014665 | 2022-09-27 | 11 | 37 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию ЛР-41-11-1 фаз"А" и "В" опоры № 235 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-41-11 на ПС 35/10 кВ №41 "Корниловская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию ЛР-41-11-1 фаз"А" и "В" опоры № 235 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-41-11 с.В.Телеутск, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-41-11 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356850 | 401 | 2022-09-27 | 10 | 24 |  | 2022-09-27 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку дерева на проходные изоляторы ТП 68-4-24, что привело к перекрытию фаз (В,С-имеются отметки от электродуги). 4.11 Ветка дерева упала на проходные изоляторы ТП 68-4-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на 68-4-24, TP010-0008649-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз "В", "С", испытание опорно-стержневой изоляции на ТП-68-4-24. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-68-4-24. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.11.2022 год
356850 | 402 | 2022-09-27 | 18 | 6 | 0.03625 | 2022-09-27 | 19 | 33 | 3.4.12.5 В результате увлажнения в РУ-10 кВ (дождь), произошло термическое разрушение плавкой вставки ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-68-6-8. 4.11 Термическое разрушение плавкой вставки ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-68-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-68-6-8, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-68-6-8, уплотнение РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.11.2022 год
356858 | 496 | 2022-09-27 | 2 | 10 | 0.18333 | 2022-09-27 | 4 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-37-4 в пролете опор №№1/3-2/3, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1/3-2/3 ВЛ-10 кВ Л-37-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№1/3-2/3 ВЛ-10 кВ Л-37-4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 497 | 2022-09-27 | 5 | 11 | 0.019833 | 2022-09-27 | 7 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «В» и «С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по заказу №180070738. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356858 | 498 | 2022-09-27 | 11 | 54 | 1.1325 | 2022-09-27 | 13 | 53 | 3.4.12.5 Межфазное замыкание фазы "А","В", вызванное попаданием в микротрещины воды (ливень) с последующим повреждением изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-49-3-19 и отключению ВЛ-10 кВ Л-49-3 действием УРЗА. 4.12 Разрушение опорных изоляторов фаз "А","В" РУ-10 кВ КТП-49-3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов фаз "А","В" на ТП-49-3-19, TP010-0014879 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочные испытания изоляции КТП на ВЛ-10кВ Л-49-3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2023 год
356858 | 499 | 2022-09-27 | 17 | 22 | 0.02275 | 2022-09-27 | 18 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-7. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-7, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16. по заказу №180072294. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2023 год
356858 | 500 | 2022-09-27 | 20 | 52 | 0.107 | 2022-09-27 | 22 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-12, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.12 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-12, Пролет: Опора № 3-3 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-12 в пролёте опор №3/3-№4/3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2023 год
356859 | 334 | 2022-09-27 | 19 | 48 | 0.0036 | 2022-09-27 | 20 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фазы "В" и 0 в пролетах опор № 9-9/1, фаз "В" и "С в пролете опор с №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1 последующим их схлестом, от возникшего КЗ действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-34-1-20. 4.12 Схлест проводов фазы "В" и 0 в пролетах опор № 9-9/1, фаз "В" и "С в пролете опор с №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и 0 в пролетах опор № 9-9/1, фаз "В" и "С в пролете опор с №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1, Пролет: Опора № 6/11 - Опора № 6/12; Схлест проводов фазы "В" и 0 в пролетах опор № 9-9/1, фаз "В" и "С в пролете опор с №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-20 ф.1. Провести регулировку проводов в пролетах опор № 9-9/1, №6/11-6/12. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.11.2022 год
356859 | 335 | 2022-09-28 | 15 | 44 | 1.1999 | 2022-09-28 | 17 | 43 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло повреждение изоляторов ШС-10 фаз "В", "С" на опоре №1320/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13 с последующим падением и замыканием неизолированного провода фазы "С" о металлическую траверсу. От возникшего однофазного замыкания сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Предгорная и ключом управления был отключен В-10 Л-34-13. 4.12 Повреждение изоляторов ШС-10 фаз "В", "С" на опоре №1320/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13 с последующим падением и замыканием неизолированного провода фазы "С" о металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ШС-10 фаз "В", "С" на опоре №1320/11 ВЛ 10 кВ Л-34-13 с последующим падением и замыканием неизолированного провода фазы "С" о металлическую траверсу. на ВЛ-10кВ Л 34-13, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Выполнить верховой осмотр опор №1320/8-1320/10 на наличие дефектов изоляции (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2022 год
356859 | 336 | 2022-09-28 | 18 | 8 | 0.75915 | 2022-09-28 | 20 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошло ослабление герметичности дверцы в РУ-10 КТП-42-4-13, что при влиянии метеоусловий привело к попаданию влаги (дождя) в РУ-10 в КТП-42-4-13 и перекрытию опорной изоляции фаз "А","В","С" по влаге и грязи на корпус, от возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-42-4 на ПС 110 Петропавловская. 4.12 Перекрытие опорной изоляции фаз "А","В","С" по влаге и грязи на корпус РУ-10 кВ КТП-42-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции фаз "А","В","С" по влаге и грязи на корпус РУ-10 кВ КТП-42-4-13. на ТП 42-4-13 | Техническое мероприятие 1 КТП-42-4-13. Выполнить чистку изоляции и уплотнение дверцы корпуса РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.11.2022 год
356858 | 501 | 2022-09-28 | 10 | 40 | 0.006666 | 2022-09-28 | 11 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16- №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2 в пролетах опор №16-№17. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2023 год
356858 | 502 | 2022-09-28 | 19 | 45 | 0.01365 | 2022-09-28 | 21 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2/1-3/1ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-3-3. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-3-3, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-3-3, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. по заказу №180072299. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2022 год
356855 | 300 | 2022-09-29 | 14 | 9 | 0.0123 | 2022-09-29 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №24, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 24-25 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-19-6 на ПС 110 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №24, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 24-25 фаз "А" и "В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-19-6 с. Береговое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №20-30 ВЛ-10 кВ Л-19-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356855 | 301 | 2022-09-29 | 16 | 59 | 0.002667 | 2022-09-29 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №20/6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20/6-20/7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №25-3-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №20/6 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20/6-20/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-3-4, Опора У3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-25-3-4 в пролётах опор №20-20/10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356855 | 302 | 2022-09-29 | 21 | 58 | 0.0073326 | 2022-09-29 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верх-Чуманка, ул.Троицкая д.6/2 Микрякова Л.Н.) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-9-3(Согласно акта взаимодействия причина ТН является схлест перекидки от опоры №14 до трубостойки дома №6). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-3. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 06.11.2022 год
356851 | 587 | 2022-09-29 | 11 | 38 | 0.038356 | 2022-09-29 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №7-4 - №8-4 ВЛ Л-28-2, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводников фаз «В» и «С», о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-28-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-4 - №8-4 ВЛ Л-28-2 вызвано изменением стрелы провеса провода фазы "С", под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на Л-28-2 п. Бугры, Пролет: Опора № 7-4 - Опора № 8-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №141 - №10-4 ВЛ Л-28-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2022 год
356850 | 403 | 2022-09-29 | 19 | 45 | 0.0125 | 2022-09-29 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-9. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 61-4-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №11,12. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 01.11.2022 год
356850 | 404 | 2022-09-29 | 19 | 33 | 0.0351 | 2022-09-29 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 67-68 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-8, что привело к отключению АВ-3 ТП-61-2-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 67-68 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-8, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 67-68 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №67,68. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 01.11.2022 год
356858 | 504 | 2022-09-30 | 17 | 8 |  | 2022-09-30 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-5 в пролете опор №№34-35 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-5 в пролете опор №№34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-75-5 ст.Шпагино, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-75-5 ст.Шпагино, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №34-№35. по заказу №180072761. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 05.11.2022 год
356858 | 505 | 2022-09-30 | 18 | 20 | 0.41668 | 2022-09-30 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№31/9-32/9 ВЛ-10 кВ Л-28-5, с последующим его падением и межфазным замыканием с фазой "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-28-5 действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№31/3-32/9 ВЛ-10 кВ Л-28-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново, Пролет: Опора № 31-9 - Опора № 32-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№31/9-35/9 ВЛ-10 кВ Л-28-5. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356858 | 506 | 2022-09-30 | 21 | 16 | 0.02575 | 2022-09-30 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28, произвести регулировку провода в пролете опор №2/1-№3/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356855 | 303 | 2022-09-30 | 21 | 25 | 0.0040005 | 2022-09-30 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №11-12 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-11. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №11-12 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-11, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-41-11-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 09.11.2022 год
356855 | 304 | 2022-09-30 | 20 | 15 | 0.0012495 | 2022-09-30 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-4/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №8-18-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-18-4, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-8-18-4 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2022 год
356855 | 305 | 2022-09-30 | 12 | 49 |  | 2022-09-30 | 12 | 49 | 3.4.10 На опоре №16 ВЛ-110 кВ СК-47, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на гирлянде изоляторов (помет на гирлянде) (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СК-47 действием УРЗА. 4.12 На опоре №16 ВЛ-110 кВ СК-47, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на гирлянде изоляторов (помет на гирлянде) (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Светлая-Каменская (ВЛ СК-47), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №16 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-47. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №16 ВЛ-110 кВ СК-47. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-110 кВ СК-47 за последние три года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ в пролете опор № 10-20. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.10.2022 год
356855 | 281 | 2022-09-10 | 6 | 50 |  | 2022-09-10 | 6 | 50 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №247 фазы "С" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №247 фазы "С" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Оп. №246 - Оп. №247 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №247 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №247 фаза"С" ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356853 | 365 | 2022-09-10 | 6 | 54 |  | 2022-09-10 | 6 | 54 | 3.4.10 В результате налипания паутины и ее последующего увлажнения (в период выпадения утренней росы) произошло перекрытие между траверсой и шлейфом фазы "В" на портале №74 с последующим возникновением однофазного замыкания "на землю", приведшим к отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182) действием РЗА. 4.12 Перекрытие между траверсой и проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между траверсой и проводом на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Портал ж/б УП-110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр порталов №73-74 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на порталах №73-74 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356858 | 462 | 2022-09-10 | 9 | 50 | 0.0080004 | 2022-09-10 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-8. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-8 в пролетах опор №6-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356858 | 463 | 2022-09-10 | 10 | 51 | 0.029 | 2022-09-10 | 12 | 47 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С","В" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4 в результате назеда автомобиля на опору №7. 4.4 Повреждение опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.10.2022 год
356858 | 464 | 2022-09-10 | 13 | 38 | 0.010816 | 2022-09-10 | 14 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Боровлянский ул. Рабочая д. 4 (Кузнецова Л.И.) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Кузнецовой Л.И. проживающей по адресу с. Боровлянский ул. Рабочая д. 4 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 465 | 2022-09-11 | 4 | 52 |  | 2022-09-11 | 4 | 52 | 3.4.10 Произошло перекрытие по телу птицы на траверсу фазы «В» на опоре №26/11 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" , о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" ) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Перекрытие по птице на траверсу фазы "В" на опоре №26/11 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на траверсу фазы "В" на АКХЗ-Камышенская (ВЛ АК-79), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №26/11-27/12 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №26/11-27/12 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" , с целью оценки состояния провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356855 | 282 | 2022-09-11 | 6 | 46 |  | 2022-09-11 | 6 | 46 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) на промежуточной ж/б опоре №127 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 ЛЗ-197. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) на промежуточной ж/б опоре №127 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 ЛЗ-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Леньковская-Завьяловская (ВЛ ЛЗ-197), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №127 фаза "В" на ВЛ-110 кВ ЛЗ-197. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №127 ВЛ-110 кВ ЛЗ-197. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356853 | 366 | 2022-09-11 | 6 | 52 |  | 2022-09-11 | 6 | 52 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Е), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №33 и отключением ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №31-35 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №31-35 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №31-35 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356852 | 228 | 2022-09-11 | 9 | 15 | 0.01325 | 2022-09-11 | 10 | 8 | 3.4.10 В результате скопления птиц в пролетах опор №7-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2, при их резком взлете произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №8-9, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-21-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-21-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2 в пролете опор №6-10. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 28.10.2022 год
356859 | 321 | 2022-09-11 | 9 | 25 | 0.05235 | 2022-09-11 | 9 | 34 | 3.4.10 В результате проникновения животного (колонок), через пол ТП-39-10-15 в РУ-10 кВ и приближение к шинам 10кВ, со стороны вводов 10кВ силового трансформатора, произошло перекрытие между фазами через тело животного. От возникшего межфазного К.З., присоединение ВЛ 10 кВ Л-39-10 было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. Плавкие вставки ПК-10, установленные на ТП-39-10-15, не калиброваны. 4.12 Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-39-10-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-39-10-15. на ТП-39-10-15, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-39-10-15. на ТП-39-10-15, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-39-10-15. на ТП-39-10-15, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 КТП-39-10-15. Провести осмотр токоведущих частей, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 КТП-39-10-15. Установить калиброванные плавкие вставки ПК-10 кВ. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.02.2023 год
356858 | 466 | 2022-09-11 | 14 | 31 | 0.0032505 | 2022-09-11 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул. Чкалова д. 3, Коцуба Н.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кацуба Н.А., проживающему по адресу с. Горновое ул. Чкалова д. 3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 15.10.2022 год
356853 | 367 | 2022-09-11 | 18 | 48 | 0.043456 | 2022-09-11 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №23, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №23-24 и отключением ВЛ 10 кВ Л-57-0. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на Л-57-0 с. ст. Черемное, с. Солоновка., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №23 ВЛ-10 кВ Л-57-0. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-0, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 год
356858 | 467 | 2022-09-11 | 19 | 8 | 0.096809 | 2022-09-11 | 19 | 30 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С","В" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №140-№141 ВЛ-10 кВ Л-34-1 в результате назеда автомобиля на опору №140. 4.4 Повреждение стойки опоры №140 ВЛ-10 кВ Л-34-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры на Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово, Опора П10-2Д | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-10 кВ Л-34-1 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356853 | 368 | 2022-09-11 | 21 | 49 | 0.0024915 | 2022-09-11 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-11. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 год
356858 | 468 | 2022-09-11 | 22 | 0 | 0.030904 | 2022-09-11 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-28-1-4 (КТП потребителя ООО "РТРС") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "РТРС" о необходимости приведения собственных электроустановок КТП-28-1-4 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356859 | 323 | 2022-09-11 | 22 | 44 | 0.0019002 | 2022-09-11 | 23 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии КТП-40-12-3 за Р-40-12-2, находящейся на балансе ПАО "МТС", действием УРЗА на ПС 110 кВ Быстроистокская отключался В-10 Л-40-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "МТС", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-40-12. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 28.10.2022 год
356853 | 369 | 2022-09-11 | 22 | 50 | 1.428 | 2022-09-12 | 0 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ФГБНУ "Фанца" (раннее "АНИИСХ") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ФГБНУ "Фанца" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 год
356855 | 283 | 2022-09-11 | 23 | 16 | 0.016 | 2022-09-11 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верх-Чуманка, ул.Береговая д.14 Распопов Е.М.) ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 № 28-9-5 (Согласно акта взаимодействия причина ТН является схлест перекидки от опоры №12/4 до трубостойки дома №14). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-5. В случаях наличия недостатков выдаватьпредписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.10.2022 год
356858 | 469 | 2022-09-11 | 23 | 48 | 0.019166 | 2022-09-12 | 0 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 в пролетах опор №5- №6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356852 | 231 | 2022-09-12 | 7 | 21 | 0.095 | 2022-09-12 | 9 | 15 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП-16-17-32, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10 Л-16-17 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". 4.12 Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на РКТП-16-17-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей через тело птицы. на ТП-16-17-32, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-10кВ Л-16-17 произвести осмотр разъединителей для выявления гнезд и скоплений птиц. При выявлении замечаний принять меры к их устранению. Ответственное лицо: мастер Воронько Е.А. 28.10.2022 год
356858 | 470 | 2022-09-12 | 20 | 6 | 0.01125 | 2022-09-12 | 20 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул Советская 25 кв. 2 Бабаева Е.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бабаевой Е.И., проживающему по адресу п. Беловский ул. Советская 25 кв.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356851 | 569 | 2022-09-12 | 11 | 44 | 0.019667 | 2022-09-12 | 13 | 42 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (тополь), комель которого расположен на границе охранной зоны ВЛ, на территории частного подворья (с. Тишинка, ул. Восточная, 29), под действием ветровой нагрузки (10-15 м/с), произошел обрыв проводов всех фаз (А, В, С) и PEN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрывы проводов всех фаз (А, В, С) и PEN-провода в пролётах опор №4-1 - №6-1 ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1 вызваны падением деревьев (тополь, береза), под действием ветровой нагрузки (10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-4-1, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, ЭУ которых запитаны от ВЛ Ф-2 от ТП-15-4-1, на обрезку ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ, на территориях своих земельных участков, создающих риски (угрозу) повреждения оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 14.10.2022 год
356851 | 570 | 2022-09-12 | 14 | 25 |  | 2022-09-12 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия атмосферных явлений (порывы ветра до 17,0 м/с) в совокупности с длительной эксплуатацией на одноцепной металлической (П35-1) опоре №53 ВЛ НА-365 на фазе «В» (верхняя) произошло истирание контактной поверхности серьги СР-12-16 поддерживающей гирлянды изоляторов (3 изолятора марки ПС-70Д в гирлянде), что привело к падению гирлянды данной фазы на траверсу фазы «С» (нижнюю) с разрушением 1-ого и 2-ого подвесных изоляторов. Вследствие чего на ВЛ НА-365 установился режим однофазного замыкания на землю, что вызвало срабатывание на ПС 110 кВ Новошипуновская предупредительной сигнализации «Земля в сети 35 кВ» и отключению КУ В НА-365. Дополнительным влияющим фактором является расположение промежуточной опоры на вершине холма (см. фотографии), вследствие чего элементы поддерживающей арматуры испытывают дополнительную нагрузку от нескомпенсированного тяжения от веса проводов всех фаз из-за разной высоты подвеса проводов на смежных опорах. 4.3 Падение поддерживающей гирлянды изоляторов (3 изолятора марки ПС-70Д в гирлянде) фазы «В» (верхняя) на траверсу фазы «С» (нижнюю) на одноцепной металлической (П35-1) опоре №53 ВЛ НА-365 с разрушением 1-ого и 2-ого подвесных изоляторов данной фазы обусловлено полным истиранием контактной поверхности кольца серьги СР-12-16 вследствие износа при длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (порывы ветра до 17,0 м/с), а также дополнительной нагрузкой от нескомпенсированного тяжения от веса проводов всех фаз из-за разной высоты подвеса проводов на смежных опорах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Полное истирание на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г); Частичное истирание на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г); Механическое разрушение на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) опор №30 - №70 ВЛ НА-365, с целью оценки состояния линейной арматуры, узлов крепления изолирующих подвесок ВЛ, с оформлением ведомости верхового осмотра. При выявлении дефектных элементов - включить в план-график ремонта - ремонт арматуры крепления провода. (Заказ №180067580) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ НА-365 в пролётах опор №1 - №170, с целью оценки состояния линейной арматуры, узлов крепления изолирующих подвесок ВЛ, с оформлением листа осмотра. При выявлении дефектных элементов - включить в план-график ремонта - ремонт арматуры крепления провода. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356859 | 325 | 2022-09-12 | 17 | 30 | 1.2558 | 2022-09-12 | 22 | 6 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кот), через пол ТП-35-2-7 в РУ-10 кВ и приближение к токоведущим частям 10кВ, со стороны вводов 10кВ силового трансформатора, произошло перекрытие между фазами "А", "В" через тело животного. От возникшего межфазного К.З., присоединение ВЛ 10 кВ Л-35-2 было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Плавкие вставки ПК-10, установленные на ТП-35-2-7, не калиброваны. 4.12 Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-35-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-35-2-7. на ТП-35-2-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фA; Междуфазное перекрытие через тело животного в РУ-10 кВ ТП-35-2-7. на ТП-35-2-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фB | Техническое мероприятие 1 КТП-35-2-7. Провести осмотр токоведущих частей и изоляции, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 КТП-35-2-7. Установить калиброванные плавкие вставки ПК-10 кВ. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.10.2022 год
356850 | 378 | 2022-09-12 | 6 | 36 |  | 2022-09-12 | 6 | 36 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета от окислов железа траверсы на первом и втором изоляторах на опоре (ПБ-110-1 ) №109 фазы "В" и выпадения утренней росы на изоляторы, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "В" на опоре №109 ВЛ-110кВ БВ-13. При перекрытии по увлажненной (загрязненной) подвесной гирлянде изоляторов, произошло разрушение первого от траверсы изолятора марки ПС-6Б(восемь стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде ), с последующим отключением В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом на промежуточной (ПБ-110-1) опоре №109 ВЛ-110кВ БВ-13 фазы "В" (одиночная, верхняя) и аварийное отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 109 фазы «В» ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 108-110 ВЛ-110 кВ БВ-13. При необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356850 | 379 | 2022-09-12 | 17 | 13 | 0.014 | 2022-09-12 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание по ДКР проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-5 в пролете опор №14-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-7-5. 4.4 Замыкание по ДКР проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-5 в пролете опор №14-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 21.10.2022 год
356850 | 380 | 2022-09-12 | 18 | 9 | 0.008 | 2022-09-12 | 18 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С- имеются метки от электродуги) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-8-2. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С- имеются метки от электродуги) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-2. Проверить надежность крепления крючьев, вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.10.2022 год
356850 | 381 | 2022-09-12 | 18 | 52 | 0.048333 | 2022-09-12 | 20 | 48 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-16-3-5 . 4.11 Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-3-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Востановить провода фаз "А", "С" , с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.10.2022 год
356850 | 382 | 2022-09-12 | 19 | 25 | 0.015666 | 2022-09-12 | 20 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №31-32 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-4-13, что привело к отключению АВ-3 ТП-19-4-13 . 4.11 Схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №31-32 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-4-13, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №31-32 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-4-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.10.2022 год
356850 | 383 | 2022-09-12 | 19 | 29 | 0.012802 | 2022-09-12 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С-имеются следы от электродуги) в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-66-1-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №28,29. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 14.10.2022 год
356850 | 384 | 2022-09-12 | 19 | 41 | 0.008334 | 2022-09-12 | 20 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А-0) на вводе в дом потребителя (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 23 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-15, что привело к отключению АВ-1 ТП-80-3-15. 4.11 Схлест проводов фаз (А-0) на вводе в дом потребителя (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 23 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-3-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ввода в дом потребителя (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 23 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-3-15. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.10.2022 год
356850 | 385 | 2022-09-12 | 20 | 4 | 0.0048006 | 2022-09-12 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест фаз (В,С) проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-62-4-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №6,7. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 14.10.2022 год
356850 | 386 | 2022-09-12 | 20 | 16 | 0.09 | 2022-09-12 | 21 | 31 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, что привело к отключению АВ-3 ТП-61-4-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, Пролет: Опора № 29 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №30,31. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 14.10.2022 год
356851 | 571 | 2022-09-13 | 7 | 15 |  | 2022-09-13 | 7 | 15 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков, вследствие отложения паутины, произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/19) фазы «С» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №94 ВЛ КК-133 по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности траверсы и проводе, а также отложение паутины на изолирующих подвесках и проводе. (см фото 1-3). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/19) фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ 21) опоре №94 ВЛ КК-133 на заземлённую металлическую траверсу опоры, произошло по увлажненной паутине, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №90 - №95 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069408). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №90 - №95 ВЛ КК-133, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180069409). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на ВЛ КК-133 в пролётах опор №90 - №95. При необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180069410). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356850 | 387 | 2022-09-13 | 11 | 10 | 0.126 | 2022-09-13 | 14 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда грузового автомобиля на опору №14 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 64-6-10 произошло падение опоры и замыкание проводов всех фаз, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-6-10. 4.4 Сбита опора №14 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 64-6-10 в результате наезда грузового автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение приставки. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-64-6-10, Опора У1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденную опору №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-10. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности неизвестное лицо совершившее наезд на опору №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-10, который привел к её повреждению. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.10.2022 год
356853 | 356 | 2022-09-13 | 5 | 19 |  | 2022-09-13 | 5 | 19 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-6а) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №77, разрушению изолятора в гирлянде (1 от траверсы) и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №75-79 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №75-79 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №75-79 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2022 год
356853 | 371 | 2022-09-13 | 10 | 50 | 0.16666 | 2022-09-13 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С", в следствии чего произошло перетирание провода на шейке изолятора на опоре №263, что привело к его падению на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-32. 4.3 Обрыв провода фазы "С" на опоре №263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-90-32 Алейск-Слава-Солнечный-Троицк, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 262-263 ВЛ-10кВ Л-90-32. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-32 в пролетах опор № 200-300 на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.10.2022 год
356852 | 232 | 2022-09-14 | 9 | 10 | 0.0163 | 2022-09-14 | 9 | 16 | 3.4.9.1 В результате возникновения технологического нарушения на потребительской КТП-10/0,4кВ №32-8-37 (баланс ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) произошло аварийное отключение В-10кВ Л-32-8 на ПС 35кВ №32"Заря". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КТП-10/0,4кВ Л-32-8-37 (баланс ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания») с предложением на приведение электроустановок в соответствие требованиям НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: Начальник Славгородского РЭС Волченко В.В. 30.09.2022 год
356858 | 471 | 2022-09-12 | 6 | 4 | 0.0285 | 2022-09-12 | 7 | 58 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "В","0" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра , в пролете опор №28-№29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №28-№29. по заказу №180062040. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 473 | 2022-09-12 | 18 | 14 | 0.021217 | 2022-09-12 | 19 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул. Молодежная д. 42 кв. 2, Сивков А.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Сивкову А.А., проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Молодежная 42 кв. 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356859 | 326 | 2022-09-12 | 6 | 41 | 1.0587 | 2022-09-12 | 7 | 13 | 3.4.12.5 Увлажнение отложений окислов железа, образовавшихся при естественной коррозии металла траверс железобетонной опоры и осаждённых на поверхности 8 изоляторов марки ПС-6А поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Смоленская – Советская II цепь (ВЛ СС-76), произошедшее в утренние часы вследствие выпадения росы на поверхностях элементов гирлянды, приведшее к снижению электрической прочности гирлянды. 3.4.3 Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО «Фоскон» при выполнении работ по поверхностной огнезащитной обработке силовых и контрольных кабельных линий в 2020 году, связанные с механическим повреждением крышкой кабельного лотка изоляции контрольного кабеля 8СЛ-156, приведшим к коррозии алюминиевых жил фаз «А» и «В» в результате взаимодействия с атмосферной влагой и их обрыву, что при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Смоленская – Советская II цепь (ВЛ СС-76) привело к увеличению тока небаланса и срабатыванию ДЗШ 1 СШ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ на отключение 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Смоленская. 4.12 Перекрытие по увлажнённым окислам железа поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Смоленская – Советская II цепь (ВЛ СС-76) на заземлённую траверсу опоры, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ЛЭП действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по увлажнённым окислам железа поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Смоленская – Советская II цепь (ВЛ СС-76) на заземлённую траверсу опоры, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ЛЭП действием защит. на Смоленская-Советская (ВЛ СС-76), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку всех токовых цепей устройств РЗА ПС 110 кВ Смоленская на соответствие требований п. 3.4.4 Правил устройства электроустановок по условиям механической прочности. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку рабочим током всех токовых цепей устройств РЗА ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку состояния изоляции контрольных кабелей в кабельных лотках на ОРУ ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №105. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 ВЛ 110 кВ СС-76. Провести верховой осмотр опор №104-106, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 6 ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №104-106, при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения п. 3.1-3 технических мероприятий разработать план-график замены контрольных кабелей на ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж всему оперативному персоналу на тему: «Ликвидация нарушений в главных схемах подстанций». Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 573 | 2022-09-15 | 6 | 47 |  | 2022-09-15 | 6 | 47 | 3.4.10 В результате отложения паутины (жизнедеятельность пауков) на элементах конструкции промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №104 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19) фазы "А", а также наличие паутины на изолирующей подвеске. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135) на ПС 110 кВ Усть-Калманская действием УРЗА (ТЗНП). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №104 ВЛ КБ-135 произошло по увлажненной паутине, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №100 - №105 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180068206). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры на ВЛ КБ-135 в пролётах опор №100 - №105. При необходимости, выполнить чистку изоляции, либо ее замену. (Заказ №180068208). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356855 | 284 | 2022-09-15 | 6 | 55 |  | 2022-09-15 | 6 | 55 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (U-120, ПС-70) на промежуточной ж/б опоре №77 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11) на промежуточной ж/б опоре №179 фазы "С", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (U-120, ПС-70) на промежуточной ж/б опоре №77 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11) на промежуточной ж/б опоре №179 фазы "С", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Электродуговое повреждение на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №77, 179 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №77 фазы "В", на опоре № 179 фазы "С" ВЛ-110 кВ КМ-110. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356859 | 328 | 2022-09-15 | 6 | 41 |  | 2022-09-15 | 6 | 41 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной Ж/Б опоре №14 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземлённой опоры №14 ВЛ 110 кВ ПС-134. От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземлённой опоры №14 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземлённой опоры №14 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опоры №14, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №3. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №13-15 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.12.2022 год
356851 | 574 | 2022-09-15 | 6 | 50 |  | 2022-09-15 | 6 | 50 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях двухцепной анкерной металлической (У110-4+5) опоры №277 ВЛ НЧ-439 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (верхняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора (9 стеклянных изоляторов марки ПС-70Д в натяжной гирлянде) и линейной арматуре провода (АС-120/19) в сторону ПС 110 кВ Чарышская, остатки паутины на траверсе (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ НЧ-439 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «С» (верхняя) на двухцепной анкерной металлической (У110-4+5) опоре №277 ВЛ НЧ-439, вызвано отложением паутины и увлажнением её в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора анк. мет.У110-4+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №275 - №279 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069582) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №275 - №279 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069583) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №275 - №279 ВЛ НЧ-439, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180069584) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356852 | 234 | 2022-09-16 | 7 | 50 |  | 2022-09-16 | 7 | 50 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушению 1-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 161 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская", аварийному отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110 кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.12 Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 1-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 161 ВЛ-110кВ ХР-29"Хабарская-Зятькова-Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 1-го от траверсы изолятора гирлянды фазы "В". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 161 фаза "В" ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 161 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 156-166 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабары-Зятькова-Реченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356858 | 474 | 2022-09-17 | 15 | 30 | 0.025551 | 2022-09-17 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Новая д.12, Кондрусова В.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Глушинка ул. Новая д. 12 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 475 | 2022-09-17 | 17 | 31 | 0.0082998 | 2022-09-17 | 18 | 54 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5 в пролетах опор №8- №9 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356850 | 391 | 2022-09-18 | 8 | 33 | 0.028932 | 2022-09-18 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового порывистого ветра произошел обрыв нулевого и схлест с фазным проводом ввода в жилой дом, запитанный от опоры №35 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-2-11, при К.З. проводов произошло отключение АВ-1 ТП-55-2-11. 4.11 Обрыв нулевого и схлест с фазным проводом ввода в жилой дом, запитанный от опоры №35 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-11, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода ввода в жилой дом, запитанный от опоры №35 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-55-2-11. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2022 год
356859 | 329 | 2022-09-17 | 20 | 4 | 0.0057336 | 2022-09-17 | 20 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошёл обрыв нулевого провода (А-25) в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1 и падение его на землю, что привело к потере напряжения у потребителей. 4.13 Обрыв нулевого провода (А-25) в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода (А-25) в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-7 Ф.1. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.10.2022 год
356859 | 330 | 2022-09-16 | 6 | 41 |  | 2022-09-16 | 6 | 41 | 3.4.12.5 16.09.2022 и 17.09.2022 в результате влияния утренних перепадов температур окружающего воздуха (выпадение росы в утренние часы), их-за увлажнения подвесной гирлянды изоляторов, привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №104 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего происходило перекрытие фазы "А" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной опоры №104, от возникших однофазных замыканий на "Землю", действием УРЗА 16 и 17 сентября 2022 года отключались В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), происходило восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 16-17.09.2022 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной опоры №104 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной опоры №104 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №104. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опоры №104, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №104. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 26.10.2022 год
356851 | 576 | 2022-09-17 | 6 | 42 |  | 2022-09-17 | 6 | 42 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №96 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (одиночная) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде), остатки паутины на металлических траверсах, изолирующих подвесках и линейной арматуре (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ПО-141 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-70/11) фазы «С» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №96 ВЛ ПО-141, обусловлено отложением паутины и увлажнением её в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №90 - №100 ВЛ ПО-141. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069539) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №90 - №100 ВЛ ПО-141. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069580) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №90 - №100 ВЛ ПО-141, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180069581) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 год
356858 | 476 | 2022-09-16 | 18 | 26 | 0.022 | 2022-09-16 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Песьянка ул. Мира д.24, Иконникова В.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Иконниковой В.А. , проживающему по адресу с. Песьянка ул. Мира д.24 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 477 | 2022-09-16 | 16 | 24 | 0.41985 | 2022-09-16 | 17 | 19 | 3.4.12.5 Межфазное замыкание фазы "А","В", вызванное попаданием в микротрещины воды (ливень) с последующим повреждением изолятора фазы "А" на КТП-44-7-5 и отключению ВЛ-10 кВ Л-44-7 действием УРЗА. 4.12 Разрушение опорного изолятора фазы "А" РУ-10 кВ КТП-44-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "А" на ТП-44-7-5, TP010-0014728 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочные испытания изоляции КТП на ВЛ-10кВ Л-44-7. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2022 год
356851 | 578 | 2022-09-19 | 2 | 32 |  | 2022-09-19 | 2 | 32 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц, вследствие присаживания на траверсу фазы "С" (одиночная) на угловой анкерной (У1) опоре №284/18 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок в сторону ПС 110 кВ Кашино (ЦЭС), произошло перекрытие воздушного промежутка между обводным шлейфом (АС-150/24) и металлической траверсой по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе и траверсе. (см. фото 1-2). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-67) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между соединительным шлейфом (АС-150/24) фазы «С» (одиночная) и металлической траверсой на анкерной (У1) опоре №284/18 ВЛ ПК-67 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180069845). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №284/15 - №284/20 ВЛ ПК-67. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. (Заказ №180069846). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, линейной арматуры всех фаз на опорах №284/15-№284/20 ВЛ ПК-67. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180069847). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 установку ПЗУ (птице-защитных устройств), препятствующих присаживанию птиц на траверсе, на опорах №284/1 - №284/20 ВЛ ПК-67. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2024 год
356850 | 393 | 2022-09-19 | 18 | 9 | 0.0069328 | 2022-09-19 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А-0)(принадлежит ПО ВЭС) на вводе в дом потребителя от опоры № 37 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-80-5-6. 4.11 Схлест проводов фаз (А-0)(принадлежит ПО ВЭС) на вводе в дом потребителя от опоры № 37 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-6, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ввода (принадлежит ПО ВЭС) в дом потребителя от опоры № 37 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.10.2022 год
356855 | 285 | 2022-09-19 | 19 | 39 | 0.0035 | 2022-09-19 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления ввода в жилой дом (марки А-35) на опоре №8 с последующим междуфазным замыканием проводов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №25-6-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления ввода в жилой дом (марки А-35) на опоре №8 с последующим междуфазным замыканием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-25-6-1, Опора анкер.А29,26.0085,1ц.1ст.2пр. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-25-6-1 в пролётах опор №1-8. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 286 | 2022-09-19 | 21 | 50 | 0.009999 | 2022-09-19 | 22 | 10 | 3.4.10 В результате взлёта птицы с проводов произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз "А,В" в пролете опор №2-3, с последующим междуфазным замыканием проводов (марки АС-50) и отключением АВ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 40-5-2. 4.11 В результате взлёта птицы с проводов произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз "А,В" в пролете опор №2-3, с последующим междуфазным замыканием проводов (марки АС-50). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-5-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-40-5-2 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 31.10.2022 год
356858 | 478 | 2022-09-19 | 11 | 43 | 0.174 | 2022-09-19 | 13 | 39 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-5-2-4 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-72-1 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-72-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя на Л-72-1 с.Тяхта, РЛНД-10/630 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-72-1, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2025 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2022 год
356858 | 479 | 2022-09-19 | 18 | 48 | 0.0032 | 2022-09-19 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул 40 лет Победы д.48, Ермаков Б.Д. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Белое ул 40 лет Победы д. 48 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356858 | 480 | 2022-09-20 | 0 | 55 | 0.23398 | 2022-09-20 | 2 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела деревянной опоры №4/3 ВЛ-10 кВ Л-41-10, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-41-10 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "В" . на Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-70-4 с.Старо-Драченино, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №1/3-4/3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356855 | 287 | 2022-09-20 | 10 | 5 | 0.014252 | 2022-09-20 | 10 | 24 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-41-14-4 фаз"А" и "В" опоры № 29/4 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-41-14 на ПС 35/10 кВ №41 "Корниловская". 4.12 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-41-14-4 фаз"А" и "В" опоры № 29/4 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1-19-1, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-41-14 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 288 | 2022-09-20 | 10 | 47 | 0.017917 | 2022-09-20 | 11 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 10-30-5 произошло перегорание наружных витков в/в обмоток фаз "А,В" внутри бака трансформатора марки (ТМ-63 кВ), что привело к пониженному напряжению на КТП 10/0,4 кВ № 10-30-5. 4.11 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 10-30-5 произошло перегорание наружных витков в/в обмоток фаз "А,В" внутри бака трансформатора марки (ТМ-63 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-10-30-5, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №10-30-8,10-30-4, 10-30-2, 10-30-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 289 | 2022-09-20 | 15 | 55 | 0.034837 | 2022-09-20 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №73, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 73-74 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-19-7 на ПС 110 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №73, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 73-74 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-19-7 с. Панкрушиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №72-76 ВЛ-10 кВ Л-19-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356851 | 579 | 2022-09-20 | 23 | 59 |  | 2022-09-20 | 23 | 59 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (сова, пустельга), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоры №231 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах, а также остатки птичьего помета на поверхности 1-ого, 2-ого, 3-ого и 4-ого изоляторов подвесной гирлянды фазы «В» (см. фото 1-2). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-66) на ПС 110 кВ Поспелихинская действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПК-66) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоре №231 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), по внешней поверхности изолирующей подвески, произошло по струе птичьего помета в ночное время, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Шипуновская (ВЛ ПК-66), Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 230, 231, 232, 233 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180070983). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 230, 231, 232, 233 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180070984). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №№: 230, 231, 232, 233 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180070985). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года - установку ПЗУ (антиприсадочные устройства для птиц) на опорах №230-№235 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2023 год
356850 | 394 | 2022-09-20 | 21 | 19 | 0.036267 | 2022-09-20 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в вязке фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1, схлест с проводом фазы "С", что привело к отключению АВ-1 ТП-68-3-1. 4.11 Обрыв провода фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-3-1, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводы фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.10.2022 год
356852 | 230 | 2022-09-21 | 7 | 47 |  | 2022-09-21 | 7 | 47 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой между гирляндой изоляторов фазы "В" на опоре № 73 и проводом фазы "В" (пролет опор №72-73) ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская", аварийному отключению В-110кВ МН-22 на ПС 110 кВ "Михайловская", отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Перекрытие электрической дугой между гирляндой изоляторов фазы "В" на опоре №73 и проводом фазы "В" (пролет опор №72-73) ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой между гирляндой изоляторов фазы "В" на опоре №73 и проводом фазы "В". на Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие электрической дугой между гирляндой изоляторов фазы "В" на опоре №73 и проводом фазы "В". на Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 73 фаза "В" ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 73 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 70-75 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", , при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356859 | 331 | 2022-09-21 | 10 | 3 |  | 2022-09-21 | 10 | 3 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" на опоре №1800/363 ВЛ 10 кВ Л-33-18, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-33-18 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.12 Перекрытие через тело птицы фаз "А","В" на опоре №1800/363 ВЛ 10 кВ Л-33-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы фаз "А","В" на опоре №1800/363 ВЛ 10 кВ Л-33-18. на Л-33-18 С. Ануйское, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-18. Выполнить установку ПЗУ на опоре №1800/363. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356853 | 380 | 2022-09-21 | 9 | 11 | 0.97 | 2022-09-21 | 9 | 17 | 3.4.8.2 При уборке сахарной свеклы комбайном, принадлежащий Агрофирме «Черемновская», в охранной зоне ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55) в пролёте опор №112-113, машинист не учел габариты комбайна (высота около 6 метров) и приблизил транспортное средство на недопустимое расстояние до провода фазы "В", в результате чего произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и комбайном и отключение ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55). | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию на Агрофирму «Черемновская». Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2022 год
356855 | 290 | 2022-09-21 | 9 | 15 | 0.0351 | 2022-09-21 | 9 | 33 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-21-4-2 фаз "А" и "В" опоры № 14/1 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-21-4 на ПС 35/10 кВ №21 "Столбовская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-21-4-2 фаз "А" и "В" опоры № 14/1 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-21-4-2, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-21-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356858 | 449 | 2022-09-02 | 23 | 21 | 0.011399 | 2022-09-02 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Беловский ул. Первомайская д. 24 кв.2, Панин Г.К. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Панину Г.К.., проживающему по адресу с. Беловский ул. Первомайская д. 24 кв.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 03.10.2022 год
356858 | 450 | 2022-09-02 | 10 | 36 | 0.027499 | 2022-09-02 | 12 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-2. 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 30-4-2 в пролетах опор №7- №8 . Заказ № 180065624. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356855 | 277 | 2022-09-04 | 23 | 35 | 0.00975 | 2022-09-05 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-7-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-4 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2022 год
356858 | 451 | 2022-09-02 | 18 | 13 | 0.0061665 | 2022-09-02 | 19 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №38-№40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-1, Пролет: Опора № 38 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-1, произвести регулировку провода в пролете опор №38-№40. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2022 год
356858 | 452 | 2022-09-04 | 17 | 37 | 0.015899 | 2022-09-04 | 18 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-9. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-9 в пролетах опор №14-№15. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2023 год
356859 | 314 | 2022-09-02 | 19 | 35 |  | 2022-09-02 | 19 | 35 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям РКТП-89-7-25 на опоре №712/2 ВЛ 10 кВ Л-89-7, произошло перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-89-7 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" РКТП-89-7-25 на опоре №712/2 ВЛ 10 кВ Л-89-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В" РКТП-89-7-25 на опоре №712/2 ВЛ 10 кВ Л-89-7. на ТП-89-7-25, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр токоведущих частей РКТП-89-7-25 на опоре №712/2 ВЛ 10 кВ Л-89-7, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.10.2022 год
356853 | 351 | 2022-09-04 | 14 | 25 | 0.015501 | 2022-09-04 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1/7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1/7-1/8, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-0-3, Пролет: Опора № 1-7 - Опора № 1-8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-0-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-57-0-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.10.2022 год
356859 | 315 | 2022-09-02 | 20 | 20 | 0.006667 | 2022-09-02 | 21 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля потребителя электрической энергии, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.1-2, находящейся на балансе потребителя МУП "Тепловик", действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в КТП-89-10-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного кабеля потребителя МУП "Тепловик" подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.1-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.10.2022 год
356850 | 367 | 2022-09-03 | 10 | 20 | 0.016533 | 2022-09-03 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-14, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-8-14 . 4.11 Схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-14, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "С","В" в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-14. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.10.2022 год
356859 | 316 | 2022-09-04 | 13 | 30 | 0.022734 | 2022-09-04 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора фазы "В", при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №1210/10 ВЛ 10 кВ Л-43-12 с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №1210/10-1210/11. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-43-12 на ПС 110кВ Красноорловская. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №1210/10 ВЛ 10 кВ Л-43-12 с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №1210/10-1210/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №1210/10 ВЛ 10 кВ Л-43-12 с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролете опор №1210/10-1210/11. на Л-43-12 Новообинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-12. Провести верховой осмотр опор №1210/9-1210/11 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 21.10.2022 год
356850 | 368 | 2022-09-03 | 12 | 40 | 0.068335 | 2022-09-03 | 14 | 2 | 3.4.8.2 При проезде под ВЛ автомобиля, принадлежащего подрядной организации, строящей объездную дорогу с поднятым кузовом произошло касание и обрыв проводов фаз (В,С) на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №251-252, в следствии К.З. отключился В-10 Л-55-1 на ПС 110кВ Солтонская. 4.4 Обрыв проводов фаз (В,С) на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №251-252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-55-6 Резерв, Пролет: Опора № 251 - Опора № 252 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту обрыва сторонней организацией провода на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №251-252, для предъявления ущерба. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2022 год
356858 | 454 | 2022-09-03 | 15 | 11 | 0.043267 | 2022-09-03 | 17 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Анатолия д 46. (потребитель Грешилова Наталья Тимофеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Пещерка ул. Анатолия д 46. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356850 | 369 | 2022-09-04 | 6 | 40 | 1.0129 | 2022-09-05 | 6 | 42 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета от окислов железа траверсы на первом и втором изоляторах на опоре (ПБ-110-1 ) №276 фазы "В" и выпадения утренней росы на изоляторы, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "В" на опоре №276 ВЛ-110кВ ВБ-80. При перекрытии по увлажненной (загрязненной) подвесной гирлянде изоляторов, произошло разрушение первого от траверсы изолятора марки U-120 (восемь стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде - со второго по восьмой марки ПС-6Б ), с последующим отключением В-110кВ ВБ-80 на ПС Воеводская, В-110 ЕС-131 на ПС Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС Дмитриевская (ГАЭС). В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылью при обработке сельскохозяйственных угодий на опоре (ПБ-110-1 ) №256 фазы "А" и выпадения утренней росы на изоляторы, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "А" на опоре №256 ВЛ-110кВ ВБ-80. При перекрытии по увлажненной (загрязненной) подвесной гирлянде изоляторов произошло разрушение первого от траверсы изолятора марки U-120 (восемь стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде - со второго по восьмой марки ПС-6Б ), с последующим отключением В-110кВ ВБ-80 на ПС Воеводская, В-110 ЕС-131 на ПС Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС Дмитриевская (ГАЭС). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением первых от траверсы марки U-120 (восемь стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде - со второго по восьмой марки ПС-6Б ) фазы"А" на опоре №256, фазы "В" на опоре №276 ВЛ-110кВ ВБ-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Воеводская - Бехтемировская (ВЛ ВБ-80), Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Изолятор. на Воеводская - Бехтемировская (ВЛ ВБ-80), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опорах №256,276 ВЛ 110 кВ ВБ-80. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ на опора № 255-257, 275-277 ВЛ 110 кВ ВБ-80. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2022 год
356853 | 352 | 2022-09-04 | 6 | 19 |  | 2022-09-04 | 6 | 19 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов типа ПС-70Е и 1 изолятор типа U-120BA) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №138, разрушению одного из изоляторов типа ПС-70Е в гирлянде и отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №136-140 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №136-140 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №136-140 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №138 фаза "В" ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) в РП 2023. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2023 год
356851 | 561 | 2022-09-05 | 6 | 34 |  | 2022-09-05 | 6 | 34 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы на конструкции промежуточной металлической (ПТ) опоры №17 ВЛ ГЗ-95 произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) по увлажнённым птичьим загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и и следы птичьего помёта на поверхности 1-ого изолятора. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ГЗ-95) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) на металлической (ПТ) опоре №17 ВЛ ГЗ-95 по увлажнённым птичьим загрязнениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняцкая-Золотушинская (ВЛ ГЗ-95), Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №15 - №20 ВЛ ГЗ-95 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к заземляющему устройству опор №15 - №20 ВЛ ГЗ-95. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №15 - №20 ВЛ ГЗ-95, при необходимости выполнить чистку изоляции, замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 год
356851 | 562 | 2022-09-05 | 6 | 49 |  | 2022-09-05 | 6 | 49 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоры №194 ВЛ НЧ-439 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (нижняя) (по данным ЦУС - фаза «С») по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов (ПС-70Д) в подвесной гирлянде), термическое повреждение 6-ти проволок верхнего повива провода (АС-120/19), остатки паутины на металлических траверсах, изолирующих подвесках и линейной арматуре. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ НЧ-439 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «В» (нижняя) (по данным ЦУС - фаза «С») на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №194 ВЛ НЧ-439, с термическим повреждением 6-ти проволок верхнего повива провода, вызвано отложением паутины и увлажнением её в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №190 - №200 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180067027) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №190 - №200 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180067028) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №190 - №200 ВЛ НЧ-439, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180067029) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт провода фазы «В» (по данным ЦУС - фаза «С») на опоре №194 ВЛ НЧ-439. (Заказ №180067029) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить на ПС 110 кВ Новошипуновская выверку токовых цепей защит ВЛ-110 кВ НЧ-439. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.12.2022 год
356852 | 226 | 2022-09-05 | 15 | 25 |  | 2022-09-05 | 15 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос в пролете опор № 113-114 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", произошел пережег и расплетение 1 жилы грозотроса с последующим перекрытием воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "В", что привело к аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110/10кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Пережег и расплетение 1 жилы грозотроса с последующим перекрытием воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "В" в пролете опор № 113-114 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег и расплетение 1 жилы грозотроса. на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 113, 114 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 113-114 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 104 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 год
356851 | 563 | 2022-09-05 | 19 | 13 |  | 2022-09-05 | 19 | 13 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (пустельга, канюк), вследствие присаживания на траверсу фазы "В" (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-12) опоре №129 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе (АС-150/24) и 1-ом изоляторе (ПС-70) подвесной гирлянды. Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-67) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-12) опоре №129 ВЛ ПК-67 (ПК-66) произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №126 - №129 ВЛ ПК-67 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции, либо замену изоляторов (усиление изоляции), всех фаз на ВЛ ПК-67 на опорах №126-№129 ВЛ ПК-67. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №126 - №129 ВЛ ПК-67. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356855 | 278 | 2022-09-05 | 17 | 32 | 0.0994 | 2022-09-05 | 18 | 56 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на шлейфа марки (А-70) ЛР-32-2-3 произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению В-10 кВ Л-32-2 на ПС 110/10 кВ № 32 "Сидоровская". 4.11 В результате присаживания птицы на шлейфа марки (АС-70) ЛР-32-2-3 произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-32-2 с. Грановка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-32-2 по причине воздействия птиц за 2019-2021 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356858 | 455 | 2022-09-05 | 17 | 42 | 0.02575 | 2022-09-05 | 19 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1 -№2/1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ветки дерева на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-5, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-5 в пролетах опор №1/1- №2/1 . Заказ № 180066033. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356851 | 564 | 2022-09-06 | 6 | 42 |  | 2022-09-06 | 6 | 42 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков, вследствие налипания паутины на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-110-12) опоры №166 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе, арматуре крепления и на 1-ом и 2-ом изоляторах подвесной гирлянды фазы «А» (цепь восточная, верхняя), а также остатки паутины на поверхности изоляторов и элементах конструкции опоры (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ПК-66) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» (цепь восточная, верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-12) опоре №166 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), по поверхности изолирующей подвески, произошло по увлажнённой паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Поспелихинская-Шипуновская (ВЛ ПК-66), Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №165-№167 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180066805). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 165, 166, 167 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180066806). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №№: 165, 166, 167 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180066807). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356859 | 317 | 2022-09-06 | 3 | 29 |  | 2022-09-06 | 3 | 29 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на металлической опоре №214 ВЛ 110 кВ СП-189, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №214. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №214 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №214 ВЛ 110 кВ СП-189. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №214 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №214, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №214. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356850 | 371 | 2022-09-06 | 12 | 40 | 0.0004165 | 2022-09-06 | 12 | 45 | 3.4.10 Телом птицы перекрыло провода фаз (В,С) на спуске ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-7 к опоре №1, что стало причиной отключения АВ-2 КТП-56-3-7. 4.11 Перекрытие проводов фаз (В,С) на спуске ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-7 к опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-7, Пролет: ТП 56-3-7 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-7: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз, запланировать замену спуска на изолированный провод. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2022 год
356858 | 457 | 2022-09-07 | 18 | 50 | 0.018334 | 2022-09-07 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20 в пролетах опор №2-№3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 458 | 2022-09-07 | 11 | 30 | 0.06575 | 2022-09-07 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-44-10, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-44-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-44-10 с.Березовка-п.Правда, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 44-10 в пролете опор №41-№45 при необходимости провести замену вязок, колпочков, изоляторов Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2023 год
356858 | 459 | 2022-09-07 | 21 | 55 | 0.025417 | 2022-09-07 | 22 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №12/2-№13/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28, Пролет: Опора № 11-2 - Опора № 12-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии , угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28 в пролетах опор №12/2-№13/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356855 | 279 | 2022-09-07 | 21 | 30 | 0.063 | 2022-09-07 | 22 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло междуфазное замыкание проводов марки (А-25) фаз "А" и "0" в пролёте опор № 1/1/1/7-1/1/1/8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №21-4-14. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло междуфазное замыкание проводов марки (А-25) фаз "А" и "0" в пролёте опор № 1/1/1/7-1/1/1/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-4-14, Пролет: Опора № 1/1/1/7 - Опора № 1/1/1/ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-21-4-14 в пролёте опор №1/1/1/7-1/1/1/8. При необходимости произвести регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.10.2022 год
356851 | 566 | 2022-09-08 | 6 | 49 |  | 2022-09-08 | 6 | 49 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоры №194 ВЛ НЧ-439 произошло повторное (см. акт РТН №562 от 05.09.2022) перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (нижняя) (по данным ЦУС - фаза «С») по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Д в подвесной гирлянде), остатки паутины на металлических траверсах, изолирующих подвесках и линейной арматуре. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ НЧ-439 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «В» (нижняя) (по данным ЦУС - фаза «С») на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №194 ВЛ НЧ-439, обусловлено отложением паутины и увлажнением её в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №190 - №200 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180067027) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №190 - №200 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180067028) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №190 - №200 ВЛ НЧ-439, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180067029) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт провода фазы «В» (по данным ЦУС - фаза «С») на опоре №194 ВЛ НЧ-439. (Заказ №180067029) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить на ПС 110 кВ Новошипуновская выверку токовых цепей защит ВЛ-110 кВ НЧ-439. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.12.2022 год
356853 | 353 | 2022-09-06 | 6 | 36 |  | 2022-09-06 | 6 | 36 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, 7 типа ПС-70Е и 1 типа U-120ВА) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №159 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 3.4.12.5 В результате однофазного короткого замыкания фазы "А" на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) произошло возрастание напряжения по фазам "В" и "С", что в совокупности с плохими погодными условиями (туман) привело к пробою воздушного промежутка (985 мм) между оголовником конденсатора связи ВА-167 фазы "С" и линейным спуском ЛР-ВА-167 фазы "В", и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) после АПВ от 1 ступени ДЗ. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора пром.ж/б.ПБ 23 4.12 Перекрытие оголовника конденсатора связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие оголовника конденсатора связи на ПС 110 кВ Арбузовская | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №157-161 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №157-161 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №157-161 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №159 фаза "А" КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) в РП 2023. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести демонтаж конденсатора связи фазы "С" ВА-167 на ПС 110 кВ Арбузовская. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.10.2022 год
356853 | 354 | 2022-09-06 | 6 | 36 | 0.49 | 2022-09-06 | 6 | 57 | 3.4.8.5 В следствие асинхронного хода участка сети, являющегося результатом короткого замыкания на КВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) и подпитки короткого замыкания от двигателей 10 кВ потребителя ООО "Павловский деревообрабатывающий комбинат" (Л-50-0), произошло аварийное отключение СВ-110 действием РЗА ВЛ 110 кВ Шелаболихинская-Павловская (ВЛ ШП-440). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Павловский деревообрабатывающий комбинат" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос о пересмотре уставок КСЗ ШП-440, КСЗ АП-55 на ПС 110 кВ Павловская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.12.2022 год
356853 | 355 | 2022-09-06 | 6 | 42 |  | 2022-09-06 | 6 | 42 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде, 6 типа ПС-6а и 1 типа U-120ВА), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75 и отключению 1 секции шин 110 кВ: В-110 Т-1, В ТА-182, ШСВ-110 и до отключению В АО-155 действием РЗА. По причине частичной разрегулировки привода типа ППРК (недостаточная жесткость пружины) выключателя типа ВМТ-110Б ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) произошло несрабатывание выключателя АО-155 в установленный промежуток времени, что привело к срабатыванию УРОВ-110 и отключению 1 секции шин 110 кВ: В-110 Т-1, В ТА-182, ШСВ-110 и до отключению В АО-155. 4.12 1. Перекрытие гирлянды изоляторов. 2. Недостаточная жесткость пружины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Недостаточная жесткость пружины на ПС 110 кВ Алейская | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №73-77 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №73-77 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №73-77 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку привода В АО-155 на ПС 110 кВ Алейская. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести проверку выключателей типа ВМТ-110Б (В-110 Т-1; В-110 Т-2; СВ-110; ТА-182; КА-421; ТА-51; ОВ-110) на ПС 110 кВ Алейская. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.12.2022 год
356853 | 359 | 2022-09-07 | 16 | 56 | 0.64352 | 2022-09-07 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №51, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №51-52, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10кВ Л 55-4. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на Л-55-4 Омутская -с. Киприно, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №51-52 ВЛ 10кВ Л 55-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-55-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.10.2022 год
356853 | 360 | 2022-09-07 | 19 | 52 | 0.025867 | 2022-09-07 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47) и влияния погодных условий произошел обрыв провода на вязке изолятора фазы "А" на опоре №7 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. 4.1 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-6-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж оборванного провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.10.2022 год
356850 | 370 | 2022-09-07 | 20 | 21 | 0.0004165 | 2022-09-07 | 20 | 26 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-5, что стало причиной отключения АВ-3 КТП-49-5-5. 4.4 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-5, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-5: произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №21-22. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2022 год
356850 | 375 | 2022-09-07 | 21 | 50 | 0.0002334 | 2022-09-07 | 21 | 57 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом макушки ДКР и замыкание ею проводов фаз (В,С) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9, что и явилось причиной отключения АВ-2 ТП-76-2-9. 4.4 Замыкание проводов ДКР фаз (В,С) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9: произвести вырубку ДКР в пролете опор № 9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2022 год
356850 | 376 | 2022-09-07 | 21 | 53 | 0.018335 | 2022-09-07 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы (А-0) ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-1-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-19-1-5 . 4.11 Схлест проводов фазы (А-0) ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5, Опора УП1-3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.10.2022 год
356850 | 377 | 2022-09-08 | 19 | 13 | 0.03375 | 2022-09-08 | 20 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9, схлест с проводом фазы "В", что привело к отключению АВ-1ТП-68-1-9 . 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт оборванного провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-9. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.10.2022 год
356853 | 362 | 2022-09-08 | 16 | 42 | 0.008668 | 2022-09-08 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №4-5, схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2022 год
356855 | 280 | 2022-09-09 | 6 | 54 |  | 2022-09-09 | 6 | 54 | 3.4.10 На опоре №323 ВЛ-110 кВ КТ-186, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на гирлянде изоляторов с разрушением 1 изолятора (1-ый от траверсы, 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) и проводе (марки АС-150), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КТ-186 действием УРЗА. 4.11 На опоре №323 ВЛ-110 кВ КТ-186, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на гирлянде изоляторов с разрушением 1 изолятора (1-ый от траверсы, 7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) и проводе (марки АС-150). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №323 фазы "А" ВЛ-110 кВ КТ-186. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №323 фазы "А" ВЛ-110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ КТ-186 за последние три года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ в пролете опор № 300-350. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356851 | 567 | 2022-09-09 | 6 | 36 |  | 2022-09-09 | 6 | 36 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, вследствие присаживания хищной птицы на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоры №134 ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок совместно с ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142)), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по птичьим загрязнениям (струе помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) и остатки птичьего помета на поверхности юбки 2-ого изолятора подвесной гирлянды и разрушение юбки 1-ого изолятора (ПС-70Е) фазы "С". Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Разрушение юбки 1-ого изолятора (ПС-70Е) подвесной гирлянды фазы "С "(верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №134 ВЛ Т-143 (ВЛ ГЗ-143) вызвано перекрытием изоляции провода фазы "С" по струе птичьего помёта в утренние часы, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ Т-143 (ГЗ-143) действием УРЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), 1.Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №132 - №137 ВЛ Т-143 (отпайка на ПС 110 кВ Третьяковская). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи опор №132 - №137 ВЛ Т-143 (отпайка на ПС 110 кВ Третьяковская). При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №132 - №137 ВЛ Т-143 (отпайка на ПС 110 кВ Третьяковская), при необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену поврежденного изолятора на фазе "С" на опоре №134 ВЛ Т-143 (отпайка на ПС 110 кВ Третьяковская). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356858 | 460 | 2022-09-08 | 13 | 29 | 1.4155 | 2022-09-08 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №6 ВЛ-10 кВ Л-42-13, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-42-13 ОАО Алтай-Форест, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-42-13. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356858 | 461 | 2022-09-08 | 19 | 50 | 0.0495 | 2022-09-08 | 21 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №5 -№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии , угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6 в пролетах опор №5-№6. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2022 год
356852 | 224 | 2022-09-09 | 3 | 54 |  | 2022-09-09 | 3 | 54 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 120 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 120 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 120 фаза "В" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 120 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 115-125 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356853 | 363 | 2022-09-09 | 6 | 38 |  | 2022-09-09 | 6 | 38 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70, 1 изолятор типа U120BA), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №350 и отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.349 - оп.350 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №348-352 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам проведенного верхового осмотра выполнить замену изоляторов в поддерживающих гирляндах в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора (8-го) на опоре №350 фаза "С" КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) в РП 2023. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год
356853 | 364 | 2022-09-09 | 6 | 45 |  | 2022-09-09 | 6 | 45 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-6а), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 и отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №42-46 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам проведенного верхового осмотра при необходимости выполнить замену изоляторов в поддерживающих гирляндах в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2023 год
356852 | 227 | 2022-09-09 | 6 | 48 |  | 2022-09-09 | 6 | 48 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов птичьим пометом), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (9 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 101 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская" и аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 101 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 101 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 101 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 95-105 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356859 | 320 | 2022-09-09 | 9 | 54 | 0.020267 | 2022-09-09 | 10 | 58 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №1/11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-18, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-45-1-18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №1/11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-18 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 21.10.2022 год
356855 | 265 | 2022-08-23 | 9 | 2 |  | 2022-08-23 | 9 | 2 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №82 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150/24), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 ПВ-4. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №82 фазы "В" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150/24), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 ПВ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №82 фаза "В" ВЛ-110 кВ ПВ-4. Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №82 фаза "В" ВЛ-110 кВ ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2022 год
356855 | 266 | 2022-08-23 | 17 | 55 |  | 2022-08-23 | 17 | 55 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б опоры №75 ВЛ СК-187 произошло перекрытие изоляции фазы «А» по увлажненной паутине (моросящий дождь) (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (8 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б, U-120АD)) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 CК-187. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ СК-187) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б опоры №75 ВЛ СК-187 произошло перекрытие изоляции фазы «А» по увлажненной паутине (моросящий дождь) (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (8 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б, U-120АD)) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 CК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "А" ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №75 фазы "А" ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.12.2022 год
356850 | 354 | 2022-08-23 | 6 | 24 |  | 2022-08-23 | 6 | 24 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов (7 фарфоровых изоляторов в гирлянде марки ПФ-6Е) опоры №67 (отпайка на ПС 110кВ Красногорская) ВЛ-110кВ К-137, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью (сельскохозяйственные работы), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" , что привело к отключению В-110кВ ЗО-137 на ПС 110 Заречная и на ПС 110 Майминская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 ВЛ-110кВ К-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре №67 ВЛ-110кВ К-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 65,66,67 ВЛ-110кВ К-137, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
356853 | 343 | 2022-08-24 | 6 | 23 |  | 2022-08-24 | 6 | 23 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-6а), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №130 и отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №128-132 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №128-132 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №128-132 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356858 | 437 | 2022-08-24 | 8 | 5 | 0.15 | 2022-08-24 | 9 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-72-1 в пролете опор №№22/1-23/1 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-72-1 в пролете опор №№22/1-23/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-72-1 с.Тяхта, Пролет: Опора № 22-1 - Опора № 23-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-72-1 с.Тяхта, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №22/1-№23/1 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2022 год
356851 | 553 | 2022-08-26 | 5 | 16 |  | 2022-08-26 | 5 | 16 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №175 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (цепь южная, средняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 3-ого и 6-ого изоляторов (ПС-70Е) подвесной гирлянды и проводе (АС-150/19) и разрушение юбки 7-ого изолятора, а также присутствуют остатки паутины на металлических траверсах, изолирующих подвесках и линейной арматуре (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «В» (цепь южная, средняя) на промежуточной ж/б опоре (ПБ-28-П) №175 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с разрушением 7-го изолятора в гирлянде, произошло по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора №175 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №173 - №177 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180065354) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №173 - №177 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180065355) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащиты в пролётах опор №173 - №177 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) с оформлением ведомости. (Заказ №180065356) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на опоре №175 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) замену повреждённого изолятора фазы «В». (Заказ №180065356) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 554 | 2022-08-26 | 6 | 21 |  | 2022-08-26 | 6 | 21 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции провода фазы "В" (верхняя) на промежуточной (ПС-110-10) опоре №273 ВЛ НЧ-439 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах фазы "В" и наличие паутины на изоляторах и арматуре ВЛ (видно в бинокль при осмотре). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «В» на промежуточной (ПС-110-10) опоре №273 ВЛ НЧ-439, по поверхности изолирующей подвески, вызвано отложением паутины и увлажнением ее в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №271 - №279 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180065021) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №271 - №279 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180065022) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356858 | 438 | 2022-08-27 | 15 | 49 | 0.028333 | 2022-08-27 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-34 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Логовое ул.Школьная д.3 кв.2, Храмцов Н.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Храмцову Н.В., проживающему по адресу с. Логовое, ул. Школьная д.3 кв.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356853 | 345 | 2022-08-26 | 9 | 46 |  | 2022-08-26 | 9 | 46 | 3.4.12.2 В результате вибраций разноименного характера, возникающих из-за постоянного воздействия порывов ветра, произошло выпадение шплинта болта скобы поддерживающей арматуры зажима марки ПГ-2-6 с последующим раскручиванием накидной гайки и частичным выпадением болта из узла крепления (троссодержателя) и частичным срывом поддерживающей скобы грозотросса на опоре №174 на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.3 Нарушение крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр с применением БПЛА опор №160-169,196-205 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356850 | 356 | 2022-08-26 | 18 | 15 | 0.0004165 | 2022-08-26 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях К/Х "Наливкин Л.М." произошло отключение Ф: 1 потреб. от КТП: 50-8-4. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководителю КФХ Наливкину Л.М. о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.10.2022 год
356851 | 555 | 2022-08-26 | 18 | 28 | 0.195 | 2022-08-26 | 20 | 8 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспортного средства марки УАЗ (рег.№С374ОС22) на промежуточную (П10-7ДБ) опору №18 ВЛ Л-53-0, произошло выпадение крюка фазы "С" (верхняя) и срыв изолятора фазы "В" (нижняя) с крюка с последующим однофазным замыканием на заземляющий спуск (фаза "С"). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Таловская) присоединение (ВЛ Л-53-0) было отключено КУ (В-53-0). 4.4 Повреждение ж/б приставки, расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №18 ВЛ Л-53-0 (выпадение крюка фазы "С" (верхняя) из тела опоры и срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы "А" (нижняя)) обусловлены наездом стороннего автотранспортного средства марки УАЗ (рег.№С374ОС22) на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспортного средства на опору на Л-53-0 с.Таловка, Опора П10-7ДБ; Наезд автотранспортного средства на опору на Л-53-0 с.Таловка, Опора П10-7ДБ; Наезд автотранспортного средства на опору на Л-53-0 с.Таловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №17, №19 ВЛ Л-53-0, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для установления личности виновного - водитель автотранспортного средства марки УАЗ (рег.№С374ОС22), допустившего наезд на опору №18 ВЛ Л-53-0, и возмещения понесенного ущерба. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2022 год
356858 | 441 | 2022-08-27 | 9 | 33 | 0.02925 | 2022-08-27 | 11 | 30 | 3.4.8.4 Однофазное замыкание фазы "А" и "0", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролёте опор №№3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-6-12 с. Ново-Копылово, ул.Гагарина, д.32 (нежилой дом). | Организационное мероприятие 1 Начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 40-6-12 на предмет несанкционированного подключения потребителей. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2022 год
356858 | 442 | 2022-08-27 | 12 | 15 | 0.0174 | 2022-08-27 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-3. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-3, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. по заказу №180065191. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356855 | 267 | 2022-08-27 | 13 | 40 | 0.017666 | 2022-08-27 | 14 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-25) на опоре №1/1 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №21-9-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-25) на опоре №1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-9-4, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-21-9-4 в пролётах опор №1-1/6. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356855 | 268 | 2022-08-27 | 16 | 9 | 0.0093181 | 2022-08-27 | 16 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на проходные изоляторы КРУН-10 кВ произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению В-10 кВ Л-22-7 на ПС 35/10 кВ № 22 "Покровская". 4.11 В результате присаживания птицы на проходные изоляторы КРУН-10 кВ произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КРУН-10 кВ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-22-7 по причине воздействия птиц за 2019-2021 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 269 | 2022-08-27 | 16 | 16 |  | 2022-08-27 | 16 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 19 м/с,моросящий дождь) произошло короткое замыкание на КТП 15-10-10 ф.4 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение опорного изолятора, что привело к отключению в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 15-10-10. 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 19 м/с,моросящий дождь) произошло короткое замыкание на КТП 15-10-10 ф.4 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение опорного изолятора, что привело к отключению в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 15-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 15-10-10; Нарушение электрической изоляции на ТП-15-10-10, ВА 57-35-34 630А | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание опорных изоляторов на КТП 15-10-10, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 05.10.2022 год
356858 | 443 | 2022-08-27 | 16 | 32 | 0.02825 | 2022-08-27 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-9-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-9-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-9-13 в пролетах опор №7- №8. Заказ № 180064380. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356850 | 357 | 2022-08-27 | 18 | 7 | 0.1525 | 2022-08-27 | 21 | 10 | 3.4.10 Вследствие попадания на РКТП-50-3-18 птицы, произошло замыкание по ее телу ножа фазы "А" на раму РКТП, что привело к замыканию на землю. КУ отключен В-10 Л-50-3 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Попадание на РКТП-50-3-18 птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-50-3 Еланда, Спуск: Оп№310/37 - ТП 50-3-18 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-50-3 Еланда произвести анализ отключений за 3 года по причине воздействия птиц, при воздействии 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 год
356859 | 307 | 2022-08-27 | 19 | 29 |  | 2022-08-27 | 19 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от попадания молнии в промежуточную ж/б опору №59 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская, произошло перекрытие провода (АС-120/19) фазы «А» и гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы. О чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности всех изоляторов (ПФ-70В) в данной гирлянде. От возникшего замыкания фазы "А" на "землю", действием защит отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.12 Перекрытие провода (АС-120/19) и подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы на опоре №59 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода (АС-120/19) и подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) с повреждением четвертого изолятора от траверсы на опоре №59 ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №59 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 308 | 2022-08-27 | 19 | 45 | 0.0089991 | 2022-08-27 | 20 | 5 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-11 на балансе филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО "Горно-Алтайские электрические сети" – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Акт расследования ТН №553 Горно-Алтайские ЭС от 27.08.2022. | Организационное мероприятие 1 Запросить акт расследования тех.нарушения в ПО «Горно-Алтайские электрические сети», в зоне ответственности которого произошло тех.нарушение на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.09.2022 год
356858 | 444 | 2022-08-27 | 20 | 15 | 0.023501 | 2022-08-27 | 21 | 49 | 3.4.10 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате перекрытия через тело птицы на выводах КТП 76-2-36 4.12 Воздействие птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36, Пролет: ТП-76-2-36 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2023 год
356850 | 358 | 2022-08-27 | 22 | 55 | 0.015202 | 2022-08-27 | 23 | 14 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошло касание веток ДКР проводов в пролете опор № 15-17 (со слов жителя с. Новотроицк заискрили провода), в следствии чего произошло кратковременное КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 55-1-9, что привело к отключению АВ-1 на ТП 55-1-9. 4.4 Касание веток ДКР проводов в пролете опор № 15-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 55-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 55-1-9 выпилить ДКР в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 15-17-18. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2022 год
356853 | 346 | 2022-08-28 | 6 | 32 |  | 2022-08-28 | 6 | 32 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-6а), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 и отключением ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №36-40 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №36-40 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №36-40 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356858 | 445 | 2022-08-28 | 8 | 40 | 0.087992 | 2022-08-28 | 8 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-43-10 в пролете опор №№33/2-34/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-43-10 в пролете опор №№33/2-34/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-43-10 с.Повалиха -сан.Обские Плёсы, Пролет: Опора № 33-2 - Опора № 34-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-43-10 с.Повалиха -сан.Обские Плёсы , произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №33/4-№34/4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2022 год
356850 | 359 | 2022-08-28 | 15 | 5 | 0.57334 | 2022-08-28 | 17 | 57 | 3.4.10 В результате воздействия насекомых шершней, произошло образование дупла в теле опоры №100/30 ВЛ-10 кВ Л-12-1 на расстоянии 4 метров от поверхности земли. При достижении критических размеров внутреннего диаметра опоры, произошел ее излом и падение, схлест проводов, что привело к отключению В-10 Л-12-1. Примечание. Шершни живут колониями и строят гнезда, для этого они сами изготавливают материал, схожий с бумагой, путем пережевывания древесных волокон. 4.1 Падение опоры №100/30 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие насекомых. на Л-12-1 Многопольный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №100/30 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 06.10.2022 год
356855 | 270 | 2022-08-28 | 17 | 16 | 0.024012 | 2022-08-28 | 17 | 27 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на провода марки (А-35) в пролете опор 1-2 произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению В-10 кВ Л-7-22 на ПС 110/10 кВ № 7 "Романовская". 4.11 В результате присаживания птицы на провода марки (А-35) в пролете опор 1-2 произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-7-22 п. Майский, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-7-22 по причине воздействия птиц за 2019-2021 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356859 | 309 | 2022-08-28 | 19 | 40 | 0.44591 | 2022-08-28 | 21 | 11 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на отпайке к КТП-97-12-1, находящейся на балансе ПАО "Мобильные телесистемы", от возникшего замыкания на ПС 35 кВ Сычевская действием защит отключался В-10 Л-97-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мобильные телесистемы", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-97-12. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356851 | 556 | 2022-08-29 | 6 | 32 |  | 2022-08-29 | 6 | 32 | 3.4.10 В результате отложения паутины (жизнедеятельность пауков) на элементах конструкции промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №92 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу (грозотрос), по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е), грозотросе и повреждение одной жилки верхнего повива провода (АС-120/19) фазы "А", а также наличие паутины на элементах конструкций опоры. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КБ-135) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Повреждение одной жилки верхнего повива провода (АС-120/19) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (П-110-5) опоре №92 ВЛ КБ-135 вызвано кратковременным перекрытием изоляции провода по увлажненной паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КБ-135 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №90 - №95 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180065720). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №90 - №95 ВЛ КБ-135, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180065722). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 558 | 2022-08-29 | 21 | 10 | 0.46241 | 2022-08-29 | 23 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 21 год), при массовом скоплении птиц на проводах ВЛ (по словам очевидцев), произошел обрыв провода (А-50) фазы «В» на ВЛ Л-1-9 в середине пролета опор №46 - №47, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Змеиногорская) и присоединение (ВЛ Л-1-9) было отключено КУ (В-1-9). 4.14 Обрыв провода (А-50) фазы «В» в пролете опор №46-№47 ВЛ Л-1-9 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени (деформации растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения) под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, ветровая нагрузка), и массового скопления птиц на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-1-9 с.Саввушка, Пролет: Оп. №46 - Оп. №47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-1-9, в пролётах опор №40 - №50. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2022 год
356851 | 559 | 2022-08-29 | 23 | 12 | 0.0073335 | 2022-08-30 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-25) в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-5, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-5 в пролётах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.10.2022 год
356850 | 361 | 2022-08-29 | 20 | 5 | 0.0575 | 2022-08-29 | 22 | 23 | 3.4.8.2 В результате в результате проезда крупногабаритной техники, под проводами произошел обрыв проводов (фаз А-0) в пролете опор №18-22 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-3-3, что привело к схлесту и отключению АВ-2 КТП-68-3-3. 4.4 Обрыв проводов (фаз А-0) в пролете опор №18-22 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-3-3, Пролет: - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Подать заявления в полицию по розыску лиц допустивших обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-3-3, для возмещения ущерба. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.10.2022 год
356855 | 271 | 2022-08-29 | 19 | 39 | 0.0052 | 2022-08-29 | 20 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-11, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-11 в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2022 год
356855 | 272 | 2022-08-29 | 21 | 20 | 0.030334 | 2022-08-29 | 22 | 51 | 3.4.8.5 В результате постороннего воздействия произошло разрушение изоляторов марки (ШС-10Е) фазы "В" и "С" на опоре №23 ВЛ-10 кВ Л-3-5, что привело к отключению В-10 кВ Л-3-5 на ПС "Мамонтовская". 4.4 В результате постороннего воздействия произошло разрушение изоляторов марки (ШС-10Е) фазы "В" и "С" на опоре №23 ВЛ-10 кВ Л-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Л-3-5 с.Мамонтово, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о выявлении виновных лиц и привлечении их к ответственности. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 273 | 2022-08-29 | 23 | 1 | 0.0009336 | 2022-08-29 | 23 | 8 | 3.4.10 В результате присаживания птиц на проводах произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 7-8 фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-6. 4.11 В результате присаживания птиц на проводах произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 7-8 фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 17-4-6 по причине попадания птиц за последние 2 года. По результатам анализа определить необходимость установки птицезащитного устройства. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2022 год
356850 | 362 | 2022-08-30 | 6 | 6 |  | 2022-08-30 | 6 | 6 | 3.4.10 В результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-6Б фазы "А" на опоре №140 ВЛ-110кВ БВ-13 ( следы от электродуги на всех изоляторах и проводе) по струе птичьего помета, произошло отключение В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная, нижняя), воздушный промежуток между траверсой и проводом, на промежуточной (ПБ-110-1) опоре №140 ВЛ-110кВ БВ-13 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 140 фазы «А» ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 139,140,141 ВЛ-110 кВ БВ-13. При необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на ВЛ-110 кВ БВ-13 за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 08.10.2022 год
356858 | 446 | 2022-08-30 | 18 | 1 | 0.02875 | 2022-08-30 | 19 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз «А» и «В» , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15- №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-9 в пролетах опор №15 - №16. Заказ № 180064833. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356858 | 447 | 2022-08-30 | 22 | 31 | 0.0236 | 2022-08-31 | 0 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново ул. новая д. 13 кв 2., Потапова Нина Андреевна | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Потаповой Н.А., проживающему по адресу с. Шатуново ул. Новая д 13 кв. 2. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 448 | 2022-08-31 | 0 | 40 | 0.027534 | 2022-08-31 | 2 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново ул. Октябрьской д. 13. (потребитель Федорова Зинаида Андреевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем гражданке Федоровой Зинаиде Андреевне по адресу с. Шатуново ул. Октябрьская д 13. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356853 | 347 | 2022-08-30 | 9 | 0 | 0.092845 | 2022-08-30 | 10 | 33 | 3.4.8.5 В результате касательного воздействия на опору легкового автомобиля, произошло выпадение крюка фазы "В"на опоре №178, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10кВ Л-60-18. 4.4 Выпадение крюка, марки К-20, фазы "В"на опоре №178 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка, марки К-20, фазы "В"на опоре №178 на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж крюка фазы "В"на опоре №178 ВЛ-10 кВ Л-60-18. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 30.09.2022 год
356859 | 310 | 2022-08-30 | 11 | 1 | 0.13735 | 2022-08-30 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1994 г. в.э.), приведшего к старению изоляции на участке кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2 ВЛ 10 кВ Л-37-23, от чего произошел пробой изоляции соединительной муфты, с последующим замыканием фазы "В" на "землю". От возникшего однофазного замыкания, сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кЛ Л-37-23 на ПС 35 кВ Сычевская и ключом управления был отключен В-10 Л-37-23. 4.12 Пробой изоляции соединительной муфты кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2, с последующим замыканием фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной вставки (ААВ-10 3*120) от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2, с последующим замыканием фазы "В" на "землю". на Л-37-23 "УПТК", КС 3х120 от ТП-37-23-2 (П) до ТП-37-23-4 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания участка КЛ от от ТП-37-23-4 до ТП-37-23-2 ВЛ 10 кВ Л-37-23, с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356850 | 363 | 2022-08-30 | 12 | 45 | 0.04125 | 2022-08-30 | 15 | 30 | 3.4.8.2 При проезде под ВЛ автомобиля, принадлежащего подрядной организации, строящей объездную дорогу с поднятым кузовом произошло касание и обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №237-238, его падение на землю. КУ отключен В-10 Л-55-1 на ПС 110кВ Солтонская. 4.4 Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №237-238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-55-6 Резерв, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту обрыва сторонней организацией провода на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №237-238, для возмещения ущерба. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2022 год
356859 | 311 | 2022-08-30 | 14 | 28 | 0.0272 | 2022-08-30 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №700/258-700/260 ВЛ 10 кВ Л-42-7, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №700/258-700/260, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-42-7 на ПС 110кВ Петропавловская. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №700/258-700/260 ВЛ 10 кВ Л-42-7, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №700/258-700/260 ВЛ 10 кВ Л-42-7, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-42-7 Соловьиха, Пролет: Оп. №700/258 - Оп. №700/259; Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №700/258-700/260 ВЛ 10 кВ Л-42-7, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-42-7 Соловьиха, Пролет: Оп. №700/259 - Оп. №700/260 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-42-7 в пролетах опор №700/258-700/260 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 21.10.2022 год
356853 | 348 | 2022-08-31 | 13 | 10 |  | 2022-08-31 | 13 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №57 произошло перекрытие провода фазы "В" на траверсу опоры №57, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19). 4.12 Перекрытие провода фазы "В" на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "В" на траверсу на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-19), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №55-59 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №55-59 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №55-59 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.10.2022 год
356855 | 274 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0.0067171 | 2022-08-31 | 0 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 13/5-13/6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 13/5-13/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-11-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-22-11-5 в пролете опор №13/4-13/7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.10.2022 год
356855 | 275 | 2022-08-31 | 19 | 27 | 0.008666 | 2022-08-31 | 19 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №13 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №40-4-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №13 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-4-3, Опора У3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-40-4-3 в пролётах опор №5-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2022 год
356855 | 276 | 2022-08-31 | 21 | 23 | 0.03666 | 2022-08-31 | 21 | 34 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на изоляцию ЛР-32-7-2 опоры №60, произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-32-7 на ПС 110/10 кВ № 32 "Сидоровская". 4.11 В результате присаживания птицы на изоляцию ЛР-32-7-2 опоры №60, произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-32-7 с. Сидоровка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-32-7 по причине воздействия птиц за 2019-2021 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356850 | 364 | 2022-08-31 | 6 | 16 |  | 2022-08-31 | 6 | 16 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (всего 8 стеклянных изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов марки ПС-6А, 1 изолятор марки U-120ВА первый от траверсы) опоры №92 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие (без повреждения) подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", (следы от электродуги на первом, втором и третьем от траверсы изоляторах и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Воеводская. 4.12 Перекрытие (без повреждения) подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", (следы от электродуги на первом, втором и третьем от траверсы изоляторах и проводе) опоры №92 ВЛ-110кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие (без повреждения) подвесной гирлянды изоляторов. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром. мет.ПУС110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110кВ ЕС-131 опор № №91-93. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 92 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 26.09.2022 год
356850 | 365 | 2022-08-31 | 10 | 55 | 0.26157 | 2022-08-31 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате продолжительных порывов сильного бокового ветра вырвало крюк фазы "А" (в месте локального загнивания) на опоре №251 ВЛ-10кВ Л-55-6, что привело к схлесту проводов фаз (А,С) и отключению В-10 Л-55-1 на ПС 110кВ Солтонская. 4.3 Вырвало крюк фазы "А" (в месте локального загнивания) на опоре №251 ВЛ-10кВ Л-55-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка. на Л-55-6 Резерв, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок, проверку надежности крепления крючьев на ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №130-150. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2022 год
356859 | 312 | 2022-08-31 | 15 | 58 | 0.023657 | 2022-08-31 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролете опор №1020/1-1020/2 ВЛ 10 кВ Л-97-10, от чего произошло короткое междуфазное замыкание через ветку дерева, от возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-97-10 на ПС 35 кВ Сычевская. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролете опор №1020/1-1020/2 ВЛ 10 кВ Л-97-10, от чего произошло короткое междуфазное замыкание через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А", "В" в пролете опор №1020/1-1020/2 ВЛ 10 кВ Л-97-10, от чего произошло короткое междуфазное замыкание через ветку дерева. на Л-97-10 С. Сычевка, Пролет: оп. №1020/1 - оп. №1020/2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-97-10 в пролете опор №1020/1-1020/2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 21.10.2022 год
356853 | 349 | 2022-09-01 | 6 | 35 |  | 2022-09-01 | 6 | 35 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №379 и отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.379 - оп.380 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №377-401 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №377-401 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №377-401 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356853 | 350 | 2022-09-01 | 8 | 15 |  | 2022-09-01 | 8 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птиц высоковольтных вводов трансформатора ТСН-6-2 фаз "А", "В", "С" произошло повреждение вводов ВСТ на ТСН-6-2, с последующим аварийным отключением В-6 ТСН-6-2 на ПС 110 кВ Опорная. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ПС "Опорная" №25, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ТСН-6-2 на ПС 110 кВ Опорная. Ответственное лицо: Будон П.А. 09.10.2022 год
356859 | 313 | 2022-09-02 | 0 | 2 | 0.79191 | 2022-09-02 | 3 | 43 | 3.4.12.3 В результате влияния атмосферных перенапряжений (грозы), от попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору №1 ВЛ 110 кВ СС-107 с последующим перекрытием с опоры на провод фазы «В», от возникших перенапряжений произошло термическое повреждение шлейфа фазы "В", в месте соединительного зажима (шлейфового спирального ШС-21,6), что привело к снижению механической прочности данного контактного соединения, увеличению его переходного сопротивления между соприкасающимися поверхностями проводов и аварийному нагреву контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ СС-107. Для устранения дефекта ВЛ 110 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.10 Аварийный нагрев шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ СС-107 в месте соединительного зажима (шлейфового спирального ШС-21,6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный нагрев шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ 110 кВ СС-107 в месте соединительного зажима (шлейфового спирального ШС-21,6). на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №1 в месте соединительного зажима. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить о верховой осмотр опоры №1 с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СС-107. Провести обследование ТВК. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2022 годТехническое мероприятие 4 ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №1. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2022 год
356850 | 366 | 2022-08-31 | 21 | 50 | 1.1285 | 2022-09-01 | 0 | 57 | 3.4.12.2 Вследствие принесенной ветром ветки в пролет опор № 110/21-110/22 ВЛ-10 Л-49-1 , произошло замыкание проводов фаз (А,В), что привело к отключению В-10 Л- 49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Замыкание проводов фаз (А,В) в пролет опор № 110/21-110/22 ВЛ-10 Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Оп.№ 110/21 - Оп.№ 110/22 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка от ДКР в пролетах опор № 100/92-93, 100/144-145, 110/11-15, 110/16-17, 110/21-22, 130/31-32, 133/16-17, 133/17-20. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2022 год
356859 | 287 | 2022-08-14 | 23 | 37 | 0.0299 | 2022-08-14 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате не своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор № 100/27 - 100/28 ВЛ 6 кВ Л-14-1, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-6 Л-14-1 на ПС 110 кВ Мостовая. 4.4 Схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор № 100/27 - 100/28 ВЛ-6 кВ Л-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз с ветками дерева в пролете опор № 100/27 - 100/28 ВЛ-6 кВ Л-14-1. на Л-14-1 Племхоз, Пролет: оп. №100/27 - оп. №100/28 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор 100/26 - 100/29 ВЛ-6 кВ Л-14-1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356858 | 400 | 2022-08-14 | 22 | 38 | 0.0182 | 2022-08-14 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-15-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Зеленая Поляна ул. Школьная д. 9 кв.2, Винокурова В.П. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Винокуровой В.П., проживающему по адресу с. Зеленая Поляна ул. Школьная д.9 кв. 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356853 | 320 | 2022-08-14 | 21 | 58 | 0.0007497 | 2022-08-14 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП 84-2-8. 4.12 Перекрытие ветками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-2-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ-0.4кВ Ф№3 от КТП-84-2-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности за несвоевременное устранение дефектов на ВЛ мастера Парфеновского УЭС Дудинова А.В. Ответственное лицо: Скворцов С.В. 25.09.2022 год
356853 | 321 | 2022-08-14 | 21 | 6 | 0.017333 | 2022-08-14 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №8/11 по адресу с. Володарка ул. Комсомольская 36. | Организационное мероприятие 1 Оформить предписание на замену неизолированного ввода от опоры №8/11 к жилому дому на кабель или провод марки СИП. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.09.2022 год
356850 | 329 | 2022-08-14 | 20 | 50 | 0.15666 | 2022-08-14 | 23 | 58 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 68-2-5, произошло разрушение АВ-3 в КТП 68-2-5. 4.11 При перенапряжении на проводах ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 68-2-5, произошло разрушение АВ-3 в КТП 68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на АВ-3 в КТП 68-2-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-3 в КТП 68-2-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.09.2022 год
356850 | 330 | 2022-08-14 | 20 | 40 | 0.0056 | 2022-08-14 | 21 | 1 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлёст провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-7, что привело к отключению АВ-3 ТП-80-5-7. 4.11 Схлёст провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-5-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-80-5-7 в пролете опор №4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.09.2022 год
356850 | 331 | 2022-08-14 | 19 | 50 | 0.045835 | 2022-08-14 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра и касания веток ДКР проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-13, произошло замыкание фаз (А,В), что привело к отключению АВ-1 ТП-55-1-13. 4.4 Касание веток ДКР проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-13, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 55-1-13 выпилить ДКР в охранной зоне в пролетах опор №№ 9-11,27-28,32-34,42-44. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2022 год
356858 | 406 | 2022-08-14 | 19 | 35 | 0.024583 | 2022-08-14 | 20 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-22в пролетах опор №6-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356859 | 288 | 2022-08-14 | 18 | 55 | 0.006167 | 2022-08-14 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, при воздействии порывов ветра и дождя, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №6-8, №20-21, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-7-5. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №6-8, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №6-8, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №6-8, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21; Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №6-8, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны №6-8, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-5 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.09.2022 год
356858 | 408 | 2022-08-14 | 18 | 37 | 0.027251 | 2022-08-14 | 20 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-1. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-1, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-1 в пролетах опор №1/1 -№2/1 . Заказ №180061352. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2022 год
356850 | 332 | 2022-08-14 | 17 | 51 | 0.05445 | 2022-08-14 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-4-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-67-4-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-4-5, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №23,24. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.09.2022 год
356853 | 322 | 2022-08-14 | 17 | 48 | 0.050499 | 2022-08-14 | 19 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №2-3 по адресу с. Черемное ул. Пришкольная 3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Черемное, ул. Пришкольная 3. на замену электрического ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.09.2022 год
356850 | 336 | 2022-08-14 | 16 | 45 | 0.020833 | 2022-08-14 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест фаз (В,С) проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-2-12, что привело к отключению АВ-3 ТП-64-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-2-12, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-2-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.09.2022 год
356858 | 411 | 2022-08-14 | 16 | 32 |  | 2022-08-14 | 16 | 32 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда и вследствие возникшего перенапряжения произошло повреждение проходного изолятора фаза «А» на В-10 Т-1 ПС 35 кВ «Южаковская», что привело к срабатыванию защит (МТЗ) и отключению Т-1. 4.11 Разрушение одного проходного изолятора фазы "А" В-10 Т-1 ПС 35 кВ «Южаковская», в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного проходного изолятора фазы "А" на ПС 35 кВ «Южаковская, PS035-000267 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходного изолятора фазы "А", ячейки В-10 Т-1 ПС 35кВ "Южаковская" Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 30.11.2022 год
356858 | 412 | 2022-08-14 | 16 | 4 | 0.15209 | 2022-08-14 | 17 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №122 ВЛ-10 кВ Л-84-1 произошло ее расщепление, приведшее к выпадению крюка фазы "А" из тела опоры, схлесту проводов, возникновению межфазного замыкания всех трех фаз и отключению ВЛ-10 кВ Л-84-1 действием УРЗА. 4.11 Расщепление опоры №122 ВЛ-10 кВ Л-84-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-84-1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356852 | 215 | 2022-08-14 | 16 | 1 | 0.0011322 | 2022-08-14 | 16 | 3 | 3.4.10 В результате попадания птицы на токоведущие части ЛР-33-7-4 на опоре №9/4 ВЛ-10кВ Л-33-7, произошло перекрытие через тело птицы токоведущих частей, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-33-7 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". 4.12 Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на ЛР-33-7-4 опора №9/4 ВЛ-10кВ Л-33-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на ЛР-33-7-4. на Л-33-7 с.Суворовка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-33-7-4 ВЛ-10кВ Л-33-7, с выявлением возможных дефектов при межфазном замыкании. Произвести, при необходимости перетяжку, регулировку шлейфов проводов ЛР-33-7-4, после обхода и выяснения причин нарушения. Ответственное лицо: мастер УЭС Фаст Е.Я. 30.09.2022 год
356859 | 292 | 2022-08-14 | 15 | 44 | 0.035934 | 2022-08-14 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1 от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-17-23. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1 в пролете опор №37-39, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.11.2022 год
356858 | 413 | 2022-08-14 | 15 | 20 | 0.010667 | 2022-08-14 | 17 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. по заказу №180062039. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356850 | 338 | 2022-08-14 | 15 | 19 | 0.024 | 2022-08-14 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-8-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17,18. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.09.2022 год
356853 | 325 | 2022-08-14 | 14 | 59 | 0.0046669 | 2022-08-14 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №12-13, что привело к перекрытию проводов фазы "А" и нулевого провода и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-30 . 4.4 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-30, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-30. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-16-30 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 год
356858 | 415 | 2022-08-14 | 14 | 53 |  | 2022-08-14 | 14 | 53 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 36 метров, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А", "В" в пролете опор №№208-209 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №№208-209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №№208-209. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 год
356855 | 253 | 2022-08-14 | 14 | 50 | 0.074 | 2022-08-14 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка провода марки (А-35) в пролете опор № 81-82 , с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-4-8 на ПС 110 кВ Шарчинская. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка провода марки (А-35) в пролете опор № 81-82 , с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-4-8 с. Урывка, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 81-82 на ВЛ-10 кВ Л-4-8. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2022 год
356859 | 295 | 2022-08-14 | 14 | 18 | 0.004 | 2022-08-14 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-10-6. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.2 в пролетах опор №4-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.09.2022 год
356851 | 540 | 2022-08-14 | 13 | 41 | 0.0013 | 2022-08-14 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР (приближение к проводам на недопустимое расстояние) и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 10-15 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №21 - №22 ВЛ Ф-2 от ТП-24-6-10, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-24-6-10) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №21 - №22 ВЛ Ф-2 от ТП-24-6-10 вызван недопустимым разрастанием ДКР в провода и воздействием порывов ветра (10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-6-10, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП 24-6-10 от ДКР в пролётах опор №21 - №23. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2022 год
356850 | 341 | 2022-08-14 | 13 | 35 | 0.005334 | 2022-08-14 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 14-16 м/с (с порывами до 25м/с) произошел схлёст проводов фазы "А", "В" в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-9 в результате воздействия ветровых нагрузок. 4.12 Схлёст проводов фазы "А", "В" в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-9 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 68-4-9, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-4-9 в пролете опор №24-25, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.09.2022 год
356853 | 328 | 2022-08-14 | 12 | 56 | 0.019909 | 2022-08-14 | 13 | 1 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-85-7-6 произошло разрушение РВО фаз "В" и "С" с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-85-7. 4.14 Разрушение разрядников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ТП-85-7-6, РВО-10 фB; Разрушение разрядника на ТП-85-7-6, РВО-10 фC | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВО-10 фаз "В" и "С" на КТП-85-7-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 год
356859 | 296 | 2022-08-14 | 10 | 40 | 0.0073335 | 2022-08-14 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-15, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №13-14, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-40-1-15. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-15, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-15, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-15, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №10-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-15 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 22.09.2022 год
356858 | 417 | 2022-08-14 | 9 | 39 | 0.0295 | 2022-08-14 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №15/1-№16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19, Пролет: Опора № 15/1 - Опора № 16/1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19 в пролетах опор №15/1-№16/1. Заказ № 180061268. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356858 | 418 | 2022-08-13 | 13 | 44 |  | 2022-08-13 | 13 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №26 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры (с разрушением трех изоляторов), приведшее к отключению ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Чермшанская" и ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" (двухцепной участок)действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов фазы "В" ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Чермшанская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "В" на Чесноковская-Правда (ВЛ ЧП-336), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №26 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №26 ВЛ-35кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2022 год
356853 | 331 | 2022-08-14 | 6 | 54 |  | 2022-08-14 | 6 | 54 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПМ-4,5), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №301 и отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №299-303 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №299-303 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №299-303 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356855 | 254 | 2022-08-13 | 13 | 50 | 0.0084 | 2022-08-13 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верх-Чуманка, ул.Ленина д.6/1 Юрк С.В.) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 28-11-13(Согласно акта взаимодействия причина ТН является схлест перекидки от опоры №14 до трубостойки дома №6). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ 28-11-13. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 22.09.2022 год
356853 | 332 | 2022-08-13 | 13 | 52 |  | 2022-08-13 | 13 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №22 произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом с последующим отключением КВЛ 35 кВ 1 Подъём-Обь I цепь с отпайкой на ПС Краевая больница (КВЛ ПО-319). 4.11 Разрушение гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов на 1-Подъем-Обь I цепь (ВЛ ПО-319), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №20-24 КВЛ 35 кВ 1 Подъём-Обь I цепь с отпайкой на ПС Краевая больница (КВЛ ПО-319), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов опора №22 фазы "В" на КВЛ 35 кВ 1 Подъём-Обь I цепь с отпайкой на ПС Краевая больница (КВЛ ПО-319). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №20-24 КВЛ 35кВ 1Подъем -Обь (КВЛ ПО-319), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 04.11.2022 год
356853 | 333 | 2022-08-13 | 13 | 53 | 1.071 | 2022-08-13 | 15 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролёт опор №2-3 произошло электродуговое повреждение проводов фаз "А","В", "С", с последующим их обрывом, схлёстом при падении и отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5. 4.13 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-18-5 п.Центральный, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №2-3 ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-18-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.09.2022 год
356858 | 420 | 2022-08-14 | 0 | 51 | 0.31072 | 2022-08-14 | 2 | 34 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в изоляторы фаз "А" и "В","С" в РУ-10 кВ КТП-5-2-15 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В", "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-5-2 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В","С" в РУ-10 кВ КТП-5-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-5-2-15, TP010-0015283 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-5-2-15. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356852 | 218 | 2022-08-13 | 14 | 11 | 0.011317 | 2022-08-13 | 15 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №6-7-45, что привело к замыканию обмоток трансформатора на КТП-10/0,4кВ №6-7-45. 4.11 Повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №6-7-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП-6-7-45, Трансформатор ТМ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №6-7-45, КТП-10/0,4кВ №6-7-46, КТП-10/0,4кВ №6-7-47. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 07.10.2022 год
356853 | 334 | 2022-08-13 | 22 | 0 | 0.18884 | 2022-08-13 | 23 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП 18-3-12 произошло повреждение силового трансформатора с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-18-3 на ПС 110 кВ Лебяжье. 4.14 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии. на ТП 18-3-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ТП 18-3-12, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора на КТП 18-3-12. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 год
356858 | 422 | 2022-08-13 | 20 | 30 | 0.011588 | 2022-08-13 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошел наклон дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" в пролете опор №№253-254, что привело к приближению ветки дерева (ветка менее 1 м) на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" и возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская"" в пролете опор №№253-254. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356853 | 335 | 2022-08-13 | 15 | 5 | 0.88497 | 2022-08-13 | 16 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №14-8 произошел обрыв шлейфа провода фазы "С" с последующим схлестом шлейфа фаз "В" и "С" и последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-56-0. 4.13 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Л-56-0 п.Лесная Поляна-п.Октябрьский, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода фазы С" на опоре №14-8 ВЛ-10 кВ Л-56-0. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-56-0. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 год
356853 | 336 | 2022-08-13 | 19 | 14 | 0.14105 | 2022-08-13 | 20 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №79 произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "B" с последующим перекрытием фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-85-1. 4.12 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на Л-85-1 с Александровка-с Новороманово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №79 на ВЛ-10 кВ Л-85-1. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 год
356850 | 344 | 2022-08-13 | 15 | 17 |  | 2022-08-13 | 15 | 17 | 3.4.8.4 В результате попадание капроновой веревки на провода ВЛ-35кВ БЛ-313, произошло межфазное перекрытие фаз (А,С) (остатки капроновой веревки под подвесной гирляндой изоляторов) на опоре №15 ,что привело и отключение действием защит В-35кВ БЛ-313 на ПС 220кВкВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание капроновой веревки на провода ВЛ-35кВ БЛ-313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет. на Бийская - Луговская (ВЛ БЛ-313), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с проводов опоры № 15 ВЛ-35 кВ БЛ-313. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 год
356853 | 337 | 2022-08-13 | 18 | 56 | 0.70002 | 2022-08-13 | 20 | 6 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод, и воздействия частых перепадов температур, произошло повреждение изоляции кабеля между КТП-56-9-6 и КТП-56-9-8, что привело к междуфазному короткому замыканию, с последующим отключением ВЛ-10кВ Л-56-9. 4.12 Повреждение изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля на Л-56-9 п.Новые Зори, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля между КТП-56-9-6 и КТП-56-9-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.09.2022 год
356852 | 219 | 2022-08-13 | 16 | 57 |  | 2022-08-14 | 0 | 30 | 3.4.12.3 В результате постороннего напряжения и возникновения переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Северская в АВР1 и в АВР2 шкафа системы электропитания оборудования связи и ТМ ПС 110 кВ Северская перегорели предохранители и отключили от внешнего питания от СН 0,4 кВ ШКТМ, ШКТИ и шкаф связи ПС 110 кВ Северская. 4.13 В результате постороннего напряжения и возникновении переходных процессов при коммутациях в системе СН ПС 110 кВ Северская были обесточены ШКТМ, ШКТИ СТМ и шкаф связи ПС 110 кВ Северская от панели СН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи в схеме электропитания оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Северская. на ПС 110кВ №41 "Северская", шкаф системы электропитания оборудования связи и ТМ / АВР19-1-32А 220В 32А | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания схемы электропитания СДТУ ПС 110 кВ Северская. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Фомина В.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в схему электропитания СДТУ ПС 110 кВ Северская для предотвращения полного пропадания передачи телеметрии по основному и резервным каналам при наличии СН 0,4 кВ ПС 110 кВ Северская. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Фомина В.Н. 30.11.2022 год
356858 | 424 | 2022-08-13 | 18 | 2 | 0.0084 | 2022-08-13 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Краснояры ,ул.Центральная д. 23/1 Егорычев А.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Егорычеву А.И., проживающему по адресу с. Краснояры ,ул. Центральная д. 23/1. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 425 | 2022-08-13 | 18 | 50 | 0.25784 | 2022-08-13 | 20 | 21 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в изоляторы фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-75-3-15 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-75-3 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-75-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-75-3-15, TP010-0014250 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-75-3-15. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356850 | 345 | 2022-08-13 | 18 | 10 | 0.034667 | 2022-08-13 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" ветвями дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-4-20, что привело к схлесту с проводом фазы "В" и отключению АВ-1ТП-80-4-20 . 4.4 Обрыв провода фазы "А" ветвями дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" ветвями дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-4-20, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-4-20. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев на опорах №7,8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.09.2022 год
356850 | 346 | 2022-08-13 | 18 | 30 | 0.041067 | 2022-08-13 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8 , схлест с проводом фазы "А", что привело к отключению АВ-3 ТП-68-1-8. 4.4 Обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №8,9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.09.2022 год
356858 | 426 | 2022-08-13 | 18 | 28 | 0.006 | 2022-08-13 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино, пер. Речной д. 3 ,Братчикова В.С. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Братчиковой В.С., проживающему по адресу с. Еремино, пер. Речной д. 3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356851 | 544 | 2022-08-15 | 4 | 3 |  | 2022-08-15 | 4 | 3 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной металлической (П1-Т) опоры №81 ВЛ ЮГ-148 (участок №1 от ПС 220 кВ Южная до опоры №99) произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-150) фазы «В» по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) фазы «В» (нижняя), а также остатки паутины на траверсе, поверхности изоляторов гирлянды и проводе (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ЮГ-148) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов провода (АС-150/24) фазы «В» (нижняя) на опоре №81 (П1-Т) ВЛ ЮГ-148 по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Южная-Горняцкая (ВЛ ЮГ-148), Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 80, 81, 82 ВЛ ЮГ-148 (участок №1 от ПС 220 кВ Южная до опоры №99) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180062572) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 80, 81, 82 ВЛ ЮГ-148 (участок №1 от ПС 220 кВ Южная до опоры №99), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180062573) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №№: 80, 81, 82 ВЛ ЮГ-148 (участок №1 от ПС 220 кВ Южная до опоры №99). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ № Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить расчистку трассы ВЛ ЮГ-148 (участок №1 от ПС 220 кВ Южная до опоры №99) в пролётах опор №34 - №42, №60 - №61, №70 - №95. (Заказ №180063024) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356853 | 338 | 2022-08-15 | 10 | 42 | 0.12 | 2022-08-15 | 12 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий произошёл пробой кабельной воронки на ВЛ-10 кВ Л-60-4 опора №303 с последующим межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10кВ Л-60-4. 4.1 Пробой кабельной воронки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной воронки на Л-60-4 с.Ребриха-с.Подстепное, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной воронки на ВЛ-10 кВ Л-60-4 опора №303. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 16.09.2022 год
356855 | 258 | 2022-08-15 | 11 | 7 | 0.00015 | 2022-08-15 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел наброс ветки на провода марки (А-25) и кратковременный схлест проводов в пролете опор 11-12 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел наброс ветки на провода марки (А-25) и кратковременный схлест проводов в пролете опор 11-12 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от поросли на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-1-12. Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.11.2022 год
356850 | 347 | 2022-08-15 | 18 | 50 | 0.0735 | 2022-08-15 | 20 | 56 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-0,4кВ Л-2,3 от КТП 68-6-2, произошло разрушение АВ-2,3 в КТП 68-6-2. 4.11 При перенапряжении на проводах ВЛ-0,4кВ Л-2,3 от КТП 68-6-2, произошло разрушение АВ-2,3 в КТП 68-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на АВ-2,3 в КТП 68-6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-2,3 в КТП 68-6-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.09.2022 год
356852 | 220 | 2022-08-15 | 13 | 42 | 0.035 | 2022-08-15 | 16 | 37 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта вблизи ВЛ-10кВ Л-19-13, произошло попадание разрядов молнии в опоры, что привело к разрушению стоек опор №28, №29, №32 с последующим выпадением изоляторов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-19-13 на ПС 35кВ №19 "Степновская". 4.14 Разрушение стоек опор №28, №29, №32 на ВЛ-10кВ Л-19-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры №28. на Л-19-13 с. Степной Кучук, Опора П10-7ДБ; Разрушение стойки опоры №29. на Л-19-13 с. Степной Кучук, Опора П10-7ДБ; Разрушение стойки опоры №32. на Л-19-13 с. Степной Кучук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-19-13 на предмет повреждения опор, изоляторов в результате попадания молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №25-33 на ВЛ-10кВ Л-19-13. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 30.09.2022 год
356855 | 259 | 2022-08-16 | 22 | 5 | 0.132 | 2022-08-17 | 0 | 29 | 3.4.10 В результате касания птицы провода марки (А-50) фазы "В" на опоре № 282/8 произошло однофазное замыкание на землю. От возникшего замыкания отключился В-10 Л-19-1 на ПС 110/35/10 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.11 В результате касания птицы провода марки (А-50) фазы "В" на опоре № 282/8 произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-19-1 с. Высокая Грива, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-10 кВ Л-19-1 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356851 | 528 | 2022-08-17 | 6 | 25 |  | 2022-08-17 | 6 | 25 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха, выпадение росы), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (верхняя) на опоре №50/33 ВЛ ЮГ-153 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 7-ом изоляторах подвесной гирлянды (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6А) и остатки птичьего помёта на 1-ом изоляторе и металлической траверсе (см. фото 2), что привело к отключению присоединения (ВЛ ЮГ-153) на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединения (ВЛ ЮГ-153 и ВЛ ПД-71) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «А» (верхняя) произошло по поверхности изолирующей подвески на опоре №50/33 ВЛ ЮГ-153, по струе птичьего помёта (см. фото 2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Потеряевская (ВЛ ЮГ-153), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опор №№: 50/32, 50/33, 50/34, 50/35, 50/36 ВЛ ЮГ-153 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180062514). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 50/32, 50/33, 50/34, 50/35, 50/36 ВЛ ЮГ-153, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180062515). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №50/32-№50/36 ВЛ ЮГ-153 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов (запланировать замену изоляции). (Заказ №180062516). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356850 | 348 | 2022-08-17 | 21 | 30 | 0.013333 | 2022-08-17 | 22 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок 14-16 м/с (с порывами до 25м/с) произошел схлест проводов фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10, что привело к отключению АВ-1 в ТП-19-4-10. 4.11 Схлест проводов фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10, что привело к отключению АВ-1 в ТП-19-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку вязок креплений проводов к изоляторам на опорах 31,32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.09.2022 год
356858 | 428 | 2022-08-17 | 12 | 24 | 0.046388 | 2022-08-17 | 12 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская" в пролете опор №№253-254 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Смазнево-Сунгайская (ВЛ СС-322), Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская"" в пролете опор №№253-254. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356855 | 260 | 2022-08-17 | 12 | 45 | 0.42675 | 2022-08-17 | 13 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 155 РК-304 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "В,С" с разрушением одного изолятора (3-ого от траверсы, 3 изолятора в гирлянде) (марки ПС-70) фазы "С", что привело к отключению ВЛ-35 РК-304 действием РЗА на ПС Крутишкинская (ПО ЦЭС). 4.12 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 155 РК-304 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "В,С" с разрушением одного изолятора (3-ого от траверсы, 3 изолятора в гирлянде) (марки ПС-70) фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304), Опора пром.ж/б. ПБ-105-5 ( ласт.хв.) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов на опоре №155 фаз "В","С" ВЛ-35 кВ РК-304. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №155 ВЛ-35 кВ РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 год
356853 | 339 | 2022-08-17 | 22 | 27 | 0.338 | 2022-08-17 | 23 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №119/48 произошло отгорание провода фазы "С" с последующим падением провода на землю и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-84-4. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-84-4 с.Парфеново-п.Н.Никольский, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №119/48 на ВЛ-10 кВ Л-84-4. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-84-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.09.2022 год
356851 | 542 | 2022-08-18 | 6 | 11 |  | 2022-08-18 | 6 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ110-5) опору №139 ВЛ КК-27 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КК-27 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №139 ВЛ КК-27, обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Краснощековская (ВЛ КК-27), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №138 - №140 ВЛ КК-27 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180063018) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №138 - №140 ВЛ КК-27, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180063019) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №138 - №140 ВЛ КК-27. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180063020) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 545 | 2022-08-18 | 6 | 20 |  | 2022-08-18 | 6 | 20 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на анкерной (У1-М) опоре №461 ВЛ ЮВ-151 на заземлённую металлическую траверсу опоры (см. фото) по продуктам жизнедеятельности животных - по увлажненной паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на анкерно-угловой (У1-М) опоре №461 ВЛ ЮВ-151 произошло по продуктам жизнедеятельности животных - увлажненная паутина (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №461-№464 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180063014) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №461÷№464 ВЛ ЮВ-151. При необходимости, выполнить чистку изоляции, либо ее замену. (Заказ №180063016) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющему устройству (контурам) опор №461÷№464 ВЛ ЮВ-151 (Заказ №180063015) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ ЮВ-151, в пролетах опор №488-№490. (Заказ №180063017) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356850 | 349 | 2022-08-18 | 17 | 10 | 0.6509 | 2022-08-18 | 19 | 28 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №209 на ВЛ-10кВ Л-80-5, произошло расщепление опоры, выпадение крюка фазы "В", что привело к замыканию на землю и отключению действием защит ВЛ-10кВ Л-80-5 на ПС 35кВ Малоенисейская. 4.11 Попадание грозового разряда в опору №209 на ВЛ-10кВ Л-80-5, произошло расщепление опоры, выпадение крюка фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на Л-80-5 Совет, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крючьев опоры №209 ВЛ-10кВ Л-80-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж грозоспусков опор №208,209,210 ВЛ-10кВ Л-80-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.09.2022 год
356852 | 223 | 2022-08-18 | 8 | 47 | 0.10159 | 2022-08-18 | 10 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-29 ВЛ-10кВ Л-8-9, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-8-9 на ПС 110кВ №8 "Новополтавская". 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №27-29 ВЛ-10кВ Л-8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на Л-8-9 с. Ново-Полтава (Истимис), Пролет: Опора № 27 - Опора № 28; Обрыв провода фазы "В". на Л-8-9 с. Ново-Полтава (Истимис), Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролетах опор №30-60 ВЛ-10кВ Л-8-9 на предмет повреждений проводов, вязок, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 30.09.2022 год
356859 | 298 | 2022-08-17 | 21 | 54 | 0.017332 | 2022-08-17 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от длительных колебаний, произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №12-20 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-8 Ф.2, при порывистом боковом ветре и произошел кратковременный схлест проводов разноименных фаз в пролёте опор №12-20. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4кВ ф.2 в КТП-14-1-8. 4.12 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор № 12-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-14-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор № 12-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-14-1-8. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-8 Ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №12-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-1-8. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.11.2022 год
356859 | 300 | 2022-08-18 | 20 | 44 | 0.006 | 2022-08-18 | 21 | 2 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №3/1/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-13 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-15-13. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №3/1/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-13 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.09.2022 год
356855 | 261 | 2022-08-19 | 11 | 0 | 0.25133 | 2022-08-19 | 12 | 56 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозового разряда произошло расщепление деревянных стоек опор марки (П10-7ДБ) №38, 39 ВЛ-10 кВ Л-2-12 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 кВ Л-2-12 на ПС 110 кВ "Корчинская". 4.11 В результате воздействия грозового разряда произошло расщепление деревянных стоек опор марки (П10-7ДБ) №38, 39 ВЛ-10 кВ Л-2-12 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое повреждение на Л-2-12 с.Кадниково, Опора П10-7ДБ; лектродуговое повреждение на Л-2-12 с.Кадниково, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2021 годов на ВЛ 10 кВ Л-2-12. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356851 | 547 | 2022-08-19 | 13 | 22 |  | 2022-08-19 | 13 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (П-28) опоры №208 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок совместно с ЮБ-152), произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности полимерного изолятора (ЛК-70/110). (см. фото 2). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "С", по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на промежуточной ж/б (ПБ-28) опоре №208 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮБ-152) вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №205 - №210 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180063483). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №205 - №210 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180063484). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356855 | 262 | 2022-08-19 | 16 | 44 |  | 2022-08-19 | 16 | 44 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на отключенный ЛР СК-187, находящийся под напряжением со стороны секции шин ПС 110 Чапаевская, произошло перекрытие воздушного промежутка на оголовье колонок фарфоровых изоляторов фаз «В» и «С» через тело птицы, что привело к отключению ВЛ СТ-188, КТ-186 действием РЗА. 3.4.2 Ошибочные действия персонала СРЗА, связанные с невыполнением проверки правильности подключения токовых цепей ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186) – в ящике зажимов В КТ-186 на клеммном ряду неправильное подключение фазы «С» трансформаторов тока (ТТ был подключен с обратной полярностью), что привело к излишнему срабатыванию 1 ступени ТЗНП при КЗ «В-С» (в нулевом проводе появилась сумма токов фаз «В» и «С»). 4.12 В результате присаживания птицы (коршун) на отключенный ЛР СК-187, находящийся под напряжением со стороны секции шин ПС 110 Чапаевская, произошло перекрытие воздушного промежутка на оголовье колонок фарфоровых изоляторов фаз «В» и «С» через тело птицы, что привело к отключению ВЛ СТ-188, КТ-186 действием РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Чапаевская №17 4.13 Ошибочные действия персонала СРЗА, связанные с невыполнением проверки правильности подключения токовых цепей ВЛ 110 кВ Корчинская – Тюменцевская с отпайками (ВЛ КТ-186). Неправильное подключение токовой обмотки (обратной полярностью) фазы «С» в ящике зажимов В КТ-186 на клеммном ряду (перепутано начало токовой обмотки с концом) при КЗ (фазы В-С) привело к появлению в нулевом проводе суммы токов фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС "Корчинская" №2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию и испытания ЛР СК-187 ПС 110 кВ Чапаевская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО СЭС по СТО 34.01-4.1-005-2017 на тему "Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса". Ответственное лицо: Верозубов А.А. 15.09.2022 год
356858 | 433 | 2022-08-19 | 18 | 12 | 0.0195 | 2022-08-19 | 20 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №19 -№20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по заказу №180062642. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 434 | 2022-08-20 | 14 | 28 | 0.030332 | 2022-08-20 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Восход ул. Молодёжная д. 25. Иванова Т.И., | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Восход ул. Молодёжная д. 25. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356850 | 350 | 2022-08-20 | 16 | 48 | 0.0225 | 2022-08-20 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок 18 м/с(порывы 25м/с), произошел схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13, что привело к отключению АВ-1 в ТП-50-11-13. 4.11 Схлест проводов фазы "В","С" в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13, что привело к отключению АВ-1 в ТП-50-11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13, Пролет: Опора №39 - Опора №40 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-13: Произвести регулировку проводов пролете опор №39-40. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку вязок креплений проводов к изоляторам на опорах 39,40 ВЛ-0,4кВ ф.1 от 50-11-13 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 год
356859 | 302 | 2022-08-20 | 23 | 28 | 0.0034165 | 2022-08-21 | 0 | 9 | 3.4.7.3 В результате не своевременного перераспределения нагрузок между фидерами в РУ-0,4 кВ ТП 14-25-77, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 14-25-77, с потерей напряжения у потребителей. 4.13 Отключение АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 14-25-77, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 14-25-77, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3. на ТП-14-25-77, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-77, с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.09.2022 год
356850 | 351 | 2022-08-21 | 6 | 17 |  | 2022-08-21 | 6 | 17 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов (всего 8 стеклянных изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов марки ПС-6А, 1 изолятор марки У-120ВА первый от траверсы) опоры №212 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие (без повреждения) подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", (следы от электродуги на втором и третьем от траверсы изоляторах и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Перекрытие (без повреждения) подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", (следы от электродуги на втором и третьем от траверсы изоляторах и проводе) опоры №212 ВЛ-110кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110кВ ЕС-131 опор № №211,№212,№213. При не соответствии норма НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 24.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 212 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 24.09.2022 год
356859 | 303 | 2022-08-21 | 6 | 21 |  | 2022-08-21 | 6 | 21 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной металлической опоре №3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайки на ПС 110 кВ Сибирячихинская, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-12А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на траверсу металлической опоры №3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайки на ПС 110 кВ Сибирячихинская. От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-12А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на траверсу металлической опоры №3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-12А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на траверсу металлической опоры №3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №2-4 ВЛ 110 кВ С-134 отпайки на ПС 110 кВ Сибирячихинская с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайки на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №2-4 ВЛ 110 кВ С-134 отпайки на ПС 110 кВ Сибирячихинская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 год
356852 | 194 | 2022-08-21 | 6 | 21 |  | 2022-08-21 | 6 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос в пролете опор № 57-58 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская", произошел пережег и расплетение 2-х жил грозотроса и пробой воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "А" , что привело к аварийному отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Пережег и расплетение 2-х жил грозотроса и пробой воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы "А" в пролете опор № 57-58 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег и расплетение 2-х жил грозотроса. на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), .Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 57-58 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 56 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская"отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр с БПЛА опоры № 56-59 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 год
356850 | 352 | 2022-08-21 | 11 | 5 | 0.060084 | 2022-08-21 | 12 | 48 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении, произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 53-2-21. 4.11 При перенапряжении, произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 53-2-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на КТП 53-2-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов КТП 53-2-21. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления изоляции КТП 53-2-21 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 30.09.2022 год
356853 | 341 | 2022-08-21 | 12 | 13 | 1.2825 | 2022-08-21 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ООО "Железобетонные изделия 100" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Железобетонные изделия 100" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 24.09.2022 год
356855 | 263 | 2022-08-21 | 18 | 30 | 0.065 | 2022-08-21 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления и обрыв провода марки (А-50) на опоре №6, с последующим однофазным замыканием провода фазы "С", что привело к отключению В-10 Л-13-4 на ПС 110 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление крепления и обрыв провода марки (А-50) на опоре №6, с последующим однофазным замыканием провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-13-4 с. Волчнобурлинское, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-13-4 опор №2,3,4,5,7,11,13,14,15,17 на предмет ослабления вязок, разрушения колпачков и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 435 | 2022-08-21 | 22 | 21 | 0.0279 | 2022-08-21 | 23 | 54 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра , в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-13, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-13 в пролетах опор № 13 - №14 . Заказ № 180062338. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356850 | 353 | 2022-08-21 | 23 | 51 | 0.4 | 2022-08-22 | 0 | 6 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (от + 27 градусов С днем, до + 2 градусов С ночью и обратно), длительной эксплуатации и старения изоляции ВН обмотки силового трансформатора (ТМ-250/10) на ТСН-1-10, произошел обрыв обмотки ВН фазы "В" трансформатора ТСН-1-10 на ПС 110кВ Воеводская, что привело к отключению: действием ДЗТ Т-1-10 (работа ОД-110, КЗ-110 Т-1); отключению В-110кВ БВ-13 (от защит Т-1) на ПС 110кВ Воеводская. 4.11 Произошел обрыв обмотки ВН фазы "В" трансформатора ТСН-1-10 на ПС 110кВ Воеводская, что привело к отключению: действием ДЗТ Т-1-10 (работа ОД-110, КЗ-110 Т-1); отключению В-110кВ БВ-13 (от защит Т-1) на ПС 110кВ Воеводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТСН-1-10 на ПС 110кВ Воеводская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного трансформатора ТСН-1-10 на ПС Воеводская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание трансформатора ТСН-2-10 на ПС Воеводская с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 30.09.2022 год
356851 | 549 | 2022-08-22 | 6 | 27 |  | 2022-08-22 | 6 | 27 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б опоры №64 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (южная средняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют разрушение 1-ого и следы воздействия токов К.З. на поверхности 2-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов марки ПС-6 в гирлянде). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-6) провода (АС-150/19) фазы «В» (южная средняя) на промежуточной ж/б опоре (ПБ-28-П) №64 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с разрушением 1-го изолятора в гирлянде, по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора №64 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №61 - №70 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180063247) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №61 - №70 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180063248) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащиты в пролётах опор №61 - №70 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить чистку или замену дефектных элементов. (Заказ №180063249) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на опоре №64 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) замену повреждённого изолятора фазы «В». (Заказ №180063249) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356855 | 264 | 2022-08-22 | 6 | 32 |  | 2022-08-22 | 6 | 32 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на опоре №208 ВЛ-110 кВ ЗБ-198, а также влияния сопутствующих причин (пылевые отложения на изоляции), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "А" (1-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) (марки ПС-70) (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 ЗБ-198. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на опоре №208 ВЛ-110 кВ ЗБ-198, а также влияния сопутствующих причин (пылевые отложения на изоляции), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "А" (1-ого от траверсы, 8 изоляторов в гирлянде) (марки ПС-70) (см.фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Завьяловская-Баевская (ВЛ ЗБ-198), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов на опоре №208 фазы "А" ВЛ-110 кВ ЗБ-198. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №208 фазы "А" ВЛ-110 кВ ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 год
356858 | 436 | 2022-08-22 | 10 | 28 | 0.0072668 | 2022-08-22 | 12 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1/3-№2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-13, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-11-13, произвести регулировку провода в пролете опор №1/3-№2/3. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2022 год
356852 | 201 | 2022-08-22 | 20 | 12 | 0.031 | 2022-08-22 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации автоматического выключателя, произошло перекрытие контактов автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. 4.10 Перекрытие контактов автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов автоматического выключателя АВ Ф-1. на ТП-1-48-26, АВ ф.1 / ВА 57Ф35 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести ревизию и протяжку болтовых соединений на КТП-10/0,4кВ №1-48-26. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 14.10.2022 год
356850 | 355 | 2022-08-22 | 17 | 15 | 0.05375 | 2022-08-22 | 19 | 24 | 3.4.8.5 В результате повреждения автомобилем ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-15 произошло отключение АВ-2 в ТП-68-8-15. 4.4 Повреждение автомобилем ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-15. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Предъявить счет на восстановление электроснабжение с учетом повреждения оборудования Алтайэнерго собственнику автомобиля. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.09.2022 год
356850 | 316 | 2022-08-02 | 18 | 19 | 0.8556 | 2022-08-02 | 22 | 58 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ИП Ревякина Н.Н. произошло отключение действием МТЗ В-6кВ Л-18-1 на ПС 35кВ Полевая. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ИП Ревякина Н.Н. претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес ИП Ревякина Н.Н, по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 год
356850 | 317 | 2022-08-02 | 19 | 33 | 0.005835 | 2022-08-02 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (ввод в дом-принадлежит ПО ВЭС) от опоры №13 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10, что привело к отключению АВ-3 ТП-68-4-10 . 4.11 Схлест проводов (ввод в дом-принадлежит ПО ВЭС) от опоры №13 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-10, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов (ввод в дом) от опоры №13 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-4-10. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 год
356859 | 274 | 2022-08-02 | 17 | 35 | 0.0034664 | 2022-08-02 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-10 ф.3, что привело к замыканию через ветку дерева проводов фазы "С"-0. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-89-15-10. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "С"-0 в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-10 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-10 ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-10 ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 в пролете опор 1-2, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.09.2022 год
356859 | 276 | 2022-08-02 | 20 | 51 |  | 2022-08-02 | 20 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, от возникших перенапряжений на проводах линии, произошло кратковременное перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" (марки ПС-6А в количестве 7 шт. в гирлянде) и провода фазы "В" на металлическую траверсу опор №47/6-47/7, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на подвесных гирляндах изоляторов и проводе фазы "В", с повреждением грозозащитного троса (расплетение трёх жил) в поддерживающем зажиме опоры №47/7. От возникшего замыкания фазы "В" на "землю", действием защит УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш ведомств.). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.12 Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" на опорах №47/6-47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с повреждением грозозащитного троса (расплетение трёх жил) в поддерживающем зажиме опоры №47/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" на опорах №47/6-47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с повреждением грозозащитного троса (расплетение трёх жил) в поддерживающем зажиме опоры №47/7. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" на опорах №47/6-47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с повреждением грозозащитного троса (расплетение трёх жил) в поддерживающем зажиме опоры №47/7. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" на опорах №47/6-47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с повреждением грозозащитного троса (расплетение трёх жил) в поддерживающем зажиме опоры №47/7. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №47/5-47/8 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам верхового осмотра провести замену дефектной изоляции на опорах №47/5-47/8 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести ремонт грозозащитного троса пролете опор №47/6-47/7 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47/5-47/8 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 год
356859 | 277 | 2022-08-02 | 21 | 3 | 0.30681 | 2022-08-02 | 23 | 1 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на КТП-36-16-6, произошло перекрытие проходного изолятора фазы "А" на корпус КТП-36-16-6 через тело птицы, вследствие чего перегорела плавкая вставка ПК-10 кВ фазы «А». От возникшего замыкания на "землю" сработала сигнализация "земля в сети 10 кВ" Л-36-16 и ключом управления был отключен В-10 Л-36-16 на ПС 110 кВ Новотырышенская. 4.12 Перекрытие проходного изолятора фазы "А" на корпус КТП-36-16-6 через тело птицы, вследствие чего перегорела плавкая вставка ПК-10 кВ фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы "А" на корпус КТП-36-16-6 через тело птицы, вследствие чего перегорела плавкая вставка ПК-10 кВ фазы «А». на ТП-36-16-6, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 Ф.A | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание опорных и проходных изоляторов на КТП-36-16-6, по результатам испытаний провести чистку изоляции. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 23.09.2022 год
356851 | 517 | 2022-08-02 | 16 | 7 | 0.47835 | 2022-08-02 | 17 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в промежуточную (П10-7ДБ) опору №163 ВЛ Л-46-2, произошло расщепление деревянной стойки опоры с выпадением крюка фазы "А" и последующим схлестом проводов фаз "А" и "С", что привело к отключению присоединения (В Л-46-2) на ПС 110 Краснощековская действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №163 ВЛ Л-46-2 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-46-2 с-з Акимовский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №162 и №164 на ВЛ Л-46-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2022 год
356851 | 518 | 2022-08-03 | 0 | 16 | 0.10735 | 2022-08-03 | 2 | 9 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-17-6-1) - ООО «Союз». Акт взаимодействия (без входящего номера на Письме ЗЭС от 04.08.2022 №1.1/29/160-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение неподвижного изолятора фазы «С» РТП-17-6-1 находящегося на балансе Потребителя (ООО «Союз»). 05.08.2022 после допуска к работе бригады БУЭС по наряду-допуску №71 "Подключение шлейфов КЛ-17-6-1(потребительская) было обнаружено повреждение кабельной воронки КЛ-17-6-1(потребительская). Подключение не было осуществлено в связи с повреждением кабельной воронки КЛ-17-6-1 (потребительская), вследствие чего произошло межфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-17-6 03.08.2022 г. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Союз» с целью предоставления сведений о причинах ТН на линейном ответвлении от опоры №18 ВЛ Л-17-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2022 год
356858 | 386 | 2022-08-02 | 18 | 7 | 0.016266 | 2022-08-02 | 20 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Ново-Драченино ул. Центральная д 68, магазин "Олимп" ИП Комисаров Юрий Леонидович | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Комисарову Юрию Леонидовичу, проживающему по адресу с. Ново-Драченино ул. Центральная д 68 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356852 | 189 | 2022-08-03 | 20 | 18 | 0.16196 | 2022-08-03 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной муфты, произошло ухудшение изоляции кабеля, что привело к пробою изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7 и аварийному отключению В-10кВ Л-44-7 на ПС 110кВ №44 "Мышкинская". 4.11 Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты. на Л-44-7 с. Мышкино, КНСт-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденную кабельную муфту на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-44-7. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания всех кабельных линий 10 кВ отходящих от ПС 110кВ № 44 "Мышкинская", обеспечить оформление протоколов, по результатам измерений запланировать корректирующие мероприятия. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. 28.10.2022 год
356859 | 278 | 2022-08-03 | 14 | 38 | 0.0066 | 2022-08-03 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.3, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №23-24, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-33-17-23. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.3, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.3 в пролете опор №23-24 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 16.09.2022 год
356850 | 318 | 2022-08-03 | 6 | 52 |  | 2022-08-03 | 6 | 52 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы фаз (В,С) вводов ВН ТМ-25/6 кВА, произошло термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" ТП-34-42-1. 4.11 Перекрытие телом птицы фаз (В,С) вводов ВН ТМ-25/6 кВА ТП-34-42-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПК-10 кВ марки ПКТ101-6-3,2-20У3. на ТП-34-42-1, Предохранитель ПКТ101-6-3,2-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-34-42-1, испытание грозозащиты ТП-34-42-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на ТП-34-42-1 за последние 3 года. При количестве воздействия более 3 раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 год
356850 | 319 | 2022-08-03 | 17 | 45 | 0.02125 | 2022-08-03 | 19 | 10 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-10 кВ Л-19-4, произошло разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз (А,В) на ТП-68-2-13. 4.11 Термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз (А,В) на ТП-19-4-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель марки ПКТ101-10-5-12,5У3. на СКТП-19-4-23, Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В" на ТП-19-4-23, испытание грозозащиты ТП-19-4-23. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.09.2022 год
356850 | 320 | 2022-08-04 | 0 | 27 | 1.5537 | 2022-08-04 | 2 | 25 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, принесло ветку дерева на провода ВЛ-10кВ Л-61-2 в пролете опор №4/220-5/220 , что привело к замыканию 3-х фаз и отключению на ПС 35кВ Соколовская действием МТЗ В-10 Л-61-2. . 4.4 Замыкание 3-х фаз веткой дерева ВЛ-10кВ Л-61-2 в пролете опор №4/220-5/220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-61-2 с.Комарово, Пролет: Опора № 4/220 - Опора № 5/220 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку веток крон деревьев на ВЛ-10 кВ Л-61-2 Комарово в пролетах опор №220/1-220/5. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 11.09.2022 год
356852 | 190 | 2022-08-04 | 19 | 9 |  | 2022-08-04 | 19 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 275, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов, разрушение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 275 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", отключению В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская". 3.4.12.5 В результате попадания влаги на панели защит в ОПУ на ПС 110кВ №3 "Благовещенская" (протечка кровли ОПУ произошла 06.07.2022г.), произошло окисление контактов встроенного реле мощности в блоке КЗ-10 что привело к отказу срабатывания 1,2,3 ст. ТЗНП ВЛ КБ-118. Работа устройств РЗА на ПС 110 кВ ПС ПО КЭС оценивается как: на ПС 110 кВ Кулунда: – 3 ст. ТЗНП В КБ-118 – правильно; – АПВ В КБ-118 – правильно. на ПС 110 кВ Благовещенская: – 1,2,3 ст. ТЗНП ВЛ КБ-118 – неправильно, отказ; – Поперечноое ускорения 3 ст. ТЗНП по параллельной линии – правильно; – АПВ В КБ-118 – правильно; на ПС 110 кВ Хабарская: – 3 ст. ТЗНП ВЛ ХР-29 – правильно; – АПВ В ХР-29 – правильно. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 275 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение изолятора гирлянды фазы "В". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.12 Окисление контактов встроенного реле мощности в блоке КЗ-10 в ОПУ на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов встроенного реле мощности. на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", РБМ-177 панель ЭПЗ-1636 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 275 фаза "В" ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 275 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 272 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Персоналу СРЗА ПО КЭС произвести проверку ТЗНП В КБ-118 на ПС 110кВ "Благовещенская", а так же устройства РЗА и АУВ других отходящих ВЛ-110кВ на ПС 110кВ "Благовещенская" на возможность попадания влаги и окисления контактов реле. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 01.12.2022 год
356858 | 387 | 2022-08-06 | 20 | 29 | 0.032082 | 2022-08-06 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Сохорево ул. Колесово д.1, Кулаев А.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кулаеву А.А., проживающему по адресу с.Сохорево ул. Колесово д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 388 | 2022-08-05 | 22 | 24 | 0 | 2022-08-05 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-12 в пролетах опор №1-№3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2023 год
356858 | 389 | 2022-08-07 | 16 | 26 | 0.025784 | 2022-08-07 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Октябрьский ул. Октябрьская д. 6 Иванов С.Н. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Иванову С.Н., проживающему по адресу п. Октябрьский ул. Октябрьская д.6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 390 | 2022-08-07 | 16 | 0 | 0.048999 | 2022-08-07 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП 31-15-15 ООО "Агролад". | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского УЭС выдать уведомление потребителю ООО « Агролад », находящемуся в с. Ново- Березовка по адресу ул. Школьная, д. 13 о необходимости своевременного осмотра оборудования в целях поддержания технически исправного состояния. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356850 | 322 | 2022-08-07 | 12 | 57 | 0.15033 | 2022-08-07 | 15 | 41 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, произошло перенапряжение на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-19-1-2, что привело термическому повреждению контактов АВ-4 фаз (А,В,С-при нагреве) и срабатыванию расцепителя. 4.10 Перенапряжение на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-19-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-19-1-2, VN004-00002643 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.4 от ТП-19-1-2. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-19-1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.09.2022 год
356855 | 237 | 2022-08-06 | 19 | 20 | 0.017001 | 2022-08-06 | 19 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-16, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-16 в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356859 | 279 | 2022-08-06 | 12 | 43 | 0.0055 | 2022-08-06 | 13 | 49 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля, находящегося на балансе ИП Петров Е.Н., подключенного от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-1-11, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-39-1-11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю ИП Петров Е.Н. по принятию мер, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-1-11, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 16.09.2022 год
356855 | 239 | 2022-08-06 | 11 | 11 | 0.064 | 2022-08-06 | 12 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-7-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-7-9 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 240 | 2022-08-06 | 10 | 16 | 0.021 | 2022-08-06 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-17-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-15 в пролете опор №9-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356850 | 324 | 2022-08-05 | 21 | 15 | 0.0044 | 2022-08-05 | 21 | 39 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4, что стало причиной отключения АВ-2 КТП-77-2-4. 4.4 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4, VN004-00004068 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4: произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №12-14 Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 год
356859 | 280 | 2022-08-04 | 8 | 32 | 0.039508 | 2022-08-04 | 8 | 42 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" на опоре №210/5 ВЛ 10 кВ Л-35-2, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-35-2 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.12 Междуфазное КЗ через тело птицы, фаз "А","В" на опоре №210/5 ВЛ 10 кВ Л-35-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное КЗ через тело птицы, фаз "А","В" на опоре №210/5 ВЛ 10 кВ Л-35-2. на Л-35-2 С. Катунское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ на траверсах опор № 210/4, 210/5 ВЛ-10 кВ Л-35-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356853 | 301 | 2022-08-04 | 10 | 21 | 0.005994 | 2022-08-04 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 и отключением ВЛ-10 кВ Л-56-6. 4.12 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Л-56-6 ДРСУ, АБЗ., Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-10кВ Л-56-6 Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 год
356851 | 521 | 2022-08-05 | 17 | 35 | 1.305 | 2022-08-05 | 22 | 52 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, сторонними лицами, произошло его падение с обрывом проводов (А-70) всех фаз (А, В, С) в пролете опор №211-№212 ВЛ Л-22-9. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная, с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Обрывы проводов (А-70) всех фаз (А, В, С) в пролёте опор №211 - №212 ВЛ Л-22-9 обусловлены падением дерева (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, вследствие несанкционированной валки дерева сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-22-9 с. Красноярка, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №209, №210, №213, №214 ВЛ Л-22-9, подвергшихся одностороннему тяжению проводов, вследствие падения дерева. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы, с целью розыска лиц, допустивших падение дерева на провода ВЛ Л-22-9 в пролете опор №211-№212, и возмещения причиненного ущерба. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2022 год
356853 | 304 | 2022-08-05 | 14 | 48 |  | 2022-08-05 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на нижних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-22-309-104, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителя ООО "Сфера", запитанного от КТП-22-309-104. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя на ТП 22-309-104, TP010-0068775-16-01-20-10/ТП 22-309-104 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ на КТП-22-309-104. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-22-309-104. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2022 год
356853 | 305 | 2022-08-05 | 9 | 14 |  | 2022-08-05 | 9 | 14 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №43 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №41-45 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №41-45 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №41-45 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в программу по повышению надежности 2023 года замену изоляции на опоре №43 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356851 | 522 | 2022-08-05 | 9 | 37 | 1.6824 | 2022-08-05 | 10 | 14 | 3.4.7.3 В результате естественного старения (форсированный износ) изоляции полюса выключателя В Л-26-4 фазы "С" на ПС 110 кВ Михайловская, перед его включением в работу по бланку переключения (см. п.12. БП №К18-3694), произошел электрический пробой изоляции фазы "С" полюса выключателя (режим однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ), сопровождающийся горением заземляющей дуги (недостаточная компенсация емкостных токов), о чем свидетельствуют следы перекрытия. (см. фото 1-3). Вследствие этого (горение дуги) 1 сек. ш. 10 кВ была отключена (В-10 Т-1) действием УРЗА (ЗДЗ). 4.11 Электрический пробой с частичным разрушением опорного изолятора фазы "С" В Л-26-4 на ПС 110 кВ Михайловская (см. фото 3) вызван естественным старением (форсированный износ) изоляции полюса выключателя (загрязнение и увлажнение изоляции) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции полюса выключателя на ПС 110 кВ Михайловская, В Л-26-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции всех ячеек 10 кВ 1 и 2 сек. ш. 10 кВ ПС 110 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания повышенным напряжением оборудования 10 кВ: 1 и 2 сек. ш. 10 кВ ПС 110 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2022 год
356850 | 325 | 2022-08-05 | 14 | 16 | 1.2002 | 2022-08-05 | 14 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения дерева на провода ВЛ-110 кВ БВ-13 в пролете опор №45-46 (длинной 23 метра), произошло замыкание фазы "С"-0 (имеются метки от электодуги), что привело к отключению В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-110 кВ БВ-13 (без повреждения провода марки А-120) в пролете опор №45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести расширение просеки ВЛ 110 кВ БВ-13 в пролетах опор №45-46. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 год
356853 | 306 | 2022-08-08 | 8 | 48 | 0.054027 | 2022-08-08 | 8 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В", и отключением ВЛ-10 кВ Л-56-1. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-56-1 п.Комсомольский., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-10кВ Л-56-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ Л-56-1 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.09.2022 год
356858 | 391 | 2022-08-08 | 7 | 58 | 0.025131 | 2022-08-08 | 8 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№64-65 ВЛ-10 кВ Л-45-7, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-45-7 с.Сорочий Лог-п.Степной, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№60-65 ВЛ-10 кВ Л-45-7. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2022 год
356855 | 241 | 2022-08-08 | 9 | 2 | 0.314 | 2022-08-08 | 11 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-50) на опоре №85/86, с последующим однофазным замыканием провода фазы "В", что привело к отключению В-10 Л-1-8 на ПС 220 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошло ослабление и обрыв вязки провода марки (А-50) на опоре №85/86, с последующим однофазным замыканием провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-1-8 опор №85/80-85/90 на предмет ослабления вязок, разрушения колпачков и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356855 | 242 | 2022-08-08 | 18 | 46 |  | 2022-08-08 | 18 | 46 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха с +20 С до +12 С изменилась температура элементов конструкции, что вызвало их температурные деформации. Из-за износа регулировочного винта и воздействия температурной деформации произошло смещение витков резьбы и ослабление затяжки контргайки, которая привела в движение защелку (срыв с зацепа) и к самопроизвольному отключению выключателя В-110 КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.14 В результате перепада температуры окружающего воздуха с +20 С до +12 С изменилась температура элементов конструкции, что вызвало их температурные деформации. Из-за износа регулировочного винта и воздействия температурной деформации произошло смещение витков резьбы и ослабление затяжки контргайки, которая привела в движение защелку (срыв с зацепа) и к самопроизвольному отключению выключателя В-110 КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на PS110-000232-12-01-001-10 / 600000130392, В КТ-186 / Привод ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Заменить регулировочный винт с контргайками и применить фиксатор резьбовых соединений контргаек В-110 КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская. Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку приводов В СК-187, ШСВ-110 на ПС 110 кВ Корчинская. Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.11.2022 год
356852 | 193 | 2022-08-09 | 20 | 54 | 0.43215 | 2022-08-09 | 23 | 3 | 3.4.8.5 В результате проезда неизвестного транспортного средства под проводами ВЛ-10кВ Л-15-18, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №27-29, что привело к авариному отключению ВЛ-10кВ Л-15-18. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №27-29 ВЛ-10кВ Л-15-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на Л-15-18 с.Коротояк, ПС "Коротоякская" №15 - оп. 88 / Пролет: Опора № 27 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту обрыва провода на ВЛ-10кВ Л-15-18 неизвестным транспортным средством. Ответственное лицо: Начальник Хабарского РЭС Кулинич В.И. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №22-37 ВЛ-10кВ Л-15-18, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 29.09.2022 год
356855 | 244 | 2022-08-09 | 22 | 20 | 0.038 | 2022-08-10 | 0 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №23 произошло разрушение подвесного изолятора марки (ПС-70А) фазы "В" ВЛ 10кВ Л-20-1, от чего произошло короткое замыкание на землю и отключение ВЛ-10 кВ Л-20-1 на ПС 110 кВ "Вылковская". 4.12 В результате прямого попадания молнии в опору №23 произошло разрушение подвесного изолятора марки (ПС-70А) фазы "В" ВЛ 10кВ Л-20-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-20-1 с.Королевка (рез.6-3, 6-21), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-20-1 по причине грозового перенапряжения. По результатам анализа определить необходимость мероприятий. Ответственное лицо: А.А. Жабин 31.10.2022 год
356853 | 307 | 2022-08-09 | 19 | 10 | 0.0019616 | 2022-08-09 | 20 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролет опор №4-5 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-8-3. 4.4 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-8-3 (ТП потр.), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 60-8-3 в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 11.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 60-8-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 12.09.2022 год
356853 | 308 | 2022-08-09 | 22 | 20 | 0.032666 | 2022-08-09 | 23 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого удара в КТП-83-3-16, произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" с последующим перекрытием на корпус КТП-83-3-16, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-83-3. 4.12 Разрушение опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на КТП-83-3-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "В" на КТП-83-3-16. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-83-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2022 год
356855 | 245 | 2022-08-09 | 20 | 30 |  | 2022-08-09 | 20 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерную металлическую опору № 234 ВЛ-110кВ КЗ-194 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "А" (7 изоляторов в гирлянде). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ);- загрязнение поверхности изоляторов отложениями окислов железа (темно-коричневый цвет на поверхности изоляторов), из-за коррозии металла траверс; 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерную металлическую опору № 234 ВЛ-110кВ КЗ-194 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-12А) фазы "А" (7 изоляторов в гирлянде). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №234 фаза "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №234 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 год
356858 | 392 | 2022-08-08 | 17 | 3 |  | 2022-08-08 | 17 | 3 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (от +8°С до +25°С) и скрытого дефекта (микротрещины) лопнуло маслоуказательное стекло, что привело к капельной течи трансформаторного масла полюса фазы "А" и выводу в ремонт выключателя ОВ-110 ПС 110 кВ "Химпром" по неотложной заявке. 4.14 Трещина в маслоуказательном стекло стекле ОВ-110 (МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33) фазы "А" на ПС 110 кВ "Химпром". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина в масломерном стекле на ПС "Химпром" №27, МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр масляных выключателей 110кВ типа МКП-110М (В-110 Т-1; В-110 Т-2; ОВ-110;) на ПС 110 кВ Химпром на наличие поврежденных уплотнительных прокладок и целостность масломерных стекол. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 30.09.2022 год
356858 | 393 | 2022-08-09 | 17 | 30 | 0.033716 | 2022-08-09 | 19 | 29 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №9-10. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-4-22 по заказу №180061366 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 394 | 2022-08-09 | 19 | 19 | 0.0092505 | 2022-08-09 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Сохорево, ул. Центральная, д.7/1., Горохова Т.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю: с. Сохорево. ул. Центральная, д. 7/1 Гороховой Т.В. на замену ввода в дом на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 395 | 2022-08-09 | 19 | 56 | 0.0342 | 2022-08-09 | 21 | 50 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-18, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №26-27. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-18, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-4-18 по заказу №180061367 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 396 | 2022-08-09 | 21 | 35 | 0.0045336 | 2022-08-09 | 22 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №5 -№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-12. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии , угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-12 в пролетах опор №5-№6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356850 | 326 | 2022-08-10 | 1 | 9 | 0.6613 | 2022-08-10 | 2 | 51 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел надлом ветки дерева и касание провода фазы "В" в пролете опор №280/8-280/9 Л-64-1, в результате чего выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ" Л-64-1. КУ отключен В-10 кВ Л-64-1. 10.08.2022 в 01:05 на ПС-64 Зональная выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ" Л-64-1. 10.08.2022 в 01:09 КУ отключен В-10 кВ Л-64-1. В результате осмотра обнаружена надломленная ветка дерева в пролете опор №280/8-280/9 10.08.2022 в 02:51 Л-64-1 от ПС-64 Зональная в работе по схеме нормального режима. Восстановлено электроснабжение потребителей. Перерыв электроснабжения потребителей составил: 1,7 часа. 4.4 Касание провода фазы "В" веткой дерева в пролете опор №280/8-280/9 Л-64-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-64-1 с. Чемровка, Пролет: Опора № 280/8 - Опора № 280/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку веток деревьев угрожающих падению на провода ВЛ- 10кВ Л-64-1 в пролете опор №43-45. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 17.09.2022 год
356858 | 397 | 2022-08-10 | 6 | 42 | 0.64854 | 2022-08-10 | 8 | 41 | 3.4.10 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" вызванное перекрытием изоляции на опоре №29/1 ВЛ-10кВЛ-46-12 в результате попадания птицы. 4.12 Попадание птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы. на Л-46-12 с.Зудилово-г.Новоалтайск, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-46-12 с.Зудилово-г.Новоалтайск, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 17.09.2022 год
356858 | 398 | 2022-08-10 | 18 | 35 | 0.015866 | 2022-08-10 | 20 | 34 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-7, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №2-№3. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-2-7 по заказу №180057334 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 399 | 2022-08-10 | 19 | 4 | 0.010033 | 2022-08-10 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №3/6 -№4/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13, Пролет: Опора № 3-6 - Опора № 4-6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии , угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13 в пролетах опор №3/6-№4/6 . Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2022 год
356853 | 309 | 2022-08-10 | 15 | 42 | 0.0039151 | 2022-08-10 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-0-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.09.2022 год
356853 | 310 | 2022-08-10 | 16 | 57 | 2 | 2022-08-10 | 17 | 27 | 3.4.9.1 В результате повреждения на КЛ-6 кВ Л-6-10 (ООО "Барнаульская сетевая компания" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго)) произошло двухфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" в кабельном отсеке (кабели в ведомстве ООО "Барнаульская сетевая компания") В Л-6-10 (в зоне действия ЛЗШ) с последующим отключением 1 секции шин 6 кВ на ПС 110 кВ Восточная. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 15.09.2022 год
356851 | 527 | 2022-08-10 | 13 | 7 | 0.8393 | 2022-08-10 | 13 | 40 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РКТП-46-12-17 (опора №8/12 ВЛ Л-46-12) произошло перекрытие изоляции ошиновки фазы "С" через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-12) было отключено КУ (В Л-46-12 на ПС 35 кВ Краснощековская). 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фазы "С" на РКТП-46-12-17 (опора №8/12 ВЛ Л-46-12) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-46-12-17, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-46-12-17 (опора №8/12 ВЛ Л-46-12). При необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2022 год
356859 | 281 | 2022-08-09 | 15 | 10 | 0.0069345 | 2022-08-09 | 15 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в металлическую опору №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета, произошло кратковременное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е в количестве 9 шт. в гирлянде) фазы "С" на траверсу металлической опоры №50/12, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключился В-110 ТК-1 на Бийской ТЭЦ-1 с УРПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.12 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е в количестве 9 шт. в гирлянде) фазы "С" на траверсу металлической опоры №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е в количестве 9 шт. в гирлянде) фазы "С" на траверсу металлической опоры №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета. на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Опора пром. мет.ПМ110-2Ф | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №50/12 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайки на ПС 110 кВ Сибирская монета. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 283 | 2022-08-09 | 16 | 44 | 0.00069673 | 2022-08-09 | 17 | 6 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), при прохождении грозового фронта в с. Алтайское, от прямого попадания молнии в месте расположения рядом пяти отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Предгорная (расположенных вблизи с ПС, по сообщению очевидцев местных жителей), вызвав одновременно слабые индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах отходящих линий ВЛ 10 кВ, сложились условия достаточные для работы только МТЗ-10 кВ вводного выключателя В-10 Т-2 (сумма токов от всех ВЛ 10 кВ) и недостаточные для работы МТЗ отдельных ВЛ 10 кВ, с последующим отключением действием УРЗА В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Предгорная и потерей напряжения на 2 сек. шин. 4.11 Электродуговое перекрытие на отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Предгорная, от попадания молнии, с последующим отключением действием УРЗА В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Предгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на отходящих ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Предгорная, от попадания молнии. на ПС "Предгорная " №34, ВМПП-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр УРЗА и проверку целостности токовых цепей присоединений 2 С.Ш.-10 кВ ПС 110 кВ Предгорная. Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния средств защиты от перенапряжений отходящих линий ВЛ 10 кВ 2 С.Ш.-10 кВ ПС 110 кВ Предгорная. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.09.2022 год
356859 | 284 | 2022-08-09 | 18 | 46 | 0.031509 | 2022-08-09 | 18 | 53 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферного перенапряжения, от удара молнии в провод фазы "А" на опоре №400/71 ВЛ 10 кВ Л-23-4, произошел электрический пробой (перекрытие) штыревого стеклянного изолятора (ШС-10) фазы "А" с последующим повреждением колпачка КП-22, срывом изолятора ШС-10 фазы "А" вместе с крепящимся проводом фазы "А" на опоре №400/71 ВЛ 10 кВ Л-23-4 и касанием нижнего провода фазы "С" в пролете опор №400/70 - 400/71. От возникшего межфазного КЗ, действием защит отключился В-10 Л-23-4 на ПС 110 кВ Линевская. 4.11 Срыв изолятора ШС-10 фазы "А" с проводом фазы "А" на опоре №400/71 ВЛ 10 кВ Л-23-4 с последующим касанием провода фазы "С" в пролете опор №400/70 - 400/71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШС-10 фазы "А" с проводом фазы "А" на опоре №400/71 ВЛ 10 кВ Л-23-4 с последующим касанием провода фазы "С" в пролете опор №400/70 - 400/71. на Л-23-4 Племферма Пос. Линёвский, Пролет: оп. №400/70 - оп. №400/71 | Техническое мероприятие 1 Провести закрепление изолятора фазы "А" на опоре № 400/71 с проверкой состояния изоляторов, вязок, крепления проводов фаз "В", "С" на опоре № 400/71 ВЛ 10 кВ Л-23-4, на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356859 | 285 | 2022-08-10 | 12 | 13 | 0.1798 | 2022-08-10 | 15 | 7 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на Р-44-3-9 опора №360/1 ВЛ 10 кВ Л-44-3, произошло перекрытие через тело птицы фаз "А","В", от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-44-3 на ПС 110 кВ Сибирячихинская. 4.12 Перекрытие через тело птицы фаз "А","В" на Р-44-3-9 опора №360/1 ВЛ 10 кВ Л-44-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы фаз "А","В" на Р-44-3-9 опора №360/1 ВЛ 10 кВ Л-44-3. на Л-44-3 Тальменка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на Р-44-3-9 опоры №360/1 ВЛ 10 кВ Л-44-3, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 23.09.2022 год
356859 | 286 | 2022-08-10 | 14 | 34 | 0.024 | 2022-08-10 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1992 г.в.) произошло ухудшение характеристик изоляции обмоток ННтрансформатора (марки ТМ-100/10 кВА) на КТП 10/0,4 кВ №89-5-11, в результате чего произошел пробой изоляции обмоток НН с замыканием на корпус трансформатора и потерей напряжения у потребителей. 4.11 Повреждение силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №89-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №89-5-11. на ТП-89-5-11, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением ТП-89-5-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.09.2022 год
356852 | 195 | 2022-08-11 | 3 | 6 |  | 2022-08-11 | 3 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 247 ВЛ-110 кВ КС-116 и в опору № 243 ВЛ-110 кВ КС-115, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" опоры № 247 ВЛ-110 кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" опоры № 243 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-116, КС-115на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению ШСВ-110кВ на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КС-116, КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации реле 7РП (1967г.в.), произошел обрыв проводника катушки реле 7РП повторитель реле фиксации положения выключателя, что привело к отказу АПВ ШСВ-110кВ на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры № 247 ВЛ-110 кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры № 243 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.14 Обрыв проводника катушки реле 7РП АПВ ШСВ-110кВ на ПС 110кВ №1 "Кулунда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводника катушки реле 7РП. на ПС 110кВ №1 "Кулунда", 7РП повторитель реле фиксации | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 247 фаза "А" ВЛ-110кВ КС-116, на опоре № 243 фаза "А" ВЛ-110кВ КС-115. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 243, 247 ВЛ-110кВ КС-115, КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 244,251 ВЛ-110 кВ КС-115, 116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 240-245 ВЛ-110кВ КС-115, 116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести дополнительную проверку автоматики управления выключателей ВЛ-110кВ КБ-117, 118 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 29.12.2022 год
356852 | 196 | 2022-08-11 | 3 | 30 |  | 2022-08-11 | 3 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 295 и в провод в пролете опор № 290-291, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 295, перекрытие электрической дугой провода фазы "А" у опоры № 291 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КБ-117 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-117 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 295, перекрытие электрической дугой провода фазы "А" у опоры № 291 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Перекрытие электрической дугой провода фазы "А". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 295 фаза "В" ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 291, 295 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 306 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 288-295 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр ВЛ пролете № 289-292 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356855 | 247 | 2022-08-11 | 19 | 17 | 0.087 | 2022-08-11 | 22 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №417 произошло разрушение штыревого изолятора марки (ШС-10) фазы "С" ВЛ 10 кВ Л-6-1, что привело к отключению В-10 кВ Л-6-1 на ПС 110 кВ № 6 "Тюменцевская". 4.12 В результате прямого попадания молнии в опору №417 произошло разрушение штыревого изолятора марки (ШС-10) фазы "С" ВЛ 10 кВ Л-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-6-1 с.Андроново, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-6-1 по причине грозового перенапряжения. По результатам анализа определить необходимость мероприятий. Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.09.2022 год
356853 | 314 | 2022-08-11 | 17 | 26 | 0.73449 | 2022-08-11 | 19 | 27 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №26 произошло разрушение изоляторов фазы "В" и "С" с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры №26 и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-54-5. 4.12 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Л-54-5 с. Шелаболиха - с. Ново-Обицев, Опора ПП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "В", "С" на опоре №26 на ВЛ-10кВ Л-54-5 Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.09.2022 год
356852 | 197 | 2022-08-11 | 7 | 30 |  | 2022-08-11 | 7 | 30 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов птичьим пометом), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (9 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 327 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская" аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 327 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 327 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 327 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 320-335 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 год
356853 | 316 | 2022-08-11 | 21 | 16 |  | 2022-08-11 | 21 | 16 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №71 произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "А" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329). 4.12 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №69-73 ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №69-73 ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356852 | 198 | 2022-08-11 | 8 | 2 |  | 2022-08-11 | 8 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос в пролете опор № 32-33 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", произошел пережег и расплетение жилы грозотроса с последующим касанием провода фазы "В", что привело к аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Пережег и расплетение жилы грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 32-33 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег и расплетение жилы грозотроса. на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 32-33 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 28 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 30-35 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 год
356852 | 207 | 2022-08-11 | 12 | 38 | 0.6 | 2022-08-11 | 13 | 8 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодный условий (сильный дождь, гроза) в районе ПС 110кВ №3 "Благовещенская", произошло попадание грозового разряда молнии в ТСН-10-2, что привело к разрушению ОПН-10 Т-2 фазы "С", предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТСН-10-2 и аварийному отключению В-110 Т-2 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Разрушение ОПН-10 Т-2 фазы "С", предохранителей ПК-10 фаз "А", "В", "С" на ТСН-10-2 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10 Т-2 фазы "С". на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", ОПН-10 Т-2 фазы "С"; Разрушение предохранителей ПК-10 фаз "А", "В", "С". на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", предохранители ПК-10 фаз "А", "В", "С" | Организационное мероприятие 1 Провести испытание ТСН-10-1 и шинного моста 10кВ Т-1 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку состояния отдельно стоящих и портальных молниеотводов и их заземления на соответствие проекту, состояние заземляющих устройств электрооборудование ПС на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 03.11.2022 год
356852 | 210 | 2022-08-11 | 15 | 40 | 0.033367 | 2022-08-11 | 17 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №23-3-18, что привело к замыканию контактов и оплавлению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №23-3-18. 4.10 Замыкание контактов и оплавление автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №23-3-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание контактов и оплавление автоматического. на ТП-24-3-18, АВ ф.1 / ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №24-3-16, КТП-10/0,4кВ №24-3-17. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 30.09.2022 год
356852 | 211 | 2022-08-11 | 16 | 2 | 0.53888 | 2022-08-11 | 18 | 0 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда молнии в опору №43 ВЛ-10кВ Л-2-30, произошло разрушение изолятора фазы "В" что привело к выпадению блинкера "Земля" в сети 10кВ на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.11 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10кВ Л-2-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В". на Л-2-30 с.Селекционное, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-2-30 в пролетах опор №30-62 на предмет повреждений в результате прохождения грозового фронта. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 30.09.2022 год
356851 | 531 | 2022-08-11 | 14 | 24 |  | 2022-08-11 | 14 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в одноцепные промежуточные ж/б (ПБ110-5) опоры №216 (в 14:24) и №252 (в 14:39) ВЛ КН-408 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» и «В», о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го изолятора фазы «В» (одиночная) (8 стеклянных изоляторов в подвесных гирляндах, из которых 1-ый изоляторы - марки U120ВА, 2 - 8-ой изоляторы - марки ПС-70Е) опоры №216 и на поверхности 1-го изолятора фазы «А» (нижняя) (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) опоры №252. В бестоковые паузы (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ КН-408 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (нижняя) и «В» (одиночная) на промежуточных опорах №216 и №252 ВЛ КН-408 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №215 - №217, №251 - №253 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180061464) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №215 - №217, №251 - №253 ВЛ КН-408 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180061465) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №215 - №217, №251 - №253 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180061466) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 год
356851 | 532 | 2022-08-11 | 15 | 1 | 0.0418 | 2022-08-11 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие увлажнения трансформаторного масла (скопления влаги в нижней части бака) - снижение сопротивления изоляции обмоток, произошел электрический пробой изоляции обмоток НН силового трансформатора ТП-51-3-2 на фазах "А" и "В". 4.11 Электрический пробой изоляции (витковое замыкание) обмоток низкого напряжения силового трансформатора ТП-51-3-2 фаз "А" и "В" обусловлен увлажнением трансформаторного масла аппарата (скопление влаги в нижней части бака) из-за недостатков технического обслуживания воздухоосушителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ТП-51-3-2, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию воздухоосушителей (со сменой масла и силикагеля) силовых трансформаторов на ТП-51-3-1, ТП-51-3-3. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить отбор проб трансформаторного масла на пробой на ТП-51-3-1, ТП-51-3-2, ТП-51-3-3. Занести результаты испытания трансформаторного масла в паспорта ТП. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2022 год
356851 | 533 | 2022-08-11 | 16 | 10 | 1.6768 | 2022-08-11 | 19 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №180 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "В" на металлическую траверсу, о чем свидетельствую следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого, 2-ого, 3-ого, 4-ого и 5-го изоляторов подвесной гирлянды фазы "В"(см. фото 4), что привело к перекрытию (электрическому пробою) изоляции ОПН-110 Т-1 на фазе "В" на ПС 110 кВ Новобурановская, вследствие чего присоединение (ВЛ КБ-135) было отключено действием УРЗА (ТЗНП, ТО) с неуспешными АПВ и РПВ (электрический пробой без восстановления диэлектрических свойств варисторов ОПН). 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №180 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "В" на металлическую траверсу, о чем свидетельствую следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого, 2-ого, 3-ого, 4-ого и 5-го изоляторов подвесной гирлянды фазы "В"(см. фото 4). В бестоковую паузу (режим АПВ) не произошло восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ОПН-110 Т-1 ПС 110 кВ Новобурановская и действием УРЗА (УАПВ) присоединение не было успешно введено в работу. 4.11 Согласно характеру повреждения ОПН-110 Т-1 на фазе "В" на ПС 110 кВ Новобурановская, произошел тепловой пробой варисторов, который был вызван появлением длительного повышения напряжения, которое превышало наибольшее длительно допустимое напряжение ОПН-110 Т-1 ПС 110 кВ Новобурановская. Повышение напряжения при разземленной нейтрали силового трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Новобурановская возникли в цикле АПВ, вследствие последовательного включения индуктивных сопротивлений намагничевания фаз трансформатора и емкости поврежденной фазы «В» ВЛ КБ-135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение резонансных перенапряжений на ПС 110 кВ Новобурановская при отключении и включении ВЛ КБ-135 при разземленной нейтрали силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Новобурановская, ОПН-110 Т-1 фаза "В" 4.11 Произошло перекрытие изоляции провода (АС 120/19) фазы «В» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №180 ВЛ КБ-135, по поверхности изолирующей подвески, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №175 - №180 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №175 - №180 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проф. испытания ОПН-110 на ПС 110 кВ Устькалманская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2022 год
356852 | 212 | 2022-08-11 | 16 | 34 | 0.016449 | 2022-08-11 | 17 | 21 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, произошло разрушение разрядника фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №16-8-24, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-16-8 на КТП-10/0,4кВ №16-8-24. 4.11 Разрушение разрядника фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №16-8-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника фазы "В". на ТП-16-8-24, РВО-10 Ф.В | Организационное мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №16-8-24, КТП-10/0,4кВ №16-8-28. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 07.10.2022 год
356851 | 536 | 2022-08-11 | 21 | 25 | 0.055421 | 2022-08-11 | 21 | 50 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозовой фронт) произошел электрический пробой опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП-19-3-13, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-3) было отключено КУ (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ") на ПС 110 кВ Хлопуновская. 4.11 Перекрытие (электрический пробой) опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП-19-3-13 вызвано атмосферным перенапряжением (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-19-3-13, РУ-10 фаза "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-19-3-13. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить калиброванные плавкие вставки 10 кВ на ТП-19-3-13. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2022 год
356851 | 537 | 2022-08-11 | 21 | 36 | 0.039434 | 2022-08-11 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 10 м/с) произошел излом и наброс ветки клена, комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-2 Ю в пролёте опор №3/1 - №4/1, вследствие чего произошел схлест проводов фаз "А" и "В", из-за чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-2 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/1 - №4/1 ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-2 Ю вызвано набросом ветки дерева (клен) на провода, без обрыва проводов, из-за ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-1-2 Ю, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 4/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 от ТП-41-1-2 Ю, по всей трассе, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2022 год
356855 | 248 | 2022-08-12 | 2 | 35 | 0.0010664 | 2022-08-12 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор №8-9 фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-1-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор №8-9 фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-1-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 4-1-4 в пролете опор 8-9. Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.11.2022 год
356855 | 249 | 2022-08-12 | 3 | 40 | 0.079332 | 2022-08-12 | 5 | 39 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-6-23-5 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-6-23 на ПС 110 кВ "Тюменцевская". 4.12 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-6-23-5 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-6-23-5, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за последние 2 года на ВЛ-10 кВ Л-6-23 по причине попадания птиц. По результатам анализа определить необходимость установки птице защитного устройства. Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.09.2022 год
356851 | 539 | 2022-08-12 | 6 | 41 | 0.4878 | 2022-08-12 | 11 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в анкерную ж/б (УА10-2) опору №32 ВЛ Л-41-1 Ю произошло перекрытие с разрушением подвесного изолятора (ПСД 70Е) фазы "В", создав режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ Кузьминская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» с последующим отключением КУ В-41-1. 4.11 Разрушение изолятора (ПСД-70Е) фазы "В" на анкерной ж/б (УА10-2) опоре №32 ВЛ Л-41-1 Ю вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-41-1 Ю п.Кузьминка, п.Утка, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Запланировать в РП-2024 установку дополнительного второго подвесного изолятора (ПС-70) на каждую фазу на анкерной ж/б (УА10-2) опоре №32 ВЛ Л-41-1 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год
356853 | 317 | 2022-08-12 | 6 | 44 |  | 2022-08-12 | 6 | 44 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-70Е) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №204 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №202-206 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №202-206 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №202-206 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в программу по повышению надежности 2023 года замену изоляции на опоре №204 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 год
356853 | 318 | 2022-08-12 | 7 | 11 | 1.3225 | 2022-08-12 | 9 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №3-17 произошло разрушение изолятора фазы "С" с последующим падением провода фазы "С" на траверсу опоры №3-17, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-54-3. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-54-3 с. Шелаболиха - с. Кучук., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №3-17 на ВЛ-10кВ Л-54-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.09.2022 год
356853 | 319 | 2022-08-12 | 7 | 40 | 0.06489 | 2022-08-12 | 8 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опоры №11/96, 11/97, 11/98 произошло разрушение стоек опор с последующим выпадением крюков с изоляторами, схлестом проводов фаз "А", "В", "С" и отключением ВЛ-10кВ Л-60-18. 4.4 Разрушение опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Опора П10-7ДБ; Разрушение опоры на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Опора П10-7ДБ; Разрушение опоры на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №11-96, 11-97, 11-98 на ВЛ-10 кВ Л-60-18. Ответственное лицо: Носырев ЕЮ 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР Осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-18 на предмет наличия грозобойных опор. При обнаружении заменить их. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю 15.09.2022 год
356858 | 403 | 2022-08-11 | 17 | 12 | 0.0119 | 2022-08-11 | 19 | 11 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №3-№4. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-7-2 по заказу №180061928 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 404 | 2022-08-11 | 19 | 17 | 0.039666 | 2022-08-11 | 21 | 16 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №17/2-18/2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, Пролет: Опора № 17-2 - Опора № 18-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 71-12-22 по заказу №180061670 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 405 | 2022-08-11 | 20 | 20 | 0.0156 | 2022-08-11 | 22 | 17 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-4-13, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №3-№4. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-4-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-4-13 по заказу №180061929 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 407 | 2022-08-11 | 23 | 15 | 0.02975 | 2022-08-12 | 1 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №27-№28. по заказу №180062040. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356850 | 333 | 2022-08-12 | 8 | 10 |  | 2022-08-12 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фаз (С,В) в пролете опор №400/25-400/26, что стало причиной отключение В-10 Л-56-4 на ПС-110 кВ Поповичихинская. 4.11 Кратковременный схлест провода фаз (С,В) ВЛ-10 кВ Л-56-4в пролете опор №400/25-400/26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-56-4 Овсянниково (резерв), Пролет: Оп№400/25 - Оп№400/26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-56-4: произвести регулировку проводов в пролете опор №400/25-400/26. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 год
356858 | 409 | 2022-08-12 | 10 | 41 | 0.57055 | 2022-08-12 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №153 ВЛ-10 кВ Л-38-1, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерн, ПКНт-10-А 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-38-1. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356850 | 337 | 2022-08-12 | 11 | 37 | 0.60676 | 2022-08-12 | 11 | 50 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов марки (1-й от траверсы U-120, остальные ПС-6А) опоры №33 ВЛ-110кВ ЕК-130, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" ( следы от электродуги на первом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов (без повреждения) фазы "А" (марки ПС-6А) на промежуточной опоре (ПБ-21) №33 ВЛ-110кВ ЕК-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (без повреждения) фазы "А" (марки ПС-6А). на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ ЕК-130 опор № 32,33,34. При не соответствии норма НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 33 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
356853 | 323 | 2022-08-12 | 11 | 40 | 0.25666 | 2022-08-12 | 13 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №98 произошло разрушение изоляторов фаза "А" и "С" на опоре №98 с последующим падением проводов фазы "А" и "С" на траверсу опоры №98 и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-10. 4.11 Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №98. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-11-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести опору №98 ВЛ-10 кВ Л-11-10 в перечень опор на которые запрещен подъем с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.09.2022 год
356853 | 324 | 2022-08-12 | 14 | 51 | 0.0019167 | 2022-08-12 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-10, с последующим их перекрытием и отключением КУ ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-23-11-10. 4.12 Наброс ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-23-11-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-10 Ответственное лицо: Райко А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-23-11-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.09.2022 год
356858 | 414 | 2022-08-12 | 15 | 58 | 0.017281 | 2022-08-12 | 16 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №144/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5 произошло ее расщепление, приведшее к выпадению крюка фазы "С" из тела опоры, схлесту проводов, возникновению межфазного замыкания всех трех фаз и отключению ВЛ-10 кВ Л-59-5 действием УРЗА. 4.11 Расщепление опоры №144/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры на Л-59-5 с. Новоозерное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-59-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2022 год
356855 | 250 | 2022-08-12 | 16 | 40 | 0.009 | 2022-08-12 | 18 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору № 7 (марки ПН-1ДБ) ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 4-6-7 сторонним автомобилем марки ГАЗ разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор № 7-8, что привело к отключению АВ 0,4кВ ф-2 на КТП 4-6-7. 4.4 В результате наезда на опору № 7 (марки ПН-1ДБ) ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 4-6-7 сторонним автомобилем марки ГАЗ разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-6-7, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности Ответственное лицо: А.А. Жабин 30.09.2022 год
356855 | 251 | 2022-08-12 | 17 | 0 | 0.10291 | 2022-08-12 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода (марки АС-35) ВЛ-10 кВ Л-14-11 в пролётах опор № 116-117 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" и отключением В-10 кВ Л-14-11 на ПС 110/10 № 14 "Зятьковская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода (марки АС-35) ВЛ-10 кВ Л-14-11 в пролётах опор № 116-117 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-14-11 с. Борисовка, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №116-117 на ВЛ-10 кВ Л-14-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356850 | 339 | 2022-08-12 | 18 | 51 | 0.10083 | 2022-08-12 | 20 | 52 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №44 произошло повреждение опоры и выпадение крюка фазы "А" , схлест проводов фаз (А,С) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-80-5-7. 4.11 Попадание молнии в опору №44 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А", на опоре №44 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.09.2022 год
356850 | 340 | 2022-08-12 | 22 | 10 | 0.4845 | 2022-08-13 | 0 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в стойку опоры № 600-30/40 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково, произошло выпадение крючьев фаз (А, В), с последующим касанием проводов стойки опоры, в результате чего выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ" Л-64-1. 4.11 Попадание молнии в стойку опоры № 600-30/40 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в стойку опоры. на ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково, VS010-0001130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крючьев на опоре № 600-30/40 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.09.2022 год
356858 | 416 | 2022-08-13 | 12 | 46 |  | 2022-08-13 | 12 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №23 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторы фаз "А" (с разрушением одного изолятора) гирлянды изоляторов фазы "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Троицкая-Петровская (ВЛ ТП-313), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №23 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №23 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356853 | 327 | 2022-08-13 | 13 | 14 |  | 2022-08-13 | 13 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №47 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" между траверсой и шлейфом провода с последующим отключением ВЛ 110кВ Опорная -Чесноковская (ВЛ ОЧ-92). 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений на ВЛ 110кВ Опорная -Чесноковская (ВЛ ОЧ-92) произошло замыкание вторичной обмотки ТОН2 ШОН ВЛ ОЧ-92 на ПС 110 кВ Опорная, вследствие чего не работало реле контроля синхронизма на панели автоматики В ОЧ-92 и, соответственно, произошел отказ АПВ В ОЧ-92. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Опорная-Чесноковская (ВЛ ОЧ-92), Пролет: оп.47 - оп.48 4.11 Замыкание вторичной обмотки ТОН2 ШОН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание вторичной обмотки ТОН2 ШОН. на ШОН ВЛ ОЧ-92 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №45-49 ВЛ 110кВ Опорная-Чесноковская (ВЛ ОЧ-92), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт ШОН ВЛ ОЧ-92 фазы «В». Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №45-49 ВЛ 110кВ Опорная-Чесноковская (ВЛ ОЧ-92), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести послеаварийную проверку автоматики В ОЧ-92 (с оформлением протоколов проверки). Ответственное лицо: Батырев Д.С. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №45-49 ВЛ 110кВ Опорная-Чесноковская (ВЛ ОЧ-92), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 6 Провести внеплановый осмотр панелей автоматики линий с наличием шкафа отбора напряжения. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 29.09.2022 год
356852 | 217 | 2022-08-13 | 13 | 36 |  | 2022-08-13 | 13 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос в пролете опор № 109/4-109/5 отпайка на ПС "Златополинская" от ВЛ-110 кВ КБ-117,118 "Кулундинская-Благовещенская", произошло перекрытие воздушного промежутка между грозотросом и проводами фазы "В" I и II цепи, а так же пережог и расплетение одной жилы грозотроса, что привело к аварийному отключению В-110кВ КБ-117,118 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-117,118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие между грозотросом и проводами фазы "В" I и II цепи, а так же пережог и расплетение одной жилы грозотроса в пролете опор № 109/4-109/5 отпайка на ПС "Златополинская" от ВЛ-110 кВ КБ-117,118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и расплетение одной жилы грозотроса. на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-118), Пролет: Опора № 4а - Опора № 5а; Перекрытие между грозотросом и проводами фазы "В" I и II цепи. на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-118), Пролет: Опора № 4а - Опора № 5а | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 109/1, 109/7 отпайка на ПС "Златополинская" от ВЛ-110 кВ КБ-117,118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 109/4-109/5 отпайка на ПС "Златополинская" от ВЛ-110 кВ КБ-117,118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 109/4, 109/5 отпайка на ПС "Златополинская" от ВЛ-110 кВ КБ-117,118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 год
356850 | 342 | 2022-08-13 | 13 | 36 | 0.0028335 | 2022-08-13 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест проводов фазы "А" с нулевым проводом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22, что явилось причиной отключения АВ-1 ТП-50-2-22. 4.11 Схлест проводов фазы "А" с нулевым проводом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22: произвести регулировку проводов пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2022 год
356853 | 330 | 2022-08-13 | 13 | 41 | 0.315 | 2022-08-13 | 14 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №76 произошло разрушение изолятора фазы "А" с последующим падением провода на траверсу опоры №76 и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-57-3. 4.12 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-57-3 с.Арбузовка,с.Колыванское., Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 10кВ Л-57-3 Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.09.2022 год
356853 | 283 | 2022-07-26 | 5 | 6 | 0.84 | 2022-07-26 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) произошло разрушение опорного изолятора фазы "А" ТН-6-3 с последующим перекрытием фаз "А" и "В" и отключением 3 секции шин 6 кВ от логической защиты шин. 4.16 Разрушение опорного изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "А" на ПС 110 кВ Подгорная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр секций шин 6 кВ на ПС 110 кВ Подгорная на предмет дефектных опорных изоляторов, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 03.09.2022 год
356851 | 497 | 2022-07-26 | 5 | 29 |  | 2022-07-26 | 5 | 29 | 3.4.10 В результате присаживания крупных птиц на конструкциях и поддерживающей изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №394 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённым птичьим загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Е) и сцепной арматуре провода (АС-120/19). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (СВ-110 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Краснощековская, СВ-110-1 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) на ПС 110 кВ Краснощековская. Неуспешное АПВ СВ-110-1 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская произошло по причине разрегулирования контактов КСА в приводе выключателя. 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №394 ВЛ КН-408 (одноцепный участок), по увлажнённым птичьим загрязнениям, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КН-408 действием защит. Неуспешное АПВ СВ-110-1 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено разрегулированием контактов КСА в приводе выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №392 - №396 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180057840) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №392 - №396 ВЛ КН-408 (одноцепный участок). (Заказ №180057841) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №392 - №396 ВЛ КН-408 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180057842) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356858 | 375 | 2022-07-26 | 15 | 44 | 0.19853 | 2022-07-26 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-35-14 в пролете опор №№36-37, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-14 в пролете опор №№36-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-35-14 с.Санниково, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-35-14 с.Санниково, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №90-№91 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2022 год
356853 | 284 | 2022-07-26 | 16 | 13 |  | 2022-07-26 | 16 | 13 | 3.4.8.2 При производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) произошло перекрытие провода марки АС-120/19 фазы "С" в пролете опор №128-129 в результате приближения крупногабаритной техники на недопустимое расстояние, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). ШСВ-110 на ПС 110 кВ Алейская отключился в результате короткого замыкания фазы "С" в пролете опор №128-129 на ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.11 Перекрытие провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "С" на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Пролет: оп.128 - оп.129 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Дубровское" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 04.09.2022 год
356852 | 156 | 2022-07-27 | 6 | 15 |  | 2022-07-27 | 6 | 15 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и пылью при вспашке полей), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушению изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 237 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская" и аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 237 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение изолятора гирлянды фазы "А". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 237 фаза "А" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 237 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 230-245 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 год
356851 | 501 | 2022-07-27 | 21 | 45 | 0.0096665 | 2022-07-27 | 23 | 41 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 14 м/с) произошёл кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-62-2-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-62-2-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-62-2-1 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4кВ от ТП-62-2-1 ф.2, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-62-2-1 в пролётах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.09.2022 год
356855 | 225 | 2022-07-26 | 21 | 28 | 0.012 | 2022-07-26 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-16. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-16, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-16 в пролете опор №12-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 226 | 2022-07-27 | 19 | 43 | 0.30859 | 2022-07-27 | 21 | 38 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "А"(марки ШС-10) на опоре № 268 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" в пролёте опор №268-269, что привело к отключению В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110 № 8 "Рыбинская". 4.12 В результате сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "А"(марки ШС-10) на опоре № 268 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" в пролёте опор №268-269. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-8-12 с. Гонохово, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-12 в пролете опор №268-280 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356859 | 232 | 2022-07-26 | 3 | 31 |  | 2022-07-26 | 3 | 31 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения натяжной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на металлической опоре №216 ВЛ 110 кВ СП-189, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 9 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №216 и повреждением двух изоляторов (марка ПС-6А) в натяжной гирлянде изоляторов (7-го и 9-го от траверсы) в сторону опоры №217. От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская с УАПВ. Сопутствующие обстоятельства: грозовая активность. 4.12 Перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" на металлическую опору №216 ВЛ 110 кВ СП-189, повреждением двух изоляторов (марка ПС-6А) в натяжной гирлянде изоляторов (7-го и 9-го от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фазы "А" на металлическую опору №216 ВЛ 110 кВ СП-189, с повреждением одного изолятора (марка ПС-70Д) в натяжной гирлянде изоляторов (7-го от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) в сторону опоры №217. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №216 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №215-217 ВЛ 110 кВ СП-189, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №215-217 ВЛ 110 кВ СП-189. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 261 | 2022-07-26 | 10 | 2 | 0.059001 | 2022-07-26 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1982 г.в.э.), произошло повреждение изоляции выводов 0,4 кВ Ф.2 что привело к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.2 в РУ-0,4 КТП-42-18-19 и к обесточиванию ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-19 с потерей напряжения у потребителей. 4.12 Повреждение изоляции выводов 0,4 кВ Ф.2 что привело к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.2 в РУ-0,4 КТП 14-25-79 и к обесточиванию ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции выводов 0,4 кВ Ф.2 что привело к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.2 в РУ-0,4 КТП 14-25-79 и к обесточиванию ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-18-19. на ТП-42-18-19, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Провести проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов отходящих фидеров 0,4 кВ от КТП-42-18-19, на предмет нагрева и разрушения изоляции, с последующим устранением дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.08.2022 год
356859 | 262 | 2022-07-26 | 15 | 45 | 0.045465 | 2022-07-26 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на отпайке потребителя потребителя (ВЛ 10 кВ Л-44-3 от опоры №330 Р-44-3-8 на балансе КФХ "Алтай", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в КФХ "Алтай", по принятию мер, выявления и устранения дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-44-3 от опоры №330 Р-44-3-8, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети-Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.08.2022 год
356852 | 167 | 2022-07-28 | 15 | 56 | 0.016751 | 2022-07-28 | 17 | 3 | 3.4.9.3 В результате возникновения замыкания на вводе в дом потребителя по адресу с. Хабары ул. Западная дом №7, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №18-7-12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Хабары ул. Западная дом №7 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 02.09.2022 год
356858 | 376 | 2022-07-28 | 10 | 30 | 0.046668 | 2022-07-28 | 12 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-4-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-4-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 45-4-12. Заказ № 180056686. Ответственное лицо: Ломаковский А, С. 30.09.2022 год
356858 | 377 | 2022-07-28 | 19 | 27 | 0.0078169 | 2022-07-28 | 20 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Хайрюзовка ул. Школьная д. 29 Ульянов И.Е. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ульянову И.Е., проживающему по адресу с. Хайрюзовка ул. Школьная д.29 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356855 | 227 | 2022-07-28 | 17 | 55 | 0.002 | 2022-07-28 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 18 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов марки (А-25) фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 18 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов марки (А-25) фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-21-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-21-7. Устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2022 год
356853 | 285 | 2022-07-28 | 16 | 33 | 0.0294 | 2022-07-28 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (20 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-12-65. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-12-65, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-12-65. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-12-65, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.09.2022 год
356851 | 503 | 2022-07-29 | 1 | 46 |  | 2022-07-29 | 1 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в одноцепную промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №150 ВЛ У-151 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» (одиночная, нижняя) и «С» (нижняя) по поверхности изолирующих подвесок, о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности изоляторов и проводе (АС-150/19) фазы «В». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ У-151 (ЮВ-151) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие подвесной изоляции фаз «В» (одиночная, нижняя) и «С» (нижняя) на промежуточной (ПБ-21) опоре №150 ВЛ У-151 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №148 - №152 ВЛ У-151 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Заказ №180058206). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №148 - №152 ВЛ У-151 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180058207). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №148 - №152 ВЛ У-151 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180058208). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 504 | 2022-07-29 | 2 | 0 | 0.0053659 | 2022-07-29 | 2 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода фаз «А» и «В» ВЛ Ф-3 от ТП-48-5-5, в пролёте опор №1-2 - №2-2, произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В», о чем свидетельствуют следы перекрытия на поверхности проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-48-5-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-3 от ТП-48-5-5 вызвано воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-48-5-5, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Ф-3 от ТП-48-5-5 в пролётах опор №1-1 - №3-2. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356851 | 505 | 2022-07-29 | 7 | 12 |  | 2022-07-29 | 7 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос (провод) на промежуточной опоре №244 ВЛ ПК-66 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбки 9-ого изолятора подвесной гирлянды (9 стеклянных изоляторов марки ПСГ-12) и арматуре крепления провода фазы "А" (см. фото 2). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПК-66 и действием УРЗА (АПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-12) опоре №244 ВЛ ПК-66 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Поспелихинская-Шипуновская (ВЛ ПК-66), Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №242 - №246 ВЛ ПК-66 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180057851). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №242 - №246 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180057853). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №242 - №246 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67). (Заказ №180057854). При необходимости выполнить чистку, либо замену изоляции (включить в РП 2022 - 2023 гг). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356858 | 378 | 2022-07-30 | 14 | 10 | 0.0096 | 2022-07-30 | 14 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Талдинка ул. Центральная д.24 Завялова В.С. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Завъяловой В.С., проживающему по адресу с. Талдинка ул. Центральная д. 24 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356855 | 228 | 2022-07-31 | 23 | 52 | 0.0133 | 2022-08-01 | 0 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-5 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356852 | 170 | 2022-07-31 | 22 | 45 |  | 2022-07-31 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Л-10-16, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-10-16 на ПС 110кВ №10 "Верх-Суетская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Л-10-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-10-16 с.Н.Суетка, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор 66-76 ВЛ-10кВ Л-10-16, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Васильченко В.А. 16.09.2022 год
356852 | 171 | 2022-07-31 | 22 | 33 | 0.54132 | 2022-08-01 | 0 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания в опору №Д/1 (опора анкерная, деревянная, А - образная) ВЛ-10кВ Л-1-48, произошел пережог одной из ног опоры, что при воздействии сильных порывов ветра привело к падению опоры №Д/1 на землю и аварийному отключению В-10кВ Л-1-48 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.10 Пережог и падение опоры №Д/1 ВЛ-10кВ Л-1-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и падение опоры №Д/1. на Л-1-48 с. Курск, Опора № Д/1 / Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролете опор №1/1-31/1 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-1-48 на предмет повреждений в результате попадания молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 16.09.2022 год
356853 | 288 | 2022-07-31 | 20 | 31 | 0.7605 | 2022-07-31 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №101, с последующим перетиранием, обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №101, падением провода на траверсу и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-54-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на Л-54-5 с. Шелаболиха - с. Ново-Обицев, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10 кВ Л-54-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 год
356852 | 175 | 2022-07-31 | 20 | 21 |  | 2022-07-31 | 20 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 58, произошло перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 58 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда", отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 58 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 58 фаза "В" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 58 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи между грозотросом и телом металлической опоры № 56,71 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 год
356851 | 506 | 2022-07-31 | 18 | 57 |  | 2022-07-31 | 18 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №227 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) (по 8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70Е), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го изолятора фазы «В» и 8-го изолятора фазы «С». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ ПО-141/НО-140 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-70/11) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя), по поверхности изолирующих подвесок, на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №227 ВЛ ПО-141 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №226 - №228 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180059480) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №226 - №228 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180059481) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №226 - №228 ВЛ ПО-141. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180059482) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356855 | 229 | 2022-07-31 | 18 | 45 |  | 2022-07-31 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло снижение прочности ПВХ пластиката, пропитки изоляции кабеля 10 кВ (марка ААШв 3*120) с последующим пробоем изоляции и перегоранием токоведущих жил, что привело к отключению ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Каменская действием РЗА. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации (46 лет) произошло снижение прочности ПВХ пластиката, пропитки изоляции кабеля 10 кВ (марка ААШв 3*120) с последующим пробоем изоляции и перегоранием токоведущих жил, что привело к отключению ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Каменская действием РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Присоединение ТСН-10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания кабелей 10 кВ ТСН-10-1, ТСН-10-2 ПС 110/10 кВ Каменская №10. Ответственное лицо: М.В.Пасечник 31.10.2022 год
356858 | 379 | 2022-07-31 | 17 | 53 | 0.0116 | 2022-07-31 | 19 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-7. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-7 в пролетах опор №8-№9. Заказ № 180057375. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.08.2022 год
356858 | 380 | 2022-07-31 | 15 | 33 | 0.013883 | 2022-07-31 | 17 | 32 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-5, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №3-№4. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-2-5 по заказу №180057889 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356852 | 182 | 2022-08-01 | 0 | 29 | 0.81215 | 2022-08-01 | 2 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, дождь, гроза), произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23/5 ВЛ-10кВ Л-1-50, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-1-50 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.14 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23/5 ВЛ-10кВ Л-1-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В". на Л-1-50 ЛТЦ, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр в пролете опор №23-23/10 ВЛ-10кВ Л-1-50 на предмет повреждения (срыва) изоляторов, разрушения колпачков. При выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 16.09.2022 год
356858 | 381 | 2022-07-31 | 15 | 17 | 0.0324 | 2022-07-31 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-23 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-23, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-10-23 в пролетах опор №12-№13. Заказ № 180057379. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356850 | 308 | 2022-07-31 | 15 | 17 |  | 2022-07-31 | 15 | 17 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) опоры №307 ВЛ-110кВ БН-16, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", ( следы от электродуги на на первом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ПАО "Россети-Сибирь" - филиал "Горно-Алтайские электрические сети"). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №307 ВЛ-110кВ БН-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 307 ВЛ-110 кВ БН-16. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №306-308 ВЛ-110 кВ БН-16. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 год
356859 | 263 | 2022-07-29 | 6 | 29 |  | 2022-07-29 | 6 | 29 | 3.4.10 Причиной явилось принесенная птицей ветка дерева на нижнюю траверсу опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (нижней) опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134, через ветку дерева (остатки ветки дерева видны на фото4). От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.12 Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (нижней) опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134, через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой (нижней) опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134, через ветку дерева. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Удалить посторонний предмет (ветку дерева) с нижней траверсы опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №116 ВЛ 110 кВ ПС-134, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку ПЗУ (антиприсадочные шипы от птиц не угрожающие их жизни) на траверсе опоры (находящейся под шлейфом нижнего провода фазы "А") №116 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2022 год
356851 | 507 | 2022-07-31 | 14 | 41 |  | 2022-07-31 | 14 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №22 ВЛ НО-140, произошло перекрытие изоляции проводов всех фаз, по поверхности изолирующих подвесок, ("А" (нижняя), "В" (одиночная), "С" (верхняя)), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов поддерживающих гирлянд (8 стеклянных изоляторов в каждой подвесной гирлянде марки ПС-6А), с разрушением юбки 1-ого изолятора фазы "В" (одиночная) (см. фото 1-4). Вследствие чего присоединения (ВЛ КК-27/ ВЛ КН-408/ ВЛ НО-140/ ВЛ ПО-141) отключались действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Курьинская, с УАПВ. 3.4.12.3 Отказ работы ДЗ (не отключение СВ-110) ВЛ КН-408 на ПС 110 кВ Краснощековская обусловлен неисправностью цепей оперативного питания, из-за повреждения блока питания БПТ-1002 в грозу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов всех фаз ("А" (нижняя), "В" (одиночная), "С" (верхняя)) на промежуточной (ПБ-21) опоре №22 ВЛ НО-140, с повреждением юбки 1-ого изолятора гирлянды фазы "В" (одиночная), вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.11 Отказ работы ДЗ ВЛ КН-408 (не отключение СВ-110) на ПС 110 кВ Краснощёковская, вызван нарушением работы оперативных цепей управления (питания), при 3-ех фазном К.З. на ВЛ НО-140, вследствие выхода из строя блока питания (БПТ-1002) в грозу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 110 кВ Краснощековская, СВ-110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №20 - №25 ВЛ НО-140 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180059130). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №20 - №25 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180059131). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку БПТ-1002 в объёме «К» на ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Дальняя, ПС 110 кВ Усть-Калманская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.12.2022 год
356852 | 183 | 2022-07-31 | 14 | 31 | 0.5216 | 2022-07-31 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №44 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-15, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-15 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №44 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на Л-7-15 с.Гришковка, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену колпачков и изоляторов на опоре №44 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-15. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 16.09.2022 год
356859 | 265 | 2022-07-30 | 19 | 59 | 0.020532 | 2022-07-30 | 20 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя на ВЛ-10 кВ Л-37-2 за Р-37-2-4 находящегося на балансе ООО "Оазис Плюс", на ПС 110 кВ Курортная сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-37-2 и ключом управления был отключен В-10 Л-37-2. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ООО «Оазис Плюс» о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-37-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356853 | 290 | 2022-07-31 | 13 | 29 | 0.044464 | 2022-07-31 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 год
356859 | 267 | 2022-07-31 | 13 | 15 | 0.0020835 | 2022-07-31 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порывов ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-1-17. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 в пролетах опор №1-16 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.09.2022 год
356853 | 291 | 2022-07-31 | 13 | 5 | 0.086001 | 2022-07-31 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло повреждение шпильки 0,4кВ фазы "А" на трансформаторе КТП 54-5-2А с последующей просадкой напряжения по фазе "А". 4.13 Повреждение шпильки 0,4кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки 0,4кВ ф."А" на ТП-54-5-2А, Трансформатор ТМ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт силового трансформатора на КТП 54-5-2А. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.09.2022 год
356859 | 268 | 2022-07-30 | 20 | 45 | 0.0055005 | 2022-07-30 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-5-11. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.09.2022 год
356859 | 269 | 2022-07-31 | 11 | 35 | 0.006 | 2022-07-31 | 11 | 59 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-77, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77, действием токовых защит произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 14-25-77, с потерей напряжения у потребителей. 4.13 Отключение вводного АВ-0,4 кВ ТП 14-25-77, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение вводного АВ-0,4 кВ ТП 14-25-77, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77. на ТП-14-25-77, TP010-0007800 | Техническое мероприятие 1 Провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-77, с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.09.2022 год
356853 | 292 | 2022-07-31 | 9 | 50 | 0.0036 | 2022-07-31 | 10 | 8 | 3.4.12.2 Под воздействием порыва ветра произошло падение ветки дерева на перекидку потребителя от опоры №4, с последующим схлестом проводов фазы "А" и нулевого провода перекидки потребителя и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-87-6-5. 4.4 Падение веток из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток из-за ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-6-5, Опора УАН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП-87-6-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 03.09.2022 год
356850 | 309 | 2022-07-30 | 23 | 28 | 0.058798 | 2022-07-31 | 0 | 24 | 3.4.12.2 Вследствии воздействия ветровой нагрузки(ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-12-1-12. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлес. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-1-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-12. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №4,5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 04.09.2022 год
356855 | 231 | 2022-07-30 | 20 | 17 | 0.026 | 2022-07-30 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-4/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-18-6, Пролет: Опора №4 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-6 в пролете опор №4-4/1. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356853 | 293 | 2022-07-30 | 18 | 57 | 0.044982 | 2022-07-30 | 19 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №215, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №215-216, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-53-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-53-1 с.Бурановка., Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №215-216 ВЛ-10 кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.09.2022 год
356855 | 232 | 2022-07-30 | 16 | 17 | 0.017699 | 2022-07-30 | 17 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/11-4/12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/11-4/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-11-3, Пролет: Опора №4/11 - Опора №4/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-3 в пролете опор №4/11-4/13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356853 | 295 | 2022-07-30 | 16 | 15 | 0.11731 | 2022-07-30 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №328-329 на ВЛ-10 кВ Л-83-2, с последующим однофазным коротким замыканием, которое самоустранилось при отгорании ветки дерева. 4.4 Перекрытие провода фазы "В" через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "В" через ветку дерева на Л-83-2 ПС Раздолье - с.Старо-Алейка, Пролет: Опора № 328 - Опора № 329 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор №328-329 на ВЛ-10 кВ Л-83-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2022 год
356853 | 296 | 2022-07-30 | 12 | 15 | 0.00375 | 2022-07-30 | 12 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №1/8 произошло расщепление стойки опоры №1/8 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-9. 4.4 Расщепление стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-5-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-82-5-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опоры №1/8 ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-82-5-9. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.09.2022 год
356858 | 383 | 2022-07-30 | 8 | 53 | 0.020833 | 2022-07-30 | 10 | 58 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-22, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №3/2-№4/2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-22, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 71-16-22 по заказу №180057888 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 384 | 2022-07-30 | 5 | 36 |  | 2022-07-30 | 5 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в пролёте опор №№25-26, вследствие возникших перенапряжений на проводах ВЛ, произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" и грозозащитного троса, с последующим отключением ВЛ-110 кВ АК-79 "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - Камышенская. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" и "грозозащитного троса в пролёте опор №№25-26 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой провода фазы "В" на АКХЗ-Камышенская (ВЛ АК-79), Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№25-26 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №№25-26 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№25-26 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 год
356851 | 509 | 2022-07-30 | 5 | 35 |  | 2022-07-30 | 5 | 35 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищной птицы (пустельга, филин), присевшей на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №53 ВЛ НО-140, произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "В" (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводе и остатки птичьего помёта на поверхности металлических траверс. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ КН-408/ВЛ НО-140/ ВЛ ПО-141) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединения (ВЛ КН-408/ВЛ НО-140/ ВЛ ПО-141) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "В " (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №53 ВЛ НО-140 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению присоединений (ВЛ КН-408/ НО-140/ ПО-141) действием защит (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №50 - №55 ВЛ НО-140 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180059186). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №50 - №55 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180059187). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024 года мероприятие по установке 1-го (или 8-ого) увеличенного изолятора марки U-120 в каждой подвесной гирлянде (на всех фазах) ВЛ НО-140 в пролетах опор №50-№55. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2023 год
356851 | 510 | 2022-07-30 | 5 | 35 |  | 2022-07-30 | 5 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №142 ВЛ КК-133 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-ого и 2-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и на проводе (АС-70/11) данной фазы. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ПК-132/КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы «В» (одиночная), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №142 ВЛ КК-133 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №139 - №144 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180058293) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №139 - №144 ВЛ КК-133, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180058294) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №139 - №144 ВЛ КК-133 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180058295) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356850 | 310 | 2022-07-30 | 5 | 26 |  | 2022-07-30 | 5 | 26 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70 Д, первый от траверсы марки U120) опоры №18 (отпайка на ПС 110 кВ Катунь) ВЛ-110кВ ЗС-136, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью (сельскохозяйственные работы), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" , что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС 110 Заречная и на ПС 110 Майминская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №18 ВЛ-110кВ ЗС-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), .Пролет:Опора № 107П/18- Опора № 107П/19 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 17,18,19 (отпайка на ПС 110 Катунь) ВЛ-110кВ ЗС-136, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора на опоре № 18 (отпайка на ПС 110 Катунь) ВЛ-110кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 год
356851 | 511 | 2022-07-30 | 0 | 2 | 0.027499 | 2022-07-30 | 1 | 52 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-1 - №3-1 ВЛ Ф-2 от ТП-58-2-3 произошел кратковременный схлёст проводов, выше указанных фаз, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-58-2-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-1 - №3-1 ВЛ Ф-2 от ТП-58-2-3 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз «А» и «В» с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса провод на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-58-2-3, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-58-2-3 в пролетах опор №3 - №4-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2022 год
356850 | 311 | 2022-07-29 | 21 | 50 | 0.0048 | 2022-07-29 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-40 в результате воздействия ветки дерева из вне охранной зоны, что привело к отключению АВ-1 ТП-80-5-40. 4.4 Схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 80-5-40, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "С","В" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-40, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Произвести выпилку отдельно стоящего дерева в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-5-40. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.09.2022 год
356850 | 312 | 2022-07-29 | 8 | 30 | 0.176 | 2022-07-29 | 11 | 42 | 3.4.8.5 В результате наезда бульдозера на опору №28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-55-1-5 с.Сузоп произошёл излом ж/б приставки, наклон опоры больше, схлёст проводов, в следствии чего произошло КЗ и отключение АВ-1 КТП-55-1-5. 4.4 Наезд бульдозера на опору №28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-55-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-5, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту совершения наезда на опору №28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-55-1-5 для возмещение ущерба. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2022 год
356855 | 233 | 2022-08-01 | 5 | 36 |  | 2022-08-01 | 5 | 36 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с частичным разрушением одного изолятора (8-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №83 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 БЧ-35. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с частичным разрушением одного изолятора (8-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №83 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 БЧ-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Баевская-Верхчуманская (ВЛ БЧ-35), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №83 ВЛ-110 кВ БЧ-35 фазы "А". Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №83 ВЛ-110 кВ БЧ-35. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.11.2022 год
356852 | 186 | 2022-08-01 | 4 | 9 | 0.039 | 2022-08-01 | 6 | 6 | 3.4.8.4 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв кровли (металлопрофиль) здания, с последующим его набросом на провода в пролете опор №8/1-8/4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6, что привело к обрыву проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-10-6. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №8/1-8/4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1-10-6, отп. от оп. 8 до 8/14 / Пролет: Опора №8/1-Опора №8/4 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №8-8/11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-10-6. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 16.09.2022 год
356855 | 234 | 2022-08-01 | 6 | 45 | 0.20417 | 2022-08-01 | 9 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-24-11-1 произошло перегорание в/в предохранителей 10кВ (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У1) фаз "А,В,С" , с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-24-11 на ПС 110 кВ № 24 "Велижановская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в КТП-24-11-1 произошло перегорание в/в предохранителей 10кВ (марки ПТ 1.1-10-31,5-20У1) фаз "А,В,С" , с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-24-11-1, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП -24-11-2, 24-11-4, 24-11-23. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.09.2022 год
356855 | 235 | 2022-08-01 | 7 | 20 | 0.3 | 2022-08-01 | 12 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ячейку В-10 Л-24-3 произошел пробой проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз "А","В","С", что привело к отключению В-10 Л-24-3 в КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Велижановская. 4.12 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ячейку В-10 Л-24-3 произошел пробой проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз "А","В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Велижановская" №24 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходных изоляторов марки (ИПУ-10/630) ячейки В-10 Л-24-3 в КРУН-10 кВ. Ответственное лицо: С.В. Шовба 31.08.2022 год
356852 | 187 | 2022-08-01 | 20 | 3 | 0.084548 | 2022-08-01 | 21 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого попадание грозового разряда молнии в опору №16 ВЛ-10кВ Л-35-7, произошло разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С", что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-35-7 на ПС 110кВ №35 "Гришковская". 4.11 Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №16 ВЛ-10кВ Л-35-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С". на Л-35-7 с.Веселое, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести детальный осмотр изоляторов на опорах №14-18 ВЛ-10кВ Л-35-7 на наличие следов воздействия грозовых перенапряжений. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 16.09.2022 год
356858 | 385 | 2022-08-01 | 23 | 21 | 0.027301 | 2022-08-02 | 0 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №7/2 -№8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-20. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-20, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 8п-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии , угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№3 от КТП 45-4-20 в пролетах опор №7/2-№8/2 . Заказ № 180058059. Ответственное лицо: Ломакоаский А. С. 30.09.2022 год
356853 | 299 | 2022-08-01 | 9 | 0 |  | 2022-08-01 | 9 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №18 ВЛ 35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324) произошло перекрытие проводов фаз «А» и «В» с последующим отключением ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324). 4.12 Перекрытие фаз "А" и "В" разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз "А" и "В" разрядом молнии на Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №16-20 ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №16-20 ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356851 | 514 | 2022-08-01 | 17 | 29 | 0.0495 | 2022-08-01 | 19 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в деревянную стойку (П10-7ДБ) опоры №158 ВЛ Л-34-2 произошло ее расщепление с выпадением крюков всех фаз (А, В, С) и схлестом проводов фаз "А" и "С", вследствие чего присоединение было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №158 ВЛ Л-34-2 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-34-2 с. Круглое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крючьев, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-34-2, в пролетах опор №155-№162. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №157, №159 ВЛ Л-34-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356851 | 515 | 2022-08-01 | 20 | 49 | 0.019334 | 2022-08-01 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса проводов фазы «С» и «PEN-провода» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-3 от ТП-11-2-3, под действием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «С» и «PEN», что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «С» и «PEN-провода» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-3 от ТП-11-2-3 обусловлен изменением стрел провеса проводов, с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-2-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №1 - №4 ВЛ Ф-3 от ТП-11-2-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2022 год
356850 | 313 | 2022-08-01 | 21 | 21 | 0.0055 | 2022-08-01 | 22 | 27 | 3.4.12.2 Под порывом ветра,произошло замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-49-1-26. 4.4 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26, VN004-00003963 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26: произвести вырубку ДКР в пролете опор №28-29. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356852 | 188 | 2022-08-02 | 6 | 34 |  | 2022-08-02 | 6 | 34 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 72 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110/10кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации накладке Н "АПВ" на панели АУВ В БР-114 ПС 110кВ №3 "Благовещенская", произошел износ резьбы накладки, что при введении АПВ привело к срыву резьбы, плохому контакту в накладке и не срабатыванию (отказу) АПВ при возникновении КЗ на ВЛ БР-114. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 72 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.13 Срыв резьбы в накладке Н "АПВ" (тип НКР-3) на панели АУВ В БР-114 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв резьбы в накладке Н "АПВ". на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", накладка Н "АПВ" панелт АУВ В БР-114 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 72 фаза "С" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 72 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 70-75 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену всех накладок на панели АУВ В БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 01.11.2023 год
356859 | 273 | 2022-08-02 | 8 | 0 | 1.3736 | 2022-08-02 | 10 | 58 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение РВО фазы "А" КТП-42-3-2, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, дальнейшему срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Петропавловская и отключению В-10 Л-42-3 ключом управления. 4.11 Повреждение РВО 10 кВ фазы "А" КТП-42-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО 10 кВ фазы "А" КТП-42-3-2. на ТП-42-3-2, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-42-3-2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 23.09.2022 год
356852 | 160 | 2022-07-21 | 6 | 18 |  | 2022-07-21 | 6 | 18 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к разрушению изолятора и перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 95 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда" , отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Разрушение изолятора и перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 95 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора и перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 95 фаза "В" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 95 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 93-97 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 год
356855 | 214 | 2022-07-21 | 0 | 8 |  | 2022-07-21 | 0 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (50 лет) механизма привода марки (ШПЭ-33) выключателя В-110 КТ-186, произошло ослабление затяжки контргайки по причине износа резьбы регулировочного винта, что и привело к самопроизвольному отключению выключателя В-110 КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.11 В результате длительного срока эксплуатации (50 лет) механизма привода марки (ШПЭ-33) выключателя В-110 КТ-186, произошло ослабление затяжки контргайки по причине износа резьбы регулировочного винта, что и привело к самопроизвольному отключению выключателя В-110 КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Корчинская" №2, Привод ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Заменить регулировочный винт с контргайками и применить фиксатор резьбовых соединений контргаек. Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему "Регулировка привода МКП-110, контроль регулировочных размеров". Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.08.2022 год
356859 | 247 | 2022-07-21 | 11 | 24 | 0.0036169 | 2022-07-21 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1966 г.в.э.), произошло внутреннее загнивание деревянной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1, при атмосферных воздействиях произошел её излом и падение, что привело к схлесту проводов разноименных фаз в пролете опор №15-16. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-8-3. 4.1 Излом и падение деревянной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1, схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение деревянной опоры №16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1, Опора К1-2; Схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №1-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-3 ф.1 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356859 | 248 | 2022-07-21 | 14 | 5 | 0.012918 | 2022-07-21 | 14 | 36 | 3.4.10 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ СТП-34-8-28 и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное перекрытие через тело птицы изоляции. По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В", "С", с потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения ВЛ 10 кВ Л-34-8 не было. 4.12 Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В", "С", перекрытие через тело птицы изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фаз "В", "С", перекрытие через тело птицы изоляции. на СТП 34-8-28, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; Перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фаз "В", "С", перекрытие через тело птицы изоляции. на СТП 34-8-28, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 10 кВ Л-34-8 за три года по причине воздействия птиц. При количестве 5 отключений и более за период 3 лет выполнить установку ПЗУ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356851 | 478 | 2022-07-21 | 16 | 38 | 4.0086 | 2022-07-21 | 17 | 15 | 3.4.8.1 В результате проведения персоналом ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» работ по ремонту участка автомобильной дороги 01К-27, проходящей по территории с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края, при разгрузке асфальтобетонной смеси из автомобильного полуприцепа марки WIELTON (трёхосный, длинномерный) в бункер асфальтоукладчика произошло касание поднятым кузовом полуприцепа провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) в пролёте опор №168 - №169 ВЛ НО-140 (подход ВЛ к ПС 110 кВ Огневская), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю через металлоконструкции полуприцепа и отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Краснощековская, с неуспешным АПВ, вследствие длительного контакта конструкивных частей автомобильного полуприцепа с проводом (см. фотографии места ТН на ВЛ НО-140). В результате заноса импульса перенапряжения на оборудование ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская вследствие вышеуказанного ТН на ВЛ НО-140, а также в совокупности с длительной эксплуатацией на присоединении Т-2 произошло снижение изоляционных свойств ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПНп-110/73/10/500-III) ОПН-110 Т-2 фазы «А», что привело к электродуговому повреждению аппарата, о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания (К.З.) на полимерной оболочке аппарата. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) в пролёте опор №168 - №169 ВЛ НО-140 через металлоконструкции кузова автомобильного полуприцепа обусловлено несоблюдением техники безопасности при проведении персоналом ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» работ по ремонту участка автомобильной дороги 01К-27, проходящей по территории с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края, при разгрузке асфальтобетонной смеси автомобильного полуприцепа марки WIELTON (трёхосный, длинномерный) в бункер асфальтоукладчика. Повреждение ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПНп-110/73/10/500-III) ОПН-110 Т-2 фазы «А» на оборудовании ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено заносом импульса перенапряжения вследствие ТН на ВЛ НО-140, в совокупности с длительной эксплуатацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 168 - Опора № 169; Занос импульса перенапряжений на ПС 110 кВ Новошипуновская, ОПН-110 Т-2 фаза «А» | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания ОПН-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новошипуновская и ПС 110 кВ Огневская с целью оценки состояния аппаратов после заноса импульсов перенапряжений вследствие ТН в пролёте опор №168 - №169 ВЛ НО-140. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ВЛ НО-140 измерение габаритов от проводов до автомобильных дорог в пролётах пересечения с автомобильными дорогами. (Заказ №180056946) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на персонал ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», допустивший несоблюдение правил техники безопасности при проведении в пролёте опор №168 - №169 ВЛ НО-140 работ по ремонту участка автомобильной дороги 01К-27, проходящей по территории с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края, для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего ТН и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356850 | 295 | 2022-07-21 | 9 | 12 | 0.29833 | 2022-07-21 | 12 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом дерева у основания (высота 21 м.), падение его на провода ВЛ-10кВ Л-8-5 в пролете опор №49-50, что привело к обрыву фаз "А", "В", "С", схлесту и отключению В-10кВ Л-8-5. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10кВ Л-8-5 в пролете опор №49-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванные провода фаза "А", "В", "С" в пролете опор №49-50 на ВЛ-10кВ Л-8-5, проверить надежность крепления крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку ДКР в пролете опор №45-50, 62-67 ВЛ-10кВ Л-8-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести вырубку ДКР в пролете опор №, 9/530-12/530 ВЛ-10кВ Л-8-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2022 год
356850 | 296 | 2022-07-21 | 12 | 12 | 0.55801 | 2022-07-21 | 14 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло замыкание проводов фаз (А,В) по ветвям ДКР ВЛ-10 кВ Л-8-3 в пролете опор № 37/105-39/105 , что привело к отключению В-10кВ Л-8-3. 4.4 Замыкание проводов фаз (А,В) по ветвям ДКР ВЛ-10 кВ Л-8-3 в пролете опор № 37/105-39/105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-8-3 п.Полеводка, Пролет: Опора № 37/105 - Опора № 38/105 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 37/105-39/105 на ВЛ-10кВ Л-8-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356850 | 297 | 2022-07-21 | 13 | 28 | 0.63785 | 2022-07-21 | 15 | 12 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ЛР-49-1-5 (опора №130/66) ВЛ-10 Л-49-1, произошло замыкание на землю фазы "А". Выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ". Отключен КУ В-10 Л-49-1. 4.11 Птица на ЛР-49-1-5 (опора №130/66) ВЛ-10 Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-49-1 Марушка, Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка: произвести анализ отключения ВЛ за 3 года от воздействия птиц, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356858 | 343 | 2022-07-21 | 19 | 50 | 0.014099 | 2022-07-21 | 20 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-84-15-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. 50 Лет Алтая д. 47, Зимина Т.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Зимина Т.И. , проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 Лет Алтая д. 47 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 344 | 2022-07-22 | 19 | 18 | 0.015016 | 2022-07-22 | 20 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский пер. Прудской д.24., Дудина А.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дудиной А.А., проживающему по адресу пос. Гордеевский пер. Прудской д.24 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356850 | 298 | 2022-07-24 | 22 | 26 | 0.03775 | 2022-07-25 | 0 | 57 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фаз "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-7, что привело к схлесту и отключению АВ-1ТП-19-1-7 . 4.4 Обрыв проводов фаз "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-19-1-7, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванные провода фаз "В","С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-7. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.08.2022 год
356858 | 345 | 2022-07-24 | 21 | 52 | 0.01825 | 2022-07-24 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: .с. Гордеево пер. Малый д.6 Ремизова Т.И., | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ремизовой Т.И., проживающему по адресу с. Гордеево пер. Малый д.6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356851 | 479 | 2022-07-24 | 21 | 18 | 0.00588 | 2022-07-24 | 22 | 42 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляска) провода, вызванных ветровым давлением, произошел обрыв PEN-провода (А-35) на анкерной (ОАН-3ДБ) опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-18, с падением провода на землю в сторону опоры №2. АВ Ф-1 (ТП-37-6-18) действием защит не отключался. 4.3 Обрыв PEN-провода (А-35) на анкерной ответвительной (ОАН-3ДБ) опоре №3 ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-18 обусловлен износом материала проводника (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла, перетирание) с течением времени под действие ветровой нагрузки (15-20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-6-18, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции и арматуры на ВЛ Ф-1 от ТП-37-6-18, в пролетах опор №1-№10. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356851 | 480 | 2022-07-24 | 20 | 38 | 0.006045 | 2022-07-24 | 22 | 11 | 3.4.12.2 В результате излома ветки дерева (тополь), комель которого находиться на границе охранной зоны ВЛ, под действием ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с), произошло её наброс на провода с обрывом провода фазы «А» в пролете опор №1-5 - №2-5 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 и созданием режима межфазного КЗ, вследствие чего произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-5 - №2-5 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 вызван набросом ветки дерева (тополь) на провода ВЛ, из внеохранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-2-5, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 2-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5, в пролете опор №1-5-№2-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2022 год
356851 | 481 | 2022-07-24 | 20 | 19 | 0.0038938 | 2022-07-24 | 20 | 35 | 3.4.9.3 В результате ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с) и насаждения деревьев (тополь) вблизи проводов (ввод в жилой дом) гражданином Солодовник Е.В., комель которого расположен вне границы охранной зоне ВЛ Ф-2 от ТП-44-4-8, на территории своей усадьбы (п. Павловка, ул. Центральная, д.81), произошел излом ветки дерева и ее наброс на провода фазы "А" и "PEN-провод" ответвления от опоры №7-3 ВЛ Ф-2 (баланс потребителя). Вследствие этого (режим однофазного короткого замыкания) присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (Солодовник Е.В., п. Павловка, ул. Центральная, д.81), об устранении угрозы падения дерева на провода ответвления от опоры №7-1 ВЛ Ф-2 от ТП-44-4-8 к вводу в дом - убрать дерево, либо обрезать крону дерева на территории своего частного владения, вследствие нарушения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2022 год
356850 | 299 | 2022-07-24 | 19 | 34 | 0.22167 | 2022-07-24 | 21 | 47 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-10 кВ Л-68-2, произошло разрушение плавкой вставки ПК-10кВ фазы "В" на ТП-68-2-13. 4.11 Термическое разрушение плавкой вставки ПК-10кВ фазы "В" на ТП-68-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение плавкой вставки ПК-10кВ. на ТП-68-2-13, Предохранитель ПКТ101-10-5-40 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фазы "В" на ТП-68-2-13, испытание грозозащиты ТП-68-2-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.08.2022 год
356851 | 482 | 2022-07-24 | 19 | 25 | 0.0034 | 2022-07-24 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 15-20 м/с) произошло падение дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода всех фаз («А», «В», «С» и PEN-провод) ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-1, в пролете опор №10-№11. В результате межфазного К.З. присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.4 Схлёст проводов всех фаз («А», «В», «С» и PEN-провода) в пролете опор №10-№11 ВЛ Ф-2 от 19-2-1 вызван падением дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (без обрыва проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-2-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №10 и №11 ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-1, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356851 | 483 | 2022-07-24 | 18 | 29 | 0.43267 | 2022-07-24 | 22 | 9 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка 15-20 м/с, град) произошел излом и наброс (падение) веток деревьев (тополя), комли которых находится вне охранной зоны ВЛ (более 10 м от крайнего провода), на провода (А-35) ВЛ Л-35-2 в пролётах опор №73 - №75, что привело к обрыву и схлесту проводов всех фаз. В результате межфазного КЗ присоединение (ВЛ Л-35-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Тугозвоновская, с неуспешным АПВ. 4.4 Обрывы проводов (А-35) всех фаз (А, В, С) в пролёте опор №73 - №74 и обрывы проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №74 - №75 на ВЛ Л-35-2 обусловлены падением (наброс) веток деревьев (тополь), комли которых находятся вне границы охранной зоны ВЛ (более 10 м от крайнего провода) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на Л-35-2 с.Новосельское, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №72, №76 на ВЛ Л-35-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку от ДКР (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Л-35-2 в пролетах опор №73-№75, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356859 | 249 | 2022-07-24 | 17 | 41 | 0.42735 | 2022-07-24 | 21 | 32 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №109-110 ВЛ 10 кВ Л-20-14, от чего произошел обрыв провода фазы"А" и схлест его с проводом фазы "В". От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-20-14 на ПС 110 кВ Манжерокская. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Л-20-14. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Л-20-14 от ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.09.2022 год
356851 | 484 | 2022-07-24 | 17 | 32 | 0.11 | 2022-07-24 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с ветровой нагрузкой (15-20 м/с) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «А» с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №7 ВЛ Л-49-1, с последующим схлёстом с проводом (А-35) фазы «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-49-1) было отключено на ПС 35 кВ Метелевская (В Л-49-1) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А» с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №7 ВЛ Л-49-1 обусловлено старением (износ) материала полимерного колпачка (К-6) с течением времени в совокупности с ветровой нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-49-1 с.Метели, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-49-1 в пролетах опор №3 - №12. При выявлении дефектов выполнить замену колпачков. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356859 | 250 | 2022-07-24 | 17 | 27 | 0.0091663 | 2022-07-24 | 18 | 17 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на КТП-43-12-14, находящейся на балансе ОАО "Мобильные телесистемы", от возникшего замыкания на ПС 110 кВ Красноорловская срабатывала предупредительная сигнализация "земля" в сети 10 кВ и ключом управления был отключен В-10 Л-43-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Мобильные телесистемы", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-43-12. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.08.2022 год
356858 | 346 | 2022-07-24 | 17 | 15 | 0.069377 | 2022-07-24 | 17 | 38 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-5-2-1 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-5-2 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-5-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя на Л-5-2 с.Краснояры, РЛНД-10/200 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-5-2 с.Краснояры, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2023 год
356850 | 300 | 2022-07-24 | 17 | 10 | 0.06 | 2022-07-24 | 18 | 22 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-10 кВ Л-15-4, произошло разрушение ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-15-4-1. При оперировании РКТП-15-4-1- разрегулировка ножей. 4.11 Термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-15-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ. на ТП-15-4-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-15-4-1, испытание грозозащиты ТП-15-4-1. Произвести регулировку РКТП-15-4-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.08.2022 год
356851 | 485 | 2022-07-24 | 17 | 2 |  | 2022-07-24 | 17 | 2 | 3.4.8.4 В результате шквалистого усиления ветра (15-20 м/с) произошел срыв кровли со строения (гаражного бокса) и его наброс на провода у опоры №9 ВЛ Ф-1 от ТП-19-6-5, что привело к повреждению изоляции проводов (СИП-2 (3х70 и 1х50)) фаз «А» и «В». В результате межфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-19-6-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Повреждение изоляции проводов (СИП-2) фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-1 от ТП-19-6-5, в пролете опор №9-№10 вызвано набросом кровли, сорванной со строения, из-за воздействия ветровой нагрузки (15-20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс кровли здания на провода ВЛ на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-19-6-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №9 и №10 ВЛ Ф-1 от ТП-19-5-6, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2022 год
356851 | 486 | 2022-07-24 | 16 | 51 | 0.0020749 | 2022-07-24 | 18 | 14 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ответвление от опоры №9 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 к вводному устройству потребителя) потребителя (с. Озерки, ул. Коммунистическая (Чарышская ЦРБ - ФАП)). Произошел обрыв проводов (А-16) ответвления (фаза "А" и "PEN-провод") потребителя из-за падения ветки дерева на провода. Вследствие этого присоединение ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо (предписание) потребителю (с. Чарышское, Чарышская ЦРБ), электроустановка которого запитана от опоры №9 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, на замену ввода, выполненного неизолированным проводом, на провод марки СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356851 | 487 | 2022-07-24 | 16 | 50 | 0.00104 | 2022-07-24 | 17 | 2 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 15-20 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7, на провода фазы «С» и PEN-провода в пролете опор №2-№3, вследствие чего произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводников фазы «С» и PEN-провода. В результате этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ВА 57Ф35-34, 160А) на ТП-19-4-7. Далее сломанная ветка упала на землю. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «С» и PEN-провода в пролете опор № 2-№3 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7 обусловлен набросом ветки дерева, комель которого вне охранной зоны ВЛ, на провода из-за ветрового давления (порывы 15-20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) на ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7, в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356858 | 347 | 2022-07-24 | 16 | 45 | 0.27467 | 2022-07-24 | 18 | 28 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений произошло разрушение разрядника марки РВН фазы " А " в РУ-0,4кВ КТП 35-3-16 , приведшее к возникновению электрической дуги и однофазному замыканию фаза "А" и "0" . 4.11 Повреждение разрядника РВН 0,4 кВ фаза "А" в РУ-0,4 кВ грозовым разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника РВН на ТП-35-3-16, TP010-0054290 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести замену разрядника фазы " А " в РУ-0,4кВ КТП 35-3-16. Заказ № 180055472. Ответственное лицо: Ломаковский А. С, 31.10.2022 год
356851 | 488 | 2022-07-24 | 16 | 17 | 0.0058652 | 2022-07-24 | 16 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) промежуточной опоры №114 ВЛ Л-46-4 произошло кратковременное перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В и С) с частичным расщеплением верха деревянной стойки опоры (см. фото). Это привело к отключению присоединения (В Л-46-4) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и РПВ (В Л-46-4) было успешным. 4.11 Частичное расщепление верха деревянной стойки (П10-7ДБ) опоры №114 ВЛ Л-46-4, с перекрытием изоляции проводов всех фаз, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-46-4 с. Лаптев Лог, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления крючьев, провода и изоляторов на опоре №114 ВЛ Л-46-4. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2022 год
356859 | 252 | 2022-07-24 | 16 | 10 |  | 2022-07-24 | 16 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ СС-107, произошло электродуговое перекрытие между проводами фаз "А","В","С". От возникших перенапряжений действием защит отключились В-110 кВ СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская и ПС 110 кВ Сосна, после исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) в бестоковую паузу, произошло восстановление изолирующих свойств изоляторов и АПВ было успешным. 4.11 Электродуговое перекрытие между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ СС-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ СС-107. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №21-22 ВЛ 110 кВ СС-107, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 27.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №21-22 ВЛ 110 кВ СС-107. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 27.12.2022 год
356858 | 348 | 2022-07-24 | 14 | 58 | 0.054999 | 2022-07-24 | 16 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-4, произвести регулировку провода в пролете опор №18-№19. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2022 год
356858 | 349 | 2022-07-24 | 13 | 5 | 0.01875 | 2022-07-24 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул. Заречная д.35А Буханов А.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Буханову А.В., проживающему по адресу с. Горновое ул. Заречная д35А на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 350 | 2022-07-24 | 12 | 42 | 0.019167 | 2022-07-24 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по заказу №180057884. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356850 | 301 | 2022-07-24 | 12 | 40 | 0.0285 | 2022-07-24 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-8, что привело к отключению АВ-1 на КТП-57-8-8. 4.11 Схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-8: произвести регулировку проводов в пролете опор №№2-3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 03.09.2022 год
356858 | 351 | 2022-07-24 | 12 | 16 | 0.029583 | 2022-07-24 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-1-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Филатово ул. Школьная д.9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Летовальцеву Е.Б., проживающему по адресу с. Филатово ул. Школьная д.9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356850 | 302 | 2022-07-24 | 11 | 48 | 0.019998 | 2022-07-24 | 12 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-2. 4.4 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-2, Пролет: Оп. №6 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.09.2022 год
356852 | 161 | 2022-07-24 | 11 | 45 | 0.01365 | 2022-07-24 | 13 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №4-7-52, что привело к повреждению обмоток транформатора на КТП-10/0,4кВ №4-7-52. 4.11 Повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №4-7-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП-4-7-52, Трансформатор ТМ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №4-7-7. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 16.09.2022 год
356855 | 215 | 2022-07-24 | 10 | 40 | 0.017334 | 2022-07-24 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-18-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-4 в пролете опор №9-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356858 | 352 | 2022-07-24 | 10 | 33 |  | 2022-07-24 | 10 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-4 в пролетах опор №2-№3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 353 | 2022-07-24 | 10 | 9 | 0.019667 | 2022-07-24 | 12 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. по заказу №180057882. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356853 | 273 | 2022-07-24 | 8 | 24 | 0.016666 | 2022-07-24 | 9 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-1-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-1-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-1-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2022 год
356853 | 274 | 2022-07-24 | 5 | 45 |  | 2022-07-24 | 5 | 45 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Е и 1 изолятор U-120BA), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №49 и отключением ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-19), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №47-51 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-51 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №47-51 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356853 | 275 | 2022-07-24 | 4 | 22 |  | 2022-07-24 | 4 | 22 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПC-70Е), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №13/1 и отключением КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ТЭЦ-3-Власиха (ВЛ ТВ-43), Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №11-15 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №11-15 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №11-15 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356852 | 162 | 2022-07-23 | 22 | 22 | 0.00105 | 2022-07-23 | 22 | 31 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах в пролетах опор №34-37 ВЛ-10кВ Л-43-4, при их взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №35-36, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-43-4 на ПС 110кВ №43 "Каипская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ Л-43-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-43-4 с. Каип, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №34-37 ВЛ-10кВ Л-43-4. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 01.09.2022 год
356855 | 216 | 2022-07-23 | 21 | 2 | 0.0312 | 2022-07-23 | 22 | 20 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в КТП-10/0,4 кВ №7-8-23 произошло повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА. 4.11 В результате удара молнии в КТП-10/0,4 кВ №7-8-23 произошло повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-7-8-23, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-10/0,4 кВ №7-8-23. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356858 | 354 | 2022-07-23 | 19 | 36 | 0.0068 | 2022-07-23 | 20 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-2П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-12. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2П1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-12 в пролетах опор №2-№2П Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356859 | 253 | 2022-07-23 | 18 | 51 | 0.0175 | 2022-07-23 | 19 | 12 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-23, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-42-4-23. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-23 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.08.2022 год
356850 | 303 | 2022-07-23 | 16 | 10 | 0.030334 | 2022-07-23 | 17 | 41 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание проводов фазы "В и нулевого в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19 с последующим их схлестом, замыканием, что стало причиной отключения АВ-2 на КТП-57-5-19. 4.11 Схлест проводов фазы "В и нулевого в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19: произвести регулировку проводов в пролете опор №№11-12, надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356858 | 355 | 2022-07-23 | 12 | 33 | 0.012934 | 2022-07-23 | 14 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21 в пролетах опор №10-№11 . Заказ№ 180055470. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356853 | 276 | 2022-07-23 | 12 | 32 |  | 2022-07-23 | 12 | 32 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПCН-70Д), что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №54 и отключением ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №52-56 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №52-56 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №52-56 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356858 | 356 | 2022-07-23 | 11 | 31 | 0.02175 | 2022-07-23 | 12 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-16 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-16, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролетах опор №29-№30 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 43-10-16. Заказ №180055469. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356859 | 254 | 2022-07-23 | 11 | 13 | 0.19367 | 2022-07-23 | 13 | 59 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям проходных изоляторов фаз "В", "С" на КТП-45-6-10, произошло перекрытие изоляции через тело птицы, от возникшего короткого замыкания, действием защит на ПС 110 кВ Солонешенская отключился В-10 Л-45-6. 4.12 Перекрытие изоляции через тело птицы проходных изоляторов фаз "В", "С" на КТП-45-6-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции через тело птицы проходных изоляторов фаз "В", "С" на КТП-45-6-10. на ТП-45-6-10, TP010-0008520 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-45-6-10. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 30.08.2022 год
356858 | 357 | 2022-07-23 | 9 | 56 | 0.0124 | 2022-07-23 | 11 | 29 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-7, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №11-№12. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-2-7 по заказу №180057334 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356853 | 277 | 2022-07-23 | 9 | 22 |  | 2022-07-23 | 9 | 22 | 3.4.8.5 В результате несанкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 – Сибэнергомаш с отпайкой на ПС Трансмаш (ВЛ ТС-100) в пролете опор №3-4 (отпайка на ПС 110 кВ Трансмаш) произошло повреждение верхнего повива провода фазы "А" (нижнего) в пролете опор №3-4 (отпайка на ПС 110 кВ Трансмаш) в следствие самопроизвольного отката строительных лесов высотой около 8 м. 4.4 Повреждение верхнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхнего повива провода на ТЭЦ-2-Сибэнергомаш (ВЛ ТС-100), Пролет: оп.3 - оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №3-4 (отпайка на ПС 110 кВ Трансмаш) ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 – Сибэнергомаш с отпайкой на ПС Трансмаш (ВЛ ТС-100). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "НПО БЗКО" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 02.09.2022 год
356852 | 163 | 2022-07-23 | 0 | 51 | 0.031392 | 2022-07-23 | 0 | 58 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах в пролетах опор №27/14-33/14 ВЛ-10кВ Л-43-3, при их взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №29/14-30/14, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-43-3 на ПС 110кВ №43 "Каипская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №29/14-30/14 ВЛ-10кВ Л-43-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-43-3 с. Каип (Петухи), Пролет: Опора № 29/14 - Опора № 30/14 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №27/14-33/14 ВЛ-10кВ Л-43-3. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 01.09.2022 год
356858 | 358 | 2022-07-22 | 23 | 13 | 0.028001 | 2022-07-23 | 1 | 5 | 3.4.12.2 В результате наклона под воздействием ветровой нагрузки опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-16 произошел схлест проводов в пролете опор №№13-14, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" отключению ВЛ. 4.4 Наклон опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выправку опоры №13 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 43-10-16. Заказ №180055466. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356851 | 492 | 2022-07-22 | 22 | 41 | 0.0025005 | 2022-07-22 | 22 | 51 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 20 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) спусков 0,4 кВ фазы «А» и «В» ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-6, между ТП-34-1-6 и опорой №1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-6) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и «В» - спуски между приемным порталом 0,4 кВ ТП-34-1-6 и опорой №1 ВЛ Ф-1, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-6, Пролет: ТП - Опора № 1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-6, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов между ТП-34-1-6 и опорой № 1 Ф-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2022 год
356851 | 493 | 2022-07-22 | 22 | 40 | 3.9002 | 2022-07-22 | 23 | 32 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности животных (пауки), из-за отложения паутины внутри шкафа КРУ-10 ячейки В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Михайловская на опорной и проходной изоляции, и выпадения росы (образование (отложение) конденсата на оборудовании и паутине, произошло перекрытие внутренней изоляции ошиновки 10 кВ всех фаз (А, В, С) с повреждением проходных и опорных изоляторов всех фаз с обратной стороны яч. В-10 Т-1 со стороны ШМ-10 Т-1. Вследствие этого, действием УРЗА (ДЗТ Т-1), присоединение (силовой трансформатор Т-1) было отключено В БМ-99, ОСВ-110 и В-10 Т-1, за исключением ОД-110 Т-1. Отказ работы привода ОД-110 Т-1 обусловлен разрегулированием блок-контакта в приводе ОД-110 Т-1. Устранено СПС 23.07.2022 в ходе проверке УРЗА. 4.11 Перекрытие внутренней изоляции ошиновки 10 кВ всех фаз (А, В, С) с повреждением проходных и опорных изоляторов всех фаз с обратной стороны яч. В-10 Т-1, со стороны ШМ-10 Т-1, ПС 110 кВ Михайловская вызвано жизнедеятельностью животных (пауки) - перекрытие по увлажненной паутине (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 110 кВ Михайловская, В-10 Т-1; Воздействие животных на ПС 110 кВ Михайловская, В-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку УРЗА (ДЗТ) Т-2 ПС 110 кВ Михайловская, в объеме «В». (п.5.9.18. ПТЭЭСС), обратив особое внимание на контактные соединения во вторичных цепях. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку работы ОД-110 Т-2 ПС 110 кВ Михайловская, обратив особое внимание на работу блок-контактов привода. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2022 год
356853 | 278 | 2022-07-22 | 22 | 31 | 0.048 | 2022-07-22 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2022 год
356858 | 359 | 2022-07-22 | 21 | 38 | 0.02775 | 2022-07-22 | 23 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№13/6-14/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-3-1. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-3-1, Пролет: Опора № 13-6 - Опора № 14-6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-3-1 в пролетах опор №13/6-№14/6 . Заказ № 180055464. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.09.2022 год
356855 | 218 | 2022-07-22 | 21 | 33 | 0.0017505 | 2022-07-22 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 4/12-4/13 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 4/12-4/13 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-2-13, Пролет: Опора №4/12 - Опора №4/13 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 6-2-13 в пролете опор 4/12-4/13. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2022 год
356859 | 255 | 2022-07-22 | 20 | 36 | 0.0032505 | 2022-07-22 | 20 | 49 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-10-10. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-10 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.08.2022 год
356858 | 360 | 2022-07-22 | 20 | 22 | 0.648 | 2022-07-22 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №№61-62, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№61-62 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-51-9, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№61-62 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2022 год
356850 | 305 | 2022-07-22 | 19 | 24 | 0.0065161 | 2022-07-22 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошло замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями ДКР в пролете опор №1.10-1.11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-76-1-14. 4.4 Замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями ДКР в пролете опор №1.10-1.11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, Пролет: Опора № 1.10 - Опора № 1.11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14: произвести расчистку трассы в пролете опор №1.10-1.11. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356850 | 306 | 2022-07-22 | 19 | 10 | 0.0050672 | 2022-07-22 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (ввод в дом-принадлежит ПО ВЭС) от опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3, что привело к отключению АВ-3 ТП-19-3-3. 4.11 Схлест проводов (ввод в дом-принадлежит ПО ВЭС) от опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов (ввод в дом) от опоры №3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-3-3. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.08.2022 год
356858 | 361 | 2022-07-22 | 18 | 0 | 0.038 | 2022-07-22 | 19 | 54 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №30-№31. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-9, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-2-9 по заказу №151748367 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 362 | 2022-07-22 | 17 | 55 | 0.034501 | 2022-07-22 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-12, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-12, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. по заказу №180056175. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356859 | 256 | 2022-07-22 | 17 | 14 | 0.051804 | 2022-07-22 | 17 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-14 на балансе ПАО "Россети Сибирь" - филиала "Горно-Алтайские электрические сети"– потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Запросить акт расследования ТН от 22.07.2022 на ВЛ 10 кВ Л-20-14 в комиссии ГАЭС. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356859 | 257 | 2022-07-22 | 17 | 13 | 0.7425 | 2022-07-22 | 19 | 28 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №192/11-192/12 ВЛ 10 кВ Л-14-25, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и их схлест, что привело к межфазному короткому замыканию, срабатыванию защит и отключению В-10 кВ СП-14-25-3. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №192/11-192/12 ВЛ 10 кВ Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №192/11-192/12 ВЛ 10 кВ Л-14-25. на ВЛ 10кВ Л 14-25, VS010-0001452-003 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №192/1-192/13 ВЛ 10 кВ Л-14-25 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356855 | 219 | 2022-07-22 | 16 | 50 | 0.009666 | 2022-07-22 | 17 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 9-10 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №19-8-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 19 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 9-10 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-8-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №9-10,14-15,9/1-9/2 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-19-8-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356850 | 307 | 2022-07-22 | 16 | 40 | 0.036666 | 2022-07-22 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фазы "В" и нулевого провода) в пролете опор №11-12 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 ТП-57-5-19. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №11-12 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19: Произвести регулировку проводов в пролете опор №№11-12. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356858 | 363 | 2022-07-22 | 16 | 30 | 0.040597 | 2022-07-22 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (8 лет) и попадания влаги (дождь) в микротрещины разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-39-19-5 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-39-19-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "С" на ТП-39-19-5, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные испытания КТП-39-19-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356859 | 260 | 2022-07-22 | 15 | 32 |  | 2022-07-22 | 15 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в промежуточную ж/б опору №382 ВЛ 110 кВ СП-109, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в кол-ве 9 шт. в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №382 ВЛ 110 кВ СП-109. От возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №382 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №382 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №381-383 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №382 ВЛ-110 СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №381-383 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356853 | 279 | 2022-07-22 | 15 | 12 | 0.11399 | 2022-07-22 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №2-3 по адресу с. Черемное ул. Пришкольная 3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Черемное, ул. Пришкольная 3. на замену электрического ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2022 год
356858 | 365 | 2022-07-22 | 12 | 46 |  | 2022-07-22 | 12 | 46 | 3.4.12.2 В результате падения, под воздействием ветровой нагрузки, дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СБ-316 "Санниковская - Бобровская" в пролете опор №№61-62 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Санниковская-Бобровская (ВЛ СБ-316), Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СБ-316 "Санниковская - Бобровская" в пролете опор №№61-62. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356852 | 164 | 2022-07-22 | 10 | 18 | 1.6194 | 2022-07-22 | 11 | 28 | 3.4.9.3 По причине повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №5-15-37 (баланс ИП Сиротин А.А. "КФХ"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-5-15 на ПС 110кВ №5 "Ключевская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №5-15-37 (баланс ИП Сиротин А.А. "КФХ"), письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 11.08.2022 год
356858 | 366 | 2022-07-22 | 6 | 45 | 0.0161 | 2022-07-22 | 7 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№34-35 ВЛ-10 кВ Л-28-17, с последующим его падением и межфазным замыканием с фазой "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-28-17 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№34-35 ВЛ-10 кВ Л-28-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-28-17 с.Косиха, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№34-38 ВЛ-10 кВ Л-28-17. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2022 год
356855 | 221 | 2022-07-21 | 9 | 36 | 0.021996 | 2022-07-21 | 9 | 47 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 1-8-8 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-1-8 на ПС 220 кВ № 1 "Светлая". 4.11 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 1-8-8 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-1-8-8, TP010-0013020 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-10 кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356858 | 368 | 2022-07-21 | 9 | 21 | 0.0236 | 2022-07-21 | 11 | 19 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ Л-72-5, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ-10 кВ Л-72-5 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-72-5 с. Новохмелевка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-72-5 , произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№12-16. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2022 год
356858 | 373 | 2022-07-25 | 9 | 49 | 0.96201 | 2022-07-25 | 11 | 27 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии ,произошло разрушение вентильного разрядников фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-31-10-10, приведшее к возникновению электрической дуги, межфазному замыканию фаз "А", "В" и "С" " в РУ-10 кВ КТП-31-10-10 и отключению ВЛ-10 кВ Л-31-10 действием УРЗА. 4.11 Разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ТП-31-10-10, РВО-10 фA; Разрушение разрядника. на ТП-31-10-10, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-35-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2022 год
356853 | 281 | 2022-07-25 | 12 | 37 |  | 2022-07-25 | 12 | 37 | 3.4.8.1 При проведении сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ автокраном в охранной зоне ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104) в пролете опор №30-31 (отпайка на ПС 110кВ Западная) в следствии приближения его на расстояние менее допустимого, произошло короткое замыкание от провода марки АС-120/19 фаза "С" на землю с последующим отключением ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104). 4.11 Проведение сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ автокраном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проведение сторонними лицами несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ автокраном на ТЭЦ-2-БШЗ (ВЛ ТШ-104), Пролет: оп.30 - оп.31 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 03.09.2022 год
356855 | 224 | 2022-07-25 | 11 | 10 | 0.36 | 2022-07-25 | 11 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 77 РК-304 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фаз "В,С" и отключение ВЛ-35 РК-304. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору № 77 РК-304 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фаз "В,С" и отключение ВЛ-35 РК-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304), Опора пром.ж/б. ПБ-105-5 ( ласт.хв.) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №77 фазы "В","С" ВЛ-35 кВ РК-304. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №77 ВЛ-35 кВ РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2022 год
356850 | 267 | 2022-07-12 | 21 | 30 | 0.16 | 2022-07-12 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фаза "А" на опоре №107 на ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к схлесту между проводами и отключению В-10 Л-8-5 на ПС 110кВ Сростинская. 4.11 Срыв изолятора фаза "А" на опоре №107 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-8-5 п.Образцовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №107 фаза - "А" на ВЛ-10кВ Л-8-5. Проверить надежность крепления всех вязок, изоляторов, крючьев а опоре №107 ВЛ-10кВ Л-8-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356852 | 152 | 2022-07-12 | 17 | 46 | 0.0078335 | 2022-07-12 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение засохшего дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №6-28 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кв №38-3-98 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кв №38-3-98. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-28 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кв №38-3-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-3-98, Пролет: Опора № 6 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кв №38-3-98 на предмет наличия деревьев растущих в не охранной зоне, угрожающих падением на провода ВЛ. при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 31.08.2022 год
356853 | 265 | 2022-07-12 | 21 | 32 |  | 2022-07-12 | 21 | 32 | 3.4.7.3 Невыявление при выполнении 12.07.2022 работ по капитальному ремонту шинного разъединителя ШР-2 ТО-101 на ПС 110 кВ Опорная дефекта, заключающегося в заклинивании блок-контакта КСА (маркер 21) приводе разъединителя. 4.2 Механический износ в процессе длительной эксплуатации (35 лет) блок-контактов КСА (маркер 21) приводе шинного разъединителя ШР-2 ТО-101 на ПС 110 кВ Опорная, с последующим заклиниванием группы контактов в замкнутом положении. В результате после ввода 12.07.2022 в работу выключателя В ТО-101 на ПС 110 кВ Опорная, цепи напряжения КСЗ ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Опорная с отпайкой на ПС Трансмаш (ДЗ, МФО, ТЗНП, ТО, ТУ ТЗНП, ТУ ДЗ) оказались подключены к обесточенному ТН-110-2 (в связи с нахождением в ремонты 2 С.Ш. 110 кВ), что при увеличении нагрузки по ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Опорная с отпайкой на ПС Трансмаш (ВЛ ТО-101) в условия отсутствия в КСЗ цепей напряжения привело к неправильному (ложному) срабатыванию 3 ступени ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Опорная с отпайкой на ПС Трансмаш (ДЗ, МФО, ТЗНП, ТО, ТУ ТЗНП, ТУ ДЗ) с действием на отключение на ПС 110 кВ Опорная ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Опорная с отпайкой на ПС Трансмаш (ВЛ ТО-101), а также отказу в срабатывании АПВ с КС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ блок-контактов КСА (маркер 21) привода ШР-2 ТО-101 (тип РНДЗ-1-110/630) с последующим заклиниванием в замкнутом положении на ПС "Опорная" №25, РНДЗ-1-110/630 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СПС ПО ЦЭС по теме: требования к проверке блок-контактов, приводов, коммутационных аппаратов при проведении плановых ремонтов. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. 31.08.2022 год
356851 | 465 | 2022-07-12 | 19 | 12 | 0.0016001 | 2022-07-12 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в пределы границы охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-15 в пролётах опор №2 - №4 (2,0 м от крайнего провода, комли деревьев находятся за пределами границ охранной зоны ВЛ) и атмосферных воздействий (порывов ветра до 12 м/с), произошло касание ветками ДКР проводов (А-25) фаз «В» и «С» в вышеуказанных пролётах, вследствие чего произошло кратковременное перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами ВЛ с установлением режима межфазного К.З., что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-15) действием электромагнитного расцепителя АВ Ф-1 на ТП-24-6-15. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролётах опор №2 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-15 по веткам ДКР обусловлено разрастанием ДКР в пределы границ охранной зоны ВЛ (2,0 м от крайнего провода, комли деревьев находятся за пределами границ охранной зоны ВЛ) в совокупности с атмосферными воздействиями (порывами ветра до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-6-15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-15 в пролётах опор №2 - №4 от ДКР и оценку состояния ДКР по всей трассе ВЛ. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356851 | 466 | 2022-07-12 | 20 | 30 | 0.0049 | 2022-07-12 | 20 | 51 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного состояния и несвоевременного обслуживания оборудования, находящегося на балансе потребителя (с. Малышев Лог, ул. Кооперативная, д. 87 (дом нежилой)), запитанного от опоры №10 ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-7, произошел межфазный пробой изоляции ввода (кабель АВВГ 2х4) в трубостое здания нежилого дома и присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-7 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить демонтаж ввода от опоры №10 ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-7 до нежилого здания, расположенного по адресу: с. Малышев Лог, ул. Кооперативная, д. 87. Выявить нежилые дома, электроустановки которых подключены к ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-7 и выполнить отключение этих домов. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2022 год
356858 | 328 | 2022-07-12 | 18 | 57 | 0.039334 | 2022-07-12 | 20 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. по заказу №180053144. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 329 | 2022-07-12 | 19 | 5 | 0.0033999 | 2022-07-12 | 20 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-37 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Плотниково, ул. Новая д. 13. Похолков В.М. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Похолкову В.М., проживающему по адресу с. Плотниково, ул. Новая д. 13 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 330 | 2022-07-16 | 7 | 24 | 0.021001 | 2022-07-16 | 8 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Рабочая д.32/1 Жирова Л.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Жировой Л.А., проживающему по адресу с. Загайново ул. Рабочая д.32/1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356859 | 222 | 2022-07-15 | 5 | 38 |  | 2022-07-15 | 5 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №62 ВЛ 110 кВ С-134, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу жб опоры №62, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной жб опоры №62 ВЛ 110 кВ С-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №62 ВЛ 110 кВ С-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ С-134 (Отпайка С-134). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №62-64 ВЛ 110 кВ С-134, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №62-64 ВЛ 110 кВ С-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 223 | 2022-07-15 | 12 | 21 | 0.011599 | 2022-07-15 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-77, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 ф.1, действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.1 в ТП 14-25-77. 4.13 Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-77 в результате превышения токовых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-77 в результате превышения токовых нагрузок. на ТП-14-25-77, ВА 57-35-34 63А | Техническое мероприятие 1 В рамках ТО ТП 10/0,4 кв провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-77 с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356859 | 225 | 2022-07-15 | 17 | 50 | 0.53899 | 2022-07-15 | 19 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, перекрывшей воздушный промежуток между проводом ф.С и опорой №1230/36, произошло однофазное короткое замыкание ф.С-0, от чего сработала предупредительной сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Сычевская и КУ был отключен В-10 Л-97-12. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф.С, путем перекрытия телом птицы на опоре №1230/36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции провода ф.С, путем перекрытия телом птицы на опоре №1230/16. на Л-97-12 С. Солоновка, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ аварийных отключений по ВЛ-10 Л-97-12 за последние 3 года по причине воздействия птиц. При достижении кол-ва отключений более 6, включить в ремонтную программу на 2023 год установку птицеотпугивающих (антиприсадочных) устройств на опору 1230/36. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356859 | 226 | 2022-07-15 | 23 | 2 | 0.072338 | 2022-07-15 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-79, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 ф.1, действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.1 в ТП 14-25-79. 4.13 Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-79 в результате превышения токовых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-79 в результате превышения токовых нагрузок. на ТП-14-25-79, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 В рамках ежемесячного ТО ТП 10/0,4 кв провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-79 с предоставлением протокола замера нагрузок.. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.08.2022 год
356850 | 269 | 2022-07-17 | 23 | 58 | 0.17833 | 2022-07-18 | 1 | 45 | 3.4.12.2 В результате касания ветки дерева проводов в пролете опор №65-66 на ВЛ-10кВ Л-8-5, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению действием защит В-10кВ Л-8-5 на ПС 110кВ №8 Сростинская. 4.4 Касание ветки дерева проводов в пролете опор №65-66 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №65-66 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356851 | 467 | 2022-07-17 | 23 | 46 | 0.0045815 | 2022-07-17 | 23 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П10-1) опору №80 ВЛ Л-46-5 и в провода (АС-70) фаз «А», «В» и «С», вследствие возникших перенапряжений, произошло перекрытие изоляции проводов (режим межфазного К.З.), с частичным разрушением юбки штыревого стеклянного изолятора (ШС-10Е) фазы «А», что привело к отключению присоединения (В Л-46-5) действием УРЗА (МТЗ). Так как в момент работы АПВ В Л-46-5 возникший импульс грозового перенапряжения не исчез, АПВ В Л-46-5 было неуспешным. После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и присоединение (В Л-46-5) успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие проводов фаз «А», «В» и «С» с частичным разрушением юбки штыревого стеклянного изолятора (ШС-10Е) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №80 ВЛ Л-46-5 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Л-46-5 с.Лаптев-Лог, Опора П10-1 на Л-46-5 с. Лаптев Лог, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 На опоре №80 ВЛ Л-46-5 выполнить замену повреждённого изолятора фазы «А». Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №75 - №85 ВЛ Л-46-5 проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры с оформлением ведомости. При необходимости, повреждённое оборудование заменить - включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356853 | 267 | 2022-07-17 | 23 | 27 | 0.1365 | 2022-07-17 | 23 | 45 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в ТТ 110 кВ Т-1 фазы "А", произошли внутренние повреждения ТТ 110 кВ Т-1 фазы "А" на ПС 110 кВ Норо-Романово, что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ Ново-Романово. КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) отключилась по причине работы ОД/КЗ на ПС 110 кВ Ново-Романово. 4.11 Внутренние повреждения ТТ 110 кВ Т-1 фазы "А" на ПС 110кВ Ново-Романово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения ТТ 110 кВ Т-1 фазы "А" на ПС 110кВ Ново-Романово на ПС "Ново-Романово" №87, ТT ТФНД-110М 300/5 0,5 Ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ТТ 110 кВ Т-1 фазы "А" на ПС 110 кВ Ново-Романово. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные испытания измерения Т-1 и шинного моста на Т-1 ПС 110 кВ Ново-Романово. Ответственное лицо: Начальник службы ИЗПИ Мелешенко Д.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести ревизию молниеотводов на ПС 110 кВ Ново-Романово, с определением металлосвязи. Ответственное лицо: Начальник службы ИЗПИ Мелешенко Д.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести корректировку расчета схемы молниезащиты на ПС 110кВ Ново-Романово. Ответственное лицо: Начальник службы ИЗПИ Мелешенко Д.В. 29.08.2022 год
356851 | 468 | 2022-07-17 | 23 | 23 |  | 2022-07-17 | 23 | 23 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в одноцепную промежуточную ж/б (ПБ110-5) опору №68 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-ых и 8-ых изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная) и проводах (АЖ-120) указанных фаз. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» на ВЛ ПТ-62/ТП-68 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная) на промежуточной опоре №68 ВЛ ТП-68 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №65 - №70 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180055083) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №65 - №70 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180055084) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №65 - №70 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180055085) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.08.2022 год
356850 | 270 | 2022-07-17 | 22 | 50 | 0.0013328 | 2022-07-17 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 14-16 м/с (с порывами до 25м/с), произошел схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-1-1. 4.11 Схлест проводов фаз "С","В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-1-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "С","В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-1-1. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356859 | 227 | 2022-07-17 | 21 | 58 | 1.9448 | 2022-07-18 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), попавшей в дерево (во внеохранной зоне ВЛ-10 кВ ), под действием порывистого ветра, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №200/221-200/222 Л-42-2 с перекрытием и схлестом между проводами. От возникшего межфазного замыкания, на ПС 110 кВ Петропавловская действием МТЗ отключен В-10 Л-42-2 с НАПВ и НРПВ. 4.4 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №200/221-200/222 ВЛ 10 кВ Л-42-2 с перекрытием и схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода в пролете опор №200/221-200/222 ВЛ 10 кВ Л-42-2 с перекрытием и схлестом между проводами. на Л-42-2 Антоньевка, Пролет: Оп. №200/221 - Оп. №200/222 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающие падению веток на провода ВЛ в пролете опор 200/220-230 ВЛ-10 Л-42-2. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.08.2022 год
356850 | 271 | 2022-07-17 | 21 | 50 | 0.004 | 2022-07-17 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 14-16 м/с (с порывами до 25м/с) произошел схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-1-4 . 4.11 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-1-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-4. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356850 | 274 | 2022-07-17 | 20 | 30 | 2.2083 | 2022-07-18 | 0 | 55 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения на проводах ВЛ-10кВ Л-19-5 вблизи шин 10 кВ ПС 110кВ Угреневская, произошло отключение В-10 Л-19-5 ячейки №12. При РПВ - выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ". 4.11 Грозовое перенапряжение на проводах ВЛ-10кВ Л-19-5 вблизи шин 10 кВ ПС 110кВ Угреневская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ПС 110кВ Угреневская., VS010-0001079 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фаза "С" на ПС 110кВ Угреневская, КРУН-10кВ, В-10 Л-19-5 ячейки №12. Проверить подтяжку всех болтовых соединений. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2022 год
356858 | 334 | 2022-07-15 | 19 | 26 | 0.2136 | 2022-07-15 | 20 | 2 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-46-13-6 (КТП потребителя ДОЛ "Рассвет"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ДОЛ "Рассвет" о необходимости приведения собственных электроустановок КТП-46-13-6 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломааковский А.С. 31.08.2022 год
356850 | 276 | 2022-07-17 | 18 | 38 | 0.35244 | 2022-07-17 | 20 | 27 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел наклон опоры №38, что привело к схлесту проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 Л-66-4 и отключению В-10 Л-66-4 на ПС 35кВ Чемровская. . 4.11 Схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10 Л-66-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-66-4 п.Мирный, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №38, срегулировкой проводов в пролете опор № 38-39 Л-66-4 п.Мирный. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 19.08.2022 год
356858 | 335 | 2022-07-16 | 1 | 6 | 0.033 | 2022-07-16 | 2 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19 в пролетах опор №12-№13. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356850 | 277 | 2022-07-17 | 17 | 54 |  | 2022-07-17 | 17 | 54 | 3.4.12.3 В результате попадание грозового разряда в опору №4 (марка ПБ-35-1) ВЛ-35кВ БЗ-331 отпайки на ПС Чемровская, произошло межфазное перекрытие, с разрушением стеклянной юбки изолятора (второго от траверсы марки ПС-6А, три изолятора в гирлянде) и отключение действием защит В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВкВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опору №4 (марка ПБ-35-1) ВЛ-35кВ БЗ-331 отпайки на ПС Чемровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Портал ж/б УП-35-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре №4 ВЛ 35 кВ БЗ-331, отпайка на ПС Чемровская. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор №3,4,5 ВЛ 35 кВ БЗ-331 отпайки на ПС Чемровская. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.08.2022 год
356850 | 278 | 2022-07-16 | 2 | 49 | 0.11833 | 2022-07-16 | 4 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло замыкание проводов ДКР фаз "В", "С" в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к замыканию и отключению В-10 Л-8-5. 4.4 Замыкание проводов ДКР фаз "В", "С" в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР на ВЛ-10кВ Л-8-5 в пролете опор №76-77. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356859 | 228 | 2022-07-17 | 17 | 9 | 0.018499 | 2022-07-17 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода ввода в дом от поры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-10-6. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода перекидки от опоры №23 от ТП-89-10-6 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода перекидки от опоры №23 от ТП-89-10-6 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356852 | 154 | 2022-07-16 | 10 | 35 | 0.0159 | 2022-07-16 | 10 | 44 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах в пролетах опор №20-27 ВЛ-10кВ Л-34-3, при их взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №23-24, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-34-3 на ПС 110кВ №34 "Васильчуковская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ Л-34-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-34-3 с. Васильчуки, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №19-27 ВЛ-10кВ Л-34-3. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 09.09.2022 год
356850 | 279 | 2022-07-17 | 17 | 30 | 0.037082 | 2022-07-17 | 18 | 59 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-10 кВ Л-80-5, произошло разрушение ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-80-5-21. 4.11 Перенапряжение (гроза) на проводах ВЛ-10 кВ Л-80-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10. на ТП-80-5-21, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаз "А", "В", "С", а также опорных изоляторов фаз "А", "В" на ТП-80-5-21. Проверить надежность всех болтовых соединений, провести испытание грозозащиты. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.08.2022 год
356850 | 280 | 2022-07-17 | 17 | 5 | 0.04167 | 2022-07-17 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание по ДКР проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-5 в пролете опор №14-15, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-5. 4.4 Замыкание по ДКР проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-5 в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-5, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-5 в пролете опор №3-16 на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 26.08.2022 год
356851 | 469 | 2022-07-16 | 16 | 20 | 0.01125 | 2022-07-16 | 16 | 47 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №8 ВЛ Л-31-5) потребителя (Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»). Согласно акта взаимодействия (Входящий № ЗМЭС/72-вх от 20.07.2022 на Письме ЗЭС от 19.07.2022 №1.1//203-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение РВО-10 фазы «С» на опоре №41, вследствие воздействия атмосферного перенапряжения (гроза). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-31-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2022 год
356855 | 208 | 2022-07-16 | 16 | 47 |  | 2022-07-16 | 16 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение), произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 марки (3КНТп-10-70/120), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-9-3 на ПС 110 кВ Завьяловская. 4.2 В результате длительного срока эксплуатации (старение), произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 марки (3КНТп-10-70/120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на Л-9-3 с. Чистоозерка (рез.35-9), 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-9-3 повышенным напряжением выпрямленного тока. Ответственное лицо: Гонштейнс С.В. 26.08.2022 год
356850 | 281 | 2022-07-17 | 16 | 15 | 0.0025005 | 2022-07-17 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 14-16 м/с (с порывами до 25м/с), произошел схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-8, что привело к отключению АВ-1 в КТП 80-1-8. 4.11 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-8, что привело к отключению АВ-1 в КТП 80-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаза "А","В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80-1-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.08.2022 год
356859 | 229 | 2022-07-17 | 16 | 32 | 0.0020668 | 2022-07-17 | 17 | 3 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-29, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-29 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-1-29. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-29 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-29 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-29 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-29 ф.1 в пролете опор №5-10, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356850 | 282 | 2022-07-17 | 15 | 30 | 0.007666 | 2022-07-17 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С","В" ветвями ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-1-3. 4.4 Схлест проводов фаз "С","В" ветвями ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-1-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-1-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356850 | 283 | 2022-07-17 | 15 | 20 | 0.012663 | 2022-07-17 | 15 | 28 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошло замыкание проводов фаз (А,В) ветвями ДКР ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №200/138-200/139, что привело к отключению В-10 Л 76-2 на ПС-35 кВ Победа. 4.4 Замыкание проводов фаз (А,В) ветвями ДКР ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №200/138-200/139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-76-2 Победа, Пролет: Оп№200/138 - Оп№200/139 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-76-2 Победа: провести вырубку ДКР в пролете опор №200/138-200/139. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 26.08.2022 год
356851 | 470 | 2022-07-16 | 23 | 6 | 0.04656 | 2022-07-17 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за старения изоляции ВВ обмотки силового трансформатора (ТМ-160 кВА) на ТП-14-5-4, произошло межвитковое замыкание в ВВ обмотке фазы «В» трансформатора ТП-14-5-4, что привело к перегоранию плавкой вставки (ПК-10) фазы «В» в РУ-10 кВ. 4.11 Межвитковое замыкание ВВ обмотки фазы «В» силового трансформатора (ТМ-160 кВА) ТП-14-5-4 обусловлено снижением диэлектрических свойств изоляции (изменение свойств материалов) обмоточного провода аппарата с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание высоковольтной обмотки на ТП-14-5-4, Трансформатор ТМ-160/10; Перегорание вставки на ТП-14-5-4, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 Ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотры ТП-14-5-14, 13, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, уделив внимание состоянию силовых трансформаторов (наличие силикагеля в воздухоосушительных фильтрах, отсутствие течей масла, соответствие уровня масла температуре окружающей среды в баке расширителя). При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2022 год
356859 | 231 | 2022-07-17 | 15 | 20 | 0.011787 | 2022-07-17 | 15 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия ветровых нагрузок и дождя, при порывистом боковом ветре, произошел кратковременный схлест проводов на спуске от РКТП к КТП-2-18-1, от возникшего межфазного КЗ, действием защит отключился В-10 Л-2-18 на РП-2. 4.11 Кратковременный схлест проводов на спуске от РКТП к КТП-2-18-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на спуске от Р КТП к КТП-2-18-1 на Л-2-18 Горнолыжка, Спуск оп.№36-КТП 2-18-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов спуска от РКТП 2-18-1 к КТП 2-18-1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2022 год
356859 | 233 | 2022-07-17 | 5 | 25 | 0.034669 | 2022-07-17 | 6 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в металлическую опору №541 ВЛ 110 кВ ТК-1, ТК-2, произошло кратковременное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-120Б в количестве 15 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу металлической промежуточной опоры №541, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключались В-110 ТК-1 и ТК-2 на Бийской ТЭЦ-1 с УРПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в кол-ве 15 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую анкерную опору №541 ВЛ 110 кВ ТК-1 и ТК-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (в кол-ве 15 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую анкерную опору №541 ВЛ 110 кВ ТК-1 и ТК-2. на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Опора анк. мет.1У220-4+15 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №541 ВЛ 110 кВ ТК-1 и ТК-2, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №541 ВЛ 110 кВ ТК-1, ТК-2. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356858 | 336 | 2022-07-17 | 15 | 3 | 0.0074165 | 2022-07-17 | 16 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. по заказу №180054610. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356859 | 234 | 2022-07-17 | 5 | 51 |  | 2022-07-17 | 5 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опоры №49 и 59 ВЛ 110 кВ СС-107, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу жб опоры №49 и 59, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключились В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская и Сосна с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной жб опоры №49 и 59 ВЛ 110 кВ СС-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной жб опоры №49 и 59 ВЛ 110 кВ СС-107. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной жб опоры №49 и 59 ВЛ 110 кВ СС-107. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опорах №49 и 59 ВЛ 110 кВ СС-107. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №49-59 ВЛ 110 кВ СС-107, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №49-59 ВЛ 110 кВ СС-107. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356853 | 268 | 2022-07-17 | 15 | 2 | 0.23866 | 2022-07-17 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора ПС-70Е фазы "А" на опоре №102 ВЛ-10 кВ Л-18-8. 4.2 Разрушение изолятора ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-18-7 с.Бельмесево, Опора А20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №102 ВЛ-10кВ Л-18-8. Ответственное лицо: Зам.начальника ПрРЭС - гл. инженер Райко А.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-18-8 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Зам.начальника ПрРЭС - гл. инженер Райко А.В. 25.08.2022 год
356859 | 235 | 2022-07-17 | 6 | 12 | 1.2371 | 2022-07-17 | 8 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, от прямого попадания молнии в корпус ТП 10/0,4 кВ, произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП 89-5-18 с последующим замыканием на корпус ТП. От возникшего замыкания ф.А-0, сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Советская и ключом управления был отключен В-10 Л-89-5. 4.11 Разрушение проходного изолятора марки ИПУ-10 УХЛ фазы "А" на ТП 89-5-18 от электродугового повреждения грозой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора марки ИПУ-10 УХЛ фазы "А" на ТП 89-5-18. на 89-5-18, ТР - 00018 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления изоляции проходных изоляторов ф.В и С на ТП 89-5-18. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.08.2022 год
356855 | 211 | 2022-07-17 | 15 | 1 |  | 2022-07-17 | 15 | 1 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 337 ВЛ-110 кВ СК-187 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов ( 7 изоляторов в гирлянде первый изолятор марки U-120 AD верхний, со второго по седьмой марки ПС-70Б) фаза "С" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. Влияющие факторы:- загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ);- загрязнение поверхности изоляторов отложениями окислов железа (темно-коричневый цвет на поверхности изоляторов), из-за коррозии металла траверс; 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 337 ВЛ-110 кВ СК-187 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде первый изолятор марки U-120 AD верхний, со второго по седьмой марки ПС-70Б) фаза "С" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 337 - Опора № 338 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №337 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №337 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 год
356852 | 155 | 2022-07-17 | 6 | 38 |  | 2022-07-17 | 6 | 38 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 73 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда" , отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 73 фаза "В" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 73 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 70-75 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 31.08.2022 год
356858 | 337 | 2022-07-17 | 14 | 25 |  | 2022-07-17 | 14 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в траверсу опоры №32 произошло перекрытие ,вследствие возникших перенапряжений через траверсу произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и провода фазы "В" ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская"( двухцепный участок) что привело к отключению ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и ВЛ-35 кВ ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и провода фазы "В" ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой на Троицкая-Загайновская (ВЛ ТЗ-310), Пролет: Опора № 1/32 - Опора № 1/33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№32-33 ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и ВЛ-35 кВ ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №№32-33 ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и ВЛ-35 кВ ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская" . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№32-№33 ВЛ-35 кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" и ВЛ-35 кВ ТЗ-310 "Троицкая - Загайновская" . Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 год
356850 | 284 | 2022-07-17 | 13 | 25 | 0.706 | 2022-07-17 | 15 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке, принадлежащей физическому лицу Байбара Илье Владимировичу, произошло отключение В-10 Л-80-4 на ПС 35кВ Мало-Енисейская. | Организационное мероприятие 1 Направить физическому лицу Байбара Илье Владимировичу, претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить физическому лицу Байбара Илье Владимировичу, по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2022 год
356858 | 339 | 2022-07-17 | 13 | 4 | 0.0177 | 2022-07-17 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8/3-9/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20, Пролет: Опора № 8-3 - Опора № 9-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-20, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №8/3-№9/3. по заказу №180054608. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356853 | 269 | 2022-07-17 | 12 | 16 | 0.1635 | 2022-07-17 | 14 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение на спуске потребителя от опоры №3/8п по адресу с. Черемное ул. Нагорная 45. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Черемное, ул. Нагорная 45. на замену электрического ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2022 год
356858 | 340 | 2022-07-17 | 12 | 5 | 0.027 | 2022-07-17 | 13 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 30-10-8 . Заказ № 180053863. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.08.2022 год
356850 | 285 | 2022-07-17 | 10 | 26 | 0.069332 | 2022-07-17 | 11 | 46 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки(ветер до 24 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-16, что привело к отключению АВ-2 КТП 10/0,4 кВ № 12-1-16. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-16, Пролет: Оп.№16 - Оп.№17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 12-1-16. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 27.08.2022 год
356858 | 341 | 2022-07-17 | 10 | 34 | 0.019833 | 2022-07-17 | 12 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. по заказу №180054607. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356851 | 471 | 2022-07-17 | 11 | 29 | 0.22216 | 2022-07-17 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 41 год) и атмосферных воздействий (порывы ветра, перепады температур окружающего воздуха) произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» в середине пролета опор №41 - №42 ВЛ Л-19-6, с его последующим схлёстом с проводом фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Хлопуновская, с неуспешным РПВ. 4.13 Обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №41 - №42 ВЛ Л-19-6 обусловлен изменением свойств материала проводника с течением времени и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение (износ) материала провода на Л-19-6 СПТУ-78, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-19-6, в пролетах опор №36 - №47. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356850 | 286 | 2022-07-17 | 10 | 45 | 0.08625 | 2022-07-17 | 11 | 54 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-55-5-3 с.Караган (мех.ток) произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор № КТП-55-5-3 -опора №1 и птица на проводах спуска ВЛ-0,4 кВ ф.2 к КТП, в следствии чего произошло КЗ и отключение АВ-2 КТП-55-5-3. 4.11 Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № КТП-55-5-3 -опора №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-3, Пролет: ТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ количества отключений по причине воздействия на электроустановку птиц на ВЛ-0,4кВ от КТП-55-5-3 за 3 года, при выявлении более 3 подобных случаев рассмотреть необходимость установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2022 год
356850 | 287 | 2022-07-17 | 10 | 52 | 0.098333 | 2022-07-17 | 14 | 48 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП-19-4-13. 4.11 Перкрытие проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП-19-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ТП19-4-13, TP010-0008661-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП-19-4-13. Произвести подтяжку всех болтовых соединений на ТП-19-4-13, испытание грозозащиты. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356850 | 288 | 2022-07-17 | 11 | 24 | 0.028666 | 2022-07-17 | 12 | 50 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, произошло перенапряжение на проводах 10 кВ ВЛ-15-4 , что привело к разрушению ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-15-4-1. 4.11 Перенапряжение на проводах 10 кВ ВЛ-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10. на ТП-15-4-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаза - "А", "В", "С" , испытание грозозащиты ТП-15-4-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356850 | 289 | 2022-07-18 | 0 | 42 |  | 2022-07-18 | 0 | 42 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6А), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью (сельскохозяйственные работы), произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №84 ВЛ-110кВ ОМ-139, фазы "В"на опоре №78 ВЛ-110кВ БМ-85, с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (четвертого от траверсы марки ПС-6А на опоре №84 ВЛ-110кВ ОМ-139),с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (первого от траверсы марки ПС-6А на опоре №78 ВЛ-110кВ БМ-85), что привело к отключению действием защит В-110кВ ОМ-139 и БМ-85 на ПС Майминская (ГАЭС) и В-110кВ ЗС-136 и В-110кВ ЗО-137 на ПС Заречная. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №84 ВЛ-110кВ ОМ-139, фазы "В"на опоре №78 ВЛ-110кВ БМ-85, с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (четвертого от траверсы марки ПС-6А на опоре №84 ВЛ-110кВ ОМ-139),с разрушением стеклянной юбки одного изолятора (первого от траверсы марки ПС-6А на опоре №78 ВЛ-110кВ БМ-85). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Быстрянка - Майминская (ВЛ БМ-85), Пролет: Опора № 78 - Опора № 79; Разрушение изолятора. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести замену изоляторов фазы «В» на опоре № 84 ВЛ-110кВ ОМ-139, фазы "В" на опоре № 78 ВЛ-110кВ БМ-85. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах № 77,78,79,83,84,85 двух цепной ВЛ-110 кВ ОМ-139, БМ-85. При выявлении несоответствий требованиям НТД- провести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 год
356855 | 212 | 2022-07-18 | 20 | 30 | 0.032668 | 2022-07-18 | 21 | 19 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-6-2-4 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-6-2 на ПС 110 кВ "Тюменцевская". 4.11 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-6-2-4 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-6-2-4, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за последние 2 года на ВЛ 10 кВ Л 6-2 по причине попадания птиц. По результатам анализа определить необходимость установки птице защитного устройства. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2022 год
356851 | 473 | 2022-07-18 | 13 | 2 | 0.054168 | 2022-07-18 | 15 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в провод (А-25) фазы "В - спуск между опорой №1 и приемным порталом РУ-0,4 кВ ТП-17-1-8 Ю, произошло перегорание провода с последующим схлестом с проводником фазы "А", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-8 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.11 Обрыв провода (А-25) фазы "В" - спуск между опорой №1 ВЛ Ф-1 и приемным порталом ТП-17-1-8 Ю, обусловлен атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-8 Ю, Пролет: Ф1 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену голого провода на СИП-4 (4х25) на ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-8 Ю, от АВ Ф-2 до опоры №1. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2022 год
356851 | 474 | 2022-07-19 | 1 | 5 | 0.023435 | 2022-07-19 | 1 | 42 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра) в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В», что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-2-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-48-2-2, в пролётах опор № 1 - №8. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356850 | 291 | 2022-07-18 | 23 | 52 | 0.0126 | 2022-07-19 | 0 | 4 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (А,С) ветвями ДКР ВЛ-10 кВ Л-76-1 в пролете опор №160/3-160/4, что привело к отключению В-10 Л 76-1 на ПС-35 кВ Победа. 4.11 Замыкание проводов фаз (А,С) ветвями ДКР ВЛ-10 кВ Л-76-1 в пролете опор №160/3-160/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-76-1 Степь-Чумыш, Пролет: Оп№160/3 - Оп№160/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-76-1 Степь-Чумыш: провести вырубку ДКР в пролете опор №160/3-160/4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356850 | 292 | 2022-07-19 | 16 | 52 | 0.019467 | 2022-07-19 | 18 | 5 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, при перенапряжении на проводах ВЛ-10 кВ Л-19-3, произошло разрушение ПК-10кВ фазы "В" на ТП-19-3-4. 4.11 Перенапряжение на проводах ВЛ-10 кВ Л-19-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК. на ТП-19-3-4, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ фаза - "В", испытание грозозащиты на ТП-19-3-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.08.2022 год
356851 | 475 | 2022-07-19 | 20 | 51 | 0.03718 | 2022-07-19 | 21 | 14 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на крышу ТП-10-3-7, произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птиц, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проходных изоляторах фаз «А» и «В». 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «А» и «В» (у проходных изоляторов) ТП-10-3-7 вызвано присаживанием птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-10-3 с. Дальний, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-10-3-7 (опора №71 ВЛ Л-10-3). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2022 год
356853 | 270 | 2022-07-20 | 3 | 28 |  | 2022-07-20 | 3 | 28 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №172 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор с применением БПЛА №170-174 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №170-174 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №170-174 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356853 | 271 | 2022-07-20 | 6 | 49 |  | 2022-07-20 | 6 | 49 | 3.4.10 В результате попадания в яч.4 ЗНТ В-10 Т-2 дикого животного (крысы) произошло перекрытие на шинном мосту в яч. 4 ЗНТ В-10 Т-2 фаз "А", "В", "С", что привело к отключению Т-2 действием ДЗТ, отключился В-10 Т-2, В-35 Т-2, В-110 Т-2. АВР-10 успешное, АВР-35 успешное. 4.12 Перекрытие на шинном мосту в яч. 4 ЗНТ В-10 Т-2 фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шинном мосту на ПС "Алейская" №90, ВМПЭ-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания присоединений Т-2 на ПС 110кВ Алейская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мелешенко Д.В. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередную проверку УРЗА на ПС 110кВ Алейская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Батырев Д.С. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (крыс). Ответственное лицо: Заместитель начальника Алейского РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. 28.08.2022 год
356859 | 246 | 2022-07-20 | 16 | 45 | 0.0025835 | 2022-07-20 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-79, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-79 ф.1, действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.1 в ТП 14-25-79. 4.13 Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-79, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-79 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 14-25-79, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-79 ф.1. на ТП-14-25-79, TP010-0007802 | Техническое мероприятие 1 В рамках ежемесячного ТО ТП 10/0,4 кв провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-79 с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.08.2022 год
356850 | 294 | 2022-07-20 | 16 | 58 | 0.24383 | 2022-07-20 | 18 | 48 | 3.4.8.2 При проезде под ВЛ автомобиля, принадлежащего ООО «Мунайский Разрез», с поднятым кузовом произошло касание и обрыв проводов фаз (В,С) ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №246-247, что привело к К.З. и отключению В-10 Л-55-1 на ПС 110кВ Солтонская. 4.4 Обрыв проводов ВЛ-10кВ Л-55-6 в пролете опор №246-247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-55-6 Резерв, Пролет: Опора № 246 - Опора № 247 | Организационное мероприятие 1 Направить ООО «Мунайский Разрез", претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии обрыва проводов ВЛ автотранспортом в добровольном порядке в течение 15 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2022 год
356858 | 342 | 2022-07-19 | 18 | 24 | 0.016001 | 2022-07-19 | 19 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-9. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-9, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-9 в пролетах опор №26-№27. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 369 | 2022-07-20 | 18 | 32 | 0.0342 | 2022-07-20 | 20 | 26 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-14, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №5-№6. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП 74-7-14 по заказу №151748372 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2022 год
356858 | 370 | 2022-07-19 | 19 | 55 | 0.015 | 2022-07-19 | 21 | 25 | 3.4.8.4 Однофазное замыкание фазы "В" и "0", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролёте опор №№38-№39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7 с. Пещерка ул. Заречная д. 15 | Организационное мероприятие 1 Мастеру и начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7 на предмет несанкционированного подключения потребителей . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2022 год
356858 | 371 | 2022-07-19 | 8 | 55 | 0.018332 | 2022-07-19 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-39-20-7 (КТП потребителя ООО "Ретранслятор") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО"Ретранслятор"о необходимости приведения собственных электроустановок КТП-39-20-7 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 372 | 2022-07-18 | 17 | 32 | 0.023 | 2022-07-18 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. по заказу №180055590. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356853 | 249 | 2022-07-05 | 18 | 20 | 0.002499 | 2022-07-05 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 года) и влияния погодных условий произошло рассыхание лунки в деревянной опоре с последующим выпадением крюка изолятора фазы "А" на опоре №106, схлёстом проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №106-107 и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-2. 4.12 Выпадание крюка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадание крюка изолятора на Л-50-2 с.Жуковка., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №106 ВЛ-10 кВ Л-50-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-50-2, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.08.2022 год
356853 | 250 | 2022-07-05 | 20 | 47 | 0.035419 | 2022-07-05 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2022 год
356852 | 143 | 2022-07-05 | 17 | 55 | 0.033951 | 2022-07-05 | 19 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №38-5-141, что привело к пропаданию фазы "С" и неисправности силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №38-5-141. 4.11 Повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №38-5-141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП-38-5-141, Трансформатор ТМ-63/10 | Организационное мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №38-5-140, №38-5-133, №38-5-131. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 31.08.2022 год
356855 | 183 | 2022-07-05 | 17 | 49 | 0.014 | 2022-07-05 | 19 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошло падение дерева (из-за пределов охранной зоны) с последующим падением и обрывом провода марки (АС-50) в пролете опор 1-3 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошло падение дерева (из-за пределов охранной зоны) с последующим падением и обрывом провода марки (АС-50) в пролете опор 1-3 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ возможного падения угрожающих деревьев(веток) на ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам анализа определить необходимость выпиловки угрожающих деревьев (обрезки крон деревьев) в пролетах опор 1-4 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-1-2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2022 год
356855 | 184 | 2022-07-05 | 17 | 57 | 0.013666 | 2022-07-05 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 7/13-7/14 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-11. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 7/13-7/14 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-11, Пролет: Опора №7/13 - Опора №7/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 7/13-7/15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 185 | 2022-07-05 | 17 | 58 | 0.006 | 2022-07-05 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №6/3-6/4 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №41-5-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №6/3-6/4 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-5-3, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 6/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №6/3-6/4,6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-41-5-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356855 | 187 | 2022-07-05 | 18 | 30 | 0.42913 | 2022-07-05 | 21 | 14 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провода марки (АС-35) фаз"А" и "В" опоры № 137 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-8-7 на ПС 110/35/10 №8 "Рыбинская". 4.11 В результате попадания птицы на провода марки (АС-35) фаз"А" и "В" опоры № 137 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-8-7 с. Луговое, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-8-7 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356855 | 188 | 2022-07-05 | 19 | 6 | 0.2856 | 2022-07-05 | 21 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой разряд), произошло повреждение с последующим разрушением стойки опоры №12, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-6 на ПС 35 кВ Костин-Логовская. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой разряд), произошло повреждение с последующим разрушением стойки опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-30-6 с.Костин-Лог (рез.30-12), Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2021 годов на ВЛ 10 кВ 30-6. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 189 | 2022-07-05 | 21 | 14 | 0.1127 | 2022-07-05 | 22 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №404/40, 404/43, 404/44, 404/45, 404/46, 404/47, 404/48, 404/50 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №404/40-404/50 и отключением В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110/35/10 кВ № 8 "Рыбинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №404/40, 404/43, 404/44, 404/45, 404/46, 404/47, 404/48, 404/50 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №404/40-404/50 и отключением В-10 кВ Л-8-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-8-12 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 8-12. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356855 | 190 | 2022-07-05 | 21 | 30 | 0.001833 | 2022-07-05 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 4-4/1 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 4-4/1 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-21-10, Пролет: Опора №4-оп.№4/1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 6-21-10 в пролете опор 4-4/1. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2022 год
356855 | 191 | 2022-07-05 | 21 | 35 | 0.016001 | 2022-07-05 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-3 в пролете опор №7-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356855 | 193 | 2022-07-05 | 22 | 51 | 0.011 | 2022-07-05 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верх-Чуманка, ул.Центральная д.17 Чиканова И.В.) ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-9-6(Согласно акта взаимодействия причина ТН является схлест перекидки от опоры №12 до трубостойки дома №17). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ 28-9-6. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 07.08.2022 год
356855 | 194 | 2022-07-05 | 23 | 20 | 0.001 | 2022-07-05 | 23 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел наброс ветки (из-за пределов охранной зоны) на провода и кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 14-15 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 19 м/с) произошел наброс ветки (из-за пределов охранной зоны) на провода и кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор 14-15 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-2-5, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ возможного падения угрожающих деревьев(веток) на ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам анализа определить необходимость выпиловки угрожающих деревьев (обрезки крон деревьев) в пролетах опор 10-20 на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 6-2-5. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2022 год
356855 | 195 | 2022-07-05 | 23 | 35 | 1.1982 | 2022-07-06 | 7 | 10 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы В-10 Т-1 произошло перекрытие фаз "А" и "В", что привело к работе МТЗ и отключению В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Покровская. 4.11 В результате попадания птицы на проходные изоляторы В-10 Т-1 произошло перекрытие фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на PS035-000239-01 / 600000276810, Т-1 / Трансформатор ТМН-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35/10 кВ Покровская №22 произвести замену проходных изоляторов 10 кВ ячейки В-10 Т-1, ТСН-10-1. Ответственное лицо: Шовба С.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35/10 кВ Покровская №22 произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1, ТСН-10-1 Ответственное лицо: Пасечник М.В. 15.08.2022 год
356855 | 196 | 2022-07-06 | 0 | 35 | 0.0086671 | 2022-07-06 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-17. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-17, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-8-17 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356850 | 250 | 2022-07-05 | 19 | 17 | 0.3775 | 2022-07-06 | 2 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор № 18-20 фаза "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-26 от воздействия на провода ДКР, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-52-5-26. 4.4 Обрыв провода в пролете опор № 18-20 фаза "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 52-5-26, Пролет: Опора № 18 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 18-20 фаза "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-26. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Произвести выпилку ДКР в пролете опор № 18-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-26. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.08.2022 год
356851 | 451 | 2022-07-06 | 2 | 19 |  | 2022-07-06 | 2 | 19 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло кратковременное межфазное перекрытие изоляции (одновременная работа аппаратов защиты от перенапряжения) с отгоранием шлейфа фазы "А" от ОНП-10 на ответвительной анкерной ж/б (ОА10-1) опоре №44 ВЛ Л-1-5, вследствие чего присоединение было отключено действием УРЗА (ТО) с УАПВ. 4.11 Отгорание шлейфа фазы "А" на анкерной ж/б (ОА10-1) опоре №44 ВЛ Л-1-5 от ОПН-10 вызвано атмосферным перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-1-5 АОЛЦ (по договору обслуживания), Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный шлейф ОПН-10 на фазе "А" на опоре №44 ВЛ Л-1-5. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проф. испытания ОПН-10 на опоре №44 ВЛ Л-1-5. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить паспорт на ВЛ Л-1-5 (занести места установка РВО, ОПН на всех опорах). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2022 год
356858 | 303 | 2022-07-05 | 21 | 47 | 0.0475 | 2022-07-05 | 23 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Журавлиха ул.Центральная, д. 87 Бедарькова Виктория Егоровна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Журавлиха ул. Центральная, д.87 Бедарьковой Виктории Егоровне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.08.2022 год
356852 | 144 | 2022-07-06 | 4 | 52 | 0.28339 | 2022-07-06 | 5 | 2 | 3.4.12.5 При проведении работ по ремонту кровли ОПУ на ПС 110кВ №3 «Благовещенская», произошло выпадение осадков в виде дождя, что привело к протечке кровли ОПУ (вода просочилась через временное покрытие) и попаданию влаги на панели защиты трансформаторов, с последующим замыканием «+ШУ» на землю накладок 1Н «Дифференциальная защита трансформатора» и ложному срабатыванию выходных реле защиты 1РП, 2РП (отключение В-110 Т-1, В-10 Т1, В-110 Т-2, В-10 Т-2). 4.12 Замыкание «+ШУ» на землю накладок 1Н «Дифференциальная защита трансформатора» и ложное срабатывание выходных реле защиты 1РП, 2РП на ПС 110кВ №3 «Благовещенская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание «+ШУ» на землю накладок 1Н «Дифференциальная защита трансформатора». на ПС "Благовещенская" №3, Набор. панель з-т тр-ров | Организационное мероприятие 1 На время ремонта кровли ОПУ немедленно принять дополнительные меры препятствующие попаданию дождевых осадков на действующее оборудование ОПУ ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр панелей УРЗА в ОПУ ПС 110кВ №3 "Благовещенская" на предмет возможного попадания влаги. Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 29.07.2022 год
356853 | 251 | 2022-07-06 | 5 | 3 |  | 2022-07-06 | 5 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №55 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №53-57 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №53-57 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №53-57 ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356855 | 197 | 2022-07-06 | 8 | 0 | 0.46328 | 2022-07-06 | 11 | 29 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на ЛР-2-18-3, произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-18 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.11 В результате присаживания птицы на ЛР-2-18-3, произошло перекрытие фаз"А" и "В" по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-18 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-2-18 с.Ермачиха, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-2-18 по причине воздействия птиц за 2019-2021 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 198 | 2022-07-06 | 9 | 31 |  | 2022-07-06 | 9 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет) выключателя В-110 Т-1, произошло снижение прочности фарфоровой покрышки нижней части ввода фазы "С" (марка БМВ-15-110/1000), с последующим его разрушением, выбросом масла и отключением В КЗ-193, В ЛЗ-197, ШСВ-110, В-110 Т-1 действием ДЗШ-110 кВ на ПС 110 кВ Завьяловская. 4.11 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет) произошло снижение прочности фарфоровой покрышки нижней части ввода В-110 кВ фазы "С"(марка БМВ-15-110/1000) с последующим его разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Завьяловская" №9, МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Завьяловская №9 произвести замену ввода 110 кВ фазы "С" В-110 Т-1. Ответственное лицо: Шовба С.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110/10 кВ Завьяловская №9 после замены ввода фазы "С" произвести испытания вводов 110 кВ В-110 Т-1. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 15.08.2022 год
356858 | 304 | 2022-07-06 | 17 | 35 | 0.015 | 2022-07-06 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-36 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Плотниково ул.Черемушки д. 4/2, Заварина С.С. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Завариной Т.Е, проживающему по адресу с. Плотниково, ул. Черемушки д. 4/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 305 | 2022-07-06 | 17 | 56 | 0.16684 | 2022-07-06 | 18 | 51 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-35-15-8 (КТП потребителя ООО "Геркулес") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Геркулес" о необходимости приведения собственных э/у КТП-35-15-8 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2022 год
356858 | 306 | 2022-07-06 | 20 | 25 | 0.010167 | 2022-07-06 | 21 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул. Подгорная д.19, Зубарева М.С. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Зубаревой М.С., проживающему по адресу с. Белое ул. Подгорная д. 19 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 307 | 2022-07-06 | 22 | 31 | 0.59218 | 2022-07-06 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-35-16-1 (КТП потребителя ООО "Агромаркет") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Агромаркет" о необходимости приведения собственных э/у КТП-35-16-1 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2022 год
356853 | 252 | 2022-07-06 | 11 | 24 | 0.018999 | 2022-07-06 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №12-13, схлёстом проводов фазы "А" и В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-66. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-12-66, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-66. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-66, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.08.2022 год
356853 | 253 | 2022-07-06 | 14 | 50 | 0.037914 | 2022-07-06 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фазы "С" и "нулевого провода" в пролете опор №22-24 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 90-37-135. 4.12 Перекрытие ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 90-37-135, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролёте опор № 22-24 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-135. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 90-37-135, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 13.08.2022 год
356855 | 199 | 2022-07-06 | 11 | 30 |  | 2022-07-06 | 11 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло замыкание и оплавление контактов АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-3 (Ч). 4.13 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) произошло замыкание и оплавление контактов АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-3 (Ч). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-17-6-3 Ч, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений КТП 17-6-3(Ч) по причине попадания грозового разряда, по результатам анализа определить необходимость мероприятий. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2022 год
356855 | 200 | 2022-07-06 | 17 | 42 | 0.045449 | 2022-07-06 | 19 | 23 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозового разряда произошло расщепление деревянной стойки опоры марки (П10-7ДБ) №47 ВЛ-10 кВ Л-2-14 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-2-14 на ПС 110 кВ "Корчинская". 4.11 В результате воздействия грозового разряда произошло расщепление деревянной стойки опоры марки (П10-7ДБ) №47 ВЛ-10 кВ Л-2-14 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-2-14 с.Потеряевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2021 годов на ВЛ 10 кВ 2-14. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 201 | 2022-07-06 | 23 | 35 | 0.32318 | 2022-07-07 | 0 | 45 | 3.4.10 В результате касания птицы провода марки (АС-50) фазы "В" на опоре № 142 произошло однофазное замыкание на землю. От возникшего замыкания отключился В-10 Л-25-13 на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская". 4.11 В результате касания птицы провода марки (АС-50) фазы "В" на опоре № 142 произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-13 с.Прыганка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-25-13 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356851 | 452 | 2022-07-06 | 14 | 38 | 0.25901 | 2022-07-06 | 15 | 15 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РКТП-46-7-22 (опора №6/15 ВЛ Л-46-7) произошло перекрытие изоляции ошиновки фазы "С" через тело птицы, вследствие чего присоединения (ВЛ Л-55-4 Ю и ВЛ Л-46-7) были отключены на ПС 35 кВ Куйбышевская КУ (В Л-55-4 Ю). 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фазы "С" на РКТП-46-7-22 (опора №6/15 ВЛ Л-46-7 (ВЛ Л-55-4)) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-55-4 Ю к-з Ленина, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-46-7-22 (опора №6/15 ВЛ Л-46-7 (ВЛ Л-55-4)). При необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.08.2022 год
356851 | 453 | 2022-07-06 | 16 | 5 | 0.027951 | 2022-07-06 | 16 | 48 | 3.4.9.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ), вблизи ТП-23-9-1 (баланс ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт») и ТП-23-9-3 (балансе ИП Краснобаев), произошло одновременное повреждение разрядников (РВО-10) на ТП-23-9-1 (фаза «С») и на ТП-23-9-3 (фаза «А»), вследствие чего (режим межфазного короткого замыкания фаз «А» и «С») присоединение (ВЛ Л-23-9) было отключено действием УРЗА (ТО) с не успешным АПВ и РПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письма потребителям - ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» и ИП Краснобаев с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-9 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 20.07.2022 год
356850 | 252 | 2022-07-06 | 14 | 52 |  | 2022-07-06 | 14 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №7 (У110-2+9) ВЛ-110кВ БЗ-166, произошло перекрытие между грозотросом и фазой "А" (имеются следы от электродуги на проводе), с разрушением стеклянной юбки изолятора грозотроса (марки ПС-6А), повреждением 2-х жил шлейфа грозотроса марки С-50, что привело к отключению В-110кВ БЗ-165 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС), и ПС 110кВ Заречная. 4.11 Перекрытие между грозотросом и фазой "А" на опоре №7 ВЛ-110кВ БЗ-166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Бийская - Заречная (ВЛ БЗ-166), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 6,7,8 ВЛ 110 кВ кВ БЗ-166. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изолятор грозотроса на опоре №7 ВЛ 110 кВ кВ БЗ-166. Провести ремонт шлейфа грозотроса на опоре №7 ВЛ 110 кВ кВ БЗ-166. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2024 год
356850 | 254 | 2022-07-06 | 18 | 1 | 0.10125 | 2022-07-06 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-5-1, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-52-1. 4.11 Схлест проводов (фаз А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-5-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-5-1 в пролете опор №6-7, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на порах №6,7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.08.2022 год
356850 | 255 | 2022-07-06 | 20 | 3 | 0.029499 | 2022-07-06 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел обрыв провода ветвями ДКР в пролете опор № 13/5-14-5 фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-53-6, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-16-53-6. 4.4 Обрыв провода ветвям и ДКР в пролете опор № 13/5-14-5 фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-53-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6, Пролет: Опора № 13/5 - Опора № 14/5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 13/5-14/5 фаза "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Произвести выпилку ДКР в пролете опор № 13/5-14/5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.08.2022 год
356853 | 255 | 2022-07-06 | 23 | 10 | 0.048335 | 2022-07-07 | 0 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №6-7, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-3-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-3-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-3-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.08.2022 год
356859 | 205 | 2022-07-05 | 17 | 54 | 0.00575 | 2022-07-05 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2 и схлест проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит отключался АВ-0,4 кВ в ТП-38-3-5. 4.13 Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 206 | 2022-07-05 | 19 | 41 | 0.21663 | 2022-07-05 | 21 | 55 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферного перенапряжения, от удара молнии, произошло повреждение ОПН 10 кВ фазы "С" на КТП-97-17-1, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, дальнейшему срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля" на ПС кВ и отключению В-10 Л-ключом управления. 4.11 Повреждение ОПН 10 кВ фазы "С" на КТП-97-17-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН 10 кВ фазы "С" на КТП-97-17-1. на ТП-97-17-1, ОПН-П-10/12,7/10/2 УХЛ1 (450) ЗЭУ фC | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и проверку средств грозозащиты на КТП-97-17-1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 17.08.2022 год
356859 | 207 | 2022-07-05 | 19 | 51 | 0.0088998 | 2022-07-05 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения и замыкания потребительского неизолированного фазного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-5 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-38-4-5. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-5 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2022 год
356859 | 209 | 2022-07-05 | 21 | 46 | 0.01625 | 2022-07-05 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ в ТП-89-5-11. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-11 ф.3 пролете опор №3-4, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2022 год
356859 | 211 | 2022-07-05 | 22 | 0 | 0.0737 | 2022-07-05 | 22 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и дождя, при порывистом боковом ветре, произошел срыв крюка фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" из тела деревянной опоры №1730/58 ВЛ 10 кВ Л-33-17. При повторном порыве ветра произошел схлест провода фазы «А» с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Срыв крюка фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" из тела деревянной опоры №1730/58 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" из тела деревянной опоры №1730/58 ВЛ 10 кВ Л-33-17. на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор Опора №1730/55-1730/65 ВЛ 10 кВ Л-33-17 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356859 | 212 | 2022-07-05 | 23 | 30 | 0.0070005 | 2022-07-05 | 23 | 58 | 3.4.9.3 В результате возникшего замыкания в щите учета потребителя электроэнергии принадлежащего бытовому абоненту, подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-7 ф.1, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 90-3-7 действием защиты АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-3-7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-7 ф.1, на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2022 год
356859 | 213 | 2022-07-06 | 5 | 25 | 2.3916 | 2022-07-06 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В результате коррозийного износа и длительного срока эксплуатации (1968 г.в.э.), при влиянии атмосферных перенапряжений (грозы), от удара молнии, произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры №47/4. От возникшего короткого замыкания на землю, произошло термическое повреждение и механический обрыв провода марки АС 70/11 фазы "С" вблизи (5см.) с поддерживающим зажимом (типа ПГН-2-6), от опоры №47/4 в сторону опоры №47/3 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с дальнейшим падением на землю. От чего действием УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш) и В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская с неуспешным АПВ. При детальном осмотре места технологического нарушения, выявлены следующие влияющие факторы: - следы перекрытия на поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-6А) и на поддерживающем зажиме типа ПГН-2-6 опоры №47/4, от воздействия атмосферных перенапряжений; - загрязнение поверхности изоляторов фазы "С" окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры №47/4); - следы перекрытия на проводе марки АС 70/11 фазы "С" в месте обрыва, от воздействия атмосферных перенапряжений; - провод марки АС 70/11 фазы "С" имеет следы окисления (ржавчины) из-за коррозии металла (срок эксплуатации более 53 лет). 4.13 Обрыв провода фазы "С" марки АС-70/11 вблизи с поддерживающим зажимом от опоры №47/4 в с сторону опоры №47/3 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайки на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" марки АС-70/11 на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), 2.Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №47/3-47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам верхового осмотра провести замену дефектной изоляции на опорах №47/3-47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замену проводов фаз "А","В","С" в анкерном пролете опор №47/2-47/9 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47/3-47/5 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 214 | 2022-07-06 | 16 | 5 | 0.0046664 | 2022-07-06 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-28. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от поросли ДКР и веток деревьев угрожающих падением на провода пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 215 | 2022-07-06 | 16 | 20 | 0.0038664 | 2022-07-06 | 16 | 49 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного в охранной зоне ВЛ на территории потребителя) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-10-6. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного в охранной зоне ВЛ на территории потребителя) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного в охранной зоне ВЛ на территории потребителя) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на расчистку ДКР в охранной зоне которого расположены деревья угрожающие падением на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-6 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356851 | 454 | 2022-07-07 | 4 | 55 |  | 2022-07-07 | 4 | 55 | 3.4.10 В результате налипания паутины на оборудовании (изолирующая подвеска, провод траверсы) промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №284/97 ВЛ ПК-67, из-за выпадения росы в утренние часы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе (АС-150/24). Это привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №284/97 ВЛ ПК-67 вызвано увлажнением (выпадение росы) паутины в утренние часы, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (путина) на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №284/95 - №284/99 ВЛ ПК-67 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180052945). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции, либо замену изоляторов, всех фаз на ВЛ ПК-67 на опорах №284/95 - №284/99 ВЛ ПК-67. (Заказ №180052946). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356850 | 257 | 2022-07-07 | 20 | 0 | 0.0288 | 2022-07-07 | 21 | 48 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, от перенапряжения произошло повреждение силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-68-6-9 (отсутствует напряжение на вводе НН фаз (В,С). 4.13 Повреждение силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-68-6-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи. на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-68-6-9, протяжку всех болтовых соединений на ТП-68-6-9. Проверка оборудования грозозащиты. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.08.2022 год
356853 | 256 | 2022-07-07 | 5 | 4 |  | 2022-07-07 | 5 | 4 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, типа ПС-6Б) фазы "В", что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим её перекрытием на опоре №27 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №25-29 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №25-29 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №25-29 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356853 | 260 | 2022-07-07 | 11 | 15 | 0.012667 | 2022-07-07 | 12 | 31 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева в пролете опор №8-9 с последующим обрывом нулевого провода и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-82-7-6. 4.12 Обрыв провода ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-7-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролете опор №8-10 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-82-7-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-82-7-6. При выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 13.08.2022 год
356853 | 261 | 2022-07-07 | 12 | 48 | 0.0086994 | 2022-07-07 | 13 | 17 | 3.4.8.3 В результате несанкционированного спиливания дерева (Тополь длинна примерно 20 метров) неизвестными лицами во вне охранной зоне ВЛ произошло падение дерева на опору №25, что привело к излому опоры №25 и обрывам проводов фаз А,В,С и 0 в пролете опор №24-26 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 90-41-117. 4.4 1. Обрыв проводов. 2. Излом стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-41-117, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-41-117, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; Излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-41-117, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №25 на ВЛ 0,4 кВ от КТП 90-41-117 фидер №1. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов фаз А,В,С,0 в пролетах опор №24-26 на ВЛ 0,4 кВ от КТП 90-41-117 фидер №1. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 14.08.2022 год
356858 | 308 | 2022-07-09 | 12 | 23 | 0.002 | 2022-07-09 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Б-Бобровка ул. Ленина д.31 Шрейдер К.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шрейдер К.А., проживающему по адресу с. Б-Бобровка ул. Ленина д.31. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356858 | 309 | 2022-07-10 | 23 | 39 | 0.0121 | 2022-07-11 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул. Набережная д.23 Поздняк Р.М | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Поздняк Р.М. , проживающему по адресу с. Белое ул. Набережная д. 23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356855 | 202 | 2022-07-08 | 14 | 0 | 0.62936 | 2022-07-08 | 16 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры № 45 произошло расщепление верхней части стойки, с последующим выпадением крюка и схлестом проводов марки (А-35) фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-4-6. 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опоры № 45 произошло расщепление верхней части стойки, с последующим выпадением крюка и схлестом проводов марки (А-35) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-4-6 с. Шарчино (рез.4-3), Опора ПП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 В связи с отсутствием потребителя подготовить документы на списание и демонтаж участка ВЛ-10кВ Л 4-6 от опоры 39 до опоры 47. Ответственное лицо: Жабин А.А. 11.08.2022 год
356855 | 203 | 2022-07-08 | 14 | 43 |  | 2022-07-08 | 14 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 91 ВЛ-110 кВ ВУ-14 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фаза "В". (УАПВ) В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору №124 ВЛ-110кВ ВУ-14 произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "В". (УАПВ) 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору № 91 ВЛ-110 кВ ВУ-14 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фаза "В". В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную ж/б опору №124 ВЛ-110кВ ВУ-14 произошло перекрытия подвесной гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (7-го от траверсы 8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-2; Электродуговое повреждение на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №91 фазы "В", № 124 фазы "В" ВЛ-110 кВ ВУ-14. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №91, 124 ВЛ-110 кВ ВУ-14. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 год
356850 | 260 | 2022-07-08 | 15 | 20 | 0.10002 | 2022-07-08 | 15 | 30 | 3.4.9.1 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания", произошло отключение В-35кВ СД-340 на ПС-110 Сростинская. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 18.08.2022 год
356855 | 204 | 2022-07-08 | 16 | 30 |  | 2022-07-08 | 16 | 30 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 6/0,4 кВ № 12-11-2 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-6 кВ Л-12-11 на ПС 110/6 №12 "Обская". 4.11 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 6/0,4 кВ № 12-11-2 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-12-11-2, TP006-0000643 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-6 кВ Л-12-11 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2022 год
356855 | 205 | 2022-07-08 | 16 | 33 | 0.672 | 2022-07-08 | 21 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору № 494 произошло разрушение стойки, разрушение изолятора фазы "С" с последующим схлестом проводов марки (А-50) фаз "А" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21. 4.12 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору № 494 произошло разрушение стойки, разрушение изолятора фазы "С" с последующим схлестом проводов марки (А-50) фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-1Б; Нарушение электрической изоляции на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ 10кВ Л 6-21 за последние 2 года, по причине грозового перенапряжения. По результатам анализа определить необходимость мероприятий. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2022 год
356850 | 261 | 2022-07-08 | 17 | 36 |  | 2022-07-08 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ветвями ДКР в пролете опор №6-7 фаза "В" ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8, что привело к схлесту и отключению АВ-3 КТП-68-6-8. 4.4 Обрыв провода ветвями ДКР в пролете опор №6-7 фаза "В" ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор №6-7 фаза "В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Произвести выпилку ДКР в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-68-6-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.08.2022 год
356858 | 312 | 2022-07-08 | 18 | 36 |  | 2022-07-08 | 18 | 36 | 3.4.8.4 В результате наброса ветром постороннего предмета (фальгированной ленты) на провода в пролете опор №№6-7 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Наброс постороннего предмета на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролет опор №№6-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2022 год
356858 | 313 | 2022-07-08 | 19 | 41 |  | 2022-07-08 | 19 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №367 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", разрушение одного стеклянного изолятора (2 от траверсы), что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" действием РЗА. 4.11 Разрушение одного стеклянного изолятора (2 от траверсы) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №367 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №367-368 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №367-368 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" , устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2022 год
356858 | 314 | 2022-07-08 | 21 | 10 | 0.0058335 | 2022-07-08 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул.Школьная д. 17 Легалов С.Д. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Легалову С.Д., проживающему по адресу с. Глушинка ул.Школьная д.17 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356851 | 458 | 2022-07-08 | 21 | 32 | 0.009332 | 2022-07-08 | 21 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в промежуточную ж/б (П10-3) опору №349 ВЛ Л-27-2, произошел электрический пробой штыревого изолятора (ШС-10) фазы «А», что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Угловская), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-27-2) было отключено КУ (В Л-27-2). 4.11 Диэлектрический пробой штыревого изолятора (ШС-10) фазы "А" на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №349 ВЛ Л-27-2 обусловлено атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-27-2 с. Угловское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Л-27-2 в пролётах опор №340 - №360. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2022 год
356855 | 207 | 2022-07-09 | 0 | 8 | 0.0090672 | 2022-07-09 | 0 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-21-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-21-12 в пролете опор №1-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356858 | 315 | 2022-07-09 | 1 | 5 | 0.019667 | 2022-07-09 | 3 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-10, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№3. Заказ №180052702. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 316 | 2022-07-09 | 3 | 5 | 0.029 | 2022-07-09 | 5 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-10, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№4. по заказу №180052703. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356853 | 262 | 2022-07-09 | 5 | 10 |  | 2022-07-09 | 5 | 10 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и плохих погодных условий (туман) произошло увлажнение гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов типа ПС-70Д и 1 типа U-120 BA) фазы "В", что привело к снижению диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим её перекрытием на опоре №134 и отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Пролет: оп.134 - оп.135 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №132-136 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №132-136 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №132-136 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2022 год
356855 | 209 | 2022-07-09 | 6 | 30 | 0.019601 | 2022-07-09 | 6 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Прослауха, ул.Боровая д.1 Панов Н.В.) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 11-16-3(Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ 11-16-3. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.08.2022 год
356852 | 147 | 2022-07-09 | 8 | 6 |  | 2022-07-09 | 8 | 6 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 27 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", аварийному отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ № 2 "Славгородская", отключению В-110кВ ГГ-97 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 27 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Славгородская-Гришковская (ВЛ СГ-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 27 фаза "А" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 27 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 25-30 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 год
356858 | 317 | 2022-07-09 | 8 | 40 | 0.13767 | 2022-07-09 | 10 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по заказу №180052712. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 318 | 2022-07-09 | 8 | 46 | 0.0118 | 2022-07-09 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Школьная д. 6 Логвинова Л.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Логвиновой Л.И., проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Школьнаяная д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356858 | 319 | 2022-07-09 | 9 | 32 | 0.00505 | 2022-07-09 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения, под воздействием ветровой нагрузки, дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" в пролете опор №№160-161 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения ветки дерева на провода на Косихинская-Жилинская (ВЛ КЖ-319), Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ КЖ-319 "Косихинская - Жилинская" в пролете опор №№160-161. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2022 год
356858 | 320 | 2022-07-09 | 10 | 9 | 0.0040835 | 2022-07-09 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2022 год
356850 | 262 | 2022-07-09 | 10 | 47 | 0.011499 | 2022-07-09 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 фаза - "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-16-3-5, что привело к отключениб АВ-2 КТП-16-3-5 . 4.11 Схлест проводов в пролете опор №9-10 фаза - "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-16-3-5. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.08.2022 год
356855 | 210 | 2022-07-09 | 11 | 24 | 0.023599 | 2022-07-09 | 12 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10/4-10/5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 19 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10/4-10/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-18-7, Пролет: Опора №10/4 - Опора №10/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-7 в пролете опор №10/3-10/5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2022 год
356858 | 321 | 2022-07-09 | 11 | 35 | 0.048 | 2022-07-09 | 13 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-8, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по заказу №180052791. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356858 | 322 | 2022-07-09 | 15 | 6 | 0.0265 | 2022-07-09 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-15, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-15 в пролетах опор №13-№14 . Заказ №180052032. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2022 год
356851 | 459 | 2022-07-09 | 16 | 4 |  | 2022-07-09 | 16 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в одноцепную промежуточную ж/б (ПБ-25-I) опору №408 ВЛ ЮВ-151 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (верхняя) и «С» (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го, 2-го, 3-го и 8-го изоляторов, сцепной арматуре провода (АС-150/19) фазы «А», 1-го и 8-го изоляторов, сцепной арматуре провода фазы «С» (8 стеклянных изоляторов в подвесных гирляндах, из которых 1-ые изоляторы - марки U120AD, 2 - 7 -ые изоляторы - марки ПС-70Е, 8-ые изоляторы - марки ПСВ120Б) и проводах указанных фаз. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции фаз «А» (верхняя) и «С» (одиночная) на промежуточной опоре №408 ВЛ ЮВ-151 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №406 - №410 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180053950) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №406 - №410 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180053951) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №406 - №410 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180053952) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356853 | 263 | 2022-07-09 | 17 | 16 | 0.56 | 2022-07-09 | 18 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения концевой муфты потребителя ООО "Барнаульский водоканал" от опоры №3-5 в сторону КТП-23-5-10 произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-23-5 на ПС 110 кВ Гоньба. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 11.07.2022 в ООО "Барнаульский водоканал" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356858 | 323 | 2022-07-09 | 18 | 15 | 0.02875 | 2022-07-09 | 20 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-1. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-1 в пролетах опор №17-№18 . Заказ № 180052043. Ответственное лицо: Ломаковский А. С 30.09.2022 год
356851 | 461 | 2022-07-09 | 20 | 5 | 0.21385 | 2022-07-09 | 22 | 26 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку промежуточной (П10-7ДБ) опоры №86 ВЛ Л-38-6 произошло расщепление верха опоры с выпадением крюка фазы «А» (верхняя) и последующим схлёстом проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №85-№86. Вследствие чего присоединение (В Л-38-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Расщепление верха стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №86 ВЛ Л-38-6 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Л-38-6 с.Баталово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку на загнивание деревянных стоек опор №81 - №91 ВЛ Л-38-6. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2022 год
356859 | 217 | 2022-07-09 | 22 | 50 | 0.04995 | 2022-07-10 | 0 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-11 на балансе ПО "Горно-Алтайские электрические сети" – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Акт расследования ТН №408 Горно-Алтайские ЭС от 09.07.2022. | Организационное мероприятие 1 Запросить акт расследования тех.нарушения в ПО «Горно-Алтайские электрические сети», в зоне ответственности которого произошло ТН на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.08.2022 год
356851 | 462 | 2022-07-10 | 0 | 10 | 0.004167 | 2022-07-10 | 0 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в провода фаз «А» и «В» ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1, в пролёте опор №7 - №8, произошло перекрытие изоляции проводов выше указанных фаз «А» и «В», о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 вызвано воздействием атмосферного перенапряжения (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-40-3-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 в пролётах опор №5 - №11. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.09.2022 год
356859 | 219 | 2022-07-10 | 3 | 7 |  | 2022-07-10 | 3 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в промежуточную ж/б опору №208 ВЛ 110 кВ СП-189, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е в кол-ве 8 шт. в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №208 ВЛ 110 кВ СП-189. От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-70Е, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №208 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-70Е, в гирлянде 8 шт.) на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ-110 СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №206-208 ВЛ 110 кВ СП-189, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №206-208 ВЛ 110 кВ СП-189. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356859 | 220 | 2022-07-10 | 10 | 2 | 0.0033 | 2022-07-10 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов по определению стрелы провиса провода и под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие изоляциии между проводами в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-7-3 с кратковременным схлёстом проводов разноименных фаз "В","С". От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-7-3. 4.12 Нарушение эл.изоляции между проводами и кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-3 ф.1, вызванный порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение эл.изоляции между проводами и кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-3 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 34-7-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2022 год
356858 | 324 | 2022-07-10 | 11 | 10 | 0.54245 | 2022-07-10 | 12 | 7 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в непосредственной близости от КТП-49-3-11 произошло разрушение высоковольтного предохранителя ПКТ фазы "С". 4.11 Разрушение высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение высоковольтного предохранителя. на ТП-49-3-11, Предохранитель ПКТ102-10-50-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-49-3-11, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2022 год
356858 | 325 | 2022-07-10 | 14 | 19 | 0.06475 | 2022-07-10 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-16. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-16, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по заказу №180052792. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2022 год
356851 | 463 | 2022-07-10 | 14 | 57 | 0.010583 | 2022-07-10 | 17 | 4 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 20-22 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-52-5-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-5-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-52-5-2 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра 20-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-2, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-5-2 в пролётах опор №3 - №16. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2022 год
356859 | 221 | 2022-07-10 | 17 | 44 | 0.11106 | 2022-07-10 | 19 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1974 г) силового трансформатора (ТМ-250/10) КТП-97-3-6, произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции обмоток низкого напряжения фазы "С", что привело к перекрытию (пробою) изоляции между низковольтными обмотками и обрыву цепей низкого напряжения фазы "С" силового трансформатора (ТМ-250/10) в КТП-97-3-6, от чего было обесточено РУ-0,4 КТП-97-3-6 и привело к потере напряжения у потребителей. 4.10 Обрыв цепей низкого напряжения фазы "С" силового трансформатора (ТМ-250/10) в КТП-97-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей низкого напряжения фазы "С" силового трансформатора (ТМ-250/10) на ТП-97-6-3, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора на ТП 97-6-3 с измерением сопротивления изоляции обмоток НН силового трансформатора всех трех фаз. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2022 год
356850 | 264 | 2022-07-10 | 19 | 40 | 0.0041675 | 2022-07-10 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №11-12 фаз -"А", "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-2, что привело к отключению АВ-2 КТП-8-5-2. 4.11 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №11-12 фаз -"А", "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-5-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-2, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Произвести выпилку ДКР в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.08.2022 год
356858 | 326 | 2022-07-10 | 20 | 55 | 0.060084 | 2022-07-10 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8, произвести регулировку провода в пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356850 | 265 | 2022-07-11 | 12 | 3 | 0.3334 | 2022-07-11 | 12 | 13 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-110кВ ЗС-136 (отпайка на ПС 110 кВ Лесная), в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением одного изолятора второго от траверсы (8 изоляторов в гирлянде марки ПС-6А) на опоре № 28 ВЛ-110кВ ЗС-136, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная и В-110кВ БМ-85 на ПС 110кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Увлажнение подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-110кВ ЗС-136 (отпайка на ПС 110 кВ Лесная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор №27,28,29 ВЛ-110 кВ ЗС-136. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы на опоре №28 фазы "В" ВЛ-110 кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356850 | 266 | 2022-07-11 | 19 | 50 | 0.0033 | 2022-07-11 | 20 | 8 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошло замыкание проводов фазы С и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №3.6-3.7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-10, что явилось причиной отключения АВ-2 ТП-50-2-10. 4.4 Замыкание проводов фазы С и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №3.6-3.7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-10: произвести вырубку ДКР в пролете опор №3.6-3.7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356852 | 151 | 2022-07-11 | 18 | 44 | 2.2001 | 2022-07-11 | 20 | 12 | 3.4.8.5 В результате проезда самосвала (ТОНАР) с поднятым кузовом под проводами ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", в пролете опор №119-120 был задет провод ВЛ фазы "В", что привело к аварийному отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ № 2 "Славгородская" , отключению В-110кВ ГГ-97 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.11 Следы оплавления провода фазы "В" пролете опор №119-120 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы оплавления провода фазы "В". на Славгородская-Гришковская (ВЛ СГ-119), Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор № 117-122 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 117-122 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ без отключения в пролете опор № 117-122 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту причинения ущерба вследствие наезда транспортного средства на ВЛ-110кВ СГ-119. Ответственное лицо: начальник Славгородского РЭС Волченко В.В. 29.07.2022 год
356855 | 213 | 2022-07-09 | 18 | 24 |  | 2022-07-09 | 18 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 25 ВЛ-110 кВ БЗ-124 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "С" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ БЗ-124) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 25 ВЛ-110 кВ БЗ-124 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) фазы "С" со следами перекрытия на проводе марки (АС-120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Леньковская-Завьяловская (ВЛ ЛЗ-197), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №25 фазы "С" на ВЛ-110 кВ БЗ-124. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №25 ВЛ-110 кВ БЗ-124. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 год
356859 | 245 | 2022-07-12 | 4 | 40 | 0.00034534 | 2022-07-12 | 4 | 51 | 3.4.9.1 В результате повреждения концевой кабельной муфты на Л-37-16 (на балансе потребителя АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») в высоковольтном отсеке ячейки В-10 кВ Л-37-16 ПС Курортная, действием токовой отсечки произошло отключение В-10 Л-37-16 с работой АПВ. После включения выключателя в результате дальнейшего разрушения кабельной муфты и возникшей электрической дуги создались условия для работы дуговой защиты 2 сек.ш.-10 кВ (подтверждается работой указательного реле «Отключение от ДЗ В-10 Т-2» и работой светодиода в блоке ПД-02 «Канал В» в шкафу дуговой защиты). Т.к действие дуги распространилось на весь высоковольтный отсек, в ячейке возникло короткое замыкание вне зоны действия защит В-10 Л-37-16 (между выключателем и трансформаторами тока – защиты Л-37-16 при неуспешном АПВ не работали) и действием дуговой защиты отключился В-10 Т-2. | Организационное мероприятие 1 Запросить у потребителя АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» протокол испытания поврежденного участка КЛ Л-37-16 от ПС 110 Курортная. Ответственное лицо: Савин Вячеслав Сергеевич 22.08.2022 год
356850 | 246 | 2022-07-01 | 0 | 41 | 0.17512 | 2022-07-01 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" (марки А-35) в пролете опор №226/128-226/129 ВЛ-10 кВ Л-55-1 Прогресс, в следствии чего на ПС 110кВ №55 Солтонская выпал блинкер "Земля в сети 10 кВ" фаза "С". КУ отключен В-10 кВ Л-55-1. 4.4 Обрыв провода (марки А-35) в пролете опор №226/128-226/129 ВЛ-10 кВ Л-55-1 Прогресс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-55-1 Прогресс, Пролет: Опора № 226/128 - Опора №226/129 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор №226/128-226/129 ВЛ-10 кВ Л-55-1 Прогресс, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №226/128, 226/129. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2022 год
356851 | 438 | 2022-07-01 | 4 | 51 |  | 2022-07-01 | 4 | 51 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях анкерной металлической (У 110-4) опоры №235 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе обводного шлейфа и разрушение 3-го изолятора натяжной гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПСГ-12) фазы «А» (восточная верхняя) в сторону ПС 110 кВ Шипуновская, а также остатки паутины на поверхности изоляторов гирлянды и проводе (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ПК-66) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов провода (АС-150/24) фазы «А» (восточная верхняя) на опоре №235 (У 110-4) ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), с разрушением 3-го изолятора натяжной гирлянды (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПСГ-12), по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на ВЛ ПК-66, Опора №235 ВЛ ПК-66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 234, 235, 236 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№: 234, 235, 236 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №№: 234, 235, 236 ВЛ ПК-66 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-67). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356858 | 296 | 2022-07-02 | 12 | 58 | 0.0132 | 2022-07-02 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Зеленая д.56 Семенова А.А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Семеновой А.А., проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Зеленая д.56 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356852 | 140 | 2022-07-01 | 5 | 24 |  | 2022-07-01 | 5 | 24 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов птичьим пометом), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 47 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", аварийному отключению В-110кВ КК-114 на ПС 110 кВ №1 "Кулунда" , отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 47 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 47 фаза "С" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 47 ВЛ-110кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 45-50 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Новополтавская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 год
356851 | 439 | 2022-07-01 | 5 | 50 | 0.35448 | 2022-07-01 | 8 | 14 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло разрушение изолятора (ШС-10Д) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №267 ВЛ Л-16-1, вследствие чего провод (А-50) лег на металлическую траверсу, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Змеиногорская (сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ») и присоединение (В-16-1) было отключено КУ. 4.11 Произошел электрический пробой с разрушением оголовья штыревого изолятора фазы «В» (ШС-10Д) на опоре №267 (П10-3) ВЛ Л-16-1, вследствие атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-16-1 Ю с.Беспаловск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и узлов крепления на опорах №266, №268 ВЛ Л-16-1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2022 год
356852 | 141 | 2022-07-01 | 9 | 53 | 0.53 | 2022-07-01 | 10 | 53 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на опору №24/1 ВЛ-10кВ Л-15-17, произошло разрушение стойки опоры с ее падением на землю, что привело к выпадению блинкера "Земля " в сети 10кВ на ПС 110кВ №15 "Коротоякская" и отключением ВЛ-10кВ Л-15-17 КУ. 4.14 Разрушение стойки опоры №24/1 ВЛ-10кВ Л-15-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры №24/1. на Л-15-17 с.Серп-Молот, Опора УА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту наезда на опору №24/1 ВЛ-10кВ Л-15-17. Ответственное лицо: начальник Хабарского РЭС Кулинич В.И. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-15-17 в пролете опор 15/1-35/1 на предмет срыва изоляторов, разрушения колпачков. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 12.08.2022 год
356859 | 189 | 2022-07-01 | 14 | 14 |  | 2022-07-01 | 14 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №191 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в кол-ве 7 шт. в гирлянде) фазы "С" и провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры №191, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "С". От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-6А в кол-ве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №191 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марки ПС-6А в кол-ве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №191 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №191 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №190-192 ВЛ 110 кВ ПС-134, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №190-192 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356858 | 297 | 2022-07-02 | 3 | 55 |  | 2022-07-02 | 3 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №17 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", разрушение одного стеклянного изолятора (8 от траверсы), что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" действием РЗА. 4.11 Разрушение одного стеклянного изолятора (8 от траверсы) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №17 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного стеклянного изолятора на Кытмановская-Дмитротитовская (ВЛ КД-12), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №17-18 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №17-18 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская", устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 год
356851 | 441 | 2022-07-02 | 6 | 52 | 0.031 | 2022-07-02 | 6 | 58 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму разъединителя РКТП-19-4-3 (опора №18-4 ВЛ Л-19-4) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (В Л-19-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-19-4-3 (опора №18-4 ВЛ Л-19-4) вызвано жизнедеятельностью птиц - перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-19-4 с.Быково, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-19-4-3 (опора №18-4 ВЛ Л-19-4). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2022 год
356853 | 241 | 2022-07-02 | 8 | 23 | 0.20216 | 2022-07-02 | 8 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и влияния погодных условий произошло растрескивание изоляции концевой муфты кабеля с последующим попаданием в нее влаги, перекрытием фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-22-409. 4.12 Повреждение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ВЛ-10 кВ Л-22-409 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 10 кВ на опоре №9-4 ВЛ-10 кВ Л-22-409. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание концевой муфты 10 кВ на опоре №9-4 ВЛ-10 кВ Л-22-409. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-22-409, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 год
356859 | 190 | 2022-07-02 | 12 | 44 | 0.0036 | 2022-07-02 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-1-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, Пролет: Опора № 2/6/3 - Опора № 2/6/4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №2/6-2/6/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2022 год
356859 | 191 | 2022-07-02 | 13 | 40 | 0.01325 | 2022-07-02 | 14 | 33 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-14-12. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор№30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-12 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356858 | 298 | 2022-07-02 | 17 | 40 | 0.0058335 | 2022-07-02 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Пустынь ул. Хуторская д.21 Петров Н.И. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Петрову Н.И., проживающему по адресу с. Пустынь, ул. Хуторская д.21 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356853 | 243 | 2022-07-02 | 21 | 43 | 0.0975 | 2022-07-02 | 23 | 13 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл слом ветки стоящего в охранной зоне дерева с последующим падением ветки на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/24-3/25, межфазым замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-88-7. 4.12 Перекрытие веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на Л-88-7 с.Калманка - с.Усть-Алейка, Пролет: Опора № 3-24 - Опора № 3-25 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-88-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести спил дерева стоящего в охранной зоне ВЛ-10кВ Л-88-7 в пролёте опор №3/24-3/25. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.07.2022 год
356853 | 244 | 2022-07-02 | 23 | 41 | 0.18167 | 2022-07-03 | 1 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №270 произошло разрушение изолятора фазы "В" с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В", падением провода на траверсу и отключением ВЛ-10 кВ Л-82-6. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-82-6 с Чистюнька-с Кировский, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведсти монтаж изолятора фазы"В" на опоре №270 на ВЛ-10 кВ Л-82-6. Ответственное лицо: ВеремьевС.А. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-82-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 06.08.2022 год
356850 | 247 | 2022-07-03 | 10 | 55 | 0.0045837 | 2022-07-03 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки ДКР приблизилась к проводам ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26 в пролете опор №6-7, что привело к замыканию фаз (С-0) и отключению АВ-1 ТП-49-1-26. 4.4 ДКР в проводах ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26 в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26: произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2022 год
356858 | 299 | 2022-07-03 | 14 | 0 | 0.10822 | 2022-07-03 | 16 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №56 ВЛ-10 кВ Л-32-3 произошло разрушение изоляторов фаз "А"и "В", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изоляторов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В". на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-32-3. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2022 год
356858 | 300 | 2022-07-03 | 14 | 7 | 0.15687 | 2022-07-03 | 15 | 10 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-5-2-4 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-5-2 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-5-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-5-2-4. на Л-5-2 с.Краснояры, РЛНД-10/200 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-5-2, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356859 | 193 | 2022-07-03 | 14 | 52 | 0.0027996 | 2022-07-03 | 15 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, под действием порывистого бокового ветра, произошёл кратковременный схлест проводов разноименных фаз в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-18-19. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №4-16 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 26.08.2022 год
356855 | 174 | 2022-07-03 | 15 | 46 | 1.4265 | 2022-07-03 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №106,107,109,110,111,112 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В, С" в пролётах опор №106-112 и отключением В-10 кВ Л-25-13 на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №106,107,109,110,111,112 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В, С" в пролётах опор №106-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107; Электродуговое повреждение на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110; Электродуговое повреждение на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 25-13. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356858 | 301 | 2022-07-03 | 16 | 7 |  | 2022-07-03 | 16 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №5 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры (с разрушением одного изолятора), приведшее к отключению ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" и действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Троицкая-Петровская (ВЛ ТП-313), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №10 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №10 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2022 год
356855 | 175 | 2022-07-03 | 16 | 12 | 0.14775 | 2022-07-03 | 19 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №47,49,50,51 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №47-51 и отключением В-10 кВ Л-25-11 на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №47,49,50,51 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ), выпадение крюков (марки КВ-22) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №47-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-11 с.Крутиха, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2021 годов на ВЛ 10 кВ 25-11. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.07.2022 год
356858 | 302 | 2022-07-03 | 16 | 20 | 0.0058335 | 2022-07-03 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Сохорево пер.Снежный д.4. Шишкова А.В. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шишкова А.В., проживающему по адресу с. Сохарево, пер. Снежный д.4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2022 год
356853 | 246 | 2022-07-03 | 17 | 22 | 0.05333 | 2022-07-03 | 17 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №31 произошло разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" с последующим однофазным коротким замыканием и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-18-2. 4.12 Разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ-10 кВ Л-18-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника фазы "В" 10 кВ на опоре №31 ВЛ-10 кВ Л-18-2 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-18-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.08.2022 год
356850 | 248 | 2022-07-03 | 18 | 43 | 0.057 | 2022-07-03 | 20 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода в пролете опор № 17-24 (один пролет) фаза "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-9, что привело к слесту и отключению АВ-2 ТП-68-4-9. 4.13 Обрыв провода в пролете опор № 17-24 (один пролет) фаза "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 68-4-9, Пролет: - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор № 17-24 (один пролет) фаза "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-9. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.08.2022 год
356851 | 442 | 2022-07-03 | 19 | 0 | 0.152 | 2022-07-03 | 22 | 48 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие изоляции фазных проводников в щите учета 0,4 кВ ТП-43-16-19, вследствие чего присоединения (ВЛ Ф-1 и ВЛ Ф-2 от ТП-43-16-19) были отключены действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) соответственно АВ Ф-1 и АВ Ф-2. 4.11 Перекрытие (короткое замыкание) изоляции фазных проводников в щите учета 0,4 кВ ТП-43-16-19 вызвано грозовым перенапряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-43-16-19, Щит учета | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию, подтяжку болтовых соединений на всех присоединениях 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-43-16-19. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2022 год
356859 | 197 | 2022-07-03 | 20 | 52 | 0.0050664 | 2022-07-03 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-8-8. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1 в пролете опор №1-15, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.08.2022 год
356859 | 198 | 2022-07-03 | 16 | 42 | 0.010133 | 2022-07-03 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-26-1. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1 с ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз "В","С" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1 с ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-1 Ф.1 в пролете опор №4-5, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 26.08.2022 год
356851 | 443 | 2022-07-03 | 21 | 18 | 0.00023345 | 2022-07-03 | 21 | 22 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц (галки) с проводов (А-35) фаз, между приемным порталом 0,4 кВ ТП-14-2-16 и опорой №1 ВЛ Ф-1, произошёл кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-14-2-16) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз "А" и "В", между приемным порталом 0,4 кВ ТП-14-2-16 и опорой №1 ВЛ Ф-1, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (галки) с проводов (А-35) ВЛ Ф-1 от ТП-14-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-2-16, Пролет: ТП 14-2-16 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов всех фаз (А, В, С) между приемным (линейный) порталом ТП-14-2-16 и опорой №1 ВЛ Ф-1 от ТП-14-2-16. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.09.2022 год
356858 | 277 | 2022-07-04 | 20 | 9 | 0.0058335 | 2022-07-04 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: .Малахово ул. Партизанская д.16 Прохоров Д.И., | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Прохорову Д.И., проживающему по адресу с. Малахово, ул. Партизанская д.16 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2022 год
356859 | 199 | 2022-07-04 | 16 | 17 | 0.025199 | 2022-07-04 | 17 | 13 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-20-11 на балансе ПАО "Россети Сибирь" - филиал "Горно-Алтайские электрические сети" – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Акт расследования ТН №356 Горно-Алтайские ЭС от 04.07.2022. | Организационное мероприятие 1 Запросить акт расследования тех.нарушения в филиале ПАО «Россети Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети», в зоне ответственности которого произошло ТН на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.08.2022 год
356859 | 200 | 2022-07-04 | 19 | 10 |  | 2022-07-04 | 19 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору №8 ВЛ 110 кВ СС-178, произошло кратковременное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в кол-ве 9 шт. в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №8 ВЛ 110 кВ СС-178, с повреждением седьмого изолятора от траверсы, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "В". От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская (согласно работающей схеме на момент ТН). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 9 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №8 ВЛ 110 кВ СС-178, с повреждением седьмого изолятора от траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 9 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №8 ВЛ 110 кВ СС-178, с повреждением седьмого изолятора от траверсы. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №4,8 ВЛ 110 кВ СС-178, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опорах №4,8 ВЛ 110 кВ СС-178. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №4,8 ВЛ 110 кВ СС-178. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2022 год
356850 | 249 | 2022-07-05 | 7 | 53 | 0.12666 | 2022-07-05 | 9 | 28 | 3.4.9.3 В результате повреждения ОПН-10 на КТП без диспетчерского наименования (потребительская – ГК «Сервис Телеком»), на ПС 110 Ненинская КУ отключен В-10кВ Л-53-3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ГК «Сервис Телеком» о приведении электроустановок к требованием НТД. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.07.2022 год
356853 | 247 | 2022-07-05 | 16 | 23 | 0.02 | 2022-07-05 | 16 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №9-10, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-19. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-19, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-19, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2022 год
356851 | 444 | 2022-07-05 | 13 | 4 |  | 2022-07-05 | 13 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в двухцепную анкерную металлическую (У-110-4) опору №154/25 ВЛ ответвления на ПС 110 кВ Шубинская (от опоры №154/1 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152) произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (восточная нижняя), в сторону ПС 110 кВ Шубинская, о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-ого и 9-ого изоляторов натяжной гирлянды (9 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Д), на сцепной арматуре провода (АС-70/11) В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие натяжной изоляции фазы «А» (восточная нижняя), в сторону ПС 110 кВ Шубинская, на двухцепной анкерной металлической (У-110-4) опоре №154/25 ВЛ ответвления на ПС 110 кВ Шубинская (от опоры №154/1 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152) вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №154/24 - №154/26 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180053191) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №154/24 - №154/26 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180053192) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №154/24 - №154/26 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок с ВЛ ЮБ-152, ответвление от опоры №154/1 на ПС 110 кВ Шубинская) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180053193) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356855 | 177 | 2022-07-05 | 15 | 22 |  | 2022-07-05 | 15 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в портал секции шин 110 кВ произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70) фазы "А" (9 изоляторов в гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 206 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фазы "В" (8 изоляторов в гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в портал секции шин 110 кВ произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70) фазы "А" (9 изоляторов в гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110кВ Завьяловская №9 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 206 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фазы "В" (8 изоляторов в гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КЗ-193 на опоре № 206 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №206 ВЛ 110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110/10 кВ Гоноховская №26 произвести замену гирлянды изоляторов на портале 110 кВ фазы "А". Ответственное лицо: Шовба С.В. 21.10.2022 год
356855 | 180 | 2022-07-05 | 15 | 40 | 0.090948 | 2022-07-05 | 17 | 27 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (КВЭ-3 3х50/70 10кВ), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-7-12 на ПС 110 кВ Романовская. 4.11 В результате удара молнии в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (КВЭ-3 3х50/70 10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-7-12 с. Казанцево, КВЭ-3 3х50/70 10кВ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ повреждаемости концевых кабельных муфт за 2019-2021 г. по причине грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Л-7-12, по результатам анализа разработать мероприятия, исключающие повторные отключения ВЛ по данной причине. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2022 год
356855 | 181 | 2022-07-05 | 16 | 30 | 0.22425 | 2022-07-05 | 18 | 25 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда произошло разрушением изолятора марки (ШС-10) фазы "В", с последующим схлестом проводов на опоре №72/27 на ВЛ-10 кВ Л-26-5. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-5 на ПС 110 кВ "Гоноховская". 4.12 В результате попадания грозового разряда произошло разрушением изолятора марки (ШС-10) фазы "В", с последующим схлестом проводов на опоре №72/27 на ВЛ-10 кВ Л-26-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-26-5 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-5 в пролётах опор 72-72/30 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 11.08.2022 год
356859 | 201 | 2022-07-05 | 12 | 58 |  | 2022-07-05 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №388/5-388/6 ВЛ 10 кВ Л-14-4, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 СП 14-4-1. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №388/5-388/6 ВЛ 10 кВ Л-14-4, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №388/5-388/6 ВЛ 10 кВ Л-14-4, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ 10кВ Л 14-4, VS010-0001450-003 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ 10 кВ Л-14-4 пролете опор №388/5-388/6 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.09.2022 год
356859 | 202 | 2022-07-05 | 13 | 20 | 0.11835 | 2022-07-05 | 17 | 43 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных земельных работ сторонними лицами в близи от охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-20-11, был поврежден кабель 10кВ от КТП 20-11-64 до КТП 20-11-65 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12, а также провод фазы "В" в пролете опор №122/26/2-126/26/3. Что привело к отключению В-10 СП-20-11-1 и потере напряжения у потребителей. 4.13 Повреждение кабеля 10кВ Л-20-11 от КТП 20-11-64 до КТП 20-11-65 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12, а также провода фазы "В" в пролете опор №122/26/2-126/26/3 ВЛ 10 кВ Л-20-11, при производстве несанкционированных земельных работ на данном участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ Л-20-11 от КТП 20-11-64 до КТП 20-11-65 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12 на Л-20-11 от оп.122/15 - до оп.122/24, VS010-0001463-503; провода фазы "В" в пролете опор №122/26/2-126/26/3 ВЛ 10 кВ Л-20-11 на Л-20-11 от оп.122/15 - до оп.122/24, VS010-0001463-503 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 12.08.2022 год