## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357156 | 173 | 2022-03-23 | 1 | 15 | 0.11666 | 2022-03-23 | 1 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ООО СП "Мустанг") на отпайке ВЛ 10кВ ф.78-5 от опоры № 2 в сторону ТП 78-5-39 действием МТЗ, на ПС 35 кВ Таскино был отключен В 10 ф.78-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.78-5 от опоры №2 до ТП 78-5-39, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО СП "Мустанг". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 11.04.2022 год
357156 | 174 | 2022-03-23 | 2 | 8 | 1.2333 | 2022-03-23 | 4 | 36 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10157 (ООО"ПрофессионалЪ"), действием МТЗ на РП 63 яч.14 был отключен В 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 10157, генеральному директору "Профессионал Ъ"(г.Красноярск, пр-т Металлургов, кад. №24:50:0400082:70), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2022 год
357154 | 37 | 2022-03-23 | 14 | 28 | 0.775 | 2022-03-23 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10кВ ф.26-01. на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.03.2022 год
357154 | 38 | 2022-03-23 | 19 | 40 | 0.0025 | 2022-03-23 | 20 | 20 | 3.4.8.5 В результате наезда трактора (валочный комплекс) на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 35-13-27 произошел излом в основании ж/б приставки и опоры № 3, сорваны с крюков изоляторы ТФ-20 - 5 шт. (из них разбиты 4 шт. изолятора), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-13-27. 4.4 Излом в основании ж/б приставки и опоры № 3, сорваны с крюков изоляторы ТФ-20 - 5 шт. (из них разбиты 4 шт. изолятора) в результате наезда трактора (валочный комплекс) на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 35-13-27, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-13-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании ж/б приставки и опоры № 3, сорваны с крюков изоляторы ТФ-20 - 5 шт. (из них разбиты 4 шт. изолятора) в результате наезда трактора (валочный комплекс) на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 35-13-27. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-13-27, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-13-27. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/35-13-27. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы (4 шт.) на опоре № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/35-13-27. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.05.2022 год
357157 | 39 | 2022-03-23 | 13 | 45 | 0.00675 | 2022-03-23 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие междуфазного замыкания проводов при порыве ветра в пролете опор №7 -№8 из за провиса проводов (опора №8 имеет недопустимый наклон из-за длительного срока эксплуатации), на ЗТП 47-04-10/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (ТН самоликвидировалось, требуется замена опоры №8 из за недопустимой степени загнивания). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов, из за сильного ветра, в пролете опор №8-№7, на ЗТП 47-04-10/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, требуется замена опоры №8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из за сильного ветра 18 м/с. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ЗТП 47-04-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ЗТП 47-04-10: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ЗТП 47-04-10: - Выполнить замену одностоечной опоры №8. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 30.04.2022 год
357152 | 76 | 2022-03-24 | 18 | 27 | 0.21334 | 2022-03-24 | 21 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №8 на ВЛ 0,4кВ Л1 ЗТП 8-14-25, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-25 и ЗТП 8-14-25, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014723. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №8 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25. Заказ SAP №180014726. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357153 | 78 | 2022-03-24 | 7 | 47 | 0.00501 | 2022-03-24 | 7 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загневание древесина) произошёл излом и падение верхней части опоры №170, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-02 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.12 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загневание древесина) произошёл излом и падение верхней части опоры №170, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-02 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.4-02 с.Николопетровка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой анкерной опоры. Заказ SAP - №180013217, 180013264, 170054601. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.04.2022 год
357156 | 175 | 2022-03-24 | 16 | 15 | 0.74668 | 2022-03-24 | 18 | 7 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ТП 454 (СНТ завода "Красцветмет" сад №2, 660052 г.Красноярск, Кузнецовское плато) действием МТЗ на ПС 220 кВ Заводская был отключен В 10 ф.14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, СНТ завода "Красцветмет" сад №2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.04.2022 год
357156 | 176 | 2022-03-24 | 16 | 33 | 2.1933 | 2022-03-24 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.№184 до оп.№18/1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково . 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от оп.№184 до оп.№18/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.85-1, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от оп.№184 до оп.№18/1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.06.2022 год
357150 | 59 | 2022-03-24 | 12 | 3 | 1.81 | 2022-03-24 | 18 | 5 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №139 в результате наезда транспортного средства, произошло схлёстывание проводов трёх фаз, что привело к МТЗ ф.41-04 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №139 марки П10-9ДБ в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 139 на ВЛ-10 кВ ф.8-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357156 | 177 | 2022-03-24 | 17 | 5 | 0.090668 | 2022-03-24 | 19 | 21 | 3.4.8.5 По причине производства несанкционированных земляных работ экскаватором в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ неустановленными лицами, произошёл обрыв провода в пролёте опор №10/2 - №10/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562 до жилого дома по ул. Волжская 53. 4.13 Произошёл обрыв провода в пролёте опор №10/2 - №10/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562 до жилого дома по ул. Волжская 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-4, Пролет: Опора № 10-2 - Опора № 10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562 до жилого дома по ул. Волжская 53. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление повреждённого провода А 25 в пролёте опор №10/2 - №10/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562 до жилого дома по ул. Волжская 53. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию о возбуждении дела связанного с хищением, повреждением, уничтожением имущества. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 178 | 2022-03-24 | 23 | 14 | 3.3567 | 2022-03-25 | 1 | 0 | 3.4.10 В результате проникновения в яч. №47 3В 1Т 10, в ЗРУ-10кВ на ПС 110 кВ Юбилейная (№49), животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка между ТТ 3В 10 1Т ф. "С" и землёй с возникновением однофазного замыкания на землю, перешедшего, по продуктам горения, в трёхфазное короткое замыкание на землю в яч. №47, что привело к отключению В 1Т 110 кВ. 3.4.10 Работа ДЗТ 1 Т 110 кВ отключение В 1Т 10 кВ, при работе АВР 1-2 сек. 10 кВ не включился СВ 1-2 сек.10 кВ в результате разрегулировки привода СВ 1-2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Юбилейная 4.11 Произошло замыкание между ТТ 3В 1Т 10 ф.А, ф.В и ф.С на землю в яч. №47, что привело к отключению 1Т 110 кВ на ПС 110 кВ Юбилейная (№49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.А; Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.С; Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.В 4.11 Отключение от ДЗТ 1Т 110 кВ на ПС 110 кВ Юбилейная (№49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.А; Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.С; Электродуговое повреждение на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, ТТ литой ТЛШ-10 У3 3000/5 0,5S ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции в отсеке ТТ 3В 1Т 10 на ПС 110 кВ Юбилейная. Заказ ТОРО №180014008. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТТ 3В 1Т 10 ф.А, В, С на ПС 110 кВ Юбилейная. Заказ ТОРО №180014008. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 08.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку привода СВ 1-2 сек.10 на ПС 110 кВ Юбилейная. Заказ ТОРО №180014008. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 08.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить опробование АВР 1-2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ Юбилейная. Заказ ТОРО №152085977. Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить служебную записку о дератизации помещений ПС 110 кВ Юбилейная, начальнику управления делами филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" О.В. Прониной. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 08.04.2022 год
357157 | 40 | 2022-03-25 | 13 | 18 | 0.081332 | 2022-03-25 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Недопустимый наклон опоры №1.6 из-за недопустимого загнивания стойки от длительного (20 лет) срока эксплуатации, в пролете опор №1.7 - 1.6 произошёл обрыв проводов. 4.16 Вследствие обрыва проводов в пролете опор №№ 1.7-1.6 при наклоне опоры №1.6 из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания от длительного (20лет) срока эксплуатации, на КТПН 30-15-2/100 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-1. (Устранено, выполнена замена опоры, монтаж провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-2, Пролет: Опора №1-6 - Опора №1-7; недопустимая степень загнивания древесины у основания. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 04 кВ Л 1 КТПН 30-15-2/100: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2022 год
357157 | 41 | 2022-03-26 | 15 | 45 | 3.0375 | 2022-03-26 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие (18 м/с.) ветровой нагрузки на провода ВЛ 10кВ ф. 27-04 в пролете опор №12-№13. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (18 м/с) ветра проводов в пролете опор №12-№13, на ПС 110/10кВ №27 "Совхозы" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 27-04. (устранено, выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 12-13). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного (18м/с.) ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 27-04, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-04: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Казаков Ю.Ф. 31.03.2022 год
357157 | 42 | 2022-03-26 | 16 | 39 | 2.9455 | 2022-03-26 | 18 | 48 | 3.4.12.2 Падение сухого дерева из-за сильного ( 18 м/сек)ветра из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.5-10 в пролете опор 219-220. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 219-220 от падения дерева из вне охранной зоны из-за сильного (18 м/сек) ветра, на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-10. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - в пролете опор 219-220 выполнить вырубку деревьев из вне охранной зоны, уряжающих падением на провода. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.05.2022 год
357157 | 43 | 2022-03-26 | 18 | 0 | 0.252 | 2022-03-26 | 18 | 42 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 14-03-3/100 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 14-03-3/100 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №14 "Высотино" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфозное замыкание из-за проникновения птицы. на КТПН 14-03-3/100, ВЛ 10 кВ ф. 14-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 14-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2022 год
357152 | 77 | 2022-03-26 | 16 | 2 | 0.018999 | 2022-03-26 | 16 | 40 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 19 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №1/2, с последующим провесом провода в пролётах опор №1-№1/3 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1/2-№1/3, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 81-2-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №1/2, при неоднократных порывах ветра до 19 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим провесом провода в пролётах опор №1-№1/3 и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1/2-№1/3, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 81-2-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода ф."В" на оп.№1/2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-2-5, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №1/2 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№1/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 81-5-2 10/0,4кВ. Заказы SAP №180013461, 180013462. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 81-5-2 10/0,4кВ и ТП 81-5-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013460. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену опор №1/1; 1/2; 1/3, замену голого провода на СИП пролет опор №1-1/3 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 81-5-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.07.2022 год
357157 | 44 | 2022-03-26 | 22 | 41 | 0.504 | 2022-03-27 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ТМ-320 на ЗТП 23-03-7/320 с 1960 г., изменение свойств материалов из-за старения изоляции и ухудшения контактных соединений выводов с обмотки НН на шпильки 0,4кВ (62года). 4.13 Вследствие меполнофазного режима из-а отсутствия напряжения на фазе "С" (вывод 0,4кВ) из-за размыкания цепи от изменения свойств материалов контактного соединения от длительного (62года) срока эксплуатации, на ЗТП 23-03-7/320 оперативно отключен ЛР ЗТП 23-03-7.(устранено, выполнена замена ТМ-302 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размыкание цепи от изменения свойств материалов контактного соединения от длительного (62года) срока эксплуатации на ТП 23-03-7 ОУ, Трансформатор ТМ-320/6 | Техническое мероприятие 1 ЗТП-23-03-7/320: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 ЗТП-23-03-7/320: - выполнить ремонт ТМ-3230/6 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.04.2022 год
357152 | 78 | 2022-03-25 | 15 | 4 | 0.022999 | 2022-03-25 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №5-6, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 33-03-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №5-6, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 33-03-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр.оп.№5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-8 10/0,4кВ и КТП 33-03-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013546. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-03-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180013549. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 79 | 2022-03-26 | 15 | 8 | 0.058998 | 2022-03-26 | 16 | 7 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 45 лет), произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №14-15 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 69-01-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №14-15, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 45 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" в пролете №14-15 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 69-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№14-15 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 69-01-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 69-01-1 10/0,4кВ и КТП 69-01-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013550. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 69-01-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180014459. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357153 | 79 | 2022-03-26 | 16 | 15 | 0.012082 | 2022-03-26 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 при сильных порывов ветра до 20 м/с и тяжения проводов произошло повреждение ввода в здание от опоры №3-5, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 обнаружено на отпайке в жилой дом от опоры № 3-5 повреждение ввода в жилой дом, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода в дом. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-09-2247, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.04.2022 год
357156 | 179 | 2022-03-25 | 11 | 20 |  | 2022-03-25 | 11 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО «КрасЭлектросеть», 660021, г.Красноярск, пр-т Мира, д.105) действием МТЗ на ПС 35 кВ Шумково был отключен В 6 ф.39-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «КрасЭлектросеть» (660021 г. Красноярск, пр. Мира, д. 105), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.05.2022 год
357156 | 180 | 2022-03-26 | 4 | 30 | 0.16665 | 2022-03-26 | 4 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 903 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.49-07 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 903 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 903 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 181 | 2022-03-26 | 5 | 45 |  | 2022-03-26 | 5 | 45 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 971 (ООО "Краском"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В 10 ф.49-61. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.04.2022 год
357156 | 182 | 2022-03-26 | 5 | 45 | 0.015 | 2022-03-26 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет и старения внутренней изоляции АВ 0,4 кВ 1Т КТП 134-2-72 произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазами "А", "В" и "С" в АВ 0,4 кВ 1Т, что привело к отключению АВ 0,4 кВ 1Т КТП 134-2-72. 4.12 Произошло повреждение внутренней изоляции АВ 0,4 кВ 1Т КТП 134-2-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТПC 10/0.4кВ №134-2-72 п. Солонцы, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ 1Т КТП 134-2-72. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.05.2022 год
357156 | 183 | 2022-03-26 | 10 | 3 | 0.19666 | 2022-03-26 | 11 | 2 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ТП 4065 (ООО "Фасад"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Нагорная был отключен В 10 ф.10-42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4065, генеральному директору ООО "Фасад", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357154 | 39 | 2022-03-26 | 10 | 2 | 0.24 | 2022-03-26 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.59-2 (ООО "Центр Сибири", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Пакин А.В. 08.04.2022 год
357156 | 184 | 2022-03-26 | 13 | 20 | 0.21 | 2022-03-26 | 14 | 9 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 702 (ООО "РЖД"), действием МТЗ, на ПС 110 Железнодорожная (№3) был отключен В/6кВ яч. 3 ф.3-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику Красноярской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД», о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 185 | 2022-03-26 | 14 | 15 | 0.25666 | 2022-03-26 | 15 | 32 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (СНТ "Лесник") на отпайке ВЛ 10 кВ ф.8-3 от опоры № 64 в сторону ТП 8-3-2 действием МТЗ, на ПС Кача был отключен В 10 ф.8-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.8-3 от опоры №64 до ТП 8-3-2, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ "Лесник". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357154 | 40 | 2022-03-26 | 19 | 17 | 0.011495 | 2022-03-26 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-06 в пролете опор №№ 38-39 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 38-39 на ВЛ 10кВ ф.18-06 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 38-39 на ВЛ 10кВ ф.18-06. на ВЛ 10 кВ ф. 18-06 д. Погодаево, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.04.2022 год
357153 | 80 | 2022-03-27 | 0 | 16 | 0.0020968 | 2022-03-27 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-743. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №49-09-743 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-743. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-09-743, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №49-09-743 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.04.2022 год
357156 | 186 | 2022-03-26 | 14 | 20 | 0.09334 | 2022-03-26 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВКЛ 10 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза до РП 65 яч.18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.24-08 на ПС 35 кВ Промбаза. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза до РП 65 яч.18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза до РП 65 яч.18. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 187 | 2022-03-26 | 14 | 52 | 0.028334 | 2022-03-26 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 41 года) и ослабления вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 64-6-2, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2 действием защит. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода от оп. №3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2 до жилого дома по ул. Московская 24. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357154 | 41 | 2022-03-26 | 19 | 37 | 0.022211 | 2022-03-26 | 19 | 41 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-18 в пролете опор №№ 18-19 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.34-18 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.34-18. на ВЛ 10 кВ ф. 34-18 п. Кетский, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.04.2022 год
357156 | 188 | 2022-03-26 | 15 | 20 | 0.18334 | 2022-03-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствии ослабления вязки провода на опоре №133/37 ВЛ 10 кВ ф.130-2, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №133/37 - №133/38 ВЛ 10 кВ ф.130-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению отключению действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.130-2 на С 220 кВ Узловая. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №133/37 - №133/38 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №133/37 - 133/38 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.05.2022 год
357156 | 189 | 2022-03-26 | 18 | 40 | 0.19837 | 2022-03-26 | 18 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ТП 6176 (физ. лицо Богданов И.А., г.Красноярск, ул. 3-я Дальневосточная, д.2А) действием МТЗ на ПС 110 кВ Весна был отключен В 10 ф.10-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физ. лицу Богданову И.А.(г.Красноярск, ул. 3-я Дальневосточная, д.2А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.04.2022 год
357153 | 81 | 2022-03-27 | 6 | 7 | 0.05 | 2022-03-27 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции внутри бака трансформатора марки ТМ 100/10 кВ КТП 10/0,4 кВ №32-01-293, что явилось причиной короткого замыкания, выгорания шпильки вывода трансформатора фазы N, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-01 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.32-01 на ТП 10/0,4 кВ №32-01-239 обнаружены повреждения трансформатора 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10, что явилось причиной короткого замыкания, выгорания шпильки вывода трансформатора фазы N, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-01 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 33-09-121Е, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ SAP - №180013526 10009064067. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 29.04.2022 год
357156 | 191 | 2022-03-26 | 20 | 20 |  | 2022-03-26 | 20 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.139-32 ("Краском"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В 10 ф.139-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.04.2022 год
357156 | 192 | 2022-03-26 | 20 | 20 | 0.35 | 2022-03-26 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 7с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.139-46 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 7с яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.46 до ТП 7с яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 7с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 193 | 2022-03-27 | 6 | 40 | 0.125 | 2022-03-27 | 6 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.6 до ТП 5010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 яч.14 в РП-3. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.6 до ТП 5010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.6 до ТП 5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 год
357156 | 194 | 2022-03-27 | 10 | 3 | 0.51665 | 2022-03-27 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты внутренней установки КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ В РУ-10кВ ТП 44-8-3 от яч.ТР-ра№ 1 до ТР-ра №1, , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-7 на ПС 35 Бархатово (№44). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты внутренней установки КЛ 10 кВ В РУ-10кВ ТП 44-8-3 от яч.ТР-ра№ 1 до ТР-ра №1, , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-7 на ПС 35 Бархатово (№44). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 44-8-3, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт концевой муфты внутренней установки КЛ 10 кВ В РУ-10кВ ТП 44-8-3 от яч.ТР-ра№ 1 до ТР-ра №1, Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2022 год
357154 | 42 | 2022-03-27 | 8 | 35 | 1.239 | 2022-03-27 | 10 | 33 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.57-4 в пролете опор №№ 417-418 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 417-418 на ВЛ 10кВ ф.57-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 417-418 на ВЛ 10кВ ф.57-4. на ВЛ 10 кВ ф. 57-4 д. Михайловка, Пролет: Опора № 417 - Опора № 418 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.57-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.04.2022 год
357156 | 195 | 2022-03-27 | 15 | 0 |  | 2022-03-27 | 15 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый Бор"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Академгородок был отключен В 10 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8091, председателю правления ТСЖ "Сосновый бор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357152 | 80 | 2022-03-26 | 14 | 16 | 0.55334 | 2022-03-26 | 17 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №253, с последующим провесом провода в пролётах опор №253-№254, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №253-№254, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14"Н.Бирилюссы". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №253, в результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №253-№254, что при порыве ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №253-№254, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14"Н.Бирилюссы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на оп.№253 на ВЛ 10 кВ ф.14-5 Н.Бирилюсы-Петровка, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014000. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №253 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №253-№254 ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы". Заказ SAP №180014010. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 81 | 2022-03-26 | 14 | 20 | 0.001667 | 2022-03-26 | 14 | 30 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (20 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №5-№6 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 23-06-22 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №5-№6 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 23-06-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№5-№6 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-22, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-06-22 10/0,4кВ и ТП 23-06-22 10/0,4кВ, целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013839. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-06-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №180014044. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 82 | 2022-03-26 | 14 | 40 | 0.026167 | 2022-03-26 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора фазы "С" в ячейке ф.73-6, что привело к однофазному замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.73-6 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень". 4.12 Произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора фазы "С" в ячейке ф.73-6, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному замыканию и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.73-6 на ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением проходного изолятора ф."С" в яч.ф.73-6 на ПС №73 "Глядень" 35/10 кВ, Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора ф."С" в ячейке ф.73-6 ПС 35/10кВ №73 "Глядень" на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180013570. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.73-6 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень" и ПС 35/10кВ №73 "Глядень", с целью выявления причины отключения. Заказы SAP №180014276, 180014421. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания ячейки ф.73-6 ПС 35/10кВ №73 "Глядень" после замены проходного изолятора. Заказ SAP №180015142. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену проходных изоляторов в ячейках В 10 1Т, 1ТСН, В 10 2Т, 2ТСН ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 83 | 2022-03-26 | 14 | 46 | 0.044582 | 2022-03-26 | 16 | 33 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-№5/4, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «С» в пролете №5/3-№5/4 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-7 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-№5/4, при неоднократных порывах ветра до 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «С» в пролете №5/3-№5/4 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 35-03-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр.оп.№5/3-№5/4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-7, Пролет: Опора № 5/3Л2 - Опора № 5/4Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-7 10/0,4кВ и КТП 35-03-7 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014496. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5/3-№5/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180014497. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 год
357150 | 61 | 2022-03-27 | 12 | 45 | 0.03325 | 2022-03-27 | 13 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3 - 4. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3 - 4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 8-14-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "С" в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2022 год
357150 | 62 | 2022-03-27 | 12 | 2 | 0.035 | 2022-03-27 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11 - 12. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11 - 12 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 45-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-01-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2022 год
357150 | 63 | 2022-03-27 | 11 | 30 | 0.028 | 2022-03-27 | 12 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки произошло схлёстывание проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 8 - 9. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 8 - 9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 52-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-02-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "С" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2022 год
357150 | 64 | 2022-03-27 | 2 | 0 | 0.34165 | 2022-03-27 | 2 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 36- 37 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 36- 37 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-04 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 36 - 37 ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2022 год
357150 | 65 | 2022-03-26 | 21 | 11 | 0.125 | 2022-03-26 | 21 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 57- 58 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 57- 58 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-04 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 57 - 58 ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.04.2022 год
357150 | 66 | 2022-03-26 | 19 | 49 | 0.015 | 2022-03-26 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 275/2/93-275/2/94 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "А" и "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 275/2/93-275/2/94, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению сетевого выключателя СВ-1 от МТЗ с УРПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 2/93 - Опора № 2/94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 275/2/93-275/2/94 ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.04.2022 год
357150 | 67 | 2022-03-26 | 19 | 34 | 0.00833 | 2022-03-26 | 19 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № 51-52 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к их кратковременному схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "В" и "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролёте опор № 51-52, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению сетевого выключателя СВ-1 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.04.2022 год
357150 | 69 | 2022-03-25 | 3 | 14 | 0.49611 | 2022-03-25 | 4 | 36 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошло схлестывание проводов фазы "В", "С" в пролете опор № 58 – 59 на ВЛ-10 кВ ф.33-15. 4.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошёл механический износ вследствие разрегулировки проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 58 – 59 на ВЛ-10 кВ ф.33-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-15, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в полёте опор № 58-59. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.04.2022 год
357152 | 84 | 2022-03-26 | 15 | 35 | 0.012 | 2022-03-26 | 16 | 47 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошел обрыв провода фазы "А" от опоры №20/5 ВЛ-10кВ ф.35-07 до ТП 35-07-5 10/0,4кВ, с последующим падением и однофазным коротким замыканием на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.35-07 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". 4.12 Произошел обрыв провода фазы "А" от опоры №20/5 ВЛ-10кВ ф.35-07 до ТП 35-07-5 10/0,4кВ, в результате неоднократных порывов ветра до 16 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), с последующим падением и однофазным коротким замыканием на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.35-07 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" от оп.№20/5 ВЛ-10кВ ф.35-07 до ТП 35-07-5 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.35-07 Светлолобово, Спуск №1505 на ТП 35-7-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-07 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014498. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса провода от опоры №20/5 ВЛ-10кВ ф.35-07 до ТП 35-07-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180014561. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 год
357152 | 85 | 2022-03-26 | 17 | 21 | 0.0245 | 2022-03-26 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №172, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №172-№173, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №172-№173 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №172, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №172-№173, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №172-№173 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№172 на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ № 67 "Ужурсовхоз", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014860. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №172 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №172-173 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ № 67 "Ужурсовхоз". Заказ SAP №180014861. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 86 | 2022-03-26 | 17 | 49 | 0.009165 | 2022-03-26 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №51/17-№51/17/1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №51/17-№51/17/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.22-22 ПС 110/6кВ №22 "КТП НГРЭС". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №51/17-№51/17/1, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №51/17-№51/17/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.22-22 ПС 110/6кВ №22 "КТП НГРЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп. №51/17-№51/17/1 на ВКЛ 6 кВ ф.22-22, Пролет: - Опора №51/17-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51/17-№51/17/1 ВЛ-6кВ ф.22-22 от ПС 110/6кВ №22 "КТП НГРЭС". Заказ SAP №180014420. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.22-22 от ПС 110/6кВ №22 "КТП НГРЭС", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014420. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.04.2022 год
357152 | 87 | 2022-03-26 | 18 | 6 | 0.003335 | 2022-03-26 | 18 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 18 метров) в пролёте опор №13-№14, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №13-№14 с отключением В 10 ф.1-07 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Произошло падение дерева (высотой 18 метров) в пролёте опор №13-№14, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №13-№14 с отключением В 10 ф.1-07 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№13-№14 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-07, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014002. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете оп.№13-№14 ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Заказ SAP №180014007. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №13-№14 ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Заказ SAP №180014007. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 88 | 2022-03-26 | 18 | 16 | 0.20252 | 2022-03-26 | 22 | 50 | 3.4.12.5 По причине пучения грунта произошел незначительный наклон опоры №78 ВЛ-10кВ ф.31-05 с установленным на ней ЛР 10кВ ТП 31-05-9 в сторону ТП, что привело к ослаблению спусков от ЛР 10кВ до ТП 31-05-09 10/0,4кВ и при порывах ветра к кратковременному схлесту проводов с отключением В 10 ф.31-05 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Произошел незначительный наклон опоры №78 ВЛ-10кВ ф.31-05 с установленным на ней ЛР 10кВ ТП 31-05-9 в сторону ТП по причине пучения грунта, что привело к ослаблению спусков от ЛР 10кВ до ТП 31-05-09 10/0,4кВ и при порывах ветра к кратковременному схлесту проводов с отключением В 10 ф.31-05 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №78 ВЛ-10кВ ф.31-05 на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-05 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013919. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку спуска от ЛР 10кВ до ТП 31-05-09 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.31-05 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет». Заказ SAP №180014011. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 89 | 2022-03-26 | 18 | 30 | 0.021671 | 2022-03-26 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролетах опор №99-№101, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-№101, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-6 ф.83-15 ПС 35/6кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролетах опор №99-№101, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-№101, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-6 ф.83-15 ПС 35/6кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" пр.оп.№99-№101 на ВЛ 6 кВ ф.83-15, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №99-101 ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35/6кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180014278. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35/6кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014277. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №98-№103 ВЛ-10кВ ф. 83-15 от ПС 35/6кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2022 год
357152 | 90 | 2022-03-26 | 20 | 5 | 0.006333 | 2022-03-26 | 20 | 43 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 45 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2/16-№2/19, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №2/17-№2/18 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 24-03-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2/16-№2/19, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 45 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №2/17-№2/18 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№2/17-№2/18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 24-03-5, Пролет: Опора № 2/17 - Опора № 2/18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 24-03-5 10/0,4кВ и КТП 24-03-5 10/0,4кВ, целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014041. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/16-№2/19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180014048. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 91 | 2022-03-26 | 20 | 41 | 0.01 | 2022-03-26 | 20 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №114-115, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-07 на ПС 110/35/10кВ №39"Учум". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №114-115, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.39-07 на ПС 110/35/10кВ №39"Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр.оп.№114-115 на ВЛ 10 кВ ф.39-07 Курорт оз.Учум, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ ф.39-07 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №180014863. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-07 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014863. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 год
357152 | 92 | 2022-03-26 | 20 | 55 |  | 2022-03-26 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с окислением контактного соединения, произошло отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №9 в сторону опоры №9/1 ВЛ-10кВ ф.76-05, что при порыве ветра привело к кратковременному касанию провода фазы "С", с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-05 на ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". 4.13 Произошло отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №9 в сторону опоры №9/1 ВЛ-10кВ ф.76-05, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с окислением контактного соединения, что при порыве ветра привело к кратковременному касанию провода фазы "С", с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-05 на ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа ф."В" на оп.№9 на ВЛ 10 кВ ф.76-5 Новая Еловка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-05 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180014001. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа на опоре №9 в сторону опоры №9/1 ВЛ-10кВ ф.76-05 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №180014007. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 93 | 2022-03-26 | 21 | 31 | 0.074582 | 2022-03-27 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 с его падением на железную траверсу, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №56-№58, однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.39-11 на ПС 110/35/10кВ №39"Учум". 4.1 Произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 с его падением на железную траверсу, в результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №56-№58, однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.39-11 на ПС 110/35/10кВ №39"Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода "В" на оп.№57 на ВЛ 10 кВ ф.39-11, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №57 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №56-58 ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP №180014738. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014735. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 95 | 2022-03-27 | 10 | 57 | 0.0055 | 2022-03-27 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №24, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №23-25, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «В» на опоре №24, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №23-25, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №24-25 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф. «В» на опоре №24 на ВЛ 10 кВ ф.90-2 Александровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014004. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №24, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №23-№25 ВЛ-10кВ ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180014005. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357157 | 45 | 2022-03-27 | 15 | 8 | 0.77932 | 2022-03-27 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской электроустановки (ТП 9-03-2/60 на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ИП "Потапов", однофазное замыкание при пробое опорного изолятора (стекло) на ЛР ТП 09-03-2 со стороны ВЛ ф. 9-03). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-03: - Выполнить внеплановый осмотр с целю выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Кондротенко С.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-03: - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Крахмалев Ю.С. 31.03.2022 год
357156 | 196 | 2022-03-28 | 6 | 3 | 0.09 | 2022-03-28 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная до РП 37, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.5-09 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная до РП 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5"Восточная" , РП 37, АСБ-6 3х185 к РП 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная до РП 37. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.05.2022 год
357156 | 197 | 2022-03-28 | 8 | 45 | 0.79497 | 2022-03-28 | 9 | 38 | 3.4.10 Вследствие перекрытия птицей ф.А и В на разъединителе РЛНД оп. № 22/9 произошло двухфазное КЗ и отключение от МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.12 Произошел перекрытие изоляции фаз А и В на РЛНД в сторону ТП 3233 на ВЛ 10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.04.2022 год
357157 | 46 | 2022-03-29 | 9 | 1 | 0.70851 | 2022-03-29 | 10 | 50 | 3.4.7.3 С хлест проводов в пролете опор №№ 3-4 при недопустимом наклоне опор. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 из-за недопустимого наклона опор в болотистой местности, на ПС 110/35/10 № 48 Нагорная действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.48-10. (устранено, выправлены А-обр. опоры №3, №4, выполнена регулировка проводов в пролете опор №№ 3-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон А-обр. опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Опора УП10-4ДБ; недопустимый наклон А-обр. опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Опора УП10-4ДБ; с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.04.2022 год
357156 | 198 | 2022-03-29 | 21 | 11 |  | 2022-03-29 | 21 | 11 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Медпрепараты до РП 138 (ООО "Красноярская Судоверфь"), оперативно, по заявке потребителя на ПС 110 кВ Медпрепараты был отключен В 6 ф.7-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 138, генеральному директору ООО "Красноярская Судоверфь" Шнайдеру Сергею Петровичу (660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, влд. 10 к. 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.04.2022 год
357153 | 82 | 2022-03-30 | 1 | 9 |  | 2022-03-30 | 1 | 25 | 3.4.7.3 При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ С-363 по заявке № 96.1-121 поданной ХП МЭС, для сохранения собственных нужд 29.03.2022 в 23 час. 35 мин. было отключено питание ТСН 1Т. Питание оборудование связи переключилось на автономный источник питания. 30.03.2022 в 01;09 час. пропала передача данных телеметрии в КРДУ из за потери питания оборудования связи. Время работы ИБП составило 1 час 34 мин. Причина отключения - разряд аккумуляторной батареи ИБП. 4.1 Причиной пропадания питания оборудования связи от источника бесперебойного питания, явилось снижение общей емкости аккумуляторной батареи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение четырёх сегментов батареи. на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково", Батарея APC SMX48RMBP2U | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вышедших из строя аккумуляторных батарей в источнике бесперебойного питания оборудования связи ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". Ответственное лицо: Визгалов А.Г. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение о включении в список оборудования которое при выводе в ремонт электротехнического оборудования ПС в ведении Краснояркого РДУ, с планируемым отключением собственных нужд необходимо подавать заявку на вывод из работы оборудования связи и телемеханики. Ответственное лицо: Визгалов А.Г. 31.05.2022 год
357150 | 70 | 2022-03-30 | 11 | 19 |  | 2022-03-30 | 14 | 34 | 3.4.8.5 В результате сбоя конфигурации коммутатора, произошел отказ резервного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Решеты в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Решеты в Красноярское РДУ осуществлялась по основному каналу через оператора связи Мегафон). Причина сбоя – сбой настройки конфигурации коммутатора на узле доступа ПАО Ростелеком. 4.20 Потеря передачи телеметрической информации по резервному каналу связи с ПС 110 кВ № 11 "Решеты" в Красноярское РДУ в результате сбоя настройки конфигурации коммутатора (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Решеты в Красноярское РДУ осуществлялась по основному каналу через оператора связи Мегафон). Причина сбоя – сбой настройки конфигурации коммутатора на узле доступа ПАО Ростелеком. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ № 11 "Решеты", PS110-000321-80-01 | Техническое мероприятие 1 Установить источник бесперебойного питания для обеспечения надежной работы оборудования, через которое организован резервный канал связи по ВОЛС в узле доступа оператора связи ПАО Ростелеком. Ответственное лицо: Начальник СЭ ВЭС УЭ ПО КиТАСУ Полинган А.В. 12.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в узел связи Ростелеком о качестве связи. Ответственное лицо: Начальник СЭ ВЭС УЭ ПО КиТАСУ Полинган А.В. 08.04.2022 год
357152 | 96 | 2022-03-30 | 14 | 33 |  | 2022-03-30 | 14 | 33 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на траверсу фазы «А» опоры №80 ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79, что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры с отключением В С-79 на ПС 110/10кВ № 31 «Парная». 4.12 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на траверсу фазы «А» опоры №80 ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79, по причине сильных порывов ветра (до 20 м/с), что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры с отключением В С-79 на ПС 110/10кВ № 31 «Парная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на траверсу ф.«А» оп.№80 на ВЛ-110кВ Парная-К.Шалтырь I ц.с отп_С-79, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79 с целью отыскания причины аварийного отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180014879. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) с траверсы фазы "А" на опоре №80 ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79. Заказ в SAP №180015523. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 3 При выполнении осмотра ИТР ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79 выявить сухостойкие и имеющие крен в сторону ВЛ деревья, стоящие на краю просеки. Принять своевременные меры по их вырубке. Заказ SAP №152162447. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН ВЛ-110кВ "Парная-К.Шалтырь" 1 цепь с отп. С-79. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 29.04.2022 год
357152 | 97 | 2022-03-30 | 15 | 33 |  | 2022-03-30 | 15 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №1/3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №1/3-№1/5, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №1/3-№1/4 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №1/3, вследствие длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №1/3-№1/5, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №1/3-№1/4 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору ф."С" на оп.№1/3 на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №1/3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/3-1/5 ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ №97 "Яга". Заказ SAP №180015353. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ №97 "Яга", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180015352. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 98 | 2022-03-30 | 16 | 17 | 0.010833 | 2022-03-30 | 17 | 22 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №5/5/4/5, с последующим провесом провода в пролётах опор №5/5/4/5-№5/5/4/6, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №5/5/4/5-№5/5/4/6, с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 87-02-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №5/5/4/5, по причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, с последующим провесом провода в пролётах опор №5/5/4/5-№5/5/4/6, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №5/5/4/5-№5/5/4/6, с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 87-02-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вспучивание грунта с наклоном опоры №5/5/4/5 ВЛ-0,4кВ Л-2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 87-02-3, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 87-02-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015077. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №5/5/4/5 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №5/5/4/5- №5/5/4/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-02-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180015144. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357156 | 199 | 2022-03-30 | 13 | 15 | 1.7584 | 2022-03-30 | 16 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет", 660020, г.Красноярск, ул.Шахтеров, д.3), действием МТЗ на ПС 110 кВ Весна был отключен В 10 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сибтехмаркет" (ООО "Сибтехмаркет", 660020, г.Красноярск, ул.Шахтеров, д.33Г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.05.2022 год
357154 | 43 | 2022-03-30 | 11 | 56 | 0 | 2022-03-30 | 15 | 31 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия высокого входного напряжения (>250В) не выполнено автоматическое переключение ИБП APC SmartUPS-1500 в режим работы от внешней сети вследствие чего, произошел разряд АБ ИБП APC SmartUPS-1500 с последующим обесточиванием оборудования связи и прекращением передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.13 Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500 по причине работы ИБП APC SmartUPS-1500 в режиме питания от внутренней АБ вследствие длительного воздействия высокого входного напряжения (>250В) внешней сети, приведшего к автоматическому отключению нагрузки ИБП APC SmartUPS-1500, обесточиванию оборудования связи и прекращению передачи ТМ ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительное воздействие высокого входного напряжения (>250В) на ИБП APC SmartUPS-1500 на ПС 110/35/6кВ №43 "Партизанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса внутренней АБ ИБП APC SmartUPS-1500. на ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская", ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ИБП APC SmartUPS-1500. Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости (отсутствии необходимости) замены АБ и провести внеочередное техническое обслуживание ИБП APC SmartUPS-1500 в соответствии с принятым решением. Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку напряжения собственных нужд на ПС 110/35/6 кВ №43 для снижения максимального напряжения до 220±5% В. Ответственное лицо: Филиппов В.Ф. 31.05.2022 год
357154 | 44 | 2022-03-30 | 13 | 29 | 0.21834 | 2022-03-30 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 34 лет), произошло загнивание опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) с последующим изломом в основании и её падением, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-05-4. 4.1 Загнивание опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) с последующим изломом в основании и её падением в результате длительного срока эксплуатации (более 34 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и отключением АВ 0,4кВ Л1/46-05-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 46-05-4 с последующим изломом в основании и её падением на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-05-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-05-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить на ж/б приставку опору № 9 ВЛ 0,4кВ Л1/46-05-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 08.04.2022 год
357154 | 45 | 2022-03-30 | 19 | 40 | 0.005 | 2022-03-30 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 277-278 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 277-278 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 277-278 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.04.2022 год
357157 | 47 | 2022-03-30 | 21 | 33 | 0.029001 | 2022-03-30 | 22 | 31 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 2.36-2.37 из-за падения ветки с дерева из вне охранной зоны при сильных (18м/с.) порывах ветра, на ПС 35/10 № 36 "Новотроицкая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 36-08. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 36-08, Пролет: Опора №2.36 - Опора №2.37 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф 36-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.03.2022 год
357157 | 48 | 2022-03-31 | 15 | 22 | 0.0125 | 2022-03-31 | 16 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (22м/с.) нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 84-02-1/250 в пролете опор №№ 6.4-6.6. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор "№№ 6.4-6.6 из-за сильного (22м/с.) ветра, на КТП 84-03-1/100 действием МТЗ отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода, регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 84-03-1, Пролет: Опора № 6-4 - Опора № 6-5; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 84-03-1, Пролет: Опора № 6-5 - Опора № 6-6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 84-03-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.03.2022 год
357152 | 94 | 2022-03-31 | 15 | 50 | 0.010001 | 2022-03-31 | 16 | 30 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №20-№21 с отключением АВ-0,4кВ Л-14 на ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №20-№21 с отключением АВ-0,4кВ Л-14 на ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№20-№21 на ВЛ 0,4 кВ Л14 ЗТП 23-06/21-3, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ и ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015450. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№22 ВЛ-0,4кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180015452. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 99 | 2022-03-31 | 16 | 8 | 0.030835 | 2022-03-31 | 16 | 45 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №50/7-№50/8, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №50/7-№50/8 с отключением В 10 ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №50/7-№50/8, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №50/7-№50/8 с отключением В 10 ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№50/7-№50/8 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 50/7 - Опора № 50/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015453. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №50/6-№50/9 ВЛ 10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180015454. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 год
357152 | 100 | 2022-03-31 | 18 | 10 | 0.012501 | 2022-03-31 | 18 | 35 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 16 метров) в пролёте опор №192-№193, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №192, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №192-№193 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 16 метров) в пролёте опор №192-№193, при неоднократных порывах ветра до 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №192, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием в пролёте опор №192-№193 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."А" на оп.№192 на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180015363. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №192 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Заказ SAP №180015364. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №192-№193 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Заказ SAP №180015364. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 28.04.2022 год
357152 | 101 | 2022-03-31 | 19 | 55 | 0.010001 | 2022-03-31 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролетах опор №1-№2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 22-25-5 6/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролетах опор №1-№2, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП 22-25-5 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" пр.оп.№1-№2 на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-5 Л6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 22-25-5 6/0,4кВ. Заказ SAP №180015381. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 22-25-5 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180015318. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.04.2022 год
357154 | 46 | 2022-03-31 | 9 | 25 | 0.05 | 2022-03-31 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-18 в пролете опор №№ 50-51 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 на ВЛ 10кВ ф.34-18 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.34-18 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 50-51 на ВЛ 10кВ ф.34-18. на ВЛ 10 кВ ф. 34-18 п. Кетский, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.04.2022 год
357154 | 48 | 2022-03-31 | 23 | 20 | 0.112 | 2022-04-01 | 0 | 56 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 22 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-6. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-6 в результате резкого порыва ветра (до 22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-6. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-30-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-30-6. Ответственное лицо: Науменко И.И. 15.04.2022 год
357156 | 200 | 2022-03-31 | 14 | 50 |  | 2022-03-31 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 - РП 103, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-4-6 на ПС 110 Молодежная (№33). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.33-4-6 от ПС 110 Молодежная (№33) до РП 103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 РП 103, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ПС 33 яч. 4-6 - РП 103. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.06.2022 год
357156 | 201 | 2022-03-31 | 16 | 38 | 0.04 | 2022-03-31 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП-75-6-61 (СНТ «Мирный»), действием МТЗ на ПС 35 кВ Кулаковская был отключен В 10 ф.75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ «Мирный» А.С. Токареву (ул.Читинская, д.2, кв.36, г.Красноярск, 660046) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.05.2022 год
357150 | 71 | 2022-03-31 | 22 | 15 |  | 2022-03-31 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 49-50 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 В результате механического износа вследствие разрегулировки стрелы провеса провода ф. "С" на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 49-50 произошло кратковременное схлёстывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 49-50 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.04.2022 год
357153 | 83 | 2022-03-31 | 23 | 18 | 0.009338 | 2022-03-31 | 23 | 22 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04 на ЛР ТП №44-04-2102 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.12 Перекрытие по птице явилось причиной междуфазного короткого замыкания, вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек, Спуск 10кВ оп.568 - до ТП-2115 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании РП - 2023г. установку птице защитного устройства на ЛР ТП №44-04-2102. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 31.08.2022 год
357154 | 30 | 2022-03-07 | 12 | 30 | 0.012495 | 2022-03-07 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 86-87 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 86-87 на ВЛ 10кВ ф.13-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 86-87 на ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 25.03.2022 год
357154 | 31 | 2022-03-07 | 12 | 49 | 0.27666 | 2022-03-07 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.31-02 в пролете опор №№ 18-19 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.31-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.31-02. на ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с. Дудовка, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 25.03.2022 год
357154 | 32 | 2022-03-08 | 9 | 7 | 0.02 | 2022-03-08 | 9 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-3 в пролете опор №№ 197-198 произошло схлестывание проводов, что привело к действию МТЗ и отключению В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 197-198 на ВЛ 10кВ ф.77-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 197-198 на ВЛ 10кВ ф.77-3. на ВЛ 10 кВ ф. 77-3, Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 25.03.2022 год
357154 | 33 | 2022-03-08 | 10 | 1 | 0.086999 | 2022-03-08 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-14 в пролете опор №№ 543-544 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 543-544 ВЛ 10кВ ф.34-14. на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 543 - Опора № 544 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 25.03.2022 год
357154 | 34 | 2022-03-08 | 10 | 18 | 0 | 2022-03-08 | 10 | 18 | 3.4.8.5 В результате сбоя в работе ADSL модема, произошел сбой в работе основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС). Причина сбоя – использование медной линии связи большой длины на участке ПС "Казачинская" - узел связи Ростелеком, наличие помех на линии, использование устаревшей технологии для передачи данных (технология ADSL). 4.20 Потеря передачи телеметрической информации по основному каналу связи с ПС 110/35/10кВ № 21 "Казачинская" в Красноярское РДУ в результате сбоя в работе ADSL модема (передача телеметрической информации с ПС 110кВ Казачинская в Красноярское РДУ осуществлялась по резервному каналу через оператора связи САТИС). Причина сбоя – использование медной линии связи большой длины на участке ПС "Казачинская" - узел связи Ростелеком, наличие помех на линии, использование устаревшей технологии для передачи данных (технология ADSL). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря передачи телеметрической информации по основному каналу связи с ПС 110/35/10кВ № 21 "Казачинская" в Красноярское РДУ в результате сбоя в работе ADSL модема. на Телемеханика, PS110-000441-80-02 | Техническое мероприятие 1 Ввести в работу новый канал связи, организованный по ВОЛС через оператора связи МТС. Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Сделать вновь введенный канал связи, организованный по ВОЛС через оператора связи МТС, основным каналом ТМ с ПС 110/10кВ № 21 «Казачинская» в направлении Красноярского РДУ. Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "Ростелеком". Ответственное лицо: Зуев А.П. 08.04.2022 год
357152 | 56 | 2022-03-07 | 9 | 41 | 0.025667 | 2022-03-07 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №144, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №144-№145, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №144-№145 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". 4.12 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №144, в следствии длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №144-№145, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №144-№145 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."С" на оп. №144 на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №144 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ № 97 "Яга". Заказ SAP №152684342. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35/10кВ № 97 "Яга", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152683776. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.04.2022 год
357152 | 57 | 2022-03-07 | 12 | 22 | 6.4751 | 2022-03-07 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов (высыхание верха опоры), произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №146/1/16/5, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №146/1/16/4-№146/1/16/5, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете №146/1/16/4-№146/1/16/5 с последующим отключением В 10 ф.8-36 ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №146/1/16/5, в следствии длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов (высыхание верха опоры), что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №146/1/16/4-№146/1/16/5, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете №146/1/16/4-№146/1/16/5 с последующим отключением В 10 ф.8-36 ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп.№146/1/16/5 на ВЛ 10 кВ ф.8-36, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка на опоре №146/1/16/5 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №146/1/16/4-№146/1/16/5 ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP №152684341. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152683775. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 58 | 2022-03-08 | 13 | 32 | 0.015 | 2022-03-08 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №11-12, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №11-12, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп.№11-12 на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №152684340. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152683774. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357156 | 136 | 2022-03-07 | 9 | 36 | 11.6665 | 2022-03-07 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) ШР 2Т 35 на ПС 35 Промбаза (№24) произошло нарушение структуры материала опорных изоляторов, вследствие чего произошло перекрытие изоляционного промежутка между ф "А" и ф."В" на ШР 2Т 35 ПС 35 Промбаза (№24), что привело к отключению ВЛ 35кВ Т-24. 4.1 Произошло КЗ между ф."А" и ф."В", что привело к отключению линии Т-24 на ПС 500 кВ Красноярская-500 с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №24 "Промбаза" 35/10/6кВ, РЛНД-35/600 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку опорно-стержневых изоляторов ОНШ-35/2000 ШР 2Т 35 и регулировку ШР 2Т 35 на ПС 35кВ Промбаза. Заказ ТОРО №180009724. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль (ТВК) оборудования на ПС 35кВ Промбаза. Заказ ТОРО № 152422886. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работы на 2023г. замену изоляторов ОНШ-35/2000 ШР Т24 35, ШР 1Т 35ШР 2Т 35, ШР ОПН I сек 35. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 30.09.2022 год
357152 | 59 | 2022-03-08 | 14 | 5 | 0.02925 | 2022-03-08 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-17 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 с последующим отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 92-04-17 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 с последующим отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 ТП 92-04-17 на КТП 92-04-17, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-04-17 10/0,4кВ и ТП 92-04-17 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180009393, 180009395. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 92-04-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №180009397. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 60 | 2022-03-08 | 14 | 42 |  | 2022-03-08 | 14 | 42 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации трансформаторов тока ТТ 10 1Т ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс" (более 40 лет), произошло разрушение изоляционного слоя трансформатора тока ф"А" в ячейке В 10 1Т, с последующим однофазным коротким замыканием на землю и необходимостью вывода 1Т ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс". 4.1 Произошло разрушение изоляционного слоя трансформатора тока ф"А" в ячейке В 10 1Т, по причине длительной эксплуатации трансформаторов тока ТТ 10 1Т ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс" (более 40 лет), с последующим однофазным коротким замыканием на землю и необходимостью вывода 1Т ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционного слоя ТТ 10 1Т ф"А" в яч. В 10 1Т на ПС "Свинокомплекс" №62 35/10 кВ, Т литой ТВЛМ-10 400/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора тока ТТ 10 1Т ф"А" на ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс" на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №152132261. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс". Заказ SAP №152132198. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования ячейки В 10 1Т ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс" после замены ТТ 10 1Т ф"А". Заказ SAP №180010914. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года замену проходных изоляторов в комплекте с резиновыми уплотнениями на ячейках В 10 1Т, В 10 2Т, 1ТСН, 2ТСН. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 61 | 2022-03-08 | 21 | 21 | 0.06 | 2022-03-08 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №6/2-№6/3, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №6/2-№6/3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №6/2-№6/3, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №6/2-№6/3, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп.№6/2-№6/3 на ВЛ 0,4кВ Л1 ЗТП 8-14-25, Пролет: Опора №6/2 -Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ и ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152683773. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-№6/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. Заказ SAP №152683779. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 62 | 2022-03-08 | 21 | 27 | 0.0206 | 2022-03-08 | 23 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 18-23-01 принадлежащей ИП Коротченко Л.И. | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.18-23 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180010018. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Коротченко Л.И. о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 11.04.2022 год
357156 | 137 | 2022-03-07 | 14 | 3 | 0.15835 | 2022-03-07 | 14 | 22 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на КТП 6186 (Физ. лицо Богданов Н.К. , г.Красноярск, ул. Степана Разина/ул.Краснодонцев, д.60/1) действием МТЗ ПС 110 кВ Нагорная был отключен В 10 ф.10-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Богданову Н.К (г.Красноярск, ул. Степана Разина/ул.Краснодонцев, д.60/1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.04.2022 год
357156 | 138 | 2022-03-07 | 17 | 40 | 0.16666 | 2022-03-07 | 18 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6053(ИП Миримяну А.В.(г. Красноярск, ул. Рейдовая, д.68А, стр.45), действием МТЗ, на РП-122 яч.12 был отключен В 6 ф.Причал. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6053, ИП Миримяну А.В.(г. Красноярск, ул. Рейдовая, д.68А, стр.45), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 10.04.2022 год
357156 | 139 | 2022-03-07 | 18 | 20 | 0.77499 | 2022-03-07 | 20 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (СПК Солонцы) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.140-10 от опоры №183/60 в сторону ТП 140-10-46, на ПС №140 Аэропорт действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10 кВ ф.140-10 от опоры №183/60 в сторону ТП140-10-46, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СПК Солонцы. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 140 | 2022-03-07 | 20 | 20 |  | 2022-03-07 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 19 яч.10 до ТП 454, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ в яч.10 на РП 19. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП 19 яч.10 до ТП 454. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 19 яч.10 (ТП 454), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 454. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 141 | 2022-03-07 | 20 | 30 | 0.25 | 2022-03-07 | 21 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "ЦентрСибаэронавигация", г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.26) на КЛ 10 кВ от ТП 687 до ТП 5150, действием МТЗ на ПС 110 кВ Восточная был отключен В 10 ф.5-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "ЦентрСибаэронавигация" В.О. Лихтенвальду (г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.26), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 13.04.2022 год
357156 | 142 | 2022-03-08 | 1 | 0 | 0.16665 | 2022-03-08 | 1 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1204(ООО "Республики 47"), действием МТЗ на РП 107 яч.7 был отключен В 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1204, генеральному директору ООО "Республики 47" А.В. Провоторову (г.Красноярск, ул.Республики, д.47, стр.2,3,4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 143 | 2022-03-08 | 8 | 38 | 0.18667 | 2022-03-08 | 10 | 30 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара в н.п. Творогово по адресу ул.Независимая, д.4 оперативно был отключен В 10кВ ф.116-1 на ПС 35 кВ Творогово. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ПС 35 кВ Творогово ф.116-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 144 | 2022-03-08 | 10 | 3 | 0.31998 | 2022-03-08 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 437, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.10-31 на ПС 110 кВ Нагорная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 430 до ТП 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 437 до ТП 430, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 437 до ТП 430. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 145 | 2022-03-08 | 13 | 20 | 0.26334 | 2022-03-08 | 14 | 39 | 3.4.9.3 В следствии повреждения шлейфа на ВЛ-6 кВ оп. №175 в сети потребителя в сторону ТП 8104 (СНТ Землеустроитель), действием МТЗ, на РП 211 был отключен В/6кВ яч.9 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председатель правления СНТ "Землеустроитель"( г. Красноярск, ул. Копылова, д.76 "А", кв.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 146 | 2022-03-08 | 13 | 45 | 0.0087495 | 2022-03-08 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 32 лет) и ослабления вязки провода на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-134-2-28, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП-134-2-28 действием защит. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-134-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-2-28, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 134-2-28. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357153 | 62 | 2022-03-08 | 19 | 55 | 0.021811 | 2022-03-08 | 19 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (КГАУ СОЦ Тесь). | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.04.2022 год
357156 | 147 | 2022-03-08 | 13 | 53 | 0.089831 | 2022-03-08 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контактов болтового соединения фазы "А" отходящего провода от АВ-0,4кВ Л1, что привело к нагреву болтового соединения и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 35-4-8. 4.1 Произошло ослабление контактов болтового соединения фазы "А" отходящего провода от АВ-0,4кВ Л1 в ТП 35-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 35-4-8, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактов болтовых соединений АВ-0,4кВ Л1 ТП 35-4-8. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить затяжку контактов болтовых соединений АВ-0,4кВ Л1 ТП 35-4-8. Ответственное лицо: Назаров А.А. 14.04.2022 год
357156 | 148 | 2022-03-08 | 14 | 0 | 0.1375 | 2022-03-08 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации РПС-4/1П,400А более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ухудшение прижимных свойств контактных соединений, что привело к нагреву контактов и перегоранию ПН-400А на ТП 302 руб.№3. 4.2 Произошло ухудшение прижимных свойств контактных соединений РПС-4/1П,400А и перегорание ПН-400А на ТП 302 руб.№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-302, Рубильник РПС-4/1П,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт коммутационного аппарата РПС-4/1П,400А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПН-400А на ТП 302 руб.№3. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 12.04.2022 год
357153 | 63 | 2022-03-08 | 20 | 10 | 1.7733 | 2022-03-09 | 2 | 30 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.32-14 в пролёте опор №№130-131 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№130-131, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-14 "Полтавка", в пролёте опор №№130-131 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№130--131, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 Полтавка на ПС №32 "Морозова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов по ветке дерева. на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Пролет: Оп. №130 - Оп. №131 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-14 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению воздействий на электроустановки природных явлений. Заказ SAP - №180009720 Ответственное лицо: Самышин Алексей Николаевич 14.04.2022 год
357150 | 41 | 2022-03-07 | 12 | 15 | 0.1675 | 2022-03-07 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф.49-11 в пролете опор № 6/6-6/7 произошло набрасывание магнитной ленты на три фазы, что привело к междуфазному к.з. 4.12 Вследствие нарушения воздушного электроизоляционного промежутка трёх фаз из-за наброса магнитной ленты в пролёте опор № 6/6-6/7 на провода ВЛ 10 кВ ф.49-11 произошло трёхфазное к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.49-11, Пролет: Опора № 6/7 - Опора № 6/1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 11.03.2022 год
357150 | 43 | 2022-03-07 | 14 | 45 | 0.0225 | 2022-03-07 | 15 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления разгерметизации уплотнения под уголками крыши КРУН-10 ячейки В1Т/10 кВ на ПС 35 кВ ЛДК произошло попадание талой воды с крыши на трансформатор тока ф. «В» с последующей ионизацией и увлажнением воздуха в отсеке ТТ и перекрытием всех трех фаз 4.11 Электродуговое повреждение трех фаз трансформаторов тока марки ТОЛ-10 ф. "А, В, С" на ПС 35 кВ ЛДК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на В1Т/10 кВ, VL035-000600 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнения отверстий в ячейках В1Т/10 кВ, В2Т/10 кВ на ПС 35 кВ ЛДК Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить изменение уставок на ПС 110 кВ Богучаны, ПС 35 кВ ЛДК Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 В приводе ВТ-123/124 (ПЭМУ-500) на ПС 35 кВ ЛДК, заменить основания электромагнита включения с приводов типа ШПЭ-12, ПЭ-11 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить инженерный осмотр по всей длине с фотофиксацией ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123)/ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 2 цепь с отпайками (Т-124). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить послеаварийную проверку работы схемы АВР на ПС 35 кВ Манзя при отключении В Т-123 Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 6 Вывести 2 цикл АПВ на ВЛ Т-123/124 ПС 110 кВ Богучаны Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пересмотр уставок прилегающей сети ПС 110 кВ Богучаны ПС 110 кВ Чунояр, с учетом подключения от ПС 220 кВ Приангарская. Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Северо-Восточного РЭС на тему: Порядок проведения качественного послеаварийного осмотра оборудования ПС. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в акты технического состояния после ремонта выключателей отсутствие или наличие ключей для механического включения выключателей на ПС СВ РЭС Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Включить в производственные программы филиала на 2023 год замену измерительных трансформаторов тока в ячейке В1Т/10 кВ на ПС 35 кВ ЛДК, автоматических выключателей на СН-0,4кВ на ПС 35 кВ Пинчуга, ПС 35 кВ Манзя, с проверкой АВР собственных нужд 0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В., начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Внести дополнения в инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима ПС 35 кВ ЛДК ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» по порядку операций с коммутационными аппаратами при полном отключении ПС. Ответственное лицо: начальник ОДС ВЭС СВЗО Кузнецов Д.Ю., начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 6 Провести противоаварийные тренировки персоналу ОДС СВЗО ЦУС и ОВБ Северо-Восточного РЭС на тему: Ликвидация нарушений нормального режима ПС при отключении питающих линии и потерей собственных нужд ПС. Ответственное лицо: начальник ОДС ВЭС СВЗО Кузнецов Д.Ю., начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 04.04.2022 год
357150 | 45 | 2022-03-07 | 16 | 58 | 0.264 | 2022-03-07 | 18 | 4 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "С" и траверсой на ЛР 3С-3 произошло отключение ф.42-03 оперативно с "землей" на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 3С-3 между фазой "С" и траверсой произошло нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и отключению ф.42-03 на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.42-03, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 11.03.2022 год
357150 | 46 | 2022-03-08 | 13 | 5 | 0.11668 | 2022-03-08 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на изолятор фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 опора № 61. Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за нарушение электрической изоляции фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 на опоре № 61 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло однофазное замыкание на "землю", что привело к отключению ф.6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.03.2022 год
357153 | 64 | 2022-03-08 | 22 | 54 | 0.33 | 2022-03-09 | 1 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с (приложение №2) произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Л.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-04-980. 4.4 Во время внечередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от КТП 10/0,4 кВ №15-04-980 обнаружены следы короткого замыкания провода фазы "А" и "В" на опоре №2, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-04-980. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-04-980, Пролет: - Опора №1-1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №15-04-980 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.04.2022 год
357153 | 65 | 2022-03-08 | 23 | 3 | 0.0079338 | 2022-03-08 | 23 | 37 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-527, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-527. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ № 51-01-527 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-527, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-527 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.04.2022 год
357150 | 47 | 2022-03-08 | 17 | 22 |  | 2022-03-08 | 17 | 22 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха произошло таяние и падение снега с траверсы опоры № 8 на ножи линейного разъединителя фазы "С" ЛР С-832, что привело к кратковременному перекрытию воздушного электроизоляционного промежутка фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "С" вследствие перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка из-за падения мокрого снега с траверсы опоры № 8 на ЛР С-832. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская С-832, Опора анк. дер.УД110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа 152686959 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Для исключения накопления снега на траверсе оп.№8 (ПП-С-832) отпайки ВЛ 110кВ С-832 на ПС «КЭЗ» и падения его на токоведущие части РЛНДз-110кВ установить защиту на траверсе опоры. Номер заказа 210360827 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в аварийный заказ на 2022 год мероприятие по установке защиты на траверсу для исключения накопления снега на траверсе оп.№8 (ПП-С-832) отпайки ВЛ 110кВ С-832 на ПС «КЭЗ» и падения его на токоведущие части РЛНДз-110кВ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 08.04.2022 год
357153 | 66 | 2022-03-08 | 23 | 15 | 0.026333 | 2022-03-09 | 1 | 53 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-19-36 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 160/10 по причине повреждения внутри бака трансформатора, что явилось причиной отсутствия фазы на ТП 10/0,4 кВ № 3-19-36. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-19-36 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 160/10 по причине повреждения внутри бака трансформатора, что явилось причиной отсутствия фазы на ТП 10/0,4 кВ № 3-19-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 3-19-36, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора марки ТМ 160/10. SAP №180009485, 180009559, 180009583. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.04.2022 год
357150 | 49 | 2022-03-09 | 0 | 45 | 0.013334 | 2022-03-09 | 1 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2- 3 на провода фаз "А" и "В". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 2 метра. 4.2 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2 - 3 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению ВЛ-04 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ 70-12-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП № 70-12-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.03.2022 год
357157 | 34 | 2022-03-08 | 22 | 0 | 0.011669 | 2022-03-08 | 22 | 10 | 3.4.8.5 Падение сходящего снега с металлической кровли на ввод 0,4кВ опора №6 Л-2 от КТПН 13.04-16/160 при очистке кровли от снега владельцем частного строения. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 13-04-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2022 год
357153 | 67 | 2022-03-09 | 2 | 55 |  | 2022-03-09 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение кабельной муфты ф.2-07, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.2-07 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение кабельной муфты ф.2-07, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.2-07 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.2-07, VS010-0011528 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты. SAP №180010062, 180009481. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.04.2022 год
357150 | 50 | 2022-03-09 | 8 | 0 | 0.053001 | 2022-03-09 | 9 | 46 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5 - 6 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 2 метра. 4.2 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 5 - 6 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению ВЛ-04 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ 50-16-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-16-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.04.2022 год
357153 | 68 | 2022-03-09 | 6 | 22 |  | 2022-03-09 | 6 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№ 131-132 ВЛ 10 кВ ф.9-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.9-06 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-06 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№ 131-132 ВЛ 10 кВ ф.9-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.9-06 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.9-06 с.Лугавское, Пролет: Оп. №131 - Оп. №132 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №18001096. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.04.2022 год
357150 | 51 | 2022-03-09 | 8 | 10 | 0.0075 | 2022-03-09 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-250/10, что привело к однофазному замыканию обмотки фазы "А" электрической дугой на "землю". 4.11 В результате межвиткового замыкания фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 10/0,4 кВ № 33-07-11 произошло однофазное замыкание электрической дугой на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 33-07-11, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 10/0,4 кВ № 33-07-11. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.04.2022 год
357150 | 52 | 2022-03-09 | 8 | 20 | 0.086666 | 2022-03-09 | 12 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3- 4 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 2 метра. 4.2 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3 - 4 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению ВЛ-04 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ 76-09-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 76-09-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.03.2022 год
357152 | 63 | 2022-03-09 | 13 | 12 |  | 2022-03-09 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф"В" на опоре №125, с последующим провесом провода в пролётах опор №125-№126, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №125-№126, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.66-05 на ПС 35/10 №66 «Зачулымка". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф"В" на опоре №125, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №125-№126, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №125-№126 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.66-05 на ПС 35/10 №66 «Зачулымка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф."В" на оп. №125 на ВЛ 10 кВ ф.66-5 Зачулымка-Сахарное, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №125 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №125-№126 ВЛ-10кВ ф.66-05 от ПС 35/10 №66 «Счастливое". Заказ SAP №18001708. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-05 от ПС 35/10 №66 «Счастливое", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011707. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357156 | 149 | 2022-03-09 | 10 | 55 | 0.375 | 2022-03-09 | 11 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Краском") на на КЛ 6 кВ от РП 196 яч.3 до тп 66, действием МТЗ на РП 196 яч.3 был отключен В 6 ф.196-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66, главному энергетику ООО «КрасКом» А.Н. Русецкому(660049, г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 18.04.2022 год
357156 | 150 | 2022-03-09 | 15 | 0 | 0.035 | 2022-03-09 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 41 года и загнивания произошел излом стойки опор №4/1 и №4/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-6-2, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" , междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 64-6-2 действием защит. 4.1 Произошел излом стойки опор №4/1 и №4/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-2, Опора УАН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-2, Опора УАН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №4/1, 4/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-6-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 151 | 2022-03-09 | 15 | 30 |  | 2022-03-09 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 32 лет и загнивания древесины произошел излом стойки опоры №56/12 ВЛ 10кВ ф.45-4, что привело к схлесту проводов фаз: "А", "В" и "С" , междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.45-4 на ПС 110 кВ Емельяново-110. 4.1 Произошел излом стойки опоры №56/12 ВЛ 10кВ ф.45-4 от ПС 110 кВ Емельяново-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ ф.45-4, Опора № 56/12 / Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №56/12 ВЛ 10кВ ф.45-4 от ПС 110 кВ Емельяново-110. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.05.2022 год
357154 | 29 | 2022-03-07 | 10 | 0 | 0.009996 | 2022-03-07 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 42-43 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 42-43 на ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 42-43 на ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 25.03.2022 год
357153 | 69 | 2022-03-10 | 17 | 39 | 0.03475 | 2022-03-10 | 19 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции фазы "А" внутри бака трансформатора марки ТМ 160 КТП 10/0,4 кВ №24-17-1705, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №24-17-1705 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 160/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной отсутствия напряжения у потребителей от ТП 10/0,4 кВ № 24-17-1705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 24-17-1705, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора марки ТМ 160/10. Ответственное лицо: С.А. Цавня 13.04.2022 год
357156 | 152 | 2022-03-10 | 15 | 10 | 0.02 | 2022-03-10 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет и старения внутренней изоляции АВ 0,4кВ Л-2, произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" , что привело к межфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 45-13-1. 4.12 Произошло повреждение внутренней изоляции АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 45-13-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10/0,4кВ 45-13-1, Л-2/ВА 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 45-13-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 153 | 2022-03-10 | 17 | 26 |  | 2022-03-10 | 17 | 26 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 159 (ООО "КТТК", г.Красноярск, ул.Малаховская,д.5), действием МТЗ на ПС 110кВ Советская был отключен В 10 ф.2-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 159, генеральному директору ООО "КТТК"(г.Красноярск, ул.Малаховская,д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 154 | 2022-03-10 | 17 | 26 | 0.05 | 2022-03-10 | 17 | 57 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 872 (ООО "РСК", г.Красноярск,пер. Телевизорный, д.1, стр.9, пом.362.) на КЛ 10 кВ, действием МТЗ на ПС 110 кВ Советская был отключен В 10 ф.2-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 872, генеральному директору ООО "РСК"(г.Красноярск,пер. Телевизорный, д.1, стр.9, пом.362.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357157 | 35 | 2022-03-11 | 11 | 23 | 0.0024001 | 2022-03-11 | 12 | 3 | 3.4.7.3 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 60-01-2/160 загнивания древесины опоры №1.5 у основания выше нормы из-за исчерпания ресурса (с 1977года) эксплуатации. 4.16 Вследствие угрозы падения опоры №1.5 из-за загнивания древесины свыше нормы и длительного срока эксплуатации (45 лет) на КТПН 60-01-2/160 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-2. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания выше нормы. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 60-01-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 60-01-2/160: - заменить опору №1.5; - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 11.03.2022 год
357152 | 65 | 2022-03-13 | 20 | 14 | 0.01845 | 2022-03-13 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и необходимостью вывода Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что привело к нагреву контактных соединений на Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и необходимостью вывода Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактного соединения фазы "А" Р-0,4кВ Л-1 КТП 90-03-4 10/0,4кВ на КТП 90-03-4, Рубильник РПС-4/1П,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 90-03-4 10/0,4кВ и КТП 90-03-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180010282, 180010286. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений рубильника ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 90-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180010291. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 90-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180011933. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2023 года замену рубильника ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 90-03-4 10/0,4кВ на автоматический выключатель требуемого номинала. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 66 | 2022-03-13 | 20 | 54 | 0.2 | 2022-03-13 | 22 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-03-2, произошел излом одностоечной опоры на ж/б приставке №18 у снования, с последующим падением и расщеплением стойки опоры, с обрывом проводов в пролете опор №18-№19 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 1-03-2 10/0,4кВ. 4.4 Произошел излом одностоечной опоры на ж/б приставке №18 у снования, в результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №18 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-03-2, с последующим падением и расщеплением стойки опоры, с обрывом проводов в пролете опор №18-№19 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 1-03-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом одностоечной опоры на ж/б приставке №18 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-03-2, Опора ПН-1Д; обрыв проводов в пролете опор №18-№19 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-03-2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-03-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054495. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-03-2 10/0,4кВ и ТП 1-03-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011199. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-03-2. Заказ SAP №170054495. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства и привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.03.2022 год
357154 | 35 | 2022-03-11 | 15 | 6 | 0.021 | 2022-03-11 | 16 | 9 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-1 в пролете опор №№ 119-120 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10кВ ф.60-1 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10кВ ф.60-1. на ВЛ 10 кВ ф. 60-1 д.Российка, Пристань, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.03.2022 год
357156 | 155 | 2022-03-11 | 1 | 10 | 0.93331 | 2022-03-11 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 97 до ТП 902, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.49-78 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 97 до ТП 902. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП902 , ТП97, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 97 до ТП 902. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.04.2022 год
357156 | 156 | 2022-03-12 | 9 | 45 | 0.013333 | 2022-03-12 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В результате и разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 87-3-42, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" и отключению АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42 действием защит. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 87-3-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357157 | 36 | 2022-03-11 | 5 | 5 |  | 2022-03-11 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности стальной жилы провода АС-70/11 из-за изменения свойств материалов от длительной (40лет с 1982г.) эксплуатации ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) в пролете опор №№ 102-103. (обрыв провода у опоры №102 от гирлянды 2,2м в сторону опоры №103). 4.1 Вследствие однофазного замыкания на землю при обрыве нижнего провода АС-70/11 на фазе "С" в пролете опор №№ 102-103 от разрыва стального сердечника из-за ухудшения механической прочности от длительного (40лет) срока эксплуатации, на ПС 220 кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 2 ст. ТЗНП с АПВ и с НАПВ отключался В 110 С-904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нижнего провода АС-70/11 на фазе "С" от разрыва стального сердечника из-за ухудшения механической прочности от длительного (40лет) срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180009967 Заказ № 180009969 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.03.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904: - в пролете опор №№ 102-103 выполнить ремонт провода на фазе "С". Заказ № 170054418 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.03.2022 год
357150 | 54 | 2022-03-13 | 15 | 29 | 0.0041675 | 2022-03-13 | 15 | 39 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома произошло схлёстывание фазного и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 20 до ввода в дом. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 20 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 59-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-11-1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 20 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.04.2022 год
357156 | 158 | 2022-03-14 | 9 | 5 | 0.025 | 2022-03-14 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатацией более 46 лет КЛ-6 кВ и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 182 яч.18 до ТП 700 нитка "А", в результате чего оперативно с землей отключен В 6 на РП 182 яч.18. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 182 яч.18 до ТП 700 нитка "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 182 до ТП 700 (Б/Х), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от РП 182 яч.18 до ТП 700 нитка "А". Ответственное лицо: Жук В.П. 15.04.2022 год
357157 | 37 | 2022-03-14 | 11 | 32 | 0.1075 | 2022-03-14 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Старение изоляции ТМ-400 КТПН 7-08-2/400 (срок эксплуатации с 1993года) 4.12 Вследствие однофазного замыкания на фазе "В" внутри трансформатора при перекрытии вывода с обмотки ВН на бак из-за нарушения электрической изоляции обмоточного провода от ухудшения изоляционных свойств от длительного (29 лет) срока эксплуатации, оперативно отключен ЛР/ КТПН 7-08-2/400. (устранено, выполнена замена ТМ-400 на ТМ 160 на время ремонта ТМ-400). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонние шумы в корпусе трансформаторе на ТП 7-08-2, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 КТПН 7-08-2/400: - выполнить замену ТМ 400 на ТМ 160. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 14.03.2022 годТехническое мероприятие 2 КТПН 7-08-2/400: - выполнит ревизию ТМ 400. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.04.2022 год
357152 | 67 | 2022-03-15 | 1 | 10 | 0.37 | 2022-03-15 | 3 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошло высыхание колпачка изолятора, что при ветровой нагрузке привело к срыву изолятора ф "С" с крюка на опоре №254, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №253-№255, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №253-№254 и отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». 4.1 Произошло высыхание колпачка изолятора в следствии длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, что при ветровой нагрузке привело к срыву изолятора ф "С" с крюка на опоре №254, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №253-№255, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №253-№254 и отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф "В" с крюка на оп.№7 ВЛ-10кВ ф.14-05 ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы» на ВЛ 10 кВ ф.14-5 Н.Бирилюсы-Петровка, Пролет: - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №254 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №253-№255 ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Заказ SAP №180011757. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы», с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011756. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 68 | 2022-03-15 | 9 | 20 | 0.010417 | 2022-03-15 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет), произошло ослабление верхних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и необходимостью вывода АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление верхних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет), что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и необходимостью вывода АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактного соединения фазы "А" АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-09-3 10/0,4кВ на КТП 33-09-3, А160/ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 33-03-3 10/0,4кВ и КТП 33-09-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011232. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-2 в КТП 33-09-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054498 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 33-09-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180011932. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 69 | 2022-03-15 | 11 | 40 | 0.065001 | 2022-03-15 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №4-№5, что при повторяющейся ветровой нагрузке привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием с пережогом и обрывом провода фазы «В» в пролете опор №4-№5 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 21-08-19 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №4-№5, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющейся ветровой нагрузке привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием с пережогом и обрывом провода фазы «В» в пролете опор №4-№5 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 21-08-19 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «В» в пр.оп.№4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-08-19, Пролет: Опора № 4 Л2 - Опора № 5 Л2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-08-19 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011264. Ответственное лицо: заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "В" в пр. оп. №4-№5 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 21-08-19 10/0,4кВ. Заказ SAP №180011265. Ответственное лицо: заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новоселовского РЭС Полынцев А.В. 29.04.2022 год
357156 | 159 | 2022-03-15 | 15 | 4 |  | 2022-03-15 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(более 32 лет) произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 45-7-9, что привело к обрыву провода в пролете опор №1-2, схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ в ТП 45-7-9 действием защит. 4.12 Произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 45-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 45-7-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода АС на СИП, в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 45-7-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357157 | 38 | 2022-03-16 | 13 | 40 | 0.031249 | 2022-03-16 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 12-01-14/400; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (27 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (27 лет), на КТПН 12-01-14/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ 250А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации на КТПН 12-01-14/400, VN004-00040469 | Техническое мероприятие 1 КТПН 12-01-14/400: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2022 год
357152 | 70 | 2022-03-16 | 21 | 10 |  | 2022-03-16 | 21 | 10 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №14, с последующим провесом провода в пролётах опор №13-№14, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №13-№14, с отключением В 10 ф.16-12 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №14, по причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, с последующим провесом провода в пролётах опор №13-№14, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №13-№14, с отключением В 10 ф.16-12 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вспучивание грунта с наклоном опоры №14 ВЛ-10кВ ф.16-12 на ВЛ 10 кВ ф.16-12 Большой Улуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-12 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011745. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-10кВ ф.16-12 от ПС 110/35/10кВ №16 Восточная. Заказ SAP №180011744. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В 15.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выправку опоры №14 ВЛ-10кВ ф.16-12 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180011748. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357156 | 160 | 2022-03-16 | 9 | 43 |  | 2022-03-16 | 9 | 43 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов (8хПСД-70Е) в шлейфе фазы "В" на анкерной опоре № 106 по птичьему помёту действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК, 2 зоны ДЗ, 2 ст.ТЗНП с УАПВ на ПС Миндерла отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). 4.17 Вследствие перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов (8хПСД-70Е) в шлейфе фазы "В" на анкерной опоре № 106 по птичьему помёту действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК, 2 зоны ДЗ, 2 ст.ТЗНП с УАПВ на ПС Миндерла отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора анк. мет.У110-2+5 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 180011425 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 17.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ПЗУ на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-225/С-235 оп. 106 (всего 6 гирлянд). Заказ ТОРО № 142706770 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов в шлейфе фазы "В" на оп. 106 ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 210360995 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ПЗУ(предотвращающие посадку птиц) на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-225/С-235. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.07.2022 год
357156 | 161 | 2022-03-16 | 13 | 10 | 0.16 | 2022-03-16 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 191 до ТП 157, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 РП 9 яч.11. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 191 до ТП 157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 191 , ТП 157, Кабель силовой СБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х70 от ТП 191 до ТП 157. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2022 год
357156 | 162 | 2022-03-16 | 15 | 30 |  | 2022-03-16 | 15 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ от ТП 1178 до ТП 1217 (ОАО "РЖД", г.Красноярск, ул.Горького, д.6), действием МТЗ на ПС 110 кВ Центральная был отключен В 10 ф.9-45. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от ТП 1178 до ТП 1217, ОАО "РЖД".(г.Красноярск, ул.Горького, д.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.04.2022 год
357153 | 71 | 2022-03-17 | 10 | 21 | 0.026333 | 2022-03-17 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при оттаиваинии грунта произошёл наклон деревянной одностоечной опоры №2 ВЛ-04 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №34-05-1337 вдоль оси линии, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№2-3, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ КТП 27,5/0,4 кВ №34-05-1337. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №34-05-1337 обнаружен излом опоры №2 у основания конструкции (опора находится в списке опор на которые запрещён подъём), что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-05-1337. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №2 у основания конструкции. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-05-1337, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-05-1337. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 18.04.2022 год
357152 | 64 | 2022-03-17 | 22 | 22 | 0.035417 | 2022-03-17 | 23 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло высыхание колпачка изолятора, что в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к срыву изолятора ф "В" с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошло высыхание колпачка изолятора в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к срыву изолятора ф "В" с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф "В" с крюка на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 2-7-6, опора П3-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ. Заказы SAP №180012380, 180012381. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку ж/б одностоечной опоры №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180012339. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 2-7-6 10/0,4кВ и ТП 2-7-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180011899. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №4-№9 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 2-7-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.04.2022 год
357156 | 163 | 2022-03-17 | 13 | 13 | 0.195 | 2022-03-17 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 449 яч.2 до ТП 428 яч.7, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 ф.8-07 на ПС 110 кВ Цемзавод. 4.12 Произошел пробой изоляции от ТП 449 яч.2 до ТП 428 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 449 - ТП 428, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 449 - ТП 428. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 18.04.2022 год
357156 | 164 | 2022-03-17 | 17 | 25 | 0.26933 | 2022-03-17 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременное выявление дефекта электрооборудования ТП 44-8-3, произошло ослабление контактного соединения проходных изоляторов фазы "В", "С" шинного моста 10кВ в ТП 44-8-3, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Ф. 44-8 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ. 4.3 Произошло ослабление контактного соединения проходных изоляторов фазы "В", "С" шинного моста 1 секции 10 кВ в ТП 44-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ТП 44-8-3, РВЗ-10 / 400 II | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений проходных изоляторов 1-ой секции шин 10кВ РУ-10кВ ТП 44-8-3 Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.04.2022 год
357156 | 165 | 2022-03-17 | 20 | 30 | 0.03334 | 2022-03-17 | 20 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ТП 5006 до ТП 5058 (физ. лицо Сякова Н.В., г.Красноярск,ул.Амурская, д.72), действием МТЗ в РП 172 яч.17 был отключен В 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Сяковой Н.В.(г.Красноярск, ул.Амурская, д.72), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.04.2022 год
357153 | 72 | 2022-03-18 | 6 | 13 | 0.375 | 2022-03-18 | 6 | 58 | 3.4.8.5 Во время внеочередного осмотра ф.1-21 выявлено при производство земельных работ персоналом ХП МЭС ПС 220 кВ "Минусинская опорная" повреждён КЛ 10 ф.1-21 от ячейки №21 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная" до опоры №1, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.1-21 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная". 4.4 Во время внеочередного осмотра ф.1-21 выявлено при производство земельных работ персоналом ХП МЭС ПС 220 кВ "Минусинская опорная" повреждён КЛ 10 ф.1-21 от ячейки №21 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная" до опоры №1, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.1-21 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ 10 кВ ф.1-21 г.Минусинск, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести аварийно восстановительные работы с установкой соединительных кабельных муфт. Заказ SAP - №210360958, 170054548. Ответственное лицо: С.А. Цавня 23.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в адрес ХП МЭС. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.04.2022 год
357152 | 71 | 2022-03-19 | 22 | 0 | 0.06667 | 2022-03-19 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №4-№5, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием и перегоранием ПН-0,4кВ Л-1 ТП 8-36-24 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №4-№5, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием и перегоранием ПН-0,4кВ Л-1 ТП 8-36-24 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" с провисом в пр.оп.№4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-24, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; перегорание ПН-0,4кВ Л-1 фаз "А" и "С" на Коммутационный аппарат Пк-250, TP010-0021254-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-24 10/0,4кВ. Заказ SAP №180012612. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПН-0,4кВ Л-1 фаз "А" и "С" ТП 8-36-24 10/0,4кВ в соответствии с током нагрузки. Заказ SAP №170054633. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-36-24 10/0,4кВ и ТП 8-36-24 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180012611. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357152 | 72 | 2022-03-20 | 22 | 57 | 0.069336 | 2022-03-20 | 23 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, с последующим срывом с крепления ПК-10 и обрывом цепи фаз "В" и "С" с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-630/10 в СКТП 8-24-5 10/0,4кВ. 4.13 Произошло ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, в результате длительной эксплуатации (26 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом с крепления ПК-10 и обрывом цепи фаз "В" и "С" с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-630/10 в СКТП 8-24-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления ПК-10 ф."В" на СКТП 8-24-5, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У3; срыв с крепления ПК-10 ф."С" на СКТП 8-24-5, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления предохранителей и замену ПК-10 фаз "В" и "С" в РУ-10кВ СКТП 8-24-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180012614. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр СКТП 8-24-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180012614. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.04.2022 год
357156 | 166 | 2022-03-19 | 7 | 55 |  | 2022-03-19 | 7 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ("Департамент муниципального имущества и земельных отношений") на КЛ 10 кВ от ТП 920 до ТП 964, действием МТЗ на РП 233 был отключен В 10 кВ яч. 7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю-зам. главы города "Департамент муниципального имущества и земельных отношений" Павлович Н.Н. ( Красноярский край, г.Красноярск, ул. Алексеева 12 "б"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2022 год
357156 | 167 | 2022-03-19 | 13 | 35 | 0.33336 | 2022-03-19 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 31с, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.139-49 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 31с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦАСБ 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 31с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.04.2022 год
357156 | 168 | 2022-03-19 | 18 | 15 | 0.6 | 2022-03-19 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВМГ-10-600-20 более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции опорных изоляторов на РП 69 яч.№15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.122-10 на ПС 110 кВ Северная . 4.12 Произошло повреждение проходных изоляторов ВМГ-10-600-20 РП 69 яч.№15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-69, ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходных изоляторов ВМГ-10-600-20 РП 69 яч.№15 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357153 | 73 | 2022-03-19 | 15 | 25 | 0.01334 | 2022-03-19 | 15 | 29 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№130-1 ВЛ 10 кВ ф.12-11 при порывах ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 «Тубинская». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-11 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№130-1, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 «Тубинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Пролет: Оп.129 - Оп.130 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-11. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Заказ SAP - №180012739, 180012760. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.04.2022 год
357153 | 74 | 2022-03-20 | 8 | 6 | 0.0116 | 2022-03-20 | 8 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя Гордиенко. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Цавня С.А. 25.04.2022 год
357153 | 75 | 2022-03-20 | 17 | 43 | 1.8667 | 2022-03-20 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ЧП Бяков Е.Н. за Р 10 кВ №24-15-2503. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Колягин М.Н. 25.04.2022 год
357154 | 36 | 2022-03-21 | 14 | 43 | 0.18134 | 2022-03-21 | 15 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.37-06 (ООО "Новая звезда", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.03.2022 год
357153 | 76 | 2022-03-21 | 18 | 4 | 0.020354 | 2022-03-21 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 10,04 кВ №6-18-059, что явилось причиной разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания, обрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-18-059 обнаружен повреждённый автоматический выключатель 0,4 кВ Л-2 марки ВА 57-35-34. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л-2. на АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 10,04 кВ №6-18-059, VN004-00044631 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого АВ 0,4 кВ Л-2. Заказ SAP - №180012355. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.04.2022 год
357156 | 169 | 2022-03-21 | 16 | 10 |  | 2022-03-21 | 16 | 10 | 3.4.13.3 Вследствие наличия дефекта ОПН 110 1Т фазы "С" на ПС 110 кВ "Нагорная", произошло повреждение ОПН 110 1Т фазы "С" на ПС 110 кВ "Нагорная" и элементам ОПН был сбит прожектор освещения ПС 110 кВ "Нагорная", что привело к падению прожектора освещения на СР 1-2 сек. 110 кВ и КЗ между шиной ф."С" СР 1-2 сек. 110 кВ и рамой СР 1-2 сек. 110 кВ, действием 1 зоны ДЗ, 1 ст.ТЗНП с УАПВ отключалась ВЛ-110кВ С-15 на ПС 220 кВ "Левобережная". 4.3 Произошло КЗ между ф."С"и рамой СР 1-2 сек. 110 кВ, что привело к отключению ВЛ-110кВ С-15 на ПС 220 кВ "Левобережная" с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления на ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ, ОПН-П-110/88/10/650-УХЛ1 фС повр21.03.22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН 110 1Т фазы "С" на ПС 110 кВ "Нагорная". Заказ ТОРО № 180013191. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ТВК ОПН 110 кВ, производства НПО «Дельта», установленные на ПС 110 кВ "Нагорная" (№10), ПС 35 кВ "Институт физики" (№22), ПС 110 кВ "Медприпораты" (№7), ПС 110 кВ "Емельяново-110" (№45), ПС 110 кВ "Академгородок" (№54), ПС 110 кВ "Северная" (№122), ПС 110 кВ "Радиотехническая" (№126), ПС 110 кВ "Шелковый комбинат" (№157). Заказ ТОРО № 152422898, № 152422895, № 152422986, № 152423043, № 152422896, № 152422941, № 152422940, № 152422994, № 152423044. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес НПО «Дельта» с запросом возможных причин разрушения ОПН №0106 2018 г. и рекомендаций о выявлении подобных дефектов. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 15.04.2022 год
357156 | 170 | 2022-03-21 | 16 | 38 | 0.135 | 2022-03-21 | 17 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6164 (ООО "ПБК Инвест"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Нагорная был отключен В 10 кВ ф.10-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6164, директору "ПБК Инвест" Исаеву А.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.04.2022 год
357152 | 73 | 2022-03-22 | 11 | 28 |  | 2022-03-22 | 11 | 28 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 14 метров) в пролёте опор №110-№111, что привело к кратковременному междуфазному короткому замыканию в пролёте опор №110-№111 с отключением В 10 ф.16-08 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 14 метров) в пролёте опор №110-№111, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к кратковременному междуфазному короткому замыканию в пролёте опор №110-№111 с отключением В 10 ф.16-08 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№110-№111 на ВЛ 10 кВ ф.16-8 Большой Улуй, Пролет: Опора № 110-Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-08 от ПС 110/35/10кВ №16«Восточная», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013205. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №109-№112 ВЛ-10кВ ф.16-08 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180013206. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357152 | 74 | 2022-03-22 | 13 | 12 | 0.12916 | 2022-03-22 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел наклон опоры №148 ВЛ-10кВ ф.12-04, что при ветровой нагрузке привело к схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №148-№149, с последующим отключением В 10 ф.12-04 на ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская". 4.1 Произошел наклон опоры №148 ВЛ-10кВ ф.12-04 в следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), что при ветровой нагрузке привело к схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №148-№149 с последующим отключением В 10 ф.12-04 на ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №148 ВЛ-10кВ ф.12-04 на ВЛ 10 кВ ф.12-4_п.Тарутино - д.Покровка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.12-04 от ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013419. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №148 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №148-№149 ВЛ-10кВ ф.12-04 от ПС 110/10кВ №12 "Тарутинская". Заказ SAP №170054565. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.04.2022 год
357152 | 75 | 2022-03-22 | 13 | 40 | 0.037917 | 2022-03-22 | 15 | 20 | 3.4.12.5 В результате обильных снегопадов с последующим наступлением оттепели, произошёл сход снега с крыши жилого дома на провода ВЛ, что привело к обрыву с последующим схлестом голых проводов ввода в жилой дом с опоры №3, с междуфазным коротким замыканием и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-08-15 10/0,4кВ . 4.4 Произошёл сход снега с крыши жилого дома на провода ВЛ в результате обильных снегопадов с последующим наступлением оттепели, что привело к обрыву с последующим схлестом голых проводов ввода в жилой дом с опоры №3, с междуфазным коротким замыканием и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-08-15 10/0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ввода в жилой дом с оп.№3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 16-8-15, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 16-08-15 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180013207. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса проводов ввода в жилой дом с опоры №3 Л-1 от ТП 16-08-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №180013208. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 года замену голого провода на трехфазном вводе в жилой дом с опоры №3 Л-1 от ТП 16-08-15 10/0,4кВ на СИП. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.04.2022 год
357156 | 171 | 2022-03-22 | 13 | 40 | 1.0617 | 2022-03-22 | 15 | 11 | 3.4.8.1 В следствии проведения земляных работ по откопке теплотрассы персоналом подрядной организации,в охранной зоне КЛ 6 кВ, спецтехникой была повреждена КЛ 6 кВ ф.177-04 от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3 в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 яч.8 в РП 23. 4.4 Повреждение изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ РП 23 яч.8 - ТП 1112 яч.3, Кабель силовой ААБ 3х120 № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 23 яч.8 до ТП 1112 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо главному инженеру "Красноярской теплосети" Иванову Д.И. о необходимости проработки с персоналом подрядной организации методов и порядка выполнения работ на объектах с пересечением электросетевого хозяйства, с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2022 год
357156 | 172 | 2022-03-22 | 15 | 40 | 0.185 | 2022-03-22 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп. №15/12 до оп. №15/13, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В 10 кВ ф.10-38 на ПС 110 кВ Нагорная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от оп. №15/12 до оп. №15/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-38, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х70 КЛ 10 кВ от оп. №15/12 до оп. №15/13. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.05.2022 год
357153 | 77 | 2022-03-22 | 14 | 25 | 0.01425 | 2022-03-22 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины, опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен) произошёл излом деревянной опоры №1 ВЛ-04 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №15-14-88к у основания, что явилось причиной падения опоры №1, тяжения СИП, нарушения изоляции провода СИП, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-14-88к. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-88к обнаружен излом опор №1 у основания, нарушение изоляции провода СИП фазы "А" и "В" в пролете опор №№1-2, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-88к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-88К, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку к повреждённой опоре. Заказ SAP - №170054515. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.04.2022 год
357150 | 55 | 2022-03-20 | 15 | 50 | 0.05001 | 2022-03-20 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 6-7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "В" и "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 6-7, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению сетевого выключателя 4 СВ-1 от МТЗ с УРПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.04.2022 год
357150 | 56 | 2022-03-21 | 20 | 25 | 0.18668 | 2022-03-21 | 20 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролёте опор № 71- 72 на провода фаз "А" и "В". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.81-29 в пролёте опор № 71- 72 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению Вф.81-23/10 кВ на ПС 35 кВ № 81 "Тинская" от МТЗ с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 08.04.2022 год
357152 | 26 | 2022-02-16 | 21 | 15 | 0.07 | 2022-02-16 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ПК-10кВ ячейки №1 до 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью вывода 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ПК-10кВ ячейки №1 до 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью вывода 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ПК-10кВ яч.№1 до 1Т на ТП 2-4-1 ОУ, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 2-4-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №10008909253. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабельной вставки с установкой концевых муфт от ПК-10кВ ячейки №1 до 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ. Заказы SAP № 170054363, 170054364. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ПК-10кВ ячейки №1 до 1Т ТП 2-4-1 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180007351. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 год
357152 | 27 | 2022-02-16 | 22 | 50 | 0.024666 | 2022-02-17 | 0 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №2/10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/11, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №2/10-№2/11, и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №2/10, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), с ослаблением крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/11, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №2/10-№2/11, и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора из тела опоры ф. "В" на оп.№2/10 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-76-9-2, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №2/10 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9-№2/11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180006890, 180006892. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №2/10 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180006891. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 76-9-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180003911. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену опоры №2/10 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №2/7-№2/13 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.03.2022 год
357156 | 96 | 2022-02-16 | 22 | 30 |  | 2022-02-16 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Енисекйсетьсервис") на КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Солнечный ф.139-39 до ТП 30с, действием МТЗ на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В 10 ф.139-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 30с, директору "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю. (г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.03.2022 год
357156 | 97 | 2022-02-16 | 22 | 30 | 0.26665 | 2022-02-16 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный ф.139-49 до ТП 31 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.139-49 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный ф.139-49 до ТП 31 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.49 -ТП 31с яч.3, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный ф.139-49 до ТП 31 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357154 | 18 | 2022-02-16 | 23 | 50 | 0.45 | 2022-02-17 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 164/25-164/26 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 164/25-164/26 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 164/25-164/26 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 164/25 - Опора № 164/26 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 28.02.2022 год
357157 | 24 | 2022-02-16 | 15 | 37 | 0.023 | 2022-02-16 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Старение изоляции, изменение свойств материалов. Срок эксплуатации АВ 0,4 кВ Л-2 на КТПН 59-05-4/250 тип АЕ 160 А с 1991 ( 30 лет ). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания на нижних контактах АЕ 160 А из-за перекрытия изоляции от ухудшения изоляционных свойств от длительного ( 30 лет ) срока эксплуатации, на КТПН 59-05-4/250 отключался АВ 0,4 кВ Л-2. ( устранено, выполнена замена автоматического выключателя АЕ 160 А на ВА 160 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие нижних контактов. на на КТПН 59-05-4/250, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 59-05-4 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 59-05-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 28.02.2022 год
357152 | 28 | 2022-02-17 | 14 | 10 |  | 2022-02-17 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ЗАО "Промэнерго" ( ЗАО "Промэнерго" , г. Ачинск, ИНН 244301001). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.03.2022 год
357152 | 29 | 2022-02-17 | 20 | 52 | 0.007167 | 2022-02-17 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №3/3-№3/4, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №3/3-№3/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 1-04-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №3/3-№3/4, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №3/3-№3/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 1-04-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп.№3/3-№3/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 1-04-3, Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-№3/4 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 1-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180006740. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 1-04-3 10/0,4кВ и ТП 1-04-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №152140960, 152141127. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357152 | 30 | 2022-02-18 | 1 | 5 | 0.08499 | 2022-02-18 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ВН-16 ячейки №2 до 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью вывода 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ВН-16 ячейки №2 до 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью вывода 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ВН-16 яч.№2 до 2Т на ТП 2-8-5 ОУ, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 2-8-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180007417. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабельной вставки с установкой концевых муфт от ВН-16 ячейки №2 до 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ. Заказы SAP № 170054423, 170054424. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ВН-16 ячейки №2 до 2Т ТП 2-8-5 10/0,4кВ после ремонта. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 год
357156 | 98 | 2022-02-17 | 20 | 20 | 0.27501 | 2022-02-17 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации В 10 ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково произошла разрегулировка привода, в результате чего произошел срыв привода и произошло отключение на ПС 35 кВ Зыково В 10 ф. 85-1. 4.2 Произошла разрегулировка привода В 10 ф. 85-1 на ПС 35 кВ Зыково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС №85 "Зыково" 35/10 кВ, Выключатель 10 кВ; ВБП-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку и регулировку привода В 10 ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр и опробование устройств РЗА В 10 ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково. Ответственное лицо: Волынец А.А 24.03.2022 год
357157 | 25 | 2022-02-19 | 8 | 9 | 8.0263 | 2022-02-19 | 14 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской электроустановки (ТП 30-15-16/100 на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ИП "Бансенсян", однофазное замыкание на ЛР ТП 30-15-16 со стороны ВЛ ф. 30-15). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-15: - Выполнить внеплановый осмотр с целю выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-15: - Оформит пакет документов в соответствии с распоряжением №1229 от 29.06.2021 г. Ответственное лицо: Дедик А.В. 28.02.2022 год
357152 | 31 | 2022-02-20 | 15 | 28 | 0.0039996 | 2022-02-20 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от опоры №50 до опоры №50-1 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.6-21 на РП-6 10/0,4кВ ведомственная (ООО "ЭСК Энергия). 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от опоры №50 до опоры №50-1, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.6-21 на РП-6 10/0,4кВ ведомственная (ООО "ЭСК Энергия). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от оп.№50 до оп.№50-1 на ВЛ 10 кВ ф.6-21, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Заменить участок кабеля КЛ-10кВ ф.6-21 от оп.№50 до оп.№50-1 (22м) с двумя соединительными муфтами. Заказы SAP №170054399, 170054420. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.6-21 от оп.№50 до оп.№50-1 после ремонта. Заказ SAP №180008441. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-10кВ ф.6-21 от РП-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180007027. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.03.2022 год
357150 | 27 | 2022-02-18 | 12 | 19 | 0.018752 | 2022-02-18 | 12 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 121-10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 121-10-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 04.03.2022 год
357156 | 99 | 2022-02-18 | 10 | 2 | 0.09334 | 2022-02-18 | 10 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО"Рестораны") на КЛ 10 кВ от РП 9 яч.16 до ТП 1203 , оперативно с "землей" на ПС 110 кВ Центральная был отключен В 10 ф.9-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ООО"Рестораны" Катункиной Э.В. (г. Красноярск, ул. Урицкого 94), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.03.2022 год
357156 | 100 | 2022-02-18 | 11 | 25 | 0.13333 | 2022-02-18 | 12 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ООО СибВДМ) на отпайке ВЛ 10кВ ф.133-6 от опоры №24 в сторону ТП 133-6-5 действием МТЗ, на ПС 35 кВ Сухая балка был отключен В 10 ф.133-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.133-6 от опоры №24 до ТП 133-6-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО СибВДМ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357156 | 101 | 2022-02-19 | 7 | 0 | 0.019165 | 2022-02-19 | 7 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации предохранителя ПН-2 250/250 ф. "А" руб.2 в ТП 1125 (более 33 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло изменение свойств материалов, что привело к замыканию на землю и перегораниею предохранителя ПН-2 250/250 ф. "А" на руб.2 в ТП 1125, в результате которого был отключен АВ 0,4 кВ 2Т в ТП 1125. 4.13 Произошло перегорание предохранителя ПН-2 250/250 ф. "А" на руб.2 в ТП 1125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1125 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПН-2 250/250 ф. "А" на руб.2 в ТП 1125. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ 0,4кВ от ТП 1125 руб.2 до Кам.корпус Мира 36. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр электроустановок потребителя на соответствие требования ПТЭ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2022 год
357156 | 102 | 2022-02-19 | 14 | 40 | 0.014333 | 2022-02-19 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ Р2 от ТП 1023 до ж.д ул. Терешковой 2, ж.д ул. Устиновича 6, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 400А ф. А, ф. С Р2 на ТП 1023. 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ Р2 от ТП 1023 до ж.д ул. Терешковой 2, ж.д ул. Устиновича 6, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 400А ф. А, ф. С Р2 на ТП 1023. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 1023 до ж.д ул. Терешковой 2, ж.д ул. Устиновича 6 и перегорание ПН 400А ф. А, ф. С Р2 на ТП 1023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП1023-Терешковой,2; Устинов, Кабель ААБ 3х95+1х35 4.13 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 1023 до ж.д ул. Терешковой 2, ж.д ул. Устиновича 6 и перегорание ПН 400А ф. А, ф. С Р2 на ТП 1023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1023, Предохранитель ПН-2 400/400; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1023, Предохранитель ПН-2 400/400 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 2х95+1х35 от Р2 ТП 1023 ж.д. по ул. Устиновича 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителей ПН-2 400/400 ф. А, ф. С Р2 на ТП 1023. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБ 2х95+1х35 от Р2 ТП 1023 ж.д. по ул. Устиновича 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2022 год
357156 | 103 | 2022-02-20 | 23 | 30 | 0.4167 | 2022-02-20 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Институт физики до оп.№1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению в ручную В 6 кВ ф.22-20 на ПС 35 кВ Институт физики. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Институт физики до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 22-20, Кабель силовой ААБл-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Институт физики до оп.№1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 104 | 2022-02-21 | 0 | 20 | 0.7 | 2022-02-21 | 1 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ТСЖ "Хозяин") на КЛ 10 кВ от ТП 8105 до РП 69 яч.№3, действием МТЗ был отключен В 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ТСЖ "Хозяин", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357153 | 40 | 2022-02-19 | 9 | 41 | 0.015999 | 2022-02-19 | 10 | 24 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2479 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2479 произошло срабатывание теплового расцепителя, что повлекло за собой неисправность механической части АВ 0,4 кВ и подплавление контактов и причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность механической части и подплавление контактов на ТП 53-10-2479, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №53-10-2479. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 22.03.2022 год
357153 | 41 | 2022-02-19 | 9 | 53 | 0.017666 | 2022-02-19 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №50-06-476 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л.2 обнаружен плохой контакт присоеденённого провода, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-06-476. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №50-06-476 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л.2 обнаружен плохой контакт присоеденённого провода, что явилось причиной нагревания теплового расцепителя и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-06-476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негрев контактов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-06-476, VN004-00045630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №50-06-476. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.03.2022 год
357153 | 42 | 2022-02-19 | 18 | 1 |  | 2022-02-19 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате осмотра ВЛ 10 ф.3-13 персоналом ОВБ выявлен поврежденный трансформатор на ТП 10/0,4 кВ № 3-13-2153, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". 4.12 В результате осмотра ВЛ 10 ф.3-13 персоналом ОВБ выявлен поврежденный трансформатор на ТП 10/0,4 кВ № 3-13-2153, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110/10 №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внутри бака трансформатора. на ВЛ-10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха., VS010-0006364 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-13. Ответственное лицо: Цавня С.А. 21.03.2022 год
357153 | 43 | 2022-02-19 | 18 | 1 | 0.017334 | 2022-02-19 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-13-2153 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 250/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной короткого замыкания и перегорания плавких вставок предохранителей в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3-13-2153. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-13-2153 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 250/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной короткого замыкания и перегорания плавких вставок предохранителей в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3-13-2153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на СКТП 3-13-2153, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 3-13-2153. Заказ в SAP по замене трансформатора №18004807. Ответственное лицо: Цавня С.А. 21.03.2022 год
357152 | 32 | 2022-02-21 | 20 | 55 | 0.021167 | 2022-02-21 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" ТП 59-04-5 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №59 «Критово». 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (27 лет) трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ и перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" ТП 59-04-5 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №59 «Критово». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ 100/10-0,4кВ на ТП 59-4-5, Трансформатор ТМ-100/10; перегорание ПК-10кВ фаза "А" на ТП 59-4-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; перегорание ПК-10кВ фаза "В" на ТП 59-4-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 в ТП 59-04-05 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180006500. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 59-04-05 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180008139. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 59-04-05 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180007930. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2023 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.07.2022 год
357157 | 26 | 2022-02-21 | 12 | 16 | 0.0615 | 2022-02-21 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние срок эксплуатации АВ 0,4 кВ Л-1 от ТП 12-03-7/250 с 1991 г. (30 лет). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания внутри АВ 0,4 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции от длительного (30 лет) срока эксплуатации и исчерпания ресурса, на КТПН 12-03-7/250 отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ 250 А на АВ 160 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание внутри АВ 0,4 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции от длительного (30 лет) срока эксплуатации на КТПН 12-03-7/250, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-03-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-03-7: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 28.02.2022 год
357157 | 28 | 2022-02-21 | 22 | 16 | 0.511 | 2022-02-22 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0.4кВ. Л-3 и Р 0,4кВ Л-2 из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции от длительного (46 лет) срока эксплуатации. 4.16 следствие между фазного замыкания внутри АВ 0.4 кВ и Р 0,4 кВ из-за перекрытия изоляции от ухудшения изоляционных свойств от длительного (46 лет) срока эксплуатации ( с повреждением) , на КТПН 4-01-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0.4 кВ. Л-3, оперативно отключен Р 0,4 кВ Л-2 (Устранено, выполнена замена АВ 0.4 кВ 250 А на аналогичный, и заменен Р 0,4 кВ Л-2 на Р 0,4 кВ на 250 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: между фазное замыкание внутри АВ 0.4 кВ на КТПН 4-01-2/400, ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-01-2; между фазное замыкание внутри Р 0.4 кВ на КТПН 4-01-2/400, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 4-01-2 | Техническое мероприятие 1 КТПН 4-01-2/400: - Выполнить внеплановый осмотр ТП с целью выявления развевающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.02.2022 год
357152 | 33 | 2022-02-21 | 15 | 20 | 0.041332 | 2022-02-21 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, при оперировании линейным разъединителем ЛР ТП 8-24-10, произошёл обрыв вязки на опоре №101/7/7, что привело к провесу провода в пролете опоры №101/7/7 и ТП 8-24-10 с необходимостью оперативного отключения В 10 ф.8-24 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур ". 4.1 Произошёл обрыв вязки на опоре №101/7/7 в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, при оперировании линейным разъединителем ЛР ТП 8-24-10, что привело к провесу провода в пролете опоры №101/7/7 и ТП 8-24-10 с необходимостью оперативного отключения В 10 ф.8-24 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре №101/7/7 на ВЛ 10 кВ ф.8-24 г.Ужур, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору на опоре №101/7/7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №101/7/7 и ТП 8-24-10 ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP №180006000. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС №8 "Ужур" 220/110/10 кВ с целью выявления подобных дефектов. Заказ SAP №180006833. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357156 | 105 | 2022-02-21 | 23 | 50 | 0.098672 | 2022-02-22 | 0 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 35 лет произошел пробой изоляции разрядника фазы "В" на 1 сек 10 ТП 44-8-6, в результате чего был оперативно с "землей " выведен из работы В 10 ф.44-8 на ПС 35 кВ Бархатово. 4.12 Произошел пробой изоляции разрядника фазы "В" на 1 сек 10 ТП 44-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 44-8-6, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО-10 фазы "В" на 1 сек 10 ТП 44-8-6. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.03.2022 год
357150 | 29 | 2022-02-21 | 10 | 15 |  | 2022-02-21 | 10 | 15 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №182 в результате наезда неустановленного транспортного средства, произошло схлёстывание проводов трёх фаз, что привело к МТЗ с УАПВ ф.41-04 на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка". 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №182 марки П10-7ДБ в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 182 на ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 11.03.2022 год
357153 | 44 | 2022-02-21 | 15 | 38 | 0.06 | 2022-02-21 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия природных явлений произошёл обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-09-5к, что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя от ТП 15-09-5к. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №15-09-5к обнаружен обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6, что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя от ТП 15-09-5к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв N провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-09-5К, Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт повреждённого провода. Заказ SAP - № 170054402. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.03.2022 год
357156 | 106 | 2022-02-22 | 1 | 20 | 0.62829 | 2022-02-22 | 1 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная ф.49-74 до РП 59 яч.15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.49-74 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная ф.49-74 до РП 59 яч.15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кв Юбилейная ф.49-74 до РП 59 яч.15. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2022 год
357156 | 107 | 2022-02-22 | 1 | 35 | 0.23332 | 2022-02-22 | 2 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 9080 ("Краском"), действием МТЗ на РП 59 был отключен В 10 яч.17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2022 год
357152 | 34 | 2022-02-22 | 17 | 14 | 1.38 | 2022-02-22 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ КТП 33-09-3, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ КТП 33-09-3 10/0,4кВ от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.1 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) трансформатора ТМ 100/10-0,4кВ КТП 33-09-3, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ КТП 33-09-3 10/0,4кВ от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание с повреждением обмоток ТМ 100/10-0,4кВ на КТП 33-09-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская" и ТП 33-09-3, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180006849, 180006975. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трансформатора марки ТМ 100/10-0,4кВ в КТП 33-09-3 на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180007063. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения КТП 33-09-3 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180007946. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.03.2022 год
357152 | 35 | 2022-02-23 | 16 | 36 | 0.03 | 2022-02-23 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролетах опор №28-№30, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №28-№29, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 на ПС 110/10кВ №30 "Ораки". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролетах опор №28-№30, в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №28-№29, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 на ПС 110/10кВ №30 "Ораки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "С" в пр. оп.№28-29 на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29; удлинение провода фазы "С" в пр. оп.№29-30 на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №28-30 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ №30 "Ораки".Заказ SAP №180006000. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ №30 "Ораки", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180006828. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357152 | 36 | 2022-02-23 | 19 | 3 | 0.00675 | 2022-02-23 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «А» на портале КРУН-10 ВЛ-10кВ ф.72-8, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте от портала КРУН-10 до оп.№1, схлестом проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.72-8 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «А» на портале КРУН-10 ВЛ-10кВ ф.72-8, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте от портала КРУН-10 до оп.№1, схлестом проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.72-8 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф. «А» на портале КРУН-10 ВЛ-10кВ ф.72-8 на ВЛ 10 кВ ф.72-8, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора ф.«А» на портале КРУН-10, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от портала КРУН-10 до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Заказ SAP №180007049. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №18007048. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.03.2022 год
357150 | 30 | 2022-02-22 | 13 | 55 | 0.097416 | 2022-02-22 | 16 | 42 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 8-11-10 произошёл его обрыв провода фазы "А" и схлёстывание проводов фаз "А" и "С". 4.2 В результате механического износа вследствие разрегулировки провода фазы "А" в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 8-11-10 произошёл его обрыв и схлёстывание проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-11-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.03.2022 год
357153 | 45 | 2022-02-23 | 10 | 15 | 0.272 | 2022-02-23 | 14 | 47 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта в следствии ДТП на опору №11 ВЛ-0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и произошел излом ж/б приставки, излом стойки опоры, обрыв и схлест проводов в пролете опор №№11-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и. 4.4 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и были обнаружены следы наезда автотранспорта в следствии ДТП на опору №11 ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и в следствии чего произошел излом ж/б приставки, излом стойки опоры, обрыв и схлестывание проводов в пролете опор №№11-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3020и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры, разрушение ж/ю приставки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-11-3020и, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 53-11-3020и. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.03.2022 год
357153 | 46 | 2022-02-22 | 12 | 41 | 0.014333 | 2022-02-22 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования провода в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф.36-15 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному замыканию между фазами "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.36-15 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-15 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№199-200, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.36-15 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.36-15 с.Дубенское, д.В.Ключи, Пролет: Оп №199 - Оп №200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-15. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180006778. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 25.03.2022 год
357153 | 47 | 2022-02-23 | 14 | 53 | 0.58668 | 2022-02-23 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "В" марки С 4-80 II на ВР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-21-1763 находящегося на опоре № 368/2, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-21 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-21 обнаружено разрушение фарфорового изолятора фазы "В" марки С 4-80 II на ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-21-1763 находящегося на опоре № 368/2, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-21 на ПС 110/35/10 кВ № 15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно стержневого изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.15-21 ПС№15-с.Н.Кужебар., VS010-00062 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление повреждённого разъединителя. Заказ SAP №170054401. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.03.2022 год
357153 | 48 | 2022-02-23 | 18 | 53 | 0.027972 | 2022-02-23 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Тяжением провода из тела опоры №291 ВЛ-10 кВ ф.51-12 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№291-292, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.51-12 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-12, на опоре №291 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№291-292, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.51-12 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.51-12 с. Лебяжье, Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.04.2022 год
357156 | 108 | 2022-02-22 | 15 | 0 | 0.32083 | 2022-02-22 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты на опоре №3 КЛ 10 кВ ф.26-10 от опоры №3 в сторону опоры №4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.26-10 на ПС 220 кВ Зелёная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты на опоре №3 КЛ 10 кВ ф.26-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 26-10, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №3 КЛ 10 кВ ф.26-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.03.2022 год
357156 | 109 | 2022-02-22 | 15 | 59 | 2.6132 | 2022-02-22 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.24-08 от оп. 25 до оп. 25-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 1Т на ПС 35 кВ Промбаза. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.24-08 от оп. 25 до оп. 25-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 24-08 от опоры №25 до опоры №25-1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2022 год
357156 | 110 | 2022-02-22 | 10 | 0 | 0.36666 | 2022-02-22 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия атмосферных явлений произошло повреждение армировочного шва изолятора неподвижного ножа ЛР 10кВ ф.133-6 на опоре №21/1, что привело к межфазному замыканию фаз "А" и "В" и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.133-6 на ПС 35 кВ Сухая балка. 4.1 Произошло повреждение изолятора неподвижного ножа ЛР 10кВ ф.133-6 на опоре №21/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.133-6 (ведомственная), Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР-10кВ ф.133-6 на опоре 21/1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2022 год
357156 | 111 | 2022-02-22 | 14 | 40 | 0.77499 | 2022-02-22 | 17 | 15 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (ООО ЭСК "Энергия") на отпайке ВЛ 10 кВ ф.140-10 от опоры № 198, на ПС 110 кВ Аэропорт действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10 кВ ф.140-10 от опоры №198, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО ЭСК "Энергия". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2022 год
357156 | 112 | 2022-02-24 | 8 | 29 | 0.15755 | 2022-02-24 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-2-66, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 134-2-66. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-2-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП 134-2-66, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-2-66. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 03.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-2-66. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.04.2022 год
357152 | 37 | 2022-02-24 | 9 | 5 | 0.12167 | 2022-02-24 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло изменения свойств материалов, что привело к ослаблению контактного соединения АВ-0,4кВ Л1 ТП 99-03-3 и наконечника ввода ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 99-03-3, нагреву и повреждению АВ-0,4кВ с отключением ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 99-03-3 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление контактного соединения АВ-0,4кВ Л1 ТП 99-03-3 и наконечника ввода ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 99-03-3, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет), с изменением свойств материалов, нагревом и повреждением АВ-0,4кВ с отключением ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 99-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ Л1 ТП 99-03-3 на КТП 99-03-3, Автомат. выкл. А-3714 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 99-03-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054403. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 99-03-3 10/0,4кВ и ТП 99-03-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152138023. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357152 | 38 | 2022-02-24 | 9 | 35 | 0.128 | 2022-02-24 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 75-1-3 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 75-1-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 75-1-3 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет) с потерей механической прочности провода, его растяжением, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 75-1-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 на ВЛ 0,4 кВ ТП 75-1-3 Л1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №5 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 75-1-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180007046. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 75-1-3 10/0,4кВ, целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180007036. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.03.2022 год
357152 | 39 | 2022-02-24 | 20 | 56 | 0.0075835 | 2022-02-24 | 22 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №3-№4 и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №3, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), с ослаблением крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №3-№4 и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора из тела опоры ф."В" на оп.№3 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-54-1-6, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Заказы SAP №180008496, 180008495. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 54-1-6 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180008497. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 54-1-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180007177. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену опоры №3 ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №1-№4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-1-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.04.2022 год
357154 | 20 | 2022-02-24 | 18 | 15 | 0.005667 | 2022-02-24 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-13, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-13. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-13 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-13. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.03.2022 год
357153 | 49 | 2022-02-24 | 17 | 55 | 0.17209 | 2022-02-24 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ-160 на ТП 10/0,4 кв №33-04-300, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №33-04-300 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ-160. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 33-04-300, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №33-04-300. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену повреждённого трансформатора. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 03.04.2022 год
357157 | 29 | 2022-02-24 | 15 | 22 | 0.0059165 | 2022-02-24 | 16 | 33 | 3.4.12.2 С хлёст проводов в пролёте опор №№1-2 на ВЛ - 0,4кВ Л-2 от КТП 84-02-1/250 из - за ветра 18 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов в пролёте опор №№1-2 из-за ветра 18м/с, на КТП 84-02-1/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 84-02-1, Пролет: - Опора № 2 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 84-02-1/250кВА: -выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №№1-2. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 84-02-1/250кВА :- выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 03.03.2022 год
357157 | 30 | 2022-02-24 | 12 | 3 | 0.04 | 2022-02-24 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние из-за срока эксплуатации АВ 0,4 кВ Л-3 от ТП 45-02-5/630 с 1961 г. ( 61 год). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания внутри АВ 0,4 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции от длительного (61 год) срока эксплуатации и исчерпания ресурса, на КТПН 45-02-5/630 отключался АВ 0,4кВ Л-3. (устранено, выполнена замена АВ 400 А на АВ 400 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание внутри АВ 0,4 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств изоляции на КТПН 45-02-5/630, КЛ 0,4 кВ Л3 ТП 45-02-5 | Техническое мероприятие 1 КЛ 0,4 кВ Л3 ТП 45-02-5: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 28.02.2022 год
357156 | 113 | 2022-02-25 | 10 | 5 | 0.019167 | 2022-02-25 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины и неравномерного тяжения проводов произошел излом стойки опоры №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 86-2-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А,В,С, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 86-2-2 действием защит. 4.1 Произошел излом стойки опоры №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 86-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-86-2-2, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 86-2-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 114 | 2022-02-25 | 12 | 15 |  | 2022-02-25 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины и неравномерного тяжения проводов произошел излом стойки опоры №2/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 66-1-1, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А,В,С, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-3 в ТП 66-1-1 действием защит. 4.1 Произошел излом стойки опоры №2/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 66-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 66-1-1 МУП ЕЭС, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №2/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 66-1-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357152 | 40 | 2022-02-25 | 14 | 15 | 0.06 | 2022-02-25 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №7/2-№7/2/1, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№7/2-№7/2/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 86-6-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №7/2-№7/2/1, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№7/2-№7/2/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 86-6-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр.оп.№7/2-№7/2/1 на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-6-3 Л1, Пролет: - Опора №7-2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2-№7/2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-6-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180008919. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 86-6-3 10/0,4кВ и ТП 86-6-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008618. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.03.2022 год
357152 | 41 | 2022-02-26 | 17 | 40 | 0.000833 | 2022-02-26 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №174-175, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №174-175, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.103-01 на ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №174-175, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №174-175, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.103-01 на ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп.№174-175 на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Пролет:Опора № 174-Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №174-175 ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская". Заказ SAP №180008270. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-01 от ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008269. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357152 | 42 | 2022-02-27 | 19 | 27 | 0.0615 | 2022-02-27 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло высыхание кабельной изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-5 10/0,4кВ на портале с ее осыпанием, и при попадании влаги в период таяния, привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с перегоранием провода кабельного выхода 0,4кВ Л-2 от КТП 33-03-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошло высыхание кабельной изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-5 10/0,4кВ на портале с ее осыпанием, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, и при попадании влаги в период таяния, привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с перегоранием провода кабельного выхода 0,4кВ Л-2 от КТП 33-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание кабельной изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-5 10/0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-03-5, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 33-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180007866. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КЛ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054441. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.03.2022 год
357157 | 31 | 2022-02-26 | 21 | 31 | 0.019831 | 2022-02-26 | 21 | 48 | 3.4.8.5 Пере хлест проводов на воде 0,23кВ от опоры №9 при падении снега с крыши жилого дома в момент очистки от снега владельцем на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 20-07-1/250.(устранено, ремонт провода не требуется). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-07-1/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.02.2022 год
357157 | 32 | 2022-02-27 | 1 | 39 | 0.034334 | 2022-02-27 | 3 | 22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявления дерева, угрожающего падением на провода ВЛ 10 кВ ф. 54-04 в пролете опор №№ 3-4. 4.4 В следствие между фазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№3- 4 из-за падения на провода ранее подгоревшего из вне охранной зоны дерева (15,7 м. от крайнего провода), на ПС 35/10 кВ № 54 "Тульская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 54-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 54-04, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-04: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.02.2022 год
357154 | 21 | 2022-02-25 | 17 | 30 | 0.020825 | 2022-02-25 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.72-1 в пролете опор №№ 15-16 произошло схлестывание проводов, что привело к действию МТЗ и отключению В 10кВ ф.72-1 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.72-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действию МТЗ и отключению В 10кВ ф.72-1 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.72-1. на ВЛ 10 кВ ф. 72-1 д. Юксеево, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.72-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 18.03.2022 год
357156 | 115 | 2022-02-25 | 13 | 55 | 0.0225 | 2022-02-25 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения и коррозии провода произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП 63-2-29, что привело к падению провода фазы В на провод фазы С, междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-2 в ТП 63-2-29 действием защит. 4.12 Произошел обрыв вязки провода фазы В на опоре №2 ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП 63-2-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 63-2-29 МУП ЕЭС, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 63-2-29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 116 | 2022-02-25 | 14 | 30 | 0.06 | 2022-02-25 | 14 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (СНТ «Ветеран-7»), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Кулаковская был отключен В 10 ф.75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ «Ветеран-7», Ю.П. Казанцеву, ул. Коломенская, д. 22, кв. 77, г. Красноярск, 660037, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.03.2022 год
357156 | 117 | 2022-02-27 | 0 | 50 | 0.4 | 2022-02-27 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.№3 до РП 119, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.2-08 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от оп.№3 до РП 119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 16-10, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3х240 КЛ 10 кВ оп.3-РП 119. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2022 год
357156 | 118 | 2022-02-27 | 8 | 30 | 0.65001 | 2022-02-27 | 10 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3203 (физ.лицо Меркулов П.И. , г.Красноярск, Окт. р-н., ул. Елены Стасовой, д.35), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Радиотехническая был отключен В 10 ф.126-21. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Меркулову П.И., письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 119 | 2022-02-27 | 16 | 45 | 0.21666 | 2022-02-27 | 17 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (физ. лицо Кожевникова Е.М., Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Элита, ул.Огородная, уч.№5) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-7 от опоры № 41 в сторону ТП 63-7-19, на РП 10кВ №1 Элита действием МТЗ был отключен В 10 кВ ф.63-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-7 от опоры от опоры № 41 в сторону ТП 63-7-19, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Кожевниковой Е.М. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357156 | 120 | 2022-02-27 | 21 | 0 | 2.3333 | 2022-02-28 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате загрязнения поверхности и старения фарфора штыревого изолятора на опоре №84/22/1 ВЛ 10 кВ от РП 10кВ Бугачево-Минино, произошел пробой изоляции, что привело к разрушению изолятора и замыканию на траверсу провода фазы С 10кВ ф.63-1 в РП 10кВ Бугачево-Минино. 4.12 Произошел пробой изоляции штыревого изолятора на опоре №84/22/1 ВЛ 10 кВ от РП 10кВ Бугачево-Минино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №84/22/1 ВЛ 10кВ ф.63-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357154 | 22 | 2022-02-27 | 9 | 55 | 0.52998 | 2022-02-27 | 10 | 48 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Падение дерева (береза длинной 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.03.2022 год
357150 | 31 | 2022-02-25 | 19 | 53 | 0.030999 | 2022-02-25 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сход снега с крыши дома, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов на вводе в дом №38. 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки при сходе снега с крыши дома № 38 на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-15, Опора УПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 37 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.03.2022 год
357156 | 121 | 2022-02-27 | 23 | 52 | 0.46668 | 2022-02-28 | 1 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 435 яч.1 до ТП 434 яч.5, что привело к трёхфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 в яч. 16 на РП 6. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 435 яч.1 до ТП 434 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 435 - ТП 434, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 435 яч.1 до ТП 434 яч.5. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.03.2022 год
357150 | 34 | 2022-02-26 | 17 | 5 | 0.0125 | 2022-02-26 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел сход снега с крыши дома, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов на вводе в дом №9. 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки при сходе снега с крыши дома № 9 на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-07, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.04.2022 год
357154 | 23 | 2022-02-27 | 23 | 29 | 0 | 2022-02-27 | 23 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-31 Партизанская - ЗАО "Прииск Удерейский" (ЗАО "Прииск Удерейский", отсутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.03.2022 год
357154 | 24 | 2022-02-28 | 0 | 1 | 0 | 2022-02-28 | 0 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-53 Партизанская - ЗАО "Васильевский рудник" (ЗАО "Васильевский рудник", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.03.2022 год
357153 | 50 | 2022-02-25 | 13 | 15 | 0.462 | 2022-02-25 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 13 м/с и тяжением провода на опоре №291 ВЛ-10 кВ ф.51-12 был сорван с крюка изолятор с проводом фазы "С" (Приложение №2), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№291-292, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.51-12 на СП 51-12-30. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-12, на опоре №291 был обнаружен сорванный с крюка с изолятором с проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№291-292, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.51-12 на СП 51-12-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.51-12 с. Лебяжье, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №152682362. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 04.04.2022 год
357153 | 52 | 2022-02-25 | 16 | 4 | 0.007833 | 2022-02-25 | 16 | 51 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-09-1336, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-09-1336. 4.4 В результате порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №34-09-1336. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-09-1336, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №34-09-1336. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.03.2022 год
357153 | 53 | 2022-02-25 | 16 | 57 | 0.00825 | 2022-02-25 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате кратковременного увеличения тока нагрузки потребителя произошло перегорание плавкой вставки предохранителя фазы "В" в высоковольтном отсеке КТП 10/0,4 кВ №10-06-270, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №10-06-270 обнаружена перегоревшая плавкая вставка предохранителя марки ПК-10 фазы "В" в высоковольтном отсеке КТП 10/0,4 кВ №10-06-270, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки. на ТП 10-06-270, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №10-06-270 По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180009037. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 04.04.2022 год
357153 | 54 | 2022-02-25 | 19 | 40 | 0.099 | 2022-02-26 | 0 | 37 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение шпильки трансформатора фазы "С" внутри бака трансформатора КТП 10/0,4 кВ №51-02-522, что явилось причиной разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.51-02 на ТП 10/0,4 кВ №51-02-522 обнаружено повреждение шпильки трансформатора фазы "С" внутри бака, что явилось причиной разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки. на ТП 50-10-2595 ОУ, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ SAP - №180008271. 180008273. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 04.04.2022 год
357153 | 55 | 2022-02-25 | 21 | 1 | 4.0106 | 2022-02-26 | 0 | 9 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя АО "Крассети". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Цавня С.А. 01.04.2022 год
357153 | 56 | 2022-02-26 | 9 | 13 |  | 2022-02-26 | 9 | 13 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя "КрасЭко". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Цавня С.А. 01.04.2022 год
357153 | 57 | 2022-02-26 | 15 | 2 | 3.0375 | 2022-02-26 | 21 | 47 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролёте опор №№139-140 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№139-140, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-14 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№139-140 по сломанной ветке дерева, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ 10 кВ ф.33-14 Ивановка-Жеблахты, Пролет: Оп. №139 - Оп. №140 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. В пролетах опор №№139-140 произвести регулировку стрелы провеса. Ответственное лицо: Самышин Алексей Николаевич 04.04.2022 год
357153 | 58 | 2022-02-27 | 15 | 33 | 0.031752 | 2022-02-27 | 16 | 36 | 3.4.12.5 В результате резкого повышения температуры окружающего воздуха произошло оттаивание снега и его схода с крыши дома на провода в пролёте опор №№4-5 Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №54-04-597, что привело к схлёстыванию проводов, короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-597. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №54-04-597 обнаружен сход снега с крыши дома на провода в пролёте опор №№4-5, что привело к схлёстыванию проводов, короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №54-04-597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-04-597, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №54-04-597 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 28.03.2022 год
357152 | 43 | 2022-02-28 | 3 | 55 |  | 2022-02-28 | 3 | 55 | 3.4.8.5 По причине умышленного повреждения (подпила) неустановленным лицом узла крепления гирлянды провода фазы "С" с траверсой на опоре №52 ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721), произошел обрыв серьги СР 7-16, с последующим падением провода ф"С" с гирляндой изоляторов и замыканием фазы "С" на "землю" с отключением от действия ДФЗ на ТЭЦ АГК и Назаровской ГРЭС ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721). 4.4 Произошел обрыв серьги СР 7-16, по причине умышленного повреждения (подпила) неустановленным лицом узла крепления гирлянды провода фазы "С" с траверсой на опоре №52 ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721), с последующим падением провода ф"С" с гирляндой изоляторов и замыканием фазы "С" на "землю" с отключением от действия ДФЗ на ТЭЦ АГК и Назаровской ГРЭС ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв серьги СР 7-16 на опоре №52 ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721) на ВЛ 110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК"_С-720, Опора пром. мет. П-26М | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721). Заказ SAP №180008646. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ С-720/721 "НГРЭС-ТЭЦ АГК" по всей длине ВЛ с фотофиксацией узлов крепления гирлянд проводов и грозотроса. Заказы SAP №180008647, 180008649. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену поврежденной серьги СР 7-16 узла крепления гирлянды изоляторов провода фазы "С" на опоре №52, отремонтировать провод в пролете опор №52-53 ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721). Заказ SAP №170054434. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в органы МВД по факту повреждения неустановленным лицом узла крепления гирлянды провода фазы "С" с траверсой на опоре №52 ВЛ-110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" 1 цепь (С-721). Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Метёлкин А.Е. 28.03.2022 год
357153 | 59 | 2022-02-28 | 12 | 55 | 0.82559 | 2022-02-28 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение изоляции токопроводов фазы "А" и фазы "В" подведенных к АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 10/04 кВ №6-01-0107, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, повреждения АВ 0,4 кВ и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение изоляции токопроводов фазы "А" и фазы "В" подведенных к АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 10/04 кВ №6-01-0107, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, повреждения АВ 0,4 кВ и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ТП 6-01-0107, TP010-0024332-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого оборудования в РУ 0,4 кВ. Заказ SAP - №170054410. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.04.2022 год
357156 | 122 | 2022-02-28 | 11 | 10 | 0.13333 | 2022-02-28 | 12 | 36 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Энерго-Терм") на КЛ 6 кВ от оп. №5 ф. 7-46 до ТП-3026 , действием МТЗ, на ПС 110 кВ Медпрепараты был отключен В 6 кВ ф.7-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЭНЕРГО-ТЕРМ" Южанникову Александру Юрьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39, офис 110), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.04.2022 год
357156 | 123 | 2022-02-28 | 13 | 27 | 0.29833 | 2022-02-28 | 14 | 40 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных земляных работ персоналом ООО "СГК",в охранной зоне КЛ 10 кВ, спецтехникой была повреждена КЛ 10 кВ ф.9-36 от РП 23 яч.5 до ТП 1112 в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 10 ф.9-36 на ПС 110 кВ Центральная. В следствии повреждения кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Центральная ф.9-28 до РП 89 действием МТЗ произошло отключение В 10 ф.9-28 на ПС 110 кВ Центральная. Вследствие наличия повреждения на ф.9-28, и отказа СВ 1,2 сек 10 кВ в РП-89 на отключение, на ПС 110 кВ Полиграфкомбинат аварийно отключился ф.98-58. В результате оказались обесточены 1 сек. 10, 2 сек. 10 в РП-89. 4.4 Произошло механическое повреждение изоляции КЛ 10 кВ от РП 23 яч.5 до ТП 1112. Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Центральная ф.9-28. Обесточена 1 сек. РП 89, сработал АВР СВ 10 кВ на КЗ ф.9-28. В следствии КЗ, отключился ф.9-28 на ПС 110 кВ Центральная. В следствии чего пропало напряжение 2 сек. на РП 89 яч.14, РП 89 не отключился по режиму работы АВР. По схеме АВР включился СВ на повреждённый ф.9-28(на КЗ). СВ 10 на РП 89 не отключился(в следствии неисправности цепи отключения СВ). Что привело к отключению ф.98-58, обесточены 1 и 2 сек. РП 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10кВ от РП 23 до ТП 1112, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 10 кВ от РП-23 яч.5 до ТП 1112. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередное техническое обслуживание РИСЭ. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Ерёменко Д.А. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Реализовать техническое решение по переводу цепей АВР 10кВ между В 10кВ яч. 10 (питание от ф.98-25) и В 10кВ яч.14 (питание от ф.9-28) в ремонтных схемах питания РП-89. Ответственное лицо: Чернявский С.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 4 До реконструкции РП-89 разработать решение и выполнить передачу сигналов ТС и ТИ с РП в КОТМИ-14. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Макаренко Г.К. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110 кв Центральная ф.9-28 до РП 35. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 6 Выполнить послеаварийную проверку СВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в адрес филиала "Красноярская теплосеть" о порядке выполнения работ в охранной зоне кабельных линий. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать ремонтные схемы РП-89 с оперативными указаниями по РЗА и режимными ограничениями в различных схемах питания РП (от ПС 110 кВ «Полиграфкомбинат» и ПС 110 кВ «Центральная», от ПС 110 кВ «Полиграфкомбинат» и ПС 110кВ «Городская», от ПС 110кВ «Городская» и ПС 110 кВ «Центральная»). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Ознакомить оперативный и руководящий персонал Октябрьского РЭС с ремонтными схемами и оперативными указаниями по РЗА и режимными ограничениями по РП-89. Ответственное лицо: Чернявский С.В. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Включить РП-89 в перечень переключений, выполняемых по типовым бланкам переключений, по обычным бланкам переключений, а также выполнение которых, допускается без бланков переключений в электроустановках ПО КЭС. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Тимргалеев З.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Ознакомить персонал Октябрьского РЭС, персонал ДС ЦУС с изменениями в Перечне переключений, выполняемых по типовым бланкам переключений, по обычным бланкам переключений, а также выполнение которых, допускается без бланков переключений в электроустановках ПО КЭС. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Тимргалеев З.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 6 Дополнить инструкцию по по эксплуатации УРЗА Октябрьского РЭС указаниями оперативному персоналу по режиму работы АВР в ремонтных схемах. Ответственное лицо: Чернявский С.В., 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 7 Разработать техническое решение по переводу цепей АВР 10кВ в ремонтных схемах питания РП-89. Ответственное лицо: Чернявский С.В. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 8 Разработать техническое решение по контролю заряда аккумулятора, уровня топлива РИСЭ с выдачей информации на ДП ДС ЦУС. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Макаренко Г.К. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 9 Выполнить отображение в КОТМИ-14 оперативной схемы ДС ЦУС РП-89. Ответственное лицо: Макаренко Г.К., Тимиргалеев З.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 10 Разработать задание на проектирование по реконструкции РП-89. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Ерёменко Д.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 11 Разработать ЗП гибридной системы питания запуска РИСЭ (ДЭУ-200.2Р-ЯС) с использованием ионисторов. Ответственное лицо: Чернявский С.В., Макаренко Г.К. 01.04.2022 год
357156 | 126 | 2022-02-28 | 16 | 11 | 0.04 | 2022-02-28 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Мичуринская ф.119-22 до ТП 781, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 кВ ф.119-22 на ПС 110 кВ Мичуринская. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Мичуринская ф.119-22 до ТП 781. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.119-22 от ПС 119 до ТП 781, ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Мичуринская ф.119-22 до ТП 781. Ответственное лицо: Жук В.П. 02.04.2022 год
357156 | 127 | 2022-02-28 | 19 | 30 | 0.46669 | 2022-02-28 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550.В результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.14-22 на ПС 220кВ Заводская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-22 от ПС 14 до ТП 550, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550. Ответственное лицо: Жук В.П. 01.04.2022 год
357156 | 128 | 2022-02-28 | 22 | 50 |  | 2022-02-28 | 22 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ТСЖ "Беларусь") на КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 740, действием МТЗ на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В 10 ф.123-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 740, конкурсному управляющему ТСЖ "Беларусь", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357152 | 44 | 2022-02-28 | 9 | 35 | 0.011333 | 2022-02-28 | 10 | 43 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (34 года) с изменением свойств материалов (несоответствием нагрузки сечению провода), произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №6-№7, что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 31-12-17 10/0,4кВ. 4.1 Произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №6-№7, в следствии длительной эксплуатации (34 года) с изменением свойств материалов (несоответствием нагрузки сечению провода), что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 31-12-17 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр.оп.№6-№7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 31-12-17, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-12-17 10/0,4кВ и КТП 31-12-17 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008472. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-№7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-12-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054464. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-12-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №180008569. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №7-№15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-12-17 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2022 год
357156 | 129 | 2022-03-01 | 8 | 55 |  | 2022-03-01 | 8 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 177(Феникс) (МП "Горэнерготранс"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В 10 ф.49-08. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 177(Феникс), генеральному директору МП "Горэлектротранс" Востриковой А.Г. (г. Красноярск, ул. Вавилова 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.04.2022 год
357156 | 130 | 2022-03-01 | 13 | 15 | 0.28333 | 2022-03-01 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины и неравномерного тяжения проводов произошел излом стойки опоры №17 ВЛ 10кВ ф.8-2 от ПС 110 кВ Кача(РЖД), в следствие чего произошел схлест проводов фаз А,В,С, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.8-2 на ПС 110 кВ Кача(РЖД). 4.1 Произошел излом стойки опоры №17 ВЛ 10кВ ф.8-2 от ПС 110 кВ Кача(РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ ф.8-2_Кача, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №17 ВЛ 10кВ ф.8-2 от ПС 110 кВ Кача(РЖД). Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.04.2022 год
357152 | 45 | 2022-03-02 | 2 | 35 |  | 2022-03-02 | 2 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования (35 лет) с образованием микротрещин в теле фарфорового изолятора и воздействия внешних климатических факторов (влаги и перепадов температур с переходом через ноль), произошёл излом изолятора у нижнего фланца ИОС-110/400 УХЛ1 фазы "С" на портале между В С-27 и ЛР С-27 ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский", с последующим падением и касанием шлейфа металлоконструкции портала с отключением от действия 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ БСМИ – Боготольский ПП (С-27) на ПС 110/10кВ №54-В "БСМИ". 4.1 Произошёл излом изолятора у нижнего фланца ИОС-110/400 УХЛ1 фазы "С" на портале между В С-27 и ЛР С-27 ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский", в следствии длительной эксплуатации электрооборудования (35 лет) с образованием микротрещин в теле фарфорового изолятора и воздействия внешних климатических факторов (влаги и перепадов температур с переходом через ноль), с последующим падением и касанием шлейфа металлоконструкции портала с отключением от действия 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ БСМИ – Боготольский ПП (С-27) на ПС 110/10кВ №54-В "БСМИ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора ИОС-110/400 УХЛ1 фаза "С" на ПП № 17 110кВ "Боготольский", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить плановый осмотр опорных изоляторов разъединителей и шинных мостов на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Заказ SAP №152131621. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов ИОС-110/400 УХЛ1 на ОТПК 6-110-2 УХЛ-1 фаз "А", "В", "С" на портале между В С-27 и ЛР С-27. Заказ SAP №170054480. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт шинопровода на портале между В С-27 и ЛР С-27 на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Заказ SAP №170054480. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам планового осмотра выполнить замену дефектных изоляторов 110кВ на ПС №17 "ПП Боготольский" в рамках РП 2022г. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену фарфоровой изоляции на полимерную на оборудовании ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский" в РП 2023г. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести с оперативным персоналом обучение по качественному осмотру ОСИ оборудования ПС. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.03.2022 год
357157 | 27 | 2022-03-01 | 13 | 5 | 0.0125 | 2022-03-01 | 14 | 20 | 3.4.10 следствие проникновения животного на ошиновку 1Т КТПН 48-02-9/160 произошло срабатывание ПК -10кВ. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на шинах 10 кВ между 1Т и предохранительно колодкой с ПК-10 из-за проникновения животного (колонок) в результате сорванного замка и открытых дверей со стороны трансформатора, произошло срабатывание 3-х ПК-10, на ТП 48-03-9 отключен ЛР ТП 48-03-9 ( устранено ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на шинах 10 кВ между 1Т и предохранительно колодкой с ПК-10 из-за проникновения животного на КТПН 90-03-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 КТПН 48-02-9/250: - отремонтировать замок, закрыть двери. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 01.03.2022 год
357152 | 46 | 2022-03-02 | 20 | 46 | 0.0015 | 2022-03-02 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "А" и "С" с их неравномерным провесом в пролете опор №2-№3, что при порыве ветра до 20 м/с привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролете опор №2-№3, с отключением В 10 ф.42-05 на ПС 110/10 №42 " Кожаны ". 4.4 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "С" с их неравномерным провесом в пролете опор №2-№3, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра до 20 м/с привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролете опор №2-№3, с отключением В 10 ф.42-05 на ПС 110/10 №42 " Кожаны ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "С" пр.оп.№2-№3 на ВЛ 10 кВ ф.42-05 с.Кожаны-с.Крюково, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.42-05 от ПС 110/10 №42 "Кожаны", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180009023. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ ф.42-05 от ПС 110/10 №42 "Кожаны". Заказ SAP №180009025. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 47 | 2022-03-02 | 20 | 55 | 0.015833 | 2022-03-02 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (51 год) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролетах опор №3/5-№3/7, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3/5-№3/6, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 24-01-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролетах опор №3/5-№3/7, в следствии длительной эксплуатации (51 год) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3/5-№3/6, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 КТП 24-01-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр.оп.№3/5-№3/6 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 24-01-3, Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 3/6; удлинение проводов фаз "А" и "В" пр.оп.№3/6-№3/7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 24-01-3, Пролет: Опора № 3/6 - Опора № 3/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/5-№3/7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 24-01-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180008828. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 24-01-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008827. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-№3/12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 24-01-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года замену опоры с подкосом №3/12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 24-01-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2022 год
357152 | 48 | 2022-03-02 | 21 | 13 | 0.017833 | 2022-03-02 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №31-32, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №31-32, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №31-32, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №31-32, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-06 на ПС 35/10кВ №61"Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп.№31-32 на ВЛ 10 кВ ф.61-06 с.Локшино, Пролет: - Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.61-06 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №180008847. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-06 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008000. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.04.2022 год
357154 | 25 | 2022-03-02 | 14 | 20 |  | 2022-03-02 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф. 34-15 (ООО "ВостокЛесЭкспорт", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.03.2022 год
357154 | 26 | 2022-03-02 | 20 | 40 | 1.44 | 2022-03-02 | 22 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ТП ф.11-02 (АО "КрасЭКо", присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.03.2022 год
357156 | 131 | 2022-03-02 | 12 | 10 | 0.13334 | 2022-03-02 | 12 | 50 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированных земляных работ подрядной организацией ООО " Тесла" произошло механическое повреждение КЛ-10 кВ от РП 135 яч. 13 до ТП 140 яч.3 4.4 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от РП 135 яч. 13 до ТП 140 яч.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-10 кВ от РП 135 яч.13 , ТП 140 яч. 3, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от яч.13 РП 135 до ТП 140 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в адрес ООО "Тесла" о порядке выполнения работ в охранной зоне кабельных линий. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357156 | 132 | 2022-03-02 | 22 | 36 | 0.0070005 | 2022-03-02 | 23 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 37 лет) и ослабления вязки провода на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-45-2-11, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП-45-2-11 действием защит. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-45-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП-45-2-11 (феникс), Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-45-2-11. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.04.2022 год
357153 | 60 | 2022-03-02 | 14 | 48 | 0.0175 | 2022-03-02 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1318, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1318. 4.4 В результате порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1318. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-06-1318, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №38-06-1318. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 04.04.2022 год
357156 | 133 | 2022-03-03 | 15 | 0 | 0.02 | 2022-03-03 | 15 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 95 руб. №14 до ж.д. Комсомольский 8, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №14 0,4 кВ в ТП 95. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 95 руб. №14 до ж.д. Комсомольский 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 95-ж.д пр.Комсомольский,8, Кабель АВВБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВБ 3х120 КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 95 руб. №14 до ж.д. Комсомольский 8 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.08.2022 год
357152 | 49 | 2022-03-03 | 11 | 40 | 0.005833 | 2022-03-03 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №178/94 – 178/95, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №178/94 – 178/95, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ". 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №178/94 – 178/95, в результате длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №178/94 – 178/95, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр.оп.№178/94 – 178/95 на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Пролет: 178/94 - 178/95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180009030. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 178/93 – 178/96 ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180009031. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 50 | 2022-03-03 | 16 | 15 | 0.0013666 | 2022-03-03 | 16 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (20 лет) с изменением свойств материалов, произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №4-№5, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 КТП 9-29-11 10/0,4кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №4-№5, в следствии длительной эксплуатации (20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" пр.оп.№4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 9-29-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180008951. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 9-29-11 10/0,4кВ и КТП 9-29-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008950. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №4 -№5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2023 года замену опор №4, №5,№6, №8 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2022 год
357152 | 51 | 2022-03-03 | 18 | 26 | 0.060003 | 2022-03-03 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение опорной изоляции контактной группы фаз "А" и "В" внутри автоматического выключателя ГА-0,4кВ 2 С.Ш ТП 40-25/38-501, с последующим междуфазном коротким замыканием и отключением ГА-0,4кВ в ТП 40-25/38-501. 4.14 Произошло разрушение опорной изоляции контактной группы фаз "А" и "В" внутри автоматического выключателя ГА-0,4кВ 2 С.Ш ТП 40-25/38-501, в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазном коротким замыканием и отключением ГА-0,4кВ в ТП 40-25/38-501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорной изоляции фаз "А" и "В" ГА-0,4кВ 2 С.Ш ТП 40-25/38-501 на ГА-0,4/АВ2М20Н-53-43А-УХЛ3 1500А, TP010-0020866-16-02-21-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ГА-0,4кВ 2Т в ЗТП 40-25/38-501 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180008954. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ЗТП 40-25/38-501 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180008953 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.04.2022 год
357153 | 61 | 2022-03-03 | 17 | 37 | 0.01325 | 2022-03-03 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" вводов в АВ 0,4 кВ Л.1 ТП 10,04 кВ №41-08-1438, что явилось причиной нагрева изоляции, её разрушения, возникновения короткого замыкания, отгорания вводов АВ 0,4 кВ фазы "А", фазы "В", фазы "С" и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №41-08-1438 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л.1 обнаружены отгоревшие вводы фазы "А", фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-08-1438, VN004-00045077 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №41-08-1438 по результатам осмотра произвести ревизию РУ 0,4 кВ КТП. 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 05.04.2022 год
357152 | 52 | 2022-03-03 | 19 | 45 | 0.61334 | 2022-03-03 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №59/265 – 59/266, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59/265 – 59/266, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ". 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №59/265 – 59/266, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №59/265 – 59/266, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-12 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр. оп.№59/265 – 59/266 на ВЛ 10 кВ ф.33-12 п.Балахта-д.Ямская, Пролет: Опора № 59/265 - Опора № 59/266 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180009028. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 59/264 – 59/266 ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Заказ SAP №180009029. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.04.2022 год
357152 | 53 | 2022-03-03 | 20 | 57 | 0.09333 | 2022-03-03 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №10-№11, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-44 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №10-№11, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 8-14-44 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп.№10-№11 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-44, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-44 10/0,4кВ и ТП 8-14-44 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152683777. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-14-44 10/0,4кВ. Заказ SAP №152683778. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.03.2022 год
357154 | 27 | 2022-03-03 | 10 | 28 | 0.32 | 2022-03-03 | 13 | 8 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13-18 м/с.) произошло падение сухого дерева (сосна длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 43-44, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ "Дудовка". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 43-44 в результате резкого порыва ветра (до 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 43-44. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.03.2022 год
357156 | 124 | 2022-03-04 | 13 | 55 | 0.66665 | 2022-03-04 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВН 10/400 в ТП 85-1-47 (более 30 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло ухудшение прижимных свойств болтового соединения, что привело к прогоранию шины фазы "А"и отключению действием МТЗ В 10 ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково. 4.12 Произошло ухудшение прижимных свойств болтового соединения ВН 10/400 в ТП 85-1-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 85-1-47 кузнецово-заповедный, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт болтовых соединений ВН 10/400 в ТП 85-1-47. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.04.2022 год
357156 | 134 | 2022-03-05 | 17 | 30 |  | 2022-03-05 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3232 (ООО "ПолиПак-10"), действием МТЗ на ПС 110 кВ Мясокомбинат был отключен В 10 ф.121-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3232, генеральному директору ООО "ПолиПак-10" И.Н. Ковалёву (г.Красноярск, ул. Норильская, д.16, стр.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 135 | 2022-03-06 | 18 | 25 | 1.2333 | 2022-03-06 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 540 до ТП 547, в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.14-20 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 540 до ТП 547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 547 до ТП 540, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от ТП 540 до ТП 547. Ответственное лицо: Жук В.П. 25.03.2022 год
357154 | 28 | 2022-03-05 | 16 | 58 | 0.25667 | 2022-03-05 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) с дерева (осина 19-20 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 492-493, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 С дерева (осина 19-20 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 492-493 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 492-493 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 492 - Опора № 493 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 492-493 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 25.03.2022 год
357152 | 55 | 2022-03-06 | 21 | 51 | 0.045417 | 2022-03-06 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №18-№19, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-№19, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-15 ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №18-№19, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-№19, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-15 ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр.оп.№18-№19 на ВЛ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06-8, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ Л-15 от ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180009518. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-15 от ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ и ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180009517. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №11 -№19 ВЛ-0,4кВ Л-15 от ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.06.2022 год
357153 | 51 | 2022-03-05 | 7 | 1 | 2.26 | 2022-03-05 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактных соединений на ламелях Р 10 кВ №1-21-1149 ВЛ-10 кВ ф.2-07 произошло образование дуги, что привело к короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.2-07 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". 4.10 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.2-07 обнаружен поврежденный действием дуги Р 10 кВ №1-21-1149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2-07 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов. на ВЛ 10 кВ ф.1-21 г.Минусинск, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Р-10 кВ №1-21-1149. (Заказ SAP - №180009448). По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. (Заказ SAP - №170054451). Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.04.2022 год
357150 | 37 | 2022-03-05 | 13 | 29 | 0.048668 | 2022-03-05 | 14 | 42 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.7-13 в пролёте опор № 95- 96 на провода фаз "В" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.7-13 в пролёте опор № 95- 96 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению Вф.7-13/10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка" от МТЗ с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.7-13, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.03.2022 год
357150 | 38 | 2022-03-05 | 20 | 25 | 0.004669 | 2022-03-05 | 20 | 29 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.49-01 в пролёте опор № 11 – 12 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие перекрытия провода фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-01 в пролёте опор № 11 – 12 произошло двухфазное замыкание фазы "В, С", что привело к отключению по неотложной заявке ф.11-12 на ПС 35 кВ №49 "Березовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.49-01, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 11.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф.49-01. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.04.2022 год
357150 | 39 | 2022-03-06 | 13 | 8 | 0.019582 | 2022-03-06 | 13 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 14- 15 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 2 метра. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 14 - 15 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению ВЛ-04 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ 6-09-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-50, Пролет: Опора №14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.03.2022 год
357150 | 40 | 2022-03-06 | 18 | 45 | 0.000833 | 2022-03-06 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.52-03, что привело к срыву изоляции фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 8 марки УА10-4ДБ, что привело к срыву изоляции фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 8 ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.04.2022 год
357154 | 7 | 2022-01-23 | 14 | 10 | 0.082631 | 2022-01-23 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра (до 7 м/с.) с дерева (береза 22 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 76-77, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 С дерева (береза 22 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 76-77 в результате порыва ветра (до 7 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева (береза 22 м.), росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 76-77 ВЛ 10кВ ф.51-2. на ВЛ 10 кВ ф. 51-2_Атаманово, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 76-77 ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 11.02.2022 год
357150 | 18 | 2022-01-23 | 13 | 48 |  | 2022-01-23 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 128 - 129 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 128- 129 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению Вф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка" от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролёте опор № 128-129 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 11.02.2022 год
357156 | 54 | 2022-01-24 | 13 | 45 | 0.77499 | 2022-01-24 | 16 | 20 | 3.4.13.4 В результате некачественного монтажа, выразившегося в несоблюдении допустимого расстояния между шлейфом ОПН 10кВ ф."В" на опоре 152/80 ВЛ 10кВ ф.47-4 и контактной шиной фазы "С" выключателя, произошло отгорание шлейфа ОПН 10кВ ф.В на опоре 152/80 ВЛ 10кВ ф.47-4. При падении отгоревшего шлейфа фазы "В" на контактную шину фазы "С" выключателя, произошло межфазное короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35 кВ №135 Заря. 4.13 По причине некачественного монтажа, выразившегося в несоблюдении допустимого расстояния между шлейфом ОПН 10кВ ф."В" на опоре 152/80 ВЛ 10кВ ф.47-4 и контактной шиной фазы "С" выключателя, произошло отгорание шлейфа ОПН 10кВ ф.В на опоре 152/80 ВЛ 10кВ ф.47-4. При падении отгоревшего шлейфа фазы "В" на контактную шину фазы "С" выключателя, произошло межфазное короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35кВ №135 Заря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.47-4, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный шлейф ОПН 10кВ ф."В" на опоре №152/80 ВЛ 10кВ ф.135-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении ООО "Тесла" по факту повреждения шлейфа ОПН 10кВ ф."В" на опоре №152/80 ВЛ 10кВ ф.135-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357152 | 15 | 2022-01-24 | 11 | 14 | 0.024501 | 2022-01-24 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) с изменением свойств материалов, произошло ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, с последующим срывом с крепления ПК-10 и обрывом цепи ф."В" с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-630/10 в ТП №8-24-10 10/0,4кВ. 4.13 Произошло ослабление крепления губок ПК-10 в РУ-10кВ, в результате длительной эксплуатации (24 года) с изменением свойств материалов, с последующим срывом с крепления ПК-10 и обрывом цепи ф."В" с переходом на неполнофазный режим трансформатора ТМ-630/10 в ТП №8-24-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления ПК-10 в РУ-10кВ на СКТП 8-24-10, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления предохранителей и замену ПК-10 ф."В" в РУ-10кВ на ТП №8-24-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №152676114. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 8-24-10, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152676113. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.02.2022 год
357156 | 55 | 2022-01-24 | 16 | 40 | 0.49336 | 2022-01-24 | 17 | 17 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных земельных работ сотрудниками ООО "КрасКом" в охранной зоне КЛ 6 кВ произошло повреждение ГКЛ 6 кВ ф 14-07. Вследствие чего действием МТЗ произошло отключение В 6 кВ ф 14-07 на ПС 14 "Заводская". 4.12 По причине производства несанкционированных земельных работ сотрудниками ООО "КрасКом" в охранной зоне КЛ 6 кВ произошло повреждение ГКЛ 6 кВ ф 14-07. Вследствие чего действием МТЗ произошло отключение В 6кВ ф 14-07 на ПС 14 "Заводская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШВ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07. Ответственное лицо: Жук В.П. 26.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО "КрасКом" Русецкому А. Н. о недопущении несанкционированных работ в охранных зонах объектов электроэнергетики. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.03.2022 год
357156 | 56 | 2022-01-24 | 16 | 19 |  | 2022-01-24 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 906 Р2 до ВРУ жилого дома у. 9 Мая 16 , что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН ф. А, В, С на Р2 ТП 906. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 906 Р2 до ВРУ жилого дома у. 9 Мая 16 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН ф. А, В, С на Р2 ТП 906 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ от ТП 906 до ж.д ул.9 Мая,16, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3*95 0,4кВ от ТП 906 Р2 до ВРУ жилого дома у. 9 Мая 16. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.07.2022 год
357156 | 57 | 2022-01-25 | 1 | 33 |  | 2022-01-25 | 1 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации трансформатора 2Т более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел нагрев "0" вывода 2Т на ТП 9001, что привело к повреждению нулевой шпильки трансформатора и оперативному отключению 2Т на ТП 9001. 4.10 Произошел нагрев "0" вывода 2Т на ТП 9001 , в следствии длительной эксплуатации 2Т более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к повреждению нулевой шпильки трансформатора и оперативному отключению 2Т на ТП 9001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП-9001 р-н Северо-восточной промбазы, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 2Т на ТП 9001. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2022 год
357153 | 22 | 2022-01-24 | 11 | 42 | 0.0477 | 2022-01-24 | 12 | 9 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3006и произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.10 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3006и произошло срабатывание теплового расцепителя, что повлекло за собой неисправность механической части АВ 0,4 кВ и подплавление контактов и причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность механической части и подплавление контактов на ТП 53-11-3006и, Автомат. выкл. А-3716 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №53-11-3006и. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.02.2022 год
357157 | 10 | 2022-01-25 | 2 | 31 |  | 2022-01-25 | 2 | 31 | 3.4.12.1 Гололедно - изморозевые отложения на провода в виде налипания плотной снежной массы (толщиной 10-12см.), приведшие к пляске проводов при освобождении от налипшей изморози на ВЛ-35кВ Т-64 в пролете опор №№ 107-108 . 4.12 Вследствие уменьшения воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №№ 107-108 из-за подхлёста проводов в момент освобождения от налипшей изморози (толщиной 10-12см.) произошло междуфазное замыкание; на ПС 110/35/10кВ №5 "Агинская" действием ТО с УАПВ отключался В 35 Т-64. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152255596 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 26.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64: - включить в ремонтную программу на 2023г. регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 107-108 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 год
357157 | 11 | 2022-01-25 | 10 | 39 | 0.27833 | 2022-01-25 | 13 | 26 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка (заготовка дров) вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.18-03 рядом с пролетом опор №№ 5.86-5.87. Вследствие однофазного замыкания от касания провода на заземляющий спуск одностоечной опоры №5.87 при падении спиленного неустановленным лицом из вне охранной зоны дерева в пролете опор №№5.86 - 5.87, на РП 10кВ №18 "Дом престарелых" оперативно (КИ фаза "А"=0кВ) отключен В 10 ф. 18-03. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 25.02.2022 год
357157 | 12 | 2022-01-25 | 14 | 37 | 0.42003 | 2022-01-25 | 15 | 5 | 3.4.12.1 Гололедно - изморозевые отложения на провода в виде налипания плотной снежной массы (толщиной 10-12см.), приведшие к пляске проводов на ВЛ-35кВ Т-45 в пролете опор №№ 51-52 при освобождении от налипшей изморози. 4.12 Вследствие уменьшения воздушного электроизоляционного промежутка между фазами "А" и "С" в пролете опор №№ 51-52 из-за подхлёста проводов в момент освобождения от налипшей изморози (толщиной 10-12см.) произошло междуфазное замыкание; на ПС 35/10кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ (АПВ не работало) отключался В 35 Т-45. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Кулижниково - Ивановка Т-45, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Кулижниково - Ивановка Т-45: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. № заказа 152255587 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/10кВ №44 "Кулижниково" при капитальном ремонте: - выполнить замену привода В 35 Т-45. Заказ № 142723183 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Кулижниково - Ивановка Т-45: - включить в ремонтную программу на 2023г. регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 51-52. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2022 год
357152 | 16 | 2022-01-25 | 15 | 3 | 0.002 | 2022-01-25 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов (несоответствием нагрузки сечению провода), произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №2/8-№2/9, что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2/8-№2/9, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 24-03-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №2/8-№2/9, в следствии длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов (несоответствием нагрузки сечению провода), что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2/8-№2/9, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр. оп.№2/8-№2/9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 24-03-5, Пролет: Опора № 2/8 - Опора № 2/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 24-03-5 10/0,4кВ и КТП 24-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152676115. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Климюк О.М. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №1-№2/10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Климюк О.М. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Климюк О.М. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену неизолированного провода на провод марки СИП в пролете опор №2-№18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 24-03-5 10/0,4кВ Ответственное лицо: Начальник Шарыповского РЭС Климюк О.М. 01.07.2022 год
357152 | 17 | 2022-01-25 | 21 | 18 | 0.080663 | 2022-01-25 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 42-10-5 10/0,4кВ до ТП 42-10-10 10/0,4кВ с последующим коротким замыканием жилы кабеля ф"С" на заземленную оболочку с отключением В 10 ф.42-10 на ПС 110/10кВ №42 "Кожаны". 4.12 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 42-10-5 10/0,4кВ до ТП 42-10-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 20 лет) со старением изоляции, с последующим коротким замыканием жилы кабеля ф"С" на заземленную оболочку с отключением В 10 ф.42-10 на ПС 110/10кВ №42 "Кожаны". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 42-10-5 10/0,4кВ до ТП 42-10-10 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.42-10 п.Кожаны., ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-5 до ТП 42-10-10. Заказ SAP №152677468. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.42-10, КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-5 до ТП 42-10-10, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180000516. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-5 до ТП 42-10-10. Заказ SAP №170054234. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.42-10 от ТП 42-10-5 до ТП 42-10-10 после ремонта. Заказ SAP №152677468. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.02.2022 год
357156 | 47 | 2022-01-25 | 14 | 8 | 0.14499 | 2022-01-25 | 14 | 37 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 741 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч.19 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 741 (ООО "Краском") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 58 | 2022-01-25 | 13 | 41 |  | 2022-01-25 | 13 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 903 до ВРУ жилого дома Комсомольский 3а, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф. "С" Р22 в ТП 903. 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 903 до ВРУ жилого дома Комсомольский 3а, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф. "С" Р22 в ТП 903. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 903 до ВРУ жилого дома Комсомольский 3а, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф. "С" Р22 в ТП 903. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ОТ ТП903-ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,3А, Кабель ААБл 3х120 4.13 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 903 до ВРУ жилого дома Комсомольский 3а, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф. "С" Р22 в ТП 903. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-903, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3*120 от Р22 ТП 903 до жилого дома пр-т Комсомольский 3а Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителя ПН-2 250/250 ф. "С" Р22 в ТП 903. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.02.2022 год
357154 | 9 | 2022-01-25 | 14 | 12 | 0.026656 | 2022-01-25 | 14 | 17 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.37-06 в пролете опор №№ 82-83 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10кВ ф.37-06 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 11.02.2022 год
357156 | 59 | 2022-01-26 | 15 | 18 | 0.135 | 2022-01-26 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева, из-за пределов охранной зоны (по причине порыва ветра) на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 135-136 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 88 Талая действием МТЗ. 4.12 По причине падения ветки дерева, из-за пределов охранной зоны на провода (по причине порыва ветра) ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 135-136 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 88 Талая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку деревьев в пролете опор 135-136 ВЛ 10кВ ф.88-3 в рамках ремонтной программы 2022. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2022 год
357150 | 19 | 2022-01-26 | 15 | 34 | 0.24666 | 2022-01-26 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 256- 257 на провода фаз "В" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. Охранная зона ВЛ 10 метров. 4.12 Из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 256- 257 вследствие падения ветки дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению Вф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка" от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14, ф.40-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.03.2022 год
357156 | 60 | 2022-01-27 | 11 | 3 | 0.008667 | 2022-01-27 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения (более 59 лет) и загнивания стойки опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-6-16 произошел излом стойки, что привело к схлесту проводов фаз: "А", "В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-1 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-6-16. 4.1 По причине длительной эксплуатации (опоре более 59 лет) и загнивания стойки опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-6-16 произошел излом стойки, что привело к схлесту проводов фаз: "А", "В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-1 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-16 МУП ЕЭС, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 45-6-16. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357156 | 61 | 2022-01-27 | 12 | 16 | 0.013167 | 2022-01-27 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала(срок эксплуатации опоры более 42 лет) и неравномерного тяжения проводов произошел наклон опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12. В следствие наклона опоры произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12, что привело к схлесту провода фаз: "А", "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 45-4-12 действием защит. 4.1 По причине изменения свойств материала(срок эксплуатации опоры более 42 лет) и неравномерного тяжения проводов произошел наклон опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12. В следствие наклона опоры произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12, что привело к схлесту провода фаз: "А", "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 45-4-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 45-4-12. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357156 | 62 | 2022-01-27 | 20 | 11 | 0.018499 | 2022-01-27 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 56 лет и загнивания произошел излом стойки опоры №12/2 ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП 136-3-3, что привело к схлесту проводов фаз: "А", "В" и "С" в пролете опор №12/1-12/2, междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 136-3-3 действием защит. 4.1 По причине длительной эксплуатации более 56 лет и загнивания произошел излом стойки опоры №12/2 ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП 136-3-3, что привело к схлесту проводов фаз: "А", "В" и "С" в пролете опор №12/1-12/2, междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 136-3-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-136-3-3, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №12/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-3-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357157 | 13 | 2022-01-27 | 12 | 15 | 0.0525 | 2022-01-27 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Некачественное контактное соединение неподвижного ножа фазы "В" на ЛР КТП18-03-13. 4.13 Вследствие возникшего искрения из-за некачественного контактного соединения не подвижного ножа фазы"В" на ЛР КТП18-03-13, оперативно было выведена в ремонт ВЛ10 кВ за ЛР6/18-03. ( устранено, выполнена чистка и регулировка контактов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт на ЛР КТП18-03-13, ВЛ 10 кВ ф. 18-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 27.01.2022 год
357157 | 14 | 2022-01-27 | 16 | 37 | 0.00105 | 2022-01-27 | 16 | 58 | 3.4.8.4 Падение сходящего снега с металлической кровли на ввод 0,236кВ Л-1 от КТПН 27.04-2/160. Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры №2.1 из-за схода снега с металлической кровли, на КТПН 27-04-2/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (устранено, ремонт провода не требуется). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 27-04-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2022 год
357150 | 20 | 2022-01-27 | 15 | 41 | 0.065 | 2022-01-27 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате высыхания и растрескивания древесины стойки опоры № 76 (совместный подвес ф.8-09) вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-1, произошло ее расщепление, вследствие чего была создана неотложная заявка по выводу в ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-1. 4.1 Нарушение структуры материала в результате высыхания древесины опоры № 76 (совместный подвес ф.8-09) ВЛ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт/замену стойки опоры № 76 (совместный подвес ф.8-09) ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.02.2022 год
357157 | 15 | 2022-01-29 | 12 | 3 | 0.42 | 2022-01-29 | 13 | 27 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.19-02 в пролете опор №№ 4.69-4.70 из вне охранной зоны. Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов спиленным не установленным лицом вне охранной зоны деревом в пролете опор №№ 4.69-4.70, на ПС 35/10кВ № 19 "Тальская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.01.2022 год
357157 | 16 | 2022-01-29 | 18 | 43 | 0.073002 | 2022-01-29 | 19 | 56 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение опоры № 20 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 30-01-7/400 неустановленным автотранспортом. 4.4 Вследствие повреждения стойки опоры с укосом №20 при наезде неустановленным автотранспортом, на КТПН 30-01-7/400 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-2. (устранено, выполнена замена поврежденной стойки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры с укосом №20 при наезде неустановленным автотранспортом на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-7, Опора УПН-2Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-7: - выполнить внеплановый осмотр ч целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-7: - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г. №1229 п. 1.1.5 приложения с целью выявления виновных лиц и организации претензионной работы. Ответственное лицо: Дедик А.В. 07.02.2022 год
357156 | 64 | 2022-01-29 | 1 | 0 | 0.24999 | 2022-01-29 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.38 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до ТП 64 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.38 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до ТП 64 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ААШв 10 3*120 от яч.38 ПС 5 "Восточная" 110/10кВ до ТП 64 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2022 год
357156 | 63 | 2022-01-28 | 13 | 40 | 0.036499 | 2022-01-28 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(более 47 лет) произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-31, в результате чего произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-31, что привело к междуфазному короткому замыканию, и отключению действием защит АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-31. 4.12 По причине длительной эксплуатации(более 47 лет) произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-31, в результате чего произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-31, что привело к междуфазному короткому замыканию, и отключению действием защит АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 140-10-31 МУП ЕЭС, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-31. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357156 | 65 | 2022-01-29 | 9 | 27 | 0.41 | 2022-01-29 | 11 | 30 | 3.4.10 В следствии перекрытия по птице РЛНД-10 на опоре №61 ф. 147-12 , произошло повреждение изолятора ф. "А" РЛНД-10, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению фидера ф.147-12 от ПС Речпорт 110/10кВ. 4.12 По причине перекрытия по птице РЛНД-10 на опоре №61 ф. 147-12 , произошло повреждение изолятора ф. "А" РЛНД-10, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению фидера ф.147-12 от ПС Речпорт 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 147-12, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт РЛДН-10 на опоре №61 ф. 147-12 от ПС Речпорт 110/10кВ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2022 год
357154 | 10 | 2022-01-31 | 9 | 16 | 0.021344 | 2022-01-31 | 9 | 20 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.37-06 в пролете опор №№ 132-133 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 132-133 ВЛ 10кВ ф.37-06 в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 132-133 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 11.02.2022 год
357152 | 19 | 2022-01-31 | 14 | 10 | 0.075 | 2022-01-31 | 14 | 55 | 3.4.8.2 В результате проезда неустановленной техники с негабаритным грузом, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 ТП 1-03-4 10/0,4кВ. 4.4 Произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6, в результате проезда неустановленной техники с негабаритным грузом с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 ТП 1-03-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. №5-№6 на ВЛ 04кВ Л4 ТП 1-03-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1-03-4 10/0,4кВ и ТП 1-03-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180000834. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №170054249. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для установления транспортного средства и привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 01.03.2022 год
357152 | 20 | 2022-01-31 | 19 | 30 | 0.0175 | 2022-01-31 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В следствии изменения свойств материалов, связанных с большой нагрузкой, произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №6-№7, что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 44-13-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошел нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" с их провесом в пролете опор №6-№7, в следствии изменения свойств материалов, связанных с большой нагрузкой, что привело к контакту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 44-13-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр. оп.№6-№7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 44-13-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от опор №5-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-13-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180001156. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 44-13-7, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180001155. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2022 год
357156 | 66 | 2022-01-31 | 13 | 15 | 2.5084 | 2022-01-31 | 21 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 8219 (Хожаев С.А.), действием МТЗ, на ПС №28 Дачная 35/6кВ был отключен В 6кВ ф.28-47. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Хожаеву С.А. (пер. Послушников, д. 10, г. Красноярск, Красноярский край, 660011), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 03.03.2022 год
357156 | 68 | 2022-02-01 | 14 | 45 |  | 2022-02-01 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 278, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.16-11 на ПС №16 Пролетарская 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП270 ДО ТП278, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 270 до ТП 278. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.03.2022 год
357156 | 69 | 2022-02-01 | 15 | 16 | 2.29 | 2022-02-01 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой изоляции концевой муфты на ОП №7 кабельной перемычки КЛ 6 кВ ОП 6 - ОП 7 на КВЛ 6 кВ ф 25-28 РП 140. В результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.25-28 на ПС 110кВ РТИ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на ОП №7 кабельной перемычки КЛ 6 кВ ОП 6 - ОП 7 на КВЛ 6 кВ ф. 25-28 РП 140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ф.25-28 - РП140, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на ОП №7 ф.25-28 ПС 110кВ РТИ. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357153 | 25 | 2022-01-30 | 17 | 2 | 0.48565 | 2022-01-30 | 18 | 4 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 7 м/с на провода спусков к КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286 была свалена сломанная ветка дерева (тополь), что явилось причиной схлёстывания проводов проводов спусков к КТП, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-17 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 на проводах спусков к КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286 была обнаружена сломанная ветка дерева (тополь), что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-17 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке дерева. на ВЛ-10 кВ ф.51-17 с. Лебяжье, Спуск к ТП 51-17-1286 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф.51-17. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 03.03.2022 год
357153 | 26 | 2022-01-31 | 13 | 58 | 0.91265 | 2022-01-31 | 21 | 30 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кот) в отсек трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 9-17-2748 произошло перекрытие через тело животного (кот) между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-17 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №9-17-2748 на крышке трансформатора обнаружено животное (кот) со следами термического воздействия, что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-17 на ПС 110/10 №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10. на КТП 10/0,4 кВ №9-17-2748., VS010-0006330 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ 160/10 на ТП 10/0,4 кВ № 9-17-2748. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 04.03.2022 год
357154 | 12 | 2022-02-02 | 6 | 2 | 0.78934 | 2022-02-02 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветра (до 7 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 26-27, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица" 4.4 Падение дерева (осина длинной 18 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 26-27 в результате ветра (до 7 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.02.2022 год
357156 | 70 | 2022-02-02 | 10 | 21 | 0.014 | 2022-02-02 | 10 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации 2Т ТП 693 (более 39 лет) из-за старения материалов и вибрации, произошло ослабление болтового соединения, что привело к повреждению (оплавлению) "нулевой" шпильки трансформатора 2Т ТП 693, что привело к оперативному отключению ВН 2Т ТП 693. 4.10 Произошло повреждение (оплавление) "нулевой" шпильки на 2Т ТП 693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП-693, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 2Т в ТП 693. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2025 год
357156 | 71 | 2022-02-02 | 14 | 45 | 1.1667 | 2022-02-02 | 16 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8045 (ООО "Краском"), действием МТЗ был отключен В 10кВ яч.3 в РП-69. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8045, генеральному директору ООО "Краском" Гончерову О.В. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.03.2022 год
357156 | 72 | 2022-02-02 | 16 | 50 | 0.75 | 2022-02-02 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля (более 60 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.14-24 от РП-172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 ф.14-24 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ ф.14-24 от РП-172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ф.14-24 (ф.13-56 оп.21-оп.48), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-24 от РП-172. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 73 | 2022-02-02 | 18 | 15 | 0.062505 | 2022-02-02 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, изменения свойств материала, произошло повреждение резинового уплотнения устройства для отбора проб трансформаторного масла трансформатора 1Т ТП 127-5-5, в результате чего образовалась капельная течь масла, вызвавшая снижение уровня масла в 1Т, что привело к оперативному отключению 1Т ТП 127-5-5. 4.7 Повреждение резинового уплотнения устройства для отбора проб трансформаторного масла трансформатора 1Т на ТП 127-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ТП-127-5-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт устройства для отбора проб масла трансформатора 1Т ТП 127-5-5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.03.2022 год
357156 | 74 | 2022-02-02 | 23 | 10 | 0.18666 | 2022-02-02 | 23 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ФКУ Упрдор Енисей) на отпайке ВЛ 10кВ ф.64-6 от опоры № 23/16 в сторону ТП 64-6-48, 64-6-49 действием МТЗ, на ПС 35/10 №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.64-6 от опоры №23/16 до ТП 64-6-48, 64-6-49, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ "Упрдор Енисей". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.03.2022 год
357153 | 27 | 2022-02-03 | 13 | 0 |  | 2022-02-03 | 13 | 0 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №2-24-2692 под трансформатором трансформатора была обнаружена птица (ворона) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной короткого замыкания, и перегорания предохранителей в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-24-2692. 4.10 В результате проникновения животного (птица) в отсек трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692 произошло перекрытие через тело животного (птица) между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания перегорания ПК 10 на ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК 10. на СКТП 3-19-1, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перезарядку и замену ПК 10 на ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692. Заказ SAP - №180002203. Ответственное лицо: Цавня С.А. 10.03.2022 год
357153 | 28 | 2022-02-03 | 13 | 0 |  | 2022-02-03 | 13 | 0 | 3.4.10 В результате проникновения животного (птица) в отсек трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692 произошло перекрытие через тело животного (птица) между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". 4.12 В результате проникновения животного (птица) в отсек трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692 произошло перекрытие через тело животного (птица) между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Спуск: Оп.№120 - ТП 2-24-2692 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-24 и ТП 10/0,4 кВ № 2-24-2692. Заказ SAP - №180002200, №180002201. Ответственное лицо: Цавня С.А. 10.03.2022 год
357153 | 29 | 2022-02-04 | 0 | 56 | 0.85875 | 2022-02-04 | 1 | 41 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-19. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180002207. Ответственное лицо: Колягин М.Н. 11.03.2022 год
357156 | 67 | 2022-02-04 | 11 | 0 | 0.32499 | 2022-02-04 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 15 яч.2 до ТП 168 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ в яч.8 на РП 23. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6кВ от ТП 15 яч.2 до ТП 168 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ в яч.8 на РП 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 168 яч.6 - ТП 15 яч.2, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 6 3*95 КЛ 6кВ от ТП 15 яч.2 до ТП 168 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2022 год
357152 | 21 | 2022-02-04 | 13 | 35 | 0.215 | 2022-02-04 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №71, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №71-№72, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №71-№72 с отключением В 10 ф.7-4 на ПС 110/10 №7 «Степная». 4.12 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №71, в следствии длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №71-№72, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №71-№72 с отключением В 10 ф.7-4 на ПС 110/10 №7 «Степная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. "С" на оп. №71 на ВЛ 10 кВ ф.7-4, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "С" на опоре №71, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ ф.7-4 от ПС 110/10 №7 «Степная». Заказ SAP №180002211. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-4 от ПС 110/10 №7 «Степная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180002212. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.02.2022 год
357150 | 21 | 2022-02-05 | 16 | 10 |  | 2022-02-05 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате образования снежных отложений на дереве произошёл его излом и падение на провод фазы "С" в пролёте опор № 24-25 из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854), вследствие чего произошло перекрытие фазы "С" на землю по макушке дерева (Высота дерева 29 метров. Ширина охранной зоны - 20 метров). Повреждений ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) нет. 4.12 Нарушение электроизоляционного воздушного промежутка при падении дерева на провод фазы "С", в пролёте опор № 24-25 из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854), что привело к отключению от 2 ст. ТЗНП с неуспешным АПВ ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854) на ПС 220 кВ "Приангарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Богучаны С-854, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854). Номер заказа 152679871 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку ОСД выявленных при осмотре (8 шт.) на ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854). Номер заказа 210359855 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 02.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ вырубку ОСД в пролёте опор № 24-25 на ВЛ 110 кВ Приангарская - Богучаны II цепь (С-854). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 02.05.2022 год
357150 | 22 | 2022-02-06 | 15 | 15 | 0.0088 | 2022-02-06 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности проводов фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрел провеса фазы "А", "С" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов вследствие неравномерного провеса фазы "А", "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з фазы "А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ 69-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 69-04-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 18.02.2022 год
357154 | 13 | 2022-02-04 | 15 | 25 | 0.1975 | 2022-02-04 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 82-83 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 82-83 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.02.2022 год
357154 | 15 | 2022-02-05 | 14 | 40 | 0.0021671 | 2022-02-05 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.17-10 в пролете опор №№ 46-47 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 46-47 на ВЛ 10кВ ф.17-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 46-47 на ВЛ 10кВ ф.17-10. на ВЛ 10 кВ ф. 17-10 д. Еркалово, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.02.2022 год
357157 | 17 | 2022-02-05 | 13 | 22 | 0.8455 | 2022-02-05 | 17 | 49 | 3.4.8.3 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов спиленным вне охранной зоны неустановленным лицом деревом в пролете опор 77-78, на ПС 35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10ф.44-02. Расстояние от комля до крайнего провода - 12,3м. (устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 44-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 28.02.2022 год
357157 | 18 | 2022-02-05 | 14 | 15 | 1.068 | 2022-02-05 | 18 | 42 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за сильного (20м/с.) ветра в пролете опор №№ 107-108 на ВЛ-35кВ Агинская - Малиновка (Т-64). (дерево от крайнего провода на расстоянии 18,9м.) 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между фазами "А" и "С" от влетевшей из-за сильного (20м\с.) ветра ветки с дерева из вне охранной зоны в провода в пролете опор №№ 107-108, на ПС 110кВ Агинская действием ТО с НАПВ, НРПВ отключался В 35 Т-64. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между фазами "А" и "С" от влетевшей из-за сильного (20м\с.) ветра ветки с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Заказ №180001437 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Агинская - Малиновка Т-64: - выполнить вырубку отдельных деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Заказ №210359823 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.05.2022 год
357157 | 20 | 2022-02-05 | 20 | 0 | 0.9545 | 2022-02-05 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за сильного (20м/с.) ветра на ВЛ-35кВ Агинская - Победа (Т-38) в пролете опор №№ 21-22. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между фазами "В" и "С" от влетевшей из-за сильного (20м\с.) ветра ветки с дерева из вне охранной зоны в провода в пролете опор №№ 21-22, на ПС 110кВ Агинская действием ТО с НАПВ, НРПВ отключался В 35 Т-38. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между фазами "В" и "С" от влетевшей из-за сильного (20м\с.) ветра ветки с дерева из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Агинская - Победа Т-38, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Агинская - Победа Т-38: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением веток при сильном ветре на провода. Заказ №180001436 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 07.02.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Агинская - Победа Т-38: - в пролете опор №№ 21-22 вырубить отдельно стоящие деревья, угрожающие падением веток при сильном ветре на провода. заказ №210359711 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.05.2022 год
357153 | 30 | 2022-02-04 | 12 | 4 |  | 2022-02-04 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В результате неравномерного провиса проводов произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№ 231-232 ВЛ 10 кВ ф.9-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.9-14 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-14 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№ 231-232 ВЛ 10 кВ ф.9-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.9-14 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Пролет: Оп. №231 - Оп. №232 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-14. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180002204. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 08.03.2022 год
357153 | 31 | 2022-02-05 | 10 | 30 | 1.2017 | 2022-02-05 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контакта на ЛР 10 кВ №37-02-2188, что явилось причиной нарушения электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 обнаружено на ЛР 10 кВ №37-02-2188 нарушение контакта фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной нарушения электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180001770. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.03.2022 год
357153 | 32 | 2022-02-05 | 20 | 55 | 0.00375 | 2022-02-05 | 21 | 10 | 3.4.10 В результате попадания птица на провода ВЛ 0,4 кВ Л-6 опора 13 произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л-6 на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2170. 4.12 В результате попадания птица на провода ВЛ 0,4 кВ Л-6 опора 13 произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л-6 на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 3-24-2710, Пролет: - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2710. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В 08.03.2022 год
357153 | 33 | 2022-02-06 | 14 | 46 | 0.0275 | 2022-02-06 | 15 | 1 | 3.4.8.5 Во время осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-09-33к обнаружены следы повреждения приборов учета установленных на опоре №1/2, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-09-33к. 4.4 Между фазное короткое замыкание фазы "А" "В" и "С" прибора учета на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-09-33к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение счётчиков. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-09-33К, Опора АКН-1Д (концевая) | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Кратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Копленко А.А. 08.03.2022 год
357153 | 34 | 2022-02-06 | 23 | 30 | 0.0062505 | 2022-02-06 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-17, что явилось причиной короткого замыкания действия ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л-17 на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2180. 4.12 В результате порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-17, что явилось причиной короткого замыкания действия ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л-17 на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л17 ТП 3-24-2180, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-17 от ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2180. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 08.03.2022 год
357152 | 22 | 2022-02-07 | 12 | 1 | 0.12083 | 2022-02-07 | 14 | 26 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет), произошел обрыв фазного провода обмотки низкого напряжения внутри силового трансформатора ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 41-03-12, с последующим перекосом напряжения и необходимостью вывода в ремонт для проведения работ по замене силового трансформатора. 4.1 Произошел обрыв фазного провода обмотки низкого напряжения внутри силового трансформатора ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 41-03-12, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет), с последующим перекосом напряжения и необходимостью вывода в ремонт для проведения работ по замене силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода обмотки НН ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 41-03-12 на КТП 41-03-12/400 кВА, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 41-03-12 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180003620. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 41-03-12 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №170054345. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 41-03-12 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180002749. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2022 год
357152 | 23 | 2022-02-07 | 22 | 42 | 0.1725 | 2022-02-08 | 0 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (30 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.34-08 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-08 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". 4.12 Произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.34-08, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (30 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-08 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение концевой кабельной муфты на оп.№1 на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт с заменой поврежденной концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP №170054268. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180001843. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.34-08 после ремонта. Заказ SAP №180002545. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 08.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.02.2022 год
357150 | 23 | 2022-02-07 | 14 | 53 | 0.40835 | 2022-02-07 | 16 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" на ЛР 1С-5 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.33-01, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 1С-5 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.33-01 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-01, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 11.02.2022 год
357156 | 76 | 2022-02-07 | 15 | 5 | 0.05 | 2022-02-07 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя СПК "Аленушка", действием МТЗ, на ПС 35кВ №37 "Няша" был отключен В 6кВ ф.37-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СПК "АЛенушка" Шилову Л. Г. (662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Лесная, 1-1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 08.03.2022 год
357156 | 77 | 2022-02-07 | 16 | 5 | 1.1333 | 2022-02-07 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ ф.63-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф.63-1 на ПС 35/10кВ №63 "Элита". 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ ф.63-1, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф.63-1 на ПС 35/10кВ №63 "Элита". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ ф.63-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.63-1 в пролете опор №84-85 с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.03.2022 год
357156 | 78 | 2022-02-07 | 23 | 0 | 0.33336 | 2022-02-07 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ №49 "Юбилейная" ф.49-77 до ТП 905 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-77 на ПС 110 кВ №49 "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ №49 "Юбилейная" ф.49-77 до ТП 905 яч.8, в следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-77 на ПС 110кВ №49 "Юбилейная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.77 - ТП 905 яч.8, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ - 10 3х120 от ПС 110кВ №49 "Юбилейная" ф.49-77 до ТП 905 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357157 | 19 | 2022-02-08 | 14 | 1 | 0.07 | 2022-02-08 | 14 | 43 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 35-02-3/400 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на шинах 10кВ между предохранительной колодкой с ПК-10 и проходными изоляторами на КТПН 35-02-3/400 из-за проникновения через открытые (сломан замок посторонним лицом) двери РУ-10 животного (кот), на РП 10кВ № 35 "Ирбейское" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 35-02. (устранено, двери в РУ-10кВ закрыты на замок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на шинах 10кВ между предохранительной колодкой с ПК-10 и проходными изоляторами из-за проникновения в РУ-10 животного. на КТПН 35-02-3/400, ВЛ 10 кВ ф. 35-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 35-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 28.02.2022 год
357156 | 79 | 2022-02-08 | 22 | 2 | 0.31665 | 2022-02-08 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17, что привело к межфазному короткому замыканию отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-53 на ПС 110кВ №5 "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17, в следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-53 на ПС 110кВ №5 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17, Кабель силовой СБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБл 10 3х70 КЛ 10кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357156 | 80 | 2022-02-08 | 13 | 20 | 0.23334 | 2022-02-08 | 14 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя КЛ 6 кВ (ООО"Фотон"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Базаиха был отключен В 6 ф.40-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Фотон" Злобину С.А. (662521 п.Березовка, ул. Щорса д.8/6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 11.03.2022 год
357156 | 81 | 2022-02-08 | 17 | 40 | 0.64998 | 2022-02-08 | 21 | 20 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Тесла",в охранной зоне КЛ 10 кВ, спецтехникой была повреждена КЛ 10 кВ ф.177-04 от ТП 337 до РП 97 в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 10 ф.177-04 на ПС 110 кВ Бугач. 4.4 Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ф.177-04 от ТП 337 до РП 97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ РП-97 яч.6 до ТП 337, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП-337 до РП-97. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении компании ООО "Тесла" по факту повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 337 до РП 97. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.02.2022 год
357156 | 83 | 2022-02-09 | 9 | 12 |  | 2022-02-09 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(более 41 года) произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2, в результате чего произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2, что привело к междуфазному короткому замыканию, и отключению действием защит АВ 0,4 кВ Л-2 в ТП 64-6-2. 4.12 Произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 64-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-2, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 64-6-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.03.2022 год
357156 | 84 | 2022-02-10 | 10 | 25 | 0.45835 | 2022-02-10 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля (более 31 года) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ ф.14-20 от ТП 555, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 ф.14-20 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от ПС 220 кВ Заводская ф.14-20 до ТП 555. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-20 от ПС 14 до ТП 555, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААШвУ-6 3х240 КЛ 6кВ от ПС 220 кВ Заводская ф.14-20 до ТП 555. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357156 | 85 | 2022-02-10 | 16 | 45 | 0.2 | 2022-02-10 | 17 | 15 | 3.4.10 В следствии попадания птицы на траверсу опоры №28 ВЛ 10 кВ ф.167-7, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз А и В, что привело к междуфазному замыканию и оперативному отключению В 10 ф.167-7 на ПС 35 кВ Арийская. 4.12 Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз А и В ВЛ 10 кВ ф.167-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.167-7 "Арийск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.167-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357156 | 86 | 2022-02-10 | 22 | 18 | 0.12 | 2022-02-10 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 66 лет произошел обрыв шлейфа ф.С на опоре №2 в сторону опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 629, что привело к оперативному отключению Р2 0,4 кВ на ТП 629. 4.1 Произошел обрыв шлейфа ф. С на опоре №2 в сторону опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 629, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. С на опоре №2 в сторону опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 629. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.03.2022 год
357150 | 24 | 2022-02-10 | 9 | 36 | 0.033 | 2022-02-10 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание основания стойки опоры № 150 ВЛ-10 кВ ф.41-02, что привело к её отклонению от вертикальной оси вдоль и поперёк, а так же схлестыванию проводов трёх фаз. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания основания стойки опоры № 150 марки П10-7ДБ у верхнего бандажа, произошёл ее излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 150 ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 25.02.2022 год
357153 | 35 | 2022-02-11 | 2 | 52 | 14.525 | 2022-02-11 | 4 | 37 | 3.4.9.1 Отключение в смежной сети на ПС 220 Курагино-тяговая. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию ПС 220 Курагино-тяговая об включении в комиссию по расследованию аварии работника Курагинского РЭС. Ответственное лицо: Арешин С.В. 21.03.2022 год
357157 | 21 | 2022-02-13 | 11 | 46 | 0.27 | 2022-02-13 | 12 | 4 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети: В/10кВ 1Т на ПС 220кВ Мана -тяговая на балансе и на обслуживании электротехнического персонала ОАО "РЖД". | Организационное мероприятие 1 ПС 220кВ Мана тяговая, с целью выявления и учета причин ТН: - направить письмо в дирекцию по энергообеспечению (Красноярский край) ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская о проведении расследования и включения в состав комиссии по расследованию представителя ПО ЮВЭС Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 28.02.2022 год
357152 | 24 | 2022-02-12 | 2 | 29 | 0.495 | 2022-02-12 | 3 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.3-8 на на РП-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.3-8 на на РП-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее эл. повреждение КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ на КЛ 10 кВ от ТП 3-8-1 - тп 3-8-2 яч.5, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180003515. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №10008892321. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180004193. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ от ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180004194. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 год
357154 | 17 | 2022-02-13 | 18 | 22 | 0.0066267 | 2022-02-13 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-14 в пролете опор №№ 256-257 произошел подхлест провода ф. "В" на ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 256-257 ВЛ 10кВ ф.32-14 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 256-257 ВЛ 10кВ ф.32-14. на ВЛ 10 кВ ф. 32-14 с. Талажанка,Щелкановк, Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 28.02.2022 год
357156 | 82 | 2022-02-11 | 7 | 30 |  | 2022-02-11 | 7 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля (более 50 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 556 до ж.д ул.Тобольская,17 р3, в результате чего оперативно отключен рубильник №3 на ТП 556. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ Р3 от ТП 556 до ж.д ул.Тобольская,17 р3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП556-ж.д ул.Тобольская,17 р3, Кабель ААБ 3Х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБ 3Х50 КЛ 0,4 кВ Р3 от ТП 556 до ж.д ул.Тобольская,17 р3. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.06.2022 год
357156 | 87 | 2022-02-11 | 16 | 15 |  | 2022-02-11 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8264 (ГУ МЧС), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Академгородок был отключен В 10кВ яч. 22 ф.54-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8264 (ГУ МЧС) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 88 | 2022-02-12 | 3 | 10 | 0.61831 | 2022-02-12 | 4 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля (более 60 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Радиотехническая ф.126-20 до РП 145, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.126-20 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Радиотехническая ф.126-20 до РП 145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ 126-20 от РП 145 до ПС 126, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойства силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ ф.126-20 до РП 145. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357156 | 89 | 2022-02-12 | 20 | 25 | 1.1 | 2022-02-12 | 23 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8022 (КГАУ РЦСС), действием МТЗ, на РП 73 был отключен В 6 яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8022 (КГАУ РЦСС) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357153 | 37 | 2022-02-13 | 20 | 59 |  | 2022-02-13 | 20 | 59 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 обнаружено отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №6-07-0108 от увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ от токов нагрузки. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-07-0108, VN004-00044184 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 10/0,4 кВ №6-07-0108. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.03.2022 год
357156 | 90 | 2022-02-13 | 15 | 10 | 0.13084 | 2022-02-13 | 17 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 532 руб. 11 в сторону щ-1 ж.д.Читинская-2, в результате чего оперативно отключен руб. 11 на ТП 532. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 532 руб. 11 в сторону щ-1 ж.д.Читинская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП532-щ. 1 ж.д ул.Читинская,2, Кабель ААШв 4X95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААШв 4X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 532 руб. 11 в сторону щ-1 ж.д.Читинская-2. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 15.03.2022 год
357150 | 26 | 2022-02-14 | 21 | 44 |  | 2022-02-14 | 21 | 44 | 3.4.8.5 В результате повреждения канала и оборудования связи предоставляемых оператором ПАО "Ростелеком", произошло пропадание резервного канала ТМ на ПС 110 кВ №11 "Решоты". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо оператору ПАО "Ростелеком" о причинах повреждения канала связи. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 28.02.2022 год
357156 | 91 | 2022-02-14 | 6 | 35 |  | 2022-02-14 | 6 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2078 (ООО "Динор"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Радиотехническая был отключен В 10 кВ яч.13 ф.126-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2078, генеральному директору ООО "Динор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 92 | 2022-02-14 | 8 | 50 | 0.73336 | 2022-02-14 | 9 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 31 яч.6 до ТП 399 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 кВ ф.126-15 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 31 яч.6 до ТП 399 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 399 яч.6 до ТП 31 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.03.2022 год
357153 | 38 | 2022-02-15 | 4 | 5 | 0.038759 | 2022-02-15 | 5 | 25 | 3.4.8.5 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №12 Л3 ТП 10/0,4 кВ №13-02-2861, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов в пролёте опор №№12-13 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.4 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №12 Л3 ТП 10/0,4 кВ №13-02-2861, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов в пролёте опор №№12-13 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 13-02-2861, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №12 и регулировку проводов в пролёте №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №13-02-2861. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.03.2022 год
357156 | 93 | 2022-02-14 | 14 | 10 | 0.0025 | 2022-02-14 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 133 руб. 8 до нежилого помещения пер. Якорный д.14, что привело к оперативному отключению руб. 8 в РУ-0,4 кВ на ТП 133. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ от ТП 133 руб. 8 до нежилого помещения пер. Якорный д. 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 133 8Л - ломбаpд, Кабель ААБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 4X95 КЛ-0,4 кВ от руб. №8 РУ-0,4 кВ ТП 133 до нежилого помещения пер. Якорный д. 14. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 94 | 2022-02-15 | 8 | 30 | 1.6 | 2022-02-15 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 7 до РП 5 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.3-03 на ПС 110 кВ Железнодорожная(РЖД). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 7 до РП 5 нитка А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 7 - РП 5 нитка А, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 7 до РП 5 нитка А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2022 год
357157 | 23 | 2022-02-15 | 14 | 59 | 0.37833 | 2022-02-15 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода алюминиевой вязки на ж/бетонной опоре №37 Ф.27-01 из-за длительного (37 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на фазе "А" от падения провода на металлическую траверсу ж/б. опоры №37 при повреждении алюминиевой вязки из-за ухудшения механической прочности алюминиевой проволоки от длительного (37 лет) срока эксплуатации, на ПС 110 Совхозы оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключен В 10 ф.27-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки от длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 27-01, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.02.2022 год
357156 | 95 | 2022-02-15 | 11 | 41 | 0.019833 | 2022-02-15 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 31 года) старения и коррозии контактов предохранителя рубильника 0,4 кВ Л-1 в КТП 135-3-5 произошел нагрев и разрушение контактных губок предохранителя фазы "В" рубильника 0,4 кВ Л-1 в КТП 135-3-5. 4.10 Произошел нагрев и разрушение контактных губок предохранителя фазы "В" рубильника 0,4 кВ Л-1 в КТП 135-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на КТП 135-3-5/400 МУП ЕЭС, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену рубильника РПС-2 0,4кВ Л-1 в КТП 135-3-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.03.2022 год
357153 | 39 | 2022-02-15 | 9 | 24 | 0.38666 | 2022-02-15 | 11 | 20 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -27°С произошло тяжение проводов, что явилось причиной выпадения крюка с проводом фазы "В" из тела опоры №79 ВЛ-10 кВ ф.50-06, схлёстывания проводов в пролёте опор №№79-80, возникновения междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.50-06 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-06, на опоре №79 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№79-80, возникновения междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.50-06 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка, схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.50-06 д. Диссос, д.Листвягово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 после неблагоприятных стихийных явлений (завершения периода низких температур). По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 18.03.2022 год
357152 | 25 | 2022-02-15 | 10 | 39 | 0.05334 | 2022-02-15 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты в яч.№1 ТП 3-3-1 КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-3-1 10/0,4кВ с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью отключения ВН-10 ф.3-3 на РП-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты в яч.№1 ТП 3-3-1 КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-3-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (более 40 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и необходимостью отключения ВН-10 ф.3-3 на РП-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение концевой кабельной муфты в яч.№1 ТП 3-3-1 на КЛ 10 кВ от РП-3 до ТП 3-3-1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-3-1 10/0,4кВ с установкой кабельной вставки с концевой и соединительной кабельными муфтами в яч.№1 ТП 3-3-1. Заказы SAP №170054343, 170054344,170054342. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-3-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180003511. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от РП-3 10/0,4кВ до ТП 3-3-1 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180004191. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.03.2022 год
357156 | 10 | 2022-01-05 | 16 | 30 | 0.45835 | 2022-01-05 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-4029 (ООО "Рэндом"), действием МТЗ, на ПС №13 ГПП-1 "Сибэлектросталь" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.13-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО «Рэндом» Максиму Ивановичу Трубачеву (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, 17), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.02.2022 год
357156 | 11 | 2022-01-05 | 16 | 55 | 0.046664 | 2022-01-05 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке от ВЛ 10 кВ ф. 88-4 (МУП ЕЭС), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №88 "Талая" был отключен В 10кВ ф.88-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки от ВЛ 10 кВ ф.88-4, генеральному директору МУП ЕЭС, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 12 | 2022-01-05 | 20 | 2 |  | 2022-01-05 | 20 | 2 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя ООО "КрасЭлектроСеть", действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ ф.10-07 на ПС №10 Нагорная 110/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасЭлектроСеть" ИНН:2463100542, КПП: 246001001, И. Г. Седой о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.02.2022 год
357156 | 13 | 2022-01-05 | 22 | 5 | 0.19998 | 2022-01-05 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.12 РП 135 до ТП 140, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.12 на РП 135. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от яч.12 РП 135 до ТП 140, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.12 на РП 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-135 яч.12 до ТП 140, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от яч.12 РП 135 до ТП 140. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.03.2022 год
357156 | 14 | 2022-01-06 | 12 | 3 | 0.57336 | 2022-01-06 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов КЛ-10 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10 кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 3026, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действие МТЗ В/10 кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, ААБЛ 3Х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 3026 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.04.2022 год
357156 | 15 | 2022-01-06 | 14 | 40 | 0.15 | 2022-01-06 | 14 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ от ТП 42 до ТП 48 (ООО "Евразия"), действием МТЗ, на РП-44С был отключен В/6 кВ яч.15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Евразия» Виктору Ивановичу Кузнецову (660050, Красноярский край, город Красноярск, ул. Кутузова, 1 ст.100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 11.02.2022 год
357154 | 1 | 2022-01-06 | 0 | 15 | 0 | 2022-01-06 | 0 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-51 (ЗАО "Прииск Удерейский", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 21.01.2022 год
357154 | 2 | 2022-01-09 | 13 | 3 | 0.05 | 2022-01-09 | 14 | 18 | 3.4.8.4 В результате механического повреждения произошло падение проволоки растяжки от шеста телевизионной антенны на вводе в дом № 18 по улице Заречной и опорой № 44 ВЛ 0,4кВ, Л-1 от ТП 34-4-6, что привело к схлесту проводов на вводе жилого дома с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л1/34-4-6. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-4-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 10.02.2022 год
357152 | 1 | 2022-01-08 | 9 | 6 | 0.005667 | 2022-01-08 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №2-№3, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №2-№3, с последующим междуфазным замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №2-№3, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №2-№3, с последующим междуфазным замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-5 ТП 8-14-20 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №2-№3 на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-14-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 10/0,4кВ № 8-14-20. Заказ SAP №152659794. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 10/0,4кВ № 8-14-20, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152659792. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.01.2022 год
357152 | 2 | 2022-01-09 | 20 | 20 | 0.035401 | 2022-01-09 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В связи с длительным сроком эксплуатации более 36 лет, произошло ослабление крепление штыревого изолятора к траверсе и при порывах ветра до 10 м/с, произошло выпадение крепление штыревого изолятора ф."С "на поре №357 падение провода на поверхность земли, что привело к замыканию на землю ВЛ-10кВ ф.55-01 на ПС 35/10 №55 "Поваренкино". 4.1 Произошло ослабление крепление штыревого изолятора к траверсе, в связи с длительным сроком эксплуатации более 36 лет, и при порывах ветра до 10 м/с, произошло выпадение крепление штыревого изолятора ф."С "на поре №357 падение провода на поверхность земли, что привело к замыканию на землю ВЛ 10 кВ ф.55-01 на ПС 35/10 №55 "Поваренкино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крепление штыревого изолятора ф."С " на оп.№357 на ВЛ 10 кВ ф.55-1 с.Поварёнкино-с.В.Четск, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-01 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крепление штыревого изолятора к траверсе фазы «С» на опоре №357 ВЛ-10кВ ф.55-01 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино". Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.02.2022 год
357152 | 3 | 2022-01-09 | 22 | 36 |  | 2022-01-09 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей (ведомственная линия электропередач ООО "Назарово-Металлургсервис") схлёста проводов трех фаз в пролете опор №28 – №29 ВЛ-10кВ ф.77-136 ПС 110/10/10кВ №77 "Сельмаш", произошло междуфазное короткое замыкание, с отключением В 10 ф.77-136 на ПС 110/10/10кВ №77 "Сельмаш" действием ТО. | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес администрации ООО "Назарово-Металлургсервис" о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 25.02.2022 год
357156 | 16 | 2022-01-07 | 12 | 35 | 0.33335 | 2022-01-07 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатацией более 36 лет КЛ-10 кВ и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10 кВ ф.126-01 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ (более 36 лет) и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действем МТЗ В/10 кВ ф.126-01 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 06.04.2022 год
357156 | 17 | 2022-01-07 | 20 | 22 | 1.8445 | 2022-01-07 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов КЛ-10кВ от яч.22 ПС 71 до оп. №1 произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.22 ПС 71 до оп. №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от яч.22 ПС 71 до оп. №1 , в следствии следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от яч.22 ПС 71 до оп. №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.03.2022 год
357156 | 18 | 2022-01-08 | 10 | 37 | 0.0825 | 2022-01-08 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В результате износа и коррозии произошло оплавление и нарушение контакта рабочего ножа фазы "А" ЛР 10кВ ф.134-5 на оп.18, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка между ножами ЛР и короткое замыкание фаз "А" и "В", что привело к отключению ф.134-5 на ПС 110/10кВ №134 от ТО. 4.13 По причине износа и коррозии произошло оплавление и нарушение контакта рабочего ножа фазы "А" ЛР 10кВ ф.134-5 на оп.18, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка между ножами ЛР и короткое замыкание фаз "А" и "В", что привело к отключению ф.134-5 на ПС 110/10кВ №134 от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.134-5_Солонцы, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 10кВ ф.134-5 на с оп. №18 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.02.2022 год
357156 | 19 | 2022-01-07 | 16 | 15 |  | 2022-01-07 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП №136-3-15 до жилого дома, в результате которого произошло нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-2 от КТП №136-3-15. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП №136-3-15 до жилого дома, в результате которого произошло нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-2 от КТП №136-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 Л-2 от КТП №136-3-15, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №136-3-15 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 20 | 2022-01-08 | 21 | 40 | 0.20835 | 2022-01-08 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате износа и коррозии произошло оплавление и нарушение контакта рабочего ножа фазы "В" ЛР 10кВ ф.45-4 на оп.23/5, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка между ножами ЛР и короткое замыкание фаз "А" и "В", что привело к отключению ф.45-4 на ПС 110/35/10кВ №45 от ТО. 4.13 По причине износа и коррозии произошло оплавление и нарушение контакта рабочего ножа фазы "В" ЛР 10кВ ф.45-4 на оп.23/5, в результате образования электрической дуги произошел пробой воздушного промежутка между ножами ЛР и короткое замыкание фаз "А" и "В", что привело к отключению ф.45-4 на ПС 110/35/10кВ №45 от ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 10кВ ф.45-4 на оп.23/5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357150 | 5 | 2022-01-08 | 2 | 50 | 0.58 | 2022-01-08 | 4 | 50 | 3.4.12.1 Вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений произошло падение дерева (высотой 25 метров) из-вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/64- 294/65 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. 4.4 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/64- 294/65 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В 10 ф.33-08 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294/64-294/65 ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.01.2022 год
357150 | 6 | 2022-01-08 | 13 | 32 | 0.045 | 2022-01-08 | 14 | 17 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома произошло схлёстывание фазного и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7 до ввода в дом. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 39-04-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-04-17, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Абанского РЭС-главный инженер Пронин Д.А. 21.01.2022 год
357156 | 21 | 2022-01-09 | 11 | 20 |  | 2022-01-09 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 24 лет и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 727 до ТП 723, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч.№3 на ПП 6. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 727 до ТП 723, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ (более 24 лет) и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч.№3 на ПП 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 723 до ТП 727. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 09.04.2022 год
357156 | 22 | 2022-01-09 | 11 | 20 | 0.020833 | 2022-01-09 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 135-3-8 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л2 от КТП 135-3-8. 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 135-3-8 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л2 от КТП 135-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 135-3-8 безхоз, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 135-3-8 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 23 | 2022-01-09 | 11 | 30 | 0.05666 | 2022-01-09 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 63 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 513 до ТП 524, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-55. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 513 до ТП 524, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 63 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ТП 513 - ТП 524 ф.5-10, АСБ-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 513 до ТП 524. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2022 год
357153 | 4 | 2022-01-06 | 14 | 21 | 0.63051 | 2022-01-06 | 15 | 58 | 3.4.12.1 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково, что привело к сильному тяжению проводов и явилось причиной обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №№57-58. При обрыве, провод фазы "А" подхлеснуло к проводу фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 кВ "Кошурниково-тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково, обнаружен оборванный провод фазы "А" в пролёте опор №№57-58 и следы короткого замыкания с проводом фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 кВ "Кошурниково-тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №57 - Оп. №58 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP №152666423. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление оборванного провода в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.02.2022 год
357153 | 5 | 2022-01-09 | 8 | 55 | 0.33867 | 2022-01-09 | 11 | 2 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кот) в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-04-2047 (потребительская ИП Козлов С.В.) произошло касание животным провода фазы "А" от ПК 10 кВ к вводам 1Т, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на корпус КТП, срабатывания сигнализации "Земли в сети 10 кВ" 1 сек 10 кВ ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево", и оперативного отключения В 10 кВ Ф.39-04 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.39-04 обнаружено животное (кот) на верхней крышке трансформатора ТП 10/0,4 кВ №39-04-2047 (потребительская ИП Козлов С.В.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по животному. на ВЛ-10 кВ ф.39-04 Аэропорт, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.02.2022 год
357150 | 8 | 2022-01-10 | 0 | 36 | 0.32968 | 2022-01-10 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности крепления проводов на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 161-162 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С", что привело к их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "В" и "С" вследствие разрегулировки стрел провесов проводов на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 161-162, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В 10 ф.33-07 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 161-162 ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 14.02.2022 год
357156 | 24 | 2022-01-10 | 4 | 40 | 0.71001 | 2022-01-10 | 7 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.16 на РП 65. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.16 на РП 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1088 , ТП 1077, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3*120 от ТП 1088 до ТП 1077. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2022 год
357156 | 25 | 2022-01-10 | 5 | 40 | 1.0967 | 2022-01-10 | 9 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ от ТП 483 до ТП 480 (ОАО "РЖД"), действием МТЗ, на РП-6 был отключен В/6 кВ яч.7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику КрасЖД ОАО «РЖД» Алексею Сергеевичу Туманину (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Горькова, д. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.02.2022 год
357152 | 4 | 2022-01-10 | 10 | 20 |  | 2022-01-10 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ООО "Ачинская стройиндустрия" г. Ачинск, ИНН 244301054). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "Ачинская стройиндустрия" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2022 год
357156 | 26 | 2022-01-10 | 14 | 57 | 0.16333 | 2022-01-10 | 16 | 35 | 3.4.7.3 При продолжительном воздействии электрохимической коррозии (КВЛ в эксплуатации более 63 лет, с 1959 года) и динамическом воздействии токов короткого замыкания (в 2020 -2021 годах КВЛ отключалась от КЗ 5 раз) произошло разрушение (отгорание) провода фазы «С» в соединительном зажиме СОАС 95 в пролете опор № 40А-41 КВЛ-110кВ Левобережная – Пролетарская с отпайками (С-16), с последующим обрывом и падением провода на землю. 3.4.7.3 В результате короткого замыкания на КВЛ ф.16-10 и динамического воздействия токов короткого замыкания (11 кА) произошло разрушение изоляции трансформаторов тока с последующим перекрытием и их повреждением в яч.10 на ПС 110 кВ №16 "Пролетарская" 4.10 В следствие падения провода фазы «С» на землю в пролете опор № 40А-41 КВЛ-110кВ Левобережная – Пролетарская с отпайками (С-16), из-за разрушения в соединительном зажиме СОАС 95, на ПС 220 кВ Левобережная произошло отключение КВЛ 110 кВ С-16 от 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на КВЛ 110кВ Левобережная-Пролетарская с отпайкамиС-16, Пролет: Опора № 40A Опора № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 110кВ Левобережная-Пролетарская С-16, Пролет: Опора № 40A Опора № 41 4.12 По причине динамическом воздействии токов короткого замыкания величиной 11кА, произошло разрушение изоляции трансформаторов тока с последующим перекрытием и их повреждением в яч.10 на ПС 110кВ №16 "Пролетарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ, ТТ литой ТОЛ-СЭЩ-10 600/5 0,5S ф.А; Нарушение электрической изоляции на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ, ТТ литой ТОЛ-СЭЩ-10 600/5 0,5S ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода АС-95 ф."С" КВЛ 110кВ Левобережная-Пролетарская с отпайками С-16 в пролете опор № 40А-41. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль соединительных зажимов КВЛ 110кВ Левобережная-Пролетарская с отпайками С-16, по итогу тепловизионного контроля определить необходимость выполнения верхового осмотра и ремонта (замены) соединительных зажимов на КВЛ 110кВ С-16. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110кВ Левобережная-Пролетарская с отпайками С-16. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 17.02.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену трансформаторов тока ТВЛМ-10 600/5 0,5 ф. "А", ф. "С" в яч. 10 на ПС 110кВ №16 "Пролетарская". Ответственное лицо: Сюськин М.А. 21.02.2022 год
357156 | 27 | 2022-01-10 | 15 | 59 | 0.04 | 2022-01-10 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины и одностороннего тяжения опоры произошел излом стойки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 СТП № 134-1-34, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 СТП № 134-1-34 действием защит. 4.1 В результате загнивания древесины и одностороннего тяжения опоры произошел излом стойки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 СТП № 134-1-34, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 СТП № 134-1-34 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 СТП № 134-1-34, Пролет: Опора № 8/33 - Опора № 8/32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 СТП 134-1-34 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 28 | 2022-01-10 | 17 | 50 |  | 2022-01-10 | 17 | 50 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированных земляных работ в районе не жилого здания по ул. Свердловская 49В, произошло механическое повреждение кабельной линии 6 кВ от ТП 326 до ТП 330, что привело к оперативному отключению ВН/6 кВ яч.3 ТП 326. 4.4 Произошло механическое повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 326 - ТП 330, в следствии несанкционированных земляных работ в районе нежилого здания по ул. Свердловская 49В, что привело к оперативному отключению ВН/6 кВ яч.3 ТП 326. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ТП 326 - ТП 330, Кабель силовой ЦСКл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля ЦСКл-6 3х120 КЛ-6 кВ от ТП 326 до ТП 330. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в органы полиции в целях обнаружения и привлечения к ответственности лиц, виновных в повреждении илового кабеля ЦСКл-6 3х120 КЛ-6 кВ ТП от 326 до ТП 330. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.02.2022 год
357150 | 11 | 2022-01-11 | 8 | 11 |  | 2022-01-11 | 8 | 11 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности крепления проводов на ВЛ-10 кВ ф.70-4 в пролёте опор № 269-270 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С", что привело к их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "А" и "С" вследствие разрегулировки проводов на ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролёте опор № 269-270, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению В 10 ф.70-04 на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 269-270 ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.01.2022 год
357150 | 12 | 2022-01-12 | 12 | 32 |  | 2022-01-12 | 12 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1992 г.) секционного разъединителя СР-4 (вакуумный выключатель марки ВВВ-10-2/320) находящегося в пролётах опор № 293-294 ВЛ 10 кВ ф.М-02, произошла разгерметизация вакуумной дугогасительной камеры полюса фазы "С". 4.7 Вследствие нарушения герметичности вакуумной дугогасительной камеры полюса фазы "С"(вакуумный выключатель марки ВВВ-10-2/320), произошло перекрытие по воздушному промежутку электрической дугой на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на РП СВ-4 ВЛ 10 кВ ф.М-02, VS010-0005825-A03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену вакуумной дугогасительной камеры в полюсе фазы "С" СР-4 в пролёте опор № 293-294 ВЛ 10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 14 | 2022-01-12 | 22 | 20 | 0.23516 | 2022-01-12 | 23 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 24-25 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к их схлёстыванию. 4.2 Из-за схлёстывания проводов фаз "В" и "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 24-25, произошло междуфазное к.з., что привело к отключению Вф.45-01/10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ с УРПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.01.2022 год
357156 | 30 | 2022-01-12 | 16 | 15 | 0.06666 | 2022-01-12 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов), в результате длительной эксплуатации более 30 лет произошло растяжение провода АС в пролете опор № 140-141 ВЛ 10кВ ф.35-3, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.35-3 на ПС 35/10кВ Маганск. 4.1 По причине длительной эксплуатации более 30 лет в результате изменения свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 140-141 ВЛ 10кВ ф.35-3, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.35-3. на ПС 35/10кВ Маганск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 140-141 ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.35-3 в пролете опор 130-142 . Ответственное лицо: Назаров А.А. 17.02.2022 год
357156 | 31 | 2022-01-12 | 19 | 1 | 0.41 | 2022-01-12 | 19 | 31 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло кратковременное снижение уровня изоляции с последующим восстановлением КЛ 10 кВ от яч.36 ПС 5 до РП-43 яч.6, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-36 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.36 ПС 5 до РП-43 яч.6, следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-36 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.36 - РП 43 яч.6, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х150 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания силового кабеля АПвПУ2г-10 1*150 от яч.36 ПС 5 до РП 43 яч.16. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 28.02.2022 год
357156 | 32 | 2022-01-13 | 2 | 30 | 2.35 | 2022-01-13 | 4 | 51 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ от ПС-92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ, яч.31 до ТП 9028 (принадлежит ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС-92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «КРАСКОМ» Олегу Васильевичу Гончерову (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 14.02.2022 год
357157 | 3 | 2022-01-13 | 11 | 4 | 0.095 | 2022-01-13 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Некачественные контакты в АВ 0,4 кВ Л-2 от ТП 129-04-1/400 из за изменения свойств материалов от длительного (19 лет) срока эксплуатации. 4.1 Вследствие чрезмерного нагрева контактов в АВ 0,4 кВ Л-2 из-за некачественного контактного соединения от нарушения структуры материала при длительной эксплуатации (19 лет), на КТПН 129-04-1/400 отключился АВ 0,4кВ Л-2. (Устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ Л-2 на аналогичный ВА 250А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый нагрев контактов. на КТПН 129-04-1/400, ВЛ 0,4 кВ Л2 КТПН 129-04-1 | Техническое мероприятие 1 КТПН 129-04-1/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развевающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.01.2022 год
357150 | 15 | 2022-01-13 | 11 | 26 |  | 2022-01-13 | 11 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 13 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 13 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 6-13-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 6-13-17, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 13 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.01.2022 год
357153 | 6 | 2022-01-12 | 8 | 53 | 0.0034995 | 2022-01-12 | 9 | 8 | 3.4.8.5 12.01.2022г. в 08-54 час. на диспетчерский пункт Ермаковского РЭС поступил звонок от ЕДДС "об" необходимости отключения Л.6 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566 для безопасной работы по тушению пожара частного дома. Оперативный персонал произвёл отключение Л.6 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.6 от КТП 10/0,4 кВ №33-12-1566 после ликвидации пожара. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 14.02.2022 год
357153 | 7 | 2022-01-13 | 11 | 47 | 0.018333 | 2022-01-13 | 13 | 39 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло окисление контактов фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л.1 КТП 10,04 кВ №33-13-256, что явилось причиной нагрева контактной системы и теплового расцепителя АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В" и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-13-256. 4.13 Во время внеочередного осмотра КТП 10,04 кВ №33-13-256 В РУ 0,4 кВ обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л.1 и окисленные контакты фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л.1 КТП 10,04 кВ №33-13-256, что явилось причиной нагрева контактной системы и теплового расцепителя АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В" и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-13-256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов внутри корпуса АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-13-256, VN004-00044847 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию АВ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №33-13-256 Ответственное лицо: Самышин А.Н. 14.02.2022 год
357153 | 8 | 2022-01-14 | 0 | 7 |  | 2022-01-14 | 0 | 7 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-24-2180 под спусками 10 кВ была обнаружена птица (коршун) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ, перегорания ПК 10 кВ и отключения В-10 кВ ф.3-24 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.10 Оперативным персоналом на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2180 обнаружено попадание птица на ввода 10 кВ трансформатора и перегорание ПК 10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.3-24 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК 10. на ВЛ-10 кВ ф.3-24 с.Селиваниха, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК 10 на ТП 10/0,4 кВ № 3-24-2180. Заказ SAP - №170054018. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 16.02.2022 год
357156 | 33 | 2022-01-14 | 8 | 53 |  | 2022-01-14 | 8 | 53 | 3.4.7.3 При продолжительном воздействии вибрации (ВЛ в эксплуатации с 1960 года) произошло разрушение жил провода АС-70 ф. "А" ВЛ-35кВ ПС Миндерла – ПС Устюг (Т-35) на опоре № 92 в месте установки гасителя вибрации (в сторону опоры № 93) с последующим обрывом и падением на землю провода ф. "А" в пролёте опор № 92-93. 4.13 По причине продолжительного воздействия вибрации (ВЛ в эксплуатации с 1960 года) произошло разрушение жил провода АС-70 ф. "А" ВЛ-35кВ ПС Миндерла – ПС Устюг (Т-35) на опоре № 92 в месте установки гасителя вибрации (в сторону опоры № 93) с последующим обрывом и падением на землю провода ф.А в пролёте опор № 92-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 35кВ Устюг-Миндерла Т-35, Пролет: Опора № 92 -Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС-70 ф. "А" ВЛ-35кВ ПС Миндерла – ПС Устюг (Т-35) в пролете опор № 92-93. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ ПС Миндерла – ПС Устюг (Т-35). Ответственное лицо: Балабанов А.В. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-35кВ ПС Миндерла – ПС Устюг (Т-35) участок опор № 91-100. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 18.02.2022 год
357152 | 5 | 2022-01-14 | 20 | 12 | 0.61667 | 2022-01-14 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на ж\б опоре №24, с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №24-№25 с последующим контактом провода фазы "В" и траверсы опоры, с однофазным замыканием на землю и срабатыванием защиты замыкания на землю В 10 ф.102-01 на ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская". 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на ж\б опоре №24, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №24-№25 с последующим контактом провода фазы "В" и траверсы опоры, с однофазным замыканием на землю и срабатыванием защиты замыкания на землю В 10 ф.102-01 на ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на ж\б оп. №24 на ВЛ 10 кВ ф.102-01 с.Тюльково-с.Ч.Пруды, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.102-01 от ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170054010. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "В" на опоре №24 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.102-01 от ПС 110/35/10кВ №102 "Тюльковская". Заказ SAP №170054010. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.01.2022 год
357152 | 6 | 2022-01-15 | 11 | 37 | 0.05 | 2022-01-15 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №10-№11, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-10-7 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №10-№11, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №10-№11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-10-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп. №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-10-7, Пролет: Оп№ 10 - Оп№ 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от СКТП 8-10-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №152671305. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от СКТП 8-10-7 10/0,4кВ и СКТП 8-10-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152671307. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.02.2022 год
357152 | 7 | 2022-01-15 | 19 | 19 | 0.015667 | 2022-01-15 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете от КТП 45-02-8 до опоры №1, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете от КТП 45-02-8 до опоры №1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 45-02-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете от КТП 45-02-8 до опоры №1, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете от КТП 45-02-8 до опоры №1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 45-02-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр. КТП 45-02-8 до оп.№1 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 45-02-8, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от КТП 45-02-8 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-02-8 10/0,4кВ и КТП 45-02-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 15.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.01.2022 год
357152 | 8 | 2022-01-16 | 0 | 58 | 0.108 | 2022-01-16 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №106-№107, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №106-107, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-05 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №106-№107, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №106-107, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-05 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" и "С" в пр. оп. №106-№107 на ВЛ 10 кВ ф.97-05 д.Яга - д.Тер, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ-10кВ ф.97-05 от ПС 35/10кВ №97 "Яга". Заказ SAP №152671198. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-05 от ПС 35/10кВ №97 "Яга", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152671301. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.02.2022 год
357152 | 9 | 2022-01-16 | 15 | 20 | 0.044582 | 2022-01-16 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №9-№10, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №9-№10, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр. оп. №9-№10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-08-8, Пролет: Опора № 9Л1 - Опора № 10Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-08-8 10/0,4кВ и ТП 35-08-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152668756. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №152668134. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.01.2022 год
357156 | 34 | 2022-01-14 | 14 | 18 | 0.00833 | 2022-01-14 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации Р 7 0,4кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло изменение свойств материалов и перекрытие Р 7 0,4кВ на ТП 636, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПК 10кВ 1Т ф. А. на ТП 636. 4.2 Произошло изменение свойств материалов и перекрытие Р 7 0,4кВ на ТП 636, в следствии длительной эксплуатации Р 7 0,4кВ более 64 лет, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПК 10кВ 1Т ф. А. на ТП 636. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-636, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт рубильника Р7 РПС-2/1П/250 на ТП 636. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2022 год
357156 | 35 | 2022-01-14 | 16 | 37 | 0.00833 | 2022-01-14 | 16 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 1095 Р1 0,4кВ до Жилого дома Воронова 33, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН-2 250/200 ф. "А", "В" Р1 0,4кВ в ТП 1095. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4кВ от Р1 0,4кВ ТП 1095 до жилого дома Воронова 33, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН-2 250/200 ф. "А", "В" Р1 0,4кВ в ТП 1095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1095-ж.д Воронова,33, Кабель ААБл 3х120; Нарушение электрической изоляции на ТП-1095, Предохранитель ПН-2 250/200; Нарушение электрической изоляции на ТП-1095, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3*120 от ТП 1095 Р1 0,4кВ до Жилого дома Воронова 33. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПН-2 250/200 ф."А", ф."В" Р1 0,4кВ в ТП 1095. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.02.2022 год
357156 | 36 | 2022-01-15 | 22 | 46 | 0.001 | 2022-01-15 | 22 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сети потребителя на КЛ-0,4 кВ от оп. №1-2 Л-5 ТП 857 до прибора учета на фасаде жилого дома по адресу г. Красноярск, ул. Бойкая, д.5 произошло перегорание плавкой вставки ф. "С" на Р-5 РУ-0,4 кВ ТП-857, что привело к оперативному отключению данного рубильника. 4.13 По причине повреждения в сети потребителя на КЛ-0,4 кВ от оп. №1-2 Л-5 ТП 857 до прибора учета на фасаде жилого дома по адресу г. Красноярск, ул. Бойкая, д.5 произошло перегорание плавкой вставки ф. "С" на Р-5 РУ-0,4 кВ ТП-857, что привело к оперативному отключению данного рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 857, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену плавкой вставки ПН-2-400А ф. "С" на Р-5 РУ-0,4 кВ ТП-857. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 17.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику кабельной линии КЛ-0,4 кВ от оп. №1-2 Л-5 ТП 857 до прибора учета на фасаде жилого дома по адресу г. Красноярск, ул. Бойкая, д.5 (Ледовских Наталье Николаевне, 660052), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 17.02.2022 год
357156 | 37 | 2022-01-16 | 13 | 5 |  | 2022-01-16 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч. 40 ПС 5 до ТП 5106, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-40 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч. 40 ПС 5 до ТП 5106, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-40 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.40 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3*150 от яч.40 ПС 5 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2022 год
357153 | 9 | 2022-01-14 | 15 | 25 | 1.5733 | 2022-01-14 | 16 | 24 | 3.4.7.3 От температурных воздействий произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.33-18. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к замыканию между фазой "А" и корпусом кабельной муфты (приложение №3, №4), вызвавшее срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-18 на опоре №1 обнаружено повреждение кабельной муфты, что явилось причиной срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.33-18 Ермаковское, VS010-0006195 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.33-18. Заказ SAP №170054014. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 17.02.2022 год
357153 | 10 | 2022-01-14 | 17 | 1 | 0.0042095 | 2022-01-14 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №48-02-1477 в РУ 0,4 кВ обнаружено нарушение контактного соединения вывода АВ 0,4 кВ Л.1 фазы "В", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л.1 ТП 10/0,4 кВ №48-02-1477. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №48-02-1477 в РУ 0,4 кВ обнаружено нарушение контактного соединения вывода АВ 0,4 кВ Л.1 фазы "В", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л.1 ТП 10/0,4 кВ №48-02-1477. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на ВЛ-10 кВ ф.33-18 Ермаковское, VS010-0006195 | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённого автомата. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.02.2022 год
357153 | 11 | 2022-01-15 | 2 | 10 | 1.21 | 2022-01-15 | 3 | 5 | 3.4.8.5 15.01.2022г. в 02 час. 10 мин. на диспетчерский пункт Ермаковского РЭС поступил звонок от ДМЧС о необходимости отключения с. Григорьевка ул. Заречная дом №5 для работы персонала МЧС по тушению пожара (приложение №2). Оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-35 кВ Т-43, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 35 кВ Т-43 в районе произошедшего пожара. Ответственное лицо: Середа Е.В. 21.02.2022 год
357153 | 12 | 2022-01-15 | 9 | 52 | 0.014535 | 2022-01-15 | 10 | 19 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен при повышении тока нагрузки. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-2469 на ТП 53-10-2469, Автомат. выкл. А-3134 200 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №53-10-2469. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.02.2022 год
357153 | 13 | 2022-01-15 | 11 | 58 | 0.0352 | 2022-01-15 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 11 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-06-1422. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №37-06-1422 обнаружено схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №10, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-06-1422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 37-06-1422, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №37-06-1422 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.02.2022 год
357153 | 14 | 2022-01-16 | 8 | 3 | 0.28 | 2022-01-16 | 8 | 45 | 3.4.9.1 По результатам внеочередного осмотра персоналом СВЛ ВЛ 35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-49) дефектов повлекших к появлению «земли в сети 35 кВ» на ВЛ 35 кВ Т- 49 не обнаружено. Оперативным персоналом на ПС 220 "Кошурниково тяговая" (КЖД) обнаружен перекрытый ввод фазы «С» В 35 кВ Т-49. В результате старения изоляции В 35 кВ Т-49 ввода фазы «С» на ПС 220 "Кошурниково тяговая" (КЖД) произошло её перекрытие, что привело к появлению однофазного короткого замыкания ввода фазы «С» В 35 кВ Т-49 на землю, что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 220 "Кошурниково тяговая" (КЖД). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-49). Заказ SAP № 152668122. Ответственное лицо: Середа Е.В. 19.02.2022 год
357153 | 15 | 2022-01-16 | 9 | 1 | 0.040496 | 2022-01-16 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате плохого контакта в зажиме отпайки к жилому дому прикреплённого к СИП на опоре №11 произошло перегорание СИП фазы "А" и фазы "В", что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-013. 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №6-09-013 на опоре №11 обнаружено перегорание СИП фазы "А" и фазы "В", что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание СИП. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-013, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление перегоревшего СИП. (Номер заказа SAP №152671321 ). Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.02.2022 год
357154 | 3 | 2022-01-17 | 3 | 35 | 0.01667 | 2022-01-17 | 3 | 45 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 315-316 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 315-316 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 315-316 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 315 - Опора № 316 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.01.2022 год
357154 | 4 | 2022-01-17 | 14 | 53 | 0.4275 | 2022-01-17 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) с дерева (осина 16 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 111-112, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 С дерева (осина 16 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 111-112 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.01.2022 год
357157 | 4 | 2022-01-17 | 13 | 16 | 1.194 | 2022-01-17 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление деревьев угрожающие падением на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-06 в пролете опор 48-49. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от обрыва провода фазы "С" упавшим из вне охранной зоны деревом в пролете опор 48-49 из-за несвоевременной вырубки, на ПС 35/10 №40 "Сушиновка" оперативно (К.И Фаза "С"=0 кВ) отключен В 10 ф.40-06. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" упавшим деревом. на ВЛ 10 кВ ф. 40-06, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-06: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2022 год
357156 | 39 | 2022-01-17 | 17 | 21 | 6.67e-05 | 2022-01-17 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В следствии наличия конструктивных механических нагрузок, возникших при монтаже, а так же, воздействия внешних климатических факторов(влаги и перепада температур с переходом через ноль), произошел пробой электрической изоляции жил силового кабеля, что привело к межфазному замыканию на землю и отключению АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-870. 4.12 Произошел пробой электрической изоляции жил силового кабеля, в следствии наличия конструктивных механических нагрузок, возникших при монтаже, а так же, воздействия внешних климатических факторов(влаги и перепада температур с переходом через ноль), что привело к межфазному замыканию на землю и отключению АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-870. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекты монтажа на КЛ 0,4 кВ ТП №870 руб.2 - ЩУР №870-2-1, Кабель АВБбШв 4х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АВБбШв 4х70 КЛ-0,4 кВ от ЩУР №870-2-1 до ЩУР №870-2-1-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.06.2022 год
357157 | 5 | 2022-01-18 | 11 | 31 | 0.46 | 2022-01-18 | 16 | 7 | 3.4.12.1 Обрыв проводов под тяжестью значительного налипания мокрого снега (10-15см.) на провода ВЛ-10кВ ф.44-02в пролете опор №№ 185-186. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 185-186 под тяжестью налипшего на провода мокрого (10-15см.) снега, на ПС35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов налипшим мокрым снегом. на ВЛ 10 кВ ф. 44-02, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 44-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.01.2022 год
357154 | 6 | 2022-01-18 | 17 | 50 | 0.025 | 2022-01-18 | 17 | 53 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-14 в пролете опор №№ 59-60 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 59-60 на ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 59-60 на ВЛ 10кВ ф.1-14. на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.01.2022 год
357156 | 40 | 2022-01-18 | 12 | 20 |  | 2022-01-18 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 45-7-11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4 кВ Л-3 в ТП 45-7-11. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 45-7-11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4 кВ Л-3 в ТП 45-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 45-7-11 (Феникс), КЛ 0,4кВ от ТП 45-7-11 до ВРУ ЖД | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х50 КЛ 0,4кВ от ТП 45-7-11 до ВРУ ЖД. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357150 | 16 | 2022-01-18 | 13 | 47 | 0.0225 | 2022-01-18 | 16 | 2 | 3.4.12.5 В результате воздействия пучения грунтов, на опоры № 108, 109 ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло их отклонение от вертикальной оси вдоль и поперек опоры, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В", "С" и схлёстыванию проводов в пролёте опор № 108-109. 4.4 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие отклонения от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 108, 109 на ВЛ-10 кВ ф.41-14 в пролёте опор № 108-109 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ Вф.41-14/10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 10 кВ ф.41-14, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор № 108, 109 ВЛ-10 кВ ф.41-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 04.02.2022 год
357153 | 16 | 2022-01-18 | 11 | 4 | 0.014 | 2022-01-18 | 11 | 7 | 3.4.12.1 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на ветвях деревьев, под действием тяжести налипшего снега, при порывах ветра до 12 м/с произошло сгибание берёзы и касания проводов в пролёте опор №№150-151 ВЛ 10 кВ ф.32-14, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№150-151, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.32-14 в пролёте опор №№150-151 обнаружено наклоненное на провода дерево (берёза), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№150-151, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Пролет: Оп. №150 - Оп. №151 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-14 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.02.2022 год
357153 | 17 | 2022-01-18 | 17 | 55 | 6.5 | 2022-01-19 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате налипания могрого снега на изоляторы ЛР ТП 24-17-1719 произошло пробой изолятора фазы "А" в дальнейшем его разрушение появлению дуги между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". 4.12 В результате налипания могрого снега на изоляторы ЛР ТП 24-17-1719 произошло пробой изолятора фазы "А" в дальнейшем его разрушение появлению дуги между фазами "А" и "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Р-10 на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора. Заказ SAP №170054065 Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 25.02.2022 год
357153 | 18 | 2022-01-19 | 1 | 48 | 2.938 | 2022-01-19 | 9 | 20 | 3.4.12.1 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково", что явилось причиной тяжения проводов, выпадения крюка с проводом фазы "А" из тела опоры №136, возникновения междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково, обнаружен выпавший крюк с проводом фазы "А" из тела опры №136, схлёстывание проводов в пролёте опор №№136-137, что явилось причиной междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №136 - Оп. №137 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №152676573. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 26.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать совместно с ПТС план мероприятий по повышению надежности ВЛ 10 Ф1 от ПС "Кошурниково-тяговая". Ответственное лицо: Арешин С.В. 26.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Согласовать с главным инженером филиала ПАО "Россети Сибирь" "Красноярскэнерго" план мероприятий по повышению надежности ВЛ 10 Ф1 от ПС "Кошурниково-тяговая". Ответственное лицо: Арешин С.В. 26.02.2022 год
357157 | 6 | 2022-01-19 | 7 | 59 |  | 2022-01-19 | 7 | 59 | 3.4.12.1 Налипание мокрого снега толстым слоем (10-15см.) на провода ВЛ-10кВ ф. 18-03 в пролете опор №№ 72-73. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 72-73 (дуга со слов очевидцев) при освобождении проводов от налипшего толстого (10-15см.) слоя мокрого снега, на РП10кВ №18 " Дом престарелых" действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф.18-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 18-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.01.2022 год
357152 | 10 | 2022-01-19 | 11 | 20 | 0.009163 | 2022-01-19 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок рубильника Р-1, Р-3, СР-0,4 в РУ-0,4кВ ТП 72-5-7 10/0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и возникновением электрической дуги с перекрытием изоляции рубильника Р-1, Р-3, СР-0,4 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.72-5 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". 4.12 Произошло перекрытие изоляции рубильника Р-1, Р-3, СР-0,4 в результате длительной эксплуатации (35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок рубильника Р-1, Р-3, СР-0,4 в РУ-0,4кВ ТП 72-5-7 10/0,4кВ, с последующим нарушение электрического контакта, нагревом и возникновением электрической дуги с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.72-5 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытием изоляции рубильника Р-1 на ТП 72-5-7, Рубильник РПБ-4/1,400А; перекрытием изоляции рубильника Р-3 на ТП 72-5-7, Рубильник РПБ-2/1,250А; перекрытием изоляции рубильника СР-0,4 на ТП 72-5-7, Рубильник РП5-1000 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт рубильников РПБ-4/1, 400 А,РПБ-2/1,250А, РП5-1000 У3 в РУ-0,4кВ ТП 72-5-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №142693289. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.72-5, ТП 72-5-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152678313. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить РП-2023 замену рубильников РПБ-4/1, 400 А,РПБ-2/1,250А, РП5-1000 У3 в РУ-0,4кВ ТП 72-5-7 10/0,4кВ на автоматические выключатели. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.07.2022 год
357152 | 11 | 2022-01-19 | 21 | 8 | 0.02175 | 2022-01-19 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (23 года) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №11, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№12, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №11-№12, и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №11, в следствии длительной эксплуатации (23 года) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), по причине ослабления крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры из-за вспучиванием грунта, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№12, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №11-№12, и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" на оп. №11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-9-3, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №11 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№12 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Заказы SAP №180000050, 180000051. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180000681. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 54-9-3 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180000680. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену опоры №11 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП ВЛ-0,4 Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2022 год
357156 | 41 | 2022-01-19 | 14 | 25 | 0.075 | 2022-01-19 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 30 лет произошел пробой изоляции КЛ 6кВ ф.14-18 - РП-172 в результате чего оперативно с землей отключен В ф.14-18 на ПС Заводская 220/110/10/6кВ (КП МЭС). 4.12 По причине длительной эксплуатации кабеля произошел пробой изоляции КЛ ф.14-18 - РП-172 с однофазным коротким замыканием, в результате оперативно с землей отключен В ф.14-18 на ПС Заводская 220/110/10/6кВ (КП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля КЛ 6кВ ф.14-18 РП-172 ААШв-6 3х240. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 42 | 2022-01-19 | 15 | 30 |  | 2022-01-19 | 15 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от яч.55 ПС 71 до ТП 6109("Крассети"), действием МТЗ, на ПС 71 110кВ "Весна" был отключен В/10кВ яч. 55 ф.71-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Крассети" Васильеву А. (г. Красноярск, ул Ленинградская 66), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.02.2022 год
357150 | 17 | 2022-01-19 | 13 | 36 | 1.025 | 2022-01-19 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1976 года) произошло старение изоляции обмотки провода фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-160/10, что привело к однофазному замыканию на землю". 4.1 В результате термического повреждения обмотки вывода фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-160/10 в № 39-16-7 произошел обрыв ввода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 39-16-7 (ОУ), Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № 39-16-7 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену трансформатора на ТП 10/0,4кВ № 39-16-7. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 04.02.2022 год
357157 | 7 | 2022-01-20 | 1 | 56 | 0.24833 | 2022-01-20 | 4 | 25 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка деревьев в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.44-02 в пролете опор №№77-78. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 44-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.01.2022 год
357153 | 19 | 2022-01-19 | 6 | 51 |  | 2022-01-19 | 6 | 51 | 3.4.12.5 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода и изоляторы ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов (марки ПС-6) фазы «В» на опоре №14 ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) (Приложение №3, №4, №5), возникновения однофазного короткого замыкания на траверсу опоры, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) обнаружены следы перекрытая на гирлянде изоляторов (марки ПС-6) фазы «В» на опоре №14 (Приложение №3, №4, №5), перекрытие по гирлянде изоляторов привело к однофазному короткому замыканию на землю, действию 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов. на ВЛ 110 кВ Знаменская-Казанцево (С-355), Пролет: Оп.№ 14 - Оп.№ 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355). Заказ SAP № 152671383. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №14 ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355) . Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года: - замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №14 ВЛ 110 кВ Знаменская - Казанцево (С-355). Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.07.2022 год
357153 | 20 | 2022-01-20 | 7 | 39 | 0.01168 | 2022-01-20 | 8 | 3 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен при повышении тока нагрузки на ТП 53-10-2469, Автомат. выкл. А-3134 200 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №53-10-2469. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.02.2022 год
357156 | 43 | 2022-01-20 | 11 | 30 | 0.455 | 2022-01-20 | 12 | 9 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 9080 до КТП Экономжилсервис ("Краском"), действием МТЗ, на РП-59 был отключен В/10кВ яч. 17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" О.В. Гончерову (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.02.2022 год
357157 | 8 | 2022-01-20 | 11 | 55 | 0.0395 | 2022-01-20 | 15 | 52 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности сочленения штыревой изолятор-колпачек (К-7) на А-образной опоре №44 ВЛ-10кВ ф.29-03 вследствие длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания от падения провода фазы "А" с изолятором в пролете опор №№ 43-45 на землю при ухудшении механической прочности от длительного (40лет) срока эксплуатации, сочленения штыревой изолятор-колпачек (К-7) и постоянного одностороннего тяжения на А-образной угловой опоре №44; на ПС 35/10 кВ №29 "УПТФ" оперативно отключался В 10 ф.29-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора с колпачка К-7. на ВЛ 10 кВ ф. 29-03, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2022 год
357156 | 44 | 2022-01-20 | 14 | 55 | 0.06666 | 2022-01-20 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Свинокомплекс "Красноярский") на отпайке ВЛ 10 кВ ф.144-31 от опоры № 48 в сторону ТП 144-31-4 действием МТЗ, на ПС №144 КИСК был отключен В 10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.144-31 от опоры №48 до ТП 144-31-4, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Свинокомплекс "Красноярский". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 45 | 2022-01-20 | 21 | 15 |  | 2022-01-20 | 21 | 15 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 71-67("Краском"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 67 ф.71-67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" О.В. Гончерову (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.02.2022 год
357156 | 46 | 2022-01-20 | 21 | 55 |  | 2022-01-20 | 21 | 55 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-944 (ООО "КрасКом"),по заявке МЧС, на ТП-939 был оперативно отключен ВН/6 кВ яч.1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 24.02.2022 год
357152 | 12 | 2022-01-20 | 18 | 25 | 0.025 | 2022-01-20 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №15-№16, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №15-№16, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-14-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №15-№16, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №15-№16, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 СКТП 8-14-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп. №15-№16 на ВЛ 0,4 кВ Л1СКТП 8-14-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от СКТП 8-14-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №152673896. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от СКТП 8-14-1 10/0,4кВ и СКТП 8-14-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №152673897, 152674180. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.02.2022 год
357156 | 48 | 2022-01-21 | 1 | 40 | 2.3 | 2022-01-21 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов (ослабление крепления шлейфа ф."В" на опоре № 2) , произошел обрыв шлейфа КВЛ ф. 27-07 ф."В" на оп. № 2 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.13 По причине несвоевременного выявления дефектов (ослабление крепления шлейфа ф."В" на опоре № 2) , произошел обрыв шлейфа КВЛ ф. 27-07 ф."В" на оп. № 2 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.139-12 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода СИП-3 1*70 на опоре №2 ф."В" ф. 27-07. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.02.2022 год
357157 | 9 | 2022-01-21 | 16 | 14 | 0.09666 | 2022-01-21 | 16 | 43 | 3.4.10 Воздействие на ЗТП 59-05-3/630 животных (колонок). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на шинах 10кВ между предохранительной колодкой с ПК-10 и силовым трансформатором в ЗТП 59-05-3/630 из-за проникновения животного. Произошло срабатывание (с разрушением) всех трех ПК-10, на ПС 35/10кВ № 59 "Тумаково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.59-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания на шинах 10кВ между предохранительной колодкой и силовым трансформатором из-за проникновения животногою на ЗТП 59-05-3/400, ВЛ 10 кВ ф. 59-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 59-05: - разработать и выполнить мероприятие по исключению проникновения животных в ЗТП 59-05-3/630. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.01.2022 год
357156 | 49 | 2022-01-21 | 20 | 20 | 0.23335 | 2022-01-21 | 20 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 10 яч.09 - РП161 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-09 на ПС 10 Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 10 яч.09 - РП161 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-09 на ПС 10 Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 10 яч.09 - РП161 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Нагорная яч.09 до РП161 яч.4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 50 | 2022-01-22 | 15 | 35 | 0.16998 | 2022-01-22 | 15 | 52 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Кизимов П.Н.) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-5 от опоры № 196 в сторону ТП 45-5-18 действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-5 от опоры №196 до ТП 45-5-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Кизимов П.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 51 | 2022-01-22 | 21 | 16 | 1.7813 | 2022-01-23 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты на опоре №26/21 КЛ 10кВ ф.64-8 от опоры №26/21 до опоры №26/22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-8 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты на опоре №26/21 КЛ 10кВ ф.64-8 от опоры №26/21 до опоры №26/22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-8 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-8, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №26/21 ВЛ 10кВ ф.64-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 52 | 2022-01-22 | 21 | 16 | 0.192 | 2022-01-22 | 21 | 52 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ФКУ Упрдор Енисей) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.64-6 от опоры № 23/16 в сторону ТП 64-6-48, 64-6-49 действием МТЗ, на ПС 35/10 №64 "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-6 от опоры №23/16 до ТП 64-6-48, 64-6-49, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ Упрдор Енисей. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 53 | 2022-01-22 | 11 | 49 | 0.0012667 | 2022-01-22 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате износа и по причине длительной эксплуатации, более 59 лет, на рубильнике Р/0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-280 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-2 250/250, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.12 На рубильнике Р/0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-280 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-2 250/250, в результате износа по причине длительной эксплуатации, более 59 лет, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 280, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного предохранителя ПН-2 250/250 ф. "В" на Р-3 в РУ-0,4 кВ ТП-280. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 24.02.2022 год
357153 | 21 | 2022-01-22 | 10 | 44 |  | 2022-01-22 | 10 | 44 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -23°С произошло тяжение проводов и выпадание крюка фазы "В" из тела опоры №265, что явилось причиной схлёстывания проводов фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.1-19 обнаружен вырванный крюк с проводом фазы "В" из тела опоры №265, что явилось причиной схлёстывания проводов фазы "В" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом фазы "В". на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-19. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP №152676595. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 26.02.2022 год
357154 | 8 | 2022-01-05 | 20 | 28 | 0 | 2022-01-06 | 1 | 13 | 3.4.7.3 В результате сбоя в работе ИБП HFR-940 (срок эксплуатации более 20 лет) после кратковременного перенапряжения в сети электроснабжения, произошла полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ (обесточивание УТМ ЭКОМ-ТМ на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская"). 4.20 Потеря передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ в результате сбоя в работе ИБП HFR-940 (срок эксплуатации более 20 лет) после кратковременного перенапряжения в сети электроснабжения, приведшее к обесточиванию УТМ ЭКОМ-ТМ на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Партизанская в Красноярское РДУ в результате сбоя в работе ИБП HFR-940. на ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская", Энтек IA240 | Техническое мероприятие 1 Произвести техническое обслуживание шкафа ТМ № 1. Ответственное лицо: Зуев А.П. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести техническое обслуживание ИБП HFR-940. Ответственное лицо: Зуев А.П. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Изменить схему электрического питания шкафа ТМ № 1. Ответственное лицо: Зуев А.П. 18.02.2022 год
357156 | 38 | 2022-01-17 | 11 | 15 | 0.13332 | 2022-01-17 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ФКУ Упрдор "Енисей") на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-1, перекрытие птицей изоляционного воздушного промежутка на разъединителе 10 кВ установленного на опоре № 22/52, на ПС 110 кВ Емельяново действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.45-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-1, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ Упрдор "Енисей". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.02.2022 год
357157 | 1 | 2022-01-03 | 13 | 36 | 0.1645 | 2022-01-03 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное контактное соединение от изменения свойств материалов, внутри бака на шпиле 0,4кВ на фазе "С" из-за длительного (22 года) срока эксплуатации. 4.13 Вследствие неполнофазного режима ( отсутствие фазы "С" 0,23кВ на ТМ-400 ) при исчезновении контакта внутри бака с обмоткой на шпильке из-за ухудшения контакта от длительного (22 года) срока эксплуатации, на ВЛ-10кВ ф.4-06 оперативно отключен ЛР/ЗТП 4-06-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие фазы "С" по стороне 0,4кВ на ТП 4-06-7, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 выполнить ремонт демонтированного ТМ-400 из ЗТП 4-06-7/400 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 выполнить замену ТМ-400 в ЗТП 4-06-7/400 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 03.01.2022 год
357157 | 2 | 2022-01-03 | 19 | 43 | 0.58068 | 2022-01-03 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектного ЛР/ЗТП 23-05-1 на ВЛ6кВ ф.23-05. 4.13 Вследствие возникшего искрения от некачественного контактного соединения на ЛР ЗТП 23-05-1 фазе "А" при уменьшении сочленения подвижного и неподвижного контактов из-за длительного (42 года) срока эксплуатации, на ПС 35/6кВ №23 "Юлия" оперативно отключался В 6 ф.23-05. (устранено, выполнен ремонт ЛР ЗТП 23-05-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение на ЛР ЗТП 23-05-1 фазе "А". на ЛР ЗТП 23-05-1, ВЛ 6 кВ ф. 23-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.01.2022 год
357156 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 11 | 0.78003 | 2022-01-01 | 1 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции с последующим восстановлением КЛ 10 кВ от яч.12 ПС 33 до ТП 69 яч.2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.33-2-4 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.12 ПС 33 до ТП 69 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от ОПФ В/10кВ ф.33-2-4 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.12 - ТП 69 яч.2, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-10 3*120 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 28.02.2022 год
357156 | 2 | 2022-01-01 | 15 | 20 | 0.06666 | 2022-01-01 | 15 | 40 | 3.4.8.4 В результате попадания элементов фейрверка (серпантин) на провода ВЛ 10кВ ф.66-3 в пролете опор № 15-16 произошло короткое замыкание между фазами С и В, что привело к отключению В 10кВ ф.66-3 действием МТЗ на ПС 35/10кВ №66 Стеклозавод. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.66-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.02.2022 год
357156 | 3 | 2022-01-01 | 15 | 35 | 0.95835 | 2022-01-01 | 17 | 30 | 3.4.8.4 В результате попадания элементов фейрверка на провода ВЛ 10кВ ф.45-4 в пролете опор №23/4-23/5 произошло короткое замыкание между фазами А и В, что привело к отключению В 10кВ ф.45-4 действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр отпайки ВЛ 10кВ ф.45-4 от опоры №23. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357156 | 4 | 2022-01-01 | 22 | 10 | 0.15 | 2022-01-01 | 22 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 5-19 ( "Енисей сеть сервис"), оперативно с "землей", на РП 207 был отключен В/10кВ яч. 27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю. (г. Красноярск,ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.02.2022 год
357156 | 5 | 2022-01-02 | 15 | 30 | 0.35499 | 2022-01-02 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 58 до ТП 52, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 2 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ТП 58 до ТП 52, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч. 2 на РП-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 58 , ТП 52, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 от ТП 58 до ТП 52. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.03.2022 год
357156 | 6 | 2022-01-02 | 15 | 40 | 0.435 | 2022-01-02 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1007 яч.1 до ТП 1008 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч. 16 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1007 яч.1 до ТП 1008 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч. 16 на РП-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 1007 яч.1 до ТП 1008яч.3, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*95 от ТП 1007 яч.1 до ТП 1008 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.03.2022 год
357156 | 7 | 2022-01-02 | 20 | 15 | 0.38334 | 2022-01-02 | 22 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10170 (Зотов А.В.) действием МТЗ, на ПС 24 "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 01 ф.24-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Зотову А.В. (г. Красноярск, ул. Парашютная,10 кв. 58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.02.2022 год
357156 | 8 | 2022-01-04 | 0 | 18 | 0.049995 | 2022-01-04 | 0 | 38 | 3.4.7.3 В результате износа и коррозии рабочего ножа ЛР 10кВ ф.134-5 на оп. №11 произошел аварийный нагрев ножа ЛР 10к ф.134-5 на опоре 11. Для устранения аварийного дефекта на ПС 134 был оперативно отключен В 10кВ ф.134-5. 4.2 В результате износа и коррозии рабочего ножа ЛР 10кВ ф.134-5 на опоре № 11. Для устранения аварийного дефекта на ПС 134 был оперативно отключен В 10кВ ф.134-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10кВ ф.134-5_Солонцы, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 10кВ ф.134-5 на оп. №11. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357150 | 1 | 2022-01-03 | 14 | 39 |  | 2022-01-03 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1987 г.) произошло старение изоляции фарфоровой покрышки опорного изолятора фазы "С" на приёмной траверсе ЛРТ-57 ПС 35 кВ № 58 "Анцирь", что привело к потере прочности и излому изолятора. 4.16 Исчерпание ресурса прочности фарфорового изолятора марки ИОС-35 расположенного на ЛРТ-57 ПС 35 кВ № 58 "Анцирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 35 кВ № 58 "Анцирь", VL035-000404 | Техническое мероприятие 1 Дежурному персоналу выполнить осмотр ПС 35 кВ № 58 "Анцирь". Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённого изолятора фазы "С" марки ИОС-35 на ЛРТ-57 ПС 35 кВ № 58 "Анцирь". Номер заказа 170053946 Ответственное лицо: Начальник СПС Коростелев М.В. 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в аварийный заказ мероприятие по замене опорного изолятора фазы "С" на ЛРТ-57 ПС 35 кВ № 58 "Анцирь". Ответственное лицо: Начальник СПС Коростелев М.В. 14.01.2022 год
357150 | 2 | 2022-01-03 | 22 | 15 |  | 2022-01-03 | 22 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 100/41 – 100/42 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие перекрытия провода фазы "В" на "землю" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 100/41 – 100/42 произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "В", что привело к отключению по неотложной заявке ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 100/41-100/42 на ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357150 | 3 | 2022-01-04 | 9 | 40 |  | 2022-01-04 | 9 | 40 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 141 – 142 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие падения дерева в пролёте опор № 141 – 142 на провода фазы "В", "С" произошёл их обрыв, что привело к их схлёстыванию и двухфазному к.з, отключению от МТЗ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 141-142 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357156 | 9 | 2022-01-04 | 11 | 20 | 0.039583 | 2022-01-04 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 47-4-17 до жилого дома, в результате которого произошло нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 47-4-17. 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 47-4-17 до жилого дома, в результате которого произошло нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 47-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП 47-4-17, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 47-4-17 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.02.2022 год
357153 | 1 | 2022-01-02 | 16 | 49 |  | 2022-01-02 | 16 | 49 | 3.4.8.5 Повреждение в сети потребителя "ООО Инком сервис". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 10.02.2022 год
357153 | 2 | 2022-01-03 | 13 | 20 | 0.94899 | 2022-01-03 | 15 | 46 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода был сорван на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.1 "Кошурниково" стержневой изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной падения провода на траверсу опоры №19, возникновения однофазного короткого замыкания на траверсу опоры и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на опоре №19 был обнаружен сорванный стержневой изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной падения провода на траверсу опоры №19, возникновения однофазного короткого замыкания на траверсу опоры и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра произвести замену дефектной изоляции. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.02.2022 год
357153 | 3 | 2022-01-03 | 14 | 0 | 0.035666 | 2022-01-03 | 15 | 48 | 3.4.7.3 От плохого контакта в месте присоединения выводов 0,4 кв к ломелям АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП 10/0,4 кВ №2-18-32 произошёл нагрев контактов и срабатывание теплового расцепителя, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 От плохого контакта в месте присоединения выводов 0,4 кв к ломелям АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП 10/0,4 кВ №2-18-32 произошёл нагрев контактов и срабатывание теплового расцепителя, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 2-18-32, VN004-00043793 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л.3 ТП 10/0,4 кВ №2-18-32. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 10.02.2022 год