## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 49 | 32 | 71 | 152 | 152
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 24.0284 | 16.2963 | 17.2449 | 57.5696 | 57.5696
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 31-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 0110242027455
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации СК "Монгун" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 125 до ТП 10 кВ 51. |  |  |  |  | 35770001 0210241528456
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 24-03 с целью проверки целостности проходной изоляции. |  |  |  |  | 35770004 0310241115457
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 4-08-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0310241550458
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-01-01 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0310241735459
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 25-01-4 принадлежащей садоводческому обществу "Дача Серебрянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-11 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0310242107460
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП 247/1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0310242320461
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка ВЛ 10 кВ ф. 25-14. |  |  |  |  | 35770001 0510241016462
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго". |  |  |  |  | 357700 0510241615463
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0610241025464
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 247/1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0710240925465
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наезда на опору № 143 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. |  |  |  |  | 35770001 0710241121466
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-02-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0710241238467
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 38-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0710241935468
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 364 принадлежащей Водозабору, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-12 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0810240856469
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью выявление дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0810240957470
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770004 0810241019471
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. |  |  |  |  | 35770004 0810241045472
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 5-02-01 принадлежащей садоводческому обществу "Чабанская стоянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-02 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 0810241045473
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 186-187 ВЛ 10 кВ ф. 35-03; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35770004 0810241223474
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить герметичность ТП 10 кВ 6-02-01 от попадания атмосферных осадков.; Проверить все ТП ВЛ 10кВ ф. 6-02 на предмет наличия защитных кожухов вводов 10 кВ. |  |  |  |  | 35770003 0810241352475
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить осмотр кабельной линии КЛ 10 кВ ф.20-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0810241359476
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку дерева, растущего вблизи проводов в пролете опор №№ 288-289 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 0810241550477
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0910241034478
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0910241351479
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-04-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0910241539480
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП, принадлежащей "Чабанская стоянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 14-01 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 1410240850481
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1410240908482
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 13-08-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1410241103483
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-03-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1410241655484
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1510240921485
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.14-04. |  |  |  |  | 35770003 1510241032486
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опор № 118, 119 ВЛ 10 кВ 22-05.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. |  |  |  |  | 35770004 1510241606487
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 43-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1710242210488
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр устройств УРЗА ф. 22-05.; Произвести выправку опор № 118, 119 ВЛ 10 кВ 22-05.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. |  |  |  |  | 35770004 1810241807489
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 1-06-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1910241335490
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев, растущих вблизи проводов в пролете опор №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 2010241406491
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) с целью проверки крепления штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 357700 2110240805492
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 9-01-4 принадлежащей "Чабанская стоянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 9-01 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770001 2510241745493
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать взаимодействие с подрядной организацией ООО «СИСконт» по вопросу возможности выявления ошибок ПО до установки на сервера КОТМИ-14. |  |  |  |  | 35770004 2610240523503
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП, принадлежащей "Маралхоз", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 2610240901494
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15).; Выполнить контроль загнивания древесины траверс опор ВЛ 35 Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15).; Провести обучение персонала СВЛ по теме «Проверка загнивания древесины опор». |  |  |  |  | 357700 2610241115495
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 4-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2610241518496
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка ВЛ 10 кВ ф. 25-14. |  |  |  |  | 35770001 2610241702497
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 после воздействия пожара в близи охранной зоны ВЛ, |  |  |  |  | 35770002 2710240603498
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев, растущих вблизи проводов в пролете опор №№ 302-303 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 2910241433499
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущего вблизи пролетов опор №№51-56 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. |  |  |  |  | 35770004 3010241010500
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 3010241010501
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3010242135502
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0111241033504
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0111242048505
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 546 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0311241540506
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 582 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0411242050507
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 6 кВ ф. 7-05 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770003 0511240825508
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 562 принадлежащей "Санталь", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0811241850509
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 652 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0911241340510
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации СК "Монгун" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 125 до ТП 10 кВ 51. |  |  |  |  | 35770001 0911241520511
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от фидера 7-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1111241325512
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 25-04-2, принадлежащей "Спорткомплекс", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-14 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1111241500513
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 733/1-733/2 ВЛ 10 кВ ф.15-02. |  |  |  |  | 35770003 1211241330514
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-04 после воздействия на электроустановку птиц. |  |  |  |  | 35770003 1211241345515
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№18/30-18/31 ВЛ 10 кВ ф.14-03. |  |  |  |  | 35770003 1211241350516
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 3-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770004 1211241717517
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ от ф.25-17 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1411242040518
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации СК "Монгун" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 ТП 10 кВ № 51 до опоры № 1. |  |  |  |  | 35770001 1611241615519
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 437, принадлежащей "УКС ", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1911241830520
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2011242100521
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2111241935522
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 358, принадлежащей ГСК № 12 "Гаражное общество", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 65 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2411242025523
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наброса на опору №7/1 ВЛ 10 кВ ф.10-03. .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35770001 2411242058524
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/3-5 ч целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2511240014525
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2611240622526
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 8-10-2 принадлежащей ПАО "МТС", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 8-10 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 2611241258527
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 20 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2811240025528
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Олимпийская, д. 13 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 531), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 2811241024529
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 8-10-2 принадлежащей ПАО "МТС", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 8-10 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 2811241147530
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Набережная, д. 61 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 6 кВ 1-06-06), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770002 2911241525531
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по адресу переулок Анкерный, д. 13 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 582), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 3011241710532
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Олимпийская, д. 13 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 560), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 3011241715533
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по адресу Квартал дорожников, д. 7 "В" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 588), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 3011241736534
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Красноармейская, д. 47 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 3011241810535
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Ленина, д. 6 с. Бай-Тал на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770002 0112241113536
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице квартал Дорожников, д. 13 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 588), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 0112242017537
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по адресу переулок Анкерный, д. 21-1 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 582), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 0112242107538
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Грибная, д. 26 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 424), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 0112242134539
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по адресу: с. Кара-Хаак, ул. А.И. Иванова, д. 3 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-8), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 0112242301540
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии потребителя по улице Геологическая д.50 на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 420), приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35770001 0212240017541
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев, растущих вблизи пролетов опор 97-98 ВЛ 10 кВ ф. 13-06. |  |  |  |  | 35770003 0312240846542
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-11 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0312241004543
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 424. |  |  |  |  | 35770001 0312241238544
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0412240955545
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 424 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0412241355546
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 52 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0412241820547
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 28-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0412242244548
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 560 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ |  |  |  |  | 35770001 0512242040549
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 4-10-12 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 0712241813550
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить замену дефектной изоляции в планы формирования ремонтной программы 2026 года.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №185 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). |  |  |  |  | 357700 0812240427551
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0812241650552
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 424 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0812241725553
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770003 0912240225554
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 437 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0912241015555
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 40-08-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0912241419556
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-08-7 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0912241623557
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 342 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1012240925558
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1012242100559
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770004 1112241619560
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770002 1212241002561
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 22-02 с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1212241026562
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1312240022563
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 577 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1412240847564
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 53 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1412240936565
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1512241513566
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1512242158567
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 582 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1512242240568
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 582 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1712241325569
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-3 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1812241040570
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 20-02 с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1812241635571
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 424 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1912241333572
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1912242022573
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 71 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2012242035574
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 32-03-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2312241046575
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с целью выявления использования не калиброванных высоковольтных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2312241257576
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 42-02/6-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2312241558577
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП, принадлежащей "СНТ-8", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2312241900578
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2412240840579
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2412240920580
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 32-04-03 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 2412241130581
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2412241703582
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 546 с целью проверки всех контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2412242130583
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 666 с целью проверки контактных соединений, всех рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2412242157584
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП, принадлежащей "СНТ-9", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2512240753585
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ запитанных от фидера 44-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2512242100586
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 656 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2612241500587
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца КТП 12-02-02, принадлежащей чабанской стоянке, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12-02 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 2612242053588
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 267 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2712240740589
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2712241150590
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2712241305591
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 656 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2712241352592
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ запитанных от фидера 52 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2712241540593
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 666 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2812242115594
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 666 с целью проверки контактных соединений, всех рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2812242138595
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2812242208596
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2912240052597
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 45-03-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2912240156598
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 589 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2912240820599
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02/3-5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2912241725600
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 29 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2912242100601
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести оборудования ТП 10 кВ 42-02/3-5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 3012241414602
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести оборудования ТП 10 кВ 4-02-10 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 3012241614603
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести оборудования ТП 10 кВ 510 целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 3012242050604
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП, принадлежащей "СНТ-9", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 3112241235605
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 20-13-29 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3112241938606