## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 823 | 2022-09-21 | 16 | 13 | 0.0133 | 2022-09-21 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействие знакопеременных погодных условий произошло изменение свойств и потеря изоляционных свойств материалов КЛ-6 ф.6-10-ЦТП, что привело к появлению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению КЛ-6 ф.6-10-ЦТП от ПС 25 кВ Абашевская1/2. 4.1 Изменение свойств и потеря изоляционных свойств материалов привели к появлению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению КЛ-6 ф.6-10-ЦТП от ПС 25 кВ Абашевская1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание в следствии потери изоляционных материалов от естественного старения на КЛ 6 кВ Ф-6-10-ЦТП, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-6 ф.6-10-ЦТП от ПС 25 кВ Абашевская1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.10.2022 год
757210 | 824 | 2022-09-21 | 23 | 26 | 1.4664 | 2022-09-22 | 1 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик с появлением микротрещин на корпусе изолятора фазы "В" на приемной траверсе ЛР-10 кВ № 45 опоры № 27/1/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 27/1/2 ЛР-10 кВ № 45 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на Ф-10-4-Л_ПС 110 Литвиново, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.10.2022 год
757213 | 825 | 2022-09-22 | 8 | 38 | 2.1035 | 2022-09-22 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.6-1-31, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-1-31. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.6-1-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на Ф-6-1-31, Кабель силовой СБ-6 3х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление кабельной вставки ВЛ 6 кВ ф.6-1-31 на оп.№1 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.10.2022 год
757213 | 827 | 2022-09-22 | 14 | 11 | 1.7535e-05 | 2022-09-22 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Елань ул.Майская д.13 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.10.2022 год
757213 | 828 | 2022-09-23 | 12 | 0 | 0.014165 | 2022-09-23 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 829 | 2022-09-23 | 19 | 40 | 0.13467 | 2022-09-23 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№74/А что привело к отгоранию провода ф.В на ЛР-10 от ВЛ 10 кВ ф.10-15-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-14-З . 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№74/А что привело к отгоранию провода ф.В на ЛР-10 от ВЛ 10 кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф.В на Ф-10-15-П, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление обрыва провода ВЛ 10 кВ ф.10-15-П, оп.№74/А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.10.2022 год
757213 | 832 | 2022-09-24 | 13 | 32 | 0.75 | 2022-09-24 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение разрядника фаза «С» на опоре 134 ВЛ-10 кВ ф.10-18-П, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-18-П 4.14 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение разрядника фаза «С» на опоре 134 ВЛ-10 кВ ф.10-18-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника фаза «С» на ПС 35 кВ Ясная Поляна, ВМГ-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-П Ответственное лицо: Артемов С.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Демонтаж неисправного разрядника фаза "С" опора 134 Ответственное лицо: Артемов С.А. 28.10.2022 год
757213 | 833 | 2022-09-25 | 12 | 25 | 0.034986 | 2022-09-25 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете 104-105 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете 104-105 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете 104-105 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.11.2022 год
757212 | 446 | 2022-09-23 | 17 | 3 | 0.0021006 | 2022-09-23 | 17 | 10 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Ивановка, ул. Северная, д. 15, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-154. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица, проживающего по адресу н.п. Ивановка ул. Северная д.15, на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.10.2022 год
757213 | 834 | 2022-09-26 | 5 | 12 |  | 2022-09-26 | 5 | 12 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора ф. "В" на опоре 52/7 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора ф. "В" на опоре 52/7 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф. "В" на Ф-10-1-К, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф. "В" опора 52/7 ф. 10-1-К от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.11.2022 год
757213 | 835 | 2022-09-26 | 6 | 7 | 0.00333 | 2022-09-26 | 6 | 9 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7/12-7/13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-6-Т. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7/12-7/13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.11.2022 год
757213 | 836 | 2022-09-26 | 8 | 44 | 0.45251 | 2022-09-26 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя МКУ «Детский Дом №7 «Дружба». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 838 | 2022-09-26 | 11 | 2 | 0.26933 | 2022-09-26 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной перегорания предохранителей 10 кВ фаз «А», «С» КТП-Ю-3-016 и, как следствие, аварийного отключения Т-1 КТП-Ю-3-016 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной перегорания предохранителей 10 кВ фаз «А», «С» КТП-Ю-3-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей 10 кВ фаз «А», «С» на ТП-Ю-3-016, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей 10 кВ фаз «А», «С» КТП-Ю-3-016 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.11.2022 год
757213 | 840 | 2022-09-27 | 1 | 38 | 0.59994 | 2022-09-27 | 1 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорного изолятора шинного моста 6 кВ Т-1-25 ф.А , что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения 1с-6 на ПС 110 кВ Мысковская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорного изолятора шинного моста 6 кВ Т-1-25 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора шинного моста 6 кВ Т-1-25 ф.А на ПС 110 кВ Мысковская, Т-1-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора шинного моста 6 кВ Т-1-25 ф.А ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Мысковская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 03.11.2022 год
757212 | 447 | 2022-09-26 | 13 | 46 |  | 2022-09-26 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительных знакопеременных ветровых нагрузок, воздействия атмосферных явлений и длительной эксплуатации, произошло ослабление крепления разрядника длинно-искрового петлевого типа (РДИП-10-IV-УХЛ1), установленного на опоре №16 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л, что привело уменьшению воздушного промежутка между универсальным зажимом провода и металической трубкой РДИП-10-IV-УХЛ1 с дальнейшим их соприкосновением, что и явлилось причиной возникновения устойчивого однафазного замыкания на землю по ф.10-3-Л на фазе "В". 4.12 Ослабление крепления разрядника длинно-искрового петлевого типа (РДИП-10-IV-УХЛ1), установленного на опоре №16 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л привело к возникновению устойчивого однофазного замыкания на землю по ф. 10-3-Л, работы ВЛ в неполнофазном режиме, увеличению значений фазного напряжения фазы «А», фазы «С» до значений линейного напряжения. При этом произошло разрушение изоляторов на опоре № 147/1 фаза «А» и на опоре №147/20 фаза «С» ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления разрядника длинно-искровой петлевого типа, (РДИП-10-IV-УХЛ1)на опоре №16 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л на Ф-10-3-Л_ПС 110 кВ Промузел, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы на опоре № 147/1 фаза «А», на опоре №147/20 фаза «С», восстановить крепление РДИП-10-IV-УХЛ1 на опоре № 16 фаза «В» ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л от опоры №1 до опоры №150 с отпайками, обратить особое внимание на РДИП-10-IV-УХЛ1 и их крепление с целью выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 год
757212 | 448 | 2022-09-21 | 19 | 31 |  | 2022-09-21 | 19 | 31 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (61 год) произошло нарушение электрического контакта провода фазы"В" на оп.№84/8 ВЛ-10 кВ ф.10-18-М, что привело к возникновению междуфазного к.з. на оп.№84/8 ф.10-18-М и отключению В-10 ф.10-18-М на ПС 35 кВ Крапивинская. 4.13 Нарушение электрического контакта в соединении проводов марки ПС и А фазы "В" на оп.№84/8 ВЛ-10 кВ ф.10-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Ф-10-18-М_с. Каменный, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Включить в программу кап.ремонта 2024 года замену провода ПС на провод А в пр.оп.№84/7-84/8, ВЛ-10 кВ ф.10-18-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.10.2024 год
757212 | 449 | 2022-09-22 | 11 | 18 | 0.08 | 2022-09-22 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение опорного изолятора фазы «А» ПР-10 ТП-418П и обрыв вязки на опоре №208 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Р, что привело к двухфазному короткому замыканию и аварийному отключению В ф.10-14-ПЗ ПС 35 кВ Подгорновская. | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку в сектор управления собственностью филиала о сроках постановки на баланс Ленинского РЭС отпайки ВЛ-10 кВ ф. 10-14-ПЗ к ТП-418П и самой ТП-418П, для их оперативного и технического обслуживания Ленинским РЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.11.2022 год
757212 | 450 | 2022-09-22 | 11 | 18 |  | 2022-09-22 | 11 | 18 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра до 5 м/с произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №208 и падение провода на верх опоры. Одновременно с этим произошло повреждение опорного изолятора фазы «А» ПР-10 ТП-418П ф. 10-14-ПЗ, что привело к двухфазному короткому замыканию и аварийному отключению В ф.10-15-Р на ПС 35 кВ Подгорновская. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №208 ВЛ-10 ф.10-15-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №208 фазы "В" ВЛ-10 ф.10-15-Р. на Ф-10-15-Р, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Р от ПС 35 кВ Подгорновская с целью выявления ослабленных вязок. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.10.2022 год
757210 | 833 | 2022-09-25 | 9 | 58 | 0.0078668 | 2022-09-25 | 11 | 56 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестной техники сторонних лиц, произошло повреждение опоры № 5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-265, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-265. 4.4 Повреждение опоры № 5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-265, в результате наезда неизвестной техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-265, Опора КС-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 25.10.2022 год
757212 | 452 | 2022-09-22 | 13 | 4 | 0.03 | 2022-09-22 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции концевой кабельной муфты 3КНТп-10 70-120 на опоре №114 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК произошло перекрытие её изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляции кабельной муфты 3КНТп-10 70-120 на опоре №114 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на кабельной муфте 3КНТп-10 70-120 на опоре №114 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК на Ф-10-14-МК, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 114 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №1-164. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.10.2022 год
757213 | 841 | 2022-09-27 | 10 | 3 | 0.7878 | 2022-09-27 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-10-28-Л, Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление концевой муфты ВЛ 10кВ ф.10-28-Л на оп.№16 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.11.2022 год
757212 | 453 | 2022-09-21 | 18 | 38 |  | 2022-09-21 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации стеклянных изоляторов типа ПС-70 (более 60 лет) образовались внутренние дефекты в виде волосяных трещин на поверхности стекла, а так же в следствии производственной деятельности угледобывающих предприятий (наличие рядом технологической автомобильной дороги), произошло загрязнение изоляторов верхней фазы "А" опоры №107 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская. При высокой влажности воздуха во время дождя, произошло перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом, приведшее к однофазному короткому замыканию на землю. Срабатывание 1 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Новоленинская – Ленинск-Кузнецкая тяговая-1 вызвано протеканием по ВЛ однофазного тока подпитки КЗ на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская. Причиной протекания тока подпитки КЗ, возникшего на смежной ВЛ 110 кВ могли быть: - включенный заземляющий нож нейтрали трансформатора; - неисправность ОПН (разрядника) нейтрали трансформатора; - перекрытие изоляции нейтрали трансформатора. Проведенные проверки наличия таких событий на ПС 110 кВ Новоленинская, КСК, Городская, Кузбассэлемент не дали положительного результата. 4.17 Перекрытие изоляторов верхней фазы "А" опоры №107 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская вследствие загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре №107 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести в/в испытания Т-1-40 ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская в пролетах опор №79-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Кемеровскую дистанцию электроснабжения (ОАО "РЖД") о необходимости проведения ими в/в испытаний силового трансформатора Т-2-10 и средств защиты от перенапряжений нейтрали этого трансформатора на ПС 110 кВ Ленинск-Кузнецкая тяговая-1 с последующим предоставлением результатов испытаний (измерений). Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.10.2022 год
757210 | 834 | 2022-09-23 | 9 | 15 |  | 2022-09-23 | 9 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 260 ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 260 ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.10.2022 год
757210 | 835 | 2022-09-22 | 14 | 37 |  | 2022-09-22 | 14 | 37 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 43 ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.10.2022 год
757212 | 455 | 2022-09-25 | 21 | 23 | 0.0048305 | 2022-09-27 | 22 | 0 | 3.4.7.3 При воздействии токовых нагрузок из-за ослабления контактного соединения фазы «В» произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-001 и отключение АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-001 от тепловой защиты АВ. 4.13 Нагрев электрического контакта фазы «В» АВ-0,4 ф.3 ТП-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев электрического контакта АВ-0,4 ф.3 ТП-001 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-001, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-001. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.10.2022 год
757213 | 842 | 2022-09-29 | 13 | 54 | 0.015666 | 2022-09-29 | 14 | 41 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете 38-39 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете 38-39 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете 38-39 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.11.2022 год
757213 | 843 | 2022-09-29 | 16 | 18 |  | 2022-09-29 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, а так же налипания снега и воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская с отпайкой на ПС Чугунаш, что привело к падению дерева с зависанием на проводе в пролете опор №3-4 отпайки на ПС Чугунаш от ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская и последующим падением дерева на землю, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская с отпайкой на ПС Чугунаш с НАПВ, с УРПВ. 4.12 Излом и падение дерева с зависанием на проводе в пролете опор №3-4 отпайки на ПС Чугунаш от ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская и последующим падением дерева на землю, в следствии несвоевременной вырубки деревьев, а так же налипания снега и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева с зависанием на проводе и последующим падением дерева на землю на ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская с отпайкой на ПС Чугунаш. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на предмет определения наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая-Кондомская с отпайкой на ПС Чугунаш. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.12.2022 год
757210 | 836 | 2022-09-24 | 20 | 1 | 0.0031229 | 2022-09-24 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 837 | 2022-09-27 | 6 | 42 | 0.04585 | 2022-09-27 | 7 | 3 | 3.4.10 В результате сваленного бобрами дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская, произошел обрыв шлейфа провода фазы "С" опоры № 66/2, что привело к нарушению изоляционного промежутка фазы "С" с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.13 Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-1 СП-22 опоры № 66/2 в результате возникновения однофазного замыкания на "землю" на ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Ф-10-20-НВ_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД угрожающие падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.11.2022 год
757212 | 456 | 2022-09-28 | 11 | 40 | 0.003501 | 2022-09-28 | 11 | 47 | 3.4.10 При посадке птицы на неизолированные токоведущие части приёмного портала 0,4 кВ ф.1 ТП-537 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы на приемном портале ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-537. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птицы на провод ф. "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-537, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-537. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.11.2022 год
757210 | 838 | 2022-09-25 | 16 | 9 | 0.003335 | 2022-09-25 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления провода фазы "А" на АВ-0,4 кВ ПУ на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, что привело к чрезмерному нагреву с последующим повреждение АВ-0,4 кВ и аварийным отключением. 4.12 Чрезмерный нагрев контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ПУ ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный нагрев на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.11.2022 год
757210 | 840 | 2022-09-25 | 20 | 30 | 0.008 | 2022-09-25 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения на "фазной" клемме прибора учёта на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-399, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса прибора учёта на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы прибора учёта на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-399, что привело к оплавлению контактов корпуса прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый (тепловизионный) осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-399 Ф-6-8-С, с целью обнаружения ослабленных контактов на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-399 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.11.2022 год
757210 | 841 | 2022-09-26 | 21 | 4 | 0.005336 | 2022-09-26 | 21 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-399, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса АВ-0,4 кВ ф-1 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.12 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-399, что привело к оплавлению контактов корпуса АВ-0,4 кВ ф-1 ТП-399. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев на ТП-399, АВ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская с целью обнаружения ослабленных контактов АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.11.2022 год
757210 | 842 | 2022-09-30 | 10 | 30 |  | 2022-09-30 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 6 м/с и осадков в виде мокрого снега), произошло падение дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ М-2 на провода в пролете опор №№ 30-31, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-2. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 35 кВ М-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ 35 кВ М-2, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-2 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Букин С.В. 08.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 08.11.2022 год
757210 | 845 | 2022-09-26 | 19 | 25 | 0.032987 | 2022-09-26 | 19 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия птица на опоре № 45/12 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-К от ПС 110 кВ Комплексная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-10-12-К от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 45/12 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-К от ПС 110 кВ Комплексная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-12-К ПС 110 кВ Комплексная, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12-К-С от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 05.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12-К-С от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 05.11.2022 год
757210 | 847 | 2022-09-27 | 16 | 47 | 0.077022 | 2022-09-27 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло попадание осадков (вода) через шахту на КТП-708 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, произошло перекрытие изоляционного промежутка с разрушением опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на КТП-708 Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение воды на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на состояние герметичности. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра КТП Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.11.2022 год
757210 | 848 | 2022-09-30 | 11 | 10 | 0.0111 | 2022-09-30 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 6 м/с и осадков в виде мокрого снега), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 84-85, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 84-85 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-12-З_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 04.11.2022 год
757210 | 849 | 2022-09-27 | 21 | 21 | 0.001332 | 2022-09-27 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№2/2-2/3, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК, Пролет: Опора № 2 - Опора № 1/1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250_Ф-10-11-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.11.2022 год
757213 | 808 | 2022-09-11 | 1 | 34 | 0.036151 | 2022-09-11 | 1 | 38 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя разрез "Степановский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757212 | 427 | 2022-09-09 | 21 | 49 | 0.003335 | 2022-09-09 | 21 | 53 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-319, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-319. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: оп.3/1-оп.3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 3/1-3/2 ф.2 ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю о нарушении требования «п.10, в ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757212 | 430 | 2022-09-10 | 11 | 13 | 0.0013 | 2022-09-10 | 11 | 16 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ ввода в дом от опоры№16 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-235, с проводами ВЛ фазы «А» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-235. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева, находящегося в охранной зоне ввода в здание от опоры №16 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева на вводе в дом ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-235 опора №16. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-235 с целью выявления ДКР, угрожающих отключению ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757213 | 793 | 2022-09-12 | 11 | 58 | 0.5313 | 2022-09-12 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения оборудования и ухудшение изоляционных свойств материалов произошел пробой изоляции промежуточной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. 4.12 В следствии естественного старения оборудования и ухудшение изоляционных свойств материалов произошел пробой изоляции промежуточной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции промежуточной кабельной муфты на Ф-10-6-Т, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.10.2022 год
757210 | 806 | 2022-09-10 | 10 | 22 | 1.3728 | 2022-09-10 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности провода фазы "А" в пролете опор №№ №№ 152/2-152/2/1 ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная, что привело к обрыву провода фазы "А" и его падению на землю, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. 4.12 При касании провода фазы "А" и земли в пролете опор №№ 152/2-152/2/1 ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная, произошло появление замыкания на "Землю" в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-18-З ПС 110 кВ Комплексная, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757213 | 809 | 2022-09-12 | 17 | 38 |  | 2022-09-12 | 17 | 38 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-003, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-003. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-003, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-0-003 Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.10.2022 год
757213 | 810 | 2022-09-13 | 13 | 20 | 0.18333 | 2022-09-13 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №50-51 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф. 6-ЦДС на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №50-51 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод на ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС., пролет опор №50-51 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.10.2022 год
757213 | 811 | 2022-09-14 | 11 | 30 |  | 2022-09-14 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с.Безруково ул.Коммунальная-14. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Крмолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 812 | 2022-09-14 | 11 | 48 | 1.1655 | 2022-09-14 | 12 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "ЕвразЭнергоТранс", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "ЕвразЭнергоТранс". Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 15.10.2022 год
757213 | 813 | 2022-09-14 | 22 | 0 | 0.0001665 | 2022-09-14 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Куртуково ул.Молодежная д.2-1. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757210 | 812 | 2022-09-12 | 3 | 28 |  | 2022-09-12 | 3 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№ 178-180, произошло падение ветки дерева на провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 179 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С на Ф-10-16-НК_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.10.2022 год
757210 | 814 | 2022-09-10 | 4 | 10 | 0.4 | 2022-09-10 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода с обрывом провода фазы "В" в пролете опор №№ 212-213, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 212-213 СП-1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.10.2022 год
757213 | 815 | 2022-09-15 | 21 | 52 |  | 2022-09-15 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010., Пролет опор №17-18 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете оп.17-18 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010 (аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 18.10.2022 год
757213 | 816 | 2022-09-17 | 12 | 39 | 0.00025 | 2022-09-17 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Муратово ул.Садовая д.23 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 817 | 2022-09-16 | 21 | 48 |  | 2022-09-16 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В следствии не своевременного выявления дефектов в виде ослабления места опрессовки кабельного наконечника фазы "А" ввода в КТП-Ю-3-010 Ф-2 (аренда) произошел нагрев наконечника, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010. 4.12 В следствии не своевременного выявления дефектов в виде ослабления места опрессовки кабельного наконечника фазы "А" ввода в КТП-Ю-3-010 Ф-2 (аренда) произошел нагрев наконечника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления места опрессовки кабельного наконечника фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-010(аренда), Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельного наконечника фазы "А" ввода в КТП-Ю-3-010 Ф-2 (аренда). Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.09.2022 год
757212 | 437 | 2022-09-11 | 20 | 10 | 0.098007 | 2022-09-11 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях смежной сетевой организации по линии 220 кВ. | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала, приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 19.10.2022 год
757212 | 438 | 2022-09-12 | 3 | 30 | 0.05 | 2022-09-12 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Знакопеременные нагрузки, а также несвоевременное обслуживание шлейфов концевой муфты на ВЛ-6 кВ ф-6-15-К привело к нарушению электрической изоляции шлейфа фаза "А" кабельной муфты с возникновением "земли" и оперативному отключению Ф-6-15-К. 4.13 В результате ухудшения механических свойств шлейфа кабельной муфты фазы "А"ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К произошел обрыв провода шлейфа фазы "А", что привело к возникновению "земли". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" концевой муфты ВЛ-6 Ф-6-15-К на Ф-6-15-К, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-15-К для выявления подобных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить повреждение шлейфа концевой кабельной муфты ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 19.10.2022 год
757212 | 439 | 2022-09-12 | 13 | 52 |  | 2022-09-12 | 13 | 52 | 3.4.7.3 При падении дерева на провода в пролете опор №48-49 02.09.22 произошло разрушение колпачков полиэтиленовых для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6, срыв изоляторов ШС-20 фазы «А» и «В с крюка опоры №45 и касание провода фазы "В" провода фазы «А» ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению В ф. 6-22-М. 4.4 Схлест проводов фаз "А"и "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-6кВ ф.6-22-М, вследствии образовавшегося большого провиса проводов, из-за слета изоляторов с крюков опоры №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А"и "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-6кВ ф.6-22-М, вследствии образовавшегося большого провиса проводов, из-за слета изоляторов с крюков опоры №45. на Ф-6-22-М, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж штыревых изоляторов на опоре №45 ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская с целью выявления нарушения крепления штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.10.2022 год
757212 | 440 | 2022-09-12 | 21 | 42 | 0.00125 | 2022-09-12 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Произошло соприкосновение ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ , с проводами ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-0-41 фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-041. 4.12 Замыкание проводов фаз "А"и "В" веткой дерева в пролете опор №7/6-7/7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А"и "В" веткой дерева в пролете опор №7/6-7/7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-041 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-041, Пролет: оп.7/6-оп.7/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-041 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 7/6-7/7ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.12.2022 год
757212 | 442 | 2022-09-17 | 12 | 46 | 0.026841 | 2022-09-17 | 12 | 53 | 3.4.10 Посадка птицы на контакты ЛР-10 ф.10-7-БП оп. №235/3 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. 4.12 Посадка птицы на контакты ЛР-10 ф.10-7-БП оп. №235/3 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ЛР на Ф-10-7-БП_Перехляй, Бердюгино,, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 20.10.2022 год
757212 | 443 | 2022-09-13 | 22 | 5 | 0.0027495 | 2022-09-13 | 22 | 16 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ , с проводами ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-213 фаз «А» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.4 ТП-213. 4.12 Замыкание фазы "А" и нулевого провода веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фазы "А" и нулевого провода веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-213. на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-213, Пролет: оп.5-оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-213 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор№ 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-213 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.12.2022 год
757210 | 823 | 2022-09-12 | 21 | 2 | 0.0052515 | 2022-09-12 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Превышения номинальных значений фазных токов трансформатора в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, а именно по фазе «А» на 7,4 %; на фазе «С» на 3,6 %. Максимальный измеренный ток по фидеру № 2 составил 160 А. Максимальная измеренная мощность нагрузки трансформатора составила 228 кВт. 4.10 В результате наличия превышения номинальных значений фазных токов трансформатора в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегруз на ТП-399_Ф-6-8-С, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний на предмет перегруза. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 21.10.2022 год
757213 | 820 | 2022-09-20 | 9 | 15 | 0.17 | 2022-09-20 | 10 | 57 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между ножами на ЛР-10 кВ на опоре № 27/1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. 4.12 В следствии воздействия птицы произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между ножами на ЛР-10 кВ на опоре № 27/1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между ножами телом птицы на Ф-10-4-В, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.10.2022 год
757212 | 441 | 2022-09-15 | 21 | 17 | 0.0008658 | 2022-09-15 | 21 | 19 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу кВ н.п Восходящий ул. Вокзальная д.21, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-001. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица, проживающего по адресу н.п. Восходящий ул. Вокзальная д.21, на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 825 | 2022-09-14 | 17 | 29 | 0.006 | 2022-09-14 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Превышения номинальных значений фазных токов трансформатора в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, а именно по фазе «А» на 7,4 %; на фазе «С» на 3,6 %. Максимальный измеренный ток по фидеру № 2 составил 160 А. Максимальная измеренная мощность нагрузки трансформатора составила 228 кВт. 4.10 В результате наличия превышения номинальных значений фазных токов трансформатора в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз на ТП-399_Ф-6-8-С, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний на предмет перегруза. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 год
757212 | 444 | 2022-09-19 | 15 | 23 | 0.0012495 | 2022-09-19 | 15 | 28 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу кВ н.п. Родниковый ул. Ключевая д.34 кв.3, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-324. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица, проживающего по адресу н.п. Родниковый ул. Ключевая д.34 кв.3, на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 827 | 2022-09-17 | 15 | 56 | 0.0017 | 2022-09-17 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В в пролете опор № 9-10, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 год
757210 | 828 | 2022-09-16 | 19 | 39 | 0.21534 | 2022-09-16 | 20 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.10.2022 год
757210 | 829 | 2022-09-17 | 10 | 52 | 0.0019372 | 2022-09-17 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 102-103, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 102-103 из-за падения старого сухого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 830 | 2022-09-16 | 17 | 25 | 0.002997 | 2022-09-16 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 253-254, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 253-254 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.10.2022 год
757210 | 831 | 2022-09-20 | 0 | 30 | 0.33366 | 2022-09-20 | 2 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 106-107, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-13 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 106-107 из-за падения сухого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 832 | 2022-09-18 | 21 | 23 | 0.088198 | 2022-09-18 | 23 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта в прокалывающих зажимах фазы "В" и фазы "С" СИП на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С, что привело к недопустимому нагреву проводов фаз "В" и "С" с оплавлением и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.13 Нарушение электрического контакта в прокалывающих зажимах проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.10.2022 год
757213 | 789 | 2022-09-02 | 21 | 53 | 0.002664 | 2022-09-02 | 21 | 55 | 3.4.8.5 В следствии воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-063, в виде падения ВЛ связи на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 произошло возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-063. 4.4 В следствии воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-063, в виде падения ВЛ связи на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ВЛ связи на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-063, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-063 Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.10.2022 год
757213 | 790 | 2022-09-02 | 10 | 58 | 0.0047952 | 2022-09-02 | 11 | 0 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-12-Е, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-12-Е Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.10.2022 год
757213 | 792 | 2022-09-03 | 16 | 25 |  | 2022-09-03 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошло падение ветки на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошло падение ветки на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 05.10.2022 год
757213 | 794 | 2022-09-04 | 22 | 14 | 0.73336 | 2022-09-04 | 23 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля в ячейке ф.10-39-Г и повреждение токоограничивающего реактора Р-3 Т-3-80, что стало причиной возникновения короткого замыкания на шинном мосту 10 кВ Т-3-80, и, как следствие, привело к аварийному отключению Т-3-80, а также срабатыванию КЗ-110 Т-3-80 и отключению действием короткозамыкателя ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - КФЗ-1 на ПС 110 кВ КФЗ-2. 4.11 Возникновение короткого замыкания на шинном мосту 10 кВ Т-3-80 в следствии повреждения кабеля в ячейке ф.10-39-Г и повреждение токоограничивающего реактора Р-3 Т-3-80 из-за длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля в ячейке ф.10-39-Г ПС 110 кВ КФЗ-1. на ПС 110 кВ КФЗ-1, ф.10-39-Г; повреждение токоограничивающего реактора на ПС 110 кВ КФЗ-1, Реактор РБДГ-10-2500-0,25 | Техническое мероприятие 1 Произвести востановление Р-3-Т-3-80 на ПС 110 кВ КФЗ-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт ячейки ф.10-39-Г Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - КФЗ-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр ПС 110 кВ КФЗ-1 Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - КФЗ-1, составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выявления дефектов в ходе внепланового осмотра ПС 110 кВ КФЗ-1, составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.10.2022 год
757212 | 421 | 2022-09-05 | 8 | 1 |  | 2022-09-05 | 8 | 1 | 3.4.7.3 В результате воздействия, превышающего нормированную энергоемкость ограничителя, произошло повреждение на срабатывание ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С», что привело к однофазному короткому замыканию. 4.13 Повреждение на срабатывание ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ограничителя перенапряжении ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс на опоре №114 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ограничитель перенапряжения ОПН-110 на опоре №114 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проверку на исправность ограничителя перенапряжении ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс на опоре №114 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 год
757213 | 796 | 2022-09-06 | 13 | 39 | 0.36682 | 2022-09-06 | 15 | 3 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошёл обрыв провода грузовым автомобилем марки SCANIA гос. номер: А004КВ142 на ВЛ-10кВ ф.10-11-Т в пролете опор №136-137, на ПС 35кВ Терентьевская сработал КИ, земля в сети 10кВ 2 секции, что привело к оперативному отключению ф.10-11-Т на ПС 35кВ Терентьевская. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники произошёл обрыв провода грузовым автомобилем марки SCANIA гос. номер: А004КВ142 на ВЛ-10кВ ф.10-11-Т в пролете опор №136-137 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода грузовым автомобилем марки SCANIA гос. номер: А004КВ142 на Ф-10-11-Т (Собств.), Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода нижней фазы на ВЛ-10кВ ф.10-11-Т в пролете опор №136-137 Ответственное лицо: Мальцев С.М. 07.10.2022 год
757210 | 780 | 2022-09-03 | 13 | 2 | 0.0015999 | 2022-09-03 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 188-189, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-5 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 188-189 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева в пролёте опор №№ 188-189 на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на наличие ОСД, угрожающих падением. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 07.10.2022 год
757213 | 800 | 2022-09-07 | 19 | 3 |  | 2022-09-07 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра и естественного старения материалов произошло разрушение изоляции ШР-35 Т-1-10 с последующим повреждением РВ-35-1 ф.В на ПС 35 кВ Калмыковская, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 35 кВ Н-3. 4.16 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, при воздействии ветровых нагрузок, произошло разрушение изоляции ШР-35 Т-1-10 на ПС 35 кВ Калмыковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции ШР-35 Т-1-10 на ПС 35 кВ Калмыковская на ПС 35 кВ Калмыковская, ШР-35 Т-1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорно-стержневой изоляции ШР-35 Т-1-10 на ПС 35 кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт РВ-35-1 на ПС 35 кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Калмыковская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выявления дефектов в ходе внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Н-3, составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.10.2022 год
757212 | 423 | 2022-09-04 | 19 | 18 | 0.585 | 2022-09-04 | 21 | 15 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А», «В», «С», что привело к отключению В ф.6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская. 4.4 Схлест проводов упавшим деревом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов упавшим деревом на Ф-6-22-М, Пролет: оп.48-оп.49 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 ф.6-22-М всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757212 | 424 | 2022-09-07 | 13 | 27 | 0.001334 | 2022-09-07 | 13 | 31 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей ДКР к проводам в пролете опор №№64-65 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ЗТП-17, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№64-65 ВЛ-0,4кВ ф№3 от ЗТП-17 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор ВЛ-0,4кВ ф№3 ЗТП-17. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-17, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№3 ЗТП-17 от ДКР в пролете опор №№64-65. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ЗТП-17 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 14.10.2022 год
757210 | 783 | 2022-09-08 | 0 | 16 | 0.019066 | 2022-09-08 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-148 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-148 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-148 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-148_н.п.Вотиновка, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-148 ф.6-30-ГРП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-148 ф.6-30-ГРП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущения подобных технологических нарушений Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.09.2022 год
757210 | 784 | 2022-09-08 | 9 | 20 | 0.003 | 2022-09-08 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082 в пролете опор №№6-7, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082 Ф-10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082 Ф-10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1, 2, 3 от ТП-082 Ф-10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведённого осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082 Ф-10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.10.2022 год
757213 | 802 | 2022-09-08 | 10 | 4 | 0.049168 | 2022-09-08 | 12 | 2 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭнК" г.Осинники, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 803 | 2022-09-08 | 13 | 5 | 0.0095835 | 2022-09-08 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п.Пушкино ул.Капустная д.21. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 804 | 2022-09-08 | 18 | 14 | 0.0001665 | 2022-09-08 | 18 | 16 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произашел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-054, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-054. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произашел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-051, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-054. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.10.2022 год
757213 | 805 | 2022-09-08 | 1 | 38 | 0.49002 | 2022-09-08 | 2 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №14/4-14/5 ВЛ-6 кВ ф.6-8-17, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф. 6-8-17 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №14/4-14/5 ВЛ-6 кВ ф.6-8-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод на Ф-6-8-17, Пролет: Опора № 14/4 - Опора № 14/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-8-17, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.10.2022 год
757213 | 806 | 2022-09-08 | 7 | 31 | 1.45 | 2022-09-08 | 14 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Лесническая 23 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757212 | 425 | 2022-09-08 | 17 | 36 | 0.0045825 | 2022-09-08 | 17 | 47 | 3.4.7.3 В результате ненадлежащего исполнения потребителем требований порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, при воздействии порывов ветра, произошло касание проводов в пролёте опор № 8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-050 веткой дерева. При прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-050. 4.12 Касание проводами веток дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-050 в пролёте опор № 8/6-8/7 привело к нарушению электрической изоляции линии и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-050, Пролет: Оп.№8/6- Оп.№8/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП-050 с проете опор 8/6-8/7 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-050 от опоры №1 до опоры №24. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выдать потребителю предписание с требованием произвести обрезку крон деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-050. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 год
757210 | 786 | 2022-09-02 | 10 | 29 | 0.0048 | 2022-09-02 | 10 | 41 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-307_Ф-10-1-ДО, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 Ф-10-1-ДО от ПС 135 кВ Мазуровская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 Ф-10-1-ДО от ПС 135 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 10.10.2022 год
757210 | 787 | 2022-09-03 | 4 | 55 |  | 2022-09-03 | 4 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 97-98, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви дерева в пролете опор № 97-98 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводскяа разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2022 год
757210 | 788 | 2022-09-04 | 9 | 7 |  | 2022-09-04 | 9 | 7 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением СП-1 Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 78 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя от СП-1 на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя от СП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.10.2022 год
757210 | 789 | 2022-09-07 | 21 | 45 | 0.00692 | 2022-09-07 | 22 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошел кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор 5/7-5/7/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-325, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-325. 4.12 Кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 5/7-5/7/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-325, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-325 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-325 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2022 год
757210 | 790 | 2022-09-08 | 1 | 51 | 0.080429 | 2022-09-08 | 2 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на провода в пролете опор №№ 227-228, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №№ 227-228 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З ПС 110 кВ Тальменка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-3-З_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие угрожающих деревьев в охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Безбородов А.В. 12.10.2022 год
757210 | 792 | 2022-09-08 | 9 | 22 | 0.0018465 | 2022-09-08 | 9 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355, что привело к схлесту нулевого провода с проводом фазы "С", с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355. 4.12 Схлест нулевого провода с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-355, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355 на оценку состояния провода ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2022 год
757210 | 793 | 2022-09-08 | 15 | 20 | 0.0002775 | 2022-09-08 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17, а именно наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №№ 3-4, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-17. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-17, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 2 ТП-17. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2022 год
757210 | 794 | 2022-09-08 | 16 | 0 | 0.000554 | 2022-09-08 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-32, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2022 год
757212 | 426 | 2022-09-05 | 1 | 44 | 0.0004995 | 2022-09-05 | 1 | 46 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-319, в пролете опор №3/1-3/2, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-319. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева фаз "А" и "В" в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: оп.3/1-оп.3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.09.2022 год
757212 | 428 | 2022-09-08 | 9 | 15 | 0.00075 | 2022-09-08 | 9 | 18 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В», в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-127, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-127. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №3-4 ф.1 ТП-127 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-127 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757212 | 429 | 2022-09-08 | 14 | 43 | 0.0008325 | 2022-09-08 | 14 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-288, приведшее к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-288. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-288, Пролет: оп.1-оп.1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку веток дерева в пролете опор №1-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-288. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-288, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 795 | 2022-09-08 | 8 | 55 |  | 2022-09-08 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 60-61, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 796 | 2022-09-04 | 9 | 54 |  | 2022-09-04 | 9 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 год
757210 | 797 | 2022-09-08 | 13 | 3 | 0.3132 | 2022-09-08 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 25/3-25/4, что привело к обрыву и дальнейшему схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 25/3-25/4 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 25/3 - Опора № 25/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 798 | 2022-09-04 | 12 | 2 | 0.0025 | 2022-09-04 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ в пролете опор №№ 10-12, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 10-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-588_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 год
757210 | 799 | 2022-09-08 | 2 | 17 | 0.078542 | 2022-09-08 | 2 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло увеличение нагрузки на провода фаз "А" и "В" опоры № 92 ВЛ-10 кВ ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к обрыву вязок проводов фаз "А" и "В" с последующим приближение незакрепленных проводов друг к другу на недопустимое расстояние, вызвав междуфазное короткого замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 92 ВЛ-10 кВ ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок на Ф-10-1-С ПС 35 кВ Проскоквская, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757210 | 800 | 2022-09-08 | 9 | 37 | 0.1152 | 2022-09-08 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-Б_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2022 год
757210 | 801 | 2022-09-04 | 14 | 17 | 0.001998 | 2022-09-04 | 14 | 19 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в прибор учета на опоре № 3/13 (ул. Береговая, 19) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, что привело к повреждению прибора учета, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.11 В результате воздействия грозовых перенапряжений, произошло электродуговое повреждение прибора учета на опоре № 3/13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 год
757210 | 802 | 2022-09-08 | 10 | 10 | 0.468 | 2022-09-08 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 158-159 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-б-А от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 158-159 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757210 | 803 | 2022-09-08 | 6 | 1 | 0.3604 | 2022-09-08 | 7 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-4-М ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757210 | 804 | 2022-09-08 | 3 | 45 | 0.14537 | 2022-09-08 | 4 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 142/47-142/48 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 142/47-142/48 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-9-Е ПС 35 кВ Заозёрная, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757210 | 807 | 2022-09-09 | 6 | 37 | 0.93721 | 2022-09-09 | 8 | 59 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.10.2022 год
757210 | 808 | 2022-09-06 | 13 | 5 | 0.013986 | 2022-09-06 | 13 | 7 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 40/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением СП-1 Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 40/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ф. 10-14-МП ПС 110 кВ Восточная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная от СП-1 на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная от СП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.10.2022 год
757210 | 809 | 2022-09-08 | 11 | 25 | 0.64611 | 2022-09-08 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 63/59 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №63/59 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.10.2022 год
757210 | 810 | 2022-09-08 | 16 | 13 | 0.65067 | 2022-09-08 | 18 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№ 85-86 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к обрыву провода фазы "С" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ. 4.4 В пролёте опор №№ 85-86 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, при падении дерева, произошло увеличение нагрузки, с последующим обрывом провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.10.2022 год
757210 | 811 | 2022-09-07 | 15 | 10 |  | 2022-09-07 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая в пролете опор №№ 19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.10.2022 год
757210 | 813 | 2022-09-07 | 17 | 14 |  | 2022-09-07 | 17 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 14-15, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-10 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.10.2022 год
757210 | 815 | 2022-09-07 | 22 | 0 | 0.00215 | 2022-09-07 | 22 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ в пролете опор №№ 5/1 - 5/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5/1 - 5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-434_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-434 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 год
757210 | 816 | 2022-09-08 | 11 | 10 | 0.012495 | 2022-09-08 | 11 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на проводаВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 203-204, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 203-204 ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток. на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.10.2022 год
757210 | 818 | 2022-09-09 | 1 | 33 |  | 2022-09-09 | 1 | 33 | 3.4.10 В результате попадания животного на контакты фаз "А" и "В" внутреннего разъединителя ТП-000 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Р от ПС 110 кВ Тисульская, произошло перекрытие изоляционного промежутка, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-7-Р от ПС 110 кВ Тисульская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на внутреннем разъединителе в ТП-000 от ВЛ-10 кВ ф.10-7-Р от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на внутреннем разъединителе в ТП-000 на КЛ 10 кВ ф.10-7-Р, ТП-000 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-000 от ВЛ-10 кВ ф.10-7-Р от ПС 110 кВ Тисульская на предмет возможности проникновения животных. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-000 от ВЛ-10 кВ ф.10-7-Р от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 16.10.2022 год
757212 | 431 | 2022-09-09 | 6 | 53 |  | 2022-09-09 | 6 | 53 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК70/35-III (22 года) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью из-за высокой влажности (тумана) произошел пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №302 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.11 Проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью привело к перекрытию полимерного изолятора фазы "А" на опоре №302 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Пролет: Опора.№ 302 - Опора.№ 303 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №302 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма, на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с отпайками от оп. № 266 до оп. № 348. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 819 | 2022-09-09 | 9 | 20 |  | 2022-09-09 | 9 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 4 ВЛ 35 кВ А-7, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-7 действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ 35 кВ А-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-7, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-7 с целью выявления повреждений, а также наличия гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-7 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.10.2022 год
757210 | 820 | 2022-09-07 | 18 | 44 | 0.00165 | 2022-09-07 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения на "фазной" клемме прибора учёта на опоре № 3/10 (ул. Береговая, 24) ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-399, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса прибора учёта на опоре № 3/10 (ул. Береговая, 24) ВЛ-0,4 кВ ф.2 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы прибора учёта на опоре № 3/10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-399, что привело к оплавлению контактов корпуса прибора учёта на опоре № 3/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый (тепловизионный) осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-399 Ф-6-8-С, с целью обнаружения ослабленных контактов на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-399 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 год
757210 | 821 | 2022-09-08 | 0 | 25 | 0.002668 | 2022-09-08 | 0 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 год
757210 | 822 | 2022-09-08 | 2 | 28 | 0.28666 | 2022-09-08 | 3 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 316-317, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-2 ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 316-317 ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 316 - Опора № 317 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.10.2022 год
757213 | 762 | 2022-08-24 | 3 | 38 |  | 2022-08-24 | 3 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2 произашел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №17-18 и его падению на провода ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2. 4.14 В результате длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2 произашел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №17-18 и его падению на провода ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2, что стало причиной кратковременного схлеста Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж грозозащитного троса в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести механические испытание на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 765 | 2022-08-25 | 6 | 18 |  | 2022-08-25 | 6 | 18 | 3.4.12.5 Вследствие образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, а так же неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно сильного загрязнения стеклянной изоляции верхней фазы "С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень, произошло электродуговое перекрытие между изоляцией верхней фазы "С" и траверсой по образовавшейся влажной грязи, что привело к разрушению одного стеклянного изолятора верхней фазы "C" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Вследствие образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, а так же неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно сильного загрязнения стеклянной изоляции верхней фазы "С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень, произошло электродуговое перекрытие между изоляцией верхней фазы "С" и траверсой по образовавшейся влажной грязи, что привело к разрушению одного стеклянного изолятора верхней фазы "C" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного стеклянного изолятора верхней фазы "C" на ВЛ 110 кВ Северн Маганак-Черкасов Камень, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2022 год
757213 | 768 | 2022-08-25 | 12 | 33 | 1.8328 | 2022-08-25 | 14 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№60/3 что привело к отгоранию провода ф.В на ЛР-12 от ВЛ 6 кВ ф.6-14-З, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-14-З . 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.В на оп.№60/3 что привело к отгоранию провода ф.В на ЛР-12 от ВЛ 6 кВ ф.6-14-З Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-6-14-З, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление обрыва провода ВЛ 6 кВ ф.6-14-З, оп.№60/3. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З, особое внимание обратить на состояние и места крепления провода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.10.2022 год
757213 | 772 | 2022-08-26 | 8 | 49 | 0.75905 | 2022-08-26 | 9 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя АО "Электросеть", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 01.11.2022 год
757213 | 774 | 2022-08-26 | 13 | 24 |  | 2022-08-26 | 13 | 24 | 3.4.7.2 В результате несоблюдения объемов ТО (не произведена вырубка деревьев) и воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и падение сухого дерева стоящего в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1, что привело к излому и падению сухого дерева на провода в пролете опор №213-214 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1. 4.12 Излом и падение сухого дерева на провода в пролете опор №213-214 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 в результате несоблюдения объемов ТО (не произведена вырубка деревьев) и воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №213-214 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2 . Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2, для выявления ОСД в охранной зоне данных ВЛ и вне охранной зоны данных ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2 в охранной зоне данных ВЛ Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести выпиловку ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО ЮЭС на тему "Методы выявления нахождения ОСД в пределах и за охранной зоне ВЛ". Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередную проверку знаний в составе ПДК ПО ЮЭС мастеру СВЛ ПО ЮЭС Шанину С.М. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В случае выявления в ходе замера ширины просеки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2 ОСД угрожающих падением из вне охраной зоны на данные ВЛ, согласовать выпиловку данных ОСД с Департаментом лесного комплекса Кузбасса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 год
757213 | 775 | 2022-08-26 | 19 | 21 | 0.04833 | 2022-08-26 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 в пролетах опор №561-562, 563-564, что привело к схлесту проводов ф. А,В, и С, возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф. 10-5-К 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 15 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 в пролетах опор №561-562, 563-564, что привело к схлесту проводов ф. А,В, и С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. А,В,С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 561 - Опора № 562; схлест проводов ф. А,В,С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 563 - Опора № 564 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева с проводов ВЛ в пролете опор № 563-564, устранить схлест проводов в пролете опор №561-562 Ответственное лицо: Маралев А.С. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Маралев А.С. 02.09.2022 год
757213 | 778 | 2022-08-27 | 17 | 40 | 2.8548 | 2022-08-27 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кровли ПС 35 кВ Байдаевская во время сильного дождя произошло попадание воды на проходные изоляторы в ячейке ф. 6 поселок Байдаевка-1 РУ-6 кВ, что привело к появлению междуфазного короткого замыканиея и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6 поселок Байдаевка-1. 4.11 В результате длительной эксплуатации кровли ПС 35 кВ Байдаевская во время сильного дождя произошло попадание воды на проходные изоляторы в ячейке ф. 6 поселок Байдаевка-1 РУ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание воды на проходные изоляторы в ячейке ф. 6 поселок Байдаевка-1 РУ-6 кВ. на Ф-п.Байдаевка 1, Опора А10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кровли ПС 35 кВ Байдаевская Ответственное лицо: Мартынов К.А. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытания проходных изоляторов РУ-6 кВ ф.6 поселок Байдаевка-1 Ответственное лицо: Мартынов К.А. 02.10.2022 год
757213 | 779 | 2022-08-28 | 7 | 48 | 1.666 | 2022-08-28 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошел пробой изоляции кабельной муфты оп. № 1 ВЛ 10 кВ ф.10-19-П от РП 10 кВ Тальжино, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-19-П. 4.12 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошел пробой изоляции кабельной муфты оп. № 1 ВЛ 10 кВ ф.10-19-П от РП 10 кВ Тальжино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной муфты на Ф-10-19-П, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт соединительной муфты от ячейки ф. 10-19-П до оп. № 1 Рп 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.10.2022 год
757213 | 780 | 2022-08-28 | 10 | 9 | 0.72471 | 2022-08-28 | 10 | 14 | 3.4.7.2 В результате несоблюдения объемов ТО (не произведена вырубка деревьев) и воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и падение сухого дерева стоящего в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1, что привело к излому и падению сухого дерева на провода в пролете опор №205-206 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1. 4.12 Излом и падение сухого дерева на провода в пролете опор №205-206 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 в результате несоблюдения объемов ТО (не произведена вырубка деревьев) и воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №205-206. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2, для выявления ОСД в охранной зоне данных ВЛ и вне охранной зоны данных ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2 в охранной зоне данных ВЛ Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести выпиловку ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО ЮЭС на тему "Методы выявления нахождения ОСД в пределах и за охранной зоне ВЛ". Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередную проверку знаний в составе ПДК ПО ЮЭС мастеру СВЛ ПО ЮЭС Шанину С.М. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В случае выявления в ходе замера ширины просеки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская-5-2 ОСД угрожающих падением из вне охраной зоны на данные ВЛ, согласовать выпиловку данных ОСД с Департаментом лесного комплекса Кузбасса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.12.2022 год
757213 | 781 | 2022-08-28 | 11 | 38 | 0.02001 | 2022-08-28 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов промежуточной кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф.10-19-П произошел пробой изоляции, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КЛ 10 кВ ф.10-19-П. 4.12 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов промежуточной кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф.10-19-П произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.10-2-РП РП Тальжино, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф.10-19-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.09.2022 год
757212 | 417 | 2022-08-23 | 17 | 47 |  | 2022-08-23 | 17 | 47 | 3.4.10 При попытке посадки птицы на траверсу опоры № 50 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка шлейфов проводов ф. "А" и "С" к РВП-6 на оп.№50 Ф-6-17-Б. Это привело к межфазному КЗ с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-17-Б от ПС 35 кВ Бурлаковская с успешным АПВ. 4.12 Пролет птицы между шлейфов проводов к РВП-6 на оп. № 50 Ф-6-17-Б ПС 35 Бурлаковская привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пролет птицы вблизи шлейфов к РВП-6 на оп. № 50 Ф-6-17-Б ПС 35 Бурлаковская на Ф-6-17-Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-17-Б от ПС 35 кВ Бурлаковская в пролетах опор №49-№76 для проверки соблюдения требований НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 09.09.2022 год
757213 | 783 | 2022-08-29 | 17 | 52 | 0.108 | 2022-08-29 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ИП "Лаврик". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757212 | 418 | 2022-08-26 | 4 | 53 | 0.0015 | 2022-08-26 | 4 | 59 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-159 в пролете оп.№№3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-159. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-159 в пролете опор №№3-4 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 159, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-159. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-159. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2022 год
757212 | 419 | 2022-08-29 | 17 | 30 | 0.0012837 | 2022-08-29 | 17 | 37 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей ДКР к проводам в пролете опор №№66-67 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-071, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№66-67 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-071 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-071 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 071, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-071 от ДКР в пролете опор №№66-67. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-ЦИ-071 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2022 год
757210 | 747 | 2022-08-26 | 22 | 55 | 0.1232 | 2022-08-27 | 0 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "В" на ЛР-10 ТП-И-136 ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонской, что привелок чрезмерному нагреву с последующим отгоранием шлейфа фазы "В". 4.10 В результате чрезмерного нагрева, произошло отгорание шлейфа фазы "В" на ЛР-10 ТП-И-136 ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Колыонская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонской на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.08.2022 год
757210 | 748 | 2022-08-29 | 16 | 7 | 0.036215 | 2022-08-29 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская в пролете опор №№ 62-63, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-2-Д_ПС 35 кВ Георгиевская, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская обращая внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д от ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 07.10.2022 год
757210 | 749 | 2022-08-29 | 14 | 17 | 0.032666 | 2022-08-29 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв проводов фазы "А", "С" и нулевого провода, ветвями дерева в пролете опор №№ 1/1/4-1/1/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-364, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-364. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 1/1/4-1/1/5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-364 ф.10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-364, Пролет: Опора № 1/1/4 - Опора № 1/1/5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-364 ф.10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская обращая внимание на наличие деревьев в проводах ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-364 ф.10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 07.10.2022 год
757210 | 750 | 2022-08-27 | 17 | 48 |  | 2022-08-27 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода фазы "В" на опоре № 49 ВЛ 35 кВ Ю-9. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф фазы "В" опоры № 49 ВЛ 35 кВ Ю-9, что привело к обрыву шлейфа и возникновению аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-9. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода фаза "В" опоры № 49 ВЛ 35 кВ Ю-9, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "В" на ВЛ 35 кВ Ю-9, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Ю-9 на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния шлейфов. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа на опоре № 49 фаза "В" ВЛ 35 кВ Ю-9. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 06.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-9 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.09.2022 год
757210 | 751 | 2022-08-29 | 16 | 50 | 0.11146 | 2022-08-29 | 17 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская на провода в пролете опор №№ 36-37, что привело к возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз на Ф-10-1-Ч_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская разработать направленные на устранение и недопущение подобных нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2022 год
757210 | 752 | 2022-08-29 | 12 | 12 | 0.0045 | 2022-08-29 | 12 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние в пролетах опор №№ 14-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2от ТП-008 Ф-10-13-К, что привело к перекрытию изоляционного промежутка и возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролётах опор №№ 14-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-008 ф.10-13-К ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролётах опор №№14-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-008 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-008 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-008 ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие замечаний, обратив особое внимание на стрелу провиса в пролётах опор. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-008 ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.09.2022 год
757210 | 754 | 2022-08-27 | 15 | 32 | 0.19507 | 2022-08-27 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ФКУ "Сибавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ФКУ "Сибавтодор" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.10.2022 год
757210 | 755 | 2022-08-27 | 16 | 38 | 0.0030728 | 2022-08-27 | 16 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 191-192, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 191-192 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 год
757210 | 756 | 2022-08-29 | 16 | 35 | 0.000167 | 2022-08-29 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 9-10, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. 4.12 Приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 01.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 01.10.2022 год
757210 | 757 | 2022-08-26 | 6 | 7 |  | 2022-08-26 | 6 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет опоры № 49 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 и 66 лет опор № 7 и № 37 ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская) и естественного старения материалов, произошло снижение качества болтового соединения шлейфа ОПН фазы "В" на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь и на опорах № 7, № 37 ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф фазы "В" опоры № 49 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь и и на опорах № 7, № 37 ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская, что привело к обрыву шлейфа и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь, ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская. 4.10 Термическое повреждение в месте болтового соединения шлейфа фазы ОПН фазы "В" на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь и на опорах № 7, № 37 ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейф ОПН фазы "В" на ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ОПН-ов, установленных на ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь, ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результате тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 2 цепь, ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.11.2022 год
757210 | 758 | 2022-08-29 | 10 | 52 | 0.6525 | 2022-08-29 | 15 | 50 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №77/44/3 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 77/44/2-77/44/3 на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 77/44/2-77/44/3 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на крепление изоляторов ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.10.2022 год
757210 | 759 | 2022-08-29 | 22 | 58 |  | 2022-08-29 | 22 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-231 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-231 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-231 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-231, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-231 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-231 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.10.2022 год
757210 | 760 | 2022-08-30 | 0 | 7 | 0.0015774 | 2022-08-30 | 0 | 35 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в месте пересечения с автомобильной дорогой в пролете опор №№ 11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237, произошло зацепление нулевого провода за проезжающую технику, что привело к обрыву провода с схлестом проводов фазы "С" и нулевого провода, с последующим нарушением изоляционного промежутка и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237. 4.4 В результате механического воздействия крупногабаритной техники, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-237, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры стрелы провиса провода в пролете опор №№ 11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237 Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-237 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2022 год
757210 | 761 | 2022-09-01 | 5 | 35 |  | 2022-09-01 | 5 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобров), которые подгрызли дерево у основания, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№ 102-103, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-1-Ю_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенков В.М. 30.09.2022 год
757210 | 762 | 2022-08-25 | 16 | 44 | 0.417 | 2022-08-25 | 17 | 29 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в Боготольскую дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению с целью пояснения причины аварийного отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 06.09.2022 год
757210 | 763 | 2022-08-30 | 22 | 29 | 0.003 | 2022-08-30 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3, что привело к схлесту проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-072, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 07.10.2022 год
757210 | 764 | 2022-08-29 | 12 | 1 |  | 2022-08-29 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 120/52 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "В" к проводам фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 120/52 – 120/53 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы «В» на опоре № 120/52 на Ф-10-13-О_ПС 35 кВ Колыонская, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-13-О с проверкой состояния креплений изоляторов ВЛ опоры № 120/52 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская Ответственное лицо: Кретинин А.В. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний состояния креплений изоляторов опоры № 120/52 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская Ответственное лицо: Кретинин А.В. 02.10.2022 год
757212 | 420 | 2022-08-31 | 6 | 59 |  | 2022-08-31 | 6 | 59 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерных изоляторов типа ЛК70/35-III (22 года) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью из-за высокой влажности (тумана) произошел пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская-2 с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. В результате длительной эксплуатации (20 лет) панели направленной высокочастотной защиты (НВЧЗ) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь типа ПДЭ-2802, установленной на Беловской ГРЭС, произошло окисление в местах пайки контактов выходного герконового реле, действующего на пуск ВЧ передатчика НВЧЗ. При коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская-2, на Беловской ГРЭС не произошел пуск ВЧ передатчика НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь и передача блокирующего ВЧ сигнала с Беловской ГРЭС на ПС 110 кВ Беловская, что привело к срабатыванию НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь на ПС 110 кВ Беловская с действием на отключение выключателя В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 (ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь). 4.12 Проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью привело к перекрытию полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками с последующим восстановлением изоляционных свойств. В результате окисления в месте пайки контактов выходного герконового реле блока Е6 платы Э104 панели НВЧЗ (тип ПДЭ 2802), действующего на пуск ВЧ передатчика, не произошел пуск ВЧ передатчика НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь на Беловской ГРЭС при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, что привело к отсутствию блокирующего ВЧ сигнала и срабатыванию НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь на ПС 110 кВ Беловская с действием на отключение выключателя ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "А" на опоре №70а ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Согласно плану-графику, разработанному по п. 3.2.2 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств НВЧЗ, выполненных на базе панелей типа ПДЭ-2802, с проверкой состояния паек на электронных платах и устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская-2 в пролетах опор №№ 50-130. По результатам осмотра разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Совместно с Беловской ГРЭС разработать план-график внеочередного технического обслуживания устройств НВЧЗ, выполненных на базе панелей типа ПДЭ-2802: - НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь; - НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь; - НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками; - НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; - НВЧЗ ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 30.09.2022 год
757210 | 766 | 2022-08-30 | 14 | 10 |  | 2022-08-30 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств с деформацией стержня втычного контакта фазы "В", что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-6 Т-2-63 ПС 110 кВ Топкинская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" из-за деформации стержня втычного контакта фазы "В" В-6 Т-2-63 ПС 110 кВ Топкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация втычного стержня на ПС 110 кВ Топкинская, МГ-10-5000-45 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Топкинская, обращая особое внимание на состояние контактной системы выключателей марки МГ-10. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Топкинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 07.10.2022 год
757210 | 767 | 2022-08-31 | 23 | 10 |  | 2022-08-31 | 23 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 172 ВЛ 35 кВ И-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с разрушением изолятора из 3 шт (фаза "А"), 3-х изоляторов из 3 шт (фаза"В") и 3-х изоляторов из 3 шт (фаза"С"). 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 172 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-4, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 171,172,173 ВЛ 35 кВ И-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 172 фаза "А", "В" и "С" ВЛ 35 кВ И-4. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ И-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 768 | 2022-08-31 | 19 | 59 |  | 2022-08-31 | 19 | 59 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 92 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 92 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 91,92,93 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 год
757210 | 769 | 2022-08-31 | 21 | 27 |  | 2022-08-31 | 21 | 27 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 3 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 2,3,4 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 05.10.2022 год
757210 | 770 | 2022-08-31 | 23 | 33 |  | 2022-08-31 | 23 | 33 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 107 ВЛ 35 кВ И-1СК, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 2-х изоляторов из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-1СК. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 107 ВЛ 35 кВ И-1СК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-1СК, Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 106, 107, 108 ВЛ 35 кВ И-1СК после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ И-1СК на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 107 фаза "В" ВЛ 35 кВ И-1СК. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-1СК в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.10.2022 год
757210 | 774 | 2022-08-26 | 11 | 32 | 0.56349 | 2022-08-26 | 14 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ТП-218П СНТ "Геолог". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в СНТ "Геолог". Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.10.2022 год
757210 | 775 | 2022-08-26 | 18 | 44 | 0.003 | 2022-08-26 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-399, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса АВ-0,4 кВ ф-2 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-399, что привело к оплавлению контактов корпуса АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-399. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев на ТП-399_Ф-6-8-С, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская с целью обнаружения ослабленных контактов АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 год
757210 | 776 | 2022-08-27 | 2 | 37 | 0.24419 | 2022-08-27 | 3 | 26 | 3.4.8.5 В результате столкновения автомобиля неизвестных лиц с опорой № 46 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звездная, произошло разрушение опоры у основания с последующим схлестом проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к появлению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.4 Разрушение опоры № 46 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звездная у основания, произошло в результате наезда автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на Ф-6-26-ЖК_ПС Звездная, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 По факту наненсения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 06.10.2022 год
757210 | 777 | 2022-08-27 | 16 | 20 | 0.065 | 2022-08-27 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Промстрой». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Промстрой». Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.10.2022 год
757210 | 778 | 2022-08-27 | 15 | 0 |  | 2022-08-27 | 15 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного спуска постороннего человека с опоры № 24 оперативно отключены ВЛ 35 кВ А-12 и ВЛ 35 кВ А-22. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-12 на наличие информационных плакатов на опорах. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатах осмотра ВЛ 35 кВ А-12 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 779 | 2022-09-01 | 18 | 34 | 0.075 | 2022-09-01 | 19 | 34 | 3.4.8.5 В результате несанкционированной валки дерева вблизи охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, произошло падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода с последующим появлением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н. 4.4 В результате увеличения механической нагрузки, вызванная падением дерева на провода в пролете опор №№ 19/2-19/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 07.10.2022 год
757210 | 781 | 2022-09-02 | 2 | 20 | 0.24666 | 2022-09-02 | 3 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в проходной изолятор фазы "С" в ячейке КРУН-10 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская, что привело к разрушению изолятора фазы "С" вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю" с последующим оперативным выводом в ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская. 4.12 Разрушение грозовым разрядом изолятора фазы "С" в ячейке КРУН-10 В-10 ф.10-10-ПР ПС 35 кВ Преображенская, что привело к нарушению изоляционного промежутка с появлением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора в ячейкеКРУН-10 В-10 Ф-10-10-ПР_ПС 35 кВ Преображенская на ПС 35 кВ Преображенская, ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние проходных изоляторов 10 кВ. Ответственное лицо: Шугов В.И. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования 35 кВ Преображениская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шугов В.И. 14.10.2022 год
757212 | 422 | 2022-09-02 | 9 | 17 | 0.0039 | 2022-09-02 | 9 | 23 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-041 фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-041. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-041, Пролет: оп.7/6-оп.7/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 7/6-7/7 ф.2 ТП-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-041 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 год
757210 | 782 | 2022-09-01 | 22 | 40 | 0.00165 | 2022-09-01 | 22 | 43 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С, что привело к пробою изоляционного промежутка с повреждением прибора учета и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.11 В результате воздействия грозовых перенапряжений, произошло электродуговое повреждение прибора учета на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ТП-399_Ф-6-8-С, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 год
757210 | 698 | 2022-08-13 | 22 | 5 | 0.23006 | 2022-08-14 | 0 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик силового кабеля от опоры № 1 до ячейки 10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка, что привело к пробою изоляционного промежутка, вызвав появление междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка. 4.12 Нарушение изоляции кабеля 10 кВ от опоры № 1 до ячейки 10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Ф-10-7-Т_ПС 110 Судженка, ААШвУ-10 3х70 основной | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 14.09.2022 год
757213 | 727 | 2022-08-13 | 16 | 26 |  | 2022-08-13 | 16 | 26 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ ф.10-14-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757213 | 728 | 2022-08-13 | 16 | 26 |  | 2022-08-13 | 16 | 26 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757213 | 730 | 2022-08-13 | 18 | 38 | 0.002266 | 2022-08-13 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ю-2-045, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ю-2-045 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ю-2-045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-045, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ю-2-045. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757213 | 731 | 2022-08-13 | 19 | 17 |  | 2022-08-13 | 19 | 17 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 ф.6-6-ЗЛ. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-6-ЗЛ, Пролет: ЛР Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757213 | 732 | 2022-08-14 | 1 | 13 |  | 2022-08-14 | 1 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Славянка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 733 | 2022-08-14 | 4 | 21 | 0.73332 | 2022-08-14 | 6 | 11 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭнК" г.Новокузнецк, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 734 | 2022-08-14 | 5 | 38 | 0.025 | 2022-08-14 | 5 | 41 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.09.2022 год
757213 | 735 | 2022-08-14 | 10 | 38 | 0.056318 | 2022-08-14 | 12 | 27 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие опорно стержневой изоляции на ПР-6 кВ, что стало причиной ухудшения изоляционных свойств опорно стержневой изоляции на ПР-6 кВ, возникновения короткого замыкания и, как следствие, к неотложному отключению КТП-Ю-2-048. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие опорно стержневой изоляции на ПР-6 кВ, что стало причиной ухудшения изоляционных свойств опорно стержневой изоляции на ПР-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорно стержневой изоляции на ПР-6 кВ на ТП-Ю-2-048, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП-Ю-2-048. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.09.2022 год
757213 | 736 | 2022-08-14 | 14 | 57 | 0.064032 | 2022-08-14 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете оп.5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 КТП-Ю-1-011, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 КТП-Ю-1-011. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете оп.5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-2 КТП-Ю-1-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ АВ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: О.М. Махнев 23.09.2022 год
757213 | 738 | 2022-08-14 | 17 | 33 | 0.0072 | 2022-08-14 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 6 кВ ф.6-1-Ц, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-1-Ц. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 6 кВ ф.6-1-Ц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-1-Ц, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-Ц. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.09.2022 год
757213 | 739 | 2022-08-14 | 21 | 52 |  | 2022-08-14 | 21 | 52 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 66-67 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. 4.12 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 66-67 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.09.2022 год
757213 | 740 | 2022-08-14 | 22 | 47 |  | 2022-08-14 | 22 | 47 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 7/12-7/13 ВЛ 10 кВ Ф.10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ 10 кВ Ф.10-6-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 7/12-7/13 ВЛ 10 кВ Ф.10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 23.09.2022 год
757210 | 704 | 2022-08-14 | 17 | 30 | 0.0038628 | 2022-08-14 | 17 | 32 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №70 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка, что привело к разрушению изолятора фазы "А" на опоре № 70, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и оперативным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Разрушению изолятора фазы "А" на опоре №70 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-7-Т_ПС 110 Судженка, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 16.09.2022 год
757213 | 741 | 2022-08-15 | 12 | 10 | 0.000666 | 2022-08-15 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение держателей предохранителей фаз "А" и "В" на Т-1-1000, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, привело к перегоранию предохранителей фазы "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП-4-043. 4.1 Перегорание предохранителей фазы "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП-4-043 в следствии повреждения держателей предохранителей фазы "А" и "В" на Т-1-1000 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения держателей предохранителей фазы "А" и "В" на ТП-4-043, Т-1-1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену держателей и предохранителей фазы "А" и "В" на Т-1-000 в РУ-10 кВ ТП-4-043. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2022 год
757212 | 397 | 2022-08-14 | 17 | 59 | 0.05666 | 2022-08-14 | 18 | 16 | 3.4.10 В результате посадки птицы на ЛР-10 кВ №2 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов ф. "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка птицы на ЛР-10 кВ №2 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на ЛР-10 кВ на Ф-10-7-КС, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на ЛР-2 ф.10-7-КC. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.04.2023 год
757210 | 707 | 2022-08-13 | 20 | 22 |  | 2022-08-13 | 20 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 53 ВЛ 35 кВ Ю-13, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 2-х изоляторов из 3 шт (фаза "А") и 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-13. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 53 ВЛ 35 кВ Ю-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-13, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 52, 53, 54 ВЛ 35 кВ Ю-13 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-13 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 53 фаза "А" ВЛ 35 кВ Ю-13. Ответственное лицо: Солдаитов А.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-13 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 год
757213 | 745 | 2022-08-17 | 9 | 24 | 0.037962 | 2022-08-17 | 9 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п. Букино ул. Дачная 25 | Организационное мероприятие 1 Направить информационного письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757210 | 710 | 2022-08-13 | 20 | 45 | 0.011333 | 2022-08-13 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за переделами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 204-205, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Схлест проводов через крону дерева в пролете опор №204-205 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2022 год
757210 | 711 | 2022-08-13 | 21 | 10 |  | 2022-08-13 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№ 134/74-134/75, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 134/74-134/75 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2022 год
757210 | 712 | 2022-08-14 | 7 | 24 |  | 2022-08-14 | 7 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на провода в пролете опор №№ 37-38, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви дерева в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводскяа разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2022 год
757212 | 402 | 2022-08-14 | 11 | 13 | 29.9001 | 2022-08-15 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Не своевременное обнаружение поврежденных варисторов у ОПН-10 Т-2-16 на ф. "В" и ф. "С" типа ОПН-10/12,7-10/450(II) УХЛ1 привело к уменьшению сопротивления ОПН-10 Т-2-16 на ф. "В" и ф. "С" относительно «земли». 14.08.2022 в 11-13 при прохождении дождя через ОПН-10 Т-2-16 стал протекать повышенный ток утечки, который оказался достаточным для срабатывания дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) Т-2-16. При срабатывании ДЗТ Т-2-16 на ПС 110 кВ Промышленная сельская произошло включение КЗ-110 Т-2-16 (ф. "А"), отключение с УАПВ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольная, ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская, ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Тарсьма. 3.4.7.3 При внешнем КЗ на ВЛ 35 кВ Промышленная сельская – Заринская из-за замыкания фаз «А» и «С» токовых цепей ДЗТ в контрольном кабеле между выключателем 35 кВ и панелью защиты Т-2-16 произошло неправильное (излишнее) действие ДЗТ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная Сельская, что привело к аварийному отключению Т-2-16 на ПС 110 кВ Промышленная Сельская 15.08.2022 в 02-26. 3.4.12.2 При порывах ветра до 14 м/с произошел наброс на провода фаз "А" и "В" опоры № 13 ВЛ 35 кВ Промышленная сельская - Заринская подхваченной ветром полиэтиленовой пленки, что привело к межфазному КЗ и излишней (неправильной) работе ДЗТ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная Сельская с полным погашением ПС. 4.1 В процессе эксплуатации у ОПН-10 Т-2-16 на ф. "В" и ф. "С" типа ОПН-10/12,7-10/450(II) УХЛ1 произошло повреждение части варисторов (пробой) на ф. "В" и ф. "С", что привело к уменьшению сопротивления ОПН-10 Т-2-16 на ф. "В" и ф. "С" относительно «земли». 14.08.2022 в 11-13 при прохождении дождя через ОПН-10 Т-2-16 стал протекать повышенный ток утечки, который оказался достаточным для срабатывания дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) Т-2-16. При срабатывании ДЗТ Т-2-16 на ПС 110 кВ Промышленная сельская произошло включение КЗ-110 Т-2-16 (ф. "А"), отключение с УАПВ ВЛ-110 кВ Краснополянская – Контрольная, ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская, ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение части варисторов (пробой) 2-х ОПН-10 на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, ОПН-10/12,7-10/450(II) УХЛ1 Феникс-88 фА 4.12 Нарушение электрической изоляции привело к замыканию фаз «А» и «С» токовых цепей ДЗТ в контрольном кабеле между выключателем 35 кВ и панелью защиты Т-2-16, в результате чего произошло неправильное (излишнее) действие ДЗТ Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции жил контрольного кабеля токовых цепей фаз «А» и «С» на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, Диф. защита на реле ДЗТ-11, 13, 14 4.12 Наброс полиэтиленовой пленки на провода фаз "А" и "В" опоры № 13 ВЛ 35 кВ Промышленная сельская - Заринская привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская, VL035-000741-001-1013 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные в/в испытания ОПН-10 Т-1-16 на ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Промышленная сельская – Заринская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Н.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередные в/в испытания ОПН 6-10 кВ на подстанциях ПО ЦЭС, имеющих по стороне высокого напряжения систему ОД/КЗ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 В рамках реконструкции провести замену оборудования Т-2-16 ПС 110 кВ Промышленная сельская (замена ОД-КЗ 110 кВ на выключатель 110 кВ). Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести реконструкцию устройств РЗА ПС 110 кВ Промышленная сельская с наладкой микропроцессорных защит. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Промышленная сельская – Заринская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Н.С. 30.09.2022 год
757212 | 404 | 2022-08-13 | 16 | 7 | 0.22549 | 2022-08-13 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного проведения регулировки стрел провеса проводов при порыве ветра и грозе произошел схлест проводов с последующим обрывом провода ф. "В" в пролете опор№1-№2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. 4.11 При прохождении грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С с последующим обрывом провода ф. "В" и отключением линии ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-С в пролете опор №1-2 Ф-10-1-С на Ф-10-1-С, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С на предмет наличия сверхнормативного провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2022 год
757212 | 405 | 2022-08-13 | 16 | 33 |  | 2022-08-13 | 16 | 33 | 3.4.10 В результате попадания птицы между проводами ВЛ-10 ф.10-10-Б" на опоре № 93 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания и как следствие, отключению действием МТЗ В-10 кВ ф.10-10-Б с успешным АПВ. 4.12 Посадка птицы на опору № 93 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на опору № 93 с замыканием двух фаз на ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на опоре №93 ВЛ 10 кВ 10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ 10-10-Б от опоры №1 до опоры № 170. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 год
757210 | 714 | 2022-08-14 | 18 | 50 | 0.085005 | 2022-08-14 | 19 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской с воздействием на провода в пролёте опор №59-60, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-4-С на наличие ОСД, ДКР на головном участке ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по вырубке ОСД, ДКР на головном участке ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 15.08.2022 год
757210 | 716 | 2022-08-16 | 13 | 3 | 0.00035 | 2022-08-16 | 13 | 6 | 3.4.9.3 При производстве переключений персоналом ООО "Чистая вода", отключился В-6 Ф.6-24-АР. | Организационное мероприятие 1 Отправлено письмо запрос о причине отключения ООО "Чистая вода" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 18.09.2022 год
757212 | 406 | 2022-08-18 | 16 | 4 | 0.55182 | 2022-08-18 | 17 | 21 | 3.4.10 В результате посадки большого количества птиц на провод ф. "С" ВЛ-10 кВ ф.10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская и последующем одновременном массовом взлете птиц произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов ф. "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, приведшего к пережогу провода ф. "С" в пр. оп. №№ 39/16-39/17. 4.14 Массовый взлёт большого количества птиц с провода ф. "С" ВЛ-10 кВ ф.10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская привел к перекрытию воздушного изоляционного промежутка проводов ф. "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате которого произошёл пережог провода фазы "С" в пролёте опор 39/16-39/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода ф. "С" в пр. оп. №№ 39/16-39/17 при массовом взлёте птиц с этого провода на Ф-10-15-У, Пролет: Оп. №16 - Оп. №17 | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на опоры №№ 39/16, 39/17 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У в пролете опор №№ 39/16-39/17 для исключения их схлеста при динамических воздействиях. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на опоры №№ 39/16, 39/17 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2022 год
757210 | 718 | 2022-08-13 | 15 | 6 | 0.23538 | 2022-08-13 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-169 п ф.10-16-НК ПС 110 кВ Чебулинская , собственник ОАО "Кемеровоспецстрой". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «Кемеровоспецстрой» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений Ответственное лицо: В.С. Андреев 19.09.2022 год
757210 | 719 | 2022-08-13 | 22 | 22 | 0.022932 | 2022-08-13 | 22 | 54 | 3.4.8.5 Отключение неотложное по заявке МЧС России. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о подтверждении требования отключения ЭУ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.09.2022 год
757210 | 720 | 2022-08-14 | 8 | 1 | 0.2041 | 2022-08-14 | 8 | 4 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №38 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П произошло возникновение межфазного короткого замыкания между фазами "А", "В", "С" и отключение фидера. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в результате попадания молнии в опору №38 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура опоры №38 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Тутальская. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Тутальская. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 19.09.2022 год
757210 | 721 | 2022-08-15 | 18 | 39 | 0.0019706 | 2022-08-15 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева на провода из за охранной зоны ВЛ в пролете опор №№18-19 ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 18-19, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ветвями дерева в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-7-НП_ПС 35 кВ Новоподзорновская, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская обращая внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.09.2022 год
757210 | 722 | 2022-08-14 | 17 | 30 | 0.0004165 | 2022-08-14 | 17 | 40 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №125/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач произошло возникновение межфазного короткого замыкания между фазами "А", "В", "С" и отключение фидера. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в результате попадания молнии в опору №125/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-6-Т_ПС 110 Пихтач, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №125/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 19.09.2022 год
757210 | 723 | 2022-08-14 | 0 | 27 | 0.357 | 2022-08-14 | 2 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (Согласно Приложения №4 Метеосправка), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с обрывом провода фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская действием МТЗ с УАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №№29-30 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. Обрыв провода. на Ф-10-4-С ПС 35 кВ Новоромановская, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С ПС 35 кВ Новоромановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.09.2022 год
757210 | 724 | 2022-08-13 | 21 | 34 | 0.21063 | 2022-08-13 | 22 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта (Согласно Приложения №4 Метеосправка), произошло попадание разряда молнии в опору № 142/80/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №142/80/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-9-Е ПС 35 кВ Заозёрная, Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 142/80/2, 142/80/3 и 142/80/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров сопротивления заземляющего контура опор ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.09.2022 год
757213 | 751 | 2022-08-19 | 7 | 9 |  | 2022-08-19 | 7 | 9 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения характеристик материалов произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "A" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1. 4.11 В следствии естественного старения и изменения характеристик материалов произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "A" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы "A" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1. на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №46 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2022 год
757213 | 752 | 2022-08-19 | 20 | 51 |  | 2022-08-19 | 20 | 51 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ Ф.10-19-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-19-П. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ Ф.10-19-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-19-П, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 КВ Ф.10-19-П от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 24.09.2022 год
757213 | 753 | 2022-08-19 | 21 | 5 | 0.25681 | 2022-08-19 | 21 | 28 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ Ф.10-1-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-1-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ Ф.10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-1-К, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фидер Ф.10-1-К от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М. Махнев 29.09.2022 год
757213 | 754 | 2022-08-19 | 21 | 5 | 0.616 | 2022-08-20 | 0 | 56 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошел обрыв проводов фаз А,В,С в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошел обрыв проводов фаз А,В,С в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз А,В,С на Ф-10-6-Т, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фаз А,В,С в пр. оп. 19-20. ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т. Ответственное лицо: О.М. Махнев 24.09.2022 год
757213 | 755 | 2022-08-19 | 21 | 51 |  | 2022-08-19 | 21 | 51 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 КВ ф. 6-11-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 КВ ф. 6-11-П. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 КВ ф. 6-11-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-11-П, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф6-11-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.09.2022 год
757213 | 756 | 2022-08-20 | 14 | 57 | 0.525 | 2022-08-20 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ООО "Ягодка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 758 | 2022-08-21 | 10 | 54 | 0.12459 | 2022-08-21 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло повреждение опорного изолятора ф. фаза"В" на секции шин-0,4кВ КТП-Ю-1-090, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению секции шин-0,4кВ КТП-Ю-1-090. 4.12 В следствии естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло повреждение опорного изолятора ф. фаза"В" на секции шин-0,4кВ КТП-Ю-1-090. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф. фаза"В" на ТП-Ю-1-090, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Заменить опорный изолятор фаза " В" КТП-Ю-1-090 ф.10-10-С от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.09.2022 год
757213 | 759 | 2022-08-21 | 18 | 0 | 0.004995 | 2022-08-21 | 18 | 2 | 3.4.10 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ 10 кВ ф.10-9-О в пролете опор № 29-30 произошло перекрытие воздушного изоляционного пространства ,что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-9-О. 4.12 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ 10 кВ ф.10-9-О в пролете опор № 29-30 произошло перекрытие воздушного изоляционного пространства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного пространства телом птицы на Ф-10-9-О (Собств.), Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Вл 10кВ ф.10-9-О ПС 35 кВ Терентьевская. Ответственное лицо: Мальцев С.М. 02.09.2022 год
757212 | 407 | 2022-08-13 | 15 | 37 |  | 2022-08-13 | 15 | 37 | 3.4.10 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ на опоре №137/2 перед ТП-115 от ВЛ-10 кВ ф.10-6-М произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от максимальной токовой защиты ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 Посадка птицы на ЛР-10 кВ перед ТП-115 опора 137/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на ЛР-10 кВ перед ТП-115 опора 137/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от опоры №1 до опоры № 152 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2024 год ВЛ 10-кВ ф.10-6-М в части установки ПЗУ на ЛР-10 кВ опора №137/2 перед ТП-115 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757212 | 408 | 2022-08-18 | 13 | 16 | 0.0165 | 2022-08-18 | 13 | 31 | 3.4.8.4 Вследствии порывистого ветра произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-034 в пролете опор №14-15, что привело к отключению АВ-0.4 кВ ф.1 ТП-034. 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие попадания постороннего предмета на провода ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-034. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание (наброс) постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-034, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - Кузбассэнерго-РЭС", приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 22.09.2022 год
757212 | 409 | 2022-08-21 | 20 | 1 |  | 2022-08-21 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) произошло старение фарфоровой изоляции опорных изоляторов типа ИО-10-3,75-УЗ ТП-047 от ВЛ-6 кВ ф.6-29-С с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции. При попадании влаги, произошло перекрытие и разрушение крепления опорного изолятора фазы «А» на приёмной траверсе перед ТП-047 от ВЛ-6 кВ ф.6-29-С, что привело к уменьшению промежутка между фазой «А» и «В» и как следствие возникновению межфазного короткого замыкания. 4.3 Повреждение опорного изолятора типа ИО-10-3,73-УЗ фазы «А» на портале ТП-047 от ВЛ-6 кВ ф.6-29-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления опорного изолятора на ТП-047, ТП-047 ВЛ 6 кВ ф.6-29-С | Техническое мероприятие 1 Заменить опорный изолятор на приёмной траверсе перед ТП-047 ВЛ 6 кВ ф. 6-29-С. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-29-С от опоры №1 до опоры №155 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 год
757210 | 726 | 2022-08-15 | 11 | 30 | 0.0033814 | 2022-08-15 | 15 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 76/31-76/32, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 76/31-76/32 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2022 год
757210 | 727 | 2022-08-15 | 18 | 45 | 0.6176 | 2022-08-15 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 99-100, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 99-100 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. Схлест проводов. на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 07.10.2022 год
757213 | 761 | 2022-08-22 | 14 | 8 |  | 2022-08-22 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Переход в режим «Защита» источника бесперебойного питания (ИБП), находящегося в шкафу телемеханики на ПС 110 кВ Безруковская (согласно журнала событий ИБП) произошел в результате существенного скачка входного напряжения на секции собственных нужд 0,4 кВ, с которой ИБП был запитан (265В). По техническим характеристикам ИБП он рассчитан на входное напряжение 220-240 В, и поэтому его ввод был заблокирован по защите несмотря на наличие напряжения. Таким образом, напряжение на контроллеры ARIS MT200 и другие устройства ТМ не подавалось. Кроме того, измерение напряжения на клеммах аккумуляторов ИБП показало, что аккумуляторные батареи вышли из строя в результате длительной эксплуатации. 4.20 Переход в режим «Защита» источник бесперебойного питания (ИБП), находящегося в шкафу телемеханики на ПС 110 кВ Безруковская произошел в результате существенного скачка входного напряжения на секции собственных нужд 0,4 кВ, с которой ИБП был запитан, а также выхода из строя аккумуляторных батарей в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя ИБП, находящегося в шкафу телемеханики на ПС 110 кВ Безруковская на ПС 110 кВ Безруковская, GSM-контроллер CCU825 | Техническое мероприятие 1 Произвести техническое обслуживание источника бесперебойного питания и замену аккумуляторных батарей Ответственное лицо: Андреев А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обследование аналогичных ИБП на всех подстанциях в ведении РДУ. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 23.12.2022 год
757212 | 412 | 2022-08-14 | 12 | 49 | 0.0030659 | 2022-08-14 | 12 | 57 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Ариничево, ул. Береговая, д.4, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-039. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 год
757212 | 413 | 2022-08-14 | 22 | 9 | 0.001666 | 2022-08-14 | 22 | 14 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Красное, ул. Восходовская, д.14, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-034. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 год
757212 | 414 | 2022-08-17 | 11 | 16 | 0.0016675 | 2022-08-17 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В условиях дождя, порывов ветра до 9 м/с в в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 , произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №3-5 ф.2 ТП-048. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.11.2022 год
757210 | 729 | 2022-08-18 | 11 | 35 | 0.057502 | 2022-08-18 | 12 | 21 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "КЭнК" о предоставлении причины аварийного отключения и необходимости содержания своих электроустановок согласно ПТЭ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2022 год
757212 | 415 | 2022-08-19 | 9 | 42 | 0.001667 | 2022-08-19 | 9 | 52 | 3.4.9.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ ввода в дом, с проводами ВЛ фазы «А» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-235. | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку кроны отдельно стоящего дерева ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-235 ввода в здание по адресу: н.п. Красноярка ул. Виноградовская д. 6 кв. №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организацией юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.09.2022 год
757210 | 731 | 2022-08-17 | 0 | 23 | 7.4037e-05 | 2022-08-17 | 0 | 27 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-243, а именно перекрытия изоляционного промежутка через свое тело между фазами "В" и "С" в пролете опор №№1-2, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания аварийно отключилась ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-243. 4.12 Перекрытие через тело птицы проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-243, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-243, обратив особое внимание на стрелу провеса провода и следов перекрытия на проводах. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 1 ТП-243. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.09.2022 год
757212 | 416 | 2022-08-19 | 14 | 10 | 0.14165 | 2022-08-19 | 14 | 27 | 3.4.7.3 В следствии производственной деятельности угледобывающих предприятий и наличия рядом с трассой ВЛ автомобильных дорог, произошло загрязнение изоляторов нижней фазы "А" опоры №7 отпайки на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская. При высокой влажности воздуха во время дождя, произошло перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры(траверса) и проводом, приведшее к однофазному короткому замыканию на землю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка из-за загрязнение изоляторов нижней фазы "А" опоры №7 отпайки на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора анк. мет.У2М-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре №7 отпайка на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр подверженных загрязнению участков ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская на предмет выявления загрязненной изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложения в Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2022 года ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская, для замены дефектных изоляторов на опоре №7 отпайки на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская разработать мероприятия по замене загрязненной изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.12.2022 год
757210 | 732 | 2022-08-17 | 14 | 3 | 0.006333 | 2022-08-17 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Газпром трансгаз Томск» | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Газпром трансгаз Томск» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Журавлев В.И. 30.09.2022 год
757210 | 733 | 2022-08-14 | 15 | 30 | 0.16667 | 2022-08-14 | 18 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.09.2022 год
757210 | 734 | 2022-08-22 | 19 | 11 |  | 2022-08-22 | 19 | 11 | 3.4.10 В результате воздействия животного (бобер) на комлевую часть ствола дерева, произошло его падение из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 147-148, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 147-148 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 07.10.2022 год
757210 | 735 | 2022-08-14 | 23 | 51 | 0.031732 | 2022-08-15 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочностных свойств болтового контактного соединения фазы "А" и нулевого провода прибора учёта на опоре № 5/1/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения клемм фазы и "0" с последующим перекрытием их и повреждением прибора учёта. 4.10 В результате плохого контактного соединения на клеммах прибора учёта, произошло термическое повреждение контакта фазы "А" с последующим перекрытием фазы "А" и нулевого провода на опоре № 5/1/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ на наличие замечаний, уделив особое внимание болтовым соединениям на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.09.2022 год
757210 | 736 | 2022-08-16 | 22 | 50 | 0.004669 | 2022-08-16 | 22 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-399_Ф-6-8-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-399_Ф-6-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-399_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-399_Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4 ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская с целью обнаружения недопустимого провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Начальник Кемеровского РЭС Семенов Евгений Павлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Кемеровского РЭС Семенов Евгений Павлович 30.09.2022 год
757210 | 737 | 2022-08-22 | 9 | 7 |  | 2022-08-22 | 9 | 7 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ ТП-И-014 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ ТП-И-014 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на Ф-10-12-ОС_ПС 35 кВ Святославск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 27.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия для устранения замечаний выявленных в ходе осмотра на ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 31.12.2022 год
757210 | 738 | 2022-08-23 | 3 | 50 | 0.027 | 2022-08-23 | 4 | 35 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ 0,4 кВ ф.№3 от ТП-165 по просьбе МЧС России в связи с пожаром в частном доме по адресу н.п. Тамбар ул. Маяковского д.5. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку подтвердение. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.09.2022 год
757210 | 739 | 2022-08-19 | 5 | 47 |  | 2022-08-19 | 5 | 47 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 251 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 7-ми и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой опоры № 251 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 251 фаза "В" ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.09.2022 год
757210 | 740 | 2022-08-20 | 17 | 32 | 0.098 | 2022-08-20 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток ДКР расположенных в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 175-176, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви дерева в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводскяа разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2022 год
757210 | 741 | 2022-08-19 | 5 | 48 |  | 2022-08-19 | 5 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 50 ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, произошло перекрытие провода фазы "В" и траверсы на опоре № 50 ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга и ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 50 ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с целью выявления повреждений, а также наличия гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.10.2022 год
757210 | 742 | 2022-08-21 | 14 | 0 |  | 2022-08-21 | 14 | 0 | 3.4.8.1 В пролётах опор № 117-118 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная при разгрузке щебня самосвал, выполняющий доставку материалов по заказу ООО «ТРИ "КИТА», поднятым кузовом приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная и ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка . на ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, Пролет: Опора.№ 117 - Опора.№ 118 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, с целью выявления фактов разгрузки и складирования насыпных материалов в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Правительства Кузбасса о нарушении в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в ООО "ТРИ КИТА" о нарушениях в охранной зоне ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 15.09.2022 год
757210 | 743 | 2022-08-22 | 7 | 0 |  | 2022-08-22 | 7 | 0 | 3.4.8.4 В результате несанкционированного размещения отходов в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, произошел наброс мусора (пластмассы) на провод фазы "В" в пролете опор №№ 97-98 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "В" с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" в пролете опор №№ 97-98 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Макарак - Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Мастер СВЛ Нестеров И.Г. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макарак - Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макарак - Тисульская разработка мероприятий не требуется. Ответственное лицо: Мастер СВЛ Нестеров И.Г. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в администрацию поселения письмо с требованием устранить скопления отходов в пределах охранной зоны ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 09.10.2022 год
757210 | 745 | 2022-08-20 | 9 | 35 | 2.07 | 2022-08-20 | 11 | 50 | 3.4.7.3 При повреждении на ф.6-24-БЛ произошел отказ в работе МТЗ В-6 ф.6-24-БЛ по причине механической неисправности, а именно застревание в промежуточном положении часового механизма реле времени МТЗ. При этом В-6 ф.6-24-БЛ не отключился, выпавших блинкеров работы РЗА В-6 ф.6-24-БЛ нет. Повреждение на ф.6-24-БЛ отключено действием МТЗ-6 Т-2-10 на отключение В-6 Т-2-10. 4.2 При запуске реле времени при работе МТЗ-6 Т-2-10 произошло застревание часового механизма реле в промежуточном положении по причине износа шестерен механизма из-за длительного срока эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность часового механизма. на ПС 110 кВ Звездная В-6 Ф-6-24-БЛ | Техническое мероприятие 1 Провести технический осмотр устройств РЗА ЗРУ-6 кВ для выявления дефектов часовых механизмов реле времени Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Городского РЭС по п.п. 17.14.1 Реле ЭВ, РВ Приложения А СТО 34.01-4.1-005-2017 Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по результатам технического осмотра устройств РЗА ЗРУ-6 кВ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 28.10.2022 год
757210 | 746 | 2022-08-19 | 18 | 11 | 0.0432 | 2022-08-19 | 18 | 59 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочностных свойств болтового контактного соединения фаз "А" и "В" от трансформатора тока до АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-399, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения фаз "А" и "В" на ТТ-0,4 кВ и отгоранию проводника от ТТ-0,4 кВ с последующим оплавлением и разрушением ТТ-0,4 кВ. 4.13 Отгорание алюминиевой кабельной жилы 4 мм2 фаз "А" и "В" от трансформатора тока до АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-399 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев на ТП-399_Ф-6-8-С, ТТ Т-0.66 У3 300/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-8-С ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.10.2022 год
757210 | 771 | 2022-08-18 | 11 | 0 |  | 2022-08-18 | 11 | 0 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 109 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 109 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 год
757210 | 773 | 2022-08-20 | 11 | 50 | 0.111 | 2022-08-20 | 13 | 41 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 91 ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с отгоранием шлейфов провода фаз "А" и "В", с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 91 ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.10.2022 год
757213 | 698 | 2022-08-02 | 14 | 53 |  | 2022-08-02 | 14 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №177 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №177 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №177 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №177 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №177 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-1, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №176,177,178 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №176,177,178 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.09.2022 год
757212 | 363 | 2022-08-02 | 13 | 10 | 0.027534 | 2022-08-02 | 15 | 8 | 3.4.8.2 В результате столкновения неустановленного автотранспортного средства с опорой №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-029, произошел наклон опоры №2 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №№2-3. В результате динамического воздействия от столкновения произошел рывок и последующий схлест неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-029 с возникновением межфазного короткого замыкания, и как следствие, отключением АВ-0,4 кВ ф. № 2 ТП-029. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса неизолированных проводов в пролете №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-029 при наезде на опору № 2 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры в результате наезда неустановленного транспорта на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-029, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выправить опору №2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-029 с регулировкой стрел провеса проводов в пролёте опор 2-3. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в органы внутренних дел о повреждении опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-029 в результате наезда неустановленного транспортного средства. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.08.2022 год
757213 | 672 | 2022-08-03 | 22 | 10 | 0.0070668 | 2022-08-03 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 10 кВ ф-10-6-Ч, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф-10-6-Ч. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 10 кВ ф-10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С" на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ч.В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 год
757212 | 366 | 2022-08-02 | 14 | 42 | 0.273 | 2022-08-02 | 16 | 39 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии произошло расщепление стойки опоры, вылет крючьев с изоляторами ф "А", "В", "С", схлест проводов, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводами фаз "А" "В"и "С" в пролете опор №№100-101 с отключением В-10 кВ ф.10-3-Х на ПС 35 кВ Пермяковская. 4.12 Грозовой разряд с попаданием молнии в стойку опоры №100 привели к расщеплению стойки опоры, вылету крючьев и схлесту проводов в пролете опор №№100-101 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х, что привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры в результате попадания молнии. на ф. 10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.09.2022 год
757213 | 699 | 2022-08-03 | 14 | 18 |  | 2022-08-03 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-6-А в пролете опор 14-15, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-6-А на РП-10 Кузедеевский. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-6-А в пролете опор 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ -10 ф.10-4-Ш на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.09.2022 год
757213 | 700 | 2022-08-04 | 13 | 48 | 0.0172 | 2022-08-04 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В следствии короткого замыкания на кабеле ф.10-1-П привело к межфазному перекрытию воздушного пространства на вводе ВЛ 10кВ ф.10-18-Д и, как следствие, аварийному отключению В-10 ф.10-18-Д на ПС 35кВ Сосновская. 4.2 В следствии короткого замыкания на кабеле ф.10-1-П привело к межфазному перекрытию воздушного пространства на вводе ВЛ 10кВ ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазному перекрытию воздушного пространства на вводе ВЛ 10кВ ф.10-18-Д на Ф-10-18-Д, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 год
757213 | 701 | 2022-08-04 | 13 | 50 | 0.119 | 2022-08-04 | 15 | 32 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя КТП ИП "Слеуров". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 702 | 2022-08-04 | 14 | 30 | 0.77732 | 2022-08-04 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошел пробой и повреждение изоляции КЛ 10 кВ ф.10-1-П что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-10 ф.10-1-П. 4.2 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошел пробой и повреждение изоляции КЛ 10 кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и повреждение изоляции КЛ 10 кВ на Ф-10-1-П, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-1-П.В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-1-П, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 год
757210 | 679 | 2022-08-03 | 6 | 0 |  | 2022-08-03 | 6 | 0 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 259 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к повреждению 2-х изоляторов из 7-ми и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой опоры № 259 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 259 фаза "В" ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 258, 259, 260 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.09.2022 год
757212 | 384 | 2022-08-03 | 12 | 40 | 1.4266 | 2022-08-03 | 14 | 27 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейфа 10 кВ фаз «В» и «С» ЛР-5 ф.10-4-Ч произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Посадка птицы на шлейфа ЛР-5 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на ЛР-5 на Ф-10-4-Ч, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на ЛР-5 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.04.2023 год
757212 | 386 | 2022-08-04 | 10 | 41 | 0.002334 | 2022-08-04 | 10 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В», что привело к межфазному КЗ с отключением АВ-0,4 ф.1 ТП-077. 4.12 Наличие угрожающей ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-077 привело к нарушению электрической изоляции линии и её аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-077, Пролет: оп.1/6 - оп.1/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/6-1/7. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-077 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.09.2022 год
757213 | 703 | 2022-08-06 | 11 | 25 |  | 2022-08-06 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя филиала АО "УК" КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 704 | 2022-08-05 | 12 | 20 | 8.4133e-05 | 2022-08-05 | 12 | 25 | 3.4.8.2 В следствии воздействия крупногабаритной техники, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-4-070 в н.п. Кузедеево, улица Коммунальная и, как следствие, аварийному отключению АВ-0,4 ф.2 КТП Ю-4-070 (со слов очевидцев). 4.12 следствии воздействия крупногабаритной техники, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-4-070 в н.п. Кузедеево, улица Коммунальная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов в пролете опор на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-070, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 КТП-Ю-4-070 после воздействия посторонних лиц на целостность изоляции ВЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.09.2022 год
757213 | 705 | 2022-08-05 | 10 | 31 | 0.0212 | 2022-08-05 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В следствии потери эластичных свойств произошло разрушение вязки провода ВЛ, а также при порывах ветра произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на оп.№531, что привело к межфазному КЗ и, как следствие аварийному отключению В-10 ф.10-4-Ш. 4.3 В следствии потери эластичных свойств произошло разрушение вязки провода оп.№531 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, а также при порывах ветра произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на оп.№531 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на оп.№531 ВЛ-10 ф.10-4-Ш на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на оп.№531 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш.В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.09.2022 год
757213 | 706 | 2022-08-05 | 17 | 58 |  | 2022-08-05 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя. Собственник: филиал АО "УК" КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 707 | 2022-08-05 | 17 | 58 |  | 2022-08-05 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя филиала АО "УК" КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 708 | 2022-08-07 | 17 | 20 | 0.70209 | 2022-08-07 | 19 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение кабельной вставки в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У. на Ф-10-4-У, Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление кабельной вставки ВЛ 10кВ ф.10-4-У в пролете оп.№30-31 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Бессонов М.А. 16.09.2022 год
757210 | 686 | 2022-08-04 | 10 | 12 | 0.024 | 2022-08-04 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с дальнейшим перекрытием литой изоляции, выполняющей функции несущей конструкции трансформатора тока фазы "С" ячейки № 13 Ф-10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославск, что привело к появлению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие литой изоляции, выполняющей функции несущей конструкции трансформатора тока фазы "С" ячейки №13 Ф-10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции трансформатора тока фазы "А" ячейки №13 В-10 ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославская на ПС 35 кВ Святославская, ТЛО-10 50/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр трансформаторов тока ячейки №13 ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра трансформаторов тока ячейки №13 ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святолавской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 09.09.2022 год
757212 | 382 | 2022-08-06 | 8 | 57 | 0.006 | 2022-08-06 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «А» и «В» (нижней и средней фаз) на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка крупной птицы на опору № 105 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш привела к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на опору № 105 с замыканием двух фаз на ф.10-10-Ш ПС 110 кВ Шестаковская, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на опорах №№ 104, 105, 106 ф. 10-10-Ш Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от оп.№1 до оп.№113 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 12.09.2022 год
757213 | 709 | 2022-08-05 | 21 | 40 | 0.0009352 | 2022-08-05 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО Славянка | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 710 | 2022-08-08 | 15 | 0 |  | 2022-08-08 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ООО "Абагурский карьер". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 711 | 2022-08-08 | 17 | 46 |  | 2022-08-08 | 17 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя разрез Бунгурский-Северный. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на разрез Бунгурский-Северный для предотвращения подобных технологический нарушений. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А 30.09.2022 год
757212 | 388 | 2022-08-08 | 7 | 36 |  | 2022-08-08 | 7 | 36 | 3.4.10 Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом ф. "А" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь с отпайками, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. По данным фиксирующих приборов расположение указанной опоры соответствует по протяженности месту возникновения короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом на опоре №79 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ на опоре №79 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь при реализации РП-2024. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в перечень работ РП-2024 установку ПЗУ на опоре №79 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2023 год
757212 | 389 | 2022-08-02 | 23 | 25 | 0.0016675 | 2022-08-02 | 23 | 29 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра до 11 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-116, произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-116 привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-116, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-116 для выявления дефектов линии электропередачи. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-116. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.09.2022 год
757210 | 690 | 2022-08-09 | 13 | 5 | 0.196 | 2022-08-09 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 211-212, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 211-212 СП-1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 16.09.2022 год
757210 | 693 | 2022-08-04 | 19 | 34 |  | 2022-08-04 | 19 | 34 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 332 ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением В-10 СП-3 ф.10-3-А ВЛ-10 кВ ф.10-3-А ПС 110 Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 332 ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействием птицы на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.09.2022 год
757210 | 694 | 2022-08-03 | 11 | 24 |  | 2022-08-03 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации (7 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 6 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к обрыву вязки провода с схлестом незакрепленного провода фазы "С" с проводом фазы "В" и траверсой опоры, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 11.09.2022 год
757212 | 390 | 2022-08-10 | 12 | 7 | 0.001167 | 2022-08-10 | 12 | 14 | 3.4.10 При посадке птицы на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-067 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами телом птицы в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на провода ВЛ в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-067 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 067, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-067. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.09.2022 год
757213 | 660 | 2022-08-10 | 7 | 52 | 0.01833 | 2022-08-10 | 8 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Церковь | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 712 | 2022-08-10 | 13 | 42 | 0.51625 | 2022-08-10 | 15 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 713 | 2022-08-11 | 10 | 17 |  | 2022-08-11 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №43 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2. 4.11 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №43 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению одного изолятора на опоре №43 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 714 | 2022-08-11 | 21 | 50 |  | 2022-08-11 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ 10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ 10-32-М 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ 10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-32-М, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 (норм) | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ фидер 10-32-М от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 18.09.2022 год
757213 | 715 | 2022-08-11 | 22 | 8 | 0.00875 | 2022-08-11 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757212 | 391 | 2022-08-04 | 6 | 36 | 0.01336 | 2022-08-04 | 6 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, на отпайке 10 кВ к ТП-073П, что привело к аварийному отключению В ф. 10-4-Ч. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии стороннего лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.08.2022 год
757212 | 392 | 2022-08-06 | 18 | 55 | 0.0046825 | 2022-08-06 | 21 | 22 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 3/5-3/6, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-135. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-135 привело к нарушению электрической изоляции линии с её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-135, Пролет: оп.3/5-оп.3/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 3/5-3/6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.08.2022 год
757210 | 696 | 2022-08-07 | 20 | 33 | 0.1605 | 2022-08-07 | 20 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс постороннего предмета (целлофан) на опору № 27 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 23.09.2022 год
757213 | 716 | 2022-08-12 | 2 | 13 |  | 2022-08-12 | 2 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опоры №39,49 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опорах №39,49 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опоры №39,49 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опорах №39,49 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №39 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-6; Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №49 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Опора пром. мет.П2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №38,39,40,48,49,50 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №38,39,40,48,49,50 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 718 | 2022-08-12 | 4 | 35 | 0.33523 | 2022-08-12 | 6 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Озерный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 719 | 2022-08-12 | 7 | 8 | 0.22 | 2022-08-12 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП ПАО "Биллайн". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757210 | 697 | 2022-08-10 | 17 | 10 |  | 2022-08-10 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на провода в пролете опор № 101-102, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Улановская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 14.09.2022 год
757213 | 720 | 2022-08-12 | 17 | 1 | 0.10826 | 2022-08-12 | 18 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Славянка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 721 | 2022-08-12 | 9 | 46 |  | 2022-08-12 | 9 | 46 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ОУК Южкузбассуголь филиал "Шахта"Томская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757213 | 722 | 2022-08-12 | 20 | 13 |  | 2022-08-12 | 20 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №40 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №40 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №40 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №40 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №40 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод. на ВЛ 110 кВ Карагайлинс-Новая-Красный Брод, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №39,40,41 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №39,40,41 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 723 | 2022-08-12 | 20 | 24 |  | 2022-08-12 | 20 | 24 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО «КузбассЭлектро», потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО «КузбассЭлектро». Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.08.2022 год
757213 | 724 | 2022-08-13 | 11 | 26 |  | 2022-08-13 | 11 | 26 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провод ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2 , о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока у опоры № 44 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, и как следствие аварийное отключение ВЛ. 4.12 В следствии воздействия птицы на провод ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2 , о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока у опоры № 44 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на провода. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый по всей длине ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2 на предмет наличия гнезд на элементах опор. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 725 | 2022-08-13 | 10 | 55 |  | 2022-08-13 | 10 | 55 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-18-Д. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757213 | 726 | 2022-08-13 | 10 | 55 |  | 2022-08-13 | 10 | 55 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 10кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2022 год
757210 | 699 | 2022-08-07 | 21 | 54 |  | 2022-08-07 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 249-250, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 249-250 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-6К-20_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 249 - Опора № 250 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.09.2022 год
757210 | 700 | 2022-08-05 | 7 | 54 | 0.065141 | 2022-08-05 | 7 | 59 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на КТП-512 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на КТП-512 Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 6/40/3 - ТП-512 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 год
757210 | 701 | 2022-08-05 | 9 | 38 | 0.24525 | 2022-08-05 | 11 | 27 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на КТП-114 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на КТП-114 Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Ф. 10-2-А ПС 35 кВ Береговая, Пролет № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 год
757212 | 393 | 2022-08-07 | 22 | 14 | 0.0019 | 2022-08-07 | 22 | 17 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пр.оп. №№ 12/6-12/7, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-047. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047, Пролет: оп.12/6-оп.12/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 12/6-12/7 ф.1 ТП-047. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 ф.1 ТП-047 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 702 | 2022-08-09 | 18 | 2 | 0.001 | 2022-08-09 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошел износ контактных соединений фаз "А" и "В" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф №2 ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья, что привело к чрезмерному нагреву и частичному оплавлению контактных соединений АВ-0,4 кВ с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ Ф №2 ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья. 4.10 Из-за нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ Ф №2 ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья, произошло оплавление металла, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ Ф №2 ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка. на ТП-184, ВА 57-35-33 80А | Техническое мероприятие 1 Произведена замена АВ-0,4 кВ Ф №2 ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 09.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья на наличие замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-184 от Ф.10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.09.2022 год
757212 | 394 | 2022-08-09 | 17 | 53 | 0.0033325 | 2022-08-09 | 18 | 1 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пр.оп. №№ 3/1-3/2, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-319. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: оп.3/1-оп.3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 3/1-3/2 ф.2 ТП-319. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.09.2022 год
757210 | 703 | 2022-08-05 | 10 | 54 |  | 2022-08-05 | 10 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 35 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 В результате перекрытия изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 35 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В" СП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.09.2022 год
757212 | 395 | 2022-08-11 | 12 | 41 | 0.000667 | 2022-08-11 | 12 | 45 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пр.оп. №№ 6-7, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-128. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-128, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-128. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-128 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.09.2022 год
757212 | 396 | 2022-08-10 | 23 | 41 | 0.88335 | 2022-08-11 | 1 | 27 | 3.4.8.5 В результате столкновения легкового автомобиля с укосом анкерной ж/б опоры № 140 ЛЭП произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-2-П ПС 110 Красный Брод в пролете опор №№ 139-140 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-2-П ПС 110 Красный Брод в пролете опор №№ 139-140 при столкновении легкового автомобиля с укосом опоры № 140 ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-2-П ПС 110 Красный Брод в пролете опор №№ 139-140 на Ф-6-2-П, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-2-П ПС 110 Красный Брод Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №139-140 ВЛ-6 кВ ф-6-2-П ПС 110 Красный Брод Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Сообщить в органы внутренних дел о повреждении оборудования ВЛ-6 кВ ф. 6-2-П неустановленными лицами. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.08.2022 год
757210 | 705 | 2022-08-10 | 10 | 41 |  | 2022-08-10 | 10 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие эксплуатации произошла деформация защелки привода выключателя, что привело к разрегулировке привода и самопроизвольному отключению В-110 Товарищ-2 ПС 110 кВ Таежная. 4.14 Вследствие деформации защелки привода выключателя произошла разрегулировка привода, что привело к самопроизвольному отключению В-110 Товарищ-2 ПС 110 кВ Таежная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация защелки привода В-110 Товарищ-2 на В-110 Товарищ-2 ПС 110 кВ Таежная | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Таежная, обращая особое внимание на состояние привода ВГТ-110. Ответственное лицо: Токмаков К.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Таежная разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Токмаков К.В. 30.09.2022 год
757210 | 706 | 2022-08-06 | 10 | 15 | 0.0587 | 2022-08-07 | 9 | 27 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на КТП-344 Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на КТП-344 Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы. на Ф. 10-2-А ПС 35 кВ Береговая, Пролет: Опора № 22/6 - ТП № 344 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.09.2022 год
757210 | 708 | 2022-08-11 | 8 | 37 |  | 2022-08-11 | 8 | 37 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 129 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 8-ми и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой опоры № 129 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, Опора анк. мет.У2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Букин С.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 128, 129, 130 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 24.10.2022 год
757210 | 709 | 2022-08-12 | 5 | 25 |  | 2022-08-12 | 5 | 25 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "С" и траверсой опоры № 28 ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры № 28 ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Букин С.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 27, 28, 29 ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 24.10.2022 год
757212 | 399 | 2022-08-12 | 21 | 9 |  | 2022-08-12 | 21 | 9 | 3.4.8.1 В результате несанкционированной работы дорожно-строительной техники в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, произошло приближение стрелы экскаватора на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, касание и последующий обрыв изолированного провода фазы «С» в пролете опор №№ 87-88 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б от ПС 110 кВ Шестаковская. Обрыв провода привел к отключению В-10 кВ ф.10-12-Б на ПС 110 кВ Шестаковская действием МТЗ, с успешным АПВ и последующим однофазным замыканием на землю в сети 2 с.10 кВ ПС 110кВ Шестаковская. 4.4 В результате несанкционированного производства работ дорожно-строительной техникой в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, произошло приближение стрелы экскаватора на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, касание и последующий обрыв изолированного провода фазы «С» в пролете опор №№ 87-88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода типа СИП 3 1*70 фаза «С» на ф.10-12-Б ПС 110 кВ Шестаковская на ф.10-12-Б ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы «С» в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос в администрацию Старобачатского территориального управления с целью установления организации, выполняющей дорожно-строительные работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ 10-12-Б и получения пояснений по факту выполнения дорожно-строительных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ 10-12-Б без согласования с ресурсоснабжающей организацией. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт стороннего воздействия по факту повреждения провода фазы «С» в пролёте опор №№87-88 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б на дорожно-строительную организацию. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.08.2022 год
757212 | 401 | 2022-08-13 | 6 | 0 | 0.28498 | 2022-08-13 | 6 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в опору № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, произошло повреждение и обрыв шлейфа на опоре №1, что привело в замыканию на землю в сети 2с. 10 кВ ПС 110 кв Шестаковская. 4.11 При ударе молнии в опору № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б произошел пережог шлейфа ф. "С" с возникновением замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовой разряд молнии в опору № 1 на ф.10-12-Б ПС 110 кВ Шестаковская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить шлейф фазы «С» на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 10-12-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опора №1 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-Б по всей длине. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2022 год
757212 | 403 | 2022-08-12 | 21 | 21 | 0.04668 | 2022-08-12 | 21 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии стороннего юридического лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.09.2022 год
757210 | 713 | 2022-08-09 | 5 | 32 | 0.7044 | 2022-08-09 | 6 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-540П, собственник ПАО "Мегафон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мегафон" с целью получения информации о причинах возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2022 год
757210 | 715 | 2022-08-09 | 15 | 50 | 0.035 | 2022-08-09 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6, что привело к кратковременному схлёсту проводов с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС. 4.12 Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-589_Ф-10-19-КС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2022 год
757210 | 725 | 2022-08-09 | 19 | 12 |  | 2022-08-09 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции кабеля 0,4 кВ ТСН-2 , что привело к короткому замыканию кабеля и выводу в ремонт по неотложной заявке ТСН-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС. 4.12 В следствии повреждения изоляции кабеля 0,4 кВ ТСН-2 ,произошло короткое замыкание кабеля, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке ТСН-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 0,4 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС на PS110-000512, PS110-000512-40-16-002-51 (Присоединение ТСН-2 с.ш.) / [пусто] | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Анжерская НПС, обращая особое внимание на состояние изоляции кабелей 0,4 и 6 кВ ТСН-1,2. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 22.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания кабелей 0,4 кВ и 6 кВ ТСН-1. Ответственное лицо: Половников С.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 При выявлении отклонений, по итогам проведения высоковольтных испытаний кабелей 0,4 кВ и 6 кВ ТСН-1, разработать мероприятия, направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 23.09.2022 год
757212 | 410 | 2022-08-12 | 11 | 34 | 0.0072703 | 2022-08-12 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного проведения работ по демонтажу эксплуатируемой на холостом ходу (нет потребителей) отпайки ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш от опоры № 133 до оп. № 133/22, при воздействии порывов ветра произошло касание проводами ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш веток дерева в пролёте опор №№ 113/7-113/9. В результате касания ветками проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-10-Ш на ПС 110 кВ Шестаковская. 4.12 Нарушение изоляции ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш ПС 110 кВ Шестаковская в пролёте опор 113/7-113/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная ликвидация неиспользуемой отпайки ВЛ-10 кВ. ф.10-10-Ш ПС 110кВ Шестаковская на ф.10-10-Ш ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет: Опора №113/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж не используемой отпайки ВЛ-10 кВ. ф.10-10-Ш в пролёте опор 113-113/22. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш от опоры №1 до опоры №113 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 26.08.2022 год
757213 | 646 | 2022-07-26 | 15 | 23 |  | 2022-07-26 | 15 | 23 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-6кВ ф. 6-1-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф. 6-1-7 на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-6кВ ф. 6-1-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-1-7, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-7 от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов д.С. 02.09.2022 год
757213 | 647 | 2022-07-26 | 16 | 24 |  | 2022-07-26 | 16 | 24 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ДК-1 ПС 110 кВ Водная произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между фазами ДК-1 ПС 110 кВ Водная, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 ДК-1 ПС 110 кВ Водная. 4.12 В следствии воздействия птицы на ДК-1 ПС 110 кВ Водная произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между фазами ДК-1 ПС 110 кВ Водная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между фазами ДК-1 на ПС 110 кВ Водная, ВКЭ-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Водная Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 04.09.2022 год
757213 | 648 | 2022-07-26 | 19 | 25 | 0.083335 | 2022-07-26 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-8-17 от ПС 35 кВ Байдаевская до оп.1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-8-17. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-8-17 от ПС 35 кВ Байдаевская до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-6-8-17, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 ф.6-8-17 от ПС 35 кВ Байдаевская до оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2022 год
757213 | 649 | 2022-07-27 | 6 | 15 |  | 2022-07-27 | 6 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 200-201 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-32-М 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 200-201 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-32-М, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-32-М от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 год
757212 | 343 | 2022-07-26 | 14 | 2 | 0.71332 | 2022-07-26 | 15 | 49 | 3.4.12.2 После подрубки ствола дерева сторонними лицами дерево легло на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Д в пр. оп. №№ 147/4-147/5, что привело к отключению действием МТО В ф.6-24-Д ПС 110 кВ Фильтровальная. 4.12 Падение дерева на провода в пролете опор №№ 147/4-147/5 ВЛ-6 кВ ф. 6-24-Д привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-24-Д, Пролет: оп.147/4-оп.147/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев и ДКР в пролете опор № 147/4-147/5 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.08.2022 год
757213 | 651 | 2022-07-27 | 14 | 10 | 0.0001665 | 2022-07-27 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе-0,4 потребителя: н.п.Кузедеево ул. Ленинская д.13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-071. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2022 год
757213 | 652 | 2022-07-27 | 14 | 32 |  | 2022-07-27 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителей ОАО "Славино." | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 653 | 2022-07-27 | 14 | 50 |  | 2022-07-27 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 83-84 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-10-С, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.10-10-С. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 год
757213 | 654 | 2022-07-27 | 15 | 25 |  | 2022-07-27 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля КЛ на Ф-6-14-Р, Кабель силовой СБ-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная до оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 655 | 2022-07-27 | 18 | 17 |  | 2022-07-27 | 18 | 17 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6кВ ф. 6-20-ПНС ПС 110кВ Водная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6 ф. 6-14-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-20-ПНС, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-20-ПНС от ПС 110кВ Водная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 656 | 2022-07-28 | 5 | 17 | 0.265 | 2022-07-28 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошел излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. 4.12 Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, Пролет: Опора№ 67 - Опора№ 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы от ДКР и ОСД в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.09.2022 год
757213 | 657 | 2022-07-28 | 8 | 35 | 0.23958 | 2022-07-28 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошел износ изоляции, что привело к КЗ на кабельной муфте оп.1 ф.10-9-ТК. В следствии чего произошло межфазное перекрытие воздушного пространства от РУ до оп.1 между фазами на вводе ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК и отключению В-10 ф. 10-8-ТК на ПС 110кВ Осинниковская Тепличная. 4.12 В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошел износ изоляции, что привело к КЗ на кабельной муфте оп.1 ф.10-9-ТК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на кабельной муфте оп.1 ф.10-9-ТК на Ф-10-9-ТК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты на оп.1 ф 10-9-ТК Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-ТК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.09.2022 год
757213 | 658 | 2022-07-28 | 8 | 40 | 0.06 | 2022-07-28 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.10-9-ТК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-9-ТК. 4.2 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.10-9-ТК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на Ф-10-9-ТК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.10-9-ТК Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2022 год
757212 | 346 | 2022-07-26 | 19 | 3 |  | 2022-07-26 | 19 | 3 | 3.4.10 В результате посадки птицы на линейный разъединитель ЛР-10 кВ на опоре №160/4 перед ТП-063 от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка птицы на линейный разъединитель ЛР-10 кВ на опоре №160/4 перед ТП-063 от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на ЛР-10 на Ф-10-10-Б_ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: до ТП-63 | Техническое мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2024 год установку ПЗУ (птицезащитных устройств) на ЛР-10 кВ на опоре №160/4 перед ТП-063 от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от оп.№1 до оп.№170 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.08.2022 год
757213 | 661 | 2022-07-29 | 5 | 5 |  | 2022-07-29 | 5 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло задувание рекламного баннера на провода опоры №41 ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, что привело к короткому замыканию и электродуговому перекрытию изоляционного промежутка между двумя параллельными цепями ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат -Карагайлинская-Новая, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат -Карагайлинская-Новая, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло задувание рекламного баннера на провода опоры №41 ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, что привело к короткому замыканию и электродуговому перекрытию изоляционного промежутка между двумя параллельными цепями ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат -Карагайлинская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в результате попадания рекламного баннера на провода опоры №41 ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат на ВЛ 110 кВ Афонинская-Ускат, Пролет : Опора № 41 - ПС Ускат | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Афониская - Ускат. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотраВЛ 110 кВ Афониская - Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 668 | 2022-07-31 | 9 | 10 | 0.0071928 | 2022-07-31 | 9 | 12 | 3.4.12.3 Вследствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-Ч 4.11 Вследствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2022 год
757213 | 669 | 2022-07-29 | 21 | 30 | 1.2607 | 2022-07-29 | 23 | 28 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фаза "С" на оп.23 в ст. оп.22 ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фаза "С" на оп.23 в ст. оп.22 ВЛ 6 кВ ф. 6-5-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "С" на Ф-6-5-Б, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВЛ 6 фидер 6-5-Б провода фаза "С" на оп.23 в ст. оп.22 и 24. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить аварийный осмотр ВЛ 6 фидер 6-5-Б. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 год
757213 | 670 | 2022-07-30 | 9 | 7 | 0.0023976 | 2022-07-30 | 9 | 9 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 146-147 ВЛ-10 ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 146-147 ВЛ-10 ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2022 год
757213 | 671 | 2022-07-30 | 16 | 50 |  | 2022-07-30 | 16 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100-120, что привело перекрытию изоляции на опоре №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, а также привело к перекрытию изоляции и пережегу верхнего провода в поддерживающем зажиме на опоре №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-120, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-100-120. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100-120, что привело перекрытию изоляции на опоре №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, а также привело к перекрытию изоляции и пережегу верхнего провода в поддерживающем зажиме на опоре №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции опоры №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100. на ВЛ 35 кВ К-100, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос); Перекрытие изоляции и пережег верхнего провода в поддерживающем зажиме на опоре №57 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-120. на ВЛ 35 кВ К-120, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №56,57,58 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100-120. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100-120. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №56,57,58 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100-120, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.09.2022 год
757213 | 673 | 2022-07-31 | 0 | 27 | 0.525 | 2022-07-31 | 1 | 12 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на КТП-Ю-0-002 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проходной изоляции на КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-А 4.12 В следствии воздействия птицы на КТП-Ю-0-002 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проходной изоляции на КТП-Ю-0-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проходной изоляции на КТП-Ю-0-002 на Ф-10-6-А, Пролет № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.09.2022 год
757213 | 674 | 2022-07-31 | 7 | 28 | 0.48182 | 2022-07-31 | 9 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф "А" на опоре №82 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, что стало причиной возникновения "земли" на ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза, и, как следствие, неотложного отключения В-10 ф.10-8-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф"А" на оп.№82 ВЛ 10кВ ф. 10-8-К с ПС 110кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф"А" на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-8-К, особое внимание обратить на состояние и места крепления провода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести восстановление обрыва провода ф.10-8-К оп.№82. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 675 | 2022-07-31 | 16 | 11 | 0.11167 | 2022-07-31 | 17 | 18 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционого промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-10 ф.10-12-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-12-К на ПС 110кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.10-12-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-10кВ ф.10-12-К, пролет опор №20-21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-12-К от ПС 110кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 605 | 2022-07-31 | 16 | 40 | 0.078335 | 2022-07-31 | 18 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Металлург-3". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 676 | 2022-07-31 | 17 | 25 |  | 2022-07-31 | 17 | 25 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло отгорание шлейфов всех трех фаз А,В,С в пролете опор № 75/7-.75/8 ВЛ 10 кВ Ф-10-10-С ПС 110 кВ Сидоровская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-10-С. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло отгорание шлейфов всех трех фаз А,В,С в пролете опор № 75/7-.75/8 ВЛ 10 кВ Ф-10-10-С ПС 110 кВ Сидоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфов всех трех фаз А,В,С на Ф-10-10-С, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов фаз А,В,С ВЛ 10 кВ ф.10-17-С в пролете опор 75/7-75/8. Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 год
757213 | 678 | 2022-07-31 | 21 | 47 |  | 2022-07-31 | 21 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ-6кВ ф.6-10-А, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-10-А на ПС 35кВ Калмыковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ 6кВ ф.6-10-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-10-А, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-10-А от ПС 35кВ Калмыковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 679 | 2022-07-31 | 23 | 52 |  | 2022-07-31 | 23 | 52 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф. 10-1-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10 ф. 10-1-К на ТП Ю-1-055. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф. 10-1-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-1-К_ТП-Ю-1-055_ПС Стройбаза (Аренда, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-1-К от ТП Ю-1-055 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757212 | 347 | 2022-07-28 | 22 | 10 | 0.20334 | 2022-07-28 | 23 | 50 | 3.4.8.1 При несанкционированном (несогласованном) производстве работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод(вед) в пролете опор №№214-215 произошёл обрыв провода ф "А" стрелой экскаватора, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.4 Обрыв провода ф "А" ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н в пролете опор №№214-215 стрелой экскаватора с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стороннее воздействие, приведшее к обрыву провода на ф. 6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.08.2022 год
757213 | 680 | 2022-08-01 | 1 | 32 | 0.0039151 | 2022-08-01 | 1 | 37 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 7/1-7/2 ВЛ 0,4кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-008. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 7/1-7/2 ВЛ 0,4кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-008, опора П1к | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008. Ответственное лицо: О.М. Махнев 05.09.2022 год
757213 | 681 | 2022-08-01 | 2 | 37 |  | 2022-08-01 | 2 | 37 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП Т-6-006, что стало причиной возникновения короткого короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП Т-6-006. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Т-6-006 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0.4 кВ ф.0,4-1 от ТП Т-6-006. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 | Организационное мероприятие 1 выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.0,4-1 от ТП Т-6-006. Ответственное лицо: О.М. Махнев 05.09.2022 год
757212 | 348 | 2022-07-29 | 13 | 55 | 0.005 | 2022-07-29 | 14 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 3/5-3/6, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-135. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-135 привело к нарушению электрической изоляции линии с её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-135, Пролет: оп.3/5-оп.3/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-135. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 год
757212 | 349 | 2022-07-30 | 14 | 0 | 0.00075 | 2022-07-30 | 14 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 9-10, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-304. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-304 привело к нарушению электрической изоляции линии с её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-304, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 год
757212 | 350 | 2022-07-30 | 15 | 14 | 0.0008 | 2022-07-30 | 15 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-112, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-112. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-112 привело к нарушению электрической изоляции линии с её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-112, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-112. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-112 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.08.2022 год
757212 | 351 | 2022-07-31 | 16 | 22 | 0.001334 | 2022-07-31 | 16 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-327. 4.12 Касание веткой дерева проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-327 привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-327, Пролет: оп.5-оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-327. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-112 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 год
757212 | 352 | 2022-07-31 | 17 | 7 | 0.261 | 2022-07-31 | 18 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии произошло расщепление деревянной стойки опоры № 43/21, вылет крючьев с изоляторами ф "А", "В", "С", схлест проводов, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводами фаз "А" "В"и "С" в пролете опор №№43/21-43/22 с отключением В-10 кВ ф.10-2-К на ПС 35 кВ Краснинская. 4.4 Разрушение верха стойки опоры № 43/21 при ударе молнии со схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха стойки опоры, схлест проводов. на Ф-10-2-К, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ф. 10-2-К на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору №43/21 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.08.2022 год
757213 | 632 | 2022-08-01 | 9 | 40 |  | 2022-08-01 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителей ОАО "Славино." | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 10.09.2022 год
757210 | 657 | 2022-07-31 | 21 | 48 | 0.3465 | 2022-07-31 | 23 | 27 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №37/18 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы с последующим разрушением изоляторов (марки ШС-10) и падением провода на траверсу с возникновением однофазного короткого замыкания на "Землю" ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и траверсы на опоре №37/18 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фаз "В" на опоре№37/18 на ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 37/17, 37/18, 37/19 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.09.2022 год
757213 | 633 | 2022-08-01 | 9 | 40 |  | 2022-08-01 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СПК "Чистогорский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 682 | 2022-08-01 | 13 | 3 | 0.01334 | 2022-08-01 | 13 | 7 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №162-163 ВЛ-10 ф.10-5-Б, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-5-Б на ПС 35кВ Костенковская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №162-163 ВЛ-10 ф.10-5-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-5-Б, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-5-Б от ПС 35кВ Костенковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.09.2022 год
757213 | 683 | 2022-08-01 | 13 | 3 | 0.00999 | 2022-08-01 | 13 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №254-255 ВЛ-10 ф.10-7-Т, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-Т на ПС 35кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №254-255 ВЛ-10 ф.10-7-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-Т, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-Т от ПС 35кВ Костенковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.09.2022 год
757213 | 684 | 2022-08-01 | 13 | 23 |  | 2022-08-01 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Терехинский завод напитков". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 11.09.2022 год
757213 | 685 | 2022-08-01 | 14 | 15 | 0.09167 | 2022-08-01 | 15 | 10 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 279-280 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 279-280 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 08.08.2022 год
757213 | 686 | 2022-08-01 | 14 | 55 |  | 2022-08-01 | 14 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросеть" - потребитель находится в списке смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 05.09.2022 год
757213 | 687 | 2022-08-01 | 15 | 13 |  | 2022-08-01 | 15 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и траверсой опоры №51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и траверсой опоры №51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и траверсой опоры №51 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №50,51,52 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести восстановление спусков грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №50,51,52 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 688 | 2022-08-01 | 15 | 40 |  | 2022-08-01 | 15 | 40 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролёте опор № 120/19-120/20 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролёте опор № 120/19-120/20 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-14-А, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2022 год
757213 | 689 | 2022-08-01 | 15 | 42 |  | 2022-08-01 | 15 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и "С» в пролёте опор №238/57/25-238/57/25/1 ВЛ-10 ф. 10-17-Л, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и "С» в пролёте опор №238/57/25-238/57/25/1 ВЛ-10 ф. 10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-17-Л, Опора П20-3Н | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2022 год
757213 | 690 | 2022-08-01 | 15 | 54 |  | 2022-08-01 | 15 | 54 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №127 ВЛ 35 кВ С-12, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №127 ВЛ 35 кВ С-12, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения №127 ВЛ 35 кВ С-12. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №127 ВЛ 35 кВ С-12, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №127 ВЛ 35 кВ С-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №127 ВЛ 35 кВ С-12. на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №126,127,128 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции на опоре на опоре №127 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №126,127,128 ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2022 год
757213 | 691 | 2022-08-01 | 16 | 25 |  | 2022-08-01 | 16 | 25 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 ф. 10-6-А, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения В-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 ф. 10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2022 год
757213 | 692 | 2022-08-01 | 16 | 30 |  | 2022-08-01 | 16 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-11-31, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-11-31 на ПС 35кВ Ново-Бунгурская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-11-31, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-11-31 от ПС 35кВ Ново-Бунгурская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.09.2022 год
757213 | 693 | 2022-08-01 | 16 | 33 |  | 2022-08-01 | 16 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №5-4 ВЛ-6 ф.6-7-КЛ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-7-КЛ на ПС 35кВ Ново-Бунгурская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-4 ВЛ-6 ф.6-7-КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-7-КЛ, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-7-КЛ от ПС 35кВ Ново-Бунгурская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.09.2022 год
757213 | 694 | 2022-08-01 | 19 | 0 | 0.001334 | 2022-08-01 | 19 | 4 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 ВЛ-6 ф.6-10-П, что стало что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 ф.6-10-П. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1-2 ВЛ-6 ф.6-10-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-10-П, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.09.2022 год
757212 | 353 | 2022-07-31 | 10 | 40 |  | 2022-07-31 | 10 | 40 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в пр. оп. №№9-10 ВЛ-10 кВ ф.10-14-КР ПС 35 кВ Заринская при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов ф. "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Возникновение межфазного короткого замыкания при попадании молнии в пр.оп. №№9-10 ВЛ-10 кВ ф.10-14-КР ПС 35 кВ Заринская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовой разрд в пр.оп. №№ 9-10 на Ф-10-14-КР, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-КР ПС 35 кВ Заринская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.08.2022 год
757210 | 658 | 2022-07-26 | 1 | 4 | 0.012473 | 2022-07-26 | 1 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 09.09.2022 год
757212 | 354 | 2022-07-31 | 16 | 1 | 0.016 | 2022-07-31 | 16 | 4 | 3.4.10 При посадке птицы на Т-1 ТП-ЦИ-092 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии действием максимальной токовой защиты. 4.12 Посадка птицы на Т-1 ТП-ЦИ-092 привела к нарушению электрической изоляции и аварийному отключению В-10 кВ ф.10-2-М на ПС 35 кВ Родина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на Т-1. на ТП-ЦИ-092, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.08.2022 год
757210 | 660 | 2022-07-28 | 7 | 5 | 0.0063603 | 2022-07-28 | 7 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 54-55 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключением В-6 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием БМРЗ защиты от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-6-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 02.09.2022 год
757210 | 661 | 2022-07-29 | 16 | 0 |  | 2022-07-29 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс сухой ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 42-43, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 42-43 из-за наброса сухой ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падениемна ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.09.2022 год
757210 | 662 | 2022-08-01 | 14 | 30 | 0.0275 | 2022-08-01 | 14 | 33 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 99 ВЛ 35 кВ А-30, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-30. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 35 кВ А-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-30, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 98, 99, 100 ВЛ 35 кВ А-30 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-30 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-30 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.09.2022 год
757213 | 695 | 2022-08-02 | 5 | 8 | 0.40891 | 2022-08-02 | 6 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-6 ф.6-11-31, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-11-31 на ПС 35кВ Ново-Бунгурская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ-6 ф.6-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: розовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-11-31, Опора П10-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-11-31 от ПС 35кВ Ново-Бунгурская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.09.2022 год
757213 | 696 | 2022-08-02 | 5 | 15 | 0.33147 | 2022-08-02 | 6 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Озерный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 04.09.2022 год
757213 | 697 | 2022-08-02 | 6 | 21 | 0.22815 | 2022-08-02 | 8 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №47-48 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №47-48 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.09.2022 год
757210 | 664 | 2022-08-01 | 13 | 55 |  | 2022-08-01 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 11 м/с, дождь, гроза), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-4 на провода в пролете опор №№ 127-128, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-4 действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 127-128 ВЛ 35 кВ Т-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Т-4, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 13.09.2022 год
757210 | 666 | 2022-07-30 | 21 | 49 | 0.0026013 | 2022-07-30 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М в пролете опор № 2-3 и № 4-5, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-3 и 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-456_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 год
757210 | 667 | 2022-07-31 | 11 | 37 | 0.0010005 | 2022-07-31 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления провода фазы "А" на АВ-0,4 кВ ПУ на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200_Ф-10-6-А, что привело к чрезмерному нагреву с последующим повреждение АВ-0,4 кВ и аварийным отключением. 4.10 Чрезмерный нагрев контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ПУ ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200_Ф-10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный нагрев на ТП-200_Ф-10-6-А, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200_Ф-10-6-А на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200_Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 год
757212 | 355 | 2022-07-30 | 9 | 19 | 0.0007337 | 2022-07-30 | 9 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 с отключением АВ-0,4 кВ ф№1 на ТП-ЦИ-026. 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-026 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 026 ПС Родина, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-026. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.08.2022 год
757210 | 668 | 2022-07-26 | 21 | 0 | 0.085 | 2022-07-26 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю, произошло перетирание изоляции провода СИП-2 в пролете опор №№ 5-6, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю. 4.12 Пробой изоляции провода СИП-2 в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю, опора УП3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-460_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 год
757212 | 356 | 2022-08-01 | 8 | 57 | 0.02 | 2022-08-01 | 9 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.09.2022 год
757212 | 357 | 2022-08-01 | 11 | 17 | 0.0016675 | 2022-08-01 | 11 | 21 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-005, произошло перекрытие фаз «В» и «С». 4.12 Грозовой разряд в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-005 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разряд молнии в пролете опор №№ 2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-005, Пролет: оп.2/1-оп.2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-005 на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.09.2022 год
757212 | 360 | 2022-07-31 | 9 | 28 | 0.768 | 2022-07-31 | 11 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при ударе молнии произошло разрушение изолятора ф."А" оп.№108 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С. 4.4 Атмосферное перенапряжение привело к разрушению изолятора ф. "А" на опоре №108 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С с нарушением изоляции линии и появлением "земли" на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Гурьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф."А" опора №108 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С. на Ф-10-15-С, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2022 год
757210 | 669 | 2022-08-01 | 20 | 54 |  | 2022-08-01 | 20 | 54 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 35м ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 35м с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 35м ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 34, 35, 36 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 19.09.2022 год
757210 | 670 | 2022-08-01 | 13 | 22 |  | 2022-08-01 | 13 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая в пролете опор №№ 16-17, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 год
757210 | 671 | 2022-08-01 | 13 | 35 |  | 2022-08-01 | 13 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ Ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф. 10-16-ГМ ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 год
757210 | 672 | 2022-08-01 | 13 | 38 |  | 2022-08-01 | 13 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 36/1-36/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36/1-36/2 ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф. 10-11-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская, Пролет: Опора № 36/1 - Опора № 36/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 03.09.2022 год
757210 | 673 | 2022-08-02 | 1 | 55 | 0.17667 | 2022-08-02 | 7 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (от 10 до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры, с последующим появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушению изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.09.2022 год
757210 | 674 | 2022-08-02 | 3 | 51 | 0.064583 | 2022-08-02 | 9 | 52 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ЛР-10 кВ ТП-129 опоры № 20/10/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "А" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ ТП-129 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая опоры № 20/10/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.09.2022 год
757212 | 365 | 2022-07-30 | 14 | 52 |  | 2022-07-30 | 14 | 52 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного изолятора из восьми на опоре №120 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №119-121 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I, II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 675 | 2022-08-01 | 17 | 53 |  | 2022-08-01 | 17 | 53 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 28-29 ВЛ 35 кВ Т-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаза "А" и "В" и повреждению провода фаза "В" с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и "В" в пролете опор № 28-29 ВЛ 35 кВ Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-8, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 27,28,29,30 ВЛ 35 кВ Т-8. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор № 28-29 фаза "В" ВЛ 35 кВ Т-8 при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений сопротивления контура заземления опор № 27,28,29,30 ВЛ 35 кВ Т-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2022 год
757210 | 676 | 2022-08-02 | 11 | 16 |  | 2022-08-02 | 11 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 13 ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с разрушением 3-х изоляторов из 3 шт (фаза "А"), 1-го изолятора из 3 шт (фаза"В"), 2-х изоляторов из 3 шт (фаза"С"). 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 13 ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская, Опора пром ж/б ПБ35-1в (трос,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 13 фаз "А", "В" и "С" ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 12, 13, 14 ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.09.2022 год
757212 | 367 | 2022-07-31 | 16 | 7 |  | 2022-07-31 | 16 | 7 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из девяти и фазы "В" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 116 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением двух изоляторов из восьми на опоре № 115 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из девяти и фазы "В" с разрушением одного изолятора из девяти на опоре № 116 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь с отпайками. Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением двух изоляторов из восьми на опоре № 115 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12; Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №114-117 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I, II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757212 | 368 | 2022-07-31 | 0 | 38 |  | 2022-07-31 | 0 | 38 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №108 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №107-109 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I, II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 04.09.2022 год
757212 | 369 | 2022-07-31 | 12 | 31 | 0.02668 | 2022-07-31 | 13 | 35 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Трифоновская вследствие длительного (более 42 лет) срока эксплуатации произошло старение межвитковой изоляции катушки отключения в приводе типа ШПЭ-12 выключателя В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская типа С-35М-630. На ПС 110 кВ Трифоновская вследствие длительного (более 42 лет) срока эксплуатации произошел излом подвижного контакта реле 3РП МТЗ-35 Т-2-10 (тип РП-23). 31.07.2022 в 12-31 при прохождении грозового фронта на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская возникло кратковременное самоустранившееся замыкание, при этом на ПС 110 кВ Трифоновская произошло срабатывание МТЗ-35 ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская. При прохождении команды на отключение В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская из-за повреждения витковой изоляции в катушке отключения привода В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская возникло межвитковое замыкание, приведшее к выходу из строя катушки отключения. Выход из строя катушки отключения привел к отказу в отключении В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская. На ПС 110 кВ Трифоновская вследствие отказа в отключении В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская сформировалась команда для работы МТЗ-35 Т-2-10, но из-за неисправности реле 3РП (тип РП-23) произошел отказ в работе МТЗ-35 Т-2-10, что привело к не прохождению команды на отключение В-35 Т-2-10. Через 4,5 секунды после возникновения КЗ на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская от МТЗ-110 Т-2-10 прошли команды на включение КЗ-110 Т-2 ф. С, отключение В-35 Т-2, отключение В-6 Т-2. АВР МСВ-6 на ПС 110 кВ Трифоновская успешное. После включения КЗ-110 Т-2 ф. С на ПС 110 кВ Трифоновская произошло отключение ВЛ-110 Краснополянская-Пионерная-II цепь с отпайками с УАПВ и в бестоковую паузу произошло отключение ОД-110 Краснополянская-Пионерная-2. Длительность замыкания на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская была таковой, что АВР МСВ-35 было неуспешным, в результате чего 2с-35 кВ на ПС 110 кВ Трифоновская осталась без напряжения. 4.11 31.07.2022 в 12-31 при прохождении грозового фронта на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская возникло кратковременное самоустранившееся замыкание, при этом на ПС 110 кВ Трифоновская произошло срабатывание МТЗ-35 ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская. При прохождении команды на отключение В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская из-за повреждения витковой изоляции в катушке отключения привода типа ШПЭ-12 выключателя В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская типа С-35М-630 возникло межвитковое замыкание, приведшее к выходу из строя катушки отключения. Выход из строя катушки отключения привел к отказу в отключении В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская. На ПС 110 кВ Трифоновская вследствие отказа в отключении В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская сформировалась команда для работы МТЗ-35 Т-2-10, но из-за неисправности реле 3РП (тип РП-23) произошел отказ в работе МТЗ-35 Т-2-10, что привело к не прохождению команды на отключение В-35 Т-2-10. Через 4,5 секунды после возникновения КЗ на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская от МТЗ-110 Т-2-10 прошли команды на включение КЗ-110 Т-2 ф. С, отключение В-35 Т-2, отключение В-6 Т-2. АВР МСВ-6 на ПС 110 кВ Трифоновская успешное. После включения КЗ-110 Т-2 ф. С на ПС 110 кВ Трифоновская произошло отключение ВЛ-110 Краснополянская-Пионерная-II цепь с отпайками с УАПВ и в бестоковую паузу произошло отключение ОД-110 Краснополянская-Пионерная-II цепь с отпайками. Длительность замыкания на ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская была таковой, что АВР МСВ-35 было неуспешным, в результате чего 2с-35 кВ на ПС 110 кВ Трифоновская осталась без напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки отключения в приводе типа ШПЭ-12 выключателя В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская типа С-35М-630 на ПС 110 кВ Трифоновская на Повреждение катушки отключения в приводе типа ШПЭ-12 выключателя В ВЛ-35 Трифоновская – Борисовская типа С-35М-630 на ПС 110 кВ, PS110-000529-13-02-002-10; Излом подвижного контакта реле 3РП МТЗ-35 Т-2-10 (тип РП-23) на ПС 110 кВ Трифоновская на ПС 110 кВ Трифоновская, RZ110-000529-271 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку всех катушек отключения в приводах выключателей 35 кВ на ПС 110 кВ Трифоновская. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку МТЗ-35 Т-1-10 на ПС 110 кВ Трифоновская. Ответственное лицо: Зам. начальника СРЗА ПО ЦЭС Слепов К.Э. 30.09.2022 год
757212 | 370 | 2022-07-31 | 16 | 51 | 0.003996 | 2022-07-31 | 16 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии в землю, вызвавшего индуктированные перенапряжения на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш, произошло разрушение РВО-10 фазы "В", и касание неизолированного фазного провода заземленной металлической траверсы на ТП-145, приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю, и как следствие, к отключению ф.10-10-Ш от ПС 110 кВ Шестаковская действием защит. 4.4 Разрушение разрушение РВО-10 фазы "В" ТП-145 ф.10-10-Ш от ПС 110 кВ Шестаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 на ТП-145, РВО-10 фB | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции и проверить состояние РВО и ОПН на ТП 145, 121, 122, 123, 155, 151 ВЛ 10 кВ ф. 10-10-Ш. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить разрушенный РВО средней фазы ТП-145 ф.10-10-Ш от ПС 110 кВ Шестаковская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра от опоры №1 до опоры №113 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш от ПС 110 кВ Шестаковскаяс целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 19.08.2022 год
757212 | 371 | 2022-07-31 | 5 | 57 |  | 2022-07-31 | 5 | 57 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" на траверсу без разрушения изоляции на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" на траверсу без разрушения изоляции на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Опора анк. мет.УТ-60 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №106-108 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками от оп. № 52 до оп. № 124. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №№ 106-108 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 677 | 2022-08-01 | 18 | 13 | 0.023457 | 2022-08-01 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 4/24-4/25, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 4/24-4/25 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 4/24 - Опора № 4/25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 09.09.2022 год
757212 | 372 | 2022-07-31 | 16 | 33 | 0.011988 | 2022-07-31 | 16 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате близкого удара молнии в землю, вызвавшего индуктированные перенапряжения на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло разрушение РВО-10 крайней фазы "С" и касание неизолированного фазного провода заземленной металлической траверсы на ТП-144, приведшее к возникновению однофазного замыкания на землю, и как следствие, отключение ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская действием защит. 4.4 Разрушение РВО-10 фазы "С" ТП-144 ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская во время грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 крайней фазы ТП-144 ф.10-6-М на ТП-144, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции и проверить состояние РВО и ОПН на ТП 144, 106, 104, 138, 102, 146, 135 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить разрушенный РВО крайней фазы "С" ТП-144 ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр от опоры №1 до опоры №152 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 05.09.2022 год
757212 | 376 | 2022-07-31 | 13 | 55 |  | 2022-07-31 | 13 | 55 | 3.4.12.3 На опоре № 21 ВЛ 35 кВ Б-8 Новоленинская - Тарадановская от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С" без разрушения изоляторов, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре №21 ВЛ 35 кВ Б-8 Новоленинская - Тарадановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-8, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №20-22 ВЛ 35 кВ Б-8. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757212 | 377 | 2022-08-01 | 13 | 57 | 0.054501 | 2022-08-01 | 15 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 26-27, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Х ПС 110 кВ Непрерывка. 4.12 Наличие ДКР в пр. оп. №№ 26-27 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Х привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-Х, Пролет: оп.26-оп.27 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев и ДКР в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-3-Х всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.09.2022 год
757212 | 378 | 2022-08-01 | 16 | 20 |  | 2022-08-01 | 16 | 20 | 3.4.12.3 При воздействии ветровых нагрузок, дождя, и грозовых явлений, произошло касание веткой дерева, находящейся в охранной зоне ВЛ, проводов фаз «А» и «В» ВЛ, что привело к отключению В ф.10-6-Ш от ПС 110 кВ Раскатиха. 4.12 Нарушение изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции веткой дерева на Ф-10-6-Ш, Пролет: Оп. №151 - Оп. №152 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф. 10-6-Ш по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев и вырубку ДКР в пролете опор №150-153 ф. 10-6-Ш Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.10.2022 год
757212 | 379 | 2022-08-01 | 14 | 46 | 0.0566 | 2022-08-01 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя лагерь МАУ «Уголек», находящийся на балансе КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа, отпайка 10 кВ на ТП-241П. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии юридического лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.08.2022 год
757212 | 380 | 2022-08-01 | 16 | 41 |  | 2022-08-01 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, привела к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф. 6-27-Ц ПС 110 кВ Новоленинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-6-27-Ц, Пролет: Оп №19 - Оп №20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 ф.6-27-Ц по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор №19-20 ф.6-27-Ц Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 год
757212 | 383 | 2022-08-01 | 22 | 57 | 0.001 | 2022-08-01 | 23 | 0 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта, дождя и порывов ветров произошло касание веткой дерева проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-154, что привело к схлесту провода фазы «В» и нулевого провода с возникновением однофазного замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-154 привело к нарушению изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-154, Пролет: оп.1/5-оп.1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-154 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-154. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2022 год
757212 | 381 | 2022-08-01 | 16 | 48 | 0.089982 | 2022-08-01 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КФХ Печеркин. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф. 10-3-В на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.08.2022 год
757210 | 684 | 2022-08-01 | 21 | 14 | 0.0003996 | 2022-08-01 | 21 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№30/49-30/50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30/49-30/50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №30/49, №30/50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор№30/49, №30/50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 08.09.2022 год
757210 | 685 | 2022-08-01 | 21 | 7 | 0.0016 | 2022-08-01 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 от ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 от ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 от ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 от ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №2/2, №2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 ф.10-4-В от ПС 35 кВ Байлинская. Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №2/2, №2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-159 ф.10-4-В от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 08.09.2022 год
757210 | 687 | 2022-08-02 | 5 | 40 | 0.01167 | 2022-08-02 | 5 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в реклоузер СП-1 опоры № 117/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская, что привело к повреждению реклоузера СП-1 с последующим пробоем изоляции с появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-6 кВ Ф-6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская. 4.12 Пробой изоляции реклоузера СП-1 опоры № 117/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская, произошло в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-6-18-НК_ПС Мозжухинская, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.09.2022 год
757210 | 688 | 2022-08-02 | 9 | 9 | 0.0009657 | 2022-08-02 | 9 | 11 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на контактные соединения кабеля с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-015 ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-015 действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на контактных соединениях кабеля с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицей на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-015, Пролет: от ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-015 ф.10-13-Н от ПС35 кВ Николаевская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-015 ф.10-13-Н от ПС35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.09.2022 год
757212 | 387 | 2022-08-01 | 17 | 26 |  | 2022-08-01 | 17 | 26 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №212 ВЛ 35 кВ Б-48 (ПС Рассвет-ПС Урская), приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №212 ВЛ 35 кВ Б-48 (ПС Рассвет-ПС Урская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-48, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения характеристик заземления на опорах № 211-213 ВЛ 35 кВ Б-48 Рассвет - Урская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 689 | 2022-08-02 | 12 | 2 | 0.0045 | 2022-08-02 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском вводе в дом, в н.п. Дмитриевка, ул.Октябрьская, д. 12 от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от СКТП-121, собственник Сосновский Н.А. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику ввода о необходимости вырезки веток для недопущения подобных технологических нарушений Ответственное лицо: В.С. Андреев 10.09.2022 год
757213 | 585 | 2022-07-21 | 10 | 40 | 0.22618 | 2022-07-21 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2022 год
757213 | 586 | 2022-07-21 | 14 | 40 | 0.105 | 2022-07-21 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод на опоре №25 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, что привело к появлению "земли" и, как следствие, неотложному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод на опоре №25 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2022 год
757213 | 588 | 2022-07-22 | 0 | 37 |  | 2022-07-22 | 0 | 37 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору № 70 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №70 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы в следствии попадании молнии в опору №70 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №70 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №69,70,71 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №69,70,71 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 год
757213 | 589 | 2022-07-22 | 0 | 52 |  | 2022-07-22 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР, произошло кратковременное прикосновение ветки дерева к проводам ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №181-182, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Прикосновение ветки дерева к проводам ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №181-182, в следствии несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прикосновение ветки дерева к проводам ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 в пролете опор №181-182 на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Произвести валку ОСД в пролете №181-182 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Про результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2022 год
757213 | 590 | 2022-07-22 | 1 | 5 |  | 2022-07-22 | 1 | 5 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф. 6-ЦДС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф. 6-ЦДС на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф. 6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-ЦДС, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-ЦДС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757210 | 602 | 2022-07-21 | 3 | 27 | 0.0012 | 2022-07-21 | 3 | 36 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущения подобных отключений. Ответственное лицо: Безбордов А.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2022 год
757213 | 591 | 2022-07-22 | 1 | 5 |  | 2022-07-22 | 1 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №77-78 ВЛ-6 ф.6-ПФ-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 ПС 35кВ Куйбышевская 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №77-78 ВЛ-6 ф.6-ПФ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-ПФ-1 (5,517 км)_МУП ТРСК, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 ПС Куйбышевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 592 | 2022-07-22 | 1 | 20 |  | 2022-07-22 | 1 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 593 | 2022-07-22 | 2 | 15 | 0.57999 | 2022-07-22 | 4 | 11 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору № 20 ВЛ 10 кВ 10-19-П приведшее к разрушению изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 20 ВЛ 10 кВ 10-19-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ 10-19-П. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору № 20 ВЛ 10 кВ 10-19-П приведшее к разрушению изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 20 ВЛ 10 кВ 10-19-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "А", "В" на Ф-10-19-П, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "А", "В" на опоре №20 ВЛ 10кВ ф.10-19-П. Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.09.2022 год
757213 | 594 | 2022-07-22 | 5 | 20 | 0.244 | 2022-07-22 | 7 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в пролете опор №37-38 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к обрыву провода, появлению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС Ерунаково-Тяговая 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в пролете опор №37-38 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор 37-38 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 595 | 2022-07-22 | 6 | 44 |  | 2022-07-22 | 6 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №5/17-5/18 ВЛ-6 ф.6-31-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-31-П на ПС 110кВ Шахтовая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №5/17-5/18 ВЛ-6 ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-31-П, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-31-П от ПС Шахтовая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 596 | 2022-07-22 | 7 | 10 |  | 2022-07-22 | 7 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 41 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры № 41 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.12 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры вследствие попадания молнии в опору № 41 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры № 41 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Опора пром. мет.ПП | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №40,41,42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №40,41,42 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 год
757213 | 597 | 2022-07-22 | 7 | 40 | 0.15 | 2022-07-22 | 9 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-5-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-5-ОС на РП-15. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-5-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-5-ОС, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-5-ОС от РП-15 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 598 | 2022-07-22 | 22 | 38 | 0.0053946 | 2022-07-22 | 22 | 40 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №238/50-238/51 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №238/50-238/51 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2022 год
757213 | 599 | 2022-07-22 | 22 | 12 | 0.005 | 2022-07-22 | 22 | 15 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №224-225 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-5 ф.10-6-Ч. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №224-225 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2022 год
757213 | 600 | 2022-07-22 | 19 | 6 | 0.003 | 2022-07-22 | 19 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-4-Ш. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: БУдаев О.А. 01.09.2022 год
757213 | 601 | 2022-07-22 | 17 | 29 | 0.013986 | 2022-07-22 | 17 | 31 | 3.4.12.3 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2022 год
757213 | 602 | 2022-07-22 | 16 | 35 |  | 2022-07-22 | 16 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение на объектах потребителя филиала ООО «КЭнК» филиала «Энергосеть г. Прокопьевска», потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 603 | 2022-07-22 | 8 | 36 |  | 2022-07-22 | 8 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №52 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №52 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры вследствие попадания молнии в опору №52 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №52 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора анк. мет.УТ-60 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №51,52,53 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №51,52,53 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 год
757213 | 604 | 2022-07-22 | 9 | 50 |  | 2022-07-22 | 9 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 19 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №19 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 19 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №19 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры № 19 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2. на Орджоникидзевская-Новобайдаевска_О-НБ-1, Опора пром. мет. ПТ2-У | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №18,19,20 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №18,19,20 ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская - Ново-Байдаевская-1-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.08.2022 год
757213 | 606 | 2022-07-22 | 10 | 5 | 0.080835 | 2022-07-22 | 11 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №45/7-45/8 ВЛ-10кВ ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10кВ ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №45/7-45/8 ВЛ-10кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-15-П от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 607 | 2022-07-22 | 10 | 15 | 0.0072 | 2022-07-22 | 10 | 18 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82/15-82/16 ВЛ-6кВ ф.6-ПФ-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6кВ ф.6-ПФ-1 на ПС 35кВ Куйбышевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82/15-82/16 ВЛ-6кВ ф.6-ПФ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-ПФ-1 (5,517 км)_МУП ТРСК, Пролет: Опора № 82/15 - Опора № 82/16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ПФ-1 от ПС 35 кВ Куйбышевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 609 | 2022-07-22 | 10 | 30 | 0.00035 | 2022-07-22 | 10 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре 39 КЛ-6 кВ ф.6-20-ПНС , что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ-6кВ ф.6-20-ПНС. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре 39 КЛ-6 кВ ф.6-20-ПНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-6-20-ПНС, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты КЛ-6 ф.6-20-ПНС на ПС 110 кВ Водная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 610 | 2022-07-22 | 10 | 45 | 0.16484 | 2022-07-22 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляторов на опоре №13 ВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания, как следствие, аварийного отключения КВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изоляторов на опоре №13 ВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на Ф-6-19-ПНС, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на опоре № 13 ВЛ-6 ф.6-19-ПНС на ПС 110 кВ Водная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 611 | 2022-07-22 | 12 | 28 | 0.13183 | 2022-07-22 | 14 | 21 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы С на опоре № 150/70 приведший к схлесту проводов В, С в пролете опор №150/70-150/71 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 ф.10-32-М. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы С на опоре № 150/70 приведший к схлесту проводов В, С в пролете опор №150/70-150/71 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы С на Ф-10-32-М, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт крюка изолятора фазы С пролет оп.150/70-150/71 СП-2 фидера ф.10-32-М ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.09.2022 год
757213 | 612 | 2022-07-22 | 13 | 29 |  | 2022-07-22 | 13 | 29 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №23 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №23 ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №23 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №23 ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №23 ВЛ 35 кВ Н-3. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №22,23,24 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №22,23,24 ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 год
757213 | 613 | 2022-07-22 | 13 | 57 |  | 2022-07-22 | 13 | 57 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №21 ВЛ 35 кВ С-4 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №21 ВЛ 35 кВ С-4, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-4, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №21 ВЛ 35 кВ С-4 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №21 ВЛ 35 кВ С-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №21 ВЛ 35 кВ С-4. на ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-4, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №20,21,22 ВЛ 35 кВ С-4. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-4. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №20,21,22 ВЛ 35 кВ С-4, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2022 год
757213 | 614 | 2022-07-22 | 18 | 48 | 0.002004 | 2022-07-22 | 18 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-6 ф.6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-6-ОС на РП-15. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-6 ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-6-ОС от РП-15 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 615 | 2022-07-22 | 20 | 30 |  | 2022-07-22 | 20 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №55 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №55 ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №55 ВЛ 35 кВ Н-3 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №55 ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №55 ВЛ 35 кВ Н-3. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №54,55,56 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №54,55,56 ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 год
757213 | 616 | 2022-07-22 | 20 | 32 | 0.01855 | 2022-07-22 | 20 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №54-55 ВЛ-6 ф.6-8-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-8-С на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №54-55 ВЛ-6кВ ф.6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-8-С от ПС 110кВ Шахтовая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 617 | 2022-07-22 | 21 | 10 |  | 2022-07-22 | 21 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры в пролете опор №96-97 ВЛ-6кВ ф.6-32-П, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, к неотложному отключению СП-5 ВЛ-6кВ ф.6-32-П на ПС 110кВ Шахтовая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры в пролете опор №96-97 ВЛ-6кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-32-П от ПС 110кВ Шахтовая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 618 | 2022-07-22 | 22 | 10 | 0.017749 | 2022-07-22 | 22 | 12 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23/20-23/21 ВЛ-6 ф. 6-ЦДС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф. 6-ЦДС на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23/20-23/21 ВЛ-6 ф. 6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 23/20 - Опора № 23/21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-ЦДС Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 621 | 2022-07-22 | 23 | 34 | 0.24525 | 2022-07-23 | 1 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-9-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-9-К на ПС 35кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-9-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-9-К, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-К от ПС 35кВ Костенковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.09.2022 год
757213 | 622 | 2022-07-23 | 1 | 17 | 1.3148 | 2022-07-23 | 3 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №23/16-23/17 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф. 6-ЦДС на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №23/16-23/17 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 23/16 - Опора № 23/17 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 624 | 2022-07-23 | 12 | 19 | 0.0025 | 2022-07-23 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение ПР-0,4 кВ ф "В" ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-31, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31. 4.1 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение ПР-0,4 кВ ф "В" ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПР-0,4 кВ ф "В" на ТП-31 (Ордж.), Предохранитель ПКТ102-6-31,5-20 У3 | Организационное мероприятие 1 Заменить ПР 0,4кВ ф"В" ф.3 ТП-31 и провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-31. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 625 | 2022-07-23 | 13 | 36 | 0.04 | 2022-07-23 | 13 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционого промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-31-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6 ф.6-31-П на ПС 110кВ Шахтовая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-31-П, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-31-П от ПС Шахтовая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.09.2022 год
757213 | 626 | 2022-07-23 | 16 | 43 | 8.35e-05 | 2022-07-23 | 16 | 44 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 20-21 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-005, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-005. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 20-21 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-005 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-005, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-005 Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2022 год
757213 | 627 | 2022-07-23 | 18 | 21 | 8.35e-05 | 2022-07-23 | 18 | 22 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1-1\1 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-062, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-062. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1-1\1 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-062, Пролет: - Опора № 1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-0-062 Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2022 год
757213 | 628 | 2022-07-23 | 19 | 48 | 0.0001665 | 2022-07-23 | 19 | 50 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 8-9 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-4-012, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-4-012. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 8-9 ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-4-012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-012, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 ф.1 КТП-Ю-4-012. Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2022 год
757213 | 629 | 2022-07-24 | 8 | 34 | 0.0057448 | 2022-07-24 | 8 | 35 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-18-Д. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.09.2022 год
757213 | 630 | 2022-07-24 | 9 | 49 | 0.32801 | 2022-07-24 | 11 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Турбаза". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 631 | 2022-07-24 | 9 | 54 | 0.0031654 | 2022-07-24 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ул.Болотная д.45 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 634 | 2022-07-24 | 17 | 28 |  | 2022-07-24 | 17 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 9 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение одного изолятора по первой цепи ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2 на опоре № 9, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2. 4.11 Разрушение одного изолятора по первой цепи на опоре № 9 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1 и грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1 и 2 цепей и элементами опоры вследствие попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора по первой цепи ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2 на опоре № 9. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-1, Опора анк. мет.УТ-60 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №8,9,10 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №8,9,10 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Темирская-1-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 год
757213 | 635 | 2022-07-24 | 17 | 51 | 2.4849 | 2022-07-24 | 19 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №14/2 ВЛ-6 ф.6-8-17, что привело к обрыву провода фаза "В", возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-8-17 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №14/2 ВЛ-6 ф.6-8-17, что привело к обрыву провода фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыву провода фаза "В". на Ф-6-8-17, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" на оп.14/2 ВЛ 6 кВ ф.6-8-17 от ПС 35 кВ Байдаевская Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2022 год
757213 | 637 | 2022-07-24 | 17 | 20 | 0.5965 | 2022-07-24 | 19 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, при неблагоприятных погодных условиях (дождь, гроза, ветер) произошло падение дерева, , дерево упало рядом с ВЛ, но ветки дерева упали и перекрыли все 3 фазы в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-14-С, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-14-С и Т-2-6,3 ПС 35 кВ Сафоновская. 4.11 Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ф.10-14-С и Т-2-6,3 ПС 35 кВ Сафоновская в следствии электродугового повреждения В-10 ф.10-14-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение В-10 ф.10-14-С. на ПС 35 кВ Сафоновская, ВМГ-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену В-10 ф.10-14-С на ПС 35 кВ Сафоновская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр электрооборудования ПС 35 кВ Сафоновская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести расчистку веток на ВЛ-10 ф.10-14-С Ответственное лицо: Клонов А.А. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 год
757213 | 638 | 2022-07-24 | 18 | 30 |  | 2022-07-24 | 18 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №26 ВЛ 35 кВ С-12 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №26 ВЛ 35 кВ С-12, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-12, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №26 ВЛ 35 кВ С-12 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №26 ВЛ 35 кВ С-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №26 ВЛ 35 кВ С-12. на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №25,26,27 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Содержание мероприятия: По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №25,26,27 ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 год
757213 | 639 | 2022-07-25 | 0 | 12 | 8.35e-05 | 2022-07-25 | 0 | 13 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-2-077, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-2-077. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-2-077. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-077, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 КТП-Ю-2-077. Ответственное лицо: будаев О.А. 04.09.2022 год
757212 | 326 | 2022-07-22 | 21 | 57 | 0.0008004 | 2022-07-22 | 22 | 1 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-105 в пролете опор №№28-29. 4.12 При порыве ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-105 в пролете опор №№28-29, что привело к обрыву провода и возникновению межфазного короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 105, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-105. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№2 ТП-ЦИ-105 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 22.09.2022 год
757210 | 613 | 2022-07-22 | 6 | 45 | 0.0125 | 2022-07-22 | 8 | 0 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-163, произошло разрушение бетона ЖБ опоры, что привело к схлесту проводов с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-163. 4.4 Из-за механического воздействия на опору № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-163, вследствие наезда автомобиля неизвестных лиц, произошло разрушение бетона ЖБ опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд транспорта на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-163, Опора П3-5 | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций с установлением порядка возмещения нанесенного ущерба Тяжинскому РЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 25.08.2022 год
757210 | 614 | 2022-07-21 | 22 | 11 |  | 2022-07-21 | 22 | 11 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино в пролете опор №№ 107-108, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 107-108 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-7-Я_ПС 110 Хопкино, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 25.08.2022 год
757212 | 327 | 2022-07-22 | 13 | 54 | 0.054243 | 2022-07-22 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя отпайка на ТП-241П МАУ "Оздоровительный комплекс "Уголек". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.08.2022 год
757212 | 328 | 2022-07-24 | 18 | 46 | 0.000334 | 2022-07-24 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 13 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-139, произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №10, и как следствие разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№9-10. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139, произошло касание его с проводом другой фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 13 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-139, произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №10, и как следствие разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №№9-10. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139, произошло касание его с проводом другой фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-139, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-139 от опоры №1 до опоры №17 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.08.2022 год
757213 | 640 | 2022-07-25 | 9 | 40 | 0.062937 | 2022-07-25 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло образование микротрещин в проходном изоляторе ШМ-10 Т-2-63, что во время сильного дождя привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению Т-2-63 на ПС 110 кВ КФЗ-1. 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло образование микротрещин в проходном изоляторе ШМ-10 Т-2-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходного изолятора ШМ-10 Т-2-63 на ПС 110 кВ КФЗ-1. на ПС 110 кВ КФЗ-1, Трансформатор ТДНГУ-63000/110/10/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора ШМ-10 Т-2-63 на ПС 110 КФЗ-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр проходных изоляторов на ПС 110 кВ КФЗ-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести очистку изоляции шинных мостов 6 кв на ПС 110 кВ КФЗ-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После визуального осмотра, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 29.08.2022 год
757213 | 642 | 2022-07-25 | 12 | 40 | 0.00031635 | 2022-07-25 | 12 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Т-2-013, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Т-2-013. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Т-2-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Т-2-013., Пролет опор № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-Т-2-013. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.09.2022 год
757213 | 643 | 2022-07-25 | 13 | 34 | 0.33899 | 2022-07-25 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля от ВН до Т-1 на КТП-1-010, что стало причинйо возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-17-С. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля от ВН до Т-1 на КТП-1-010 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-10-17-С (Аренда), Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж соединительной муфты на кабеле 10 кВ от ВН-10 до Т-1 ТП Т-1-010.( Аренда) Ответственное лицо: О.М. Махнев 03.09.2022 год
757213 | 644 | 2022-07-25 | 14 | 29 | 0.0005177 | 2022-07-25 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-067, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-067. 4.11 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-067, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-067. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.09.2022 год
757212 | 329 | 2022-07-22 | 15 | 15 | 0.04 | 2022-07-22 | 16 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение сухой ветки березы из-за пределов охранной зоны ВЛ--0,4 кВ ф.2 ТП-125 на провода в пролете опор №№35/2-35/3, приведшее к однофазному КЗ и отключению АВ-0.4 кВ ф.2 ТП-125. 4.12 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №№35/2-35/3 ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-125 привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева пролет опор 35/2-35/3 ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-125 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-125, Пролет: - Опора № 35/3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-125 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ угрожающих ОСД, ДКР и их веток. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2022 год
757210 | 634 | 2022-07-22 | 17 | 24 |  | 2022-07-22 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 11к ВЛ 35 кВ Я-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 11к ВЛ 35 кВ Я-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 10к,11к,12к ВЛ 35 кВ Я-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 год
757210 | 636 | 2022-07-22 | 12 | 32 |  | 2022-07-22 | 12 | 32 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений, произошло срабатывание дисконнектора ОПН на опоре № 11 фаза "С" ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, что привело к разрыву заземляющего спуска от ОПН с последующим нарушением изоляционного промежутка с возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, Опора анк. мет.У110-1+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 10, №11, №12 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 11 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2022 год
757212 | 331 | 2022-07-24 | 6 | 38 | 1.2934 | 2022-07-24 | 8 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №25-26, что привело к электродуговому повреждению провода фазы "С" с его последующим обрывом и падением на землю с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.11 Пережог провода А-70 фазы "С" в результате попадания молнии в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода А-70 фаза "С" на Ф-10-6-З, Пролет: Оп. №25 - Оп. №26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор 1-54. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.08.2022 год
757212 | 332 | 2022-07-24 | 15 | 51 | 0.022678 | 2022-07-24 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№73-74. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№73-74 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№73-74 на Ф-10-16-П, Пролет: Оп.№73 - Оп.№74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№73-74 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 27.08.2022 год
757210 | 641 | 2022-07-21 | 13 | 19 |  | 2022-07-21 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (скорость ветра до 11 м/с, дождь, гроза), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Тн-7 на опору № 36, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-7. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 36 ВЛ 35 кВ Тн-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-7 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-7 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 05.09.2022 год
757210 | 642 | 2022-07-21 | 23 | 10 |  | 2022-07-21 | 23 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 53 ВЛ 35 кВ Ю-13, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-13. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 53 ВЛ 35 кВ Ю-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-13, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 52, 53, 54 ВЛ 35 кВ Ю-13 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-13 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-13 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 год
757210 | 643 | 2022-07-22 | 0 | 30 |  | 2022-07-22 | 0 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 10 ВЛ 35 кВ Ю-6, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-6. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 10 ВЛ 35 кВ Ю-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-6, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 9, 10, 11 ВЛ 35 кВ Ю-6 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-6 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-6 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 20.09.2022 год
757212 | 333 | 2022-07-24 | 9 | 20 | 0.0004329 | 2022-07-24 | 9 | 22 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей ДКР к проводам в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-211, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-211 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-211. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 211, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-211 от ДКР в пролете опор №№4-5. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-211. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 24.08.2022 год
757212 | 335 | 2022-07-22 | 14 | 13 |  | 2022-07-22 | 14 | 13 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Гурьевская вследствие длительного (более 50 лет) срока эксплуатации произошло старение штукатурного герметичного шва между стеной здания ЗРУ-10 кВ и плитой с проходными вводными изоляторами типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 в ячейке №2 (ввод ТР-10 Т-1). 22.07.2022 в 14-13 на ПС 110 кВ Гурьевская при прохождении грозового фронта с дождем из-за нарушения штукатурного герметичного шва между стеной здания ЗРУ-10 кВ и плитой с проходными вводными изоляторами в ячейке №2 (ввод ТР-10 Т-1) произошло попадание воды на внутреннюю поверхность проходных изоляторов 10 кВ, в результате чего возникло дуговое замыкание по поверхности проходных изоляторов на ф. «В» и «С», что привело к работе дуговой защиты в ячейке №2. При срабатывании дуговой защиты в ячейке №2 прошли команды на отключение выключателей В-10 Т-1 и В-35 Т-1, а также на включение КЗ-110 Т-1 ф. А. На ПС 110 кВ Гурьевская при включении КЗ-110 Т-1 ф. А произошло отключение ВЛ-110 Беловская ГРЭС-Гурьевская-I цепь с отпайкой на ПС Цинкзаводская с УАПВ. 4.12 На ПС 110 кВ Гурьевская вследствие длительного (более 50 лет) срока эксплуатации произошло старение штукатурного герметичного шва между стеной здания ЗРУ-10 кВ и плитой с проходными вводными изоляторами типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 в ячейке №2 (ввод ТР-10 Т-1) и при прохождении дождя произошло попадание воды на внутреннюю поверхность проходных изоляторов 10 кВ, в результате чего возникло дуговое замыкание по поверхности проходных изоляторов на ф. «В» и «С» в ячейке №2. При срабатывании дуговой защиты в ячейке №2 прошли команды на отключение выключателей В-10 Т-1 и В-35 Т-1, а также на включение КЗ-110 Т-1 ф. А. На ПС 110 кВ Гурьевская при включении КЗ-110 Т-1 ф. А произошло отключение ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-I цепь с отпайкой на ПС Цинкзаводская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгерметизация штукатурного шва между стеной здания ЗРУ-10 кВ и плитой с проходными вводными изоляторами типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 в ячейке №2 (ввод ТР-10 Т-1) на ТР-10 Т-1, PS110-000510-14-01-201-21 | Техническое мероприятие 1 Принять меры по устранению трещин в герметичных штукатурных швах здания ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания изоляции шинных мостов 10 кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену поврежденной проходной изоляции в яч. № 2 ввода ТР-10 Т-1 (выполнено). Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 28.07.2022 год
757212 | 336 | 2022-07-24 | 19 | 39 | 0.2875 | 2022-07-24 | 20 | 48 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-21-К ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№148-149 из вне охранной зоны ВЛ с возникновением межфазного КЗ. 4.12 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-21-К ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№148-149 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции линии с отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-21-К, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-21-К ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку угрожающих ОСД и ДКР в пр. оп. 148-149 ВЛ-10 кВ ф. 10-21-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2022 год
757212 | 338 | 2022-07-22 | 7 | 40 |  | 2022-07-22 | 7 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в пролете опор №20-21 ВЛ-10 ф. 10-5-М, произошло перекрытие фаз «А» и «В» с аварийным отключением линии. 4.12 Удар молнии в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-М привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовой разряд в пролете опор №№ 20-21 на Ф-10-5-М, Пролет: оп.20-оп.21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-5-М на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.08.2022 год
757210 | 646 | 2022-07-22 | 21 | 32 | 0.405 | 2022-07-22 | 21 | 59 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ШМ-6 1с-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник, что привело к разрушению опорного изолятора фазы "С" на ШМ-6 и разрушению проходных изоляторов в ячейке ф-6-1-ФГ фаз "А" и "В", что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением действием ДЗТ 1с-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник. 4.12 Пробой изоляционного промежутка на ШМ-6 1с-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор марки ИО-10 1с-6кВ ПС 35 Физкультурник на PS035-000536, PS035-000536-15-01; Повреждены проходные изоляторы в ячейке ф-6-1-фг ПС 35 кВ Физкультурник на PS035-000536, PS035-000536-15-01-001/600001291321 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Физкультурник, обращая особое внимание на состояние опорных и проходных изоляторов 6 кВ. Ответственное лицо: Горбач В.А. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Физкультурник разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Горбач В 29.08.2022 год
757212 | 339 | 2022-07-24 | 8 | 44 | 0.0017505 | 2022-07-24 | 8 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, проводов фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-086. 4.12 Касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, проводов фаз «А» и «В», привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-086, Пролет: оп.8/7-оп.8/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8/7-8/8. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.09.2022 год
757212 | 340 | 2022-07-24 | 11 | 37 | 0.002001 | 2022-07-24 | 11 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-077. 4.12 Касание веткой ОСД проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-077 в пр. оп. №№ 13-14 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-077, Пролет: оп.13-оп.14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-077, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.09.2022 год
757212 | 341 | 2022-07-24 | 17 | 2 | 0.0012495 | 2022-07-24 | 17 | 7 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-127. 4.12 Касание веткой ОСД проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-127 в пр. оп. №№ 2/2-2/3 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: оп.2/2-оп.2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2/2-2/3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.09.2022 год
757212 | 344 | 2022-07-24 | 11 | 11 | 0.00105 | 2022-07-24 | 11 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии произошло выгорание прокалывающих устройств на проводах фаз "В" и "С" в местах контактных соединений на опоре №12 с возникновением межфазного замыкания и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф№3 на ТП-ЦИ-088. 4.12 Грозовой разряд у опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-088 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие в месте контактного соединения СИП. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 088, Опора ППН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-088. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 24.08.2022 год
757212 | 345 | 2022-07-22 | 0 | 53 |  | 2022-07-22 | 0 | 53 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло приближение веток ДКР к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 103-104 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ 4.12 Приближение веток ДКР к проводам фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 103-104 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Б привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение веток ДКР к проводам ф. "С" и "В" на Ф-10-5-Б, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пр. оп. №№ 1-164 Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пролетах опор №№103-104 от заросли ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 28.08.2022 год
757210 | 649 | 2022-07-22 | 13 | 43 |  | 2022-07-22 | 13 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 32-33, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне. на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 год
757210 | 650 | 2022-07-23 | 1 | 48 | 0.17785 | 2022-07-23 | 2 | 11 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 39/23 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к разрушению изолятора фазы "В" с последующим пробоем изоляционного промежутка и возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Снижение изоляционных свойств изолятора фазы "В" на опоре № 39/23 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 год
757210 | 651 | 2022-07-24 | 5 | 33 | 0.585 | 2022-07-24 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействием порывов ветра 9 м/с, гроза, дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 16-17, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева. на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.08.2022 год
757210 | 652 | 2022-07-22 | 8 | 37 |  | 2022-07-22 | 8 | 37 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-117 от ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-117 от ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-117 от ф.10-1-РП ПС 35 кВ Устьколбинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-117 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №13, №14 ВЛ-0,4 кВ ТП-117 ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская. Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №13, №14 ВЛ-0,4 кВ ТП-117 ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.08.2022 год
757210 | 653 | 2022-07-24 | 5 | 17 | 0.70012 | 2022-07-24 | 6 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (71 год) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "С" на проходном изоляторе КТП-440 Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к чрезмерному нагреву с обрывом провода фазы "С" и разрушению проходного изолятора фазы "С" с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Чрезмерный нагрев контактно соединения провода фазы "С" на КТП-440 Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ 35 кВ Осиновская, Пролет: Опора № 48/13 - ТП № 440 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.08.2022 год
757210 | 654 | 2022-07-22 | 3 | 58 | 0.6069 | 2022-07-22 | 5 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к пробою изоляции на концевой кабельной муфте на опоре № 1, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2022 год
757210 | 655 | 2022-07-22 | 17 | 0 |  | 2022-07-22 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 27-28, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-8-УН_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.08.2022 год
757210 | 656 | 2022-07-22 | 17 | 49 | 0.0023384 | 2022-07-22 | 18 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-230 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на провода в пролете опор №№11-12, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-230 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. 4.4 В результате увеличения нагрузки на провод фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-230 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-230 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-230, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-230 на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-230 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.08.2022 год
757210 | 663 | 2022-07-24 | 5 | 43 | 0.02331 | 2022-07-24 | 5 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ЛР-10 кВ ТП-129 опоры № 20/10/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" с последующим приближением к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ ТП-129 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая опоры № 20/10/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "С" на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.09.2022 год
757210 | 665 | 2022-07-24 | 7 | 29 | 0.02331 | 2022-07-24 | 7 | 31 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 11 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к отгоранию провода фазы "В" с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание провода фазы "В" на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 10, 11, 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров на ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.09.2022 год
757213 | 536 | 2022-07-12 | 12 | 37 | 2.2832 | 2022-07-12 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Бокай". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 538 | 2022-07-12 | 22 | 8 | 0.085835 | 2022-07-12 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл провис провода и схлест проводов в пр. оп.16-17 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-013, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-013. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл провис провода и схлест проводов в пр. оп.16-17 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода и схлест проводов в пр. оп.16-17 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-013. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-013, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр. оп. 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-013. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-013. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 13.07.2022 год
757213 | 539 | 2022-07-12 | 22 | 21 | 0.0020875 | 2022-07-12 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-4-017, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-4-017. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-4-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-017, НОРМ Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-079. Ответственное лицо: Будаев О.А. 12.08.2022 год
757210 | 572 | 2022-07-12 | 16 | 36 | 0.069416 | 2022-07-12 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-3-Т_ПС 110 Пихтач, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач на предмет надежного крепления провода на траверсах и крюках. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 14.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 14.08.2022 год
757213 | 513 | 2022-07-15 | 6 | 19 | 0.000835 | 2022-07-15 | 6 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 253-254 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 оп.253 ф.10-4-Ч. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 253-254 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.08.2022 год
757210 | 583 | 2022-07-16 | 13 | 35 | 0.0045591 | 2022-07-16 | 13 | 36 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в металлическую опору № 4 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, в результате чего произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 4, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Опора ПС10-11Р | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опорах № 3, 4, 5 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.07.2022 год
757213 | 521 | 2022-07-15 | 9 | 15 | 1.048 | 2022-07-15 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-6 СНТ "Верхний Ускат". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 540 | 2022-07-15 | 9 | 15 | 0.89927 | 2022-07-15 | 11 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-2 ТП АЗС ООО "Коралл". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 541 | 2022-07-16 | 11 | 56 | 0.14984 | 2022-07-16 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-12-31 от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская до оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-12-31. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-12-31 от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская до оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-6-12-31, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кв ф.6-12-31 от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская до оп.1 и произвести высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2022 год
757213 | 542 | 2022-07-17 | 8 | 40 | 0.39334 | 2022-07-17 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 1КЛ-6кВ ф.6-11-31 от РП-31 до оп.30 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-11-31. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля 1КЛ-6кВ ф.6-11-31 от РП-31 до оп.30 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-ТП-31-20, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кв ф.6-11-31 от РП-31 до оп.30 и произвести высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2022 год
757213 | 543 | 2022-07-17 | 11 | 24 |  | 2022-07-17 | 11 | 24 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошел излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1 на провода в пролете опор №6-7 отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. 4.12 Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1 на провода в пролете опор №6-7 отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1 на провода в пролете опор №6-7. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Пролет: Опора//№ 6 - Опора//№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД на ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1-2 с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №6-7 отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения замера ширины просеки в пролете опор №6-7 отпайки на ПС 110 кВ ПС Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1 и внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1-2 с отпайками на предмет наличия угрожающих падением ОСД, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.08.2022 год
757213 | 544 | 2022-07-17 | 12 | 1 | 0.00333 | 2022-07-17 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 545 | 2022-07-17 | 13 | 23 | 0.00095 | 2022-07-17 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-018, что стало причиной возникновения кроткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-018. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-018., пролет опор № 10-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-Ю-2-018. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.08.2022 год
757213 | 546 | 2022-07-17 | 17 | 0 |  | 2022-07-17 | 17 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору № 16, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и траверсой, а также привело к обрыву шлейфа на опоре №16 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. 4.11 Обрыв шлейфа ОПН в следствии попадания молнии в опору №16 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре №16 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.09.2022 год
757213 | 547 | 2022-07-17 | 17 | 8 |  | 2022-07-17 | 17 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №172 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводам верхний фазы и элементами опоры №172 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводам верхний фазы и элементами опоры вследствие попадания молнии в опору №172 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №172 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Опора анк. мет.У5М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №171,172,173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Содержание мероприятия: По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №171,172,173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.08.2022 год
757213 | 549 | 2022-07-17 | 17 | 18 |  | 2022-07-17 | 17 | 18 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 оп.29 ВЛ-10 ф.10-2-К 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.08.2022 год
757213 | 551 | 2022-07-17 | 18 | 8 |  | 2022-07-17 | 18 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф.10-19-М, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-19-М на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-10 ф.10-19-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-19-М (Аренда) МУП ТРСК, Пролет № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-19-М от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757213 | 552 | 2022-07-17 | 18 | 12 |  | 2022-07-17 | 18 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43-44 ВЛ-10 ф.10-12-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-12-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №43-44 ВЛ-10 ф.10-12-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-12-П, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-12-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2022 год
757213 | 553 | 2022-07-17 | 19 | 1 | 0.00225 | 2022-07-17 | 19 | 4 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 оп.112 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757213 | 554 | 2022-07-17 | 19 | 9 | 0.0004509 | 2022-07-17 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-026, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-026. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-026, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-026. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757213 | 555 | 2022-07-17 | 19 | 58 | 0.0031302 | 2022-07-17 | 20 | 0 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения м 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 ф.10-4-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757213 | 556 | 2022-07-17 | 21 | 57 | 0.0035 | 2022-07-17 | 22 | 3 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-1 КТП-Ю-3-028, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-1 КТП-Ю-3-028. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-1 КТП-Ю-3-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-028, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт РУ 0,4 кВ ф.4-1 КТП-Ю-3-028. Ответственное лицо: О.М. Махнев 26.08.2022 год
757213 | 557 | 2022-07-17 | 22 | 3 | 1.2953 | 2022-07-18 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре №115/63 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на опоре №115/63 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в результате попадания ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-4-В, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-В, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757213 | 558 | 2022-07-18 | 2 | 29 | 0.57501 | 2022-07-18 | 4 | 24 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 оп.№29 ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытия воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757213 | 559 | 2022-07-18 | 2 | 29 | 0.007014 | 2022-07-18 | 2 | 30 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757210 | 584 | 2022-07-12 | 9 | 25 | 0.002499 | 2022-07-12 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет), произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С, что привело к обрыву вязки с последующим обрывом провода под возрастанием нагрузки с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-181_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.08.2022 год
757212 | 311 | 2022-07-17 | 18 | 45 | 0.001666 | 2022-07-17 | 18 | 50 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Новогородец, ул. Брянская, д. 134, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-004. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.08.2022 год
757213 | 560 | 2022-07-18 | 21 | 1 | 0.0009519 | 2022-07-18 | 21 | 2 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-007, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-007. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-007, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-007. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.08.2022 год
757210 | 586 | 2022-07-13 | 16 | 17 | 0.0040845 | 2022-07-13 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском вводе в дом, в н.п. Дмитриевка, ул.Октябрьская, д. 10 от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от СКТП-121, ЧЛ Шилягн О.А. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику ввода необходимости вырезки веток для недопущения подобных технологических нарушений Ответственное лицо: В.С. Андреев 19.08.2022 год
757213 | 561 | 2022-07-18 | 6 | 36 |  | 2022-07-18 | 6 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №62-63 ВЛ-6 ф.6-ПФ-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 ПС Куйбышевская 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №62-63 ВЛ-6 ф.6-ПФ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-6 ф.6-ПФ-1., Пролет опор № 62-63 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 ПС Куйбышевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757213 | 564 | 2022-07-18 | 14 | 35 | 0.13334 | 2022-07-18 | 15 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-К от ПС Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757213 | 565 | 2022-07-18 | 14 | 46 | 0.19 | 2022-07-18 | 16 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №46-47 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №46-47 ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757213 | 566 | 2022-07-18 | 19 | 12 |  | 2022-07-18 | 19 | 12 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.08.2022 год
757213 | 567 | 2022-07-18 | 19 | 37 | 0.38 | 2022-07-18 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение Т-1 ТП-1-013, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения Т-1 ТП-1-013. 4.11 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение Т-1 ТП-1-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-1-013, Т-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Т-1 ТП-1-013. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.08.2022 год
757213 | 568 | 2022-07-18 | 21 | 35 |  | 2022-07-18 | 21 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-6 ф.6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-6-ОС РП-15. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-6 ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-6-ОС от РП-15 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2022 год
757210 | 587 | 2022-07-13 | 5 | 41 |  | 2022-07-13 | 5 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за переделами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, произошел наклон ветвей дерева с касанием о провода в пролете опор №№ 3-4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка через ветви дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток проводов на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 588 | 2022-07-13 | 10 | 32 | 0.005802 | 2022-07-13 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304, а именно снижение прочностных свойств провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3, что привело к обрыву провода с схлестом проводов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-304, Опора А1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 на оценку состояния провода ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-304 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 589 | 2022-07-18 | 18 | 47 | 0.03114 | 2022-07-18 | 19 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская, произошло падение дерева в пролете опор №№ 30-31, что привело к нарушению изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-11-П_ПС 35 кВ Глубокинская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757213 | 570 | 2022-07-19 | 18 | 18 |  | 2022-07-19 | 18 | 18 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-5-Т_Ввод на РП Кузедеевсккий, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757213 | 571 | 2022-07-19 | 19 | 25 | 0.0007515 | 2022-07-19 | 19 | 26 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ 10-10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ 10-10-4-Ш. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ 10-10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757213 | 572 | 2022-07-19 | 19 | 56 | 0.000999 | 2022-07-19 | 19 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757213 | 573 | 2022-07-19 | 22 | 31 |  | 2022-07-19 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101 в пролете опор №13-14 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 отТП-101 действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в следствии попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101 в пролете опор №13-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-101 (Ордж.), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.08.2022 год
757213 | 574 | 2022-07-19 | 23 | 4 |  | 2022-07-19 | 23 | 4 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло срабатывание дисконнектора ОПН на опоре № 40, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и траверсой, а также к обрыву шлейфа ОПН на опоре №40 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1. 4.11 Обрыв шлейфа ОПН в следствии воздействия грозовых перенапряжений, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и траверсой опоры №40 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН на опоре №40 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора анк. мет. А | Техническое мероприятие 1 Произвести востановление шлейфа от ОПНа на опоре №40 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №39,40,41 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления на опорах №39,40,41 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.09.2022 год
757210 | 591 | 2022-07-15 | 16 | 57 | 0.015066 | 2022-07-15 | 18 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущения подобных отключений. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 20.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2022 год
757212 | 312 | 2022-07-18 | 22 | 9 | 0.0006003 | 2022-07-18 | 22 | 13 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей ДКР к проводам в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-117, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-117 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф№2 ТП-ЦИ-117. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 117, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф№2 ТП-ЦИ-117 от ДКР в пролете опор №№8-9. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-117. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 18.08.2022 год
757212 | 313 | 2022-07-15 | 19 | 7 | 0.0020825 | 2022-07-15 | 19 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля 0,22 кВ у потребителя по адресу п. Восходящий, пер. Березовый, д. 1, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-001. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.08.2022 год
757212 | 314 | 2022-07-18 | 20 | 57 | 0.002666 | 2022-07-18 | 21 | 5 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,38 кВ по адресу н.п Новогеоргиевка, ул. Молодежная, скважина ООО "Энергоресурс", приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-135. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии юридического лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.08.2022 год
757212 | 315 | 2022-07-18 | 21 | 42 | 0.0012495 | 2022-07-18 | 21 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии дождя и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-127. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-127 в пр.оп. 2/1-2/2 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции ветвями ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: оп.2/1-оп.2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2/1-2/2. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.09.2022 год
757212 | 316 | 2022-07-17 | 22 | 1 | 0.21649 | 2022-07-18 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-241П (собственник КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа). | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.08.2022 год
757213 | 576 | 2022-07-20 | 7 | 27 |  | 2022-07-20 | 7 | 27 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-5-Т_Ввод на РП Кузедеевсккий, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757213 | 577 | 2022-07-20 | 7 | 27 | 1.675 | 2022-07-20 | 9 | 7 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 42-43 ВЛ 10кВ ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 42-43 ВЛ 10кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-2-Т_Ввод на РП Кузедеевсккий, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757213 | 578 | 2022-07-20 | 16 | 18 | 0.000835 | 2022-07-20 | 16 | 19 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-2-019. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-2-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-2-019. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.08.2022 год
757210 | 593 | 2022-07-19 | 19 | 27 | 0.25604 | 2022-07-19 | 21 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло попадания разряда молнии в тело опоры № 32 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, что привело к перегоранию провода фазы "В" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен и перегорания провода фазы "А" в сторону пролета опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, что привело к аварийному отключению В-10 ф. 10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. 4.11 Электродуговое повреждение повреждения провода фазы "В" в пролете опор №№ 31-32 и провода фазы "А" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода фаз "А" и "В" на Ф-10-3-Ч_ПС 110 кВ Нацмен, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 31, 32, 33 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 594 | 2022-07-16 | 14 | 44 |  | 2022-07-16 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки древесно-кустарниковой растительности, произошло раскачивание веток воздействием на провода в пролёте опор №№167-168, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением кратковременного междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-5 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№167-168 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет опор №№167-168 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ из-за касания веток проводов. на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 22.08.2022 год
757210 | 595 | 2022-07-17 | 9 | 32 |  | 2022-07-17 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР, произошло раскачивание веток дерева с воздействием на провода в пролёте опор №№ 62-63 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская, что привело к уменьшению расстояния между проводами фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 62-63 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф-10-12-ОС_ПС 35 кВ Святославск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская с целью выявления ОСД в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по вырубке ОСД в пролёте опор №№ 62-63 для устранения замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 31.10.2022 год
757212 | 317 | 2022-07-18 | 16 | 38 | 0.465 | 2022-07-18 | 16 | 41 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Гурьевская вследствие длительного (более 17 лет) срока эксплуатации произошло старение фарфоровой изоляции с нарушением структуры материала фарфора (появление внутренних микротрещин) у изолятора типа ИОС-35, установленного на ф. "В" 1ШР-35 Б-50. При проведении оперативных переключений (ввод в работу 2СШ-35 кВ на ПС 110 кВ Гурьевская) произошел излом фарфорового опорного изолятора типа ИОС-35/1000 УХЛ1 на ф. «В» 1ШР-35 Б-50, в результате чего шлейф провода приблизился на недопустимое расстояние к рабочим главным ножам ф «А» 1ШР-35 Б-50. В результате возникшего двухфазного замыкания на 1ШР-35 Б-50 действием 1ст. максимальной токовой защиты (МТЗ-110) произошло отключение В-35 Т-1-40 с погашением потребителей 35 кВ на ПС 110 кВ Гурьевская. 4.1 На ПС 110 кВ Гурьевская в результате длительной эксплуатации (17 лет) произошло старение фарфоровой изоляции с нарушением структуры фарфора (появление внутренних микротрещин) на изоляторе типа ИОС-35/1000 УХЛ1 на ф. «В» 1ШР-35 Б-50, что привело к его механическому излому и падению верхнего фланца изолятора с проводом ошиновки 1ШР-35 Б-50 с возникновением межфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорно-стержневого изолятора ф. "В" на ПС 110 кВ Гурьевская на 1ШР ВЛ-35-Б-50, PS110-000510-13-02-004-22 | Техническое мероприятие 1 Провести виброакустический неразрушающий контроль всех опорных изоляторов разъединителей типа ИОС-35-600 УХЛ1 на ПС 110 кВ Гурьевская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: главный специалист Сектора диагностики Глотов А. А. 30.09.2022 год
757212 | 318 | 2022-07-18 | 14 | 0 |  | 2022-07-18 | 14 | 0 | 3.4.10 При посадке птицы на провода фаз «А» и «В» ввода 10 кВ ТП-134 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Посадка птицы на провода ввода 10 кВ ТП-134 привела к нарушению электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 6-27-Ц ПС 110 кВ Новоленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на провода ввода 10 кВ в ТП-134 на Ф-6-27-Ц, Пролет: оп.151/1-ТП-134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж ПЗУ на ВЛ-6 кВ ф.6-27-Ц ПС 110 кВ Новоленинская в местах скопления птиц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2022 год
757212 | 319 | 2022-07-17 | 15 | 55 | 0.095835 | 2022-07-17 | 17 | 50 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортного средства Тойота корола гос. номер: р098нв 142 на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-328 произошёл излом ж/б приставки опоры. При падении опоры и возникшего динамического тяжения проводов произошёл излом дер. стойки опоры №6, разрушение ж/б приставки оп. №5 и разрегулировка стрелы провеса проводов в пр. оп. №№ 5-8, 6-6/1. 4.4 Излом ж/б приставки дер. опоры №7, излом дер. стойки опоры №6, разрушение ж/б приставки оп. №5, разрегулировка стрелы провеса проводов в пр. 5-8, 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-328, в результате наезда стороннего автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки дер. опоры №7, излом дер. стойки опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-328, Опора УПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-328. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 произвести замену ж/б приставки опора №7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-328 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 3 произвести замену ж/б приставки опора №5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-328 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пр. 5-8, 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-328 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2022 год
757210 | 596 | 2022-07-17 | 16 | 3 |  | 2022-07-17 | 16 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 8 м/с, дождь, гроза), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на провода в пролете опор №№ 100-101, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 21.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 21.08.2022 год
757210 | 597 | 2022-07-13 | 16 | 25 |  | 2022-07-13 | 16 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 35 кВ Весенняя, произошло прилипание провода фазы "В" к траверсе, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 35 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой на опоре №3 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-2-Ф_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 35 кВ Весенняя на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.08.2022 год
757210 | 598 | 2022-07-20 | 14 | 17 |  | 2022-07-20 | 14 | 17 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 27 ВЛ 35 кВ Тн-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 27 ВЛ 35 кВ Тн-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-1, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 26,27,28 ВЛ 35 кВ Тн-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.08.2022 год
757212 | 320 | 2022-07-17 | 7 | 1 |  | 2022-07-17 | 7 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие производственной деятельности угледобывающих предприятий (наличие рядом технологической автомобильной дороги), произошло загрязнение изоляции изоляторов марки ПС-70 на опоре №115 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь с отпайками. При высокой влажности воздуха (туман) в раннее время суток произошло перекрытие изоляционного промежутка изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь с отпайками между элементом опоры (траверса) и проводом, приведшее к однофазному короткому замыканию на землю. 4.12 Вследствие высокой влажности (туман) и промышленного загрязнения произошло перекрытие изоляции изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы всех фаз на опоре №115 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь в пр. оп. №№ 85-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 25.08.2022 год
757210 | 599 | 2022-07-20 | 15 | 33 | 0.0075258 | 2022-07-20 | 15 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К ПС 110 кВ Литвиново в пролете опор №№40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К ПС 110 кВ Литвиново. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№40-41 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на Ф-10-5-К_ПС 110 Литвиново, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 22.08.2022 год
757210 | 600 | 2022-07-16 | 7 | 17 | 0.0001336 | 2022-07-16 | 7 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-1025 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская, что привело к разрушению опорного изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-1025 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Спуск №1999 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 25/1, 25 и 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.08.2022 год
757210 | 601 | 2022-07-18 | 20 | 30 |  | 2022-07-18 | 20 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-064 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, что привело к разрушению вентильного разрядника РВО-10 фазы "С" с приближением перемычки к фазе "В" на конструкции ТП, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на группе защиты от перенапряжения ТП-064 ВВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 Ф"В" ТП-064 на ТП-064 н.п.Усманка, РВО-10 фС | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности РВО-10, установленных на ТП по ф-10-1-Уот ПС 35 кВ Николаевская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.08.2022 год
757210 | 603 | 2022-07-20 | 15 | 50 |  | 2022-07-20 | 15 | 50 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 121-122 ВЛ 35 кВ М-4, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 121-122 ВЛ 35 кВ М-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ М-4, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 120,121,122,123 ВЛ 35 кВ М-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Букин С.В. 05.09.2022 год
757212 | 322 | 2022-07-18 | 2 | 7 | 0.025005 | 2022-07-18 | 2 | 17 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода верхней фазы "С" в пролете опор 125/42-125/43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 12 м/с произошел схлест проводов ф. "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода в пролете опор 125/42-125/43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К при порывах ветра до 12 м/с привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор 125/42-125/43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Контрольная-тяг., Пролет: Оп №129/42 - Оп №129/43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор 125/12-125/65 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 125/42-125/43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2022 год
757210 | 604 | 2022-07-19 | 10 | 46 | 0.4485 | 2022-07-19 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением воздействия порывов ветра до 10 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская в пролете опор №№ 251-252 фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановска действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №251-252 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-3-М_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 251 - Опора № 252 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработаны мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.08.2022 год
757210 | 605 | 2022-07-16 | 9 | 47 | 0.0063603 | 2022-07-16 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС к проводу фазы "А" в пролете опор №№ 84-85 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключением В-6 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием БМРЗ защиты от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор №№ 84-85 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-6-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 84-Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2022 год
757210 | 606 | 2022-07-18 | 10 | 25 | 0.0175 | 2022-07-18 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 178-179, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 178-179 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-7-Т_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2022 год
757210 | 607 | 2022-07-18 | 12 | 25 | 0.045199 | 2022-07-18 | 14 | 18 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в ЛР-10 кВ №3 ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км, что привело к отгоранию жил кабеля фаз "А", "В" и "С" ЛР-10 кВ № 3 от кабельной воронки с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Отгорание жил кабеля фаз "А", "В" и "С" на ЛР-10 кВ №3 от кабельной воронки ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км на опоре № 1 из-за прямого попадания молнии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание жил кабеля фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на контактные соединения и шлейфа. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2022 год
757210 | 608 | 2022-07-18 | 17 | 15 | 0.00145 | 2022-07-18 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 123-124, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 123-124 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 09.09.2022 год
757210 | 609 | 2022-07-19 | 19 | 0 | 0.33775 | 2022-07-19 | 20 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в ЛР-10 кВ №37 ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к отгоранию шлейфов фаз "А" и "В" от ЛР-10 кВ №37 в сторону линии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Отгорание шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ №37 ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская из-за прямого попадания молнии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфов фаз "А" и "В" на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Сусловская, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на контактные соединения и шлейфа. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.09.2022 год
757210 | 611 | 2022-07-19 | 19 | 50 | 0.0255 | 2022-07-19 | 21 | 32 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №25 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим разрушением изоляторов(марки ШС-10) и возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "А", "В" на опоре№25 на ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 24, 25, 26 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 25.08.2022 год
757210 | 612 | 2022-07-18 | 15 | 2 | 0.0030636 | 2022-07-18 | 15 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская с воздействием на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№47-48, что привело к возниковению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская действием ТО. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп. №№ 47-48 перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-10-11-НО_ПС 35 кВ Колыонская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-11-НО на наличие ОСД, ДКР в пролёте опор №№47-48 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская Ответственное лицо: мастер Кретинин А.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по вырубке ОСД, ДКР в пролёте опор №№47-48 ВЛ-10кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская Ответственное лицо: мастер Кретинин А.В. 30.09.2022 год
757210 | 615 | 2022-07-19 | 19 | 24 | 0.004676 | 2022-07-19 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 17 м/с, дождь, гроза), произошло падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 87-88, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 87-88 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2022 год
757210 | 616 | 2022-07-20 | 8 | 2 | 0.26987 | 2022-07-20 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 16 м/с, гроза, дождь), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/177-66/178, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/177-66/178 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 06.09.2022 год
757210 | 617 | 2022-07-17 | 18 | 27 | 0.0025 | 2022-07-17 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП в пролете опор №№ 4-5, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МПразработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2022 год
757210 | 618 | 2022-07-17 | 19 | 39 |  | 2022-07-17 | 19 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к разрушению проходного изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на Ф. 10-7-К ПС 35 кВ Осиновская, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 140/4/5, 140/4/4 и 140/4/3 ВЛ-10 кВ Ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2022 год
757210 | 619 | 2022-07-18 | 14 | 18 | 0.002 | 2022-07-18 | 14 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП в пролете опор №№ 1-2, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 год
757210 | 620 | 2022-07-20 | 12 | 58 |  | 2022-07-20 | 12 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (13 м/с), произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№ 5-6, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская действием ТО. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пролёт опор №№ 5-6 перекрытие изоляционного промежутка проводов ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛя на Ф-10-13-ТР_ПС 35 кВ Святославск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: мастер Суховерхов В.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: мастер Суховерхов В.А. 30.09.2022 год
757210 | 621 | 2022-07-17 | 17 | 50 | 0.003 | 2022-07-17 | 17 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Газпром трансгаз Томск». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 26.08.2022 год
757210 | 622 | 2022-07-17 | 23 | 22 | 0.49987 | 2022-07-18 | 0 | 51 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы ТП-044 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к появлению междуфазного короткого замыкания с последующим отгоранием провода фазы "А" на ЛР-10 кВ ТП-044 (оп. № 7/4) и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 Перекрытие изоляционного фаз "А" и "В" на проходных изоляторах ТП-044 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-5-АР ПС 35 кВ Арлюкская, Пролет: Опора № 4 - ТП-044 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 26.08.2022 год
757210 | 625 | 2022-07-18 | 15 | 44 | 0.24267 | 2022-07-18 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№180-181, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 180-181 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 год
757210 | 626 | 2022-07-19 | 15 | 47 | 0.00225 | 2022-07-19 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП в пролете опор №№ 1-2, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 год
757210 | 627 | 2022-07-20 | 16 | 44 |  | 2022-07-20 | 16 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия кошки на опоре № 86 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 86 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного. на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 год
757210 | 630 | 2022-07-20 | 16 | 20 |  | 2022-07-20 | 16 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 16 ВЛ 35 кВ А-39, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 5 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-39. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 35 кВ А-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-39, Опора пром.мет.ПЛА-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 15,16,17 ВЛ 35 кВ А-39 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-39 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-39 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.09.2022 год
757210 | 631 | 2022-07-20 | 16 | 34 |  | 2022-07-20 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя в пролете опор №№ 81-81/1, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 81-81/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне. на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Пролет: - Опора № 82/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2022 год
757210 | 632 | 2022-07-20 | 15 | 10 |  | 2022-07-20 | 15 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 145 ВЛ 35 кВ Я-5, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-5. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 145 ВЛ 35 кВ Я-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 144, 145, 146 ВЛ 35 кВ Я-5 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-5 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-5 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 год
757210 | 633 | 2022-07-20 | 15 | 20 |  | 2022-07-20 | 15 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 16к ВЛ 35 кВ Я-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 16к ВЛ 35 кВ Я-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 15к, 16к, 17к ВЛ 35 кВ Я-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.09.2022 год
757210 | 639 | 2022-07-19 | 19 | 8 | 0.00555 | 2022-07-19 | 19 | 11 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 28 ВЛ 35 кВ Тн-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 28 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 27, 28, 29 ВЛ 35 кВ Тн-8. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-8 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.09.2022 год
757210 | 644 | 2022-07-20 | 7 | 15 |  | 2022-07-20 | 7 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№ 333-334, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте № № 333-334 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте № № 333-334 на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 333 - Опора № 334 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток в проводах и под ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.08.2022 год
757210 | 645 | 2022-07-19 | 8 | 25 |  | 2022-07-19 | 8 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 28-29, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне. на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2022 год
757210 | 647 | 2022-07-20 | 14 | 34 | 0.0245 | 2022-07-20 | 16 | 12 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №35 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим разрушением изоляторов (марки ШС-10) и возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз "В", "С" на опоре№35 на ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 34, 35, 36 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ ф.10-4-У от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 27.08.2022 год
757213 | 495 | 2022-07-05 | 21 | 46 | 0.18167 | 2022-07-05 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы "В" на оп. № 283 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К, произошло разрушение изолятора и пробой изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и, как следствие, неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы В на оп. № 283 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К, произошло разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф. "В". на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. В на опоре № 283 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 09.08.2022 год
757213 | 497 | 2022-07-05 | 22 | 36 |  | 2022-07-05 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф.№3 ЗТП-Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.№3 ЗТП-Ю-2-019. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф.№3 ЗТП-Ю-2-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-019, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№3 ЗТП-Ю-2-019 Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.08.2022 год
757213 | 498 | 2022-07-06 | 4 | 4 |  | 2022-07-06 | 4 | 4 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №47 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, что привело к отгоранию шлейфа средней фазы "C" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, а также произошло попадание молнии в опору № 43 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №43-44 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с последующим его падением на провода ВЛ и перекрытию трех полимерных изоляторов на опоре №43 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №47 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, что привело к отгоранию шлейфа средней фазы "C" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, а также произошло попадание молнии в опору № 43 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №43-44 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с последующим его падением на провода ВЛ и перекрытию трех полимерных изоляторов на опоре №43 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа средней фазы "C" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора анк. мет.У2М; Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №43-44 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44; Перекрытие трех полимерных изоляторов на опоре №43 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №46,47,48 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №42,43,44, отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №46,47,48 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод и замера сопротивления контура заземления на опорах №42,43,44, отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2022 год
757213 | 499 | 2022-07-06 | 5 | 40 | 0.003006 | 2022-07-06 | 5 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 37 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-11-У ПС Ерунаково-Тяговая. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 37 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-11-У, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-У ПС 110кВ Ерунаково-Тяговая, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2022 год
757213 | 500 | 2022-07-06 | 8 | 27 | 0.18333 | 2022-07-06 | 10 | 17 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на оп.1 с последующим отгоранием шлейфа ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к необходимости отключения ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на оп.1 с последующим отгоранием шлейфа ВЛ-10 ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на Ф-10-4-В, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.08.2022 год
757213 | 501 | 2022-07-06 | 8 | 27 | 0.005 | 2022-07-06 | 8 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-3 СНТ "Речное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 502 | 2022-07-06 | 16 | 55 |  | 2022-07-06 | 16 | 55 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ произашел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010 краном манипулятором, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010 4.11 Вследствие производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ произашел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010 краном манипулятором. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на КТП-Ю-3-010, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-3-010 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в МВД России по Новокузнецкому району. о привлечении лиц. которые проводили погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП -Ю-3-010. Ответственное лицо: О.М. Махнев 15.08.2022 год
757213 | 503 | 2022-07-06 | 18 | 41 |  | 2022-07-06 | 18 | 41 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-016, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-016. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-016, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-4-016. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.08.2022 год
757213 | 506 | 2022-07-07 | 2 | 42 |  | 2022-07-07 | 2 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременно выявленного дефекта изолятора реактора РТ-10 Т-1-40 типа РБ-10-1600-0,2 при ухудшении погодных условий в виде дождя и грозы произошло попадание влаги в изолятор, что стало причиной разрушения изолятора реактора РТ-10 Т-1-40, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения Т-1-40 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. 4.11 Разрушения изолятора реактора РТ-10 Т-1-40 типа РБ-10-1600-0,2 при попадании влаги в изолятор во время ухудшения погодных условий в виде дождя и грозы, вследствие несвоевременно выявленного дефекта изолятора реактора РТ-10 Т-1-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора реактора на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, РТ-10 Т-1-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания РТ-10 Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении замечаний после визуального осмотра электрооборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года монтаж защитного устройства реактора РТ-10 Т-1-40 на ПС 110/35/10 Орджоникидзевская, от атмосферных осадков. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.03.2023 год
757213 | 507 | 2022-07-07 | 4 | 3 | 0.007515 | 2022-07-07 | 4 | 4 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 69-70 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 69-70 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.08.2022 год
757213 | 508 | 2022-07-07 | 4 | 3 | 0.025 | 2022-07-07 | 4 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.08.2022 год
757213 | 512 | 2022-07-07 | 12 | 15 | 0.0086 | 2022-07-07 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Монолит". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 515 | 2022-07-07 | 18 | 41 | 0.074668 | 2022-07-07 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Транскол" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 516 | 2022-07-09 | 8 | 40 | 0.19333 | 2022-07-09 | 10 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-2 от оп.№112 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.08.2022 год
757210 | 553 | 2022-07-06 | 6 | 41 | 0.0022311 | 2022-07-06 | 6 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ Яя, произошло касание веток дерева проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 61-62, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ Яя действием МТЗ. 4.12 Перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 61-62 ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ Яя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне ВЛ-6 кВ на Ф-6-4-М_ПС 110 кВ Яя, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ Яя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ Яя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 09.08.2022 год
757213 | 518 | 2022-07-08 | 16 | 35 | 0.59499 | 2022-07-08 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы С на оп. № 14 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П, произошло разрушение изолятора и пробой изоляции, что привело к однофазному замыканию на "землю" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.12 Разрушение изолятора и пробой изоляции в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в виде сколов и трещин изолятора фазы С на оп. № 14 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора и пробой изоляции на Ф-10-1-П Парлагол, Опора ПБ10/0,4-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. С на опоре № 14 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 13.08.2022 год
757213 | 519 | 2022-07-08 | 18 | 8 | 0.004998 | 2022-07-08 | 18 | 13 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 283-284 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 283-284 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 13.08.2022 год
757210 | 554 | 2022-07-05 | 21 | 20 | 0.0005831 | 2022-07-05 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077, произошло перекрытие изоляционного промежутка в пролете опор №№ 5/1/12-5/1/13, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при приближении ДКР на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077 в пролёте опор №5/1/12-5/1/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролёт опор №5/1/12-5/1/13 ВЛ-0.4 кВ ф.4 от ТП-И-077 перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазным и нулевым проводом. на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077 на наличие ДКР в охранной зоне по всей длине. Ответственное лицо: Кретинин А.В 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-И-077 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В 11.08.2022 год
757213 | 520 | 2022-07-08 | 18 | 28 |  | 2022-07-08 | 18 | 28 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опоры №62 и № 75 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №62 и разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №75 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №62 и Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №75 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, в следствии попадания молнии в опору №62 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №62 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская, Опора пром. мет.ПС110-9; Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №62 на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская, Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №61,62,63,74,75,76 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №61,62,63, 74,75,76 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Кондомская, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.08.2022 год
757213 | 522 | 2022-07-08 | 21 | 28 |  | 2022-07-08 | 21 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания, как следствие, аварийного отключения КЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 кВ на Ф-6-19-ПНС, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ф.6-19-ПНС и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2022 год
757213 | 523 | 2022-07-08 | 22 | 18 | 0.2475 | 2022-07-09 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 84 ВЛ 6 кВ ф.6-26-М, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф. 6-26-М ПС 35кВ Апанасовская 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре № 84 ВЛ 6кВ ф.6-26-М ПС 35кВ Апанасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-М ПС 35кВ Апанасовская, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2022 год
757213 | 524 | 2022-07-08 | 23 | 17 | 0.0047 | 2022-07-08 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 118-119 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 118-119 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.08.2022 год
757213 | 525 | 2022-07-09 | 3 | 14 | 0.001334 | 2022-07-09 | 3 | 18 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.08.2022 год
757213 | 526 | 2022-07-09 | 5 | 40 | 0.0018315 | 2022-07-09 | 5 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-К 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.08.2022 год
757213 | 527 | 2022-07-09 | 7 | 26 | 0.04833 | 2022-07-09 | 7 | 55 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-2 от оп.№112 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 114-115 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.08.2022 год
757213 | 528 | 2022-07-09 | 7 | 30 |  | 2022-07-09 | 7 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭнК Энергосеть г. Мыски", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2022 год
757213 | 530 | 2022-07-09 | 19 | 45 |  | 2022-07-09 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло нарушение электрической изоляции и повреждение ТТ-110 В-110 Т-1-10 фазы "А", типа ТФНД-110М 600/5 на ПС 110 кВ Безруковская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. 4.12 Повреждение ТТ-110 В-110 Т-1-10 фазы "А", типа ТФНД-110М 600/5 на ПС 110 кВ Безруковская в результате нарушение электрической изоляции из-за длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-110 В-110 Т-1-10 на ПС 110 кВ Безруковская. на ПС 110 кВ Безруковская, ТT ТФНД-110М 600/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТТ-110 В-110 Т-1-10 на ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра и проверки эксплуатационной документации на определение исправности оборудования ПС 110 кВ Безруковская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Проверить эксплуатационную документацию на определение исправности оборудования ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.08.2022 год
757213 | 531 | 2022-07-10 | 10 | 10 |  | 2022-07-10 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ВЛ-10 ф.10-2-К 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.08.2022 год
757213 | 532 | 2022-07-10 | 17 | 20 | 0.09 | 2022-07-10 | 18 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасности тушения пожара в частном доме в н.п Котино по ул.Мира, д.10 оперативно отключена ВЛ 10 кВ ф.10-13-К по заявке МЧС. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в МЧС о предоставлении справки подтверждающей необходимость оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-13-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 20.08.2022 год
757210 | 555 | 2022-07-06 | 20 | 17 |  | 2022-07-06 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№ 67-68, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте № № 67-68 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С на Ф-10-16-НК_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток в проводах и под ВЛ Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.08.2022 год
757210 | 557 | 2022-07-07 | 13 | 50 | 0.16947 | 2022-07-07 | 15 | 12 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового разряда, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская, что привело к обрыву проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Ф-10-10-Ш_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 17, 18 и 19 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская разработать и применить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 558 | 2022-07-06 | 7 | 6 | 0.0098 | 2022-07-06 | 7 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло попадание грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на опоре № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская и последующему возникновению однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-падунская. 4.12 Разрушение штыревого изолятора ШС-20 фазы "В" на опоре № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская вследствие попадания в него разряда молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора ОА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 175, 176, 177 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Ответственное лицо: Никишов Ю. Т. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и применить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 559 | 2022-07-05 | 17 | 55 | 0.017666 | 2022-07-05 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре № 344 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к обрыву вязки с падением незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу, с последующим появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка провода фазы "А" и траверсой опоры № 344 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп. 344 обрыв вязки провода на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Суховерхов В.А 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А 11.08.2022 год
757212 | 304 | 2022-07-08 | 21 | 20 | 0.017942 | 2022-07-08 | 21 | 24 | 3.4.10 При посадке птицы на опору №94 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии действием максимальной токовой защиты. 4.12 Посадка птицы на опору №94 ВЛ-10 кВ ф.10-16-П привела к нарушению электрической изоляции и аварийному отключению В-10 кВ ф.10-16-П на ПС 35 кВ Родина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на опору ВЛ-10 кВ. на Ф-10-16-П, Опора ОУП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж ПЗУ на ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в местах скопления птиц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.11.2022 год
757210 | 560 | 2022-07-07 | 1 | 45 | 0.099671 | 2022-07-07 | 2 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к к пробою изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 65, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Ф-10-8-Б_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская обращая внимание на целостность изоляции. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.08.2022 год
757213 | 490 | 2022-07-11 | 17 | 13 | 0.0691 | 2022-07-11 | 17 | 16 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ 6кВ ф.6-п.Байдаевка-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-6кВ ф.6-п.Байдаевка-1 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ 6кВ ф.6-п.Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-п.Байдаевка-1 от ПС 35кВ Байдаевская Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.08.2022 год
757213 | 534 | 2022-07-11 | 20 | 10 | 0.0001169 | 2022-07-11 | 20 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода и обрыв проводов пр.оп.238\95\16-238\95\18 ВЛ-10-12-НК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10-12-НК 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода и обрыв проводов пр.оп.238\95\16-238\95\18 ВЛ-10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода и обрыв проводов на ВЛ-10-12-НК, пр.оп.238\95\16-238\95\18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.08.2022 год
757210 | 563 | 2022-07-11 | 16 | 3 | 0.206 | 2022-07-11 | 17 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская, произошло касание проводов ветками нависшего дерева ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская в пролете опор №№ 96-97, что привело к нарушению изоляционного промежутка между проводами и последующему возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 96-97 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-11-П_ПС 35 кВ Глубокинская, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 564 | 2022-07-09 | 4 | 55 |  | 2022-07-09 | 4 | 55 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "А" и траверсой опоры № 106 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 7-ми и возникновению однофазного замыкания на «Землю» с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская с успешным АПВ. 4.12 Пробой изоляции фазы "А" на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2022 год
757212 | 305 | 2022-07-11 | 21 | 45 | 0.0609 | 2022-07-11 | 22 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет), и знакопеременных ветровых и температурных нагрузок произошло старение крепления фарфорового опорного изолятора ф. "В" типа ИОР-10-3,75 УXЛ ТП-069 от ВЛ-6 кВ ф.6-29-С к приёмной траверсе ТП-069 и, как следствие, срыв изолятора с крепления к траверсе. Неизолированный провод фазы «В» ВЛ-6 кВ ф.6-29-С упал на приёмную траверсу ТП-069, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 2 с 6 кВ на ПС 35 кВ Грамотеиская 1/2. 4.3 Срыв опорного изолятора фазы "В" на приёмной траверсе перед ТП-069 ВЛ 6 кВ ф. 6-29-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опорный изолятор фазы "В" на приёмной траверсе перед ТП-069 ВЛ 6 кВ ф. 6-29-С слетел с крепления к траверсе на ф.6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление опорного изолятора типа ИОР-10-3,75 УXЛ ТП-069 от ВЛ-6 кВ ф.6-29-С к приёмной траверсе ТП-069. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования РУ-6 кВ ТП-069 от ф.6-29-С. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 год
757210 | 566 | 2022-07-06 | 12 | 18 | 0.012221 | 2022-07-06 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-454П ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, директор"ООО Фирис" Леонов В.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в "ООО Фирис" Леонову В.А. с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 567 | 2022-07-06 | 3 | 26 | 0.048056 | 2022-07-06 | 6 | 27 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в изолятор на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим повреждением изолятора фазы "А" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 В результате воздействия грозового разряда, произошел пробой изоляции изолятора на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 25, 24 и 23 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757212 | 306 | 2022-07-07 | 4 | 33 |  | 2022-07-07 | 4 | 33 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения полимерного изолятора на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения полимерного изолятора на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора анк. мет.УТЛБ-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №38-40 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 год
757210 | 570 | 2022-07-07 | 14 | 15 |  | 2022-07-07 | 14 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 75 ВЛ 35 кВ А-44, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-44. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 35 кВ А-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-44, Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 74,75,76 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-44 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-44 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.07.2022 год
757210 | 571 | 2022-07-09 | 20 | 10 | 0.0035905 | 2022-07-09 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 22-23 и №№ 36-37, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№22-23 и 36-37 ВЛ-10-кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10-кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие деревьев/веток угрожающих падением, касанием веток проводов. Ответственное лицо: Крутов В.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10-кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 13.08.2022 год
757212 | 308 | 2022-07-08 | 16 | 8 |  | 2022-07-08 | 16 | 8 | 3.4.7.3 08.07.22 в 16-08 согласно телефонограмме № 205 (ООО «РООС» - прил. 6) на ПС 110 кВ Промузел при вводе в работу ф.10-27-ЦРП, произошло повреждение потребительского кабеля 10 кВ. На ПС 110 кВ Промузел в ячейке В ф.10-27-ЦРП, при повреждении на потребительской КЛ, на фазах «А» и «В» возникло перенапряжение, что привело к повреждению двух вакуумных дугогасящих камер с последующим возникновением ионизации воздуха в ячейке В ф. 10-27-ЦРП. Повышенная ионизация воздуха в ячейке В ф.10-27-ЦРП привела к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» с возникновением электрической дуги в верхней части ячейки В ф.10-27-ЦРП с работой дуговой защиты и отключением 2с-10 кВ ПС 110 кВ Промузел с запретом на АВР МСВ-10. 4.10 08.07.22 в 16-08 на ПС 110 кВ Промузел в ячейке В ф.10-27-ЦРП, при повреждении на потребительской КЛ (принадлежит ООО «РООС») и подключенной к ф.10-27-ЦРП, на фазах «А» и «В» возникло перенапряжение, что привело к повреждению двух вакуумных дугогасящих камер с последующим возникновением ионизации воздуха в ячейке В ф. 10-27-ЦРП. Повышенная ионизация воздуха в ячейке В ф.10-27-ЦРП привела к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «А» с возникновением электрической дуги в верхней части ячейки В ф.10-27-ЦРП, что привело к работе дуговой защиты и отключению 2с-10 кВ ПС 110 кВ Промузел с запретом на АВР МСВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновения перенапряжения на вакуумном выключателе типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000 установленного в ячейке В ф.10-27-ЦРП ПС 110 кВ Промузел на ф-10-27-ЦРП, PS110-000507-14-02-002-10 | Техническое мероприятие 1 Установить ОПН-10 кВ в ячейках всех выключателей типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000 ПС 110 кВ Промузел. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные испытания шинного моста 2 секции ПС 110 кВ Промузел. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередные испытания всех выключателей типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000 на всех присоединениях ПС 110 кВ Промузел. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Перед вводом в работу ф.10-27-ЦРП, потребовать от ООО «РООС» протокол испытания кабеля 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.07.2022 год
757212 | 309 | 2022-07-12 | 7 | 9 |  | 2022-07-12 | 7 | 9 | 3.4.10 При посадке птицы (сороки) на шинный мост 10 кВ ТСН-2-25 произошло перекрытие изоляционного промежутка 10 кВ между ф. «А» и ф. «В» с последующим возникновением КЗ. В результате действием дифференциальной защиты отключился силовой трансформатор Т-2-2,5 ПС 35 кВ Родина. 4.12 Посадка птицы на шинный мост 10 кВ ТСН-2-25 ПС 35 кВ Родина привела к нарушению электрической изоляции ШМ-10 кВ и работе ДЗТ Т-2-2,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на шинный мост 10 кВ ТСН-2-25 на ПС 35 кВ Родина, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить изоляцию перемычки шинного моста 10 кВ между вводом 10 кВ Т-2-2,5 и ТСН-2-25 фазы «А» и «С». Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 30.07.2022 год
757210 | 574 | 2022-07-06 | 21 | 5 | 0.005499 | 2022-07-06 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС в пролете опор №№ 5-6, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 575 | 2022-07-07 | 19 | 7 | 0.097029 | 2022-07-07 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на опоре № 60/22 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, что привело к чрезмерному тяжению провода фазы "В" и дальнейшему обрыву провода, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 60/22-60/23 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проводника на Ф-6-27-КР ПС 110 кВ Звездная, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 576 | 2022-07-07 | 19 | 7 | 0.05945 | 2022-07-07 | 20 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на Ф-6-23-ЗВ_ПС Звездная, Кабель силовой АСБ-6 3х95 основной | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 577 | 2022-07-08 | 0 | 18 | 0.00125 | 2022-07-08 | 0 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 8 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 578 | 2022-07-08 | 9 | 15 | 0.37 | 2022-07-08 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля на опоре №№21/178-21/179 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка силового кабеля на опоре №№ 21/178-21/179 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 580 | 2022-07-06 | 12 | 17 | 0.078286 | 2022-07-06 | 13 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 173 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим обрывом проводов фазы "А" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 В результате воздействия грозового разряда, произошел пробой изоляции на опоре №173 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ф. 10-4-ВТ_ПС Щегловская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 173, 174 и 175 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 581 | 2022-07-09 | 7 | 41 |  | 2022-07-09 | 7 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (10 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 159-160, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 159-160 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 15.08.2022 год
757210 | 582 | 2022-07-10 | 15 | 10 |  | 2022-07-10 | 15 | 10 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобила неизвестных лиц на опору № 3/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-009 Ф.10-13-С, произошло повреждение укоса опоры, что привело к оперативному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-009 Ф.10-13-С для проведения восстановительных работ. 4.4 Излом укоса опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-009 Ф.10-13-С, произошел из-за механического воздействия от наезда автомобился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом укоса на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-009, Опора УПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Направить сообщение в отделение МВД России по Яйскому району о произошедшем ДТП. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 15.08.2022 год
757213 | 486 | 2022-07-01 | 8 | 24 | 0.0019333 | 2022-07-01 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода 2 фазы сверху на опоре № 1 ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-021Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-021Т. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода 2 фазы сверху на опоре № 1 ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-021Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 2 фазы сверху на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-021Т, Опора АКН-4ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор с 1 по 7 Вл о,4кВ ф.1 КТП-021Т. Ответственное лицо: мастер Газин А.М. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по востановлению провода на Вл 0,4 кВ ф.1 КТП-021Т. Ответственное лицо: мастер Газин А.М. 01.07.2022 год
757213 | 489 | 2022-07-02 | 4 | 35 |  | 2022-07-02 | 4 | 35 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору № 62 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №62 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. 4.11 Разрушение одного изолятора средней фазы вследствие попадания молнии в опору №62 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №61,62,63 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №61,62,63 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.08.2022 год
757213 | 491 | 2022-07-02 | 19 | 10 |  | 2022-07-02 | 19 | 10 | 3.4.10 При попадании крыс в отсек вводного выключателя В-6 Т-2-32 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами В-6 Т-2-32, возникновение межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение Т-2-32 ПС 110 кВ Карьерная и ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2. 4.11 Электродуговое повреждение в результате попадания крыс в отсек вводного выключателя В-6 Т-2-32 ПС 110 кВ Карьерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания крыс в отсек вводного выключателя. на ПС 110 кВ Карьерная, В-6 Т-2-32 | Техническое мероприятие 1 Произвести капитальный ремонт В-6 Т-2-32 на ПС 110 кВ Карьерная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ЗРУ-6 ПС 110 кВ Карьерная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ЗРУ-6 ПС 110 кВ Карьерная для выявления места проникновения крыс. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении замечаний при осмотре оборудования ЗРУ-6 ПС 110 кВ Карьерная, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 При обнаружении места проникновения крыс в ЗРУ-6 ПС 110 кВ Карьерная, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 26.07.2022 год
757213 | 492 | 2022-07-03 | 1 | 30 | 0.73336 | 2022-07-03 | 2 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 5/16-5/17 ВЛ 6кВ ф.6-31-П, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю и, как следствие, к неотложному отключению В-6кВ ф.6-31-П на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 5/16-5/17 ВЛ 6кВ ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-31-П, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-31-П ПС 110кВ Шахтовая, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 05.08.2022 год
757213 | 493 | 2022-07-03 | 15 | 1 | 8.7465e-05 | 2022-07-03 | 15 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-079, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-079. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-079. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-079_Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-0-079. Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.08.2022 год
757212 | 280 | 2022-07-01 | 17 | 33 | 0.006 | 2022-07-01 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (34 года) и воздействия атмосферных явлений произошло нарушение структуры материала тела деревоопоры №83/1/7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-КМ с расщеплением верха опоры. Вследствие этого произошло выпадение верхнего крюка ф. "С" с проводом из тела опоры, что при воздействии ветровых нагрузок привело к возникновению междуфазного К.З. и явилось причиной отключения В-10 кВ ф.10-2-КМ на ПС 35 кВ Тарадановская. 4.1 Расщепление верхней части тела деревянной опоры №83/1/7 ВЛ-10кВ ф.10-2-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры. на Ф-10-2-КМ_д. Каменка, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-КМ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в программу КР на 2024 год замену оп.№83/1/7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-КМ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.09.2024 год
757210 | 535 | 2022-07-03 | 14 | 45 | 0.078195 | 2022-07-03 | 16 | 38 | 3.4.12.2 В результате неудовлетворительного воздействия погодных условий (воздействие порывов ветра до 11 м/с, дождь, гроза), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на провода в пролете опор №№ 101/22-101/23, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 101/22-101/23 с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.4 Из-за падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская в пролете опор №№ 101/22-101/23, произошло увеличение механической нагрузки, что привело к чрезмерному тяжению с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-ЧЩ_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падениемю Ответственное лицо: Ниикшов Ю.Т. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 540 | 2022-07-03 | 21 | 55 | 0.0060003 | 2022-07-03 | 22 | 35 | 3.4.8.3 В результате несанкционированных валки лесных насаждений неизвестными лицами, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-99, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-99. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 9-10 ф.1 ТП-99 из-за несанкционированной валки леса неизвестными лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-99, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-99 на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-99 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757210 | 542 | 2022-07-03 | 8 | 20 | 0.0015 | 2022-07-03 | 8 | 26 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, произошло разрушение бетона ЖБ приставки, что привело к схлесту проводов с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109. 4.4 Из-за механического воздействия на опору № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, вследствие наезда автомобиля неизвестных лиц, произошло разрушение бетона ЖБ приставки у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспорта на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Опора ОАН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций с установлением порядка возмещения нанесенного ущерба Тяжинскому РЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 12.08.2022 год
757210 | 543 | 2022-07-04 | 9 | 33 | 0.056651 | 2022-07-04 | 11 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно ослабление контактного соединения ножа фазы "С" ЛР-2 опоры № 177 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, произошло электродуговое повреждение фазы "С" ножа ЛР-2 на опоре № 177, что привело к аварийному отключению СП-3 кВ ф. 10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. 4.11 Электродуговое повреждение ножа фазы "С" ЛР-2 опоры № 177 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ножа на Ф-10-3-Ч_ПС 110 кВ Нацмен, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен обратив внимание на состояния контактов ножей разъединителей по всей длине. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2022 год
757212 | 282 | 2022-07-03 | 18 | 38 | 0.080501 | 2022-07-03 | 20 | 33 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения в непосредственной близости от ВЛ 6 ф-6-10-Б произошло перенапряжение в линии, что привело к пробою изоляции кабельной заделки концевой кабельной муфты на опоре №1. В результате пробоя изоляции произошло КЗ что привело к перегоранию кабельной муфты. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф-6-10-Б, в результате грозового перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на Ф-6-10-Б, 3КНТп-10-25/50 | Организационное мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания кабеля 6 кВ ф-6-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести монтаж концевой кабельной муфты на кабель 6 кВ ф-6-10-Б Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.07.2022 год
757213 | 494 | 2022-07-05 | 6 | 45 | 0.02625 | 2022-07-05 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение веток к проводам в пролете опор 2-3 ВЛ-6 ф.6-1-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-1-Н. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошло прикосновение веток к проводам в пролете опор 2-3 ВЛ-6 ф.6-1-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение веток к проводам на Ф-6-4-Е, Опора анк. мет.У35-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-6кВ ф.6-1-Н, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.08.2022 год
757210 | 549 | 2022-07-02 | 13 | 53 | 0.007334 | 2022-07-02 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Провис потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Андреевка, ул. Звездная д.2Б от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-073_Ф-10-18-АК, собственник Шишкин А.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2022 год
757212 | 300 | 2022-07-04 | 17 | 33 |  | 2022-07-04 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В условиях дождя и порывов ветра, вследствие наклона опоры №7/5 и образовавшегося провеса проводов произошел схлест проводов фазы «В» и нулевого провода в пролете опор №7/5-7/6. 4.12 Наклон опоры, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: оп.7/5-оп.7/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 7/5 ф. 1 ТП-103. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.07.2022 год
757210 | 550 | 2022-07-02 | 17 | 56 | 0.000666 | 2022-07-02 | 17 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н в пролете опор №№ 1/5-1/6, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-637_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2022 год
757210 | 551 | 2022-07-03 | 18 | 5 |  | 2022-07-03 | 18 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 6 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 6 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2022 год
757212 | 301 | 2022-07-03 | 6 | 56 | 0.28666 | 2022-07-03 | 8 | 22 | 3.4.7.3 В условиях дождя, порывов ветра до 9 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №157-158, произошел схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Провес провода, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода, схлест проводов на Ф-10-4-ДР, Пролет: Оп.№157 - Оп.№158 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №157-158 ф. 10-4-ДР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.08.2022 год
757210 | 552 | 2022-07-01 | 6 | 14 | 0.0019372 | 2022-07-01 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (62 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление контакта шлейфа фазы "В" ЛР-10 кВ ТП-036 от Ф.10-4-Т ПС 110 кВ Берикульская, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию шлейфа фазы "В" с последующим приближением отгоревшего шлейфа фазы "В" к шлейфу фазы "А" на недопустимое расстояние и возникновением междуфазного короткого замыкания с аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Приближение отгоревшего шлейфа фазы "В" к шлейфу фазы "А" ЛР-10 кВ ТП-036 Ф.10-4-Т ПС 110 кВ Берикульская на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "В" на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: оп.25/13 - ТП-036 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на контактные соединения шлейфов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.08.2022 год
757212 | 302 | 2022-07-05 | 16 | 42 | 0.265 | 2022-07-05 | 17 | 12 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Промузел вследствие длительного (более 27 лет) срока эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств межфазных изоляционных перегородок на вакуумном выключателе типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000. 05.07.22 в 16-42 на одной из ЦРП, принадлежащей сторонней организации (ООО «РООС») и подключенной к ф.10-27-ЦРП от ПС 110 кВ Промузел, произошло повреждение кабеля. На ПС 110 кВ Промузел в ячейке В ф.10-27-ЦРП при повреждении потребительской КЛ на фазах «В» и «С» возникло перенапряжение, что привело к возникновению ионизации воздуха в ячейке В ф. 10-27-ЦРП. Ухудшение диэлектрических свойств межфазных изоляционных перегородок у выключателя В ф.10-27-ЦРП и повышенная ионизация воздуха в ячейке В ф.10-27-ЦРП привели к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» с возникновением электрической дуги в верхней части ячейки В ф.10-27-ЦРП, что привело к работе дуговой защиты и отключению 2с-10 кВ ПС 110 кВ Промузел с запретом на АВР МСВ-10. 4.10 При повреждении на потребительской КЛ (принадлежит ООО «РООС») и подключенной к ф.10-27-ЦРП ПС 110 кВ Промузел, на фазах «В» и «С» возникло перенапряжение, что привело к возникновению ионизация воздуха в ячейке В ф. 10-27-ЦРП. Ухудшение диэлектрических свойств межфазных изоляционных перегородок у выключателя В ф.10-27-ЦРП и повышенная ионизация воздуха в ячейке В ф.10-27-ЦРП привели к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» с возникновением электрической дуги в верхней части ячейки В ф.10-27-ЦРП с работой дуговой защиты и отключением 2с-10 кВ ПС 110 кВ Промузел. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение диэлектрических свойств вследствие старения межфазной изоляции вакуумного выключателя типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000 установленного в ячейке В ф.10-27-ЦРП ПС 110 кВ Промузел на 2с-10 кВ, PS110-000507-14-02-002-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные испытания всех выключателей типа ВБЧ-СЭ-10-20/1000 на всех присоединениях ПС 110 кВ Промузел. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ОПН-10 в яч. ф. 6-27-ЦРП ПС 110 кВ Промузел. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2022 год
757210 | 556 | 2022-07-04 | 16 | 35 |  | 2022-07-04 | 16 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 37/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре 37/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2022 год
757210 | 561 | 2022-07-05 | 13 | 44 | 0.030931 | 2022-07-05 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к разрушению изолятора с падением незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" на опоре №39 ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.08.2022 год
757210 | 565 | 2022-07-05 | 11 | 32 | 1.2232 | 2022-07-05 | 13 | 44 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Соснин Кирилл Евгеньевич 13.08.2022 год
757210 | 568 | 2022-07-04 | 11 | 10 | 0.58335 | 2022-07-04 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (от 5 до 10 м/с), произошло падение ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ А-32 на провода в пролете опор №№ 225 - ПС 35 кВ Шишинская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-32 и ВЛ 35 кВ А-31. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 225 - ПС 35 кВ Шишинская ВЛ 35 кВ А-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-31, Пролет: ПС Шишинская - Опора № 1а | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-32 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-32 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 13.08.2022 год
757212 | 307 | 2022-07-05 | 4 | 19 |  | 2022-07-05 | 4 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №39 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2 (зона ответственности СВЛ ПО ЮЭС) произошло грозовое перекрытие воздушно-изоляционного промежутка между проводами фазы «В» (верхняя) и элементами опоры №39 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №39 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2 произошло грозовое перекрытие воздушно-изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2 на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора анк. мет. А1Т2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 в зоне обслуживания СВЛ ПО ЮЭС от опоры №1 до №43. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №38,39,40 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка ВЛ от опоры №1 до опоры №43 и замера сопротивления контура заземления на опорах №38,39,40 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2022 год
757210 | 569 | 2022-07-05 | 12 | 12 | 0.00125 | 2022-07-05 | 12 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-240 Ф-10-12-Ш, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-1 ф.2 от ТП-240 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-240 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-240, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП-240 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет выявления угрожающих деревьев/веток. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведённого осмотра ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП-240 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.08.2022 год