## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 147 | 2023-03-14 | 23 | 30 | 0.00105 | 2023-03-15 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло ослабление контактов ЛР на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-0-067, что привело к их нагреву и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-0-067. 4.12 В следствии длительной эксплуатации произошло ослабление контактов ЛР на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-0-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактов ЛР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-067, опора К3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-0-067. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.04.2023 год
757213 | 159 | 2023-03-15 | 16 | 56 | 0.00667 | 2023-03-15 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате возросшей нагрузки и перепадов температур окружающей среды произошло повреждение концевой муфты на оп. 31 2 КЛ-6кВ ввод на ТП -Ю-2-060, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению от защиты ф.10-3-С ПС 35 Костенковская. 4.1 В результате возросшей нагрузки и перепадов температур окружающей среды произошло повреждение концевой муфты на оп. 31 2 КЛ-6кВ ввод на ТП -Ю-2-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-10-3-С, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевых муфт и проходных изоляторов на 2 КЛ-6кВ ввод на ТП-Ю2-060 ВЛ-10кВ ф.10-3-С ПС 35 кВ Костенковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.04.2023 год
757213 | 210 | 2023-03-16 | 4 | 24 | 0.00668 | 2023-03-16 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на оп.103 ВЛ 10кВ ф.10-1-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. 4.12 В результате естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на оп.103 ВЛ 10кВ ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением изолятора фазы "С" на оп.103 ВЛ 10кВ ф.10-1-П на Ф-10-1-П, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.04.2023 год
757213 | 212 | 2023-03-19 | 19 | 0 | 0.76453 | 2023-03-19 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок и дефекта изолятора, произошло разрушение изолятора ф.В оп.118 ф.10-6-Ч, что привело к появлению межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-2 ф.10-6-Ч. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок и дефекта изолятора, произошло разрушение изолятора ф.В оп.118 ф.10-6-Ч, провод касается траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.04.2023 год
757212 | 84 | 2023-03-13 | 15 | 5 | 0.0070664 | 2023-03-13 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В течение длительного срока эксплуатации (10 лет) произошло ослабления контакта на шпильке Т-1 фаза"В" ТП-248 ф.10-11-Ш, что привело к нагреву контакта на шпильке Т-1 фаза"В" ТП-248 ф.10-11-Ш и его оплавлению, с последующим перегоранием шпильки Т-1 фаза"В" ТП-248. 4.13 Оплавление контактов с последующим отгоранием шпильки 0,4 кВ фазы "В" Т-1 ТП-248 ф.10-11-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шпильки 0,4кВ на ТП-248, 600000852278 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шпильки Т-1 ТП-248 ф.10-11-Ш, с последующей заменой Т-1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения пирометром температурных параметров контактных соединений на Т-1 ТП-248 после ремонта. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ТП-248. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 20.04.2023 год
757210 | 134 | 2023-03-18 | 17 | 15 | 0.001385 | 2023-03-18 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-175 в пролете опор № 6/2-6/3, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-175. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-175. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-175, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-175, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-175 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.04.2023 год
757212 | 85 | 2023-03-19 | 17 | 22 | 0.002171 | 2023-03-19 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В связи с воздействием ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра до 14 м/с в момент технологического нарушения, произошел схлёст разрегулированных проводов в полете оп.№77-78, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-15-З. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-З привела к схлесту проводов в пролете оп.№77-78 при порыве ветра с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-10 кВ ф.10-15-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-З, пролет опор №77-78. на Ф-10-15-З, Пролет: Оп.№77 - Оп.№78 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.№77-78 ВЛ-10 кВ ф.10-15-З с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 год
757213 | 139 | 2023-03-20 | 8 | 30 |  | 2023-03-20 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-44-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-44-М. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-44-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-44-М, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-44-М. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2023 год
757212 | 86 | 2023-03-20 | 15 | 57 |  | 2023-03-20 | 15 | 57 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации оборудования (более 42 лет), при неблагоприятных воздействиях знакопеременных температур окружающего воздуха и многократных динамических воздействий (в момент коммутации с разъединителем) на фарфоровый изолятор типа GANS-110 на ф. «В» разъединителя типа SOНK-12*31,5-1 на 2ШР-110 Новоленинская-1 ПС 110 кВ Беловская, произошло нарушение глазури фарфора и проникновение влаги внутрь фарфора. При резких перепадах температуры с переходом через нулевую отметку с понижением до отрицательных значений, в месте повреждения глазури у фарфорового изолятора произошла кристаллизация влаги с последующим разрушением структуры фарфора, что привело к уменьшению механической прочности опорного изолятора. 20.03.2023 в 11-41 на ПС 110 кВ Беловская вследствие уменьшения механической прочности опорного изолятора ф. «В» на 2ШР-110 Новоленинская-1, при выполнении операции по включению разъединителя 2ШР-110 Новоленинская-1 произошел излом фарфора в верхней части опорного фарфорового изолятора на ф«В», не обнаруженный оперативным персоналом, проводившим переключения. 20.03.2023 в 15-33 согласно бланкам переключений №12-0305-№12-0308 «Вывод В ввода 110 Новоленинская-1 в ремонт» на ПС 110 кВ Беловская дежурным персоналом перед выполнения операции по отключению разъединителя 110 кВ 2ШР-110 Новоленинская-1, был произведен осмотр опорно-стержневой изоляции. При осмотре обнаружена трещина в фарфоре в верхней части опорного фарфорового изолятора на фазе «В» 2ШР-110 Новоленинская-1, оперативные переключении остановлены. На ПС 110 кВ Беловская по неотложной заявке в целях ликвидации этого нарушения выведена в ремонт 2 СШ 110 кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 42 лет) ПС 110 кВ Беловская произошло старение изоляции с нарушением глазури у опорного фарфорового изолятора типа GANS-110 на ф. «В» разъединителя типа SOНK-12*31,5-1 на 2ШР-110 Новоленинская-1. При резких перепадах температуры, с переходом через «0» в тело фарфорового изолятора через поврежденную глазурь попадала влага, которая при отрицательной температуре кристаллизировалась, разрушая тем самым структуру фарфора и уменьшая его механическую прочность. 20.03.2023 в 11-41 на ПС 110 кВ Беловская вследствие уменьшения механической прочности опорного изолятора ф. «В» на 2ШР-110 Новоленинская-1, при выполнении операции по включению разъединителя 2ШР-110 Новоленинская-1 произошел излом фарфора в верхней части опорного фарфорового изолятора на ф. «В», не обнаруженный оперативным персоналом, проводившим переключения. 20.03.2023 в 15-33 согласно бланкам переключений №12-0305-№12-0308 «Вывод В ввода 110 Новоленинская-1 в ремонт» на ПС 110 кВ Беловская дежурным персоналом перед выполнения операции по отключению разъединителя 110 кВ 2ШР-110 Новоленинская-1, был произведен осмотр опорно-стержневой изоляции. При осмотре обнаружена трещина в фарфоре в верхней части опорного фарфорового изолятора на фазе «В» 2ШР-110 Новоленинская-1, оперативные переключении остановлены. На ПС 110 кВ Беловская по неотложной заявке в целях ликвидации этого нарушения выведена в ремонт 2 СШ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фарфора в верхней части опорного фарфорового изолятора на ф. «В» излом фарфора опорного изолятора на ф. «В» 2ШР-110 Новоленинская-1 на ПС 110 кВ Беловская, SOHK-12-31,5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фарфора опорного изолятора на ф. «В» 2ШР-110 Новоленинская-1 на ПС 110 кВ Беловская, SOHK-12-31,5-2 | Техническое мероприятие 1 При обнаружении дефектных фарфоровых изоляторов типа GANS-110 на ПС 110 кВ Беловская выполнить их замену. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра всех опорных фарфоровых изоляторов типа GANS-110 на ПС 110 кВ Беловская с целью выявления трещин (микротрещин) в фарфоре. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 30.04.2023 год
757210 | 135 | 2023-03-17 | 13 | 5 | 0.012692 | 2023-03-17 | 13 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Гончаров П.В. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ИП Гончаров П.В.. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 24.04.2023 год
757213 | 215 | 2023-03-22 | 6 | 13 | 0.012667 | 2023-03-22 | 7 | 29 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода с крепления в пр. оп. №3/1-3/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-78(ордж), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4кВ ф.1 ТП-78(ордж) от ВЛ-6кВ ф.6-ТП-42-ТП-78 с РП-17. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода с крепления в пр. оп. №3/1-3/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-78(ордж). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода с крепления на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-78 (Ордж.), Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода СИП в пр. оп. №3/1-3/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-78(ордж). Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.04.2023 год
757210 | 136 | 2023-03-17 | 12 | 58 | 0.021277 | 2023-03-17 | 13 | 2 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, при попытке поднятия кузова на крупногабаритной технике под пролетом опор №№ 4/58-4/59 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, произошло его приближение на не допустимое расстояние к проводам ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№ 4/58-4/59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-БЛ_ПС 35 кВ Благовещенская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в отделение полиции о производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, которые привели к перерыву электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.03.2023 год
757213 | 218 | 2023-03-23 | 23 | 28 |  | 2023-03-23 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошло повреждение трансформатора ТП-Ю-0-063 от ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания на землю и, как следствие неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошло повреждение трансформатора ТП-Ю-0-063 от ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ТП-Ю-0-063, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт трансформатора ТП-Ю-0-063 Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.04.2023 год
757213 | 219 | 2023-03-24 | 5 | 10 |  | 2023-03-24 | 5 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло оплавление и обрыв шлейфа ф. А от. оп. 19 ВЛ 6 кВ ф.6-19-ПНС, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-19-ПНС от ПС 110 кВ Водная. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло оплавление и обрыв шлейфа ф. А от. оп. 19 ВЛ 6 кВ ф.6-19-ПНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление и обрыв шлейфа ф. А на Ф-6-19-ПНС, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. А на опоре №19 ВЛ 6 кВ Ф-6-19-ПНС от ПС 110 кВ Водная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.04.2023 год
757210 | 137 | 2023-03-25 | 7 | 39 | 0.72398 | 2023-03-25 | 13 | 38 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору №85 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП-118 ф.10-11-П ПС 35 кВ Полуторник, произошло разрушение основания ж/б опоры, без повреждения проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП-118 ф.10-11-П ПС 35 кВ Полуторник. 4.4 Повреждение основания ж/б опоры №85 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП-118 ф.10-11-П ПС 35 кВ Полуторник, произошло в результате наезда автомобиля сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение основания ж/б опоры на ВЛ 0,4 кВ ф№2 от ТП-118 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.04.2023 год
757213 | 220 | 2023-03-26 | 9 | 15 | 0.52666 | 2023-03-26 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.10-31-Л, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению Вл 10кВ ф.10-31-Л от ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ ф.10-31-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на Ф-10-31-Л (Лента), Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки на ВЛ 10 кВ Ф-10-31-Л с заменой концевой муфты и установкой соединительной муфты Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.04.2023 год
757213 | 221 | 2023-03-26 | 10 | 50 | 0.52998 | 2023-03-26 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Разрез Бунгурский-Северный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757210 | 139 | 2023-03-27 | 3 | 50 |  | 2023-03-27 | 3 | 50 | 3.4.10 В результате воздействия кошки на опоре № 103/7/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 103/7/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного. на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.04.2023 год
757212 | 87 | 2023-03-22 | 22 | 56 | 0.026833 | 2023-03-23 | 2 | 46 | 3.4.8.2 При проезде неустановленного транспортного средства произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЦТ-050 в пролетах опор №№ 7-8, 8-9, 9-10, 10-11. 4.4 Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-050 в пролетах опор №№ 7-11 сторонней неустановленной техникой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-050 в пролетах опор №№ 7-11 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-050, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-050. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер габаритов пролета оп.8-9 в месте пересечения ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-050 с дорогой. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в орган МВД о проведении следственных мероприятий по факту повреждения имущества филиала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 28.04.2023 год
757210 | 140 | 2023-03-23 | 14 | 39 | 1.107 | 2023-03-23 | 17 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток, угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской на провода в пролёте опор №№ 278-279, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 278-279 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской в пролёте опор №№ 278-279 на Ф-10-6-ПС_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А,В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.04.2023 год
757213 | 213 | 2023-03-28 | 7 | 15 | 0.55866 | 2023-03-28 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф фазы "С" оп. №54, что стало причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие неотложного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф фазы "С" оп. №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С". на ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф, опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.04.2023 год
757213 | 223 | 2023-03-28 | 20 | 35 |  | 2023-03-28 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошел излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод средней и нижней фазы в пролете опор №10-11 ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3. 4.11 Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод средней и нижней фазы в пролете опор №10-11 ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода средний и нижней фазы. на ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3, Пролет: Опора.№ 10 - Опора.№ 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №10-11 ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового ИТР осмотра и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 год
757210 | 143 | 2023-03-23 | 21 | 30 | 0.065835 | 2023-03-23 | 22 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, привел к разрушению контактной группы фазы "В" АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контакта на ТП-054_Ф-10-19-КС, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.04.2023 год
757210 | 144 | 2023-03-23 | 18 | 12 | 0.0028305 | 2023-03-23 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контакта на ТП-054_Ф-10-19-КС, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.04.2023 год
757213 | 225 | 2023-03-29 | 12 | 42 |  | 2023-03-29 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В результате естественного старения и изменения свойств материалов произошло повреждение проходного изолятора фазы "В"КТП Ю-4-026, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч. 4.2 В результате естественного старения и изменения свойств материалов произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" КТП Ю-4-026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "В" КТП Ю-4-026. на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 22 - КТП Ю-4-026 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" КТП Ю-4-026. Ответственное лицо: Будаев Олег Александрович 17.04.2023 год
757213 | 227 | 2023-03-29 | 15 | 45 | 0.41001 | 2023-03-29 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошел излом опорного изолятора фаза "В" КТП-Ю-3-079 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А, что стало причиной перегорания предохранителей 10 кВ КТП-Ю-3-079 и нарушение изоляции кабельной вставки в пролете опор 44/10/5-44/10/6 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А приведшее к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-22-А. 4.11 Перегорание предохранителей 10 кВ КТП-Ю-3-079 в следствии излома опорного изолятора фаза "В" КТП-Ю-3-079 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А из-за естественного старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей 10 кВ КТП-Ю-3-079 на ТП-Ю-1-079, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора 10 кВ ф В КТП -Ю-3-079. Выполнить замену предохранителей 10 кВ фаз АВС КТП -Ю-3-079. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.05.2023 год
757210 | 145 | 2023-03-26 | 0 | 49 | 0.022234 | 2023-03-26 | 1 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 28.04.2023 год
757210 | 146 | 2023-03-26 | 15 | 3 | 0.0015364 | 2023-03-26 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств и разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на опре № 84 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская, в результате чего произошел срыв изолятора фаз "В" на опре № 84 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-О, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 84-85 на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 84-85 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-14-О_ПС 35 кВ Благовещенская, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на крепление изоляторов ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.05.2023 год
757210 | 148 | 2023-03-29 | 15 | 15 | 0.0049165 | 2023-03-29 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-140 ф.10-8-Я, произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1/1-1/2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-140 ф.10-8-Я. 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1/1-1/2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-140 ф.10-8-Я. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-140, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-140 для обнаружения ДКР. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-1401 устранить дефекты и замечания. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.04.2023 год
757213 | 230 | 2023-03-31 | 0 | 15 | 0.02 | 2023-03-31 | 0 | 21 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта произошел схлест проводов в пролете оп.15-16 ВЛ 0,4 кВ Т-1 Т-6-002 (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Т-1 Т-6-002 . 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефекта произошел схлест проводов в пролете оп.15-16 ВЛ 0,4 кВ Т-1 Т-6-002 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-6-002осин пл аренд, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 от КТП Т-6-002. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.05.2023 год
757210 | 149 | 2023-03-30 | 15 | 10 | 0.0023071 | 2023-03-30 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В ходе эксплуатации и воздействия знакопеременных нагрузок на провод фазы "В" в месте крепления с прибором учета (системы АИИСКУЭ), расположенного на опоре №6 Ф-2 ТП-195, произошло ослабление болтового соединения провода с прибором учета, что повлекло за собой нарушению механического соединения с проводом фазы "В" и прибора учета и возникновению термического воздействия на контактное соединение провода фазы "В" и прибора учета, с последующим перегоранием провода фазы "В" в месте крепления к прибору учета на опоре №6 Ф-2 ТП-195. 4.13 Отгорание провода фазы "В" в месте крепления к прибору учета (системы АИИСКУЭ) с перекрытием изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-195, привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-195, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-195 Ответственное лицо: Степнов О.П. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 о результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-195 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.04.2023 год
757213 | 231 | 2023-03-31 | 6 | 31 |  | 2023-03-31 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения характеристик материалов произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "B" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "B" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская-Городская-2-1 в следствии естественного старения и изменения свойств и характеристик материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "B" на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого полимерного изолятора на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения замечаний, выявленных в ходе внепланового осмотра осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.05.2023 год
757210 | 150 | 2023-03-29 | 19 | 20 | 0.71595 | 2023-03-30 | 0 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1, 2, 3 от ТП-054_Ф-10-19-КС. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, привел к оплавлению шин и контактов фаз"А","В"и"С" АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление шин на ТП-054_Ф-10-19-КС, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.04.2023 год
757210 | 152 | 2023-03-26 | 12 | 29 | 0.4944 | 2023-03-26 | 18 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская вблизи пролета опор № 292-293, произошло падение дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 292-293 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.04.2023 год
757213 | 234 | 2023-03-31 | 23 | 25 |  | 2023-03-31 | 23 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей шинного моста Т-2-4 произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению Т-2-4 на ПС 35 кВ Костёнковская. 4.4 Механическое воздействие птицы на шинный мост Т-2-4 на ПС 35 кВ Костёнковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие птицы на шинный мост на ПС 35 кВ Костёнковская, Т-2-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Костёнковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Костёнковская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.04.2023 год
757212 | 89 | 2023-03-31 | 11 | 50 | 0.000835 | 2023-03-31 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение силового трансформатора на потребительском ТП-Райпотребсоюз, подключенного от опоры №22/1 ВЛ-6 кВ ф.6-2-С. Собственник Иванов Александр Александрович. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственный: Начальник сектора Ермолаев Н.А. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запросить у собственника ТП-400 кВА «Райпотребсоюз» копии протоколов высоковольтных испытаний силового трансформатора и документы с данными о работниках, имеющих право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров, имеющих право подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств в составе электроустановок , а также информацию об ответственном за электрохозяйство и его заместителе (при наличии) (согласно требований п. 13 ПТЭЭП). Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в ПАО "Кузбассэнергосбыт" о введении ограничения в отношении потребителя Иванова Александра Александровича: договор №610684 от 01.12.2021 (собственник ТП-400 кВА "Райпотребсоюз"). Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.05.2023 год
757210 | 153 | 2023-03-29 | 8 | 37 |  | 2023-03-29 | 8 | 37 | 3.4.8.5 В результате работы снегоуборочной техники сторонней организацией, произошло не умышленное повреждение КЛ 0,4 кВ_г.Кем_Променад-2, Химиков 39. 4.4 Повреждение изоляции жил КЛ 0,4 кВ_г.Кем_Променад-2, Химиков 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв изоляции жил на КЛ 0,4 кВ_г.Кем_Променад-2, Химиков 39, Кабель ААБ 4X35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ_г.Кем_Променад-2, Химиков 39 по всей длине на предмет нарушения охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ_г.Кем_Променад-2, Химиков 39 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в АО "Кемеровская Теплосетевая Компания" Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.05.2023 год
757212 | 90 | 2023-03-30 | 13 | 41 | 0.12693 | 2023-03-30 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В связи с воздействием ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра до 14 м/с в момент технологического нарушения, произошел схлест разрегулированных проводов а пролете опор 1-37, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0.4 кВ ф.2 ТП-028. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028 привела к схлесту проводов в пролете опор №1-37 при порыве ветра с возникновением межфазного замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №1-37 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-028, Пролет: - Опора № 37 (Река) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-37 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габаритов в пролете № 1-37 после регулировки стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 год
757210 | 154 | 2023-03-28 | 14 | 50 | 0.0171 | 2023-03-28 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "С" на опоре № 92 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, что привело к протеканию токов через изолятор и возникновению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключением В-6 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием БМРЗ защиты от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 Снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "С" на опоре №92 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на изоляторы ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 05.05.2023 год
757213 | 160 | 2023-03-08 | 15 | 2 | 0.1116 | 2023-03-08 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Сибирские ресурсы". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 162 | 2023-03-08 | 15 | 34 | 0.11108 | 2023-03-08 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Частное. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.04.2023 год
757213 | 164 | 2023-03-08 | 15 | 43 | 5.713 | 2023-03-08 | 22 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение одного КЛ в кабельной вставке от оп.№ 33 до РП-10 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 Повреждение одного КЛ в кабельной вставке от оп.№ 33 до РП-10 ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного КЛ в кабельной вставке от оп.№ 33 до РП-10 на Ф-6-2-10, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля кабельной вставки от оп. №33 до РП-10 ф.6-20-10. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание ВЛ-6 кВ ф.6-20-10. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 год
757213 | 165 | 2023-03-08 | 15 | 49 | 1.5634 | 2023-03-08 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Ягодка. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 167 | 2023-03-08 | 16 | 48 | 0.009853 | 2023-03-08 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИВМ. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 168 | 2023-03-08 | 16 | 48 | 0.11905 | 2023-03-08 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ГК. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 169 | 2023-03-08 | 16 | 48 | 0.014112 | 2023-03-08 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Мария-РА. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 13.04.2023 год
757213 | 170 | 2023-03-08 | 17 | 4 |  | 2023-03-08 | 17 | 4 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра до 27 м/с произошел схлест проводов фаза В и С в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная. 4.11 Под воздействием сильного ветра до 27 м/с произошел схлест проводов фаза В и С в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза В и С в пролете опор № 16-17 на Ф-6-14-Р, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р ПС 35 кВ Южная (ведомственная). Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 год
757213 | 172 | 2023-03-08 | 17 | 23 | 1.9833 | 2023-03-08 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок 22 м/с, произошло падение ветки дерева на провода между ЛР-10 кВ опора №382 и СТП-079Т, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от МТЗ с НАПВ на ПС 35 кВ Ясная Поляна. 4.4 Падение ветки дерева на провода между ЛР-10 кВ опора №382 и СТП-079Т ф.10-8-М ПС 35кВ Ясная Поляна в результате воздействия сильных ветровых нагрузок 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода между ЛР-10 кВ опора №382 на Ф-10-8-М (Собств.), Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-М. Ответственное лицо: Клонов А.А. 09.04.2023 год
757213 | 175 | 2023-03-08 | 17 | 42 | 0.005336 | 2023-03-08 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки ф "В", схлест проводов ф. "А" и "В" опора 7/55 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.фидер Ф-10-6-Т. от РП 10 кВ Тальжино. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки ф "В", схлест проводов ф. "А" и "В" опора 7/55 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф "В", схлест проводов ф. "А" и "В" опора 7/55 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. на Ф-10-1-К, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок ф. А,В,С опора № 7/55 Вл 10 кВ ф. 10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. Ответственное лицо: О.М.Махнев 10.04.2023 год
757213 | 176 | 2023-03-08 | 17 | 54 | 0.035 | 2023-03-08 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Коровник. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 177 | 2023-03-08 | 18 | 35 |  | 2023-03-08 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки стало причиной неполнофазного режима работы ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками и привело к неотложному отключению ТСН-2-180 на ПС 110 кВ РМК по неотложной заявке. 4.4 Отключение ТСН-2-180 на ПС 110 кВ РМК по неотложной заявке из-за неполнофазного режима работы ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ТСН-2-180 на ПС 110 кВ РМК по неотложной заявке из-за неполнофазного режима работы ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками. на ПС 110 кВ РМК, Т-2-180 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ РМК. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ РМК, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 16.04.2023 год
757213 | 178 | 2023-03-08 | 18 | 48 | 2.5468 | 2023-03-08 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Галина. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 180 | 2023-03-08 | 19 | 0 | 5.64 | 2023-03-09 | 2 | 30 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра 27 м/с произошел схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 10-11, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ф.6-12-31 от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.11 Под воздействием сильного ветра 27 м/с произошел схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-12-31 от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 10-11 на Ф-6-12-31, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-12-31 ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 год
757213 | 182 | 2023-03-08 | 20 | 20 | 0.516 | 2023-03-08 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-18-Д. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Ф-10-18-Д, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-18-Д Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 183 | 2023-03-08 | 20 | 45 | 0.012666 | 2023-03-08 | 21 | 23 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете оп.4-4/1а ВЛ-0,4 ф-1 КТП-Ю-3-021, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф-1 КТП-Ю-3-021. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете оп.4-4/1а ВЛ-0,4 ф-1 КТП-Ю-3-021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-021, Пролет: Опора № 4- опора №4/1а | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-3-021 Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.04.2023 год
757213 | 185 | 2023-03-08 | 20 | 55 | 0.057495 | 2023-03-08 | 21 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок 22 м/с, произошел обрыв вязки провода на оп.128 ф.10-6-С, в следствии чего произошло падение провода и возникновению межфазного замыкания, что привело к отключению ф.10-6-С от МТЗ с НАПВ на ПС 35кВ Сафоновская . 4.4 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок 22 м/с, произошел обрыв вязки провода на оп.128 ф.10-6-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на оп.128 ф.10-6-С на Ф-10-6-С (Собств.), Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-С ПС 35 кВ Сафоновская Ответственное лицо: Газин А.М 11.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж вязки на оп.128 ВЛ 10 кВ ф.10-6-С Ответственное лицо: Газин А.М 11.04.2023 год
757213 | 186 | 2023-03-08 | 21 | 0 | 0.02664 | 2023-03-08 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел нанос ветки на провода, из не охранной зоны ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, в пролете опор №261/13-261/14 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-12-К на ПС 35кВ Николаевская. 4.12 В результате сильного порыва ветра произошел нанос ветки на провода, из не охранной зоны, ВЛ 10кВ ф.10-12-НК в пролете опор №261/13-261/14 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанос ветки на провода из не охранной зоны ВЛ на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 261/13 - Опора № 261/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 187 | 2023-03-08 | 21 | 27 | 0.000167 | 2023-03-08 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пр. оп. №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП ЮК-011, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 от КТП ЮК-011. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пр. оп. №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП ЮК-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-К-011, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ ВЛ-0,4 ф.2 КТП ЮК-011 Ответственное лицо: Маралев А.С. 19.03.2023 год
757213 | 188 | 2023-03-08 | 21 | 35 | 0.675 | 2023-03-09 | 4 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6/54-6/55 ВЛ 10кВ Ф-10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ Ф-10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6/54-6/55 ВЛ 10кВ Ф-10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 5/54 - Опора № 5/55 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр СП-2 ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 189 | 2023-03-08 | 22 | 30 | 0.0004995 | 2023-03-08 | 22 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-015, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-015. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-015 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-015 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-015, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-015. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 191 | 2023-03-08 | 23 | 0 | 8.35e-05 | 2023-03-08 | 23 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№47 ВЛ 10кВ ф.10-8-С, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-7-С. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№47 ВЛ 10кВ ф.10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-8-С_с. Гавриловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757213 | 192 | 2023-03-09 | 0 | 15 | 0.039479 | 2023-03-09 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Скотные дворы". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 193 | 2023-03-09 | 1 | 2 | 8.35e-05 | 2023-03-09 | 1 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе потребителя ул.Горького 18\1, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-020. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе потребителя ул.Горького 18\1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе потребителя ул.Горького 18\1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-020, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-020 Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757213 | 195 | 2023-03-09 | 1 | 45 | 8.35e-05 | 2023-03-09 | 1 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-045, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-045. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-045, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-045 Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757213 | 197 | 2023-03-09 | 2 | 31 | 8.35e-05 | 2023-03-09 | 2 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете 11-12 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-048, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-048. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете 11-12 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-048 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-048, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-048. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757212 | 52 | 2023-03-08 | 18 | 29 | 0.0027495 | 2023-03-08 | 18 | 41 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (местного усиления ветра), произошел обрыв неизолированного фазного провода на вводе потребителя (с.Мохово, ул. Комсомольская 28-1), подключенного от опоры №12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-060, при обрыве фазный провод порывами шквалистого ветра был наброшен на нулевой провод, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-060. 4.12 Обрыв неизолированного фазного провода на вводе в дом потребителя (с.Мохово, ул. Комсомольская 28-1), подключенного от опоры №12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв неизолированного фазного провода на вводе в дом потребителя. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-060, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-060 от опоры №1 до опоры №20. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757213 | 198 | 2023-03-09 | 4 | 13 | 0.0061665 | 2023-03-09 | 5 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 25 м/с произошло падение ветки дерева на опору № 664 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К, что привело к кратковременному перекрытию проводов В, и С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 25 м/с произошло падение ветки дерева на опору № 664 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку веток дерева на оп. №664 на ф.В, С ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.03.2023 год
757212 | 53 | 2023-03-08 | 19 | 20 | 0.0001665 | 2023-03-08 | 19 | 22 | 3.4.7.3 При прохождении циклона с обильными осадками в виде дождя и порывистого ветра до 18 м/с произошло касание веток дерева с неизолированными проводами ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-104 в пролёте опор №№3-4, и как следствие, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-104. 4.12 Касание веток дерева с неизолированным проводом ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-104 в пролёте опор №№3-4 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-104, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-104 от ДКР и ОСД в пролёте опор №№3-4. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-104 от опоры №1 до опоры№13 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757212 | 54 | 2023-03-08 | 19 | 18 | 0.0002505 | 2023-03-08 | 19 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие разрегулировки стрелы провеса неизолированного провода и при воздействии мокрого снега с порывистым ветром (до 18 м/с), произошло кратковременное соприкосновение неизолированных проводов фазы "В" и фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-047 в пролете опор №№ 2/2-2/3, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-047. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-047 в пролете опор №№2/2-2/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-047 в пролете опор №№ 2/2-2/3. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047, Пролет: Опора №2/2 - Опора №2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-047 в пролёте опор №№ 2/2-2/3. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-047 от опоры №1 до опоры №22 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757212 | 55 | 2023-03-08 | 19 | 0 | 0.000333 | 2023-03-08 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие разрегулировки стрелы провеса неизолированного провода и при воздействии мокрого снега с порывистым ветром (до 18 м/с), произошло кратковременное соприкосновение неизолированных проводов фазы "А" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 в пролете опор №№ 5-5/1, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 в пролете опор №№ 5-5/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 в пролете опор №№ 5-5/1. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117, Пролет: - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 в пролёте опор №№ 5-5/1. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от опоры №1 до опоры №11 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757212 | 57 | 2023-03-08 | 18 | 45 | 0.0026664 | 2023-03-08 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие разрегулировки стрелы провеса неизолированного провода и при воздействии мокрого снега с порывистым ветром (до 18 м/с), произошло кратковременное соприкосновение неизолированных проводов фазы "А" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-175 в пролёте между приёмной траверсой ТП и опорой №1, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-175. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода фазы "А" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-175 в пролёте между приёмной траверсой ТП и опорой №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-175 в пролёте между приёмной траверсой ТП и опорой №1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-175, Пролет: - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-175 в пролёте между приёмной траверсой ТП и опорой №1. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-175 от опоры №1 до опоры №18 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757213 | 83 | 2023-03-09 | 6 | 53 | 0.0001665 | 2023-03-09 | 6 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе у потребителя ул.Коноба д.26 оп.7 н.п.Пушкино, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф2. КТП Ю-2-017. 4.11 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе у потребителя ул.Коноба д.26 оп.7 н.п.Пушкино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-017, опора отв. ОА3-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф2. КТП Ю-2-017 Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757212 | 58 | 2023-03-08 | 17 | 59 | 0.0020825 | 2023-03-08 | 18 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-252 в пролете опор №№5-6 фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-252. 4.12 Замыкание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-252 в пролете опор №№5-6 веткой дерева, приведшее к нарушению электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-252 в пролете опор №5-6 веткой дерева. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-252, Пролет: оп.5-оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-252 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-252. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание руководителю Драчёнинского-Горняцкого отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.04.2023 год
757213 | 200 | 2023-03-09 | 10 | 55 | 1.7034e-05 | 2023-03-09 | 10 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-038, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-038. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-038, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-038. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757213 | 202 | 2023-03-09 | 13 | 24 | 0.1025 | 2023-03-09 | 15 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО «Промбетон» | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 203 | 2023-03-09 | 13 | 33 | 0.000835 | 2023-03-09 | 13 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Крохотная д.3. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 205 | 2023-03-09 | 14 | 30 | 0.016665 | 2023-03-09 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Зеленая д.21. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 206 | 2023-03-09 | 15 | 11 | 1.7034e-05 | 2023-03-09 | 15 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 ф. КТП Ю-4-051, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф. КТП Ю-4-051. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 ф. КТП Ю-4-051 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-051, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф. КТП Ю-4-051 Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год
757213 | 207 | 2023-03-09 | 15 | 23 | 0.0001202 | 2023-03-09 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Сельская д.9. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 208 | 2023-03-09 | 22 | 45 | 0.318 | 2023-03-10 | 1 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.6-ТП-71-78 от ТП-71, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КЛ 6 кВ ф.6-12-ТП-71. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.6-ТП-71-78 от ТП-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ 6 кВ Ф-6-12-ТП-71, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля ф.6-ТП-71-84. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.04.2023 год
757213 | 141 | 2023-03-10 | 1 | 50 | 0.24 | 2023-03-10 | 2 | 8 | 3.4.12.2 Под действием длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаза С в пролетах опор №24/1/93 - 24/1/99 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. 4.13 Под действием длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаза С в пролетах опор №24/1/93 - 24/1/99 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза С на Ф-6-ЦДС, Пролет: Оп. № 24/1/93 - Опора № 24/1/94 | Организационное мероприятие 1 Произвести устранение обрыва и регулировку стрелы провеса проводов фаза С в пр. опор №24/1/93- 24/1/99 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС . Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.04.2023 год
757213 | 174 | 2023-03-08 | 22 | 48 | 0.27666 | 2023-03-09 | 4 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наноса ветки из не охранной зоны ВЛ 10кВ в пролете опор № 56/39/3-56/39/4ВЛ 10кВ ф.10-6-Ф, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-6 ф.10-6-Ч. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наноса ветки из не охранной зоны ВЛ 10кВ в пролете опор № 56/39/3-56/39/4ВЛ 10кВ ф.10-6-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нанос ветки из не охранной зоны на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.04.2023 год
757212 | 61 | 2023-03-08 | 18 | 52 | 0.00145 | 2023-03-08 | 18 | 55 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-319 от опоры №9/5 фазы «А» и «0» по адресу: н.п. Подгорное, ул. Школьная, 11, кв.1 , что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-319. 4.12 Нарушение веткой дерева электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами ввода в здание (по адресу: н.п. Подгорное, ул. Школьная, 11, кв.1) от опоры №9/5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева ввода в здание от оп. №9/5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-319, Пролет: оп.9/4-оп.9/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-319 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-319 от оп 9/5. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Подгорное, ул. Школьная, д.11, кв.1, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.04.2023 год
757212 | 62 | 2023-03-08 | 18 | 5 | 0.0027 | 2023-03-08 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№4/14-4/15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-311 при порывах ветра до 20 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А и фазы "В" в пролете опор №№4/14-4/15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-311 при разрегулированной стреле провеса провода фазы "А" и порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-311, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролете опор №4/14-4/15 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-311. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-311 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.04.2023 год
757212 | 63 | 2023-03-08 | 15 | 1 | 0.0040845 | 2023-03-08 | 15 | 8 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода на вводе в здание по адресу с. Краснинское, ул. Лесная, 2, запитанного от опоры №3/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-266 произошел схлест фазного провода ввода в здание при порывах ветра до 20 м/с с фазным проводом в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-266, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-266. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.04.2023 год
757212 | 65 | 2023-03-08 | 17 | 3 | 0.0058664 | 2023-03-08 | 17 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительного (более 37 лет) срока эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолирующего типа К-5, что привело при воздействии порывистого ветра (до 20 м/с) к срыву с крюка изолятора марки ТФ-20 с проводом фазы "С", приведший к схлесту проводов фазы "С" и фазы "А" в пролете оп.№№15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-301, с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на ТП-301. 4.1 Нарушение структуры материала колпачка изолирующего типа К-5 на опоре №15/3 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-301. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов при срыве изолятора из-за разрушения колпачка К-5. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-301, Пролет: Опора №15/3 - Опора №15/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка типа К-5 на оп.№15/3 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-301. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-301 с целью выявления дефектных колпачков типа К-5. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 14.04.2023 год
757212 | 66 | 2023-03-08 | 22 | 14 | 0.0068831 | 2023-03-08 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-097, при порывах ветра до 20 м/с произошел подхлест провода фазы "В" с проводом фазы "А", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "А" в пролете опор №№3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-044 при неотрегулированной стреле провеса провода и при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами фазы "В" и фазы "А" в пролете опор №№3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-044. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-097, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-097. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-097. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 17.04.2023 год
757212 | 67 | 2023-03-09 | 0 | 18 | 0.0028002 | 2023-03-09 | 0 | 46 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-371, при порывах ветра до 13 м/с произошел подхлест провода фазы "С" с проводом фазы "А", приведший к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "С" и фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-371 при неотрегулированной стреле провеса провода и порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-371, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-371. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-371 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.05.2023 год
757212 | 68 | 2023-03-09 | 3 | 20 | 0.0072331 | 2023-03-09 | 4 | 22 | 3.4.9.3 В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошел обрыв фазного провода на фасаде дома по адресу: д.Барачаты, ул.Юбилейная,2, запитанного от оп.№11 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-183, что привело к падению провода на нулевой провод, и явилось причиной возникновения к.з., повлекшее за собой отключение АВ-0,4кВ ф-2 на ТП-183. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-183. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации(индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшие к возникновению (угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 10.04.2023 год
757210 | 105 | 2023-03-08 | 19 | 35 | 0.002505 | 2023-03-08 | 19 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково в пролете опор №№ 2/7-2/8, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2/7-2/8 ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-042 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.04.2023 год
757212 | 69 | 2023-03-12 | 10 | 20 | 0.00265 | 2023-03-12 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", а также при воздействии порывов ветра до 15 м/с, произошло касание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23 в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод фазы "В" ф.1 ТП-23 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-023, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-23. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.04.2023 год
757213 | 96 | 2023-03-11 | 11 | 5 |  | 2023-03-11 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел нанос ветки из вне охранной зоны ВЛ-10 на провода в пролете опор 61/2-61/3 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-Т на ПС 35кВ Сосновская. 4.11 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел нанос ветки из вне охранной зоны ВЛ-10 на провода в пролете опор 61/2-61/3 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанос ветки на провода на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.04.2023 год
757213 | 117 | 2023-03-11 | 16 | 10 | 0.050833 | 2023-03-11 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же воздействия знакопеременных погодных условий произошло разрушения изолятора фазы "А" на оп.345 ВПЛ-10 ф.10-4-Ш, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и, как следствие, к неотложному отключению СП-3 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.11 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же воздействия знакопеременных погодных условий произошло разрушения изолятора фазы "А" на оп.345 ВПЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора фазы "А" на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.04.2023 год
757213 | 137 | 2023-03-10 | 13 | 22 | 0.058 | 2023-03-10 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Земная д.3. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 140 | 2023-03-11 | 13 | 39 | 0.70738 | 2023-03-11 | 13 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя Филиал ПАО «ФСК Россети» – Кузбасское ПМЭС, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в Филиал ПАО «ФСК Россети» – Кузбасское ПМЭС. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.03.2023 год
757213 | 148 | 2023-03-12 | 5 | 37 |  | 2023-03-12 | 5 | 37 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.04.2023 год
757213 | 149 | 2023-03-12 | 6 | 10 |  | 2023-03-12 | 6 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора ф.В на ТП-Ю-1-151, что привело к появлению однофазного короткого замыкания на землю и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора ф.В на ТП-Ю-1-151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф.В на ТП-Ю-1-151 на Ф-10-3-С, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП-Ю-1-151. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 год
757213 | 156 | 2023-03-12 | 6 | 20 | 1.4796 | 2023-03-12 | 11 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя: ПАО "БиЛайн". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 158 | 2023-03-12 | 7 | 2 | 0.062 | 2023-03-12 | 13 | 14 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 18 м/с произошел схлест проводов ф. В,С в пролете опор № 693-694 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К 4.11 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 18 м/с произошел схлест проводов ф. В,С в пролете опор № 693-694 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. В, С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 693 - Опора № 694 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ф. А,В,С в пролете опор №693-694 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 19.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 19.03.2023 год
757213 | 161 | 2023-03-12 | 7 | 58 |  | 2023-03-12 | 7 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, произошел излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и зависание обломленной ветки на проводах средний и нижней фазы в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14. 4.11 Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14 с зависанием обломленной ветки на проводах средней и нижней фазы в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14 вследствие несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и зависание обломленной ветки на проводах средний и нижней фазы. на ВЛ 35 кВ Капитальн-3-Капитальная-35_С-14, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ Капитальная-3 - Капитальная-35_С-14 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в случае их выявления произвести вырубку. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.04.2023 год
757213 | 171 | 2023-03-12 | 8 | 45 |  | 2023-03-12 | 8 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-А_с. Ашмарино, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.04.2023 год
757213 | 173 | 2023-03-12 | 9 | 16 | 3.0635 | 2023-03-12 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки, из не охранной зоны, на провода в пролете опор № 153-154 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки, из не охранной зоны, на провода в пролете опор № 153-154 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки, из не охранной зоны, на провода на Ф-10-1-П, Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.04.2023 год
757213 | 179 | 2023-03-12 | 9 | 55 | 0.018315 | 2023-03-12 | 9 | 57 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 ф. 10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф. 10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 ф. 10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.04.2023 год
757213 | 194 | 2023-03-12 | 10 | 20 | 1.3367 | 2023-03-12 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоры №270/46 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к возникновению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоры №270/46 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-11-У, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-У, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.04.2023 год
757213 | 199 | 2023-03-12 | 10 | 38 | 0.037901 | 2023-03-12 | 10 | 43 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Б. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.04.2023 год
757213 | 201 | 2023-03-12 | 15 | 13 | 0.0001665 | 2023-03-12 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-022, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-022. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-022, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-4-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.04.2023 год
757213 | 204 | 2023-03-12 | 17 | 20 | 8.35e-05 | 2023-03-12 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя п. Кандалеп ул. Школьная д. 14 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757212 | 70 | 2023-03-08 | 19 | 6 | 0.0055 | 2023-03-08 | 19 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя: при длительной ветровой нагрузке произошло однофазное КЗ на вводе потребителя д.Кутоново, ул. Водопроводная 47а подключенного к опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП-ЦТ-098. | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-098. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.03.2023 год
757212 | 72 | 2023-03-11 | 4 | 8 | 0.725 | 2023-03-11 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования (более 41 года), произошло повреждение армированного шва в месте крепления к фланцу опорного фарфорового изолятора типа ОНС-35/500 фазы «А» ШМ-6 Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская, приведшее к нарушению герметичности и проникновению влаги в месте крепления. При резких перепадах температуры с переходом через нулевую отметку с понижением до отрицательных значений, в месте крепления фарфорового изолятора произошла кристаллизация влаги с последующим разрушением структуры фарфора изолятора у его основания. Шинопровод 6 кВ Т-1-25 конструктивно имеет поворотный угол при прохождении через опорный изолятор, вследствие этого возникает горизонтальное усилие на опорный изолятор в сторону внутреннего угла. 11.03.2023 в 04-08 на ПС 110 кВ Уропская вследствие излома фарфора опорного изолятора у его основания, произошло падение опорного изолятора фазы «А» ШМ-6 Т-1-25 с траверсы вместе с проводом типа 2АС-400/51 шинного моста 6 кВ Т-1-25 в сторону внутреннего угла крепления изолятора. При падении провода шинного моста фазы «А» ШМ-6 Т-1-25, возникло динамическое усилие на шпильку ввода 6 кВ Т-1-25 фазы «А», которое привело к смещению резинового уплотнения в месте соединения токопроводящей шпильки с фарфоровым изолятором ввода 6 кВ. В результате нарушения резинового уплотнения появилась течь трансформаторного масла из бака Т-1-25, приведшее к вытеканию трансформаторного масла из расширительного бака Т-1-25, появлению воздуха в газовом реле Т-1-25 и к срабатыванию газового реле на отключение Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская. АВР МСВ-6 успешно. АВР МСВ-35 не работало. 3.4.7.3 В течение 37-летней эксплуатации произошел износ контактной системы реле РКН-1 (тип РН-54/160) в цепи АВР-35, что привело к отказу включения МСВ-35 кВ при отключении Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 41 года) ПС 110 кВ Уропская произошло старение изоляции с нарушением герметичности армированного шва у опорного фарфорового изолятора типа ОНС-35/500 на ф. «А» ШМ-6 Т-1-25. При резких перепадах температуры, с переходом через «0» в тело фарфорового изолятора через поврежденный армированный шов попадала влага, которая при отрицательной температуре кристаллизировалась, разрушая тем самым структуру фарфора. 11.03.2023 в 04-08 на ПС 110 кВ Уропская из-за одностороннего тяжения проводов типа 2АС-400/51 шинного моста 6 кВ Т-1-25 и возникшей недопустимой нагрузки на изолятор произошел излом опорного изолятора на ф. «А» ШМ-6 Т-1-25. При падении проводов ф. «А» ШМ-6 Т-1-25 возникло динамическое усилие на ввод 6 кВ Т-1-25, которое привело к повреждению резиновой прокладки в месте соединения токопроводящей шпильки с фарфоровым изолятором ввода 6 кВ ф. «А» Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская, в результате чего нарушилась герметичность и появилась течь трансформаторного масла из бака Т-1-25. Вследствие вытекания трансформаторного масла из бака Т-1-25 через не плотность в фарфоровом изоляторе ввода 6 кВ ф. «А» произошло опустошение расширительного бака и появление воздуха в газовом реле Т-1-25, что привело к работе ГЗ и отключению Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская. АВР МСВ-6 успешно. АВР МСВ-35 не работало. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом фарфорового опорного изолятора типа ОНС-35/500 на ф. «А» ШМ-6 Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская. на ШМ-6 Т-1-25, PS110-000516-01; Повреждение резиновой прокладки в месте соединения токопроводящей шпильки с фарфоровым изолятором ввода 6 кВ ф. «А» Т-1-25 на ПС 110 кВ Уропская. на ПС 110 кВ Уропская, Трансформатор ТДТН-25000/110/35/6 4.13 На ПС 110 кВ Уропская произошло отключение от ГЗ Т-1-25. В результате физического износа контактной системы произошло заклинивание контактов в сработавшем состоянии реле РКН-1 (тип РН-54/160), вследствие чего произошёл отказ включения МСВ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание контактов в сработавшем состоянии реле РКН-1 на ПС 110 кВ Уропская на ПС 110 кВ Уропская, АУВ на базе др. реле | Техническое мероприятие 1 При обнаружении дефектных армированных швов у опорных фарфоровых изоляторов на ПС 110 кВ Уропская выполнить герметизацию этих швов. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить реле РКН-1 (тип РН-54/160), в цепи АВР-35 кВ ПС 110 кВ Уропская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр всех опорных фарфоровых изоляторов на ПС 110 кВ Уропская с целью выявления трещин (микротрещин), нарушений герметичности в армированных швах. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановую проверку цепей АВР МСВ-35 кВ ПС 110 кВ Уропская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 24.03.2023 год
757212 | 73 | 2023-03-08 | 18 | 8 | 0.001 | 2023-03-08 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного проведения работ по выправке опоры №14 и регулировке стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-005 в пролете опор №№13-14, а также под воздействием порывов ветра (до 18 м/с), произошел схлёст проводов ВЛ, приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 18 м/с) произошел схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-005 в пролете опор №№13-14, приведший к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 005, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №14 и регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-005 в пролете оп. №№13-14. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-005 по всей длине с измерением стрелы провеса. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.04.2023 год
757212 | 74 | 2023-03-08 | 17 | 52 | 0.0007337 | 2023-03-08 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной подрезки веток и крон деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, налипания мокрого снега, а также под воздействием порывов ветра до 18 м/с, произошло касание ветками ОСД проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-128 в пролете опор №№15-16 приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 18 м/с) и налипания мокрого снега произошло касание веткой ОСД (в охранной зоне ВЛ) проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-128 в пролете опор №№15-16 что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 128, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-128 в пролете опор №№15-16 от ДКР и ОСД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-128 по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.04.2023 год
757210 | 109 | 2023-03-08 | 16 | 54 | 0.0014985 | 2023-03-08 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513_Ф-6-10-УН. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513_Ф-6-10-УН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513_Ф-6-10-УН, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513 Ф-6-10-УН с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-513 Ф-6-10-УН разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.04.2023 год
757210 | 110 | 2023-03-08 | 17 | 9 | 0.000999 | 2023-03-08 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469 Ф-6-9-ПГ с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.04.2023 год
757212 | 76 | 2023-03-08 | 21 | 2 | 0.0010005 | 2023-03-08 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-170, а также при воздействии мокрого снега и порывов ветра до 21 м/с, произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз м"А" и "В" в пролете оп.№7-8 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-170. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-170, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-170. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-170 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.03.2023 год
757210 | 111 | 2023-03-08 | 17 | 46 | 0.0008325 | 2023-03-08 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-2-А. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-2-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014_Ф-10-2-А, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014 Ф-10-2-А с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014 Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 год
757212 | 77 | 2023-03-08 | 22 | 12 | 0.001 | 2023-03-08 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-224, а также при воздействии мокрого снега и порывов ветра до 21 м/с, , произошел схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете оп.№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете оп.№6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-224. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-224, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-224 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-224. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.04.2023 год
757210 | 112 | 2023-03-08 | 16 | 32 |  | 2023-03-08 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошёл срыв опорного изолятора фазы "В" на опоре № 102 ЛР-10 ТП-И-164 ВЛ-10 ф.10-13-В, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "А" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-В ПС 35 кВ Красноярской действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 102 ЛР-10 кВ ТП-И-164 ВЛ-10 кВ ф.10-13-В ПС 35 кВ Красноярской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролёте опор № № 102- ТП-И164 перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-13-В_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 50/1 - Опора №50/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-В ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления изоляторов и состояние вязок. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-В ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 13.04.2023 год
757210 | 114 | 2023-03-08 | 16 | 36 | 0.1848 | 2023-03-08 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к касанию незакреплённого провода фазы "В" о металлическую траверсу опоры № 4, вызвав устойчивое появление однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Из-за обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-У от ПС 35 кВКурсксмоленская, произошло нарушение изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4 на Ф-10-6У_ПС 35 кВ Курсксмоленская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.04.2023 год
757210 | 115 | 2023-03-08 | 18 | 8 | 0.004998 | 2023-03-08 | 18 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184 Ф-10-8-С с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184 Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 год
757212 | 78 | 2023-03-08 | 22 | 52 | 0.0019995 | 2023-03-08 | 23 | 0 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ , с проводами фаз «А» и «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-434 в пролете опор №13/2-13/3, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-434. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор 13/2-13/3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434 при набросе ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор 13/2-13/3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-434, Пролет: оп.13/2-оп.13/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434 оп. №13/2-13/3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Демьяновка ул. Котова д.23 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.03.2023 год
757212 | 79 | 2023-03-08 | 16 | 0 | 0.19068 | 2023-03-08 | 16 | 22 | 3.4.7.3 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №№116/4-116/5 пересекается с ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №№122-123 (расположен выше). Длина пролета ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №№116/4-116/5 составляет 83 м. В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №№122-123 при порыве ветра до 20 м/с привело к сильному раскачиванию проводов, что привело к касанию провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л с проводом фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК, расположенным ниже, с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №122-123 при порыве ветра до 20 м/с привело к касанию провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л с проводом фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №116/4-116/5, расположенным ниже, с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. на Ф-10-6-Л, Пролет:Опора № 122-Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролете опор №№122-123 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролетах опор №№115-164. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж дополнительной опоры в пролете опор №116/4-116/5 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК для уменьшения длины пролета. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.08.2023 год
757212 | 80 | 2023-03-08 | 18 | 30 | 0.006664 | 2023-03-08 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№272-273 ВЛ-10кВ ф.10-12-А, при порывах ветра до 20 м/с произошел подхлест провода фазы "В" с проводом фазы "А", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "А" в пролете опор №№272-273 ВЛ-10 кВ ф.10-12-А при неотрегулированной стреле провеса провода и порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "А" в пролете опор №№272-273 ВЛ-10 кВ ф.10-12-А на Ф-10-12-А_Ключи, Арсеново,Салтымаково, Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№272-273 ВЛ-10 кВ ф.10-12-А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 17.04.2023 год
757210 | 116 | 2023-03-12 | 17 | 17 |  | 2023-03-12 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 88-89, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-10 кВ Ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-23-КМ_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.04.2023 год
757210 | 118 | 2023-03-08 | 19 | 10 | 0.0255 | 2023-03-08 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 166 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "А" в пролете опор №№166-167, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 166-167 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С ПС 35 кВ Георгиевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 28.04.2023 год
757212 | 81 | 2023-03-09 | 0 | 18 | 0.000833 | 2023-03-09 | 0 | 23 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фазы «С» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-069. 4.12 Перекрытие проводов фазы "С" и "0" веткой дерева ВЛ-0,4 ф.1 ТП-069 ввода в здание от оп.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "С" и "0" веткой дерева ВЛ-0,4 ф.1 ТП-069 ввода в здание от оп.6. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-069, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-069 оп. 6. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Соколовка ул. Зелёная д.3 кв.2 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-069 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.04.2023 год
757210 | 119 | 2023-03-12 | 14 | 30 | 0.0029155 | 2023-03-12 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Комиссарово, ул. Центральная д.56 от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-054_Ф-10-19-КС, собственник Степанова В.К. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.04.2023 год
757213 | 133 | 2023-03-08 | 14 | 45 |  | 2023-03-08 | 14 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м/с), а именно сильных порывов ветра, произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода пролете опор №94-95 ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между фазой "A" и "B", что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-6. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м/с), а именно сильных порывов ветра, произошел наброс полиэтиленовой пленки на провода пролете опор №94-95 ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между фазой "A" и "B" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода пролете опор. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-6, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-6. , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год
757212 | 82 | 2023-03-08 | 18 | 30 | 0.064169 | 2023-03-08 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошло потеря эластичных свойств материала и разрушение колпачка изолирующего типа К-7 крепления провода фазы "А" на опоре №248 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. При воздействии порывов ветра до 20 м/с произошел срыв изолятора с крюка с последующим разрегулированием стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№248-249 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К и схлеста проводов фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К при разрегулировке стрелы провеса провода и порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. на Ф-10-14-К_д. Плотниково, д. Кабаново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолирующего крепления изолятора фазы "А" на опоре №248 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 17.04.2023 год
757210 | 122 | 2023-03-08 | 15 | 42 |  | 2023-03-08 | 15 | 42 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, порывов ветра (до 14 м/с) и осадков в виде мокрого снега, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 13-14, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.04.2023 год
757213 | 134 | 2023-03-09 | 1 | 30 | 2.4 | 2023-03-09 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л у опоры №30/6, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л от ПС 110кВ РМК и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.11 В результате сильного ветра произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л у опоры №30/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-28-Л, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.04.2023 год
757210 | 124 | 2023-03-08 | 14 | 53 | 4.7528 | 2023-03-08 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности грозотроса в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 110кВ Юргинская-Юрга 1 цепь с отпайкой на ПС Западная, что привело к обрыву грозотроса и падению на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная в пролете опор №№78-79, с последующим перегоранием проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. 4.13 Перегорание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-18-З_ПС 110 кВ Комплексная, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.04.2023 год
757210 | 126 | 2023-03-10 | 7 | 28 |  | 2023-03-10 | 7 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 8 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 19 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 19 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 19 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.04.2023 год
757210 | 128 | 2023-03-09 | 7 | 45 | 0.004165 | 2023-03-09 | 7 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.04.2023 год
757212 | 83 | 2023-03-12 | 19 | 20 |  | 2023-03-12 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Из-за некорректной работы блока управления реклоузера СП1-35, установленного на оп. № 1 отпайки ВЛ на ПС 35 кВ Евтинская, произошло его ложное срабатывание на отключение. 4.20 Некорректная работа блока управления реклоузера СП1-35, установленного на оп. № 1 отпайки ВЛ на ПС 35 кВ Евтинская, привела к его ложному срабатыванию на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некорректная работа блока управления реклоузера СП1-35 на ВЛ 35 кВ Б-9, SMART35 | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку заместителю директора по инвестиционной деятельности Митину В.В. о необходимости проведения претензионной работы с подрядной организацией ООО "Современные технологии проектирования" для организации проверки и отстройки блока управления реклоузера СП1-35, установленного на оп. № 1 отпайки ВЛ на ПС 35 кВ Евтинская для обеспечения надежной работы ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.03.2023 год
757210 | 129 | 2023-03-12 | 8 | 49 | 0.0007992 | 2023-03-12 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-132 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№4-5, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-132 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-132 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-1 ТП-132 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 Ф-1 от ТП-132 на предмет обнаружения ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 16.04.2023 год
757213 | 130 | 2023-03-09 | 5 | 52 | 0.24667 | 2023-03-09 | 8 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на оп. №13 ф.6-6-ОС фаза С, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к аварийному отключению отключению ф.6-6-ОС от РП-15. 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на оп. №13 ф.6-6-ОС фаза С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-6-6-ОС, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора ф. С оп. № 13 ВЛ 6 кВ Ф-6-6-ОС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.04.2023 год
757213 | 131 | 2023-03-09 | 2 | 1 |  | 2023-03-09 | 2 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа ВЧ-заградителя фазы "С" на опоре №22 отпайки на ПС 110 кВ РМК от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, что привело к обрыву шлейфа на опоре №22 фазы "С" и, как следствие, привело к неполнофазному режиму работы отпайки на ПС 110 кВ РМК от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, и не отложному выводу в ремонт ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2 по неотложной заявке. 4.14 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа ВЧ-заградителя фазы "С" на опоре №22 отпайки на ПС 110 кВ РМК от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа ВЧ-заградителя фазы "С" . на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора отп. № 22 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, разработать график устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год
757210 | 131 | 2023-03-12 | 3 | 15 | 0.116 | 2023-03-12 | 3 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Миэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» о принятых мерах направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 28.04.2023 год
757210 | 132 | 2023-03-12 | 6 | 45 | 1.7481 | 2023-03-12 | 7 | 37 | 3.4.7.3 В-6 Ф-6-6-ТП 855 ПС 35 кВ Ягуновская, при повреждении на Ф-6-6-ТП 855 не отключился по причине снижения напряжения оперативного тока 24 В, в результате просадки напряжения на ТСН-1, при повреждении на Ф-6-6-ТП 855 и отказе АВР оперативного тока 24 В. 4.2 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и деградационных изменений свойств материала, произошло изменение параметров напряжения срабатывания и отпадания пускателя КМ2 на ПС 35 кВ Ягуновская. По причине низкого напряжения отпадания пускателя КМ2 основного питания не работа АВР оперативного тока 24 В (не перешло питание оперативного тока 24 В на резервный источник от ТСН-2) и не отключился В-6 Ф-6-6-ТП 855 при повреждении на Ф-6-6-ТП 855. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение напряжения на ПС 35 кВ Ягуновская, З-та на реле ЭТ-521 | Техническое мероприятие 1 Перевести питание оперативного тока В-6 Ф. 6-6-ТП855, В-6 Ф.6-10-РП27, В-6 Ф.6-13-ТП-876 ПС 35 кВ Ягуновская с 24 В на 220 В. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему РЗА В-6 Ф. 6-6-ТП855, В-6 Ф.6-10-РП27, В-6 Ф.6-13-ТП-876 ПС 35 кВ Ягуновская на оперативном питании 220 В вместо 24 В Ответственное лицо: Воропанов О.А. 17.04.2023 год
757210 | 133 | 2023-03-12 | 9 | 18 | 0.18315 | 2023-03-12 | 11 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская в пролете опор №№ 253/5-253/6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-6 ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 253/5-253/6 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-6-Л_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 17.04.2023 год
757212 | 32 | 2023-03-04 | 13 | 26 | 0.010667 | 2023-03-04 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате ослабления крепления отходящего СИП ф-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-084 на конструкции ТП, при воздействии порывистого ветра, произошло повреждение изоляции СИП ф-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-084, что привело к возникновению междуфазного замыкания. 4.12 Повреждение изолирующей оболочки СИП ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-084 при нарушении крепления СИП к конструкции ТП-084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции СИП. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-084, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену отходящего СИП ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-084. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 13.03.2023 год
757213 | 86 | 2023-03-03 | 23 | 37 | 0.0044955 | 2023-03-03 | 23 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Кунгуров". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 87 | 2023-03-03 | 23 | 37 | 0.026413 | 2023-03-03 | 23 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП."Шумахер Е.В." | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 89 | 2023-03-04 | 0 | 30 | 0.034333 | 2023-03-04 | 3 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-70 (ордж.), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4кВ ф.3. 4.12 Повреждение концевой муфты на КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-70 (ордж.) в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-70 (Ордж.), КНтп-1-3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтное испытание КЛ-0,4кВ ф.3 от тп-70 (ордж.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой муфты на КЛ-0,4кВ ф.3 от тп-70 (ордж.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 год
757213 | 90 | 2023-03-04 | 0 | 50 | 0.01332 | 2023-03-04 | 0 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Строительный мир". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 91 | 2023-03-04 | 1 | 8 | 0.77501 | 2023-03-04 | 6 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению СП-5 ф.10-6-Ч оп.147. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло прикосновение ветки к проводам в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.04.2023 год
757213 | 92 | 2023-03-04 | 1 | 22 | 0.013187 | 2023-03-04 | 1 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Богатырев". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 93 | 2023-03-04 | 1 | 27 | 0.015 | 2023-03-04 | 1 | 36 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-6 кВ ф.6-2-Е, в результате произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-2-Е на ПС 35 кВ Листвянская. 4.11 Под воздействием сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-6 кВ ф.6-2-Е на ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №23-24 на Ф-6-2-Е_ПС Листвянская (Аренда) МУП ТРСК, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-2-Е ПС 35кВ Листвянская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 год
757213 | 94 | 2023-03-04 | 2 | 46 | 0.037352 | 2023-03-04 | 2 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Связист -3". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 95 | 2023-03-04 | 2 | 46 | 0.037296 | 2023-03-04 | 3 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Скотные дворы". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 97 | 2023-03-04 | 4 | 28 |  | 2023-03-04 | 4 | 28 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 от КТП-Т-2-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КТП-Т-2-008. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 от КТП-Т-2-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ТП-Ю-2-008, Рубильник РБ-4/2,400А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-Т-2-008. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.04.2023 год
757213 | 101 | 2023-03-04 | 12 | 49 | 0.18667 | 2023-03-04 | 14 | 41 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1, в результате которого на ВЛ произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф,1 ТП-132 (ордж). 4.11 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1 (Куйб.), Опора нетиповая СЦ 10,88 (0,4 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132 (ордж) Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 год
757213 | 103 | 2023-03-04 | 15 | 49 |  | 2023-03-04 | 15 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-ТП-42-ТП-37 от ТП-42, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-1-ТП-37. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-ТП-42-ТП-37 от ТП-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-6-1-ТП-37, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля ф.6-ТП-42-ТП-37 Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 09.04.2023 год
757213 | 104 | 2023-03-04 | 16 | 39 |  | 2023-03-04 | 16 | 39 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на оп.26 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Т-6-002 (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Т-6-002. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на оп.26 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Т-6-002 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-6-006 (Аренда), Опора промежуточная П-04Б | Организационное мероприятие 1 произвести замену вязки оп. 26 фаза "А" АВ-0,4 Ф-2 от Т-6-002 (аренда). Ответственное лицо: О.М. Махнев 10.04.2023 год
757213 | 105 | 2023-03-05 | 11 | 28 | 0.0705 | 2023-03-05 | 13 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв неизолированного провода к дому ул.Северная д.36 от оп. 2/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-031 в результате чего произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-031. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв неизолированного провода к дому ул.Северная д.36 от оп. 2/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв неизолированного провода к дому ул.Северная д.36 от оп. 2/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-031 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-031, опора П23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неизолированного 1-ого ввода на СИП от оп. №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-031. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 год
757212 | 38 | 2023-03-04 | 17 | 48 |  | 2023-03-04 | 17 | 48 | 3.4.12.1 В результате произведённого осмотра было обнаружено: при прохождении циклона с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, произошло налипание снега на провода ВЛ и под воздействием тяжести налипшего снега и порывистого ветра (до 15 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода ф. "В" и как следствие, кратковременное соприкосновение неизолированных фазных проводов "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-104 в пролете опор №№ 4-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-104. 4.3 Налипание снега на провода ВЛ и порывистый ветер (до 15 м/с) привели к разрегулировке стрелы провеса с ослаблением вязки провода ф. "В" на промежуточной деревянной опоре №4 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В" в пр.оп. №№ 4-5 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-104, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф. "В" ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-104 в пролёте опор №№4-5 с заменой вязки провода и последующим измерением стрелы провеса. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-104 после аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф. 2 ТП-104 с целью выявления разрегулировки стрел провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757213 | 106 | 2023-03-05 | 12 | 35 | 0.092001 | 2023-03-05 | 15 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17 в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-17 (Ордж.), Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-17. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.04.2023 год
757212 | 40 | 2023-03-04 | 1 | 16 | 0.003674 | 2023-03-04 | 1 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (баланс р-з "Октябринский" – потребитель не находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Рооссети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 07.04.2023 год
757212 | 41 | 2023-03-04 | 0 | 32 | 0.0028056 | 2023-03-04 | 0 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра, дождя и снега произошел отлом и последующий наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П на неизолированные провода, в пролёте опор №№96-97. В результате попадания ветки на провода ВЛ, при прохождении электрического тока по увлажнённой мокрым снегом ветке дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-4-П с неуспешным автоматическим повторным включением. 4.12 Наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П на неизолированные провода в пролёте опор №№96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс веток деревьев на провода в пролёте опор №№96-97 на Ф-10-4-П_ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: Оп.№96 - Оп.№97 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-П в пролётах опор №№ 96-99. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-П от опоры №1 до опоры № 303. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.03.2023 год
757212 | 42 | 2023-03-04 | 5 | 46 | 0.001666 | 2023-03-04 | 5 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие перехода температуры окружающего воздуха от +2˚С до -7˚С, сопровождающееся налипанием мокрого снега, а также под воздействием порывов ветра до 17 м/с, произошло касание ветками проводов ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-012 в пролете опор №№19-20. 4.12 Касание веткой ДКР проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-012 в пролете опор №№19-20 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР и ОСД в пролете опор №№19-20 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 012 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 012, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-012 в пролете опр №№19-20 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-012 по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.05.2023 год
757210 | 99 | 2023-03-05 | 11 | 40 | 0.037334 | 2023-03-05 | 13 | 32 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-303 Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, произошло повреждение опоры у основания с обрывом проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-303 Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская. 4.4 В результате механического воздействия, вызванного наездом техники на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-303 Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, произошел излом опоры с обрывом проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-303, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Чебулинскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.04.2023 год
757212 | 43 | 2023-03-04 | 5 | 30 | 0.001334 | 2023-03-04 | 5 | 34 | 3.4.7.3 При порыве ветра произошло касание ветками ДКР проводов ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-ЦИ-208 в пролете опор №№7-8 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Касание веткой дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-ЦИ-208 в пролете опор №№7-8 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-ЦИ 208 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-ЦИ 208, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку от ДКР охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-ЦИ-208 в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-ЦИ-208 по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.05.2023 год
757213 | 107 | 2023-03-07 | 4 | 10 | 0.022011 | 2023-03-07 | 4 | 14 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж от ПС 110 кВ Сидоровская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж от ПС 110 кВ Сидоровская. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж от ПС 110 кВ Сидоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-16-Ж (Аренда), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-16--Ж от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 10.04.2023 год
757212 | 44 | 2023-03-04 | 1 | 15 | 0.002004 | 2023-03-04 | 1 | 16 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло разрушение двух колпачков полиэтиленовых для крепления штыревых изоляторов К-6 и слёт с крюков двух изоляторов ШС-10 фазы «А», что привело к образованию большого провеса провода и при воздействии резких порывов ветра до 14 м/с схлест с проводом фазы «В». 4.1 Разрушение колпачков, слёт изоляторов, схлест проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачков, слёт изоляторов, схлест провод фаз "А" и "В" на Ф-10-14-Ч, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков К-6 крепления двух изоляторов ШС-10 на опоре №238 ф.10-14-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-14-Ч по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.04.2023 год
757210 | 100 | 2023-03-07 | 2 | 45 | 0.005 | 2023-03-07 | 2 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 256-257 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к провису провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 256-257 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.04.2023 год
757212 | 45 | 2023-03-03 | 23 | 40 | 4.4667 | 2023-03-04 | 4 | 8 | 3.4.12.1 В результате произведённого осмотра было обнаружено, при прохождении циклона с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, произошло налипание снега на провода ВЛ и под воздействием тяжести налипшего снега и порывистого ветра (до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода и разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода и, как следствие, кратковременное соприкосновение неизолированных проводов ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролете опор №№ 76-77, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-6 ф.6-6-К. 4.12 Ослабление вязки провода и разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода и, как следствие, кратковременное соприкосновение неизолированных проводов ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролете опор №№ 76-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции между проводами ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролете опор №№ 76-77 на ф.6-6-К ПС 110 кВ Беловская, Пролет: Оп.№76 - Оп.№77 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в пролёте опор 76-77. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от опоры №1 до опоры №194 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.03.2023 год
757212 | 46 | 2023-03-04 | 0 | 15 |  | 2023-03-04 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Осмотром было обнаружено, при прохождении циклона с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, произошло налипание снега на провода ВЛ и под воздействием тяжести налипшего снега, порывистого ветра (до 15 м/с), а также в результате длительной эксплуатации (более 15 лет) произошло разрушение колпачка типа К-9 изолятора нижней фазы на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И, срыв с крепления изолятора ШФ-20 и разрегулировка стрелы провеса неизолированного провода и, как следствие, кратковременное соприкосновение неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ф.10-28-И в пролете опор №№ 113-114, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10кВ ф.10-28-И на ПС 35кВ Беловская городская. 4.12 Разрушение колпачка типа К-9 изолятора ШФ-20 нижней фазы на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от ПС 35кВ Беловская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Ф-10-28-И_ПС 35 кВ Беловская Городская, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка типа К-9 и изолятора маки ШФ-20 нижней фазы на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от ПС 35кВ Беловская городская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-И в пролёте опор №113-114. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры №173. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.03.2023 год
757212 | 47 | 2023-03-04 | 4 | 13 |  | 2023-03-04 | 4 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра, дождя и сильного снега произошел отлом веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б и последующий их наброс на неизолированные провода, в пролёте опор №№87/6-86/7. В результате попадания ветки на провода ВЛ, при прохождении электрического тока по увлажнённой мокрым снегом ветке дерева, возникло межфазное короткое замыкание и, как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-10-Б с успешным автоматическим повторным включением. 4.12 Наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б на неизолированные провода в пролёте опор №№87/6-87/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс веток деревьев на провода в пролёте опор №№87/6-87/7 на ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская, Пролет: Оп.№87/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролётах опор №№ 87/6-87/8 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-Б от опоры №1 до опоры № 170. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.03.2023 год
757213 | 109 | 2023-03-08 | 5 | 30 | 0.66665 | 2023-03-08 | 6 | 50 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/5-117/6 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и , как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/5-117/6 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 117/5 - Опора № 117/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.04.2023 год
757213 | 110 | 2023-03-08 | 5 | 30 | 0.01002 | 2023-03-08 | 5 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Коралл". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 111 | 2023-03-08 | 5 | 38 | 0.11439 | 2023-03-08 | 5 | 42 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра сорвало опорный изолятор ф."В" на опоре №59 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что привело к кратковременному межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-2-Т на ПС 35 Сосновская. 4.12 В результате сильных порывов ветра сорвало опорный изолятор ф."В" на опоре №59 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв опорного изолятора ф."В" на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.04.2023 год
757213 | 112 | 2023-03-08 | 6 | 40 | 0.076659 | 2023-03-08 | 7 | 0 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых загрузок произошел схлест проводов в в пролете оп.48-49 ВЛ 10 кВ ф.10-13-К вызвавшее перекрытие воздушного промежутка двух фаз, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ВЛ 10 кВ ф.10-13-К на ПС 35 кВ Котинская. 4.12 В следствии воздействия ветровых загрузок произошел схлест проводов в в пролете оп.48-49 ВЛ 10 кВ ф.10-13-К . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-13-К (Собств.), Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-13-К ПС 35 кВ Котинская Ответственное лицо: Мальцев С.М. 10.04.2023 год
757213 | 113 | 2023-03-08 | 7 | 10 | 0.029404 | 2023-03-08 | 7 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-10 ф.10-7-С, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-С на ПС 35кВ Сосновская. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 30-31 ВЛ-10 ф.10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.04.2023 год
757213 | 114 | 2023-03-08 | 7 | 18 | 0.0045 | 2023-03-08 | 8 | 12 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 6кВ ф.6-2-17К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6кВ ф.6-2-17К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 6кВ ф.6-2-17К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-Малиновские очистные, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-2-17К Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 115 | 2023-03-08 | 9 | 33 | 1.9871 | 2023-03-08 | 18 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Строительный мир". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 116 | 2023-03-08 | 10 | 7 | 0.008 | 2023-03-08 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре 6-54 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора на опоре 6-54 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 118 | 2023-03-08 | 10 | 25 |  | 2023-03-08 | 10 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м/с), а именно сильных порывов ветра, произошли многократные кратковременные прикосновения шлейфа ВЧ-заградителя к траверсе нижней фазы на опоре №25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению коротких замыканий и, как следствие, аварийным отключениям ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2. 4.11 Многократные кратковременные прикосновения шлейфа ВЧ-заградителя к траверсе нижней фазы на опоре №25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременные прикосновения шлейфа ВЧ-заградителя к траверсе нижней фазы. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести жесткую фиксацию шлейфа ВЧ-заградителя нижней фазы на опоре №25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.04.2023 год
757213 | 120 | 2023-03-08 | 10 | 52 |  | 2023-03-08 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2, а так же вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м\с) произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2, приведший к падению грозозащитного троса на верхний провод ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-2, и его повреждению последующим перебрасыванием оборванного грозозащитного троса на провод ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1 в пролете опор №46-47, что привело к возникновению коротких замыканий и, как следствие, аварийным отключениям ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-2, ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2, в результате чего произошло падение грозозащитного троса на верхний провод ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-2, что привело к его повреждению. Под воздействием ветровых нагрузок (до 27 м/с), произошло перебрасывание оборванного грозозащитного троса на провод ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1 в пролете опор №46-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса, повреждение верхнего провода. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2, с оценкой состояния грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести механические испытание на разрыв поврежденного грозозащитного троса из участка опор №46-47 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2. Ответственное лицо: Глотов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2 и механических испытаний на разрыв поврежденного грозозащитного троса, разработать мероприятия направленные на устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-Тяговая-1-2 включить в РП 2025 участки ВЛ, где произведен демонтаж грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2024 год
757213 | 122 | 2023-03-08 | 11 | 3 |  | 2023-03-08 | 11 | 3 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 26 м\с, произошел излом деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ, и падением на провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 (ВЛ выполнены в 2-х цепном исполнении на общих опорах) в пролетах опор №62-63 и №67-68, с последующим падением под провода ВЛ и прикосновением веток к проводам во время порывов ветра, а так же произошло прикосновение шлейфа нижней фазы "C" к траверсе на опоре №150 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 на недопустимое расстояние, что привело к появлению межфазных коротких замыканий и, как следствие, к аварийным отключениям ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 26 м\с, произошел излом деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ, и падением на провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 (ВЛ выполнены в 2-х цепном исполнении на общих опорах) в пролетах опор №62-63 и №67-68, с последующим падением под провода ВЛ и прикосновением веток к проводам во время порывов ветра, а также в следствии воздействия ветровых нагрузок, произошло прикосновение шлейфа нижней фазы "C" к траверсе на опоре №150 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, и его падение на провода. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-1, Пролет: Опора"№ 62 - Опора"№ 63; Излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, и его падение на провода. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-1, Пролет: Опора"№ 67 - Опора"№ 68; Прикосновение шлейфа нижней фазы "C" к траверсе. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, обращая особое внимание на наличие ОСД угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 . Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт шлейфа фазы "C" с установкой изолирующей распорки на опоре №150 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 , в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год
757213 | 126 | 2023-03-08 | 11 | 38 |  | 2023-03-08 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 22 м\с, произошло задувание рекламного баннера на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "С" и "B " в пролете опор №5-6 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 22 м\с, произошел наброс рекламного баннера в провода в пролете опор №5-6 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "С" и "B " в пролете опор №5-6 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Задувание рекламного баннера в провода в пролете опор №5-6 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо на администрацию города Прокопьевска о несогласованном размещении рекламных банеров в охранной зоне ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2023 год
757213 | 128 | 2023-03-08 | 11 | 45 | 0.039584 | 2023-03-08 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и обильных осадков в виде мокрого снега, произошел срыв проходного изолятора фазы "В" на вводе на КТП-Ю-4-038, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-10 СП-2 ф. 10-2-К. 4.11 В результате сильных порывов ветра и обильных осадков в виде мокрого снега, произошел срыв проходного изолятора фазы "В" на вводе на КТП-Ю-4-038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв проходного изолятора фазы "В" на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 129 | 2023-03-08 | 11 | 47 | 0.75 | 2023-03-08 | 12 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м/с), а именно сильных порывов ветра, произошло кратковременные приближение шлейфа средней фазы к траверсе на опоре №6 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. 4.11 Кратковременное приближение шлейфа средней фазы к траверсе на опоре №6 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное приближение шлейфа средней фазы к траверсе на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ Междуреченск-Междуреч-Тяг.-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку шлейфа средней фазы на опоре №6 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 год
757212 | 48 | 2023-03-04 | 1 | 54 | 0.0033 | 2023-03-04 | 1 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на ветки деревьев, произошло касание ветки дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-079, приведшие к нарушению электрической изоляции с ее аварийным отключением. 4.12 Налипание мокрого снега на ветки деревьев при ветровых нагрузках привело к опусканию ветки дерева на проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-079 и нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки дерева проводов ф. "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-079 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-079, Пролет: Оп.№13 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-079 в пролете опор №13-14. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-079 с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ . Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 год
757213 | 132 | 2023-03-08 | 12 | 3 |  | 2023-03-08 | 12 | 3 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок (до 27 м/с), а именно сильных порывов ветра, произошли многократные кратковременные прикосновения удлиненного шлейфа к траверсе нижней фазы на опоре №12 ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению коротких замыканий и, как следствие, аварийным отключениям ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5. 4.11 Многократные кратковременные прикосновения удлиненного шлейфа к траверсе нижней фазы на опоре №12 ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременные прикосновения удлиненного шлейфа траверсе нижней фазы. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-5, Опора анк. мет.УТ-90 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфа нижней фазы на опоре №12 ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Николаевская_М-5, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.04.2023 год
757213 | 136 | 2023-03-08 | 12 | 30 | 1.06 | 2023-03-08 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов оп 46/6 - 46/7 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-22-А. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов оп 46/6 - 46/7 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-22-А, Пролет: Опора № 44/6 - Опора № 44/7 | Организационное мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А от Пс 110 кВ Драгунский Водозабор. Ответственное лицо: О.М. Махнев 10.04.2023 год
757213 | 143 | 2023-03-08 | 12 | 36 | 0.057 | 2023-03-08 | 18 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя кафе "Галина2. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 145 | 2023-03-08 | 12 | 45 | 1.6608 | 2023-03-08 | 16 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 26м/с, произошел излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на провода в пролете опор №101-102 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. 4.12 Падение дерева на провода в пролете опор №101-102 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 вследствие излома дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 26 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на ВЛ 110 кВ Мундыбашская-Бенжереп-2, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 на наличие ОСД угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2023 год
757213 | 146 | 2023-03-08 | 12 | 48 | 1.0141 | 2023-03-08 | 17 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ДСУ. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 150 | 2023-03-08 | 13 | 16 | 0.22995 | 2023-03-08 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-ЮКС. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 151 | 2023-03-08 | 13 | 16 | 0.49744 | 2023-03-08 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Ефремов. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 153 | 2023-03-08 | 14 | 5 | 0.01 | 2023-03-08 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаза А и В в пролете опор № 19-20 на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.04.2023 год
757213 | 157 | 2023-03-08 | 14 | 36 | 0.000501 | 2023-03-08 | 14 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Ермолкин. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757212 | 49 | 2023-03-04 | 5 | 12 | 0.0017505 | 2023-03-04 | 5 | 19 | 3.4.12.2 Вследствие перехода температуры окружающего воздуха от +2˚С до -7˚С, сопровождающееся налипанием мокрого снега, а также под воздействием порывов ветра до 17 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-030 в пролете между приемной траверсой ТП и оп. № 1. 4.12 Вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов, произошел схлест проводов ВЛ и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-030 в пролете между приемной траверсой ТП и оп. № 1, приведшее к междуфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-030 в пролете между приемной траверсой ТП и оп. № 1. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 030, Пролет: ТП-ЦИ-030 - опора №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-030 в пролете между приемной траверсой ТП и оп. № 1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-030 по всей длине с измерением стрелы провеса. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 год
757212 | 50 | 2023-03-04 | 4 | 1 | 0.004995 | 2023-03-04 | 4 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-З, на провода фазы "А и "В" в пролете опор №№64-65, приведшие к межфазному КЗ с отключением В-10 кВ ф.10-15-З на ПС 35 кВ Рассвет. 4.12 Вследствии наброса ветки дерева на провода ВЛ произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А и "В" в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ ф.10-15-З от ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного изодяционного промежутка между проводами фазы "А и "В" в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ ф.10-15-З от ПС 35 кВ Рассвет. на Ф-10-15-З, Пролет: Оп.№64 - Оп.№65 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ ф.10-15-З от ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор №64-65. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-З с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток и деревьев. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 год
757210 | 94 | 2023-03-08 | 5 | 37 | 20.0536 | 2023-03-08 | 8 | 25 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 75-76 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Безбородов А.В. 09.04.2023 год
757212 | 56 | 2023-03-08 | 13 | 44 | 0.0085017 | 2023-03-08 | 13 | 54 | 3.4.8.4 При воздействии сильных порывов ветра (до 21 м/с), произошел вылет части картонной упаковки из мусорного контейнера, не имеющего верхней защитной крышки, вследствие чего произошёл её наброс на провода фазы «А» и фазы «В», приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушноого изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-180 в пролете опор №1-2 посторонним предметом (часть картонной упаковки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-180 в пролете опор №1-2 посторонним предметом. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-180, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-180 на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Горняцкого-Драчёнинского отдела Ленинск-Кузнецкого муниципального района о необходимости оснащения мусорных контейнеров защитными крышками или установки крыши для места установки мусорных контейнеров, находящихся по адресу: п. ст. Егозово ул. Полевая. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.04.2023 год
757212 | 59 | 2023-03-03 | 23 | 13 | 0.027515 | 2023-03-04 | 0 | 10 | 3.4.7.3 При воздействии мокрого снега и порывов ветра до 13м/с, а также в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №22/149-22/150 ВЛ-10кВ ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозово (ОАО "РЖД"), произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Схлест проводов в пролете опор №22/149-22/150 ВЛ-10 ф.10-4-Ч от ПС 110кВ Егозово (ОАО "РЖД"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №22/149-22/150 ВЛ-10 ф.10-4-Ч. на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.22/149-оп.22/150 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-4-Ч на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №22/149-22/150 ф. 10-4-Ч Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения о необходимости проведения проверки РЗА В ф.10-4-Ч ПС 110кВ Егозовская, на предмет соответствия действия защит уставкам РЗА. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.04.2023 год
757212 | 60 | 2023-03-04 | 3 | 15 |  | 2023-03-04 | 3 | 15 | 3.4.12.1 Во время сложных метеорологических условий (осадки в виде мокрого снега) произошло налипание снега на проводах в пролете опор №№12-13 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская. При сильном порыве ветра произошел схлест проводов между фазой "А" и фазой "С" , что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию двух проводов с последующим падением их на землю в пролете опор №№12-13 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская. 4.12 Схлест проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская привел к междуфазному короткому замыканию и перегоранию двух проводов с последующим падением их на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов между фазой "А" и фазой "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35кВ Евтинская. на ВЛ 35 кВ Б-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт проводов и установку дополнительной распорки в пролете опор №№12-13 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35кВ Евтинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить служебную записку заместителю директора по инвестиционной деятельности Митину В.В. о необходимости проведения претензионной работы с проектной организацией ООО "Современные технологии проектирования" о несоответствии проектной документации по ВЛ-35кВ Б-9, отпайка на ПС 35кВ Евтинская для обеспечения надежной работы ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.03.2023 год
757212 | 64 | 2023-03-08 | 14 | 0 | 0.005928 | 2023-03-08 | 14 | 36 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-044 и при воздействии порывов ветра до 20 м/с, произошел подхлест провода фазы "А" с фазой "С", приведший к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-044 при неотрегулированной стреле провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-044, Пролет: Опора №3/4 - Опора №3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-044. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-044. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.03.2023 год
757212 | 71 | 2023-03-08 | 13 | 45 | 0.0017505 | 2023-03-08 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного проведения работ по регулировке стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-ЦИ-033 в пролете опор №№9-10, а также под воздействием порывов ветра (до 18 м/с), произошел схлёст проводов ВЛ, приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 18 м/с) произошел схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-ЦИ-033 в пролете опор №№9-10, приведший к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 033, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-ЦИ-033 в пролете оп. №№9-10. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-033 по всей длине с измерением стрелы провеса. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 16.04.2023 год
757210 | 108 | 2023-03-08 | 5 | 38 | 0.002505 | 2023-03-08 | 5 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 22 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 91-92, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 91-92 ВЛ-10 кВ Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-13-Л_ПС 35 кВ Силинская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.04.2023 год
757212 | 75 | 2023-03-05 | 21 | 45 |  | 2023-03-05 | 21 | 45 | 3.4.12.1 Во время сложных метеорологических условий (осадки в виде мокрого снега) произошло налипание снега на проводах в пролете опор №№15-16, 160-161, 164-165 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская. При сильном порыве ветра в пролете опор №№15-16, 160-161, 164-165 Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская произошел схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию двух проводов фазы "В" и фазы "С" с последующим падением их на землю в пролете опор №№15-16 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская. 4.12 Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№15-16 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская привел к междуфазному короткому замыканию и перегоранию двух проводов с последующим падением их на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №№15-16 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская на ВЛ 35 кВ Б-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов и установку дополнительной распорки в пролете опор №№15-16 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайка на ПС 35 кВ Евтинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить служебную записку в управление капитального строительства для проведения претензионной работы с проектной организацией ООО "Современные технологии проектирования" о несоответствии проектной документации. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.04.2023 год
757210 | 113 | 2023-03-08 | 14 | 4 |  | 2023-03-08 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов, при длительной эксплуатации (53 года) и воздействия порывов ветра (до 16 м/с), на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь, произошел обрыв грозотроса. При падении незакрепленного грозотроса, произошло приближение к проводам фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь. Для безопасного выполнения работ по снятию грозотроса с ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь, по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2. 4.14 Обрыв грозотроса на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести экспертизу на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам экспертизы на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 28.04.2023 год
757210 | 123 | 2023-03-07 | 16 | 26 | 0.306 | 2023-03-07 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 85 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая, что привело к разрушению изолятора с последующим пробоем изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазой "С" и траверсой на опоре № 85 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-4-З_ПС 35 кВ Новая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая на предмет состояния штыревой изоляции ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.04.2023 год
757212 | 23 | 2023-02-08 | 18 | 15 | 0.0015 | 2023-02-08 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Схлест фазного и нулевого провода А-16 на вводе в здание по адресу нп Первомайский, ул, Березовая, 3, запитанного от опоры №3/3/1/1 ф.1 ТП-372. Схлест провода произошел в результате падения снега на вводе в дом при очистке крыши от снега потребителем. | Техническое мероприятие 1 Оперативной штангой разбить схлест провода на вводе в здание, запитанного от опоры №3/3/1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-372. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить письмо потребителю Калининой Ольге Викторовне, проживающей по адресу Промышленновский муниципальный округ, н.п. Первомайский, ул Берёзовая, 3, о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.03.2023 год
757210 | 64 | 2023-02-09 | 21 | 0 | 1.0216 | 2023-02-09 | 23 | 27 | 3.4.8.2 В результате движения с поднятой стрелой экскаватора сторонней организации, произошёл обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.4 В результате увеличения механической нагрузки, вызванное воздействием техники сторонних лиц, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд спецтехники на Ф-6-22-ЗВ_ПС Звездная, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная на оценку состояния габарита в пролете опор №№ 10-17. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 год
757210 | 65 | 2023-02-10 | 20 | 31 | 0.00795 | 2023-02-10 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-238 Ф-10-7-СБ в пролете опор №№ 9-10, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-238 Ф-10-7-СБ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-238 Ф-10-7-СБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-238_Ф-10-7-СБ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-238 Ф-10-7-СБ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-238 Ф-10-7-СБ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 год
757210 | 66 | 2023-02-09 | 18 | 18 |  | 2023-02-09 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 283-284 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к провису провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 283-284 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.03.2023 год
757210 | 69 | 2023-02-12 | 17 | 35 | 0.18085 | 2023-02-12 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 283/21-283/22 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 283/21-283/22 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на проводах на Ф-10-8-С_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинскаяна наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ и угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинскаяразработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.03.2023 год
757213 | 47 | 2023-02-13 | 15 | 13 | 0.027499 | 2023-02-13 | 17 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств материалов, произошло межфазное короткое замыкание между контактами АВ 0,4кВ ф.2 ТП Ю-1-037, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП Ю-1-037 4.12 В результате длительной эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств материалов, произошло межфазное короткое замыкание между контактами АВ 0,4кВ ф.2 ТП Ю-1-037. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание между контактами на ТП-Ю-1-037, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ ф.2 ТП Ю-1-037 Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.03.2023 год
757212 | 26 | 2023-02-10 | 19 | 20 | 0.008667 | 2023-02-10 | 20 | 12 | 3.4.8.5 Столкновение стороннего грузового автомобиля с опорой № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-ЦИ-051 привело к схлесту проводов ф. "В" и "С" в пр. оп. №№ 1-3 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Неумышленное столкновение грузового автомобиля с опорой №1 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 ТП-ЦИ-051 привело к схлесту проводов в пр. оп. №№ 1-3 и возникновению межфазного КЗ с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неумышленное столкновение стороннего автомобиля с опорой ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 051, Пролет:ТП-ЦИ - 051 - опора №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-ЦИ-051 на предмет выявления дефектов ЛЭП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию о возбуждении следственного дела по факту причинения вреда имуществу филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 15.03.2023 год
757213 | 48 | 2023-02-13 | 22 | 36 | 0.1694 | 2023-02-13 | 23 | 53 | 3.4.7.3 В следствии естественного старение материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло ослабление контакта шины 0,4 кВ фазы «С» КТП-Ю-3-018, что стало причиной возникновения короткого замыкания, повреждения шины 0,4 кВ фазы «С» КТП-Ю-3-018 и, как следствие, аварийного отключения секции шин 0,4 кВ КТП-Ю-3-018. 4.11 В следствии естественного старение материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло ослабление контакта шины 0,4 кВ фазы «С» КТП-Ю-3-018, что стало причиной повреждения шины 0,4 кВ фазы «С» КТП-Ю-3-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шины 0,4 кВ фазы «С» КТП-Ю-3-018 на ТП-Ю-3-018, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выводной шины 0,4 кВ фазы "А" до Руб.-0,4 Т-1 КТП-Ю-3-018. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку шпилек фаз А, В, С , N на Т-1 КТП-Ю-3-018. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования КТП-Ю-3-018. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.03.2023 год
757210 | 70 | 2023-02-15 | 12 | 20 | 0.621 | 2023-02-15 | 13 | 29 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Журавлев Валерий Ильич 17.03.2023 год
757213 | 51 | 2023-02-15 | 17 | 55 |  | 2023-02-15 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло разрушение опорного изолятора ф.В и ТТ ф.С 2с-6 РП-22 от КЛ-6-16-22, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка и, как следствие, аварийного отключения на 2с-6 РП-22 от КЛ-6-16-22. 4.14 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло разрушение опорного изолятора ф.В и ТТ ф.С 2с-6 РП-22 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф.В и ТТ ф.С 2с-6 РП-22 на РП-22, ВМГП-10-630-20 с ППВ-10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену поврежденного оборудования на РП-22. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования РП-22 Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.03.2023 год
757213 | 52 | 2023-02-17 | 22 | 42 | 0.23667 | 2023-02-18 | 1 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13 в шкафу РУ 0,4 кВ, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13. 4.11 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13 в шкафу РУ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-13 (Куйб.), ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.03.2023 год
757210 | 71 | 2023-02-16 | 17 | 10 | 0.22936 | 2023-02-16 | 17 | 26 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Дюков Михаил Александрович 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 20.03.2023 год
757212 | 28 | 2023-02-18 | 16 | 40 | 0.0035351 | 2023-02-18 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение на вводном кабеле на здании МБУ РКДК по адресу н.п. Плотниково, ул Школьная, 18, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174. | Организационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.03.2023 год
757212 | 29 | 2023-02-17 | 21 | 19 | 0.39299 | 2023-02-17 | 23 | 30 | 3.4.7.3 При небольшом порыве ветра произошло касание ветками березы проводов ВЛ 10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№38-39 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Касание веткой дерева проводов ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№38-39 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР и ОСД в пролете опор №№38-39 на ф. 10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х от ПС 35 кВ Пермяковская по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская от ДКР и ОСД согласно ЛО и разработанных планов ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 21.06.2023 год
757210 | 72 | 2023-02-20 | 1 | 42 | 0.0248 | 2023-02-20 | 1 | 48 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных работ сторонней организацией в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролёте опор № № 39-40 гусеничным трактором сторонней организации. Произошло возникновение однофазного короткого замыкания с прохождением сигнализации "Нарушение изоляции" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. 4.4 При воздействии на провод в пролёте опор ВЛ-10 кВ Ф-10-2-И, вызванной наездом гусеничного трактора сторонней организации, произошёл обрыв провода в пролёте опор №39-№40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд техники сторонней организации на ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-И ПС 35 кВ Ижморская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 22.03.2023 год
757210 | 73 | 2023-02-21 | 21 | 50 |  | 2023-02-21 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в здание детского сада по адресу: с. Верхотомское от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-475 Ф-10-19-В, собственник МБОУ "Верхотомская ООШ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику МБОУ "Верхотомская СОШ" о необходимости устранения замечаний вводного кабеля. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.03.2023 год
757210 | 74 | 2023-02-21 | 17 | 14 |  | 2023-02-21 | 17 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на фидере Ф-РП-1-II, собственник ОАО «Анжеромаш» (Согласно Приложению №1 Акт воздействия сторонних лиц и Приложению №2 Запрос о причине отключения). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «Анжеромаш» с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов В.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.03.2023 год
757213 | 56 | 2023-02-23 | 14 | 45 | 1.0567 | 2023-02-23 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-ТП12 на опоре 17 ВЛ-6кВ ф.6-6-ТП12, что привело к междуфазному короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-6-ТП12 на РП-23. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-6-ТП12 на опоре 17 ВЛ-6кВ ф.6-6-ТП12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-6-6-ТП-12, Опора П10-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.6-6-ТП12 РП-23 на опоре № 17. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.04.2023 год
757213 | 57 | 2023-02-24 | 11 | 55 | 0.0041625 | 2023-02-24 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя АО " Угольная компания Сибирская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 59 | 2023-02-24 | 14 | 32 | 0.085413 | 2023-02-24 | 15 | 13 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя АО " Угольная компания Сибирская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 60 | 2023-02-25 | 11 | 20 | 0.44001 | 2023-02-25 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв шлейфа на опоре №67/1 ВЛ-6кВ ф.6-25-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.6-25-А. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв шлейфа на опоре №67/1 ВЛ-6кВ ф.6-25-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Ф-6-25-А, Опора П10-31ц | Организационное мероприятие 1 Произвести замену шлейфа на опоре №67/1 ВЛ 6 кВ ф.6-25-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.04.2023 год
757213 | 61 | 2023-02-25 | 17 | 53 | 0.0135 | 2023-02-25 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19, что стало причиной возникновения междуфазное короткое замыкание и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19. 4.11 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-19 (Ордж.), опора А23 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.03.2023 год
757213 | 62 | 2023-02-25 | 20 | 15 | 0.060835 | 2023-02-25 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО"Транскол" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757210 | 75 | 2023-02-23 | 18 | 25 |  | 2023-02-23 | 18 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.03.2023 год
757212 | 30 | 2023-02-23 | 11 | 50 | 0.45332 | 2023-02-23 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" ОПН на ТП-130 ф.10-14-Б, что привело к замыканию шлейфа ф. "В" со шлейфом фазы "А" ОПН на ТП-130 ф.10-14-Б и аварийным отключением ф.10-14-Б на ПС 35 кВ Урская. 4.4 Обрыв шлейфа фазы "В" ОПН на ТП-130, с падением его на шлейф фазы "А" ОПН ТП-130 привел в обрыву шлейфа фазы "А" ОПН ТП-130 ф.10-14-Б с нарушением электрической изоляции линии и ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов ОПН-10 ф. "А", "В" на ТП-130 ф.10-14-Б ПС 35 кВ Урская. на Ф-10-14-Б, Пролет № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление проводных шлейфов ОПН ф. "А", "В" на ТП-130 ф.10-14-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить грозозащиту с проверкой ОПН до начала грозового сезона на ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б на предмет качества соединений элементов ОПН-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 год
757210 | 76 | 2023-02-23 | 21 | 25 | 0.00018337 | 2023-02-23 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4/5-№ 4/6, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-25. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №4/5-№4/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-25, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-25, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 2 ТП-25. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.03.2023 год
757210 | 77 | 2023-02-24 | 19 | 54 | 1.675 | 2023-02-24 | 23 | 15 | 3.4.9.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева на провода бесхозного участка ВЛ-6 кВ Ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 212/17-212/18, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 212/17-212/18 ВЛ-6 кВ Ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.03.2023 год
757210 | 78 | 2023-02-24 | 12 | 15 | 0.01875 | 2023-02-24 | 13 | 30 | 3.4.8.5 Под воздействием сырого снега, расположенного на крыше склада потребителя, произошло нарушение каркасной конструкции и привело к падению данного склада на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-328, с последующем изломом стойки у основания опоры и обрыву четырех проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-328 и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-328. 4.4 Излом у основания стойки опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-328, обрыв четырех проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-328. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-328, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Излом стойки опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-328, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-328 на наличие замечаний в охранной зоне. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-328 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.03.2023 год
757210 | 79 | 2023-02-24 | 11 | 56 | 0.00175 | 2023-02-24 | 11 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-584 Ф-6-18-М в пролете опор №2-№3, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-584 Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-584 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-584_Ф-6-18-М, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-584 Ф-6-18-М на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-584 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.03.2023 год
757210 | 80 | 2023-02-21 | 21 | 15 | 0.05 | 2023-02-21 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Из-за нарушения контакта в токовом клеммнике фазы "А" (цепь А501) в ячейке 3В-6 Т-2 ПС 110 кВ АКЗ, при внешнем КЗ (на отходящем фидере), при отсутствии тока по фазе "А" стороны 6 кВ появился ток небаланса, что привело к ложному срабатыванию ДЗТ Т-2-25 ПС 110 кВ АКЗ. Из-за плохого контакта в контактном элементе вторичных цепей тележки 4В-6 Т-2-25, в следствии недостаточного вката тележки 4В-6 Т-2-25 не работало реле 4РПП повторитель положения выключателя 4В-6 Т-2-25 действующее на включение СВ-6 2-4 сек. 4.13 В ячейке 3В-6 Т-2В ПС 110 кВ АКЗ, в следствии деградационных изменений свойств материала из-за длительного срока эксплуатации (46 лет), произошло нарушение резьбы винта мостика токовых цепей фазы "А" (цепь А501), что привело к недостаточному нажатию мостика токовых цепей и нарушению контакта в токовом клеммнике фазы "А" (цепь А501). При отсутствии тока по фазе "А" стороны 6 кВ появился ток небаланса и ложно сработала ДЗТ Т-2-25 ПС 110 кВ АКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение резьбы винта мостика токовых цепей фазы "А" (цепь А501) на ПС 110 кВ АКЗ, Трансформатор ТРДН-25000/110/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку рабочим током или током от постороннего источника ДЗТ Т-2-25 ПС 110 кВ АКЗ. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 28.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку выкатного элемента 4В-6 Т-2-25 ПС 110 кВ АКЗ. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Городского участка СРЗА по п.7.3.2 СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». Ответственное лицо: Воропанов О.А. 07.04.2023 год
757210 | 81 | 2023-02-23 | 21 | 2 | 0.12167 | 2023-02-23 | 22 | 46 | 3.4.8.2 В результате движения с поднятым кузовом грузового автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв проводов фазы "С" на опоре № 36 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фазы "С" на опоре № 36 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.04.2023 год
757213 | 64 | 2023-02-27 | 17 | 57 | 0.015167 | 2023-02-27 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Ю-2-104 в пролете опор №6/16-6/19, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-Ю-2-104. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-Ю-2-104 в пролете опор №6/16-6/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-Ю-2-104, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать замену провода в пролете опор 6/16-6/19 ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-Ю-2-104 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.03.2023 год
757213 | 65 | 2023-02-27 | 22 | 30 | 0.0171 | 2023-02-27 | 22 | 57 | 3.4.8.2 В следствии воздействия крупногабаритной снегоуборочной техники произошел схлест проводов в пролете опор 1-1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-011, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-011 4.4 В следствии воздействия крупногабаритной снегоуборочной техники произошел схлест проводов в пролете опор 1-1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011, Опора П3-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролет опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: Махнев О.М. 06.04.2023 год
757213 | 67 | 2023-02-28 | 2 | 2 | 1.8733 | 2023-02-28 | 6 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Ромашка-2" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 68 | 2023-02-28 | 10 | 25 | 0.14833 | 2023-02-28 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО"Транскол" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757213 | 69 | 2023-02-28 | 14 | 3 | 0.025 | 2023-02-28 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-107, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-107. 4.11 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и возрастания нагрузки произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-107. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-107 (Куйб.), Опора УП1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-107 Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.04.2023 год
757210 | 83 | 2023-02-28 | 16 | 52 | 0.002668 | 2023-02-28 | 16 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ в пролете опор №№ 15-16, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "B" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-238_Ф-10-7-СБ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-238 Ф-10-7-СБ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.04.2023 год
757210 | 84 | 2023-03-01 | 0 | 5 | 0.001666 | 2023-03-01 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел излом с падением крупной ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-297 Ф-6-1-РП-1 в пролете опор № 19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-297 Ф-6-1-РП-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-297 Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-297 Ф-6-1-РП-1 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-297 Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.04.2023 год
757210 | 85 | 2023-02-23 | 22 | 15 | 0.088748 | 2023-02-23 | 23 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 12 м/с) произошло падение ветки на шлейфа ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская между ЛР-10 ТП-И-154 и ПК-10 кВ ТП-И-154 без обрыва провода на фазы «А», «В», «С», с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз «А», «В», «С» ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская из-за падения ветки на шлейфа между ЛР-10 кВ и ПК-10 кВ ТП-И-154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз «А», «В», «С» ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская между ЛР-10 кВ опора № 130/13и ПК-10 кВ ТП-И-154. на Ф-10-6-КТ_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 130/13- ТП-И-154 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская на наличие ОСД, ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.04.2023 год
757213 | 71 | 2023-03-01 | 2 | 53 | 0.63209 | 2023-03-01 | 6 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения материалов произошел обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№100 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К с ПС 110 кВ Стройбаза, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-К с ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В результате длительной эксплуатации и старения материалов произошел обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№100 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К с ПС 110 кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на №100 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К фаза "В" с ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.04.2023 год
757213 | 72 | 2023-03-01 | 15 | 37 | 1.38 | 2023-03-01 | 17 | 9 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КэНК" г.Осинники, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757210 | 86 | 2023-02-24 | 22 | 10 | 0.287 | 2023-02-25 | 2 | 16 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов сильного ветра, скоростью 15-20 м/с (Согласно Приложению №4 Метеосправка), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №67 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на провод фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-К. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "А" на провод фазы "С" опоры №67 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №67 марки А-50 на ф.10-10-К ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.04.2023 год
757210 | 89 | 2023-02-24 | 23 | 32 | 0.004175 | 2023-02-24 | 23 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра 15 м/с (Согласно Приложению №4 Метеосправка) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково на провода ВЛ в пролете опор №26-№27, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ф.10-4-Т РП 10 кВ Дворниково | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия направленные на устранение Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.04.2023 год
757213 | 73 | 2023-03-01 | 16 | 47 | 0.011423 | 2023-03-01 | 16 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Колбасный цех" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757210 | 90 | 2023-02-25 | 21 | 32 |  | 2023-02-25 | 21 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с) произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-117 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №13-№14, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-117 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-117 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская из-за порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-117 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-117 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.03.2023 год
757213 | 74 | 2023-03-02 | 13 | 18 |  | 2023-03-02 | 13 | 18 | 3.4.12.5 В следствии перепада температуры окружающего воздуха (от -6°С до +6,5°С) произошло таяние шапки снега на верхней траверсе, с последующем падением на полимерный изолятор фазы "B", что привело к попаданию влаги в месте соединения металлического оконцевателя полимерного изолятора, приведшее к электродуговому перекрытию между полимерным изолятором фазы "B" и траверсой на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. 4.11 Перекрытие полимерного изолятора с траверсой на опоре №130 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая из-за попаданию влаги в место соединения металлического оконцевателя полимерного изолятора из-за таяния снега вызванного перепадом температуры окружающего воздуха (от -6°С до +6,5°С) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора на опоре №130 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Опора пром. мет.П5М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого полимерного изолятора фазы "B" на опоре №130 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Темирская - Калары в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.04.2023 год
757213 | 75 | 2023-03-02 | 16 | 22 | 0.0001503 | 2023-03-02 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-018, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-018. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-018. Ответственное лицо: будаев О.А. 15.04.2023 год
757213 | 76 | 2023-03-02 | 16 | 31 |  | 2023-03-02 | 16 | 31 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 09.04.2023 год
757213 | 77 | 2023-03-02 | 17 | 35 | 0.185 | 2023-03-02 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на оп.45 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" в сети 6 кВ ПС 110 кВ Безруковская и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. 4.4 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на оп.45 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на Ф-6-11-П, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 09.04.2023 год
757213 | 78 | 2023-03-02 | 18 | 20 | 1.27 | 2023-03-02 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Ягодка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757213 | 79 | 2023-03-03 | 1 | 6 | 0.01503 | 2023-03-03 | 1 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "НРСУ" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год
757210 | 91 | 2023-03-01 | 23 | 30 | 0.295 | 2023-03-02 | 2 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения кабеля фаз "А" и "С" на автоматическом выключателе ф-2 0,4 кВ ТП-022 ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим электродуговым перекрытием сверху фаз "А" и "С" АВ 0,4 кВ и перегоранием плавких вставок фазы "А", "В", "С" по стороне 10 кВ трансформатора ТП-022 ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.11 Электродуговое перекрытие сверху фаз "А" и "С" АВ 0,4 кВ и перегоранием плавких вставок фазы "А", "В", "С" по стороне 10 кВ трансформатора ТП-022 ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-022, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ТП-022 ф.10-8-Б ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ТП-022 ф.10-8-Б ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.04.2023 год
757213 | 80 | 2023-03-03 | 2 | 26 | 0.00167 | 2023-03-03 | 2 | 27 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф, в результате которого на ВЛ произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ф.10-3-Ф на РП 10 кВ Ильинский. 4.11 Под воздействием сильного ветра произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф РП 10 кВ Ильинский. Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.04.2023 год
757213 | 82 | 2023-03-03 | 3 | 18 | 0.24003 | 2023-03-03 | 3 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-18-В в пролете от ТП-8 до опоры №10/12 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению "земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-18-В от ПС 35кВ Абашевская 1/2. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-18-В в пролете от ТП-8 до опоры №10/12 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению "земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-18-В от ПС 35кВ Абашевская 1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на Ф-6-18-В, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-18-В, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.04.2023 год
757213 | 84 | 2023-03-03 | 3 | 38 | 18.9582 | 2023-03-03 | 12 | 20 | 3.4.12.5 В следствии неудовлетворительного состояния крыши КРУНа 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, а так же перепада температуры 02.03.2023 через 0 (от -6С до+6С), обильного выпадения мокрого снега 03.03.2023, произошло попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, что стало причиной возникновения короткого замыкания ф.10-3-Л, что привело к аварийному отключению В-10 Т-1-16 из-за близкого короткого замыкания на ф.10-14-А при попытке включения МСВ-10 на ПС 35 кВ Сосновская. 4.12 В следствии неудовлетворительного состояния крыши КРУНа 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, а так же перепада температуры 02.03.2023 через 0 (от -6С до+6С), обильного выпадения мокрого снега 03.03.2023, произошло попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ на ПС 35 кВ Сосновская, ВКЭ-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя и проходных изоляторов ф.10-14-А на ПС 35 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания 1с-10 ПС 35 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЗРУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на предмет не герметичности крыши. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 ПО результатам осмотра ЗРУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на предмет не герметичности крыши, разработать график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.04.2023 год
757210 | 92 | 2023-03-02 | 14 | 40 | 0.0108 | 2023-03-02 | 15 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЧЛ Рожков А.Е. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику Рожкову А.Е. о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.04.2023 год
757210 | 93 | 2023-03-02 | 11 | 45 | 0.68701 | 2023-03-02 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств витковой изоляции силового трансформатора ТП-Я-032 СП-1 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к межвитковому замыканию фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-1 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ. 4.12 Межвитковое короткое замыканием фаз "В" и "С" силового трансформатора ТП-Я-032 СП-1 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на ТП-Я-032, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.03.2023 год
757212 | 31 | 2023-03-02 | 23 | 45 | 0.045 | 2023-03-02 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К. Это привело к межфазному КЗ с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К от ПС 35 кВ Трудармейская. 4.12 Падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К в пролете опор №16-17 привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки ОСД на провода ВЛ 10 кВ Ф- 10-1-К на Ф-10-1-К, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К по всей длине на предмет наличия ДКР и угрожающих ОСД вдоль трассы ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 05.04.2023 год
757210 | 95 | 2023-03-01 | 6 | 43 | 0.002505 | 2023-03-01 | 6 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская вблизи пролета опор №№ 60/40-60/41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ/УРПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 60/40-60/41 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 60/40 - Опора № 60/41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.04.2023 год
757212 | 37 | 2023-03-02 | 17 | 22 | 0.0020825 | 2023-03-02 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В результате воздействия дождя и порывов ветра до 14 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-065, произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Разрегулировка стрел провеса проводов фаз "А" и "В"в пролете опор 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-065 привела к их схлесту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В"в пролете опор 1/8-1/9 ф.3 ТП-065 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-065, Пролет: оп.1/8-оп.1/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-065 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-065. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-065. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.05.2023 год
757210 | 97 | 2023-03-01 | 2 | 24 | 0.07333 | 2023-03-01 | 3 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 35/5/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка, что привело к падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры с последующим появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "С" на опоре № 35/5/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка о металлическую траверсу опоры, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №35/5/2 марки А-50 на ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.04.2023 год
757212 | 39 | 2023-03-03 | 1 | 32 | 0.40734 | 2023-03-03 | 3 | 6 | 3.4.7.3 Под воздействием неблагоприятных погодных условий в течение длительного срока эксплуатации (более 39 лет) произошло повреждение ввода 10 кВ Т-1 на ТП-067 ф.10-6-П, что привело к аварийному отключению ф.10-6-П на ПС 35 кВ Рассвет. 4.12 Повреждение ввода 10 кВ Т-1 на ТП-067, выполненного изолированными проводами СИП-3 1*50, привело к нарушению электрической изоляции и аварийному отключению ф.10-6-П от ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода 10 кВ Т-1 на ТП-067 на Присоединение трансформатора Т-1 10 кВ, TP010-0029217-14-01-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку средств грозозащиты 10 кВ, установленных на ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П и присоединенных к ней ТП10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр вводов 10 кВ ТП-10/0,4 кВ ф. 10-6-П, выполненных проводом СИП, на предмет соответствия требованиям действующих НТД в электроэнергетике. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2023 год
757210 | 98 | 2023-03-01 | 5 | 35 | 0.0002505 | 2023-03-01 | 5 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская на провода в пролете опор №№ 40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская действием МТЗ с НАПВ/УРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 06.04.2023 год
757210 | 101 | 2023-03-03 | 8 | 30 | 0.38 | 2023-03-03 | 11 | 2 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 255 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б ПС 110 кВ Иверка, произошел излом опоры с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.4 В результате увеличения динамической нагрузки, вызванной наездом автомобиля неизвестных лиц, произошло повреждение опоры № 255 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б ПС 110 кВ Иверка с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд техники стороннего лица на опору № 255 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б ПС 110 кВ Иверка. на Ф-10-3-Б_ПС 110 Иверка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 07.04.2023 год
757210 | 103 | 2023-03-01 | 21 | 0 | 0.0085 | 2023-03-01 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств внутренних обмоток силового трансформатора ТП-259 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-С от ПС 110 кВ 3704 км, что привело к пробою изоляции фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-С от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции внутренних обмоток силового трансформатора фаз "А" и "В" на ТП-259 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-С от ПС 110 кВ 3704 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ТП-259, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП-259 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-С от ПС 110 кВ 3704 км на наличие замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-259 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-С от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей николаевич 15.04.2023 год
757210 | 104 | 2023-03-01 | 19 | 20 | 0.13532 | 2023-03-01 | 19 | 49 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.04.2023 год
757213 | 121 | 2023-03-03 | 3 | 47 | 3.9334 | 2023-03-03 | 8 | 42 | 3.4.12.5 В следствии неудовлетворительного состояния крыши КРУНа 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, а так же перепада температуры 02.03.2023 через 0 (от -6С до+6С), обильного выпадения мокрого снега 03.03.2023, произошло попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, что стало причиной возникновения короткого замыкания ф.10-3-Л, что привело к аварийному отключению В-10 Т-1-16 из-за близкого короткого замыкания на ф.10-14-А при попытке включения МСВ-10 на ПС 35 кВ Сосновская. 4.12 В следствии неудовлетворительного состояния крыши КРУНа 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская, а так же перепада температуры 02.03.2023 через 0 (от -6С до+6С), обильного выпадения мокрого снега 03.03.2023, произошло попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание влаги на 1 секцию шин 10 кВ на Ф-10-2-Т, Опора А10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.04.2023 год
757210 | 42 | 2023-01-21 | 2 | 38 | 0.25491 | 2023-01-21 | 5 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности вязки провода фазы "В" на опоре № 126 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" с последующим приближением незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 126-127 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Ф-10-6-Т_ПС 110 Пихтач, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач на предмет надежного крепления провода. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.02.2023 год
757210 | 43 | 2023-01-21 | 2 | 2 | 0.00075 | 2023-01-21 | 2 | 5 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-043 ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."А" и ф."В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.02.2023 год
757212 | 14 | 2023-01-22 | 14 | 13 | 0.069501 | 2023-01-22 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Ввиду не отрегулированной стрелы провеса провода, при резком понижении температуры окружающего воздуха, произошёл обрыв провода фазы "В" ВЛ 10 кВ ф-10-1-Ч в пролете опор №115-116 ПС 35 кВ Михайловская, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.14 Избыточное тяжение провода А-70 ф. "В" с последующем разрывом, в результате воздействия низких температур, в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Ч ПС 35 кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. В" в пр.оп. №№ 115-116 на Ф-10-1-Ч, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "В" в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ ф-10-1-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 31.03.2023 год
757212 | 16 | 2023-01-22 | 16 | 19 | 0.111 | 2023-01-22 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов в процессе эксплуатации оборудования КТП-ЦТ-097 привело к пробою полимерной изоляции и разрушению ОПН-10 фазы "А" на КТП-ЦТ-097. 4.12 Пробой с разрушением полимерной изоляции ОПН-10 фазы "А" на КТП-ЦТ-097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ОПН-10 ф. "А" на ТП-097, ОПНп-10/12/10/2-II УХЛ2 Балтэнерго фА | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж ОПН 10 фазы "А" на КТП-ЦТ-097. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замену ОПН-10 фазы "А" на КТП-ЦТ-097. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.04.2023 год
757213 | 25 | 2023-01-23 | 16 | 22 | 0.0045 | 2023-01-23 | 16 | 31 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-030, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030. Ответственное лицо: О.М.Махнев 28.02.2023 год
757210 | 44 | 2023-01-19 | 22 | 0 |  | 2023-01-19 | 22 | 0 | 3.4.8.2 В результате приближения на недопустимое расстояние техники в пролете опор №№ 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и повреждением нижнего провода фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и "С" в пролете опор № 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная, Пролет: Опора №209 - Опора №210 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габаритов проводов в пролете опор № 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки измерения габаритов проводов в пролете опор № 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО "УК Анжерская - Южная" о необходимости принятия мер, направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в полицию по факту отключения и повреждения провода фазы "С" в пролете опор № 209-210 ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 25.02.2023 год
757212 | 17 | 2023-01-20 | 18 | 38 |  | 2023-01-20 | 18 | 38 | 3.4.7.3 ПС 35 кВ Вентиляторная передана на обслуживание в ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» с 01.01.2023г. Эксплуатационная документация подстанции собственником объекта (ООО «Шахта «Грамотеинская») не предоставлена. Вследствие гальванического соединения алюминия с медью и несвоевременного обнаружения нагрева ошиновки в месте присоединения гибкой ошиновки 6 кВ, (идущей от ТТ-6 Т-1, к нижней части шины проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на ф. «В» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1), произошла потеря электрического контакта с возникновением электрической дуги и повреждением токоведущей шины на проходном изоляторе типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ф. «В» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Вентиляторная. Возникшая электрическая дуга на фазе «В» перешла на ошиновку фаз «А» и «С» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Вентиляторная, что привело к срабатыванию ДЗТ Т-1, отключению В-35 Т-1, В-6 Т-1 и включению МСВ-6 действием АВР. 4.10 Вследствие окисления металла (в месте гальванического соединения алюминия и меди) и возникновения в связи с этим плохого контакта в месте присоединения гибкой ошиновки 6 кВ (идущей от ТТ-6 Т-1, к нижней части шины проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ф. «В» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1), происходил высокотемпературный нагрев ошиновки, что привело к потере электрического контакта с возникновением электрической дуги и повреждением токоведущей шины на проходном изоляторе типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ф. «В» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Вентиляторная. Возникшая электрическая дуга на фазе «В» перешла на ошиновку фаз «А» и «С» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Вентиляторная, что привело к срабатыванию ДЗТ Т-1, отключению В-35 Т-1, В-6 Т-1 и включению МСВ-6 действием АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение токоведущей шины проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на ф. «В» захода шинного моста 6 кВ Т-1 в ячейку В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Вентиляторная на Присоединение трансформатора Т-1, PS035-001329-15-01-201 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение ревизии и протяжку всех контактных соединений на ОРУ-35 кВ и в ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Вентиляторная. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного тепловизионного контроля состояния контактных соединений на ПС 35 кВ Вентиляторная. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики ДТОиРОЭХ Глотов А.А. 28.02.2023 год
757210 | 45 | 2023-01-22 | 23 | 40 | 0.64167 | 2023-01-23 | 6 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло загнивание верхней части опоры № 275 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к вырыванию крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры с последующим подхлестом проводов фаз "А" и "В", вызвав появление междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 275-276 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния целостности опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.02.2023 год
757210 | 46 | 2023-01-23 | 21 | 51 | 0.002499 | 2023-01-23 | 21 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: д. Воскресенка, ул. Новая д.5А от опоры № 13/1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058_Ф-10-13-Л, собственник Митрофанов Н.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.02.2023 год
757213 | 26 | 2023-01-25 | 16 | 2 |  | 2023-01-25 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло повреждение подставных изоляторов ф.В, С на шинном мосту 10 кВ, что стало причиной возникногвения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения Т-2-4 ПС 35 кВ Николаевская. 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло повреждение подставных изоляторов ф.В, С на шинном мосту 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подставных изоляторов ф.В, С на шинном мосту 10 кВ Т-2-4 ПС 35 кВ Николаевская. на ПС 35 кВ Николаевская (ПО ЮЭС), Трансформатор ТМН-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подставных изоляторов ф.В,С на шинном мосту 10 кВ Т-2-4 ПС 35 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении замечаний после визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Николаевская, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.02.2023 год
757212 | 18 | 2023-01-23 | 15 | 35 | 0.35167 | 2023-01-23 | 19 | 6 | 3.4.7.3 При воздействии снега и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, провода ВЛ фазы «С», что привело к появлению «земли» в сети 6 кВ ПС 110 кВ Новоленинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ-6 ф. 6-22-М в пролете оп. 321/34-321/35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ-6 ф. 6-22-М в пролете оп. 321/34-321/35. на Ф-6-22-М, Пролет: оп.321/34-оп.321/35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6-ф. 6-22-М по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор № 321/34-321/35 ВЛ-6 кВ ф.6-22-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.04.2023 год
757210 | 48 | 2023-01-21 | 13 | 32 | 0.033332 | 2023-01-21 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фаз "А" на опоре 52/30/62 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к касанию незакреплённого провода фазы "А" к металлической траверсе опоры, вызвав устойчивое появление однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Из-за обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 52/30/62 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 52/30/62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на опоре № 52/30/62 на Ф-10-7-Ч_ПС 110 кВ Ивановская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.02.2023 год
757210 | 49 | 2023-01-23 | 9 | 54 | 0.322 | 2023-01-23 | 13 | 21 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (резкое понижение температуры окружающего воздуха до -27,4 С, воздействию порывов ветра до -8 С и обильных осадков в виде снега), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 29/9-29/10, что привело к приближению на недопустимое расстояние к проводу фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 29/9-29/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на тяжение проводов, стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.02.2023 год
757212 | 19 | 2023-01-21 | 16 | 37 |  | 2023-01-21 | 16 | 37 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №378 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. 4.17 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "В" на опоре №378 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изояции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №378 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов аэродинамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма в пролетах опор №331-412. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 27.02.2023 год
757213 | 28 | 2023-01-27 | 13 | 14 | 0.005336 | 2023-01-27 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Юбилейная д.22 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.02.2023 год
757213 | 29 | 2023-01-27 | 17 | 31 |  | 2023-01-27 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4-ф.3 от ТП Т-6-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4-ф.3 от ТП Т-6-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002_Ос.плёс_Аренда, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.02.2023 год
757213 | 30 | 2023-01-27 | 19 | 2 | 2.2169 | 2023-01-27 | 22 | 57 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» оп.125/19 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-8-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-8-У. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» оп. 125/19 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-8-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-8-У на Ф-6-8-У, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-8-У Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2023 год
757213 | 31 | 2023-01-27 | 19 | 8 | 8.35e-05 | 2023-01-27 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя п. Заречный ул 60лет ВЛКСМ д. 21. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757213 | 32 | 2023-01-27 | 22 | 30 | 0.047032 | 2023-01-27 | 23 | 53 | 3.4.8.5 В следствии воздействия снегоуборочной техники произошло падение опоры телефонной линии и падение провода телефонной линии на провод ВЛ-0,4 в пр.оп.№12-12/1/1, что стало причиной возникновения схлеста проводов, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-018. 4.12 В следствии воздействия снегоуборочной техники произошло падение опоры телефонной линии и падение провода телефонной линии на провод ВЛ-0,4 в пр.оп.№12-12/1/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры телефонной линии и падение провода телефонной линии на провод ВЛ-0,4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-018, Пролет: Опора № 12 - опора № 12/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-018. Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.02.2023 год
757213 | 34 | 2023-01-29 | 14 | 48 | 0.265 | 2023-01-29 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ввод на ТП-Ю-1-146, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ввод на ТП-Ю-1-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вреждение изолятора ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ввод на ТП-Ю-1-146 на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Организационное мероприятие 1 произвести замену вводного изолятора ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ввод на ТП-Ю-1-146 Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.03.2023 год
757213 | 36 | 2023-01-29 | 18 | 35 | 0.0001334 | 2023-01-29 | 18 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя по адресу п. Парлагол ул. Лесная д.8 . | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757210 | 50 | 2023-01-24 | 21 | 12 | 0.014985 | 2023-01-24 | 21 | 14 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 03.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 28.02.2023 год
757210 | 51 | 2023-01-21 | 21 | 48 |  | 2023-01-21 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9, произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-062, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.02.2023 год
757212 | 20 | 2023-01-27 | 11 | 33 | 0.0038019 | 2023-01-27 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (65 лет ) и потери механической прочности под воздействием знакопеременных изгибающих нагрузок, при порывах ветра до 15 м/с, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 436 с падением его на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-25 фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-436, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-436. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-436 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в пр. оп. №№ 6-7. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2023 год
757210 | 52 | 2023-01-27 | 12 | 37 | 0.023915 | 2023-01-27 | 13 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-099 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская с крюка крепления, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-099 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-099 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №№ 13-15 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-099, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-099 на наличие замечаний, уделив особое внимание на предмет прочности крепления изоляторов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2, от ТП-099 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.02.2023 год
757210 | 53 | 2023-01-25 | 12 | 26 | 0.05001 | 2023-01-25 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая в пролете опор №№ 30-30/1, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30-30/1 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.02.2023 год
757210 | 54 | 2023-01-27 | 19 | 28 | 0.000825 | 2023-01-27 | 20 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (66 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения нулевой жилы вводного кабеля с заземляющим контуром в РУ-0,4 кВ ТП-17 ф. 10-17-Ю, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием нулевой жилы вводного кабеля с заземляющим контуром ТП-17 ф. 10-17-Ю. 4.13 Перегорание нулевой жилы вводного кабеля с заземляющим контуром ТП-17 ф. 10-17-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание нулевой жилы вводного кабеля на ТП-17 ф. 10-17-Ю | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-17 ф. 10-17-Ю на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния контактных соединений. Ответственное лицо: Степнов О.П. 01.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-17 ф. 10-17-Ю с заменой вводного питающего кабеля. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 01.03.2023 год
757210 | 55 | 2023-01-27 | 10 | 7 | 0.92694 | 2023-01-27 | 15 | 59 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло раскачивание шлейфов на ЛР-10 ТП-047 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к излому опорных изоляторов ЛР-10 ТП-047 фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ЛР-10 ТП-047 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорных изоляторов фаз «А» и «С» ЛР-10 ТП-047 на ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние опорной изоляции ЛР-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 01.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 01.03.2023 год
757213 | 39 | 2023-02-04 | 10 | 49 | 0.0001665 | 2023-02-04 | 10 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с. Сосновка. ул. Советская д.36 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2023 год
757210 | 58 | 2023-02-05 | 11 | 33 | 0.0043355 | 2023-02-05 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-208 Ф-6-9-ПГ в пролете опор №№ 2-3, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-208 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-208 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-208 Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-208 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.03.2023 год
757210 | 60 | 2023-02-02 | 10 | 44 | 0.312 | 2023-02-02 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (17 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных и изоляционных характеристик изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к разрушению изолятора фазы "А" и пробою изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект изоляции на Ф-10-2-Ф_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Ф от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.03.2023 год
757213 | 40 | 2023-02-06 | 11 | 53 | 0.078666 | 2023-02-06 | 15 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение обмотки трансформатора Т-1 в РУ 6 кВ ТП-Ю-2-097, что привело к перегоранию предохранителей 6 кВ и аварийному отключению трансформатора Т-1 ТП-Ю-2-097. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение обмотки трансформатора Т-1 ТП-Ю-2-097, что привело к перегоранию предохранителей 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки трансформатора на ТП-Ю-2-097, Трансформатор ТМ-63/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания трансформатора Т-1 ТП-Ю-2-097. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену поврежденного трансформатора Т-1 ТП-Ю-2-097. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.03.2023 год
757213 | 42 | 2023-02-08 | 0 | 20 | 0.07998 | 2023-02-08 | 0 | 28 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 ф. 10-7-С, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф. 10-7-С. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 ф. 10-7-С, произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на провода на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф. 10-7-С Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.03.2023 год
757213 | 43 | 2023-02-08 | 1 | 34 | 0.13567 | 2023-02-08 | 5 | 14 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло нарушение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ выполненной СИП от вводов 0,4кВ трансформатора до АВ-0,4кВ секции шин - 0,4 кВ КТП-Ю-2-056, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка и, как следствие, аварийного отключения секции шин - 0,4 кВ КТП-Ю-2-056. 4.12 В следствии естественного старения материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло нарушение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ выполненной СИП от вводов 0,4кВ трансформатора до АВ-0,4кВ секции шин - 0,4 кВ КТП-Ю-2-056. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ выполненной СИП от вводов 0,4кВ трансформатора до АВ-0,4кВ секции шин - 0,4 кВ КТП-Ю-2-056 на КТП-Ю-2-056, секции шин - 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной перемычки 0,4кВ выполненной СИП от вводов 0,4кВ трансформатора до АВ-0,4кВ секции шин - 0,4 кВ КТП-Ю-2-056 Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования КТП-Ю-2-056 Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.03.2023 год
757212 | 22 | 2023-02-07 | 0 | 33 |  | 2023-02-07 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности при проведении ТО РЗА на ПС 110 кВ Новоленинская привело к отказу в работе схемы включения выключателя ОВ-110. 4.2 В течение длительной эксплуатации (более 25 лет) в реле KСС1 (тип РЭП-15) на ПС 110 кВ Новоленинская произошла деформация пластины подвижного контакта этого реле. В результате при попытке включения не замкнулся контакт (13-15) в цепи катушки включения, что привело к отказу на включение выключателя ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация пластины подвижного контакта промежуточного реле (тип РЭП-15) на ПС 110 кВ Новоленинская на ПС 110 кВ Новоленинская, Привод ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановую проверку ОВ-110 в объеме проф.восстановления. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При внеплановой проверке ОВ-110 организовать проверку цепей управления и контактной системы релейных устройств. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 09.03.2023 год
757210 | 63 | 2023-02-06 | 18 | 37 | 0.14334 | 2023-02-06 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-321П, собственник ФЛ Фролов А.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на ФЛ Фролов А.В. о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.03.2023 год
757213 | 7 | 2023-01-09 | 6 | 22 |  | 2023-01-09 | 6 | 22 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ ф. 10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ ф. 10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757210 | 4 | 2023-01-09 | 9 | 24 |  | 2023-01-09 | 9 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии шквалистых порывов ветра (до 22 м/с 09.01.23), переходе температуры окружающего воздуха через «0» и налипания снега на проводах ВЛ произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 3.4.7.3 При ранее проведенных осмотрах ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская не выявлено повреждение двух жил алюминиевого повива и стального сердечника провода фазы "С" в пролете опор №№ 9-10, произошедшее в результате попадания разряда молнии во время прохождения грозового периода (при проведении низового осмотра ВЛ 110 кВ отсутствует возможность выявить повреждения верхней части провода ВЛ). 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На основании разработанного графика произвести внеплановые верховые осмотры ВЛ 110 кВ 1967 года ввода в эксплуатацию и старше с проводом АС-95. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская с целью выявления повреждений провода в результате термических воздействий молнии и дефектов в цепи заземления грозотроса. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести механические испытания на разрыв поврежденного участка провода ВЛ 110 кВ Мариинская – Чебулинская. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления контура заземления 10% опор на ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график проведения внеплановых верховых осмотров ВЛ 110 кВ 1967 года ввода в эксплуатацию и старше с проводом АС-95 со сроком выполнения не позднее 31.09.2024 Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам измерений сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам механических испытаний на разрыв поврежденного участка провода ВЛ 110 кВ Мариинская – Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам внеплановых верховых осмотров ВЛ 110 кВ 1967 года ввода в эксплуатацию и старше с проводом АС-95 разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.12.2024 год
757213 | 8 | 2023-01-09 | 8 | 16 | 0.43333 | 2023-01-09 | 12 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К в пролетах опор №565-566, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами ф. А,В, и С, возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф. 10-5-К. 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К в пролетах опор №565-566. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.А,В,С упавшей с дерева веткой на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 565 - Опора № 566 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 16.01.2023 год
757213 | 9 | 2023-01-09 | 8 | 41 |  | 2023-01-09 | 8 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя ОАО "КузбассЭлектро" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757213 | 10 | 2023-01-09 | 9 | 58 |  | 2023-01-09 | 9 | 58 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных работ под проводами ВЛ, произошло кратковременное прикосновение спецтехники к проводу средней фазы ВЛ 35 кВ К-52 в пролете опор №22-23, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-52. 4.4 Кратковременное прикосновение спецтехники к проводу средней фазы ВЛ 35 кВ К-52 в пролете опор №22-23 в следствии проведения несанкционированных земляных работ под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы прикосновения спецтехники к проводу средней фазы на ВЛ 35 кВ К-52, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Черкасс А.В 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ К-52, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.02.2023 год
757213 | 12 | 2023-01-09 | 11 | 37 | 0.0079993 | 2023-01-09 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ООО-"Строительный мир" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.02.2023 год
757213 | 13 | 2023-01-09 | 16 | 20 | 0.0017493 | 2023-01-09 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 8-8/1 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-4 КТП-Ю-3-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-4 КТП-Ю-3-002. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 8-8/1 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-4 КТП-Ю-3-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-Ю-3-002, Пролет: Опора №8 - Опора № 8/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-4 КТП-Ю-3-002 Ответственное лицо: Маралев О.М. 19.02.2023 год
757213 | 15 | 2023-01-10 | 13 | 27 |  | 2023-01-10 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО "Промбетон" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757212 | 4 | 2023-01-09 | 10 | 17 |  | 2023-01-09 | 10 | 17 | 3.4.12.1 При налипании мокрого снега на ветки дерева произошло касание ветки дерева с проводами ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№166-167 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Касание веткой дерева провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№166-167 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой дерева провода ВЛ из охранной зоны ВЛ. на ф. 10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская, Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х от ПС 35 кВ Пермяковская по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская от ОСД в пролете опор №№ 166-167. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.03.2023 год
757212 | 6 | 2023-01-09 | 8 | 56 | 0.45098 | 2023-01-09 | 9 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии дождя со снегом и порывов ветра до 22 м/с произошел наброс постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №№ 93-94, приведший к отключению В ф.10-2-К ПС 35 кВ Краснинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции после наброса постороннего предмета на ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции набросом постороннего предмета на ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. на Ф-10-2-К, Пролет: Оп №93 - Оп №94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-2-К на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.01.2023 год
757212 | 7 | 2023-01-09 | 21 | 39 | 0.001 | 2023-01-09 | 21 | 42 | 3.4.7.3 При воздействии дождя со снегом и порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-124. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" ввода в здание от опоры №11/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-124 веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева фаз "А" и "В" ввода в здание от опоры №11/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-124 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-124, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-124 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне на вводе отпайки ВЛ от опоры №11/4 в здание ул. Инская, 8 пос. Хмелево. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу н.п. Хмелёво, ул. Инская д.8, о необходимости выполнения требования «п.10, (в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.02.2023 год
757210 | 7 | 2023-01-09 | 1 | 5 | 0.00069139 | 2023-01-09 | 1 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-72, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-72. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-72, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-72 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-72 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.02.2023 год
757210 | 8 | 2023-01-09 | 14 | 30 | 0.00078474 | 2023-01-09 | 14 | 47 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел излом анкерного зажима провода СИП-4 на опоре № 15/1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-289, что привело к падению провода СИП с места крепления и образованию провиса провода в пролете опор №№ 15/1/1-15/1/2. Под тяжестью незакрепленного провода СИП-4 на опоре № 15/1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-289, произошел срыв с места крепления бокса ПУ (пробора учета) на опоре № 15/1/2, в момент падения произошло вырывание концов провода СИП-4 из места крепления в приборе учета, что привело к нарушению изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-289. 4.3 Повреждение анкерного зажима провода СИП-4 на опоре 15/1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение анкерного зажима на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-289, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-289 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.02.2023 год
757210 | 10 | 2023-01-09 | 8 | 12 | 1.4763 | 2023-01-09 | 12 | 31 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра (до 22 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №104-105, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 104-105 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС из-за воздействия сильных порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.02.2023 год
757210 | 11 | 2023-01-09 | 1 | 39 |  | 2023-01-09 | 1 | 39 | 3.4.12.5 В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий (максимальная скорость ветра до 21 м/с, мокрый снег), на расширительном баке РПН трансформатора Т-1-25 ПС 110 кВ ЯЦЗ образовалась наледь. При повышении температуры до 0 С, произошло подтаивание наледи на расширительном баке РПН ПС 110 кВ ЯЦЗ и сход наледи на маслопровод между баком РПН и газовым реле РПН, что привело к сотрясению, с последующим ложным срабатыванием реле URF-25 на отключение Т-1-25 ПС 110 кВ ЯЦЗ. 4.4 Вследствие сотрясения, при сходе наледи с расширительного бака РПН на маслопровод между баком РПН и газовым реле РПН, произошло замыкание контакта геркона реле URF-25 на отключение Т-1-25 ПС 110 кВ ЯЦЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сход снега на ПС 110 кВ ЯЦЗ, Газовая защита РПН на реле URF 25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр трансформаторов ПС ПО СВЭС с реле URF-25 на предмет выявления скопления снега, при сходе которого, возможно сотрясение и работа газовой защиты трансформатора. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень трансформаторов с реле URF-25 на ПС ПО СВЭС. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного опробования ГЗ РПН трансформаторов с реле URF-25 на ПС ПО СВЭС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Устранить замечания выявленные, при осмотре трансформаторов ПС СВЭС с реле URF-25 на предмет выявления скопления снега, при сходе которого, возможно сотрясение и работа газовой защиты трансформатора. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Составить график внеочередного опробования ГЗ РПН трансформаторов с реле URF-25 на ПС ПО СВЭС на 2023 год. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.01.2023 год
757212 | 8 | 2023-01-09 | 22 | 50 | 0.42501 | 2023-01-10 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительной (более 30 лет) эксплуатации и воздействия низких температур на вязку провода фазы "С" опоры №78 ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская, произошло ее разрушение, что привело к нарушению крепления провода фазы "С" к штыревому изолятору на опоре №78 ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская, падению провода на траверсу опоры и как следствие, к однофазному замыканию на "землю". 4.14 Разрушение вязки провода фазы "С" ВЛ 6 кВ ф-6 -8-К ПС 110 кВ Афонинская по причине длительной эксплуатации, воздействия низких температур и знакопеременных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение (обрыв) вязки провода ф. "С" на опоре № 78 ВЛ-6 кВ ф. 6-8-К ПС 110 кВ Афонинская на Ф-6-8-К, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной вязки провода фазы "С" на ВЛ 6 кВ ф-6-8-К от ПС 110 кВ Афонинской. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-8-К для выявления подобных нарушений и не соответствий НТД Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.04.2023 год
757210 | 13 | 2023-01-09 | 7 | 1 | 1.0742 | 2023-01-09 | 13 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло вырывание крюка крепления изолятора фазы "С" из тела опоры № 145/40 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская, что привело схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 145/40 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 12.02.2023 год
757210 | 14 | 2023-01-07 | 6 | 40 |  | 2023-01-07 | 6 | 40 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (повышение температуры и осадки в виде снега), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская в пролете опор №№ 187-188, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 187-188 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.02.2023 год
757210 | 15 | 2023-01-07 | 22 | 36 | 2.0681 | 2023-01-08 | 3 | 47 | 3.4.12.1 В результате воздействия обильных осадков (снег), произошло налипание снега на ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к падению дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 182-183 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 182-183 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.02.2023 год
757210 | 16 | 2023-01-09 | 3 | 10 |  | 2023-01-09 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, произошло наклон кроны дерева в сторону ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ и угрожающих падением на ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.02.2023 год
757210 | 17 | 2023-01-09 | 9 | 48 |  | 2023-01-09 | 9 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская в пролете опор №№ 98-99, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 98-99 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская расзработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 год
757210 | 18 | 2023-01-09 | 10 | 50 | 0.0010005 | 2023-01-09 | 10 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №58 на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская на предмет гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 год
757210 | 19 | 2023-01-09 | 11 | 51 | 0.0020677 | 2023-01-09 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12-13, произошло приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-197 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 13.02.2023 год
757212 | 9 | 2023-01-09 | 11 | 34 |  | 2023-01-09 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (38 лет) произошло появление микротрещин в фарфоровой изоляции проходных изоляторов ТП-394. При попадании в образовавшиеся микротрещины в условиях резкого повышения температуры и таяния снега атмосферной влаги произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-394 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляции проходных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-394 ф.10-6-З с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-394 ф.10-6-З разрушение проходных изоляторов на ТП-394 ф.10-6-З, TP010-0030059 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП-394 ф.10-6-З фаз "А", "В", "С". Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП-394 ф.10-6-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.02.2023 год
757210 | 20 | 2023-01-09 | 16 | 10 | 0.02 | 2023-01-09 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф.10-2-С РП 10 кВ Кубитет, что привело к падению незакрепленного провода на металлическую траверсу опоры № 15 вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 При касании провода фазы "А" о металлическую траверсу опоры № 15 ВЛ 10 кВ ф.10-2-С РП 10 кВ Кубитет, произошло нарушение изоляционного промежутка, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-2-С РП-10 кВ Кубитет, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-С РП 10 кВ Кубитет на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 15.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-С РП 10 кВ Кубитет разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.02.2023 год
757210 | 21 | 2023-01-09 | 16 | 50 | 0.08455 | 2023-01-09 | 17 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ ПС 35 кВ Преображенская, с последующим падением на землю незакрепленного провода, вызвав однофазное замыкание на "Землю" в сети 10 кВ. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-1-ТЖ_ПС 35 кВ Преображенская, Пролёт оп.11 - 12 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 15.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.02.2023 год
757210 | 22 | 2023-01-09 | 7 | 41 |  | 2023-01-09 | 7 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло срабатывание дисконнектора ОПН на опоре № 64 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2, что привело перекрытие изоляционного промежутка провода фазы "А" и траверсы опоры № 64 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийным отключением ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2. 4.13 Обрыв заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 64 фазы "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземляющего шлейфа. на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 64 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 13.02.2023 год
757210 | 23 | 2023-01-09 | 10 | 42 | 0.00012837 | 2023-01-09 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (20 лет) и естественного старения материалов, произошло окисление контактных соединений КСА в приводе В-6 ф.6-20-ДГ ПС 35 кВ Судженская. При повреждение на вед. фидере ф.6-20-ДГ ПС 35 кВ Судженская, произошло недовключение выключателя В-6 ф.6-20-ДГ, что привело к аварийному отключению действием МТЗ 2с-6 кВ ПС 35 кВ Судженская. 4.13 В следствии окисления контактных соединений КСА в приводе В-6 ф.6-20-ДГ ПС 35 кВ Судженска, произошло залипание контактных соединений КСА в приводе выключателя с последующим отключением от МТЗ В-6 Т-2-16 ПС 35 кВ Судженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание контактных соединений КСА в приводе В-6 ф.6-20-ДГ ПС 35 кВ Судженская на ПС Судженская, PS035-000534-15-02-006-10 / 600000226469 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку приводов выключателей ЗАН5 ПС 35 кВ Судженская. Ответственное лицо: Горбач В.А. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку контактных соединений КСА выключателей ЗАН5 ПС 35 кВ Судженская Ответственное лицо: Воропанов О.А. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки приводов выключателей ЗАН5 ПС 35 кВ Судженская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки контактных соединений КСА выключателей ЗАН5 ПС 35 кВ Судженская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 19.02.2023 год
757213 | 17 | 2023-01-15 | 11 | 29 | 0.007849 | 2023-01-15 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Связист-3" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.02.2023 год
757213 | 18 | 2023-01-14 | 21 | 26 | 0.064165 | 2023-01-14 | 22 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757210 | 24 | 2023-01-09 | 11 | 50 | 0.000835 | 2023-01-09 | 11 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-163, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-163. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-163, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-163 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-163 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 год
757213 | 19 | 2023-01-15 | 10 | 37 | 0.00075 | 2023-01-15 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К в пролетах опор №566-567, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами ф. А,В, и С, возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф. 10-5-К. 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К в пролетах опор №566-567. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.А,В,С упавшей с дерева веткой на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 566 - Опора № 567 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Маралев А.С. 31.01.2023 год
757210 | 25 | 2023-01-09 | 16 | 15 | 0.0048024 | 2023-01-09 | 16 | 19 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-202, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-202. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-202 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-202, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-202 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-202 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 год
757210 | 26 | 2023-01-09 | 17 | 0 | 0.0049358 | 2023-01-09 | 17 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-8/1 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-382, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-382. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-8/1 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-382, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-382 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-382 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 год
757210 | 27 | 2023-01-09 | 19 | 5 | 0.0018648 | 2023-01-09 | 19 | 7 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-2/1 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-323, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-323. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-2/1 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-323. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-323, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-323 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 год
757210 | 28 | 2023-01-09 | 21 | 1 | 0.0021 | 2023-01-09 | 21 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-152, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-152. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-152, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-152 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-152 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.02.2023 год
757212 | 11 | 2023-01-08 | 0 | 28 |  | 2023-01-08 | 0 | 28 | 3.4.12.5 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК70/35-III (более 23 лет) в условиях перепадов температур окружающего воздуха произошло перекрытие полимерного изолятора в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром. мет.ПЛБ-6-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерного изолятора на гирлянду стеклянных изоляторов на ф."А" опоры №10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. в пролетах опор №1-40. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.02.2023 год
757210 | 29 | 2023-01-09 | 2 | 0 | 0.344 | 2023-01-09 | 2 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик кабельной муфты на опоре № 21/176 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. 4.12 Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №21/176 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на выявление дефектов кабельных муфт.. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.02.2023 год
757210 | 30 | 2023-01-14 | 17 | 47 | 0.095499 | 2023-01-14 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (61 год) и естественного старения материалов, произошло снижения прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре № 85/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре № 85/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, с последующим падением незакрепленного провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры № 85/4 и появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "А" о траверсу опоры № 85/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, произошло появление "Земля" в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Ф-10-14-В ПС 35 кВ Арлюкская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.02.2023 год
757210 | 31 | 2023-01-09 | 7 | 29 | 0.017816 | 2023-01-09 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757210 | 32 | 2023-01-09 | 7 | 35 | 0.0194 | 2023-01-09 | 14 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф. 10-11-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотраВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757212 | 12 | 2023-01-14 | 17 | 32 | 0.0020825 | 2023-01-14 | 17 | 37 | 3.4.7.3 В результате воздействия снега, порывов ветра до 15 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов пр.оп. №№ оп.12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-354. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов оп.12-13 ВЛ-0,4кв ф.1 ТП-354 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-354, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 на предмет выявления дефектов ЛЭП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.03.2023 год
757210 | 33 | 2023-01-13 | 13 | 36 | 0.0076665 | 2023-01-13 | 15 | 11 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Центральная д.39, н.п. Борисоглебское, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-022. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-022. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 17.02.2023 год
757210 | 34 | 2023-01-11 | 14 | 55 | 0.092356 | 2023-01-11 | 15 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода фазы "В" на опоре № 89, что привело к обрыву провода фазы "В", с последующим падением незакрепленного провода на землю, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Из-за обрыв провода фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, произошло касание провода о землю, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-10-У_ПС 35 кВ Курсксмоленская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 17.02.2023 год
757210 | 35 | 2023-01-09 | 8 | 34 | 0.62 | 2023-01-09 | 14 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 48-49, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757212 | 13 | 2023-01-09 | 7 | 2 |  | 2023-01-09 | 7 | 2 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий при сильном порыве ветра (скорость более 22 м/с) в пролете опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.11 При порыве ветра произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Разъезд-157-Краснополянская, Пролет: Опора.№ 302 - Опора.№ 303 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения стрелы провеса проводов и расстояний между проводами в пролете опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам измерений стрел провеса проводов, в случае превышения нормативных значений выполнить регулировку (подтяжку) проводов в пролете опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская в пролетах опор №264-327. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2023 год
757210 | 36 | 2023-01-09 | 9 | 2 |  | 2023-01-09 | 9 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 314-315, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 314-315 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие провисов проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757210 | 37 | 2023-01-10 | 13 | 56 |  | 2023-01-10 | 13 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 402-403, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 402-403 ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757213 | 21 | 2023-01-17 | 13 | 2 | 0.1475 | 2023-01-17 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ от ПС Бызовская до оп.№1 ф.6-24-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6кВ ф. 6-24-Т 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ от ПС Бызовская до оп.№1 ф.6-24-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 кВ от ПС Бызовская до оп.№1 ф.6-24-Т. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), 3КВТп-10-70/120 | Организационное мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания кабеля ф. 6-24-Т. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.02.2023 год
757210 | 38 | 2023-01-10 | 1 | 34 | 1.9565 | 2023-01-10 | 7 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных и изоляционных характеристик изолятора фазы "В" ЛР №1 на опоре № 36 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-УН от ПС 110 кВ Мозжухинская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" и перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-10-УН от ПС 110 кВ Мозжухинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" линейного разъединителя № 1 на опоре № 36 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-УН от ПС 110 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект изоляции на Ф-6-10-УН_ПС Мозжухинская, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-УН от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-10-УН от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.02.2023 год
757210 | 39 | 2023-01-14 | 17 | 28 | 0.0077505 | 2023-01-14 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов, а именно разрегулирована стрела провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-071 от опоры № 6/6/3 до ввода в дом № 79, произошел кратковременный схлест нулевого провода с проводом фазы "С", что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И 071 автоматическим выключателем АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-071. 4.12 Схлёст нулевого провода с проводом фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-071 от опоры № 6/6/13 до ввода в дом № 79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов от опоры № 6/3/13 до ввода в дом № 79 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-071, Опора АКН-2ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-071 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-071 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 19.02.2023 год
757210 | 41 | 2023-01-18 | 10 | 49 | 0.0002505 | 2023-01-18 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском вводе в дом в н.п. Михайловка, ул. Верхняя, 1, подключенному от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-043, собственник Филькин А.А. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику ввода о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.02.2023 год
757212 | 15 | 2023-01-17 | 23 | 42 | 0.056016 | 2023-01-17 | 23 | 49 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки привели к падению дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-15-С, на провода в пролете опор 183-184, что привело к межфазному КЗ с отключением В-10 кВ ф.10-15-С на ПС 110 кВ Гурьевская. 4.12 Падение дерева на провода из-за ветровых нагрузок в пролете опор 183-184 ВЛ-10 кВ ф.10-15-С привело к нарушению электрической изоляции с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-С в пролете опор №183-184 . на Ф-10-15-С, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-15-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С с целью выявления деревьев, находящихся в охранной и вне охранной зоны ВЛ, и угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2023 год
757212 | 1 | 2023-01-02 | 19 | 27 | 0.74582 | 2023-01-02 | 22 | 26 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3 при проезде стороннего транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.6-5-К ПС 35 Карагайлинская в пролете опор №№ 2-3 на Ф-6-5-К, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 6 кВ ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 12.01.2023 год
757213 | 4 | 2023-01-05 | 1 | 40 | 0.01002 | 2023-01-05 | 1 | 41 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ООО "Газпром Томсктрансгаз". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757210 | 1 | 2023-01-01 | 5 | 10 | 0.0042664 | 2023-01-01 | 5 | 42 | 3.4.8.5 Для проведения безопасного тушения пожара в частном доме по адресу н.п. Усманка, цл. 40 лет Победы, 55, оперативно отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-064 ф.10-1-У ПС 35 кВ Николаевская. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-064 ф.10-1-У ПС 35 кВ Николаевская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.02.2023 год
757212 | 2 | 2023-01-05 | 0 | 54 | 0.010496 | 2023-01-05 | 0 | 59 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-17-З ПС 110 кВ Вишневская в пролете опор №№82-83 охранной зоны ВЛ с возникновением межфазного КЗ. 4.12 При очередном порыве ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-17-З ПС 110 кВ Вишневская в пролете опор №№82-83 из охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции линии с отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ. на ф. 10-17-З ПС 110 кВ Вишневская, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-З ПС 110 кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-З от ПС 110 кВ Вишневская по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-17-З от ОСД и ДКР в пролетах опор №№80-81, 82-83, 88-89. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.03.2023 год
757212 | 3 | 2023-01-05 | 19 | 23 | 0.695 | 2023-01-06 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие старения внешней изоляции первичной обмотки у трансформатора тока типа ТПЛ-10 100/5А на ф. «А» в ячейке В ф.10-1-П на ПС 35 кВ Камышинская и попадания мокрого снега на этот трансформатор из-за некачественного уплотнения двери ячейки В ф.10-1-П, произошло уменьшение сопротивления изоляции с образованием токопроводящих дорожек в полимерной изоляции. При прохождении фронта с сильными порывами ветра на ВЛ-10 кВ ф.10-1-П возникло кратковременное самоустранившееся замыкание на землю, при этом на ПС 35 кВ Камышинская через обмотку ТТ-10 ф.10-1-П ф. «А» стал протекать повышенный ток, что привело к нагреву ТТ-10 ф.10-1-П, а из-за низкого сопротивления изоляции ТТ-10 ф.10-1-П произошло дальнейшее увеличение токопроводящих дорожек в полимерной внешней изоляции и возникновение дуги между вводом первичной обмотки ТТ-10 ф.10-1-П ф. «А» и заземленным корпусом КРУН-10 кВ в месте закрепления ТТ-10 кВ. Из-за возникшей дуги в ячейке В ф.10-1-П на ПС 35 кВ Камышинская и замыкания на ВЛ-10 кВ ф.10-1-П произошло срабатывание МТЗ-10 в яч. ф.10-1-П. 4.12 При прохождении фронта с сильными порывами ветра на ВЛ-10 кВ ф.10-1-П возникло кратковременное самоустранившееся замыкание на землю, при этом на ПС 35 кВ Камышинская через обмотку ТТ-10 ф.10-1-П ф. «А» стал протекать повышенный ток, что привело к нагреву ТТ-10 ф.10-1-П, а из-за уменьшенного сопротивления изоляции ТТ-10 ф.10-1-П произошло увеличение токопроводящих дорожек в полимерной внешней изоляции и возникновение дуги между вводом первичной обмотки ТТ-10 ф.10-1-П ф. «А» и заземленным корпусом КРУН-10 кВ в месте закрепления ТТ-10 кВ. Из-за возникшей дуги в ячейке В ф.10-1-П на ПС 35 кВ Камышинская и замыкания на ВЛ-10 кВ ф.10-1-П произошло срабатывание МТЗ-10 в яч. ф.10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической внешней изоляции первичной обмотки ТТ-10 кВ ф. «А» типа ТПЛ-10 100/5А в ячейке ф.10-1-П на ПС 35 кВ Камышинская на ТТ литой ТПЛ-10 М 100/5 0,5, PS035-000613-14-01-001-75-05 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановые высоковольтные испытания всех установленных на ПС 35 кВ Камышинская трансформаторов тока 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И., начальник службы подстанций ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку состояния и при необходимости выполнить восстановление целостности уплотнения дверей во всех ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Камышинская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 31.07.2023 год
757210 | 6 | 2023-01-05 | 7 | 49 | 0.0855 | 2023-01-05 | 9 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская, что привело к обрыву вязки провода с приближением незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Чумайская, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.02.2023 год
757210 | 9 | 2023-01-05 | 13 | 42 |  | 2023-01-05 | 13 | 42 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (объемные осадки в виде снега), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская в пролете опор №№ 194-195, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 194-195 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.02.2023 год
757210 | 12 | 2023-01-06 | 4 | 10 | 0.00333 | 2023-01-06 | 4 | 12 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (обильные снежные осадки), произошло налипание снега на провода ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская в пролете опор №№ 25-26, что привело к приближению проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-5-Р_ПС Буреничевская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.02.2023 год