## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357156 | 194 | 2022-09-21 | 13 | 15 | 0.26001 | 2022-09-21 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220кВ "Заводская" ф.14-18 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.14-18 на ПС 220кВ "Заводская". 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220кВ "Заводская" ф.14-18 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.14-18 на ПС 220кВ "Заводская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220кВ "Заводская" ф.14-18 до РП 172. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357153 | 410 | 2022-09-21 | 11 | 12 | 0.856 | 2022-09-21 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение стоек деревянной опоры № 11 ВЛ 10 кВ ф.3-10 (гниение древесины) у основания конструкции, что привело к наклону опоры, нарушению габарита над поверхностью земли в населенной местности и принятия решения подачи неотложной заявки на отключение ВЛ 10 кВ ф.3-10 для устранения опасной аварийной ситуации. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-10 обнаружена наклонившаяся опора № 11, что привело к нарушению габарита над поверхностью земли в населенной местности, в результате чего по неотложной заявке отключен В 10 ф.3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стоек опоры. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Опора 2УА10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №11 на ВЛ 10 ф.3-10. Заявка в ПК SAP TORO №142696638. Ответственное лицо: С.А. Цавня 28.10.2022 год
357153 | 411 | 2022-09-21 | 22 | 40 | 0.011834 | 2022-09-22 | 1 | 2 | 3.4.8.5 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №41-08-1461 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №2, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №41-08-1461. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №41-08-1461. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP 20220926. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 26.10.2022 год
357152 | 627 | 2022-09-22 | 0 | 36 | 0.0013335 | 2022-09-22 | 0 | 52 | 3.4.8.5 По заявке ПЧ №64 с. Тюхтет, отключен АВ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40-01-04 вследствие возгорания жилого дома по адресу с.Тюхтет ул. Пролетарская дом №20. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-01-04 , находящейся в зоне возгорания на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования.Заказ SAP №180069927. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Обратится в органы ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у частного лица. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.10.2022 год
357156 | 195 | 2022-09-21 | 18 | 15 | 0.43335 | 2022-09-21 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-16 на ПС 220 кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 584 яч.1 до ТП 585 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 196 | 2022-09-21 | 19 | 15 |  | 2022-09-21 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.12 на РП-63. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ ТП1058 - ТП1055. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 197 | 2022-09-21 | 21 | 12 | 0.57749 | 2022-09-21 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ТП 1032 - ТП 1031, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.5 на РП-105. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ ТП 1032 - ТП 1031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1032 , ТП 1031, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ ТП 1032 - ТП 1031. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 198 | 2022-09-22 | 1 | 5 | 0.43332 | 2022-09-22 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-58 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 199 | 2022-09-22 | 6 | 45 | 0.11499 | 2022-09-22 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 139-50 от ПС 110кВ "Солнечный" яч.50 до ст. ТП 55 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-50 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 139-50 от ПС 110кВ "Солнечный" яч.50 до ст. ТП 55 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 139-50 от ПС 110кВ "Солнечный" яч.50 до ст. ТП 55 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 200 | 2022-09-22 | 10 | 2 | 0.33999 | 2022-09-22 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 41 (ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В/10кВ ф.10-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю Лорий Андрей Яковлевич (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 48), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.10.2022 год
357157 | 363 | 2022-09-22 | 11 | 1 | 2.1105 | 2022-09-22 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с на провод ВЛ-10кВ ф.35-05 А-образной опоры №6.2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на А-образной опоре №6.2 при разрушении, из-за сильного ветра траверсы, на РП 10кВ № 35 Ирбейское действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 кВ ф. 35-02 . (устранено, выполнена замена А-образной опоры №6.2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-02, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 35-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.09.2022 год
357154 | 413 | 2022-09-22 | 11 | 27 | 0.07705 | 2022-09-22 | 12 | 36 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-2-6 что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-2-6. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-2-6 в результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-2-6 на ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 34-2-6, VN004-00048432 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-2-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.10.2022 год
357152 | 628 | 2022-09-22 | 13 | 38 | 0.039999 | 2022-09-22 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов ( 22 года), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 6, с последующим провисом провода в пролётах опор №5-№6 и схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1-4-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №6, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (22 года), с последующим провисом провода в пролётах опор №5-№6 и схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1-4-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1-4-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №6 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1-4-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180069787. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 1-4-1 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180069786. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 год
357152 | 629 | 2022-09-22 | 17 | 10 | 0.93869 | 2022-09-22 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №129, что при повторяющихся порывах ветра до 12 м/с привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «А» в пролетах опор №129-№130, схлестом проводов фаз "А" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-11 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №129, вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра до 12 м/с привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «А» в пролетах опор №129-№130, схлестом проводов фаз "А" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-11 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «А» на оп.№ 129 на ВЛ 10 кВ ф.31-11 с.Парная с.Гляден, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №129 ВЛ-10кВ ф.31-11 от ПС 110/10 кВ №31"Парная". Заказ SAP №180070771. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-11 от ПС 110/10 кВ №31"Парная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180070659. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №128-№130 ВЛ-10кВ ф.31-11 от ПС 110/10 кВ №31"Парная". Заказ SAP №180071051. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 год
357156 | 201 | 2022-09-22 | 16 | 10 | 0.3 | 2022-09-22 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 47-4-34 (А.А.Рейн), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.47-4 на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки А.А.Рейн (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.7А, пом.33А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357157 | 365 | 2022-09-23 | 11 | 43 | 0.01115 | 2022-09-23 | 15 | 27 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10-02-7/250 в пролете опор №№ 24-26. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 24-26, на КТПН 10-02-7/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-02-7, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-02-7, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-02-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2022 год
357156 | 202 | 2022-09-23 | 2 | 10 | 0.84332 | 2022-09-23 | 3 | 42 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 125 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП-107 был отключен В/10кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.10.2022 год
357156 | 203 | 2022-09-23 | 14 | 24 |  | 2022-09-23 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор № 10-11, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ кВ Л-1 от КТП №63-8-54. 4.1 Причина: обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №63-8-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП №63-8-54, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №63-8-54. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 205 | 2022-09-23 | 17 | 20 | 0.20835 | 2022-09-23 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 35кВ "Дачная" до ТП 893, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению, действием оперативного персонала, В/6кВ ф.28-47 на ПС 35кВ "Дачная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС ПС 35кВ "Дачная" до ТП 893. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 35кВ "Дачная" до ТП 893. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 206 | 2022-09-24 | 2 | 27 |  | 2022-09-24 | 2 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ТП 1081 - ТП 1084, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.3 на РП-65. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ ТП 1081 - ТП 1084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1081 , ТП 1084, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ-10 кВ ТП 1081 - ТП 1084. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 207 | 2022-09-25 | 20 | 30 | 1.35 | 2022-09-25 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 312 до ТП 311, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.177-04 на ПС 110кВ "Бугач тяговая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 312 до ТП 311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 312 до ТП 311, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 312 до ТП 311. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357152 | 630 | 2022-09-23 | 11 | 50 | 0.37666 | 2022-09-23 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к излому опоры №175 ВЛ-10 ф.30-05 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 . Опора № 175 ВЛ-10кВ ф30-05 от ПС №30 Ораки 110/10 кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к излому опоры №175 ВЛ-10 ф.30-05 у основания, с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 . Опора № 175 ВЛ-10кВ ф30-05 от ПС №30 Ораки 110/10 кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №175 ВЛ-10 ф.30-05 на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ № 30 "Ораки" с целью выявления причины отключения . Заказ SAP № 180069773. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 175 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №174 -№176 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ № 30"Ораки". Заказ SAP № 170057341, №180070736. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ № 30 "Ораки" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180072121 Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Устранить выявленные дефекты, влияющие на надежность работы ВЛ-10 кВ ф. 30-05 по результатам ИТР осмотра. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 30.11.2022 год
357156 | 208 | 2022-09-25 | 23 | 30 | 1.735 | 2022-09-26 | 5 | 17 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП45-10-35 (ООО "ДСК-7"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново" был отключен В/10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ДСК-7" Антонов Андрей Петрович (660020, Красноярский край, г Красноярск, Енисейская ул, д. 2а, кабинет 2-06), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357152 | 631 | 2022-09-23 | 14 | 5 | 0.11417 | 2022-09-23 | 16 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 33 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошел излом деревянных опор №98, №115, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №98-99, №115-116, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-11 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №98 и №115 ВЛ-10кВ ф.45-11 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянных опор №98, №115, вследствие длительной эксплуатации (более 33 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №98-99, №115-116, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.45-11 на ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Опоры №98 и №115 ВЛ-10кВ ф.45-11 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №98 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора П10-4Д; излом деревянной опоры №115 на ВЛ 10 кВ ф.45-11 с.Крутоярское, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №98, №115 ВЛ-10кВ ф.45-11 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №170057360. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-11 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180070657. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №97-100, №114-117 ВЛ-10кВ ф.45-11 от ПС 110/10кВ №45 "Новоалтатка". Заказ SAP №180072042. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 год
357152 | 632 | 2022-09-23 | 20 | 40 | 0.3375 | 2022-09-23 | 21 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда установленным автотранспортным средством на опору №19 ВЛ-10кВ ф.14-6, произошел наклон одностоечной опоры на ж/б приставке №19 , с последующим обрывом провода фаза "С" в пролете опор №19-№20, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.14-6 на ПС 110/35/10кВ №14 «Новобирилюссы» . 4.4 Произошел наклон одностоечной опоры на ж/б приставке №19 , с последующим обрывом провода фаза "С" в пролете опор №19-№20, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.14-6 на ПС 110/35/10кВ №14 «Новобирилюссы» я. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "С" на ВЛ 10 кВ ф.14-6 Н.Бирилюссы, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14-6 от ПС 110/35/10кВ №14 «Новобирилюссы», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180069932. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление оборванного провода фаза "С" в пролете оп. №19-№20 ВЛ-10кВ ф.14-6 от ПС 110/35/10кВ №14 «Новобирилюссы» Заказ САП № 180069933 . Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выправку опоры №19 перетяжку проводов в пролете опор №18-№21 и регулировкой стрелы провеса в пролете опор №18-№21 ВЛ-10кВ ф.14-6 от ПС 110/35/10кВ №14 «Новобирилюссы» Заказ САП № 180069933 . Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в отдел внутренних лел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 05.10.2022 год
357152 | 633 | 2022-09-24 | 14 | 35 | 0.2275 | 2022-09-24 | 15 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя Р4/23-06, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110/10кВ "Береш". 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110/10кВ "Береш" в результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя Р4/23-06, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя на ВЛ 10 кВ ф.23-06 с.Холмогорское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести очистку от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием на Р4/23-06. Заказ SAP № 180072043. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-06 от ПС 110/10кВ "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180072041. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 год
357152 | 634 | 2022-09-25 | 11 | 5 | 0.044334 | 2022-09-25 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №46, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№47, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №46-47 и последующим отключением ВЛ-6 ф.1-4 на от ПС 35/6кВ ГПП-1 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №46 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры), что привело к , разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №45-№47, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №46-№47 и последующим отключением ВЛ-6 ф.1-4 на от ПС 35/6кВ ГПП-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.1-4_Новосибирский, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №46 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45 -№47 ВЛ-6 ф.1-4 на от ПС 35/6кВ ГПП-1 Заказ SAP №180067848, 180067849. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-6 ф.1-4 на от ПС 35/6кВ ГПП-1 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067850. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 год
357152 | 635 | 2022-09-25 | 11 | 25 | 0.039334 | 2022-09-25 | 13 | 23 | 3.4.8.5 Для тушения пожара в деревне Лапшиха по заявке МЧС персоналом ПАО Россети Сибири была отключена ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 76-9-2 . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 76-9-2 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180067855. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.10.2022 год
357153 | 412 | 2022-09-23 | 8 | 56 |  | 2022-09-23 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение разрядника фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.38-07 ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С" по фазному проводнику разрушенного разрядника и отключению В 10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.38-07 обнаружено разрушение разрядника фазы "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.38-07, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С" по фазному проводнику разрушенного разрядника и отключению В 10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская".. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ-10 кВ ф.38-07 с.Средняя Шушь, Опора ПАК10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180069591. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.10.2022 год
357153 | 413 | 2022-09-23 | 15 | 9 | 1.0125 | 2022-09-23 | 17 | 24 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 на опоре №631 обнаружено повреждение ПКУ, что явилось причиной отключения по аварийной заявке для ремонта ПКУ В 10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 на опоре №631 обнаружено повреждение ПКУ, что явилось причиной отключения по аварийной заявке для ремонта ПКУ В 10 кВ ф.1-19 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ПКУ на опоре №631 ВЛ 10 кВ ф.1-19. Ответственное лицо: Цавня С.А. 30.10.2022 год
357153 | 414 | 2022-09-25 | 17 | 24 | 0.038 | 2022-09-25 | 18 | 21 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице (ворона) на спусках 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №12-11-486 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская" сработала предупредительная сигнализация, что явилось причиной отключения оперативным персоналом для поиска "земли" на ВЛ 10 кВ ф.12-11. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №12-11-486 под спусками 10 кВ была обнаружена птица (ворона) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной срабатывания предупредительной сигнализация и причиной отключения оперативным персоналом для поиска "земли" ВЛ 10 кВ ф.12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Спуск к ТП 12-11-486 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр спусков ВЛ 10 кВ ф.12-11 к ТП 12-11-486. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.10.2022 год
357153 | 415 | 2022-09-25 | 20 | 5 | 0.0285 | 2022-09-25 | 20 | 35 | 3.4.10 Из за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№8-2 - 8-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №12-09-2246 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2246. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №12-09-2246 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "А" в пролёте опор №№8-2 - 8-3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-09-2246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-09-2246, Пролет: Оп.8-2 - Оп.8-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-09-2246. По результатам осмотра устранить выявленные замечания Ответственное лицо: Покатилов А.В. 28.10.2022 год
357150 | 939 | 2022-09-24 | 16 | 8 | 0.6125 | 2022-09-24 | 20 | 13 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 89-90 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 89-90 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 год
357150 | 942 | 2022-09-23 | 22 | 55 | 0.02 | 2022-09-23 | 23 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 находящейся в болотистой местности произошло отклонение опоры №10 от вертикальной оси вдоль и поперёк. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в отклонении от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-08-2, Опора У3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2022 год
357150 | 943 | 2022-09-23 | 14 | 2 | 0.015003 | 2022-09-23 | 14 | 12 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор №121-122 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "С" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 121-122 произошло двухфазное замыкание фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 27.10.2022 год
357150 | 944 | 2022-09-23 | 12 | 33 |  | 2022-09-23 | 12 | 33 | 3.4.12.2 Вследствие сильных порывов ветра 14 м/с произошёл срыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №75, фазы "С" на опоре №175, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) от действия ТО ВТ-52 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в срыве вязок с изоляторов на опоре №75 и на опоре №175 ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) вследствие порывов ветра 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово Т-52, Опора пром.ж/б.П-35; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово Т-52, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) по всей длине. Номер заказа 180069871. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки изолятора фазы "В" на опоре №75. Номер заказа 180071524. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт вязки изолятора фазы "С" на опоре "175. Номер заказа 180071524. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 28.10.2022 год
357150 | 945 | 2022-09-23 | 11 | 59 | 0.133 | 2022-09-23 | 16 | 25 | 3.4.12.5 Повреждение опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 1098 в месте пересечения с ВЛ-10кВ ф74-09 в пролетах опор №.106-107. Для проведения ремонта по неотложной заявке выведен в ремонт ф.74-09 на ПС 35/10кВ Тарай №74. 4.4 Вследствие повреждения опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 1098 в месте пересечения с ВЛ-10кВ ф74-09 в пролетах опор №.106-107, для проведения ремонта по неотложной заявке выведен в ремонт ф.74-09 на ПС 35/10кВ Тарай №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Пролет: Опора № 106 - Оп.№ 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.10.2022 год
357150 | 946 | 2022-09-23 | 11 | 59 | 0.06825 | 2022-09-23 | 16 | 32 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел излом болта в укосе опоры приведший к падению укоса и наклону тела опоры, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 74-09-1098. 4.2 Падение укоса опоры №5 из -за излома болта крепления укоса вследствие пучения грунтов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие прочих причин на ВЛ 0,4 кВ Л1 74-09-1098, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП 74-09-1098 и произвести замену укоса Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2022 год
357150 | 948 | 2022-09-23 | 10 | 52 | 0.045328 | 2022-09-23 | 11 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор №4/134-4/135 ф. 5-21, и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.5-21 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Абан №5 от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № №4/134-4/135 ф. 5-21 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 4/134 - Опора № 4/135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.09.2022 год
357156 | 209 | 2022-09-26 | 4 | 15 | 0.79998 | 2022-09-26 | 5 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 307 (ООО "Фондовое агенство"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Бугач тяговая" был отключен В/10кВ ф.177-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Фондовое агенство" Буянов Ярослав Михайлович (660061, Красноярский край, город Красноярск, 2-я Красногорская ул., д.21 к.а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.10.2022 год
357152 | 637 | 2022-09-26 | 3 | 27 | 1.61 | 2022-09-26 | 5 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 52 лет) трансформатора ТМ 160/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 160/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 8-09-11 10/0,4кВ и отключению В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.16 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 52 лет) трансформатора ТМ 160/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 160/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 8-09-11 10/0,4кВ и отключению В 10 ф.8-09 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 160/10-0,4кВ на КТП 8-09-11, 600000585939; перегорание ПК-10кВ ф."А" на КТП 8-09-11, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перегорание ПК-10кВ ф."В" на КТП 8-09-11, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 и КТП 8-09-11 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP № 180072182, 180069776 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения КТП 8-09-11 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP № 180072139 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 8-09-11 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 180072180, 180072181 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.10.2022 год
357156 | 210 | 2022-09-26 | 6 | 17 | 0.80319 | 2022-09-26 | 7 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие старения материалов провода произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.45-6, срыв провода с изолятора и касание его заземленной траверсы, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и, действием оперативного персонала, был отключен В 10кВ ф.45-6 на ПС 110 кВ "Емельяново-110". 4.1 Произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода ВЛ 10кВ ф.45-6 на опоре №32. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357152 | 638 | 2022-09-26 | 10 | 39 | 0.036333 | 2022-09-26 | 14 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ ТП 41-03-16, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ ТП 41-03-16, вытеканием трансформаторного масла из бака, и отключением действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10 №41 "Березовская". 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ ТП 41-03-16, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ ТП 41-03-16, вытеканием трансформаторного масла из бака, и отключением действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10 №41 "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМГ 63/10-0,4кВ на КТП 41-03-16/100 кВА, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 63/10-0,4кВ в ТП 41-03-16 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180070649, 180070650. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 41-03-16 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP180072345. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-03 и ТП 41-03-16 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказы SAP 180072044,180072045 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену обмоток неисправного трансформатора. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.07.2023 год
357156 | 211 | 2022-09-26 | 22 | 20 |  | 2022-09-26 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению, действием оперативного персонала, В/6кВ яч.7 на РП 136. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357150 | 937 | 2022-09-26 | 20 | 48 | 0.0105 | 2022-09-26 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролётах опор №7-8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.10.2022 год
357156 | 212 | 2022-09-27 | 3 | 0 | 0.09999 | 2022-09-27 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.5 на РП-18. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 731. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357153 | 416 | 2022-09-26 | 8 | 5 | 0.00052515 | 2022-09-26 | 8 | 12 | 3.4.9.1 Потеря питания от В 35 кВ 2Т ПС 220 Курагино-тяговая (РЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: Сятькин В.А. 05.11.2022 год
357153 | 417 | 2022-09-26 | 8 | 41 | 2.968 | 2022-09-26 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" и перекрытие проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №37-02-1615, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-02 на ТП 10/0,4 кВ №37-02-1615 обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" и перекрытый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.37-02, VS010-0006301 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого проходного изолятора на ТП 10/0,4 кВ №37-02-1615. Заказ SAP - №180071960. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.11.2022 год
357153 | 418 | 2022-09-26 | 9 | 17 | 0.1045 | 2022-09-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуотации произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 152 фазы "В" ВЛ 10 ф.2-27, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-27 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-27 обнаружен поврежденный изолятор фазы "В" на опоре №152, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-27 на ПС 110/10 №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛЗ-10кВ ф.2-27 г.Минусинск (м-н Ю.Вост), Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного штыревого изолятора фазы "В" на опоре №152 ВЛ 10 ф.2-27. Заявка в ПК SAP №170055622. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.10.2022 год
357153 | 419 | 2022-09-26 | 10 | 21 | 0.00385 | 2022-09-26 | 14 | 12 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице (ворона) на спусках 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №12-11-486 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская" сработала предупредительная сигнализация, что явилось причиной отключения оперативным персоналом для поиска "земли" на ВЛ 10 кВ ф.12-11. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №12-11-486 под спусками 10 кВ была обнаружена птица (ворона) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной срабатывания предупредительной сигнализация и причиной отключения оперативным персоналом для поиска "земли" ВЛ 10 кВ ф.12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Спуск к ТП 12-11-486 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр спусков ВЛ 10 кВ ф.12-11 к ТП 12-11-486. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.10.2022 год
357153 | 420 | 2022-09-26 | 10 | 21 |  | 2022-09-26 | 10 | 21 | 3.4.10 Из за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№6 - 7 ВЛ 10 ф.12-09 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.12 Во время внеочередного осмотра В 10 ф.12-09 обнаружено следы схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№6 - 7, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводовв. на ВЛ-10 кВ ф.12-09 с. Тубинск, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.10.2022 год
357153 | 421 | 2022-09-26 | 12 | 13 | 0.87264 | 2022-09-26 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате разгерметизации уплотнения в конструкции крыши ЗТП 10/0,4 кВ №6-09-067 во время дождя произошло протекание воды и попадание её на Р 10 кВ, что явилось причиной перекрытия изоляции, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагино". 4.7 Во время внеочередного осмотра ЗТП 10/0,4 кВ №6-09-067 обнаружено протекание воды в крыше ЗТП 10/0,4 кВ №6-09-067 и попадание её на Р 10 кВ, что явилось причиной перекрытия изоляции, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.6-09 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ЗТП 10/0,4 кВ №6-09-067 на ВЛ-10 кВ ф.6-09, VS010-0006278 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4 кВ №6-09-067 на предмет герметичности крыши. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.11.2022 год
357153 | 422 | 2022-09-26 | 13 | 23 | 0.012501 | 2022-09-26 | 13 | 48 | 3.4.10 Из за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-2818 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2818. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-2818 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№11 - 12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-2818, Пролет: Оп.11 - Оп.12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-2818. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 28.10.2022 год
357153 | 423 | 2022-09-26 | 15 | 9 | 0.018 | 2022-09-26 | 16 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№94-95 ВЛ 10 кВ ф.37-01 за СП №48, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-01 на СП 10 кВ №48. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-01, за СП №48 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№94-95, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-01 на СП 10 кВ №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф 37-01 от СП 48. Заказ САП №180070480. Ответственное лицо: Копленко А.А. 03.11.2022 год
357153 | 424 | 2022-09-26 | 18 | 37 | 0.1239 | 2022-09-27 | 1 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения и изменения свойств материала (гниение древесины) произошло разрушение траверсы на опоре №35 ВЛ 10 ф.9-18, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-18на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-18 на опоре №35 обнаружен излом траверсы, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-18на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.9-18 с.Знаменка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №35 ВЛ 10 ф.9-18. Заявка в ПК SAP №170055454. Ответственное лицо: С.А. Цавня 03.11.2022 год
357157 | 366 | 2022-09-27 | 13 | 6 | 0.023501 | 2022-09-27 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние трансформатора на КТПН 25-20-1/400; ухудшение изоляционных свойств обмоток, от длительного (20 лет) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие неполно фазного режима в обмотке 0,4кВ трансформатора ТМ-400 на КТПН 25-20-1/400 из-за ухудшения контактов ПБВ обмотки от длительного срока эксплуатации (20 лет), оперативно отключен ЛР КТПН 25-20-1/400. Выполнена замена трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполно фазный режим 0,4кВ на ТП 25-06-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 КТПН 25-20-1/400: - выполнить ремонт ТМ-400. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 год
357152 | 639 | 2022-09-27 | 7 | 0 | 0.032 | 2022-09-27 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошел излом опоры № 17/59 ВЛ-10 ф.99-04 у основания, что привело к наклону опоры с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-04 . Опора № 17/59 ВЛ-10 ф.99-04 от ПС №99 Солгон 35/10 кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошел излом опоры № 17/59 ВЛ-10 ф.99-04 у основания, что привело к наклону опоры с последующим схлестом проводов, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.99-04 . Опора № 17/59 ВЛ-10 ф.99-04 от ПС №99 Солгон 35/10 кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №17/59 ВЛ-10 ф.99-04 на ВЛ 10 кВ ф.99-04 с.Солг - д.Тарх, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон" , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180070416. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 17/59 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №17/58 -№17/60 ВЛ-10кВ ф.99-04 от ПС 35/10кВ №99 "Солгон" Заказ SAP № 170057383, № 180071830. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 02.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2022 год
357152 | 640 | 2022-09-27 | 10 | 28 | 0.14833 | 2022-09-27 | 13 | 26 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 187, 188, 189, разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №187-№188 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.38-05 на ПС 110/10 №38 " Новый Огур". 4.12 Наклон опоры № 187, 188, 189, разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №187-№188 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.38-05 на ПС 110/10 №38 " Новый Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-1Д; наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-1Д; наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180070686 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 187, №188, №189 ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур" Заказ SAP № 180070688 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №187- №188 ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур" Заказ SAP № 180070689 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 14.10.2022 год
357152 | 641 | 2022-09-27 | 16 | 46 | 0.018333 | 2022-09-27 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №401, с последующим падением провода что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №401-№402 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". 4.1 Произошел обрыв крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №401, вследствие длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов, с последующим падением провода что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №401-№402 фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-04 на ПС 35/10кВ №97 "Яга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода к изолятору фазы "С" на опоре №401 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №401 -402 ВЛ-10 кВ ф. 97-04 от ПС 35/10кВ №97 "Яга". Заказ SAP №180071831 ,Заказ SAP №180071832. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-04 от ПС 35/10 кВ №97 "Яга" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180070737 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-04 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180072126. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Устранить выявленные дефекты, влияющие на надежность работы ВЛ-10 кВ ф. 97-04 по результатам ИТР осмотра. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 30.11.2022 год
357152 | 642 | 2022-09-27 | 17 | 36 | 0.05 | 2022-09-27 | 18 | 36 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 8-09-23 10/0,4кВ, вследствие возгорания жилого дома по адресу п.Кулун ул.Полевая д.№2. Повреждение оборудования филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" нет. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 8-09-23 10/0,4кВ, находящейся в зоне возгорания, на предмет наличия повреждений и ухудшения технического состояния оборудования. Заказ SAP№ 180072130 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратится в органы ФГКУ ФПС по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара в г.Ужур. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.10.2022 год
357150 | 949 | 2022-09-27 | 9 | 9 | 0.0025 | 2022-09-27 | 9 | 12 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ТП 10/0,4кВ № 76-06-4 произошло отключение СВ-2 10 кВ на ф.76-06. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 10/0,4кВ № 76-06-4 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 76-06-4, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.10.2022 год
357156 | 214 | 2022-09-27 | 10 | 50 |  | 2022-09-27 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.26-04 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 215 | 2022-09-27 | 10 | 50 | 1.2667 | 2022-09-27 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.26-05 оп.3 - оп.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.26-05 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.26-05 оп.3 - оп.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.26-05, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.26-05 оп.3 - оп.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 216 | 2022-09-27 | 13 | 20 |  | 2022-09-27 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Зеленая" яч.23 - РП 57 яч.15 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.26-23 на ПС 220 кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Зеленая" яч.23 - РП 57 яч.15 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 26 яч.23 - РП 57 яч.15 н.Б, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Зеленая" яч.23 - РП 57 яч.15 н.Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 217 | 2022-09-27 | 16 | 5 | 0.08167 | 2022-09-27 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.37-8 ПС 35кВ "Няша" - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.37-8 на ПС 35кВ "Няша". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.37-8 ПС 35кВ "Няша" - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.37-8, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 6 кВ ф.37-8 ПС 35кВ "Няша" - оп.1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 год
357156 | 218 | 2022-09-27 | 21 | 15 | 2.8 | 2022-09-28 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 11 (МУП "Горэлектротранс"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Промбаза" был отключен В/10кВ ф.24-15. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру МУП "Горэлектротранс" Тихомирову И.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Сюськин М.А. 28.10.2022 год
357156 | 219 | 2022-09-27 | 21 | 20 | 0.975 | 2022-09-28 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-8-28 (О.Т.Карелина), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.63-8 на опоре №56/2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки О.Т.Карелиной (663029, Красноярский край, Емельяновский район, п.Минино, ул.Некрасова, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357153 | 425 | 2022-09-27 | 11 | 38 | 0.0041667 | 2022-09-27 | 15 | 48 | 3.4.12.5 Из за вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.7-02 произошел наклон опоры №42 и срыв изолятора фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключению В 10 ф.7-02 на ПС 35/10 №7 "Колмаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.7-02 обнаружен наклон опоры № 42 и сорванный изолятор фазы "В", что явилось причиной работы МТЗ и отключению В 10 ф.7-02 на ПС 35/10 №7 "Колмаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.7-02 с.Колмаково, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выправить опору №42 на ВЛ 10 ф.7-02. Заявка в ПК SAP №170056285. Ответственное лицо: С.А. Цавня 04.11.2022 год
357153 | 426 | 2022-09-27 | 13 | 5 | 1.6833 | 2022-09-27 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.39-03 ветровой нагрузки, при порывах ветра 13-18 м/с произошло обрыв провода фазы "В" и "С" от ЛР ТП 39-03-192 со схлестыванием между собой на опоре №57/1 ВЛ 10 кВ ф.39-03 ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.39-03 обнаружено отрыв провода фазы "В" и "С" от ЛР ТП 39-03-192 со схлестыванием между собой на опоре №57/1 ВЛ 10 кВ ф.39-03 ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Пролет: Оп №57/1 - Оп №57/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180070467. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 30.10.2022 год
357152 | 643 | 2022-09-28 | 9 | 30 | 0.02 | 2022-09-28 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ ф. 28-53, произошел излом оголовника оп.№11, падение верхнего провода с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 яч.53 ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Опора находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.12 Произошел излом оголовника оп.№11, падение верхнего провода с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 яч.53 ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом оголовника. на ВЛ 10 кВ ф.28-53, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-53 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180072110 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправную оп. №11 ВЛ-10кВ ф.28-53. Заказ SAP №.170057390 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 год
357152 | 645 | 2022-09-28 | 11 | 14 | 1.0533 | 2022-09-28 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(42 года) произошло разрушение колпачка на фазе В опоры № 405 ВЛ-10 кВ ф. 97-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к срыву изолятора, провису провода в пролете опор № 405-406, что потребовало необходимость вывода по неотложной заявке ВЛ-10 кВ ф. 97-04 на ПС 35/10 кВ "Яга", ВЛ 10 ф.103-01 на ПС 35/10кВ №103 "Крутоярская" для безопасного выполнения работ в пролете пересечения с ВЛ-10 кВ ф. 97-04. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(42 года) произошло разрушение колпачка на фазе "В" опоры № 405 ВЛ-10 кВ ф. 97-4, что привело к срыву изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка,срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.97-04 д.Яга - с.Вас, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-4 от ПС 35/10кВ №97 "Яга" с целью выявления причины отключения. Заказ № 180072126. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка на опоре №405 ВЛ-10кВ ф.97-4 от ПС 35/10кВ №97 "Яга" . Заказ SAP № 180072128. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №404-406 ВЛ-10 кВ ф. 97-04. Заказ в САП 180071832. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-04 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180072126. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Устранить выявленные дефекты, влияющие на надежность работы ВЛ-10 кВ ф. 97-04 по результатам ИТР осмотра. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 30.11.2022 год
357152 | 648 | 2022-09-28 | 17 | 10 | 0.028 | 2022-09-28 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") от яч. 41 до оп. 1 ф. 29-41, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.41 № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") 4.16 Вследствие длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") от яч. 41 до оп. 1 ф. 29-41, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.41 № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 6 кВ ф.29-41, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6кВ от ПС №29В Транзитная 110/6кВ (ведомственная "СУЭК") до оп. 1 ф.29-41. Заказы SAP № 170057423; 170057424; Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ после проведенного ремонта. Заказ САП№ 180073285. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 25.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-41 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №18007313. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.10.2022 год
357156 | 220 | 2022-09-28 | 6 | 35 | 2.275 | 2022-09-28 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №63-6-7 (СНТ "Электрон"), действием МТЗ, на оп.22/1 на ВЛ 10 кВ ф.63-6 был отключен В/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю СНТ «Электрон» Бледных Л.А. (660125, Красноярский край, г.Красноярск, ул.9 Мая, д.12, кв.173), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 221 | 2022-09-28 | 13 | 15 |  | 2022-09-28 | 13 | 15 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП-17 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Центральная" был отключен В/10кВ ф.9-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Александру Николаевичу Русецкому (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 222 | 2022-09-28 | 13 | 30 | 0.13334 | 2022-09-28 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2040 (ООО "ТПК "КАРИО"), действием МТЗ, на РП-77 был отключен В/10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2040, генеральному директору ООО "ТПК "КАРИО" Борченко Сергею Дмитриевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 223 | 2022-09-28 | 14 | 10 | 0.60666 | 2022-09-28 | 17 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств материалов ОПН-6 произошло расплавление полимерной изоляции ОПН-6/7,2-10/250(I) УХЛ1 фазы "А" на ТП 37-14-13, что привело к оперативному отключению, действием оперативного персонала, В/10кВ ф.37-14 на ПС 35кВ "Няша". 4.14 Произошло расплавление полимерной изоляции ОПН-6/7,2-10/250(I) УХЛ1 фазы "А" на ТП 37-14-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП 37-14-13 Ермолаево, ОПН-6/7,2-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 год
357156 | 224 | 2022-09-28 | 16 | 5 |  | 2022-09-28 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф.126-19 от оп. 24/3/1 до оп.34/3/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.16 на РП-145. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ф.126-19 от оп. 24/3/1 до оп.34/3/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.126-19 (от РП-145 яч.9), Кабель силовой ААБл-10 3х35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х35 КЛ 10 кВ от ф.126-19 от оп. 24/3/1 до оп.34/3/2. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 225 | 2022-09-28 | 19 | 5 | 0.52497 | 2022-09-28 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 3147 (Семёнов В.М.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Семёнову В.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 226 | 2022-09-28 | 22 | 2 | 0.13866 | 2022-09-28 | 22 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-10-3 (ДНП "Цветущий лог"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново" был отключен В/10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю правления ДНП "Цветущий лог"(660125, Красноярский край, г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.21, кв.80), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 227 | 2022-09-29 | 0 | 35 |  | 2022-09-29 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.49-35 (МП «Горэлектротранс»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру МП "Горэлектротранс" Тихомирову Игорю Владиславовичу (660093, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 228 | 2022-09-29 | 0 | 35 |  | 2022-09-29 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.49-49 (ООО "Тракмаркет"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ф.49-49. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Тракмаркет" Анциферов Сергей Александрович (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное ш., д. 25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357157 | 364 | 2022-09-23 | 11 | 21 | 2.0467 | 2022-09-23 | 16 | 28 | 3.4.12.2 Падение с деревьев веток из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.129-04 в пролете опор №№4.8-4.9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№4.8-4.9 ВЛ 10 кВ ф. 129-04, из-за упавшей ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ, на ПС 220кВ "Мана тяговая" (ОАО "РЖД") действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 129-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Пролет: Опора № 4-8 - Опора № 4-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 129-04: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 30.09.2022 год
357153 | 427 | 2022-09-28 | 11 | 10 | 0.055 | 2022-09-28 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Порывами ветра до 12 м/с на опоре №244 ВЛ-10 кВ ф.32-10 был сорван изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№243-245, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-10 "Солба" на опоре №244 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№243-245, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.32-10 Ойский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №244. Заказа SAP 170057367. Ответственное лицо: Самышин А.Н 05.11.2022 год
357153 | 428 | 2022-09-28 | 11 | 56 | 0.054334 | 2022-09-28 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации произошло нагревание шпильки 0,4 кВ фазы "С", нарушение герметичности уплотнений вводов 0,4 кВ трансформатора 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №46-06-779, что явилось причиной повреждения изолятора и шпильки 0,4 кВ фазы "С" на трансформаторе 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №46-06-779 и принятия решения подачи аварийной заявки на замену трансформатора. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №46-06-779 обнаружено повреждение изолятора и шпильки 0,4 кВ фазы "С", что явилось причиной принятия решения подачи аварийной заявки на отключение и замену трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки трансформатора. на ТП 46-06-779, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора. Заказ в САП № 170057343 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.10.2022 год
357157 | 367 | 2022-09-29 | 7 | 58 | 1.6353 | 2022-09-29 | 11 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на потребительской отпайке от ячейки ПКУ-10 за опорой №4.4 ВЛ 10кВ ф. 80-04, находится на балансе и обслуживании АО КрасЭКо.(устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 80-04 : - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 80-04 : - оформить документы в соответствии с распоряжением от 26.06.2021 №1229. Ответственное лицо: Арндт В.В. 07.10.2022 год
357152 | 649 | 2022-09-29 | 17 | 56 | 0.041665 | 2022-09-29 | 18 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел излом фиксатора удерживающий предохранитель, что привело к ослабление губок держателей предохранителей на Руб.-0.4кВ Л-1 ТП 72-8-16, что привело к перегоранию вставок ф. «А» и ф. «В» на Руб. -0,4 Л-1 ТП 72-8-16. 4.2 Произошел износ и ослабление губок держателей предохранителей на Руб.-0.4кВ Л-1 ТП 72-8-16, что привело к перегоранию вставок ф. «А» и ф. «В» на Руб. -0,4 Л-1 ТП 72-8-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорели губки держателя предохранителя. на ТП 72-8-16, Рубильник РПБ-2/1,250А; перегорел предохранитель. на ТП 72-8-16, Предохранитель ПН-2 250/200; перегорел предохранитель. на ТП 72-8-16, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 72-8-16 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №.180072116 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить Руб.0,4кВ Л-1 на АВ-0,4кВ на ТП 72-8-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057391 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.11.2022 год
357156 | 229 | 2022-09-29 | 6 | 25 | 0.80001 | 2022-09-29 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 86-4-19 (ДНТ "Любимое"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Шуваево" был отключен В/10кВ ф.86-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю правления ДНТ "Любимое"(660012, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Семафорная, д.189Б, кв.80), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 230 | 2022-09-29 | 10 | 0 |  | 2022-09-29 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.1 на РП-30. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 231 | 2022-09-29 | 19 | 55 | 0.825 | 2022-09-29 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 86-4-19 (ДНТ "Любимое"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Шуваево" был отключен В/10кВ ф.86-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю правления ДНТ "Любимое"(660012, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Семафорная, д.189Б, кв.80), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357156 | 232 | 2022-09-29 | 21 | 30 |  | 2022-09-29 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-922 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Мате Залки, 2д, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию предохранителей на рубильнике №14 в РУ-0,4кВ ТП-922. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-922 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Мате Залки, 2д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ от ТП-922 до ж/д ул.М.Залки, 2д, КЛ 0,4кВ от ТП-922 до ж/д ул.М.Залки, 2д / АВБбШв 3х25+1х16(ож)-1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-922 до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Мате Залки, 2д. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.04.2023 год
357157 | 368 | 2022-09-29 | 21 | 52 | 0.0215 | 2022-09-29 | 21 | 55 | 3.4.12.5 Ветки деревьев в гололедно-изморозевых отложениями в проводах ВЛ-10 кВ ф.6-05 в пролете опор №№2-1;2-2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов от ветвей деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №№2-1;2-2 на ПС110/10 кВ №6 "Унер" действие МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.6-05. Устранено. Само устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6-05, Пролет: Опора №2-1 - Опора №2-2 ЛР ТП | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-05 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.10.2022 год
357157 | 369 | 2022-09-29 | 22 | 48 | 3.699 | 2022-09-30 | 1 | 30 | 3.4.12.5 Ветки деревьев из-за ГИО в проводах из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.5-10 в пролете опор №№151-152. 4.4 В следствии междуфазного замыкания от с хлеста проводов от ветвей деревьев в пролете опор №№151-152, на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действие МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-10. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.10.2022 год
357157 | 372 | 2022-09-30 | 2 | 47 | 0.39667 | 2022-09-30 | 6 | 45 | 3.4.12.5 Падение деревьев (веток) из вне охранной зоны от гололедно - изморозевых отложений на ветках на ВЛ-35кВ Т-32 в пролете опор №№ 97-98.(высота дерева 28м, от крайнего провода - 20м). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от пере хлеста проводов в пролете опор №№97-98 из-за упавших на провода деревьев из вне охранной зоны от гололедно изморозевых отложений на ветках, на ПС 35кВ Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В 35 Т-32. (устранено, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пере хлест проводов на ВЛ 35 кВ Тальская - П.Хзяйство Т-32, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Тальская - П.Хзяйство Т-32: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Заказ №180071420. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Тальская - П.Хзяйство Т-32: - выполнить вырубку отдельных деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Заказ №180072308 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Тальская - П.Хзяйство Т-32: - включить в РП на октябрь 2022г. вырубку отдельных деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.10.2022 год
357156 | 233 | 2022-09-30 | 1 | 51 | 1.47 | 2022-09-30 | 7 | 6 | 3.4.7.4 В 10кВ ф.86-2 выведен в ремонт по неотложной заявке для замены ТТ 10кВ в связи с превышением нагрузки ВЛ номинальной нагрузки ТТ. 4.4 В 10кВ ф.86-2 выведен в ремонт по неотложной заявке для замены ТТ 10кВ в связи с превышением нагрузки ВЛ номинальной нагрузки ТТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ, ТT ТПЛМ-10 200/5 0,5 ф.А; Прочие механические воздействия на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ, ТT ТПЛМ-10 200/5 0,5 ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ 10кВ на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357157 | 373 | 2022-09-30 | 5 | 0 | 3 | 2022-09-30 | 12 | 30 | 3.4.12.5 Воздействие упавших деревьев во время сильного снегопада на провода ВЛ 10 кВ ф. 129-04 в пролетах опор №№164-165. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста проводов, при обрыве упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ во время сильного снегопада в пролете опор №164/165, на ПС "Мана тяговая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 129-04. Причина отключения устранена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных проводов на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 129-04: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 03.11.2022 год
357157 | 374 | 2022-09-30 | 5 | 10 | 2.925 | 2022-09-30 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние В 10 ф. 48-10, старение изоляции от длительного (37 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ячейке В 10 ф. 48-10 из-за попадания птицы произошло разрушение выключателя ВК-10 из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного (37 лет) срока эксплуатации. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная", ВК-10-1000-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт выключателя ВК-10 ВЛ 10 кВ ф. 48-10 на ПС 110 кВ № 48 Нагорная. Заказ № Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ № 48 Нагорная. Заказ № 152235503 Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на текущий 2022 год восстановление В 10 ф. 48-10. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 05.10.2022 год
357157 | 375 | 2022-09-30 | 5 | 13 | 0.76167 | 2022-09-30 | 12 | 50 | 3.4.12.5 Падение с деревьев веток из-за ГИО на ВЛ-10кВ ф.19-01 в пролете опор №№ 37-38 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 37-38 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны с налипшим мокрым снегом, на ПС 35/10 № 19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пере хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-01, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.09.2022 год
357157 | 376 | 2022-09-30 | 5 | 22 | 0.75833 | 2022-09-30 | 13 | 0 | 3.4.12.5 Падение с деревьев веток из-за ГИО на листьях на ВЛ-10кВ ф.19-05 в пролете опор 66-67. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №№ 66-67 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны при с налипшим мокрым снегом на листве, на ПС 35/10 № 19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-05, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.09.2022 год
357157 | 377 | 2022-09-30 | 5 | 30 | 15.47 | 2022-09-30 | 11 | 27 | 3.4.12.5 Падение дерева из-за гололедно-изморозевых отложениях на ветвях в провода ВЛ-10 кВ ф.5-04 в пролете опор №№12-13. 4.4 В следствии междуфазного замыкания от с хлеста проводов от падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№12-13 на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действие МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.5-04. Само устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.10.2022 год
357157 | 378 | 2022-09-30 | 8 | 30 | 2.1183 | 2022-09-30 | 13 | 40 | 3.4.12.5 Механическое воздействие гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-10кВ ф.27-04 в пролете опор №№ 51-52. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных из-за гололедно - изморозевых отложений проводов в пролете опор №№51-52, на ПС 110/10кВ №27 Совхозы действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.27-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 27-04, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 27-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2022 год
357157 | 379 | 2022-09-30 | 16 | 9 | 0.0355 | 2022-09-30 | 19 | 42 | 3.4.12.5 Механическое воздействие в виде гололедно - изморозевых отложений на провода ВЛ-10кВ ф.29-03 в пролете опор №№ 156-155 с повреждением траверсы на А-образной опоре № 156. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 156-155 при разрушении траверсы на А-образной опоре №156 из-за гололедно - изморозевых отложений на проводах, на ПС 35 кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.29-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ ф. 29-03, Опора АК10-3ДБ; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-03, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2022 год
357152 | 650 | 2022-09-30 | 8 | 50 | 0.11667 | 2022-09-30 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации проходных изоляторов произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 72-5-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ ф. 72-5на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. 4.11 Произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 72-5-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ ф. 72-5на ПС №72 Владимировка 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов. на ТП 72-5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-5-2 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180072260. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправных проходных изоляторов ТП 72-5-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №. 170057392 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-5 с целью выявления причины отключения . Заказ SAP №.180072260 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерения состояния изоляции оборудования на ТП 72-5-2 10/0,4кВ. Заказ САП № 180073378. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 год
357152 | 651 | 2022-09-30 | 21 | 14 | 0.048 | 2022-09-30 | 22 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материалов,что привело к пробою изоляции АВ-0.4кВ Л-1 ТП 72-6-1 10/0,4 кВ, что привело к отключению АВ-0.4кВ Л-1 ТП 72-6-1 10/0,4 кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции АВ-0.4кВ Л-1 ТП 72-6-1 10/0,4кВ, что привело к отключению АВ-0.4кВ Л-1 ТП 72-6-1 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции АВ-0,4кВ. на ТП 72-6-1, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-6-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №.180072353. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного АВ-0,4 Л-1 на ТП 72-6-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170057376. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 год
357152 | 652 | 2022-09-30 | 23 | 31 | 0.030331 | 2022-09-30 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материалов, что привело к пробою изоляции АВ-0.4кВ Л-1 ТП 78-7-8 10/0,4кВ, и отключению АВ-0.4кВ Л-1 ТП 78-7-8 10/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции АВ-0.4кВ Л-1 ТП 78-7-8 10/0,4кВ, что привело к отключению АВ-0.4кВ Л-1 ТП 78-7-8 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции АВ-0,4. на ТП 78-7-8, Автомат. выкл. А-3726 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 78-7-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №.180072601. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного АВ-0,4 Л-1 на ТП 78-7-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170057377 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2022 год
357153 | 429 | 2022-09-29 | 14 | 15 | 0.925 | 2022-09-29 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 ф.2-24 произошло схлестывание проводов в пролете опор №№144-145, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-24 в пролете опор №№144-145 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Пролет: Оп. №144 - Оп. №145 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.2-24 по результатам устранить выявленные замечания. Заказ SAP - № 180059867. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.11.2022 год
357153 | 430 | 2022-09-30 | 11 | 12 | 0.0094002 | 2022-09-30 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение стеклянного изолятора фазы "А" на ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 16-01-1134 находящегося на опоре № 20, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.16-01 обнаружено разрушение стеклянного изолятора фазы "А" на ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 16-01-1134 находящегося на опоре № 20, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "А", и причиной срабатывания сигнализации" Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.16-01 ПС№16-с.Качулька., Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 16-01-1134. Заказ САП № 180071967. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.10.2022 год
357153 | 431 | 2022-09-30 | 11 | 36 | 0.0068 | 2022-09-30 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате тяжения проводов ВЛ 10 кВ ф.33-04 на опоре №26 был сорван изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной принятия решения отключения В 10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская" по аварийной заявке. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-04 на опоре №26 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной принятия решения отключения В 10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская" по аварийной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.33-04 Суэтук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.. Заказ SAP №180072277 . Ответственное лицо: Самышин А.Н 05.11.2022 год
357153 | 432 | 2022-09-30 | 18 | 9 | 0.0029333 | 2022-09-30 | 21 | 5 | 3.4.10 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №12-02-2100 под спусками 10 кВ была обнаружена птица (ворона) со следами термического ожога, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.12 Перекрытие по птице спуска 10 кВ и корпуса КТП 10/0,4 кВ №12-02-2100 явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.12-01., VS010-0006401 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр спусков ВЛ 10 кВ ф.12-02 к ТП 12-02-2100. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 06.11.2022 год
357157 | 370 | 2022-09-30 | 2 | 4 |  | 2022-09-30 | 2 | 4 | 3.4.12.5 ПС 110кВ Нагорная: - в результате перепадов по температуре окружающего воздуха во время снегопада с образованием значительного мокрого снежного покрова на опорных изоляторах шинного моста 10кВ 2Т произошло перекрытие опорных изоляторов на фазе "А" и "В" с возникновением междуфазного замыкания через землю, включению КЗ 110 2Т и отключению ОД 110 2Т с погашением 2Т. ВЛ-110кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44): в результате перепадов по температуре окружающего воздуха во время снегопада с образованием значительного мокрого снежного покрова на опорных изоляторах шинного моста 10кВ 2Т на ПС 110кВ Нагорная произошло перекрытие опорных изоляторов на фазе "А" и "В" с возникновением междуфазного замыкания через землю, включению КЗ 110, отключению СВ-110 и погашением ВЛ-110кВ С-44. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания через землю от перекрытия опорной изоляции фаз "А" и "В" шинного моста 10кВ 2Т из-за возникшего мокрого снежного покрова: - на ПС 110кВ Нагорная действием ДЗТ 2Т включался КЗ 110 2Т и отключался ОД 110 2Т с отключением 2Т. При осмотре шинного моста 10кВ 2Т на опорных изоляторах выявлены следы перекрытия, поврежденного оборудования не выявлено. - на ПС 110кВ Нагорная при включении КЗ 110 2Т от защит 2Т отключался СВ-110 с отключением ВЛ-110кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание через землю от перекрытия опорной изоляции фаз "А" и "В" шинного моста 10кВ 2Т на ПС 110 кВ Нагорная, 2Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр на ПС 110кВ Нагорная, с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152235503. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции 2Т, шинного моста 10кВ 2Т на ПС 110кВ Нагорная. Заказ №210368375. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию (регулировку) привода ОД 110 2Т на ПС 110кВ Нагорная. Заказ №153491096. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работ на октябрь 2022г. чистку изоляции 2Т, шинного моста 10кВ 2Т на ПС 110кВ Нагорная. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 04.10.2022 год
357150 | 950 | 2022-09-28 | 5 | 16 | 0.035835 | 2022-09-28 | 5 | 59 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в ТП № 76-06-3 произошло разрушение фарфоровых покрышек проходных изоляторов фазы "А", "В". 4.1 Электродуговое повреждение изоляции проходных изоляторов фазы "А", "В" марки ИПУ-10 в ТП № 76-06-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 76-06-3, РВО-10 фA; Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 76-06-3, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходной изоляции марки ИПУ-10 в ТП № 76-06-3. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.10.2022 год
357150 | 951 | 2022-09-29 | 8 | 20 | 0.7325 | 2022-09-29 | 13 | 13 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 397-398 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 397-398 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 397 - Опора № 398 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.10.2022 год
357150 | 952 | 2022-09-29 | 8 | 20 | 1.15 | 2022-09-29 | 14 | 5 | 3.4.12.5 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 271-272 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 271-272 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 271 - Опора № 272 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.10.2022 год
357150 | 953 | 2022-09-29 | 8 | 20 | 0.97666 | 2022-09-29 | 13 | 13 | 3.4.12.5 В результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 6/5-6/6 произошло налипание снега, что привело к его обрыву. 4.4 Механическое воздействие гололёдно-изморозевых отложений выразившееся в обрыве провода фазы "С" в пролётах опор № 6/5-6/6 из-за налипания снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 6/5 - Опора № 6/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролётах опор № 6/5-6/6 на ВЛ-10 кВ ф.6-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.10.2022 год
357150 | 954 | 2022-09-29 | 23 | 3 | 1.5233 | 2022-09-30 | 6 | 40 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 129-130 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 129-130 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 959 | 2022-09-30 | 5 | 35 | 0.77499 | 2022-09-30 | 8 | 10 | 3.4.12.5 В результате воздействия перепадов температур окружающего воздуха на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) в пролетах опор № 68-69 по пролёты опор № 163-164 из вне охранной зоны ВЛ произошло падение и отклонение деревьев в сторону ЛЭП из-за налипания мокрого снега, что привело к перекрытию трёх фаз. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Средняя высота деревьев 25 метров и более. 4.4 Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) выраженное в перекрытии фазы "А", "В", "С" в пролётах опор № 68-69 по пролёты опор № 163-164 вследствие падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Абакумовка-Хайрюзовка Т-99, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99). Номер заказа: 180071339 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листка осмотра ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99). Номер заказа 210368585 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД находящихся вне охраной зоны ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) согласно листа осмотра. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 07.10.2022 год
357150 | 960 | 2022-09-30 | 9 | 29 | 0.024583 | 2022-09-30 | 10 | 28 | 3.4.12.5 На фазный провод ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 2 до ввода в дом произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 2 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева от опоры № 2 до ввода в дом из-вне охранной зоны на фазный провод ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-11-15, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.11.2022 год
357150 | 962 | 2022-09-30 | 10 | 10 | 0.0003167 | 2022-09-30 | 10 | 29 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 70-71 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 70-71 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 963 | 2022-09-30 | 10 | 35 | 0.0062505 | 2022-09-30 | 11 | 0 | 3.4.12.5 На провод фазы "В", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 2 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 2-3 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 59-12-1, Пролет: Опора № 1 - Опора №31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.10.2022 год
357150 | 964 | 2022-09-30 | 17 | 30 | 0.1595 | 2022-09-30 | 18 | 3 | 3.4.12.5 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 270-271 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 270-271 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 965 | 2022-09-30 | 19 | 12 | 0.12543 | 2022-09-30 | 20 | 5 | 3.4.12.5 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 195-196 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 195-196 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 966 | 2022-09-30 | 20 | 15 | 1.073 | 2022-09-30 | 22 | 43 | 3.4.12.5 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.ф.81-09 в пролёте опор № 82-83 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 82-83 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 967 | 2022-09-30 | 20 | 15 | 0.17267 | 2022-09-30 | 22 | 43 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролёте опор № 109-110 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 109-110 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357150 | 968 | 2022-09-30 | 21 | 13 | 2.2088 | 2022-10-01 | 4 | 50 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 312/14/50-312/14/51 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 312/14/50-312/14/51 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 312/14/50/9 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.10.2022 год
357100 | 388 | 2022-09-30 | 2 | 4 | 0.01167 | 2022-09-30 | 4 | 37 | 3.4.12.5 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде перепадов по температуре окружающего воздуха с образованием мокрого снежного покрова с перекрытием гирлянд изоляторов на опорах №№ 95,96 ВЛ-110кВ С-41. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от перекрытия по мокрому снегу гирлянд изоляторов на металлических опорах №95 (фаза «С»), №96 (фаза «В»), ПС 220 кВ Саянская тяговая действием 1 зоны ДЗ, ТО отключался В 110 С-41. На ПС 500 кВ Тайшет действием 2 зоны ДЗ С УАПВ отключался В 110 С-43. (при осмотре повреждений оборудования не выявлено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41 опорах №№ 95,96. на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Опора пром.ж/б. ДП110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41. Заказ № 152255628. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. 04.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену перекрытой изоляции на опоре №№ 95, 96 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41. Заказ № 210368629. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт 2022 г. замену перекрытых гирлянд изоляторов на опорах №№95,96. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. 04.10.2022 год
357157 | 349 | 2022-09-09 | 10 | 25 | 0.080001 | 2022-09-09 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП 47-05-7/400 ветками дерева в пролете опор №15-№16 из-за ветра 15м/с. 4.4 Вследствие обрыва провода 0,4 кВ Л-4 от ЗТП 47-05-7/400 в пролете опор №15-№16 ветками дерева при порывах ветра (15 м/с), на ЗТП 47-05-7/400 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-4. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ЗТП 47-05-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 47-05-7/400: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 30.09.2022 год
357157 | 352 | 2022-09-10 | 15 | 21 |  | 2022-09-10 | 15 | 21 | 3.4.8.5 Санкционированная рубка деревьев работниками подрядной организации в охранной зоне ВЛ-110кВ С-806 в пролете опор №№ 295-296. (высота дерева 28м, расстояние от комля до крайнего провода 19м.) Вследствие междуфазного замыкания между проводами в пролете опор №№ 295-296 от упавшего на провода дерева, на ПС 110кВ Камала 2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступени ДЗ и 2 комплекта защит ТО с УАПВ отключался В 110 С-806; на ПС 110кВ Камарчага тяговая (ОАО "РЖД") действием 2 ступени ДЗ с УАПВ отключался В 110 С-54. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180067053. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806: - провести внеплановый инструктаж по технологическим картам на вырубку отдельных деревьев в охранной зоне ВЛ персоналу подрядной организации. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 16.09.2022 год
357152 | 604 | 2022-09-09 | 17 | 25 | 0.041252 | 2022-09-09 | 18 | 20 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 25 м/с, произошло падение дерева высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-2 в пролете опор №32-№33, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". 4.12 Произошло падение дерева высотой 14 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.16-2 в пролете опор №32-№33 , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-2 Большой Улуй, Пролет: - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180067143. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ САП № 180067144 . Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 605 | 2022-09-10 | 15 | 45 |  | 2022-09-10 | 15 | 45 | 3.4.8.5 В результате столкновения трактора, выполнявшего сельскохозяйственные работы, с опорой №15 ВЛ-35кВ Т-46 Яга - Петропавловка , произошел излом стойки опоры у основания и падение опоры на землю. 4.4 Излом стойки опоры у основания и падение опоры на землю, в результате столкновения трактора с опорой №15 ВЛ-35кВ Т-46 Яга - Петропавловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-35кВ Петропавловка-Яга_Т-46, Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-46 Яга-Петропавловка. Заказ САП 180066884 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры №15 ВЛ-35кВ Т-46 Яга-Петропавловка. Заказ САП 170057146 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в органы МВД по Ужурскому району, с целью привлечения к ответственности лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло повреждение ВЛ-35кВ Т-46 Яга - Петропавловка. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 12.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведение технической учебы проработать с персоналом причины ТН на ВЛ-35кВ Т-46 Яга - Петропавловка. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2022 год
357152 | 607 | 2022-09-11 | 19 | 10 | 0.12 | 2022-09-11 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 12 м/с произошел слом и падение ветки тополя из вне охранной зоны, схлест проводов в пролете оп. № 78 и оп. № 79 ВЛ-10кВ ф.71-5, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-10кВ ф.71-5 на ПС №71 Павловская 35/10 кВ. 4.12 Вследствие порывов ветра до 12 м/с произошел слом и падение ветки тополя из вне охранной зоны, схлест проводов в пролете оп. № 78 и оп. № 79 ВЛ-10кВ ф.71-5, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-10кВ ф.71-5 на ПС №71 Павловская 35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.71-5, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки дерева с проводов ВЛ-10кВ с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф. 71-5 от ПС №71 Павловская 35/10 кВ. Заказ SAP №180068159 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны дерева ф.71-5 от оп.78 до оп.79 Заказ SAP № 180068181 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 03.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.71-5 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180068158 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.09.2022 год
357154 | 406 | 2022-09-09 | 16 | 30 | 0.0067 | 2022-09-09 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной около 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.1-15, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-15 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной около 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.1-15 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.1-15 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.1-15. на ВЛ 10 кВ ф. 1-15 РРС-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-15. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.1-15. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.09.2022 год
357154 | 407 | 2022-09-11 | 6 | 18 |  | 2022-09-11 | 6 | 18 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-237 обнаружены следы перекрытия по птичьему помету на проводе ф. "С" опоре № 43 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы, нарушился изоляционный промежуток на опоре № 43 фазы "С" ВЛ 110кВ С-237, произошел пробой воздушного пространства и срабатывание от 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/35/6кВ № 34 "Миндерла", что привело к отключению ВЛ 110кВ "Миндерла-Шила" (С-237). 4.4 На ВЛ 110кВ С-237 обнаружены следы перекрытия по птичьему помету на проводе ф. "С" опоре № 43 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы, нарушился изоляционный промежуток на опоре № 43 фазы "С" ВЛ 110кВ С-237, произошел пробой воздушного пространства и срабатывание от 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/35/6кВ № 34 "Миндерла", что привело к отключению ВЛ 110кВ "Миндерла-Шила" (С-237). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 43 фазы "С" ВЛ 110кВ С-237. на ВЛ 110кВ Миндерла-Шила С-237, Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-237 (Заказ из SAP № 180-066-973). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 г. установку ПЗУ на опоре № 43, траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" на ВЛ 110кВ С-237 (Заказ из SAP № 210-367-255). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 16.09.2022 год
357150 | 918 | 2022-09-09 | 10 | 2 |  | 2022-09-09 | 10 | 2 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.59-01 в пролёте опор № 231-232 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 231-232 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.59-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-01, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 919 | 2022-09-09 | 11 | 24 | 0.05499 | 2022-09-09 | 11 | 35 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 380/56 – 380/57 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 380/56 – 380/57 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 380.56 - Опора № 380.57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 920 | 2022-09-10 | 19 | 14 | 0 | 2022-09-10 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло уменьшение уровня масла, что привело к трансформатор к потери изоляционных свойств и перегреву. 4.12 Течь масла из под масломерного стекла Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 37-12-13, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т в ТП 76-06-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.10.2022 год
357150 | 921 | 2022-09-11 | 15 | 37 | 0.01925 | 2022-09-11 | 15 | 58 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения в щитовой потребителя от опоры № 5 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. в ТП 10/0,4кВ №45-01-4 от защит отключился АВ-0,4кВ Л-2. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 14.10.2022 год
357154 | 408 | 2022-09-11 | 7 | 50 | 0.2665 | 2022-09-11 | 11 | 15 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонней организации на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/74-2-1 произошел излом в основании опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/74-2-1. 4.4 Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/74-2-1, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/74-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/74-2-1. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 74-2-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/74-2-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/74-2-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 23.09.2022 год
357154 | 409 | 2022-09-11 | 13 | 25 | 0 | 2022-09-11 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.6-19 (МУП "ЖКХ г. Лесосибирска", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МУП "ЖКХ г. Лесосибирска". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 год
357156 | 136 | 2022-09-09 | 22 | 5 |  | 2022-09-09 | 22 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10112 (ООО"Меркурий"), действием МТЗ, на РП 65 был отключен В/10кВ яч. 3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО "Меркурий" Федину Владимиру Алексеевичу ул. Архангельская, д.14 ,о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357156 | 137 | 2022-09-10 | 7 | 45 | 0.225 | 2022-09-10 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207, что привело к однофазному замыканию и отключению, действием ОПФ, В/10кВ яч.19 на ГПП-8 "Крамз". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ГПП 8 ф.519 - РП-207, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ от ГПП8 "Крамз" яч.19 ф.5-19 до РП-207 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.10.2022 год
357156 | 138 | 2022-09-10 | 13 | 5 | 0.325 | 2022-09-10 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 2 яч.08 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-08 на ПС 110кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 2 яч.08 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 2-08, ЦАСБу-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦАСБу-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.08 - оп.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 13.10.2022 год
357156 | 139 | 2022-09-10 | 14 | 45 | 0.21501 | 2022-09-10 | 15 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 44-5-3 до ТП 44-5-4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.44-5 на ПС №44 Бархатово 35/10кВ. 4.12 Снижения уровня изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 44-5-3 до ТП 44-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП44-5-3 до ТП 44-5-4, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 44-5-3 до ТП 44-5-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 140 | 2022-09-10 | 18 | 35 | 0.03667 | 2022-09-10 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 94-6-26(СНТ "Заря-2"), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.94-6 на опоре №196/1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю правления СНТ "Заря-2"(660005, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Краснодарская, д.3, кв.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 141 | 2022-09-10 | 22 | 20 | 0.16665 | 2022-09-10 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 182 яч.9 до ТП 703 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.9 на РП 182. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 182 яч.9 до ТП 703 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.9 на РП 182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 182 до ТП 703 1сш, ААБлУ -6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля ААБлУ-6 (3х95) КЛ 6 кВ от РП 182 яч.9 до ТП 703 яч.1. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 (3х95) КЛ 6 кВ от РП 182 яч.9 до ТП 703 яч.1. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2022 год
357156 | 142 | 2022-09-11 | 7 | 57 | 0.37002 | 2022-09-11 | 8 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5012, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч. 13 на ПС 110/10кВ №71 Весна. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 5012 - ТП 5007, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5012. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.10.2022 год
357156 | 143 | 2022-09-11 | 8 | 5 | 0.56 | 2022-09-11 | 8 | 47 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.71-05 до РП-3 (ООО "ЕнисейСетьСервис), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №71 Весна в РУ 10кВ был отключен В/10кВ яч.5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "ЕнисейСетьСервис" (г. Красноярск, ул. Сергея Лаза, д.6а, оф.117, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.10.2022 год
357156 | 144 | 2022-09-11 | 11 | 50 | 0.75 | 2022-09-11 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 47-4-39(Кузнецов Д.Н.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Кузнецову Д.Н.(663020, Красноярский край, Емельяновский район, д.Раскаты, уч.7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 145 | 2022-09-11 | 13 | 6 | 0.40835 | 2022-09-11 | 14 | 16 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 812 (СНТ "Маяк"), действием МТЗ, на ПС "Дачная" был отключен В/6кВ ф.28-19 (28-25). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 812 (СНТ "Маяк") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 146 | 2022-09-12 | 1 | 40 |  | 2022-09-12 | 1 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7005 (ООО "Стройиндустрия"), действием МТЗ, на ПП 6 был отключен В/10кВ яч.2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Стройиндустрия", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357153 | 388 | 2022-09-09 | 14 | 45 | 0.0018167 | 2022-09-09 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения между подвижным и неподвижным ножом РЛНД-10/400 ЛР ТП 11-09-218 фазы "В", что привело к ненормальному нагреву контактного соединения и нарушению электрического контакта РЛНД-10/400 ЛР ТП 11-09-218 фазы "В ", что привело к отсутствию фазы "В" у потребителя (ЗАО "Сибирь-1) запитанного от ТП 10/0,4 кВ №11-09-218. 4.13 Нарушение электрического контакта на РЛНД-10/400 ЛР ТП 11-09-218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование разъеденителя. на ВЛ-10 кВ ф.11-09 с.Иджа, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-09. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку ЛР ТП 11-09-218. Заказ SAP-№180066858. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.10.2022 год
357153 | 389 | 2022-09-10 | 9 | 0 | 0.027666 | 2022-09-10 | 10 | 23 | 3.4.8.5 В результате повреждение КЛ 0,23 кВ. на стороне потребителя на вводе в ж/дом от оп.17 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №52-01-570, произошло отключение АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-01-570. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.10.2022 год
357153 | 390 | 2022-09-10 | 21 | 26 | 0.026499 | 2022-09-10 | 22 | 19 | 3.4.8.5 В результате обрыва оттяжки трубостойки потроебителя на вводе в дом произошло увеличение стрелы провиса проводов и привело к схлёстыванию проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л2, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180066859 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 12.10.2022 год
357157 | 353 | 2022-09-12 | 9 | 59 | 0.1425 | 2022-09-12 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Воздействие на провода ВЛ-10кВ ф.11-04 упавшего из-за сильного ветра (22м/с.) сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №48-№49. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-04 в пролете опор №48-№49 упавшим сухим деревом из вне охранной зоны ВЛ при сильном ветре (22 м/с), на ПС 35/10 кВ №11 "Толстихино" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 11-04. (повреждение самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-04, Пролет:опора№48-опора№49 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-04: - Выполнить внеплановый осмотр для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 15.10.2022 год
357157 | 354 | 2022-09-12 | 10 | 44 | 0.28417 | 2022-09-12 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние трансформатора на КТПН 11-03-15/160; ухудшение изоляционных свойств от длительного (32 года) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие неполно фазного режима по напряжению 0,4кВ от трансформатора ТМ-160 из-за ухудшения контактных соединений от длительного срока эксплуатации (32 года), оперативно отключен ЛР КТПН 11-03-15/160. (выполнена замена трансформатора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие наполно фазного режима на ТП 11-03-15, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 ТП 11-03-15/160: - Выполнить внеплановый осмотр целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 ТП 11-03-15/160: выполнить ремонт ТМ-160. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 год
357157 | 355 | 2022-09-12 | 11 | 35 | 0.26 | 2022-09-12 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление некачественного контактного соединения на шпильке 0,4кВ фазы "В" ТМ-400 в КТПН 90-01-1/400. 4.13 Вследствие неполно фазного режима (отсутствие фазы "В") на напряжение 0,4кВ с ТМ-400, оперативно отключен ЛР КТПН 90-01-1/400. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт на шпильке 0,4кВ фазы "В" ТМ-400. на КТПН 90-01-1/400 ОУ, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 КТПН 90-01-1/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.09.2022 год
357152 | 609 | 2022-09-12 | 11 | 45 | 1.4392 | 2022-09-12 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП 20-13-23В, принадлежащей КГКУ "Назаровский отдел ветеренарии". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 20-13 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP180068023 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Обратиться с претензионным письмом к КГКУ "Назаровский отдел ветеренарии". Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 16.10.2022 год
357152 | 610 | 2022-09-12 | 11 | 55 | 0.19249 | 2022-09-12 | 13 | 12 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38 лет) при порывах ветра до 12 м/с произошёл излом опоры №143 у основания , что привело к наклону опоры, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В", в пролете опор №143-№142, и отключением В 10 ф.39-7 на ПС 110/10кВ №39 "Учум". Данная опора не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.4 Произошёл излом опоры №143 у основания в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38 лет) при порывах ветра до 12 м/с, что привело к наклону опоры, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В", в пролете опор №143-№142, и отключением В 10 ф.39-7 на ПС 110/10кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-07 Курорт оз.Учум, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-7 от ПС 110/10кВ №39 "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180067380. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №143, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №142-144 ВЛ-10кВ ф.39-7 от ПС 110/10кВ №39 "Учум". Заказ SAP № 170057190 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку ВЛ-10 кВ ф. 39-07 на предмет обнаружения загнивания деревянных элементов опор. Заказ САП № 180069020 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 После проведения внеплановой проверки ВЛ-10 кВ ф. 39-07 на предмет загнивания деревянных элементов опор внести выявленные опоры в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.10.2022 год
357152 | 611 | 2022-09-12 | 13 | 57 | 0.39549 | 2022-09-12 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.58-04 в пролёте опор №82-№83, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.58-04 на ПС 35/10кВ №58"Вагино". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.58-04 в пролёте опор №82-№83, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.58-04 на ПС 35/10кВ №58"Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№82-№83 на ВЛ 10 кВ ф.58-4 с.Вагино-с.Гнетово, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-04 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180067033. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ ф.58-04 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №180067034 . Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.58-04 от ПС 35/10кВ №58 "Вагино" запланировать в РП 2023 вырубку ОСД. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.10.2022 год
357152 | 612 | 2022-09-12 | 15 | 13 | 0.084 | 2022-09-12 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 54 года )произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к обрыву фазного провода на вводе в жилой дом, коротким замыканием с нулевым проводом и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-10-15 10/0,4кВ. 4.2 Обрыв фазного провода на вводе в жилой дом, короткое замыкание с нулевым проводом и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 33-10-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-15, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-10-15 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067775 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода на вводе в жилой дом от опоры № 19/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-10-15 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180067776 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357152 | 613 | 2022-09-12 | 22 | 1 | 0.0208 | 2022-09-12 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №27 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 27 - №28 ВЛ-10 ф.86-1 кВ от ПС №86 Ельник 35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 12 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 86-1 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №27 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 27 - №28 ВЛ-10 ф.86-1 кВ от ПС №86 Ельник 35/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 12 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 86-1 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.86-1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.86-1 в анкерном пролете оп. №27 – оп. №28. Заказ SAP №180068027 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.86-1 с целью выявления причин отключения.Заказ SAP №180068024 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.10.2022 год
357154 | 410 | 2022-09-12 | 10 | 5 | 0.05 | 2022-09-12 | 10 | 11 | 3.4.10 В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на изоляторах КТП 11-05-97 (обнаружены продукты жизнедеятельности птицы) произошел пробой воздушного пространства, что привело к разрушение проходного изолятора ф. "С" (ИП-10/630-7,5УХЛ2 - 1 шт.), предохранителей высоковольтных (ПКТ101-10-10-12,5 У3 - 3 шт.) и отключению ВЛ 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на изоляторах КТП 11-05-97 (обнаружены продукты жизнедеятельности птицы) произошел пробой воздушного пространства, что привело к разрушение проходного изолятора ф. "С" (ИП-10/630-7,5УХЛ2 - 1 шт.), предохранителей высоковольтных (ПКТ101-10-10-12,5 У3 - 3 шт.) и отключению ВЛ 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ф. "С", ПКТ 101-10-20-31,5 - 3 шт. на КТП 11-05-97. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, VS010-0007003 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить проходной изолятор ф. "С" на КТП 11-05-97. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить предохранители (высоковольтные) на КТП 11-05-97. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.09.2022 год
357153 | 391 | 2022-09-12 | 13 | 51 | 0.024333 | 2022-09-12 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" на опоре 11 ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 от ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская", что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 было обнаружено разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" на опоре 11 ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 от ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская", что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.51-17 с. Лебяжье, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" на опоре 11 ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-385 от ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская" Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.10.2022 год
357150 | 922 | 2022-09-12 | 10 | 18 | 0.00275 | 2022-09-12 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной муфты марки КМА, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В", и "А". 4.12 В результате старения электрической изоляции фазы "В", "А" концевой кабельной муфты марки КМА произошёл пробой изоляции фазы "В", "А", что привело к двухфазному к.з. и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 10/0,4кВ №52-02-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-02-4, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-02. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной кабельной муфты марки КМА на опоре №23/4 ВЛ-10 кВ ф.52-02. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 15.10.2022 год
357150 | 923 | 2022-09-12 | 12 | 46 | 1.12 | 2022-09-12 | 16 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 380/51 – 380/52 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 380/51 – 380/52 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 380.51 - Опора № 380.52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 16.10.2022 год
357156 | 147 | 2022-09-12 | 9 | 20 | 1.4 | 2022-09-12 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП126 яч 3 до ТП 582 яч 4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч 3 на РП126 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП126 яч 3 до ТП 582 яч 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 582 до РП 126, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 (3х120) КЛ 6 кВ РП126 яч 3 до ТП 582 яч 4 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2022 год
357156 | 148 | 2022-09-12 | 9 | 25 | 1.44 | 2022-09-12 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в следствии старения материалов произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №292 ВЛ 10кВ ф.94-6, что привело к опусканию провода фазы "В" на металлическую траверсу и появлению замыкания на землю, по данной причине был оперативно отключен В 10кВ ф.94-6 на ПС 110/10кВ №94 Частоостровская. 4.1 По причине длительной эксплуатации в следствии старения материалов произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №292 ВЛ 10кВ ф.94-6, что привело к опусканию провода фазы "В" на металлическую траверсу и появлению замыкания на землю, по данной причине был оперативно отключен В 10кВ ф.94-6 на ПС 110/10кВ №94 Частоостровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.94-6, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №292 ВЛ 10кВ ф.94-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 149 | 2022-09-12 | 13 | 15 | 1.2167 | 2022-09-12 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в следствии старения материалов произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №№ 152/32 - 152/33 ВЛ 10кВ ф.47-4, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС 35/10кВ №47 Глядено действием МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации в следствии старения материалов вязки провода произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №№ 152/32-152/33 ВЛ 10кВ ф.47-4, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС 35/10кВ №47 Глядено действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 152/33 - Опора № 152/34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 152/33-152/34 ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 150 | 2022-09-12 | 14 | 10 | 0.13332 | 2022-09-12 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6 кВ 3004 (ЗАО "Охотсовхоз "Красноярский" ), действием МТЗ, на РП 6 кВ был отключен В/6 кВ яч.7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ЗАО "Охотсовхоз "Красноярский" Антипову Сергею Юрьевичу (660012, Красноярский край, город Красноярск, ул. Складская, д. 28), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.10.2022 год
357156 | 151 | 2022-09-12 | 16 | 5 | 2.275 | 2022-09-12 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в следствии старения материалов штыревого изолятора на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.64-2 произошел его электрический пробой, разрушение и опускание провода фазы "В", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.64-2 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино. 4.1 По причине длительной эксплуатации в следствии старения материалов штыревого изолятора на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.64-2 произошел его электрический пробой, разрушение и опускание провода фазы "В", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.64-2 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.64-2 Дрокино, Логовой, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.64-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 152 | 2022-09-12 | 17 | 5 |  | 2022-09-12 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.170-15 на ПС 220/110/10кВ №170 Центр. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.170-15, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10кВ №170 Центр яч.15 ф.170-15 до РП-59. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.10.2022 год
357156 | 153 | 2022-09-12 | 19 | 30 |  | 2022-09-12 | 19 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной ТСО ООО "КрасКом" в схеме электроснабжения ТП-959 (ООО"Меркурий"), действием МТЗ, на ПС 220/110/10кВ №170 Центр отключился В/10кВ яч. 29 ф.170-29/10кВ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.10.2022 год
357156 | 154 | 2022-09-12 | 21 | 45 |  | 2022-09-12 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошёл аварийный нагрев контактного соединения провода ф."В" оп. №1 ВЛ-10кВ ф.185-03 и, действием оперативного персонала, на РП-237 был отключен В/10кВ яч.2. 4.1 Произошёл аварийный нагрев контактного соединения провода ф."В" оп. №1 ВЛ-10кВ ф.185-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.185-03, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт контактного соединения провода ф."В" оп. №1 ВЛ-10кВ ф.185-03. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.10.2022 год
357152 | 614 | 2022-09-13 | 7 | 5 | 0.2 | 2022-09-13 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода фазы «С» на опоре №125, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №124-№125, что при порывах ветра (до 13 м/с) привело к кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №124-№125 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы «С» на опоре №125,в следствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №124-№125, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №124-№125 и между фазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.1-3 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» , для выявления причины аварийного отключения. Заказ SAP №180067531. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор №124-№125 ВЛ-10кВ ф.1-3 от от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк». Заказ SAP №180067532. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.10.2022 год
357156 | 155 | 2022-09-13 | 10 | 40 | 0.19867 | 2022-09-13 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в следствии загрязнения и старения материалов проходного изолятора фазы "В" в ТП 121-03-86 произошло его разрушение с последующим замыканием на землю, что привело к перегоранию ПК 10кВ и повреждению шины проходного изолятора. 4.1 По причине длительной эксплуатации в следствии загрязнения и старения материалов проходного изолятора фазы "В" в ТП 121-03-86 произошло его разрушение с последующим замыканием на землю, что привело к перегоранию ПК 10кВ и повреждению шины проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 10/0,4кВ 121-03-86, Изолятор проходной ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора ИПУ-10 ф."В" в ТП 121-03-86. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 156 | 2022-09-13 | 16 | 5 | 0.89 | 2022-09-13 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.8-3 на провода ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролете опор №№43-44 произошел обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению действием ТО В 10кВ ф.8-3 на ПС Кача тяг. 110/35/27 ,5/10кВ (РЖД). 4.4 По причине падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.8-3 на провода ВЛ 10кВ ф.8-3 в пролете опор №№43-44 произошел обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению действием ТО В 10кВ ф.8-3 на ПС Кача тяг. 110/35/27 ,5/10кВ (РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10кВ ф.8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 157 | 2022-09-13 | 16 | 20 | 0.33334 | 2022-09-13 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, старения изолятора фазы "В" линейного разъединителя на опоре №152/79/65А произошло его разрушение, что привело к замыканию шлейфа фазы "В" на шлейф фазы "А", межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.1 По причине длительной эксплуатации, старения изолятора фазы "В" линейного разъединителя на опоре №152/79/65А произошло его разрушение, что привело к замыканию шлейфа фазы "В" на шлейф фазы "А", межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.47-4, ЛР 10кВ ф.47-4 оп.152/79/65А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт линейного разъединителя РЛНД 10/630 на опоре № 152/79/65А ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 158 | 2022-09-13 | 18 | 10 |  | 2022-09-13 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от Р6 РУ 0,4 кВ от ТП-427 до ул. Щорса 76, что привело к однофазному короткому замыканию, перегоранию плавкой вставки предохранителя ПН-2 400/400 ф.В Р6 ТП-427 и оперативному отключению Р6 в РУ 0,4 кВ ТП-427. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 4х120 КЛ 0,4 кВ Р6 РУ 0,4 кВ от ТП-427 до ул. Щорса 76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 427 6Л - ж.д ул.Щорса 76, Кабель ААБ 4X120; Нарушение электрической изоляции на ТП 427, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.В | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 4X120 КЛ-0,4 кВ от ТП 427 Р6 до ул. Щорса 76. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителя ПН-2 400/400 ф."В" на Р6 в ТП-427. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 159 | 2022-09-13 | 21 | 56 | 0.0042495 | 2022-09-13 | 22 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1991 г.) на опоре № 3/1 ПН-1ДД ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 140-10-3 произошло загнивание древесины стойки, что привело к излому стойки опоры, в следствии чего действием защит отключился АВ 0.4кВ Л-1 в ТП 140-10-3. 4.1 По причине длительной эксплуатации (с 1991 г.) на опоре № 3/1 ПН-1ДД ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 140-10-3 произошло загнивание древесины стойки, что привело к излому стойки опоры, в следствии чего действием защит отключился АВ 0.4кВ Л-1 в ТП 140-10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л 1 от ТП 140-10-3, Опора № 3/1 / Опора ПН-1ДД | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 3/1 ПН-1ДД ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 140-10-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.10.2022 год
357156 | 160 | 2022-09-13 | 22 | 40 | 1.82 | 2022-09-14 | 1 | 16 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.12.2022 год
357156 | 161 | 2022-09-13 | 22 | 40 | 0.90664 | 2022-09-13 | 23 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.12.2022 год
357153 | 392 | 2022-09-13 | 13 | 32 | 0.041 | 2022-09-13 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 13 м/с произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №196 ВЛ-10 кВ ф.18-15 у основания конструкции (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№196-197, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.18-15 была обнаружена повреждённая одностоечная деревянная опора №196 ВЛ-10 кВ ф.18-15 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№196-197, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания конструкции. на ВЛ 10 кВ ф.18-15 ПС№18-д.Червизюль., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к повреждённой опоре. Заказ САП № 170057127. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.09.2022 год
357153 | 393 | 2022-09-13 | 14 | 16 | 0.1425 | 2022-09-13 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл обрыв шлейфа фазы "А" на Р 3-10-633, что явилось причиной неотложного отключения ВЛ 10 ф.3-10 за Р 3-10-152. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 ф.3-10 на Р 3-10-633 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А", что явилось причиной неотложного отключения ВЛ 10 ф.3-10 за Р 3-10-152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на Р 3-10-633. Заказ в ПК SAP №170056208. Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.10.2022 год
357153 | 394 | 2022-09-14 | 12 | 10 |  | 2022-09-14 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины0 произошел излом деревянной траверсы опоры №32, что привело к схлестыванию проводов в пролете опор 31-32, являлось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения с УАПВ В-10 кВ ф.39-06 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.39-06 было обнаружено повреждение деревянной траверсы опоры №32 ВЛ 10 кВ ф.39-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы опоры. на ВЛ-10 кВ ф.39-06 котельная, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести ремонт элементов опоры №32. Заказ SAP-№180067500. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 19.10.2022 год
357156 | 162 | 2022-09-14 | 1 | 55 | 0.3 | 2022-09-14 | 2 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 989 (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна-2" был отключен В/10кВ яч.22 ф.181-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Красноярский жилищно- коммунальный комплекс» Русецкому Александру Николаевичу (ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2022 год
357156 | 163 | 2022-09-14 | 1 | 55 | 0.25 | 2022-09-14 | 2 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 989 (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»), действием МТЗ, на ПС 181 "Весна-2" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.181-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Красноярский жилищно- коммунальный комплекс» Русецкому Александру Николаевичу (ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2022 год
357156 | 164 | 2022-09-14 | 5 | 15 | 0.13335 | 2022-09-14 | 5 | 31 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной ТСО ООО "КрасКом" в схеме электроснабжения ТП 916, действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" отключился В/10кВ яч.53 ф.49-53/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357156 | 165 | 2022-09-14 | 8 | 0 | 0.20835 | 2022-09-14 | 8 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной ТСО ООО "КрасКом" в схеме электроснабжения ТП 5047, действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №71 Весна отключился В/10кВ яч. 06 ф.71-06/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357156 | 166 | 2022-09-14 | 12 | 20 | 0.675 | 2022-09-14 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации опорной изоляции на ТП №351, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции опорной изоляции на ТП №351, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.121-18 на ПС №121 Мясокомбинат 110/35/10кВ. 4.1 Произошло перекрытие опорной изоляции на ТП №351. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-351, ВНА-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорной изоляции на ТП №351. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.10.2022 год
357156 | 167 | 2022-09-14 | 15 | 40 | 0.027416 | 2022-09-14 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления низкого уровня масла силового трансформатора 1Т, выразившимся в течи масла из под уплотнителя пробоотборника в трансформаторе, произошло внутреннее повреждения обмотки трансформатора с выбросом масла и повреждением силового трансформатора 1Т в ТП 85-1-77 10/0,4 кВ. 4.13 Произошло внутреннее повреждение обмотки трансформатора и выброс масла из трансформатора 1Т в ТП 85-1-77 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 85-1-77, Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 85-1-77 10/0,4 кВ, тип оборудования: ТМГ 25 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 год
357156 | 168 | 2022-09-14 | 18 | 0 | 0.50664 | 2022-09-14 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 58с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 58с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 58с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357156 | 169 | 2022-09-14 | 18 | 28 | 6.6183 | 2022-09-14 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.5-58 от оп.10 до ТП-521, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.7 на РП-21. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.5-58 от оп.10 до ТП-521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 5-58, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.5-58 от оп.10 до ТП-521. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357156 | 170 | 2022-09-14 | 18 | 30 |  | 2022-09-14 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от Р12 РУ 0,4 кВ ТП-427 до Ж/Д ул. Щорса 76, что привело к однофазному короткому и оперативному отключению Р12 в РУ 0,4 кВ ТП-427. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 0,4 кВ Р12 РУ 0,4 кВ ТП-427 до Ж/Д ул. Щорса 76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 427 12Л - Ул. Щорса, 76, Кабель ААБл 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 0,4 кВ от ТП 427 Р12 до Ж/Д ул. Щорса, 76. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.12.2022 год
357150 | 924 | 2022-09-14 | 14 | 10 |  | 2022-09-14 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 41-01-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-01-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ - 0,4 кВ от ТП №41-01-4 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.10.2022 год
357150 | 925 | 2022-09-13 | 21 | 18 | 0.114 | 2022-09-13 | 22 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 38-01 в пролётах опор № 43-44 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 38-01 в пролётах опор № 43-44 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 15.10.2022 год
357100 | 926 | 2022-09-10 | 6 | 16 |  | 2022-09-10 | 6 | 16 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 102 ВЛ 110 кВ «Камала-Канская Опорная (С-67) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации реле времени типа РПВ-258 (34 года), что привело к изменению свойств материалов (старению), выразившаяся в отсутствии сохранения заряда конденсатора реле «С1». 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 102 по продуктам жизнедеятельности птиц, без повреждения ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная С-67, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 на ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67), VL110-000595-002 4.16 Исчерпание ресурса конденсатора "С1" в реле РПВ-258, приведшее к отказу команды на повторное включение В 110 кВ С-67 на ПС Солянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса конденсатора "С1" в реле РПВ-258 на РЗА ПС "Солянская" №28, RZ110-000460 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67). Номер заказа 180066879 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67). Номер заказа 210367601 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 102 ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67). Номер заказа 210367592 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену реле АKS1 «Реле АПВ СВ 110» с опробованием действия схемы ТАПВ СВ 110. Ответственное лицо: начальник РЗА Гостевский И.Е. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года мероприятие по замене гирлянды изоляторов на опоре № 102, установки ПЗУ на трёх фазах опоры № 102 ВЛ 110 кВ Камала-Канская опорная (С-67). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357156 | 171 | 2022-09-15 | 6 | 10 | 3.7333 | 2022-09-15 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 25 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.71-22 от оп.1/4 до оп.2, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 В следствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 25 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.71-22 от оп.1/4 до оп.2, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ "Весна". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.71-22 от оп.1/4 до оп.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357157 | 351 | 2022-09-15 | 9 | 40 | 0.057166 | 2022-09-15 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Падение с деревьев веток на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 148-04-8/250кВА в пролёте опор №№2-3 из-за ветра 15м/с. 4.4 Вследствие между фазного замыкания от с хлёста проводов в пролёте опор №№2-3 в результате падения ветки, на КТПН 148-04-8/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 148-04-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 Л-3 от КТПН 148-04-8/250кВА: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 23.09.2022 год
357157 | 356 | 2022-09-15 | 14 | 5 | 0.02875 | 2022-09-15 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-0,4кВ от КТПН 35-01- 5/250 опоры № 1.1.с недопустимым наклоном и провисом проводов в пролете опор №№ 3-1.1. (устранено). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста провисших проводов в пролете опор №№3-1.1 из-за недопустимого наклона опоры №1.1, на КТПН 35-01-5/250 действием теплового расцепителя произошло аварийное отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Л-2(250А). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимы наклон. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-01-5, Опора ПН-7ДБ; провис проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-01-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 1.1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.09.2022 год
357157 | 357 | 2022-09-15 | 18 | 44 | 0.085005 | 2022-09-15 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Падение с деревьев веток из вне охраной зоны из-за ветра 15м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№4-4.1 от ЗТП 4-01-7/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов веткой с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№4-4.1 из-за сильного ветра, на ЗТП 4-01-7/630 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-01-7, Пролет: - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-01-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2022 год
357156 | 172 | 2022-09-15 | 14 | 0 | 0.05 | 2022-09-15 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 16 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.49-65 до ТП-597, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативно с землей отключен В/10кВ яч.65 на ПС 110/10кВ №49 Юбилейная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-65 до ТП-597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.49-65 до ТП-597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2022 год
357156 | 174 | 2022-09-16 | 0 | 5 | 0.13332 | 2022-09-16 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 43 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 1-2, его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.39-7 на ПС №39 Шумково 35/6кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации более 43 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 1-2, его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.39-7 на ПС №39 Шумково 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.39-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 1-2, ВЛ 6кВ ф 39-7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 19.10.2022 год
357153 | 395 | 2022-09-15 | 9 | 23 | 0.02 | 2022-09-15 | 10 | 23 | 3.4.10 Из-за одновременного взлёта массового скопления птиц сидевших на проводах в пролете опор №№8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-542 произошёл подхлёст проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-542. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-542 обнаружены следы перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№8 - 9, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов из за взлёта птиц. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-542, Пролет: Оп.8 - оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-542. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.10.2022 год
357153 | 396 | 2022-09-15 | 10 | 28 | 0.18533 | 2022-09-15 | 15 | 6 | 3.4.8.3 В результате падения подпиленного неизвестным лицом дерева на провода в пролете №№39-40 ВЛ 10 кВ ф.37-07 произошёл обрыв проводов фазы "А" и фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов, возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.37-07 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Дерево (берёза) высотой 22 метра находилось в лесном массиве за пределами просеки на расстоянии 13 метров от крайнего провода. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-07 было обнаружено сваленное на провода в пролете №№39-40 подпиленного неизвестным лицом дерева, что привело к схлёстыванию проводов, возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.37-07 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Дерево (берёза) высотой 22 метра находилось в лесном массиве за пределами просеки на расстоянии 13 метров от крайнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Свлено дерево на провода. на ВЛ-10 кВ ф.37-07 с. Имисское, Пролет: Оп. №39 - Оп. №40 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванных проводов и выправку опор ВЛ 10 кВ ф.37-07. Заказ SAP - № Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.10.2022 год
357153 | 397 | 2022-09-15 | 10 | 57 | 0.68834 | 2022-09-15 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошла разрегулировка привода и контактной системы ЛР ТП 12-02-512, что явилось причиной подачи оперативной аварийной заявки на отключение ВЛ 10 кВ ф.12-02 и регулировку ЛР ТП 12-02-512. 4.1 Во время работ связанных с отключением ЛР ТП 12-02-512 разъединитель не отключился, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-02 для его ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода и контактов. на ВЛ-10 кВ ф.12-02, VS010-0006403 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку ЛР ТП 12-02-512. Ответственное лицо: Покатилоа А.В. 16.10.2022 год
357153 | 398 | 2022-09-15 | 11 | 38 | 0.14867 | 2022-09-15 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы, что привело к разрушению опоры №3/17/1 ВЛ 10 кВ ф.16-02 по верху конструкции и явилось причиной подачи аварийной заявки и отключения В-10кВ ф.16-02 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.16-02 было обнаружено разрушение А-образной опоры №3/17/1 ВЛ-10 кВ ф.16-02 по верху конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.16-02 с.Уджей., Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной А образной опоры № 3/17/1 на ВЛ 10кВ ф. 16-02. Заказ САП №170057128. Ответственное лицо: Копленко А.А. 26.09.2022 год
357150 | 927 | 2022-09-15 | 13 | 30 | 0.010583 | 2022-09-15 | 15 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 находящейся в болотистой местности произошло отклонение опоры № 3 от вертикальной оси вдоль и поперёк. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в отклонении от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-16, Опора О3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.10.2022 год
357150 | 928 | 2022-09-15 | 11 | 13 | 0.12167 | 2022-09-15 | 16 | 5 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" , "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 16 – 17 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 16 – 17 из-вне охранной зоны на провода фазы "В" ,"С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.10.2022 год
357152 | 615 | 2022-09-16 | 6 | 30 | 4.8058 | 2022-09-16 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(42 года) произошло загнивание стойки опоры № 221 ВЛ-10 кВ ф. 34-01, что при порывах ветра до 7 м/с привело к излому опоры у основания , наклону опоры, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "С" и "В" в пролете опор №220-№222, и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "М.Имыш". Опора находится в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.1 Произошёл излом опоры у основания № 221 ВЛ-10 кВ ф. 34-01 в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(42 года) из-за загнивания стойки опоры , что при порывах ветра до 7 м/с привело к наклону опоры, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "С" и "В" в пролете опор №220-№222, и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "М.Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания № 221 на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "М.Имыш" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ № 180067770 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №221 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "М.Имыш" . Заказ SAP № 170057130 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.10.2022 год
357157 | 358 | 2022-09-16 | 8 | 16 | 0.3705 | 2022-09-16 | 8 | 55 | 3.4.10 Воздействие на на КТПН 48-03-2/250 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при срабатывании 3-х ПК-10 (16А) из-за проникновения животного (кот) в РУ-10кВ КТПН 48-03-2/250, на ПС 110/35/10 № 48 Нагорная действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 кВ ф.48-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание на предохранительной колодке в РУ-10кВ. на КТПН 48-03-2/250, ВЛ 10 кВ ф. 48-03 | Техническое мероприятие 1 КТПН 48-03-2/250: - разработать и выполнить мероприятие исключающее проникновение животных в КТПН. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.10.2022 год
357152 | 616 | 2022-09-16 | 10 | 41 | 0.081666 | 2022-09-16 | 13 | 2 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 4/2, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №4/2-№4/3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 92-02-4 10/0,4кВ. 4.12 наклон опоры № 4/2, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №4/2-№4/3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 92-02-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-02-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 92-02-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067974 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №4/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 92-02-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180067975 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4/2- №4/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 92-02-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180067976 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357157 | 359 | 2022-09-16 | 21 | 23 | 1.0174 | 2022-09-16 | 23 | 12 | 3.4.10 Воздействие на КТП 23-03-3/160 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания шлейфов 6 кВ у проходных изоляторов КТП 23-03-3/160 по птице, на ПС 35/6 кВ №23 Юлия действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф. 23-03 (причина отключения устранена, ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на КТП 23-03-3/160, ВЛ 6 кВ ф. 23-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2022 год
357157 | 360 | 2022-09-17 | 17 | 31 | 0.034 | 2022-09-17 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление недопустимого наклона опоры № 2.4 и провис проводов в пролете опор №№ 2.3-2.4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 29-08-9/160. 4.12 Вследствие с хлеста проводов в пролете опор №№ 2.3-1.4 из-за недопустимого наклона опоры №2.4., на КТПН 29-08-9/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 29-08-9, Опора ПН-3ДБ; провис проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 29-08-9, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 29-08-9: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2022 год
357154 | 411 | 2022-09-18 | 9 | 1 |  | 2022-09-18 | 9 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ООО "Лесосибирский деревообрабатывающий завод"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.10.2022 год
357152 | 617 | 2022-09-16 | 21 | 22 | 0.17 | 2022-09-16 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 34 лет), изменением свойств материалов, порывов ветра, произошло выпадение крюка ф. "А" на опоре №46, опора находится в перечне опор на которые запрещен подъем, что привело к схлесту проводов и контакту провода со стойкой опоры, появлению замыкания на "землю" и необходимости отключения В 10 ф. 35-03. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 34 лет), изменением свойств материалов, порывов ветра, произошло выпадение крюка ф. "А" на опоре №46, опора находится в перечне опор на которые запрещен подъем, что привело к схлесту проводов и контакту провода со стойкой опоры, появлению замыкания на "землю" и необходимости отключения В 10 ф. 35-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка ф.А на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180069037 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка ф. "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №46-№47 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Заказ SAP № 180069038. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.10.2022 год
357152 | 618 | 2022-09-18 | 8 | 59 | 0.12393 | 2022-09-18 | 11 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, №221-222 ВЛ-10кВ ф.61-2, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 221 ВЛ-10 ф.61-02 , с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №221- "222, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №221-222, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-2 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". 4.1 В следствии обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 221 ВЛ-10 ф.61-02 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ ф.61-2, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №221-222, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-2 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№221-222 на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180068033 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №180068034 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-2 для выявления дефектов. Заказ SAP №180068033 Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Устранить выявленные дефекты по результатам ИТР осмотра. Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 30.11.2022 год
357150 | 929 | 2022-09-18 | 10 | 59 | 0.00125 | 2022-09-18 | 11 | 14 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №1-2 произошло схлёстывание проводов. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.10.2022 год
357150 | 930 | 2022-09-17 | 11 | 5 |  | 2022-09-17 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.17-18 (ООО "Контур") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.17-18 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.10.2022 год
357150 | 931 | 2022-09-17 | 1 | 50 | 0.133 | 2022-09-17 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф. 2-11 в пролётах опор №34-35 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф. 2-11 в пролётах опор № 34-35 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.2-11, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. 2-11 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.10.2022 год
357150 | 932 | 2022-09-16 | 8 | 19 | 1.3867 | 2022-09-16 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1991 года) произошло старение изоляции АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №45-01-4, что привело к двухфазному замыканию фазы "А", "В" электрической дугой и перегоранию плавких вставок по стороне 10 кВ. 4.10 Вследствие термического нагрева контактов АВ-0,4 кВ Л-2 произошло их подплавление и пробой электрической изоляции электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 45-01-4, ВА 57-39-34 400А | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л-2 в ТП №45-01-4. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 14.10.2022 год
357156 | 175 | 2022-09-16 | 5 | 45 | 2.275 | 2022-09-16 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, по причине потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.64-7, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, по причине потери механической прочности, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.64-7, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.64-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 177 | 2022-09-16 | 11 | 40 |  | 2022-09-16 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4 кВ от Р-14 ТП-268 (КГКУ «Спасатель»), на ТП-268 произошло перегорание предохранителей Р-14 ТП-268 (ф. "А", ф. "В", ф. "С") и был оперативно отключен Р/0,4 кВ №14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору КГКУ «Спасатель» (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 40) Кобец Александру Васильевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 178 | 2022-09-16 | 11 | 50 | 0.0008335 | 2022-09-16 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 775 руб. №9 до ж/д. ул.Волгоградская 25, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №9 0,4 кВ в ТП 775. 4.12 Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 775 руб. №9 до ж/д. ул.Волгоградская 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 775 руб. №9 до ж/д. ул.Волгоградская 25. на КЛ 0,4 кВ ТП775-ж.д ул.Волгоградская,25, Кабель АСБ 3х150+1х7 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 на КЛ 0,4 кВ от ТП 775 руб. №9 до ж/д. ул.Волгоградская 25 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.03.2023 год
357156 | 179 | 2022-09-16 | 13 | 40 | 0.043999 | 2022-09-16 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В результате одностороннего тяжения по причине старения материалов стойки произошел наклон опоры №14/3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7, что привело к схлесту проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7 в пролете опор №№ 14/2-14/3 и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в ТП-87-3-7 от защит. 4.12 По причине одностороннего тяжения в результате старения материалов стойки произошел наклон опоры №14/3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7, что привело к схлесту проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7 в пролете опор №№ 14/2-14/3 и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в ТП-87-3-7 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 87-3-7, Опора № 14/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №14/3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 180 | 2022-09-16 | 18 | 48 | 0.30999 | 2022-09-16 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3182 (ООО "Енисейбурвод"), действием МТЗ, на ПС №177 Бугач тяговая 110/27,5/10кВ был отключен В/10кВ яч. 4 ф.177-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Енисейбурвод", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 181 | 2022-09-16 | 22 | 15 | 0.23334 | 2022-09-16 | 23 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3196 (ООО "Строитель-С"), действием МТЗ, был отключен реклоузер на оп.20/1 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Строитель-С", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 183 | 2022-09-17 | 15 | 25 | 0.10833 | 2022-09-17 | 16 | 30 | 3.4.10 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."В" яч.2 в РУ-10кВ РП 235 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ ф.188-26 на ПС 110кВ "Озерная". 4.12 В следствии попадания животного (крыса) между токоведущими частями ф."А" и ф."В" яч.2 в РУ-10кВ РП 235 произошло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению действием МТЗ В/10кВ ф.188-26 на ПС 110кВ "Озерная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-235, РВЗ-10 / 630 I | Техническое мероприятие 1 Провести дератизацию крыс в РП 235. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 184 | 2022-09-18 | 10 | 5 | 0.17499 | 2022-09-18 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.1 до ТП 468, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от оп.1 до ТП 468. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ТП484-ТП468 (ф.10-14), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от оп.1 до ТП 468. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 185 | 2022-09-18 | 10 | 55 | 0.02475 | 2022-09-18 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, по причине старения и изменения свойств материалов произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5 действием защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации, по причине старения и изменения свойств материалов произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-66-3-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 186 | 2022-09-18 | 22 | 45 |  | 2022-09-18 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 584 до ТП 585, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС 220 кВ "Зелёная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 584 яч.2 до ТП 585 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 585 яч.4 ТП 584 яч.2, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 584 яч.2 до ТП 585 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357153 | 399 | 2022-09-16 | 10 | 16 | 0.10933 | 2022-09-16 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/с произошло разрушение деревянной траверсы на опоре №107 ВЛ-10 кВ ф.8-08, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№107-108, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-08 на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.8-08 обнаружено повреждение деревянной траверсы на опоре №107, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№107-108, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.8-08 на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.8-08 с. Брагино-с. Детлово, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 153490517. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.10.2022 год
357153 | 400 | 2022-09-16 | 14 | 20 | 0.02 | 2022-09-16 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации произошло нагревание шпильки 0,4 кВ фазы "В" трансформатора 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №49-09-2573, что явилось причиной повреждения изолятора и шпильки 0,4 кВ фазы "В" на трансформаторе 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №49-09-2573 и принятия решения подачи аварийной заявки на замену траксформатора. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №49-09-2573 обнаружено повреждение изолятора и шпильки 0,4 кВ фазы "В", что явилось причиной принятия решения подачи аварийной заявки на атключение и замену траксформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шпильки на ТП 49-09-2573, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шпильки 0,4 кВ фазы "В", установить аппаратный зажим. Заказ в САП № 180068849 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.10.2022 год
357153 | 401 | 2022-09-16 | 17 | 10 | 0.21667 | 2022-09-16 | 19 | 20 | 3.4.8.2 В результате наезда трактора на опору №92 произошел излом ж/б приставки и схлестывание проводов в пролете опор №92-93, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-06 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-06 было обнаружено что в результате наезда трактора на опору №92 произошёл излом ж/б приставки и схлестывание проводов в пролете опор №92-93, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-06 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки. на ВЛ-10 кВ ф.53-06 с. М-Утро, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки ВЛ-10 кВ ф.53-06 оп.92. Заказ в САПе №170057218 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.10.2022 год
357153 | 402 | 2022-09-16 | 18 | 4 | 0.26 | 2022-09-16 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия на проводв ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №181 ВЛ 10 ф.5-06, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода фазы "С" , междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-06 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.5-06 обнаружен обрыв провода фазы "А" на опоре №181 ВЛ 10 ф.5-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-06 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.5-06 п.Притубинский, Пролет: Оп. №180 - Оп. №181 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №181 ВЛ 10 ф.5-06. Заказ в ПК SAP №180060335. Ответственное лицо: С.А. Цавня 20.10.2022 год
357153 | 403 | 2022-09-17 | 9 | 31 | 0.2833 | 2022-09-17 | 9 | 48 | 3.4.10 Из за севшей на ЛР ТП 10/0,4 кВ №39-03-197 птицы (ворона) произошло короткое замыкание на землю, диспетчером ОДГ Шушенского РЭС оперативно ключом управления отключен В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.39-03 под опорой 38/64/1 ЛР ТП 39-03-197 был обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной возникновения короткого замыкания на землю и оперативного отключения В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Опора ПП10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180068081. Ответственное лицо: В.Г..Полежаев 22.10.2022 год
357153 | 404 | 2022-09-17 | 10 | 2 | 1.26 | 2022-09-17 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 обнаружено повреждение на ведомственной отпайке (ЕТК) за Р 10 кВ №37-02-445. Повреждение на ведомственной отпайке явилось причиной отключения В-10 кВ ф.37-02 ключом управления на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 153490516. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 23.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.10.2022 год
357153 | 405 | 2022-09-18 | 11 | 49 | 0.24199 | 2022-09-18 | 12 | 33 | 3.4.8.2 Во время уборки урожая на кукурузном поле, при прхождения сельскохозяйственной техники под проводами ВЛ 10 кВ ф.33-07 в пролёте опор №№163-164 произошло зацепление верхней части комбайна провода фазы "С", что явилось причиной обрыва фазы "С", схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-07 был обнаружен оборванный сельскохозяйственной техникой провод фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Пролет: Оп. №163 - Оп. №164 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванного провода. Заказ SAP - №180069614. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.10.2022 год
357153 | 406 | 2022-09-18 | 13 | 1 | 0.025 | 2022-09-18 | 15 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции жил кабеля ввода в жилой дом, что явилось причиной короткого замыкания, рабты ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №4-12-494. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №4-12-494 обнаружено повреждение вводного кабеля в жилой дом, что явилось причиной короткого замыкания, рабты ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №4-12-494. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-12-494, Ввод с Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабеля с разрушенной изоляцией от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №4-12-494 до ввода в здание. Ответственное лицо: Цавня С.А. 21.10.2022 год
357153 | 407 | 2022-09-18 | 17 | 15 | 0.007 | 2022-09-18 | 17 | 18 | 3.4.8.2 В результате наезда сельхозтехники на опору №424 ВЛ-10 кВ ф.53-07 произошел излом стойки опоры и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №424-425, что явилось причиной падения провода фазы "А" на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-07, было обнаружено, что в результате наезда сельхозтехники на опору №424 произошел излом стойки опоры и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №424-425, что явилось причиной падения провода фазы "А" на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки на оп.424 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ SAP - №180068842 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.10.2022 год
357152 | 619 | 2022-09-19 | 18 | 55 | 0.030499 | 2022-09-19 | 20 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 27 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабления болтового соединения кабельного наконечника фазы "В" с контактом АВ 0,4 кВ Л1, что привело к нагреву теплового элемента автоматического выключателя и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. 4.1 В следствии длительной эксплуатации (более 27 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабления болтового соединения кабельного наконечника фазы "В" с контактом АВ 0,4 кВ Л1, что привело к нагреву теплового элемента автоматического выключателя и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев болтового соединения на КТП 35-08-8, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП 35-08-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180068962 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию болтовых соединений АВ 0,4 кВ Л1 от ТП 35-08-8. Заказ SAP №180068963 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый ремонт электрооборудования ТП 35-08-8. Заказ SAP №180068963. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести ТВК электрооборудования ТП 35-08-8. Заказ SAP №180070822 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.10.2022 год
357150 | 934 | 2022-09-19 | 11 | 50 | 0.021332 | 2022-09-19 | 12 | 22 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" , "С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 9/3-9/4 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 9/3-9/4 из-вне охранной зоны на провода фазы "В" ,"С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 9/3 - Опора № 9/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.09.2022 год
357150 | 936 | 2022-09-19 | 5 | 10 | 0.50035 | 2022-09-19 | 5 | 16 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (густой туман), произошло увлажнение изоляции фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-110 кВ С-853, что привело к кратковременному перекрытию изоляции фазы "В" на "землю" по телу опоры №23, вследствие чего через включенный ШСВ-110 кВ на параллельную работу 1 сек/110 кВ и 2 сек/110 кВ на ПС 110 кВ "Богучаны" №19 произошло отключение ВЛ 110 кВ С-854. 4.12 Вследствие перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой по телу опоры в результате увлажнения и загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №23 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде ПС-70 фазы "В", что привело к отключению от 3 ст.ТНЗНП с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ110 кВ ПС Приангарская-Богучаны С-853, Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны I цепь (С-853). Номер заказа 180069223 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" марки ПС-70 на опоре №23 ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны I цепь (С-853). Номер заказа 170057234 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятие по замене 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" марки ПС-70 на опоре №23 ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны I цепь (С-56). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.12.2022 год
357152 | 620 | 2022-09-19 | 23 | 50 |  | 2022-09-19 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "ТРЭНЭКС". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО «ТРЭНЭКС» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.62-06 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.10.2022 год
357152 | 621 | 2022-09-20 | 3 | 46 | 0.6625 | 2022-09-20 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 фаз "А" и "В" на ТП 9-29-1 10/0,4 кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.14 Произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 фаз "А" и "В" на ТП 9-29-1 10/0,4 кВ, в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф."А" на КТП 9-29-1/250 кВА, ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Овальный"; разрушение проходного изолятора ф."В" на КТП 9-29-1/250 кВА, ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 "Овальный" в ТП 9-29-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057257 . Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования ТП 9-29-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180070909. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) и КТП 9-29-1 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP № 180070499, 180070525 . Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2022 год
357153 | 408 | 2022-09-19 | 11 | 9 | 0.039833 | 2022-09-19 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение ж/б приставки , что привело к наклону опоры №79 ВЛ 10 кВ ф.18-15 выше нормы, увеличнному провису проводов и явилось причиной принятия решения подачи аварийной заяявки на замену аварийно опасной опоры. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.18-15 было обнаружено разрушение ж/б приставки опоры №79 ВЛ-10 кВ ф.18-15, сильному наклону опоры поперёк оси линии и опасному провису проводов, что явилось причиной принятия решения подачи аварийной заяявки на замену аварийно опасной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом Ж/Б приставки у опоры №79. на ВЛ 10 кВ ф.18-15 ПС№18-д.Червизюль., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на оп.№79 ВЛ 10кВ ф18-15. Заказ САП №170057215. Ответственное лицо: Копленко А.А. 28.09.2022 год
357153 | 409 | 2022-09-19 | 20 | 47 | 0.0016501 | 2022-09-19 | 21 | 9 | 3.4.10 При одновременном взлёте скопления птиц сидевших на проводах ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 в пролёте опор №№2 - 3 произошла подсечка проводов, что явилось причиной схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В", возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№2 - 3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-10-2790. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.10.2022 год
357157 | 361 | 2022-09-20 | 10 | 23 | 1.5695 | 2022-09-20 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опорной изоляции ЛР КТПН 47-03-14 ухудшение изоляционных свойств (электродуговое разрушение) керамической изоляции от длительного (41 года) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на землю на ЛР КТПН 47-03-14/400 от электродугового разрушения опорного изолятора из-за исчерпания ресурса эксплуатации (41 года), на ПС 110/35/10 кВ №47 "Партизанская" оперативно отключен В 10 ф. 47-03. (устранено, выполнена замена дефектной изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю на ЛР КТПН 47-03-14/400, ВЛ-10кВ ф.47-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.47-03: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 26.10.2022 год
357152 | 622 | 2022-09-20 | 11 | 4 | 0.12567 | 2022-09-20 | 13 | 30 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 2/12;2/13 , что привело к разрегулировке провода в пролете опор №2/12-№2/13 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 90-01-5 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опоры № 2/12;2/13 , что привело к разрегулировке провода в пролете опор №2/12-№2/13 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 90-01-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры ,схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-01-5, Опора ПН-3ДБ; наклон опоры ,схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-01-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 90-01-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180069700 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №2/12;2/13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП90-01-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180069701 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2/12- 2/13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП90-01-5 10/0,4кВ Заказ SAP №180069702 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357152 | 623 | 2022-09-20 | 13 | 32 |  | 2022-09-20 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38 лет) при климатических воздействиях образовались микротрещины в фарфоре поддерживающего опорного изолятора типа ИОС-110, что при атмосферных осадках привело к увеличению микротрещин опорного изолятора ИОС-110 СР 1 сек 110 фазы «С» в сторону СВ 110 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. 4.2 Увеличение микротрещин в фарфоре опорного изолятора типа ИОС-110 СР 1 сек 110 фазы «С» в сторону СВ 110 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ произошло в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(38лет) и из-за их увлажнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин на опорном изоляторе типа ИОС-110 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ОРУ-110 с целью выявления подобных дефектов на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP № 180069174. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорного изолятора СР 110 1 сек. ф. "С" в ст. СВ-110 на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP №170057265. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП-2024 замену опорных фарфоровых изоляторов типа ИОС-110 на полимерные на ПС "Козульская" №19 110/35/10 кВ. Заказ в SAP № 142818852. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести с персоналом Службы подстанций обучение на тему: "Осмотр оборудования ПС". Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Ачинского РЭС, осуществляющим производство оперативных переключений, на тему: "Осмотр оборудования ПС перед производством оперативных переключений". Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.10.2022 год
357152 | 624 | 2022-09-20 | 17 | 2 | 0.073336 | 2022-09-20 | 17 | 57 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц(ворон), произошел схлест проводов в пролете опор № 64 - № 64/1 ВЛ-10кВ ф.88-3, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-10кВ ф.88-3 на ПС №88 Сахапта 35/10кВ. 4.12 Произошел схлест проводов в пролете опор № 64 - № 64/1 ВЛ-10кВ ф.88-3, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-10кВ ф.88-3 на ПС №88 Сахапта 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 64 - Опора № 64/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-3 от ПС №88 Сахапта 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №. 180070848 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие птицы с проводов в пролете опор №64- №64/1 ВЛ-10кВ ф.88-3 от ПС №88 Сахапта 35/10кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП-2024 замену голого провода на СИП в пролетах опор №57-№64/1 ВЛ-10кВ ф.88-3 от ПС №88 Сахапта 35/10кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 год
357154 | 412 | 2022-09-20 | 22 | 30 | 3.125 | 2022-09-21 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) произошло падение дерева (осина 18 м) росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "В" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-22 ответвление на ПС «Н.Калами», с последующим появлением сигнала "Земля в сети" на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Падение дерева (осина 18 м) росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "В" (видны следы перекрытия) в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-22 ответвление на ПС «Н.Калами», с последующим появлением сигнала "Земля в сети" на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (осина 18 м) росшего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф. "В" на ВЛ 35кВ Соврудник-Ен.ГЭС-Н.Калами (Т-22), Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-22 (Заказ из SAP № 180069071). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-22 ответвление на ПС «Н.Калами» (Заказ из SAP № 170057246). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-22 ответвление на ПС «Н.Калами» (Заказ из SAP № 200019253). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 22.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2023 года валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 год
357150 | 926 | 2022-09-20 | 15 | 0 |  | 2022-09-20 | 15 | 0 | 3.4.7.4 ВЛ-110 кВ С-841 выведена по неотложной заявке для обслуживания 1Т ПС 110 кВ "Тамтачет" имеющего наличие повреждения уплотнителя между баком и выхлопной трубой, вследствие чего произошло увлажнение трансформаторного масла и потерей им изоляционных свойств. 4.3 Вследствие износа уплотнителя между баком трансформатора и мембраной выхлопной трубы, что привело к увлажнению трансформаторного масла и потерей им изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 110 кВ Новобирюсинская-Чунояр с оС-841, VL110-000477 | Техническое мероприятие 1 Выполнить герметизацию выхлопной трубы силового трансформатора в 1Т ПС 110 кВ "Тамтачет" №17. Номер заказа 153490760 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить доливку масла в трансформатор 1 Т на ПС 110 кВ "Тамтачет" №17. Номер заказа 153490760 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ "Тамтачет" №17. Номер заказа 152494992 Ответственное лицо: и.о. начальника СИЗПИ Бобрик В.П. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить отбор проб масла из бак трансформатора 1Т на ПС 110 кВ "Тамтачет" №17. Номер заказа 180013720 Ответственное лицо: и.о. начальника СИЗПИ Бобрик В.П. 26.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести хроматографический анализ газов. Номер заказа 152495677 Ответственное лицо: и.о. начальника СИЗПИ Бобрик В.П. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр трансформатора на наличие повреждений связанных с проникновением влажности внутри бака РПН трансформатора либо бака силового трансформатора Ответственное лицо: и.о. начальника СИЗПИ Бобрик В.П. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести с персоналом анализ технологических нарушений за 2 полугодие Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 28.10.2022 год
357156 | 187 | 2022-09-19 | 11 | 35 | 0.2125 | 2022-09-19 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.10-27 КТП №4032 - КТП №4031, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.10-27 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф. 10-27 КТП №4032 - КТП №4031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-27, Кабель силовой ЦААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф. 10-27 КТП №4032 - КТП №4031. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 188 | 2022-09-19 | 21 | 30 | 1.3417 | 2022-09-19 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-02 на ПС 110кВ "Солнечный". Произошёл пробой изолятора фазы "В" опоры №23 ВЛ 10 кВ ф. 63-8. 4.1 Произошёл пробой изолятора фазы "В" опоры №23 ВЛ 10 кВ ф. 63-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнит замену изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ 10 кВ ф.63-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.10.2022 год
357156 | 189 | 2022-09-19 | 23 | 30 | 0.27 | 2022-09-19 | 23 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации опорного изолятора, более 33 лет, произошло его загрязнение и изменение изоляционных свойств со снижением уровня изоляции опорного изолятора фазы "С" 2 сек.10 кВ на ТП 710, что привело его пробою и перекрытию между токоведущими частями и межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.18 на РП 129. 4.1 Произошел пробой опорного изолятора фазы "С" 2 сек.10 кВ на ТП 710. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-710 УО, РВ-10 / 630 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опорного изолятора фазы "С" 2 сек.10 кВ на ТП 710. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.10.2022 год
357156 | 190 | 2022-09-20 | 13 | 17 | 0.19167 | 2022-09-20 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня главной изоляции 1Т на ТП 39-2-15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, перегоранием ПК, 1Т на ТП 39-2-15. 4.1 Произошел пробой главной изоляции 1Т на ТП 39-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 39-2-15, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Провести замену 1Т на ТП 39-2-15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 год
357156 | 191 | 2022-09-20 | 14 | 30 | 0.84 | 2022-09-20 | 17 | 18 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 45-10-30 (Мещеряков С.В.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново" был отключен В/10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Мещерякову С.В. (662155, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Черемуховая, д.1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357152 | 625 | 2022-09-21 | 9 | 0 | 0.0525 | 2022-09-21 | 12 | 30 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению, разрегулировке провода в пролете опор №1-№3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-03-5 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опор № 2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5 10/0,4кВ, что привело к неравномерному тяжению проводов,разрегулировке провода в пролете опор №1-№3 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры , схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180069703 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180069709 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №1 - №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180069709 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357152 | 626 | 2022-09-21 | 10 | 30 | 0.24167 | 2022-09-21 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(54 года) ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-3 произошёл излом опоры №7/2 у основания с последующим наклоном опоры ,схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 39-9-3 10/0,4кВ. Опора № 7/2 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(54 года) ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 39-09-3 произошёл излом опоры №7/2 у основания с последующим наклоном опоры ,схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 39-9-3 10/0,4кВ. Опора № 7/2 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опоры №7/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 39-09-3, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 39-09-3, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180069157 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №7/2 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 от ТП 39-09-3, перетяжку провода в пролёте опор 7/1-7/3 Заказ SAP № 170057233,SAP №180069559 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.10.2022 год
357156 | 193 | 2022-09-21 | 10 | 21 | 1.1967 | 2022-09-21 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 144-31-3 (Свинокомплекс "Красноярский"), действием МТЗ, на ПС 220кВ "КИСК" был отключен В/10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Директору свинокомплекса «Красноярский» (663060, Красноярский край, Большемуртинский р-н, пгт.Большая Мурта, ул.Октябрьская, зд.93, стр.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2022 год
357157 | 362 | 2022-09-21 | 10 | 15 | 0.285 | 2022-09-21 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние Трансформатора на ЗТП 47-03-15/630. Не диагностируемый дефект сварного шва масляного радиатора (срок эксплуатации 26 лет). 4.18 Вследствие понижения уровня масла в трансформаторе на ЗТП 47-03-15/630 при утечки масла из-за разгерметизации сварного шва масляного радиатора (дефект сварного шва), оперативно отключен ЛР ЗТП 47-03-15/630. Выполнена доливка масла. Требуется ремонт сварного шва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь трансформаторного масла с радиатора по сварному шву. на ЗТП 47-03-15, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт сварного шва масляного радиатора трансформатора на ЗТП 47-03-15/630. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.12.2022 год
357157 | 336 | 2022-09-02 | 11 | 3 | 0.02175 | 2022-09-02 | 15 | 24 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 82-07-4/100кВА в пролёте опор №№16-17 из - за порывов ветра до 17м/с. 4.4 Вследствие между фазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №№16-17 из - за порывов ветра до 17 м/с, на КТП 82-07-4/100кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-07-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 82-07-4/100 кВА: -выполнить валку деревьев (кустарника) в пролёте опор №№16-17. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 82-07-4/100 кВА: -выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Морозов И.Н. 30.09.2022 год
357152 | 567 | 2022-09-02 | 17 | 50 | 0.012 | 2022-09-02 | 17 | 56 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева высотой 16 метров из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №178/171-№178/172 ВЛ-10кВ ф.33-14 , что привело к обрыву вязки провода фазы "С" , схлесту проводов фаз «А» и «С», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская". 4.4 При порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева высотой 16 метров из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №178/171-№178/172 ВЛ-10кВ ф.33-14 , что привело к обрыву вязки провода фазы "С" , схлесту проводов фаз «А» и «С», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Пролет: 178/171 - 178/172 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180066090 Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фаза "С" на опоре № 178/172, выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 178/171 - 178/172 ВЛ 10 кВ ф 33-14, убрать дерево. Заказ SAP № 180066091. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.10.2022 год
357157 | 337 | 2022-09-04 | 22 | 7 | 0.007 | 2022-09-04 | 22 | 13 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление превышения токовой нагрузки свыше 270 А (АВ 250 А). 4.13 Вследствие превышения нагрузки на 20А на КТПН 3-01-5/400 отключился АВ-0,4кВ Л-3 АВ-250 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение токовой нагрузки на 20А. на КТПН 3-01-5/400, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 3-01-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 3-01-5: - выполнить рейд с целью выявления превышения токовой нагрузки на АВ-250А. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2022 год
357152 | 570 | 2022-09-02 | 11 | 10 | 0.165 | 2022-09-02 | 12 | 40 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №52-№53, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролетах опор №52-№53, с отключением ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №52-№53, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролетах опор №52-№53, с отключением ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065741. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление провода фазы "С", регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Заказ SAP №170057165. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 571 | 2022-09-02 | 16 | 55 | 0.16667 | 2022-09-02 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 38 - №39 ВЛ-10 кВ ф89-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-10кВ ф.89-2. 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 38 - №39 ВЛ-10 кВ ф89-2, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-10кВ ф.89-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.89-2, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №38 до оп. №39 ВЛ-10кВ. ф.89-2. Заказ SAP №180066324 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 с целью выявления причин отключения.Заказ SAP №180066325 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.10.2022 год
357152 | 572 | 2022-09-02 | 21 | 20 |  | 2022-09-02 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение отходящей от ячейки №6 РП-4 КЛ-10 кВ, принадлежащей ООО Строительная Компания Лидер. | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр РП-4 10/0.4 кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180066323 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Обратиться с претензионным письмом к ООО Строительная Компания Лидер. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 23.09.2022 год
357156 | 69 | 2022-09-02 | 10 | 10 | 0.09167 | 2022-09-02 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО "Технопрогресс", действием МТЗ, на ПС №85 "Зыково" 35/10кВ был отключен В/10кВ Ф 85-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Технопрогресс", Емельянову А.В., 660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д.43 "в", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 70 | 2022-09-02 | 10 | 10 | 0.18334 | 2022-09-02 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя СО "Звезда 2", действием МТЗ, на ПС №85 "Зыково" 35/10кВ был отключен В/10кВ Ф 85-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СО "Звезда 2", Казакову В.А., 660025, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 43а, кв. 1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 71 | 2022-09-02 | 11 | 40 | 0.2 | 2022-09-02 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-6-29 (ООО "Сфера"), действием МТЗ, на оп.24 ВЛ 10кВ ф.134-6 был отключен В/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сфера" Юрьеву В.О. (660113,Красноярский край, г.Красноярск, ул.Юшкова, 10«В»-121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 72 | 2022-09-02 | 14 | 35 | 0.57501 | 2022-09-02 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения старения и загрязнения штыревого изолятора фазы В на опоре №157 ВЛ 10кВ ф.45-5 произошел пробой изолятора с его разрушением, провисом провода и замыканием проводов фаз А и В, что привело к отключению В10кВ ф.45-5 на ПС 110/35/10 №45 "Емельяново" от МТЗ. 4.12 Произошло перекрытие штыревого изолятора фазы "В" на опоре №157 ВЛ 10 кВ ф.45-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-5 Емелья., Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №157 ВЛ 10кВ ф.45-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 73 | 2022-09-02 | 16 | 10 | 0.53334 | 2022-09-02 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3104 (ООО "Агро-93"), действием МТЗ, на РП 97 был отключен В/10кВ яч. 12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Агро-93", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 74 | 2022-09-02 | 16 | 10 | 0.26666 | 2022-09-02 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2044 (ИП Горай Е.М.), действием МТЗ, на РП 97 был отключен В/10кВ яч. 16 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП ИП Горай Е.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 75 | 2022-09-02 | 17 | 38 |  | 2022-09-02 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 28 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП-5038 до оп.16, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению, действием оперативного персонала, Руб. 0,4 кВ №5 на ТП-5038. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП-5038 до оп.16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 5038 Л-5, Кабель АВВГ-1 4х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ-1 4х150 КЛ 0,4 кВ от ТП-5038 до оп.16. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.04.2023 год
357156 | 76 | 2022-09-02 | 17 | 50 | 0.16666 | 2022-09-02 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф. 96-13 на ПС 110 кВ "Затонская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 77 | 2022-09-02 | 19 | 20 | 0.22 | 2022-09-02 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от ТП - 42 до КТП 1000/6/0,4 (ООО «Евразия»), действием МТЗ, на ПС 110кВ ГПП-1 СЭС был отключен В/6кВ ф.13-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Евразия» Виктору Ивановичу Кузнецову (660050, Красноярский край, город Красноярск, ул. Кутузова, 1 ст.100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 78 | 2022-09-02 | 19 | 20 | 0.54999 | 2022-09-02 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6КВ от ТП 5037 до ТП 450, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.13-56 на ПС Сибсталь 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6КВ от ТП 5037 до ТП 450, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.13-56 на ПС Сибсталь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5037 до ТП 450, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 (3х120) КЛ 6кВ ф.13-56 от ТП5037 яч 1 до ТП450 яч 3 Ответственное лицо: Жук В.П. 08.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание силового кабеля ААБ-6 (3х120) КЛ 6кВ ф.13-56 от ТП5037 яч 1 до ТП450 яч 3 Ответственное лицо: Бирюков А.А. 08.10.2022 год
357156 | 79 | 2022-09-02 | 23 | 5 |  | 2022-09-02 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.92-23 на ПС 110кВ "Юго-западная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 80 | 2022-09-03 | 10 | 50 | 0.175 | 2022-09-03 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550.В результате чего действием МТЗ произошло отключение В 6 ф.14-22 на ПС 220кВ Заводская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-22 от ПС 14 до ТП 550, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550. Ответственное лицо: Жук В.П. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 220кВ Заводская ф.14-22 до ТП 550. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 05.10.2022 год
357156 | 81 | 2022-09-03 | 15 | 35 |  | 2022-09-03 | 15 | 35 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной ТСО (ООО «Энергия Сибири») на КЛ-10кВ от ТП-564 до ТП-562, действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Энергия Сибири» Капустин Михаил Валериевич (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357156 | 83 | 2022-09-03 | 18 | 30 | 0.53669 | 2022-09-03 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 26 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ТП183 до ТП1126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.33-1-10 на ПС 110 кВ "Молодежная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП183 до ТП1126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП183 ДО ТП1126, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10 кВ от ТП183 до ТП1126. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 84 | 2022-09-03 | 19 | 25 | 0.06666 | 2022-09-03 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ ПС 181 яч.14 - ТП 5124, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.181-14 на ПС 110кВ "Весна-2". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ПС 181 яч.14 - ТП 5124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 181 яч.14 - ТП 5124, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ПС 181 яч.14 - ТП 5124. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 85 | 2022-09-04 | 2 | 8 | 1.2667 | 2022-09-04 | 4 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-1014 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП-6 был отключен В/10кВ яч. 14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357156 | 86 | 2022-09-04 | 9 | 52 | 0.09 | 2022-09-04 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор 39-40, произошёл схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10кВ ф.47-1 на ПС 35кВ "Глядено". 4.4 Произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 39-40 ВЛ 10кВ ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить валку угрожающих деревьев в пролете опор 39-40 ВЛ 10кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 87 | 2022-09-04 | 11 | 53 | 0.71169 | 2022-09-04 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 391, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.14 на РП-142. РП-142 яч.14/6кВ 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 391. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 391, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 391. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 88 | 2022-09-04 | 14 | 21 | 0.07666 | 2022-09-04 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 23 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 391 - ТП 397, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.16 на РП-142. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 391 - ТП 397. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 391 - ТП 397, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 391 - ТП 397. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 89 | 2022-09-04 | 17 | 10 | 0.008333 | 2022-09-04 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия посторонних лиц при наезде легкового автомобиля на опору №18 Л2 от ТП 75-6-37 произошло падение опоры, в результате чего произошел схлест проводов и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ. 4.1 В результате падения опоры №18 Л2 от ТП 75-6-37 произошел схлест проводов и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП №75-6-37, Опора АКД1(рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №18 Л2 от ТП 75-6-37. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для установления виновных в наезде на опору №18 Л2 от ТП 75-6-37 Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 год
357153 | 365 | 2022-09-02 | 13 | 10 | 0.10001 | 2022-09-02 | 13 | 35 | 3.4.12.2 От сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения провода произошёл срыв провода фазы "С" с изолятора на опоре №82 ВЛ-10 кВ ф.13-05, что явилось причиной касания провода тела опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.13-05, на опоре №82 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "С", что явилось причиной касания провода тела опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв провода с изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.13-05 с. Шалоболино, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-01 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.10.2022 год
357153 | 366 | 2022-09-02 | 16 | 28 | 0.43 | 2022-09-02 | 20 | 46 | 3.4.7.3 В результате ослабления крепления провода в клемме прибора учета электроэнергии при ветровых нагрузок на вводную КЛ-0,22 кВ произошло выпадение фазного провода из прибора учета и замыкание на спуск повторного заземления нулевого провода, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-07-2121. 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №50-07-2121 обнаружено выпадение фазного провода из прибора учета находящегося на опоре №13 и замыкание на спуск повторного заземления нулевого провода, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-07-2121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение и замыкание провода кабеля из счётчика эл. энергии. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-07-2121, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №50-07-2121. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 08.10.2022 год
357153 | 367 | 2022-09-02 | 17 | 52 | 0.47167 | 2022-09-02 | 22 | 35 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра до 18 м/с на провода опоры №11-1-4 ВЛ 0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №12-02-2243 был заброшен посторонний предмет, что явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 12-02-2243. 4.4 Во время внеочередного осмотра Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №12-02-2243 был обнаружен заброшенный порывами ветра посторонний предмет на провода опоры №11-1-4, что явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 12-02-2243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-02-2243, Пролет: оп.11-3 - оп.11-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №12-02-2243. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 08.10.2022 год
357153 | 368 | 2022-09-02 | 22 | 35 | 0.055334 | 2022-09-03 | 1 | 21 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 10/0,4 кВ №3-24-2710 с последующим перекрытием на АВ 0,4 кВ Л-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, повреждению АВ 0,4 кВ Л-5 и исчезновения напряжения у потребителя с.Селиваниха ул.Подгорная. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №3-24-2710 обнаружено повреждение АВ 0,4 кВ Л-5, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя с.Селиваниха ул.Подгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на СКТП 3-24-2710, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л-5 на ТП 10/0,4 кВ №3-24-2710. Заказ в SAP №170057033. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.10.2022 год
357153 | 369 | 2022-09-02 | 23 | 22 | 0.024266 | 2022-09-03 | 1 | 6 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ Л1, что привело к короткому замыканию и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №11-11-219. 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" с "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №11-11-219, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №11-11-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-11-219, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №11-11-219. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180065527. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 05.10.2022 год
357153 | 370 | 2022-09-03 | 5 | 10 | 0.0575 | 2022-09-03 | 6 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №36-09-1662, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №36 «Сибирь». 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №36-09-1662 обнаружен поврежденный проходной изолятор фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №36 «Сибирь». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.36-09 с.Верхняя Коя, Спуск: Оп.№88 - ТП 36-09-1662 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного проходного изолятора фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №36-09-1662. Заказ в SAP №170057034. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.10.2022 год
357153 | 371 | 2022-09-04 | 14 | 37 | 0.06501 | 2022-09-04 | 14 | 50 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал отключил В 10 ф.24-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-17. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180065636. Ответственное лицо: С.А. Цавня 06.10.2022 год
357153 | 372 | 2022-09-04 | 20 | 24 | 0.038318 | 2022-09-04 | 20 | 29 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" на опоре №13 ВЛ-10 кВ ф. 12-09 от ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская", что явилось причиной провисания провода, короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф. 12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.12-09 было обнаружено разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 Д фазы "А" на опоре №13 ВЛ-10 кВ ф.12-09 от ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф. 12-09 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.12-09 с. Тубинск, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.10.2022 год
357157 | 339 | 2022-09-05 | 9 | 9 | 0.1975 | 2022-09-05 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние кабельной муфты кабельного ввода 10 кВ тр-ра 1Т на ЗТП 30-09-4/400х320; ухудшение изоляционных свойств от длительного (20 лет) срока эксплуатации. 4.16 следствие замыкания на землю кабельной муфты кабельного ввода 10 кВ тр-ра 1Т на ЗТП 30-09-4/400х315 из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного (20 лет) срока эксплуатации, на ПС 110/35/10 кВ №25 "Уяр-городская" оперативно отключен В 10 ф. 25-08 (Ки ф. "А" - 0). Выполнена замена кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю кабельной муфты кабельного ввода 10 кВ тр-ра 1Т на ЗТП 30-09-4/400х315 на на ЗТП 30-09-4/400х315, ВЛ 10 кВ ф. 25-08 | Техническое мероприятие 1 ТП, подключенных к ф. 30-09: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 09.10.2022 год
357157 | 340 | 2022-09-05 | 10 | 35 | 0.038749 | 2022-09-05 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 23-03-7/160; недопустимый наклон, загнивание древесины (срок эксплуатации 20 лет). 4.16 Вследствие недопустимого наклона и загнивания опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 23-03-7/160 и провиса проводов, на ЗТП 23-03-7/160 оперативно отключен Руб. 0,4 кВ Л-3. (выполнена замена опоры №1-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса эксплуатации. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 23-03-7, Опора У2Д | Техническое мероприятие 1 Л 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 23-03-7/160 : - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.09.2022 год
357152 | 573 | 2022-09-05 | 10 | 7 | 0.054999 | 2022-09-05 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №11 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №11-№12, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Опора №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 54-9-3 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №11 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №11-№12, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Опора №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 54-9-3 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-9-3, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №11 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 54-9-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057039. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 54-9-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180066299. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.10.2022 год
357152 | 574 | 2022-09-05 | 13 | 5 | 0.138 | 2022-09-05 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (30 лет) и изменения свойств материалов при дожде произошло разрушение РВО-10 фазы "А" на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.16-2, это фидер связи через СР53-2/16-2, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "С" и отключению В-10кВ Ф.53-2 на ПС 35/10 "Улуйская". 4.1 При дожде произошло разрушение РВО-10 фазы "А" на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.16-2, это фидер связи через СР53-2/16-2 в следствии длительной эксплуатации (30 лет) и изменения свойств материалов, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "С" и отключению В-10кВ Ф.53-2 на ПС 35/10 "Улуйская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 фазы "А" на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.16-2 на ВЛ-10кВ Ф.16-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.53-2 от ПС 35/10кВ №53 "Б.Улуй", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180065742. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж ОПН-10 на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.16-2. Заказ SAP №170057035. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.10.2022 год
357154 | 396 | 2022-09-05 | 16 | 30 | 0 | 2022-09-05 | 18 | 20 | 3.4.8.5 В результате аварии у оператора связи МТС, была повреждена линия ВОЛС, произошло пропадание основного канала связи, предназначенного для передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Мотыгино в Красноярское РДУ. Одновременно с этим произошло пропадание резервного канала связи из-за сбоя в сети спутникового оператора САТИС, что привело к прекращению передачи ТМ в полном объеме между объектом и Красноярским РДУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 42 "Мотыгино". Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» о качестве связи арендованного канала ПАО "МТС". Ответственное лицо: Зуев А.П. 31.10.2022 год
357150 | 878 | 2022-09-02 | 13 | 19 | 0.1085 | 2022-09-02 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №35-36 10 кВ ф. 42-02. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №35-36 10 кВ ф. 42-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-02, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 год
357150 | 881 | 2022-09-03 | 1 | 58 | 0.36 | 2022-09-03 | 4 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.70-04, и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.70-04 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.70-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.09.2022 год
357150 | 883 | 2022-09-03 | 6 | 55 | 6.2516 | 2022-09-03 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние разрядников марки РВО-10 выразившееся в старении, а так же загрязнении изоляции фарфоровой покрышки, что создало условия для возникновения электрической дуги и разрушения вентильных разрядников трёх фаз на ТН 3 сек-10 кВ с отключением от дуговой защиты шин 3В1Т/10 кВ (3 сек-10 кВ). 3.4.7.4 Действием дуговой защиты шин 3сек-10кВ (ДЗ) отключен 3В 1Т/10кВ после чего происходит запуск защиты минимального напряжения (ЗМН) 3В1Т/10кВ и включение СВ 3-4 происходит из-за готовности цепи АВР вследствие неэффективной работы блокировки АВР от ДЗ по причине отсутствия удержания реле блокировки KL-7 в сработанном состоянии после срабатывания ДЗ (что является несоответсвием оборудования действующим нормативным документам), при отсутствии тока реле возвращается в исходное состояние; Отключение 4В2Т/10кВ (МТЗ), происходит из-за длительности возврата схемы МТЗ после пусков более 0,2сек, что при отсутствии сброса и исчезновении тока позволило при работе АВР и защит СВ 3-4 достичь времени срабатывания МТЗ 4В2Т/10кВ. 4.11 Электродуговое повреждение разрядников трёх фаз марки РВО-10 на ТН 3 сек-10 кВ вследствие старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", РВО-10 ф А; Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ОПН-10/12,7-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фB; Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ОПН-10/12,7-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фС 4.13 Неэффективная работа блокировки АВР от ДЗ по причине отсутствия удержания реле блокировки KL-7 в сработанном состоянии после срабатывания ДЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", MiCOM P922 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр 1, 2, 3, 4 секции 10 кВ на ПС 110 кВ № 18 "Карабула" Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядников трёх фаз на ТН 3 сек-10 кВ. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 До разработки технического решения по повышению надежности блокировки АВР СВ-10кВ на СВ 3-4, СВ 1-2 вывести из работы АВР для исключения неправильной работы. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать, с привлечением СРЗА ЦУС, обучение персонала СРЗА ПО ВЭС устройству и техническому обслуживанию устройств РЗА на базе терминалов Micom. Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать и согласовать с СРЗА ЦУС техническое решение по повышению надежности блокировки АВР СВ-10кВ при срабатывании дуговой защиты шин 10кВ на ПС 110 кВ № 18 "Карабула". Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.10.2022 год
357150 | 885 | 2022-09-03 | 21 | 4 | 0.0045 | 2022-09-03 | 21 | 31 | 3.4.12.2 На фазный провод ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6/1 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 2 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева от опоры № 6/1 из-вне охранной зоны на фазный провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-2, Опора П3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 65-04-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 год
357150 | 886 | 2022-09-04 | 8 | 18 | 0.02955 | 2022-09-04 | 11 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ТП №6-09-48 произошло разрушение фарфоровых покрышек проходных изоляторов трёх фаз. 4.11 Электродуговое повреждение изоляции проходных изоляторов трёх фаз марки ИПУ-10 в ТП №6-09-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 6-06-1, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП №6-09-48. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходной изоляции марки ИПУ-10 в ТП №6-09-48. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 887 | 2022-09-04 | 10 | 49 | 0.118 | 2022-09-04 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф.38-01 , и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф. ф.38-01 10 кВ на ПС 35/10кВ Самойловка №38 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. 38-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.38-01, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.38-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 07.10.2022 год
357150 | 888 | 2022-09-04 | 12 | 50 | 0.20966 | 2022-09-04 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой произошло падение дерева (высотой 25 метров) из-вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор №409-410 на провода фаз "А" и "С". Повреждения проводов ВЛ нет. 4.4 Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 409-410 вследствие падения дерева из-вне охранной зоны произошло междуфазное к.з., что привело к отключению ВЛ 10 ф.45-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 409 - Опора № 410 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 409-410 ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 12.10.2022 год
357150 | 890 | 2022-09-04 | 15 | 53 | 0.0076167 | 2022-09-04 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.101-03 (ООО "Атлант") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.09.2022 год
357150 | 891 | 2022-09-04 | 16 | 20 | 0.0011 | 2022-09-04 | 17 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "В" ф. 7-08/22 в пролёте опор с 14 по 17. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве провода фазы "В" в пролёте опор № 14 - 17 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.7-08, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.7-08, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.7-08, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор №14-17 ф. 7.08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.10.2022 год
357150 | 892 | 2022-09-05 | 22 | 25 | 0.045 | 2022-09-05 | 23 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.83-14 в пролёте опор № 216-217 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 64-65 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.83-14 произошло двухфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.10.2022 год
357156 | 90 | 2022-09-05 | 8 | 30 | 0.48 | 2022-09-05 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.10-05 оп.11 - ТП-637, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.10-05 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.10-05 оп.11 - ТП-637. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.10-05 до ТП 637 (оп.1-оп.11), АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ ф.10-05 оп.11 - ТП-637. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357156 | 91 | 2022-09-05 | 11 | 10 | 0.74334 | 2022-09-05 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 35 лет произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №87 в результате чего оперативно с однофазным замыканием на землю на ПС №130 "Узловая" 220/110/10кВ. был отключен В-10кВ Ф130-2 4.1 Ослабление вязки провода на оп.87 ВЛ 10 кВ ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №87 ВЛ-10кВ. ф 130-2 Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 год
357156 | 92 | 2022-09-05 | 13 | 20 |  | 2022-09-05 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2067 (ГК "Октябрьский"), действием МТЗ, на РП 53 был отключен В/6кВ яч. 12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГК "Октябрьский", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 93 | 2022-09-05 | 17 | 55 | 0.375 | 2022-09-05 | 18 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-9106 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна-2" был отключен В/10кВ ф.181-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357152 | 575 | 2022-09-06 | 11 | 1 | 0.076 | 2022-09-06 | 14 | 49 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 12, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №12-№13 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 87-03-2 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опоры № 12, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №12-№13 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 87-03-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 87-03-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 87-03-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180066537 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 87-03-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180066761 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №12- №13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 87-03-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180066763 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 06.10.2022 год
357156 | 94 | 2022-09-06 | 8 | 45 | 2.275 | 2022-09-06 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "А", в результате длительной эксплуатации, более 65 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "А" на оп.64 ВЛ 10кВ ф.63-1, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала, В/10кВ на оп.79 А ВЛ 10кВ ф.63-1. 4.12 Произошел отгорание шлейфа на опоре №64 ВЛ 10кВ ф.63-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Опора ПДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на опоре №64 ВЛ 10кВ ф.63-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 95 | 2022-09-06 | 10 | 41 | 0.51665 | 2022-09-06 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.4 до ТП 14 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.139-42 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.4 до ТП 14 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.4 до ТП 14 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 15 яч.4 до ТП 14 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 96 | 2022-09-06 | 12 | 0 | 0.47332 | 2022-09-06 | 13 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.10-28 от оп.№6 до ТП 456, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.10-28 оп.6-ТП456. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.10-28 оп.6-ТП456. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 97 | 2022-09-06 | 16 | 25 | 1.3583 | 2022-09-06 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 77 яч.5 до ТП 716 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 716 яч.5 - ТП 77 яч.5 н.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 716 яч.5 - ТП 77 яч.5 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 716 яч.5 - ТП 77 яч.5 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 98 | 2022-09-06 | 16 | 30 | 0.30666 | 2022-09-06 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.92-20 (ПС 92 - ТП 9066), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.92-20 на ПС 110 кВ "Юго-Западная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.92-20 (ПС 92 - ТП 9066). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.92-20 (ПС 92 - ТП 9066), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-20 (ПС 92 - ТП 9066). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357154 | 397 | 2022-09-06 | 12 | 32 | 1.78 | 2022-09-06 | 16 | 59 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10кВ ф.1-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10кВ ф.1-14. на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 243 - Опора № 244 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 год
357157 | 341 | 2022-09-07 | 1 | 26 | 0.042163 | 2022-09-07 | 1 | 49 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы КТПН 54-02-2 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 54-02-2 из-за попадания птицы, на ПС 35/10кВ №54 "Тульская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТПН 54-02-2, ВЛ-10кВ. ф.54-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2022 год
357150 | 893 | 2022-09-06 | 18 | 1 |  | 2022-09-06 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки более 14 м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ "Решоты - Новобирюсинская" на провода в пролёте опор № 378-379, вследствие чего произошло кратковременное перекрытие фаз "А"и"С" (Высота дерева 28 метров. Ширина охранной зоны - 20 метров). 4.12 Нарушение электроизоляционного воздушного промежутка при падении дерева на провода фаз "А", "С" в пролёте опор № 378-379 из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Пролет: Опора № 378 - Опора № 379 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайкой на ПС 110 кВ "КЭЗ" (С-831) по всей длине. Номер заказа 180066270 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайкой на ПС 110 кВ "КЭЗ" (С-831) в пролёте опор № 378-379. Номер заказа 210367602 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в ремонтную программу 2023 года мероприятий по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайкой на ПС 110 кВ "КЭЗ" (С-831). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.12.2022 год
357153 | 373 | 2022-09-06 | 17 | 50 | 0.172 | 2022-09-06 | 20 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабления контакта на шпильке 0,4 кВ фазы "В" трансформатора ТП 10/0,4 кВ №2-24-3181 в последующем отгарания фазы "В", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя с. Малая Минуса. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №2-24-3181 обнаружено повреждение шпильки 0,4 кВ трансформатора, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя с.Малая Минуса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки 0,4 кВ на ТП 2-24-3181, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного трансформатора. Заявка в ПК SAP №180066226. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.10.2022 год
357152 | 576 | 2022-09-07 | 10 | 46 | 0.057666 | 2022-09-07 | 13 | 39 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 7, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №7-№8 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 91-03-4 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 7, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №7-№8 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 91-03-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 91-03-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 91-03-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066766 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №7 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП91-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180066767 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №7- №8 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 91-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180066768 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357152 | 577 | 2022-09-07 | 11 | 57 |  | 2022-09-07 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(27 лет) при климатических воздействиях образовались микротрещины в фарфоре поддерживающего опорного изолятора типа ИОС-110, что при атмосферных осадках привело к увлажнению микротрещин, уменьшению изоляционных свойств изолятора, разрушению поддерживающего опорного изолятора ИОС-110 и отключению В-110 кВ С-762 на ПС 110/10 кВ №31 "Парная". 4.4 Разрушение поддерживающего опорного изолятора типа ИОС-110 произошло в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(27лет) из-за образования микротрещин в фарфоре, их увлажнения и уменьшения изоляционных свойств изолятора, что привело к отключению В-110 кВ С-762 на ПС 110/10 кВ №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение поддерживающего опорного изолятора типа ИОС-110 на ПС 110/10 кВ №31 "Парная" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поддерживающего опорного изолятора ШР 2СШ ОВ 110 кВ Ф "С". на ПС "Парная" №31 110/10 кВ. Заказ в SAP № 170057179. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ОРУ-110 с целью выявления подобных дефектов на ПС "Парная" №31 110/10 кВ. Заказ в SAP № 180067801. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП-2024 замену опорных фарфоровых изоляторов типа ИОС-110 на полимерные на ПС "Парная" №31 110/10 кВ. Заказ в SAP № 142818837. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 год
357152 | 578 | 2022-09-07 | 22 | 10 | 0.04958 | 2022-09-07 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло выгорание отходящих контактов ф.«В» и ф.«С» АВ-0,4кВ Л-9 на ТП 83-15-22 6/0,4кВ, что привело к разрушению изоляции, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-9 на ТП 83-15-22 6/0,4кВ. 4.16 Вследствие длительной эксплуатации произошло выгорание отходящих контактов ф.«В» и ф.«С» АВ-0,4кВ Л-9 на ТП 83-15-22 6/0,4кВ, что привело к разрушению изоляции, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-9 на ТП 83-15-22 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание отходящих контактов на ТП 83-15-22, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести заменить неисправный АВ-0.4 кВ Л-9 на ТП 83-15-22. Заказ SAP №170057131 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 83-15-22 6/0.4 кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180067761 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.09.2022 год
357157 | 338 | 2022-09-07 | 16 | 20 |  | 2022-09-07 | 16 | 20 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы 10кВ ввода 1Т ПС 35кВ Ивановка птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ячейке В 10 1Т из-за попадания птицы, на ПС 35кВ Ивановка действием ДЗТ отключались: В 10 1Т, В 35 1Т. 08.09.2022 в 16:56 ПС 35кВ Ивановка введена в работу по схеме нормального режима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ПС 35кВ Ивановка, 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Ивановка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Номер заказа 180066448 Ответственное лицо: Юносов С.А. 07.09.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/10кВ Ивановка: - выполнить монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Заказ №210365779 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35/10кВ Ивановка: - включить в РП на 2023г. монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 08.09.2022 год
357150 | 894 | 2022-09-07 | 8 | 48 | 0.385 | 2022-09-07 | 11 | 33 | 3.4.8.5 Повреждение ТП 35-02-37 принадлежащей сторонней организации ИП Махров | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.10.2022 год
357150 | 895 | 2022-09-07 | 9 | 24 | 0.45966 | 2022-09-07 | 12 | 41 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.34-03 в пролёте опор № 203-204 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 203-204 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.34-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.10.2022 год
357156 | 99 | 2022-09-07 | 0 | 55 | 0.12501 | 2022-09-07 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие старения материалов и загрязнения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №129А/13/4/8 (КСТП 135-2-30), произошло его разрушение, что привело к срыву провода с опоры и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением, действием МТЗ, В 10кВ ф.135-2 на ПС 35кВ "Заря". 4.1 Произошло перекрытие штыревого изолятора фазы "В" на опоре №129А/13/4/8 (КСТП 135-2-30). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.135-2, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №129А/13/4/8 (КСТП 135-2-30). Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 101 | 2022-09-07 | 2 | 40 | 2.25 | 2022-09-07 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №45-10-26 (МО МВД "Емельяновский"), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику МО МВД РФ «Емельяновский» (663020, Красноярский край, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 102 | 2022-09-07 | 10 | 10 | 1.2333 | 2022-09-07 | 16 | 20 | 3.4.8.5 В результате повреждения проводов фаз А, В и С на опоре 92/70 ВЛ 10кВ ф.47-1 с целью хищения неустановленным лицом произошло междуфазное замыкание проводов фаз А, В и С, что привело к отключению В 10кВ ф.87-6 на ПС №87 Устюг. 4.4 В результате повреждения проводов фаз А, В и С на опоре 92/70 ВЛ 10кВ ф.47-1 с целью хищения неустановленным лицом произошло междуфазное замыкание проводов фаз А, В и С, что привело к отключению В 10кВ ф.87-6 на ПС №87 Устюг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж на месте хищения проводов фаз А, В и С на ВЛ 10кВ ф.47-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МВД РФ по факту хищения провода фаз А, В и С на ВЛ 10кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 103 | 2022-09-07 | 15 | 20 | 0.42501 | 2022-09-07 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3230 (Е.В. Кузин), вручную с землёй, на ПС 126 "Радиотехническая" был отключен В/10кВ яч. 21 ф.126-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Е.В. Кузин, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 104 | 2022-09-07 | 21 | 38 | 0.006 | 2022-09-07 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материала , произошло повреждение поводка КЛ-0,4 кВ ТП 1037-ж.д ул.Устиновича,34, что привело к перекосу напряжения и оперативному отключению, действием оперативного персонала Руб/0,4кВ поводка на ТП 1037. 4.12 Произошел обрыв поводка КЛ-0,4 кВ ТП 1037-ж.д ул.Устиновича,34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 1037-ж.д ул.Устиновича,34, Кабель ААШв 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт поводка силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-0,4 кВ ТП 1037-ж.д ул.Устиновича,34. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 105 | 2022-09-07 | 23 | 29 | 2.11 | 2022-09-08 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 51 года с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 63-64, его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.42-8 на ПС 35кВ "Березовская". 4.12 По причине длительной эксплуатации более 51 года с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 63-64, его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.42-8 на ПС 35кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.42-8, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 6кВ ф.42-8 в пролете опор №№ 63-64. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.42-8 в пролете опор №№ 63-64. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 106 | 2022-09-07 | 23 | 35 | 0.18334 | 2022-09-08 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 35 лет с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №87, при порывах ветра до 15 м/с, произошел срыв провода с изолятора, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.130-2 на ПС 220кВ "Узловая". 4.12 По причине длительной эксплуатации более 35 лет с изменением свойств материалов произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №87, при порывах ветра до 15 м/с, произошел срыв провода с изолятора, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.130-2 на ПС 220кВ "Узловая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №87 ВЛ 10кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 107 | 2022-09-07 | 23 | 40 | 0.51666 | 2022-09-08 | 2 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ОАО "Лада Красноярск") на КВЛ 6 кВ от ПС 25 "РТИ" яч.26 в ст Ф-25-26, действием МТЗ на ПС 25 "РТИ" яч.26 был отключен В 6 ф.25-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5023, главному энергетику ООО «ОАО "Лада Красноярск"» А.А. Велькеру 660124, г.Красноярск, ул.4 Шинная, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.10.2022 год
357156 | 108 | 2022-09-08 | 0 | 15 | 0.95835 | 2022-09-08 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-6кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №42 ВЛ 6 кВ ф.14-24 с разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №42-43 ВЛ 6 кВ ф.14-24, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В яч 24 на ПС 14 , действием МТЗ 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №42-33 ВЛ 6 кВ ф.14-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 6 кВ ф.14-24 (ф.13-56 оп.21-оп.44), Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №42-33 ВЛ6 кВ Ф14-24 Ответственное лицо: Жук В.П. 12.10.2022 год
357156 | 109 | 2022-09-08 | 1 | 1 | 1.0133 | 2022-09-08 | 6 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя отпайке от оп. №152/26/1 ВЛ 10кВ ф.47-4 (Чепкасов А.Л.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ "Глядено" был отключен В/10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Чепкасову А.Л.(660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Киренского, д.13А, кв.9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 110 | 2022-09-08 | 1 | 10 | 0.12501 | 2022-09-08 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 43 лет с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 6кВ его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.39-11 на ПС 35кВ "Шумково". 4.12 По причине длительной эксплуатации более 43 лет с изменением свойств материалов произошло растяжение провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 6кВ его провис и при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 6кВ ф.39-11 на ПС 35кВ "Шумково". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.39-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 2-3, ВЛ 6кВ ф.39-11. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357152 | 579 | 2022-09-08 | 5 | 59 | 0.057495 | 2022-09-08 | 6 | 22 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 20 м/с произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ Ф 8-10, что привело к схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В", в пролете опор №369-№370, и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.17 При порывах ветра до 20 м/с произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ Ф 8-10, что привело к схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В", в пролете опор №369-№370, и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10 кВ ф.8-10 | Техническое мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066895 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №369-№370 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Заказ SAP № 180067020 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 год
357157 | 342 | 2022-09-08 | 10 | 28 | 0.325 | 2022-09-08 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние проходного изолятора 10 кВ на КТПН 11-08-1/160; ухудшение изоляционных свойств материала от длительного (59 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на землю на проходном изоляторе 10 кВ КТПН 11-08-1/160 из-за ухудшения изоляционных свойств материала от исчерпания ресурса эксплуатации (59 лет), на ПС 35/10 кВ №11 "Толстихино" оперативно отключен В 10 ф. 11-08 (Ки Ф "А"-0). Выполнена замена дефектного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на КТПН 11-08-1/160, ВЛ-10кВ ф.11-08 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.11-08: - Выполнить внеплановый осмотр для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2022 год
357157 | 343 | 2022-09-08 | 13 | 53 | 0.0020499 | 2022-09-08 | 14 | 34 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Партизанская 9. | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-04-2: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2022 год
357157 | 344 | 2022-09-08 | 15 | 0 | 0.21634 | 2022-09-08 | 16 | 58 | 3.4.7.3 На ВЛ-6кВ ф.83-04 повреждение траверсы опоры №4.1 из-за потери механической прочности древесины от длительного (60 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания при повреждении траверсы от длительного (60 лет) срока эксплуатации на А-образной опоре №4.1, на ПС 35/6кВ № 83 "Первоманская" действием МТЗ (АПВ не выполнено), отключался В 6 ф. 83-04.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы из-за длительного срока эксплуатации. на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6кВ ф. 83-04 : - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.09.2022 год
357157 | 345 | 2022-09-08 | 15 | 20 | 0.1175 | 2022-09-08 | 17 | 41 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с на провода ВЛ-10кВ ф.15-03 в пролете опор №№ 1.83-6.1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 1.83-6.1 из-за сильного ветра, на ПС 35/10 кВ №15 Марьевка действием МТЗ отключался В 10 ф. 15-03. (устранено, выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 13.10.2022 год
357157 | 346 | 2022-09-08 | 15 | 55 | 0.135 | 2022-09-08 | 16 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф. 148-01 от опоры №69 с ТП 148-01-21/100кВА, находится на балансе и обслуживании АО КрасЭКо. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.148-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 16.09.2022 год
357157 | 347 | 2022-09-08 | 19 | 20 | 0.22917 | 2022-09-08 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой 22м/с. нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.82-07 в пролете опор №№ 105-106 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных из-за сильного (22м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 105-106, на ПС 35/10кВ №82 "Нарва" действием МТЗ отключался В 10 ф. 82-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 16.09.2022 год
357157 | 348 | 2022-09-08 | 19 | 28 | 0.212 | 2022-09-08 | 22 | 7 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.15-03 в пролете опор №№ 4.4 Вследствие междуфазного замыкания, от с хлеста оборванных деревом из вне охранной зоны проводов в пролетах опор № 40-№42 ф. 50-01 из-за сильного ветра, на ПС 35/10 кВ №50 Имбежская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 50-01. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 50-01, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 50-01, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.50-01 : - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.09.2022 год
357152 | 580 | 2022-09-08 | 9 | 15 | 0.255 | 2022-09-08 | 10 | 6 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №30-31, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №30-31 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №30-31, при неоднократных порывах ветра до 22 м/с, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №30-31 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.9-36 с.Родники, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180067589. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP № 180067590 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 581 | 2022-09-08 | 9 | 30 | 1.3125 | 2022-09-08 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, произошел излом дерева, высотой 20 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-1 в пролёте опор №146-№147 и срыву изолятора фазы "А","В","С" на опоре №146, №147 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор№146-№147, перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел излом дерева, высотой 20 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с,падение на провода ВЛ-10кВ ф.40-1 в пролёте опор №146-№147 и срыву изолятора фазы "А","В","С" на опоре №146, №147 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор№146-№147, перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-1 п.Тюхтет-с.Лазарево, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-1 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP180066539. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов и произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №146-147 по ВЛ-10 кВ. ф.40-01 от ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет".Заказ SAP 180066777 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357152 | 582 | 2022-09-08 | 11 | 27 |  | 2022-09-08 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции, произошло междуфазное перекрытие кабельной вставки между 2Т и ГР-0,4кВ что привело к отключению автоматического выключателя А2 Л2 в ТП 8-4-1 10/0,4кВ и отключению потребителя. 4.12 В результате старения изоляции, произошло междуфазное перекрытие кабельной вставки между 2Т и ГР-0,4кВ что привело к отключению автоматического выключателя А2 Л2 в ТП 8-4-1 10/0,4кВ и отключению потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие кабельной вставки между 2Т и ГР-0,4кВ на ТП8-4-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр СКТП 8-4-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180065274 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабельной вставки между 2Т и ГР-0,4кВ в ТП 8-4-1 10/0,4кВ. Заказ SAP 170057157 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.10.2022 год
357152 | 583 | 2022-09-08 | 11 | 30 | 0.16532 | 2022-09-08 | 12 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №42-43, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, растущего за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №42-43, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 10 кВ ф.14-4 Н.Бирилюссы-Шуточкино, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067149. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» . Заказ SAP №180067151. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 584 | 2022-09-08 | 11 | 30 | 0.144 | 2022-09-08 | 12 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и ослабления контактного соединения на ЛР ТП 14-2-15 на опоре №156/9, при повторяющихся порывах ветра до 20 м/с произошло раскачивание и излом шлейфа на ЛР, что привело к замыканию на "землю" через корпус рамы ЛР ТП 14-2-15. 4.13 При повторяющихся порывах ветра до 20 м/с произошло раскачивание и излом шлейфа на ЛР, что привело к замыканию на "землю" через корпус рамы ЛР ТП 14-2-15, в результате длительной эксплуатации и ослаблении контактного соединения на ЛР ТП 14-2-15 на опоре №156/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.14-2 Н-Бирилюсы-Арефьево, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.14-02 от ПС 110/35/10кВ №14 "Н.Бирилюссы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067152. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 08.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление шлейфа на ЛР ТП 14-02-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №170057186. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.10.2022 год
357152 | 585 | 2022-09-08 | 12 | 15 | 0.45835 | 2022-09-08 | 13 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №53-54, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №53-54, при неоднократных порывах ветра до 22 м/с, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №53-54 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180067591. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP № 180067592. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 586 | 2022-09-08 | 12 | 15 | 0.85166 | 2022-09-08 | 18 | 20 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №92-№93, с последующим обрывом провода в пролетах опор №52-№53, с отключением ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №92-№93, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, с последующим обрывом провода в пролетах опор №92-№93, с отключением ВЛ-10кВ ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065741. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление оборванного провода , регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №92-№93 ВЛ-10кВ ф.96-04 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Заказ SAP №170057165. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 587 | 2022-09-08 | 12 | 46 |  | 2022-09-08 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.2-07 принадлежащей потребителю ЗАО " Чулым-уголь ". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО «Чулым-уголь» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.12-07 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.10.2022 год
357152 | 588 | 2022-09-08 | 12 | 50 | 0.012495 | 2022-09-08 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ-6кВ от опоры №46-11 ф. 22-22, принадлежащей ОАО "Газпромнефть-Новосибирск" . | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 22-22 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180067762. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Обратиться с претензионным письмом к ОАО "Газпромнефть-Новосибирск". Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.09.2022 год
357152 | 589 | 2022-09-08 | 13 | 40 | 3 | 2022-09-08 | 21 | 10 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 22 м/с произошло падение дерева (33 метра) из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "С" в пролете опор 370-371 ВЛ-35 кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино, что привело к межфазному замыканию с замыканием на "землю" и срабатыванию токовой отсечки на ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет". 4.4 Падение дерева (33 метра) из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "С" в пролете опор 370-371 ВЛ-35 кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино, при повторяющихся порывах ветра до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 35 кВ "Тюхтет-Поваренкино"_Т-120, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино. Заказ САП 180067249 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять зависшее дерево с проводов ВЛ-35кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино. Заказ САП 180067250 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения технической учебы проработать с персоналом причины ТН на ВЛ-35кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра провести анализ и запланировать в рамках РП 2024 проведение вырубки угрожающих деревьев на ВЛ-35кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино. Заказ САП № 142818870. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 При проведении планового осмотра ВЛ-35кВ Т-120 Тюхтет - Поваренкино по всей длине в октябре 2022г., составить детализированный лист ДКР для проведения анализа и необходимости доведения ширины просеки до нормативной. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.10.2022 год
357152 | 590 | 2022-09-08 | 13 | 45 | 0.086419 | 2022-09-08 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №11 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 20-13-7 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 20-13-7 6/0,4кВ 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №11 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 20-13-7 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 20-13-7 6/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 20-13-7 Л1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-13-7 6/0,4кВ от оп.11 до оп.12. Заказ SAP №180067765 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-13-7 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180067767 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.09.2022 год
357152 | 591 | 2022-09-08 | 14 | 25 | 0.3725 | 2022-09-08 | 19 | 23 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 22 м/с, произошел излом дерева, высотой 20 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.40-4 в пролёте опор №183-№184 и срыву изолятора фазы "А","В","С" на опоре №183, №184,№185 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №183-№184,№184-№185 перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-4 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел излом дерева, высотой 22 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с,падение на провода ВЛ-10кВ ф.40-4 в пролёте опор №183-№184 и срыву изолятора фазы "А","В","С" на опоре №183, №184,№185 с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №183-№184,№184-№185, перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-4 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-4 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180066760. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса в пролете опор №183-№184,№184-№185 по ВЛ-10 кВ. ф.40-4 от ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет".Заказ SAP №180066779. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 08.10.2022 год
357152 | 592 | 2022-09-08 | 14 | 58 | 0.0092505 | 2022-09-08 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №9 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 9 - №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-7 6/0,4кВ 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №9 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 9 - №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-7 6/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-7 Л1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ от оп.9 до оп.10. Заказ SAP №180067768. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180067769. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.09.2022 год
357152 | 593 | 2022-09-08 | 15 | 14 | 0.096665 | 2022-09-08 | 17 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№7/1, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№7/1 с отключением АВ-0,4кВ Л-16 на ТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№7/1, При неоднократных порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№7/1 с отключением АВ-0,4кВ Л-16 на ТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№7-№7/1 на ВЛ 0,4 кВ Л16 ЗТП 23-06/21-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-16 от от ТП 23-06/21-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067023. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-№7/3 ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 23-06/21-5. Заказ SAP №180067025. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 год
357152 | 594 | 2022-09-08 | 16 | 7 | 0.013199 | 2022-09-08 | 16 | 51 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №3-№4 Л-3 ТП ТП 52-5-2 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 22 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 52-5-2 10/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №3-№4 Л-3 ТП 52-5-2 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 22 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 52-5-2 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-5-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 52-5-2. Заказ SAP №180066747 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 52-5-2 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180066746. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.10.2022 год
357152 | 595 | 2022-09-08 | 16 | 40 | 0.0675 | 2022-09-08 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №96, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №95-№97, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №96-97 и последующим отключением В 10 кВ ф.19-22 ПС №19 "Козульская" 110/35/10кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №96 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры), что привело к , разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №95-№97, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №96-№97 и последующим отключением В 10 кВ ф.19-22 ПС №19 "Козульская" 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.19-22 п.Кедровый, Пролет Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №96 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №95 -№97 ВЛ-10 кВ ф 19-22 ПС №19 Козульская 110/35/10кВ. Заказ SAP №180066997, 180067060. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.19-22 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066989. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.10.2022 год
357152 | 596 | 2022-09-08 | 16 | 42 | 0.099332 | 2022-09-08 | 19 | 12 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 4, №5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 42-10-10 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №4-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 42-10-10 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 4, №5 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 42-10-10 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №4-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 42-10-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ЗТП 42-10-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП № 42-10-10 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066770. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №4, №5 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 42-10-10 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180066771. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №3 - №6 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 42-10-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №180066772. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2022 год
357152 | 597 | 2022-09-08 | 17 | 40 | 0.0375 | 2022-09-08 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 22 м/с, произошел излом дерева, высотой 14 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.68-1 в пролёте опор №46-№47 с обрывом провода на опоре №47 фазы "В" и перекрытием фаз "А", "В" ,междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.68-1 на ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". 4.4 Произошел излом дерева высотой 14 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 22 м/с, падение на провода ВЛ-10кВ ф.68-01 в пролёте опор №46-№47 с обрывом провода на опоре №47 фазы "В",перекрытие фаз "А", "В" ,междуфазное короткое замыкание и отключением В 10 ф.68-1 на ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.68-1 д.Васильевка-д.Ларнёвка, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-1 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180066762. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провиса пр.оп. №46-№48 ВЛ-10кВ ф.68-1 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка".Заказ SAP180066800. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 09.10.2022 год
357152 | 598 | 2022-09-08 | 18 | 15 | 0.09 | 2022-09-08 | 18 | 30 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №123-№126, с последующим обрывом проводов в пролете опор №123-№126, замыканием и отключением В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров) при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №123-№124, с последующим обрывом проводов в пролете опор №123-№124, замыканием и отключением В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», для выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067141. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление провода в пролете опор №123-№124 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170057181. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 599 | 2022-09-08 | 19 | 15 | 0.30034 | 2022-09-08 | 21 | 1 | 3.4.12.2 По причине сильных порывов ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №217/22/5-№217/22/6, с касанием проводов ВЛ-10кВ ф.68-5 в пролете опор №217/22/5-№217/22/6 и перекрытием фаз "А" и "В" со схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ №68 «Васильевка». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №217/22/5-№217/22/6 , по причине сильных порывов ветра до 20 м/с, с касанием проводов ВЛ-10кВ ф.68-5 в пролете опор №217/22/5-№217/22/6 и перекрытием фаз "А" и "В" со схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.68-5 на ПС 35/10кВ №68 «Васильевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.68-5 д.Васильевка-д.Никольск, Пролет: Опора №217-22-5 - Оп№217-22-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-5 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066764 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 12.10.2022 годТехническое мероприятие 2 В рамках ремонтной программы 2023 года произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.68-05 в пролете опор №217/22/5-№217/22/6 от угрожающих деревьев и низкорослого кустарника. Заказ SAP №142783288. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 02.10.2022 год
357152 | 600 | 2022-09-08 | 19 | 52 | 0.31333 | 2022-09-08 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошло падение бесхозной опоры(не принадлежащей к ПАО Россети Сибирь) на провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 8-36-9, с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 8-36-9 10/0,4кВ. 4.13 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошло падение бесхозной опоры(не принадлежащей к ПАО Россети Сибирь) на провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 8-36-9, с последующим обрывом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 8-36-9 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л3ТП 8-36-9, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов опоры № 5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180066890 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 8-36-9, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180066889 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 год
357152 | 601 | 2022-09-08 | 21 | 2 | 0.040833 | 2022-09-08 | 22 | 40 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №7-№8, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролетах опор №7-№8, с отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), при неоднократных порывах ветра до 20 м/с растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №7-№8, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролетах опор №7-№8, с отключением В 10 ф.76-8 на ПС 35/10кВ №76"Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067142. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление провода фазы "С", регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-№8 ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка"Заказ SAP №170057182. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357152 | 602 | 2022-09-08 | 21 | 29 | 0.0425 | 2022-09-08 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-0,4кВ в сетях потребителя г.Ужур ул. Мелиораторов д. 1 Тверитнева Николая Николаевича. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 8-14-17 10/0,4кВ и ТП 8-14-17 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180066888 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку ввода в жилой дом в г. Ужур, ул. Мелиораторов, д.1 от оп № 9 ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП 8-14-17. заказ SAP№180066888 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо Тверитневу Н.Н., проживающему по адресу г. Ужур, ул. Мелиораторов д. 1 . Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.10.2022 год
357153 | 374 | 2022-09-07 | 15 | 12 | 0.19 | 2022-09-07 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-522 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-02-522 обнаружено отключенное положение АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки. на АВ 0,4 кВ Л1, VN004-00045233 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-02-522. Произвести регулировку механического привода АВ Л1.. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.10.2022 год
357153 | 375 | 2022-09-07 | 23 | 1 | 0.189 | 2022-09-07 | 23 | 28 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 обнаружено повреждение на ведомственной отпайке (Мега фон) за Р 10 кВ №37-02-448. Повреждение на ведомственной отпайке явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.10.2022 год
357154 | 398 | 2022-09-08 | 12 | 15 | 0.35917 | 2022-09-08 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) произошло падение сухого дерева (ель длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 204-205 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение сухого дерева (ель длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 204-205 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 204-205 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 204-205 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 год
357150 | 896 | 2022-09-08 | 1 | 46 | 1.2308 | 2022-09-08 | 5 | 17 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 180 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) произошло расщепление деревянной траверсы, что привело к её излому, а так же падению провода фазы «А». 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в грозовом расщеплении и изломе траверсы опоры № 180 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-220кВ ГПП г. Кодинска - оп.695 Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 180067049 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 180 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 170057167 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2022 года мероприятие по ремонту (замене) траверсы на опоре № 180 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 16.09.2022 год
357154 | 399 | 2022-09-08 | 12 | 32 | 0.24416 | 2022-09-08 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-05-4, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-05-4. 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-05-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-05-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-05-4, приведшее к обрыву провода ф. "С". на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-05-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/46-05-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л2/46-05-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 год
357150 | 898 | 2022-09-08 | 9 | 35 | 0.0625 | 2022-09-08 | 10 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 67/1-67/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 67/1-67/2 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 67/1 - Опора № 67/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 год
357150 | 899 | 2022-09-08 | 9 | 55 | 0.365 | 2022-09-08 | 14 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 15-16 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор №15-16 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.10.2022 год
357150 | 900 | 2022-09-08 | 10 | 35 | 1.6833 | 2022-09-08 | 13 | 57 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.126-14 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.09.2022 год
357150 | 901 | 2022-09-08 | 12 | 36 | 0.041354 | 2022-09-08 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.8-04 , и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.8-04 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. 38-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 902 | 2022-09-08 | 14 | 0 | 0.4515 | 2022-09-08 | 19 | 1 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 121-122 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 121-122 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 13.10.2022 год
357150 | 903 | 2022-09-08 | 14 | 1 | 0.0375 | 2022-09-08 | 14 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 64-65 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 64-65 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 904 | 2022-09-08 | 14 | 45 | 0.008671 | 2022-09-08 | 14 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 86-87 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 86-87 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 905 | 2022-09-08 | 15 | 15 | 0.015 | 2022-09-08 | 15 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-05 в пролёте опор № 177-178 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 177-178 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-05, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-05 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.10.2022 год
357150 | 906 | 2022-09-08 | 15 | 19 | 0.008169 | 2022-09-08 | 15 | 26 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.50-16 в пролёте опор № 58-59 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.2 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 58-59 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.50-16 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.50-16, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-16 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.09.2022 год
357150 | 907 | 2022-09-08 | 15 | 44 | 0.007833 | 2022-09-08 | 16 | 31 | 3.4.12.2 На провода фазы "В", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-4 в пролёте опор № 5-6 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 5-6 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-4 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 101-07-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 101-07-11 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.09.2022 год
357150 | 910 | 2022-09-08 | 16 | 46 | 0.007 | 2022-09-08 | 16 | 52 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 6.1.80-6.1.81 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 6.1.80-6.1.81 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.42-06 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 16.09.2022 год
357150 | 913 | 2022-09-08 | 18 | 5 | 1.9358 | 2022-09-08 | 22 | 32 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.81-09 в пролёте опор № 92-93 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 92-93 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.81-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 год
357150 | 914 | 2022-09-08 | 21 | 30 | 0.45 | 2022-09-09 | 5 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 174-175 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 174-175 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-07 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 916 | 2022-09-08 | 22 | 30 | 0.075 | 2022-09-09 | 6 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 300-301 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 300-301 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.121-10 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 300 - Опора № 301 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 13.10.2022 год
357153 | 376 | 2022-09-08 | 8 | 46 | 0.0055896 | 2022-09-08 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-524 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-02-524 обнаружено отключенное положение АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-524. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки привода АВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-02-524, VN004-00045636 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-02-524. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.10.2022 год
357153 | 377 | 2022-09-08 | 9 | 22 | 0.032899 | 2022-09-08 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3-5 - 3-6 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-546, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-546. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-546 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3-5 - 3-6, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-546. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-546, Пролет: Оп.3-5 - Оп.3-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-02-546. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.10.2022 год
357153 | 378 | 2022-09-08 | 9 | 43 | 0.011325 | 2022-09-08 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№6 - 7, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-10-2790. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.10.2022 год
357154 | 400 | 2022-09-08 | 12 | 40 | 0.023338 | 2022-09-08 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-5 (ООО "Артель старателей Ангара-Север", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Артель старателей Ангара-Север". Ответственное лицо: Мухамедшин Н. М. 16.09.2022 год
357154 | 401 | 2022-09-08 | 12 | 47 | 0.18833 | 2022-09-08 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) произошло падение дерева (береза длинной более 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. 4.4 Падение дерева (береза длинной более 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к обрыву провода ф. "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1, приведшее к обрыву провода ф. "С". на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-23-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-23-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л1/46-23-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 год
357153 | 379 | 2022-09-08 | 13 | 41 | 0.026448 | 2022-09-08 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №12-02-2243, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-02-2243. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №12-02-2243 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4 - 5, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12-02-2243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-02-2243, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-02-2243. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.10.2022 год
357153 | 380 | 2022-09-08 | 9 | 49 | 0.24834 | 2022-09-08 | 14 | 47 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.61-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление четырёх деревянных опор №№153, 154, 157, 160 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-06 ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.61-06 обнаружено расщепление четырёх деревянных опор № 153, 154, 157, 160 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.61-06 ПС 35/10 кВ №61 "Бугуртак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опор. на ВЛ-10 кВ ф.61-06 с.Бугуртак-с.Жербатиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённых опор. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.10.2022 год
357154 | 402 | 2022-09-08 | 13 | 55 | 1.2943 | 2022-09-08 | 19 | 48 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 212-213 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 212-213 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) на ВЛ 10кВ ф.16-01, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 212-213 на ВЛ 10кВ ф.16-01. на ВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 16.09.2022 год
357153 | 381 | 2022-09-08 | 11 | 23 | 1.8634 | 2022-09-08 | 14 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№388-389, что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "А", работы ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 в пролете опор №№388-389 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "А", работы ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Пролет: Оп. №388 - Оп. №389 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №18006535. Ответственное лицо: С.А. Цавня 15.10.2022 год
357154 | 403 | 2022-09-08 | 16 | 25 | 0.15157 | 2022-09-08 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с., днем 5-10 м/с., порывы 15-20 м/с., местами 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.09.2022 год
357153 | 382 | 2022-09-08 | 16 | 39 | 0.053499 | 2022-09-08 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-773. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №53-05-773 обнаружено что в результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ Л.3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-773. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-05-773, Пр: Оп.24 - Оп.25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №53-05-773 после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180066707. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 09.10.2022 год
357154 | 404 | 2022-09-08 | 21 | 50 | 4.5 | 2022-09-09 | 5 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.33-04 в пролете опор №№ 115-116 произошло схлестывание проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 115-116 на ВЛ 10кВ ф.33-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 115-116 на ВЛ 10кВ ф.33-04. на ВЛ 10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 23.09.2022 год
357153 | 383 | 2022-09-08 | 14 | 50 | 0.26 | 2022-09-08 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Во время сильных порывов ветра до 14 м/с произошёл наброс ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№190-191, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-02 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.26-02 в пролете опор №№190-191 обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.26-02 на ПС 110/10 кВ №26 "Кутужеково". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.26-02 п.Сухое озеро, Пролет: Оп. №190 - Оп. №191 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.26-02. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №180065634. Ответственное лицо: С.А. Цавня 15.10.2022 год
357153 | 384 | 2022-09-08 | 21 | 9 | 0.009 | 2022-09-08 | 21 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения в потребительской электроустановке ИП "Чёпин" произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-15 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 15.10.2022 год
357156 | 111 | 2022-09-08 | 1 | 50 | 0.14001 | 2022-09-08 | 2 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя гаражного кооператива МК-16, действием МТЗ, на ПС №40 Базаиха 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.40-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю гаражного кооператива МК-16 А.А. Губич, 662521, Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, ул. Тургенева, д.2, кв.8 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 112 | 2022-09-08 | 7 | 1 | 1.295 | 2022-09-08 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя отпайке от оп. №30/13 ВЛ 10кВ ф.121-03 (Конусова О.А.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ "Дрокино" был отключен В 10кВ ф.64-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Конусовай О.А. (660118, Красноярский край, г.Красноярск, пр.60 лет образования СССР, д.54, кв.133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 113 | 2022-09-08 | 8 | 30 |  | 2022-09-08 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568 с разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ №6/0,4кВ на ТП 568. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-6, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 568. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.10.2022 год
357156 | 114 | 2022-09-08 | 10 | 10 | 0.05 | 2022-09-08 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-10179 (ООО "АвтоЛесТрейд"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Промбаза" был отключен В/10кВ ф.24-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "АвтоЛесТрейд" Порфиенко Алексей Владимирович (660135, Красноярский край, город Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, помещ. 25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357156 | 115 | 2022-09-08 | 10 | 20 | 0.40835 | 2022-09-08 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 116 - ТП 112, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч. 7 на РП-9. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 116 - ТП 112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 116 - ТП 112, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ТП 116 - ТП 112. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 116 | 2022-09-08 | 13 | 15 | 0.25 | 2022-09-08 | 13 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый бор"), действием ОЗЗ, на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10кВ яч. 31 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ТСЖ "Сосновый бор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 117 | 2022-09-08 | 13 | 50 | 0.020833 | 2022-09-08 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562 с разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием перегорания ПН-0,4кВ (плавкой вставки), руб №4/0,4кВ на ТП 562. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "5" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 562. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.10.2022 год
357156 | 118 | 2022-09-08 | 14 | 25 | 0.03334 | 2022-09-08 | 14 | 35 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ТП - 321 до ТП 325 (ОАО «РЖД»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Медпрепараты" был отключен В/6 кВ ф.7-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику КрасЖД ОАО «РЖД» Алексею Сергеевичу Туманину (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Горькова, 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.10.2022 год
357156 | 119 | 2022-09-08 | 14 | 25 | 0.05001 | 2022-09-08 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.7-23 (ПС 7 - РП 14), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ ф.7-23 на ПС 110 кВ "Медпрепараты". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.7-23 (ПС 7 - РП 14). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-23 (ПС 7 - РП 14 яч.6), Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.7-23 (ПС 7 - РП 14 яч.6). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 120 | 2022-09-08 | 15 | 40 | 0.125 | 2022-09-08 | 15 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8053 (ООО "КТТК"), действием ОЗЗ, на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10кВ яч. 25 ф.54-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 121 | 2022-09-08 | 16 | 20 | 0.05 | 2022-09-08 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В следствие падения крупной ветки дерева из не охранной ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.35-3 в пролёте оп.№70-71 со схлёстом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению от МТЗ В 10 кВ ф.35-3 на ПС №35 Маганск 35/10кВ. 4.12 По причине падения крупной ветки дерева из не охранной ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.35-3 в пролёте оп.№ 70-71 со схлёстом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению от МТЗ В 10 кВ ф.35-3 на ПС №35 Маганск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 122 | 2022-09-08 | 17 | 5 | 0.05 | 2022-09-08 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.87-3 в пролете опор 73-74 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС 35/10кВ №87 Устюг. 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка по ветке в пролете опор 73-74 ВЛ 10кВ ф.87-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 73-74 ВЛ 10кВ ф.87-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.12.2022 год
357156 | 123 | 2022-09-08 | 17 | 10 | 0.04 | 2022-09-08 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя отпайке от оп. №152/27 ВЛ 10кВ ф.47-4 (Чепкасов А.Л.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Чепкасову А.Л.(660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Киренского, д.13А, кв.9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 124 | 2022-09-08 | 17 | 15 | 0.125 | 2022-09-08 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности проводов фаз "А" и "С", произошёл их обрыв в пролёте опор № 60- 61 ВЛ 10кВ ф.88-4, что привело к межфазному замыканию на землю и, действием МТЗ, на ПС 35кВ "Талая" отключился В/10кВ ф.88-4. 4.1 Произошло нарушение структуры материала проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 60- 61 ВЛ 10кВ ф.88-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ф.88-4_Талая, Булановка, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 60- 61 ВЛ 10кВ ф.88-4. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 31.10.2022 год
357156 | 125 | 2022-09-08 | 17 | 30 | 0.0020835 | 2022-09-08 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 792 с разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 792, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием перегорания плавкой вставки (ПН-0,4кВ), Руб №5/0,4кВ на ТП 792. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 792 Л-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование стрелы провиса провода фазы "С" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 792. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.10.2022 год
357156 | 126 | 2022-09-08 | 18 | 20 | 0.23334 | 2022-09-08 | 19 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ООО "Север", действием МТЗ, на ПС №130 "Узловая" 220/110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО «Север» Захарову С. В., 660118, Красноярский кр, г. Красноярск, ш. Северное, зд 9ж/3, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.10.2022 год
357156 | 127 | 2022-09-08 | 18 | 40 | 0.09999 | 2022-09-08 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, более 54 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "С" в сторону оп.9/3 ф.177-04 на ТП 315, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.177-04 на ПС 110кВ "Бугач тяговая". 4.12 Произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "С" в сторону оп.9/3 ф.177-04 на ТП 315. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-315, ВН-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнит замену проходных изоляторов в сторону оп.9/3 ф.177-04 на ТП 315. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 128 | 2022-09-08 | 18 | 50 | 0.45 | 2022-09-08 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор 12-13 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.47-1 на ПС 35/10кВ №47 Глядено 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка по ветке в пролете опор 12-13 ВЛ 10кВ ф.47-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 12-13 ВЛ 10кВ ф.47-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.07.2023 год
357156 | 129 | 2022-09-08 | 21 | 20 | 0.02 | 2022-09-08 | 21 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 28 до ТП 280, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.122-15 на ПС 110кВ "Северная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП 280 до ТП 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 280 до ТП 28, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ от ТП 280 до ТП 28 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 130 | 2022-09-08 | 21 | 40 | 0.1 | 2022-09-08 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 358-359 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка по ветке в пролете опор 358-359 ВЛ 10кВ ф.88-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 358 - Опора № 359 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 358-359 ВЛ 10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 131 | 2022-09-09 | 0 | 52 | 0.24 | 2022-09-09 | 5 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня главной изоляции изоляции 1Т на ТП-88-1-5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, перегоранием ПК, 1Т на ТП-88-1-5. 4.1 Произошел пробой главной изоляции 1Т на ТП-88-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-88-1-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену 1Т на ТП 88-1-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 132 | 2022-09-09 | 1 | 0 |  | 2022-09-09 | 1 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-10112 (ООО"Меркурий"), действием МТЗ, на РП 65 был отключен В/10кВ яч. 3 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО "Меркурий" Федину Владимиру Алексеевичу ул. Архангельская, д.14 ,о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 59 | 2022-09-09 | 3 | 5 | 0.38334 | 2022-09-09 | 5 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 133-8-15(СНТ "Сухая балка-2"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Сухая балка" был отключен В/10кВ ф.133-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Председателю правления СНТ "Сухая балка-2"(660018, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Тимирязева, д.2, кв.74), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 133 | 2022-09-09 | 4 | 50 | 0.2 | 2022-09-09 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 121 яч.08 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.121-8 на ПС 110 кВ "Мясокомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 121 яч.08 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, АСБ-10 3х150 каб2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 121 яч.08 - оп.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357150 | 917 | 2022-09-09 | 2 | 32 | 0.0035 | 2022-09-09 | 2 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 65-04-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.10.2022 год
357152 | 603 | 2022-09-09 | 9 | 8 | 0.097066 | 2022-09-09 | 12 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с, произошло падение деревьев (высотой 15 метров), растущих в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролётах опор №374-375, 463-464, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №374-375, 463-464 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение деревьев (высотой 15 метров) при неоднократных порывах ветра до 25 м/с, растущих в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролётах опор №374-375, 463-464, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №374-375, 463-464 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 374 - Опора № 375; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 463 - Опора № 464 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180067153. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие деревьев с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №374-375, №463-464 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180067154. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357154 | 405 | 2022-09-09 | 10 | 0 | 0.35084 | 2022-09-09 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.) произошел излом у основания и падение опор №№ 5-8 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. 4.4 Излом у основания и падение опор №№ 5-8 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б в результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с., данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Северо-Енисейского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-30-1Б, Опора ПН-3Д; Излом у основания и падение опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-30-1Б, Опора ПН-3Д; Излом у основания и падение опоры № 7 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-30-1Б, Опора ПН-3Д; Излом у основания и падение опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 46-30-1Б, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опоры №№ 5-8 ВЛ 0,4кВ Л2/46-30-1Б. Ответственное лицо: Науменко И.И. 16.09.2022 год
357153 | 385 | 2022-09-09 | 7 | 7 | 0.007002 | 2022-09-09 | 7 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения в потребительской электроустановке ИП "Чёпин" произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-15 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 15.10.2022 год
357156 | 134 | 2022-09-09 | 8 | 25 | 1.07 | 2022-09-09 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 56с яч.2 до ТП 58с яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 56с яч.2 до ТП 58с яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 56 яч.2 до ТП 58 яч.7, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 56с яч.2 до ТП 58с яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.10.2022 год
357156 | 135 | 2022-09-09 | 9 | 40 | 1.7416 | 2022-09-09 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.3 на РП-27. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357153 | 386 | 2022-09-09 | 9 | 5 |  | 2022-09-09 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-552, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-552. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-552 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3 - 4, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-552. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-552, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-552. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.10.2022 год
357153 | 387 | 2022-09-09 | 9 | 43 | 2.124 | 2022-09-09 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате провиса проводов при порывах ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№84/14-84/16 за Р 15-06-13к ВЛ 10 кВ Ф.15-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.15-06 в на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-06 обнаружено схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№84/14-84/16 за Р 15-06-13к, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-06 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-06 ПС№15-с.Каратузское., Пролет: Опора № 84/14 - Опора № 84/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ 10кВ ф 15-06 за Р 15-06-13к. Заказ САП №180066695. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.09.2022 год
357154 | 375 | 2022-08-23 | 5 | 37 |  | 2022-08-23 | 5 | 37 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-665 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 7 ВЛ (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 7 фазы "А" произошел пробой воздушного пространства и срабатывание 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская", что привело к отключению ВЛ 110кВ С-665. 4.4 Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 7 фазы "А", приведшее к срабатыванию 1 ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская", что привело к отключению ВЛ 110кВ С-665. При осмотре ВЛ 110кВ С-665 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 7 ВЛ С-665 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 7 фазы "А". на ВЛ110кВ Мокрушинская-Казачинская (С-665), пора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-665 (Заказ из SAP № 180-062-619). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта установку ПЗУ на опоре № 7 ВЛ 110кВ C-665, травес ф. А, В, С (Заказ из SAP № 142-818-753). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план ремонта замену изолятора ф. "А" ВЛ 110кВ C-665 (Заказ из SAP № 142-818-752). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.08.2022 год
357157 | 316 | 2022-08-23 | 10 | 38 | 0.71733 | 2022-08-23 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Недопустимая степень загнивания древесины одностоечных опор №№ 32, 33 из-за длительного (40лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечных №№ 32, 33 при их изломе у основания из-за исчерпания ресурса эксплуатации от длительного (40 лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ № 37 Усть-Ярульская действием МТЗ с НАПВ,НРПВ отключался В 10 ф.37-06 . (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания из-за длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 37-06, Опора П10-1Д; излом у основания из-за длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 37-06, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 37-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.08.2022 год
357157 | 317 | 2022-08-23 | 10 | 52 |  | 2022-08-23 | 10 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.40-01 одностоечной опоры №72 с недопустимым наклоном и провисом провода в пролете опор №№ 71-72. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 71-72 при недопустимым наклоном выдавленной в болотистой местности одностоечной опоры №72, на ПС 35/10 кВ №40 "Сушиновка" действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф. 40-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон. на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Опора П10-7ДБ; пере хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-01 : - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357157 | 318 | 2022-08-23 | 13 | 27 |  | 2022-08-23 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Повреждение Ушко (У1-6) от потери механической прочности от длительного (с 1961 - 60 лет) срока эксплуатации с риском расцепления гирлянды изоляторов в поддерживающем зажиме на опоре №№144 (фаза "В"). (дефекты выявлены 21.08.2022г. при работе (перемещении вдоль) на ВЛ-110 кВ С-123 I цепь) 4.11 Вследствие возникшей угрозы расцепления гирлянды изоляторов на металлической опоре №144 на фазе "В" из-за оплавления ушка (У1-6) в поддерживающем зажиме, на ПС 500кВ Камала 1 (ПАО "ФСК") оперативно, по неотложной заявке отключен В 110 С-122 с выводом в ремонт ВЛ-110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122 ). При осмотре, в гирлянде на фазе "В" выявлен разрушенный 4-й изолятор. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза расцепления гирлянды изоляторов на металлической опоре №144 на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145; опора №144 разрушен 4-й изолятор в гирлянде на фазе "В". на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122, Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 IIцепь ( С-122 ): - выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152255555. - опора №144, в гирлянде на фазе "В" выполнить замену дефектного 4-го изолятора. Заказ № 142705504 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122 опора № 144: - в РП на август 2022г. внести в гирлянде на фазе "В" выполнить замену дефектного 4-го изолятора. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 25.08.2022 год
357152 | 537 | 2022-08-23 | 22 | 53 | 0.174 | 2022-08-24 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ 10кВ, принадлежащей ГППК "Балахтинское ДРСУ". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 220725003 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес потребителя ГППК Балахтинское ДРСУ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.09.2022 год
357152 | 538 | 2022-08-23 | 23 | 45 | 0.018 | 2022-08-23 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/35/6кВ №20 Назаровская яч. 18 и оп. 1 ф. 20-18, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.18 ПС 110/35/6кВ №20 Назаровская 4.16 При длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/35/6кВ №20 Назаровская яч. 18 и оп. 1 ф. 20-18, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.18 ПС 110/35/6кВ №20 Назаровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции на ВЛ 6 кВ ф.20-18, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-18 от ПС 110/35/6кВ №20 Назаровская кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 18004444. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправную концевую кабельную муфту на оп. №1 ВЛ-6кВ ф. 20-18. Заказ SAP № 170056986. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты на оп. №1 ВЛ-6кВ ф. 20-18 . Заказ САП №180064817. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 год
357150 | 806 | 2022-08-23 | 21 | 22 | 0.051665 | 2022-08-23 | 22 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР под воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 3-4 произошло истирание изоляции провода СИП о дерево, что привело к междуфазному к.з. 4.2 Механический износ изоляции провода СИП о дерево вследствие несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие прочих причин на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-07-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 согласно листа осмотра Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 30.09.2022 год
357154 | 376 | 2022-08-23 | 17 | 50 | 1.5 | 2022-08-23 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) произошло загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 286 (типа ПД35-1) ВЛ 35кВ Т-24 и падение провода ф. "А" на землю, что привело к появлению сигнала "земля" в сети на ПС 110/35/6 № 45 "Новая Еруда". 4.1 Загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 286 (типа ПД35-1) ВЛ 35кВ Т-24 в результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) и падение провода ф. "А" на землю, приведшее к появлению сигнала "земля" в сети на ПС 110/35/6 № 45 "Новая Еруда". В 17-50 23.08.22 оперативно с землей отключили ВЛ 35кВ Т-24 "Новая Еруда – Вангаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы с последующим ее изломом на опоре № 286 (типа ПД35-1) ВЛ 35кВ Т-24 и падение провода ф. "А" на землю. на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 180-062-997). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить траверсу на опоре № 286 ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 170-056-887). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры загнивания древесины уч. опор №№ 280-290 ВЛ 35кВ Т-24 (Заказ из SAP № 180-063-591). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 23.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров составить план замены гнилых опор, траверс. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 31.08.2022 год
357157 | 319 | 2022-08-24 | 14 | 40 | 0.7 | 2022-08-24 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ 6 кВ ф.23-05 одностоечной опоры №17 с недопустимым наклоном. 4.4 Вследствие недопущения аварийного отключения от провиса проводов в пролете опор №№ 16-18 из-за недопустимого наклона выдавленной в болотистой местности одностоечной опоры №17, на ПС 35/6 кВ №23 "Юлия" оперативно отключен В 6 ф. 23-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон стойки на ВЛ 6 кВ ф. 23-05, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-05: - Выполнить внеплановый осмотр для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357156 | 992 | 2022-08-23 | 10 | 22 | 0.06666 | 2022-08-23 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)длительной эксплуатации более 31 года произошло растяжение провода в пролете опор № 57/14-57/15, при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.35-3 на ПС №35 "Маганск" 35/10кВ. без повреждения оборудования. 4.1 В следствии длительной эксплуатации более 31 года произошло растяжение провода в пролете опор № 57/14-57/15, при порывах ветра до 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.35-3 на ПС №35 "Маганск" 35/10кВ. без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 57/14 - Опора № 57/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визирование проводов в пролёте опор № 57/14-57/15 ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 993 | 2022-08-23 | 11 | 7 |  | 2022-08-23 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ООО «Кока-кола ЭйчБиСИ Евразия», действием МТЗ, на ПС 110/10 №49 Юбилейная в РУ-10кВ был отключен В/10кВ яч.28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО «Кока-кола ЭйчБиСИ Евразия» (г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 994 | 2022-08-23 | 11 | 7 |  | 2022-08-23 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ-10кВ ф.49-13 (ООО "Центр услуги"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №49 Юбилейная в РУ-10кВ был отключен В/10кВ яч.13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Центр услуги" (г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д.17), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 995 | 2022-08-23 | 11 | 50 |  | 2022-08-23 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ-10кВ ф.49-56 РП-92 (АО "Транснефть-Западная Сибирь), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №49 Юбилейная в РУ-10кВ был отключен В/10кВ яч.56. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки АО "Транснефть-Западная Сибирь" (г. Красноярск, ул. Водяникова, д.2/1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.10.2022 год
357156 | 996 | 2022-08-23 | 12 | 0 | 0.58 | 2022-08-23 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ яч.42 до РП 162 яч.10 (нитка А), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-42 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ яч.42 до РП 162 яч.10 (нитка А), вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.96-42 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-42 (ПС 96 - РП 162 яч.10), ААШв-6 3х240 н.А | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х240 от ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ яч.42 до РП 162 яч.10 (нитка А). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 998 | 2022-08-24 | 1 | 9 | 2.1883 | 2022-08-24 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления загрязнения проходных изоляторов в ячейке В 10 2Т на ПС 110кВ "Частоостровская" произошло перекрытие по изоляции с последующим разрушением, и действием ДЗТ, МТЗ отключился 2Т на ПС 110кВ "Частоостровская". Работа ОД/КЗ 110кВ на ПС 110кВ "Частоостровская" отключила с УАПВ ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла II цепь с отпайками (С-226/236) на ПС 220 кВ Центр действием 3 ст. ТЗНП. 4.12 Произошло перекрытие проходных изоляторов в ячейке В 10 2Т ПС 110кВ "Частоостровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ, Ячейка КРУН К-59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов в ячейке В 10 2Т на ПС 110кВ "Частоостровская". Заказ ТОРО № 170056931. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СП ПО КЭС на тему: «Визуальная проверка состояния изоляторов, отсутствие пыли, трещин, сколов, раз-рядов и т.д.; осмотр крепления изоляторов». Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 14.10.2022 год
357156 | 999 | 2022-08-24 | 10 | 53 | 0.0135 | 2022-08-24 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации и нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №15 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 134-1-8 со схлестом проводов фаз "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 134-1-8. 4.1 По причине длительной эксплуатации и нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №15 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 134-1-8 со схлестом проводов фаз "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 134-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры ПН-1Д №15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-134-1-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 1 | 2022-08-24 | 14 | 9 | 0.005 | 2022-08-24 | 15 | 9 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации более 44 лет произошло нарушение структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-136-1-2 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в ТП-136-1-2. 4.1 По причине длительной эксплуатации более 44 лет произошло нарушение структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-136-1-2 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в ТП-136-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВЛ 1 от ТП-136-1-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры ПН-1Д №6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-136-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 2 | 2022-08-24 | 15 | 12 | 0.012334 | 2022-08-24 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 34 лет по причине нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №5/4 ВЛИ 0,4кВ Л-1 от КТПС №136-3-2 со схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТПС №136-3-2. 4.1 По причине длительной эксплуатации более 34 лет по причине нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №5/4 ВЛИ 0,4кВ Л-1 от КТПС №136-3-2 со схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТПС №136-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2, Опора № 5/4 / Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры ПН-1Д №5/4 ВЛИ 0,4кВ Л-1 от КТПС №136-3-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357150 | 807 | 2022-08-24 | 6 | 6 | 0.088 | 2022-08-24 | 6 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 42-43 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 42-43 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 год
357157 | 320 | 2022-08-25 | 0 | 39 | 0.058 | 2022-08-25 | 0 | 51 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.80-05 в пролете опор №№ 34-35. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между от перехлеста между проводами при падении дерева из вне охранной зоны в пролёте опор №№34-35, из-за порывов ветра до 15м/с, на ПС 35/10кВ №80 "Ветвистое" отключался В 10 ф.80-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.80-05: -выполнить расширение просеки в пролёте опор №№34-35. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.10.2022 год
357157 | 321 | 2022-08-25 | 10 | 15 | 0.24531 | 2022-08-25 | 10 | 38 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, грозовое воздействие на ВЛ-10кВ ф. 47-01. 4.11 Вследствие повреждения опор №2-2, 2-3, 2-4 молнией во время грозы на ПС 110/35/10 №47 "Партизанская" оперативно отключен В 10 ф. 47-01. (выполнена замена поврежденных опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена молнией на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Опора П10-7ДБ; повреждена молнией на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Опора П10-7ДБ; повреждена молнией на ВЛ 10 кВ ф.47-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.47-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.08.2022 год
357152 | 539 | 2022-08-25 | 15 | 6 | 0.12 | 2022-08-25 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов в результате загнивания, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому траверсы на анкерной опоре №93/2 ВЛ 10кВ ф. №92-05, её падению и междуфазному короткому замыканию проводов с отключением В 10 ф.92-05 на ПС 35/10 №92 "Белоярская ". 4.1 Изменение свойств материалов в результате загнивания, что при порывах ветра до 10 м/с привело к излому траверсы на анкерной опоре №93/2 ВЛ 10кВ ф. №92-05, её падению и междуфазному короткому замыканию проводов с отключением В 10 ф.92-05 на ПС 35/10 №92 "Белоярская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на анкерной опоре №93/2 ВЛ 10кВ ф. №92-05 на ВЛ 10 кВ ф.92-05 с.ЧистоеПоле-с.Якушово, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-05 от ПС 35/10 №92 "Белоярская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180063679 Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №93/2 ".ВЛ-10кВ ф.92-05 от ПС 35/10 №92 "Белоярская". Заказ SAP № 170057000 Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №93-93/1, 93/1-93/2 ВЛ-10кВ ф.92-05 от ПС 35/10 №92 "Белоярская". Заказ SAP № 180063720 Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 09.09.2022 год
357154 | 378 | 2022-08-25 | 11 | 30 | 0.30915 | 2022-08-25 | 12 | 51 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) на ВЛ 6кВ ф.46-23 в пролете опор №№ 23-24 произошло схлестывание проводов ф. "А" и "В", что привело к действию ТО и отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24 на ВЛ 6кВ ф.46-23, приведшее в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) к действию ТО и отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24 на ВЛ 6кВ ф.46-23. на ВЛ 6 кВ Ф 46-23, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-23. Ответственное лицо: Науменко И.И. 08.09.2022 год
357156 | 3 | 2022-08-25 | 11 | 30 | 0.43002 | 2022-08-25 | 12 | 13 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией МУК г. Красноярска "УДИиБ",в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.31 до ТП 738, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.31 на ПС 110 кВ "Советская". 4.4 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.31 до ТП 738. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.31 - ТП 738, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.31 до ТП 738. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо руководителю МКУ города Красноярска «УДИиБ», о порядке проведения земляных работ в охранной зоне с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357150 | 809 | 2022-08-25 | 14 | 1 | 0.0030015 | 2022-08-25 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 121-10-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.09.2022 год
357150 | 810 | 2022-08-25 | 22 | 42 | 0.66999 | 2022-08-26 | 0 | 56 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/97-10/98 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/97-10/98 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 811 | 2022-08-26 | 6 | 4 | 0.032487 | 2022-08-26 | 6 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 147-148 ВЛ-10 кВ ф.70-09, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.70-09 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.70-09 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 147-148 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 год
357152 | 541 | 2022-08-26 | 7 | 25 | 0.1245 | 2022-08-26 | 8 | 48 | 3.4.7.3 Произошло ослабление болтового соединения шлейфа на ЛР ТП16-06-5 фазы «В», установленного на опоре №126 ВЛ-10кВ ф.16-6, вследствие длительной эксплуатации (более 25 лет) что привело к отгоранию шлейфа из-за плохого контакта и замыканию его на корпус ЛР, с последующим с отключением В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". 4.13 В следствие длительной эксплуатации (более 25 лет), произошло ослабление болтового соединения шлейфа на ЛР ТП16-06-5 фазы «В», установленного на опоре №126 ВЛ-10кВ ф.16-6, что привело к отгоранию шлейфа из-за плохого контакта и замыканию его на корпус ЛР, с последующим с отключением В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового соединения шлейфа на ЛР ТП16-06-5 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-6 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180063039. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа на ЛР ТП 16-06-5 на опоре №126 ВЛ-10кВ ф.16-6 от ПС 110/35/10кВ №16 Восточная. Заказ SAP №170056956. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357157 | 322 | 2022-08-26 | 13 | 3 | 0.172 | 2022-08-26 | 15 | 55 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.54-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от пере хлеста проводов в пролете опор №№ 236-238 при выпадении крюка верхней фазы на одностоечной опоре №237 из-за сильного ветра, влияющего на парусность провода; на ПС 35 кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.54-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка верхней фаза на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Опора П10-7ДБ; пере хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 236 - Опора № 237; пере хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 54-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.08.2022 год
357157 | 323 | 2022-08-27 | 18 | 45 |  | 2022-08-27 | 18 | 45 | 3.4.10 Воздействие на ЛР №2/19-02 ВЛ-10кВ ф.19-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами из-за попадания птицы на ЛР №2/19-02, на ПС 35/10кВ № 19 Тальская действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф 19-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами из-за попадания птицы на ЛР №2/19-02, ВЛ 10 кВ ф. 19-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.08.2022 год
357157 | 324 | 2022-08-27 | 19 | 2 | 1.6933 | 2022-08-28 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Старение проходной изоляции на ячейке В 10 ф.70-05 (с 1990г. 31год эксплуатации). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового перекрытия проходных изоляторов на ячейке из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного срока эксплуатации, на ПС 35 кВ Маловка действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.70-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ячейка В 10 ф.70-05, ВЛ-10кВ ф.70-05 | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Маловка: - выполнить замену проходных изоляторов на ячейке В 10 ф.70-05. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.08.2022 год
357157 | 325 | 2022-08-27 | 20 | 30 | 0.322 | 2022-08-27 | 22 | 48 | 3.4.9.1 Повреждение оборудования на потребительском участке ВЛ 6 кВ ф.30-16, принадлежащего ОАО "РЖД". Устранено владельцем. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 30-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357152 | 542 | 2022-08-26 | 12 | 15 | 0.57 | 2022-08-26 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственных ТП 30-05-1В 10/0,4кВ принадлежащей ОАО "ЕТК", ТП 30-05-7В пренадлежащей ОАО "МегаФон". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110/10кВ №30 "Ораки", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180064458 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ОАО "МегаФон" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.30-05 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо руководству ОАО "ЕТК" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.30-05 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 год
357152 | 543 | 2022-08-27 | 13 | 40 |  | 2022-08-27 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.10-37 "В" принадлежащей потребителю АО " Красноярский Завод проппантов ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ТСО (АО "Красноярский Завод проппантов ", г. Красноярск, ИНН 2465215820) о предоставлении информации о принятых и запланированных мерах по недопущению подобных отключений и включении в состав комиссии представителя ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2022 год
357152 | 544 | 2022-08-27 | 16 | 50 | 0.025 | 2022-08-27 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 1 - № 7 ВЛ 10кВ ф. 23-21 ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ , при повторяющихся порывах ветра (до 20м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 1 - № 7 ВЛ 10кВ ф. 23-21 ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ , при повторяющихся порывах ветра (до 20м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете. на ВЛ 10 кВ ф.23-21, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-21 от ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180064442. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №1 до оп. №7 ВЛ-10кВ. ф.23-21 от ПС №23 Стройиндустрия 110/10кВ . Заказ SAP № 180064443 . Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 год
357156 | 4 | 2022-08-26 | 13 | 1 | 0.38 | 2022-08-26 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя (СНТ "Жарки"), действием МТЗ, на ПС №75 "Кулаковская" 35/10кВ. был отключен В/10кВ ф75-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Жарки" Канавиной Н.А. (660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залке 4-86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357154 | 379 | 2022-08-27 | 19 | 10 | 0.0041334 | 2022-08-27 | 21 | 14 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) произошло падение дерева (ель длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение дерева (ель длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04. на ВЛ 10 кВ ф. 32-04 Ретранслятор, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ ф. 32-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.09.2022 год
357156 | 5 | 2022-08-26 | 13 | 1 | 0.82998 | 2022-08-26 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 536 до ТП 588, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-24 на ПС №26 Зеленая 220/110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 536 до ТП 588. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП536 , ТП588, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 536 до ТП 588. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2022 год
357154 | 380 | 2022-08-27 | 20 | 20 | 0.78333 | 2022-08-28 | 4 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) произошло падение сухого дерева (ель длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 531-532 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение сухого дерева (ель длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 531-532 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 531-532 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 531 - Опора № 532 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 531-532 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 год
357156 | 6 | 2022-08-26 | 15 | 45 | 0.125 | 2022-08-26 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-654 до оп.№1 КВЛ 10кВ ф.9-35, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-35 на ПС №9 Центральная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-654 до оп.№1 КВЛ 10кВ ф.9-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-35, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-654 до оп.№1 КВЛ 10кВ ф.9-35. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2022 год
357156 | 7 | 2022-08-26 | 16 | 8 | 1.21 | 2022-08-26 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 30 лет произошло выгорание полюса фазы "В" РЛНД на опор № 88, с образованием провиса провода и схлёсту проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт" 110/10 кВ. 4.1 Произошло повреждение полюса фазы "В" РЛНД на опоре №88 ВЛ 10кВ ф.140-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РЛНД-10/630 на опоре №88 ВЛ 10кВ ф.140-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2022 год
357156 | 8 | 2022-08-26 | 22 | 0 | 3.1733 | 2022-08-26 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-2081 (ООО "Динор"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Пролетарская" был отключен В/10кВ ф.16-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Динор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 9 | 2022-08-27 | 11 | 10 | 0.74 | 2022-08-27 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляцииконцевой муфты КЛ 10 кВ на оп. 160/117/16, , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.36-14 на ПС№36 Вознесенка 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ на оп. 160/117/16, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.36-14 на ПС№36 Вознесенка 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты КЛ 10 кВ на оп. 160/117/16 ВЛ 10 кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 10 | 2022-08-27 | 11 | 33 | 0.030333 | 2022-08-27 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-5 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №7 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 9050, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёту опор №7 - №8 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 88-1-5. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" на оп.№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 88-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" на оп.№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП 88-1-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2022 год
357156 | 12 | 2022-08-27 | 15 | 35 | 0.34 | 2022-08-27 | 16 | 26 | 3.4.10 Вследствие попадания в В яч.14/10кВ РУ 10 кВ РП-129 животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" , из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.14 на РП-129. 4.4 По причине попадания в РУ 10 кВ РП-129 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" В яч.14/10кВ, из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.14 на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на РП-129, ВБП-10-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр яч.14 на РП 129, определить возможные места проникновения животных. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 13 | 2022-08-27 | 16 | 0 | 0.001833 | 2022-08-27 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 969 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №17/1 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 969, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёту опор №17/1 - №17/2 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-4 в ТП 969. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" на оп.№17/1 ВЛ-0,4кВ Л-4 в ТП 969. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 969, Пролет: Опора № 17-1 - Опора № 17-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" на оп.№17/1 ВЛ-0,4кВ Л-4 в ТП 969. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 14 | 2022-08-27 | 16 | 16 | 0.014833 | 2022-08-27 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёту опор №5-6 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-6-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2022 год
357156 | 15 | 2022-08-27 | 16 | 25 |  | 2022-08-27 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ "Северная" до ТП 715, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.122-41 на ПС 110 кВ "Северная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ "Северная" до ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ "Северная" до ТП 715. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 16 | 2022-08-27 | 16 | 48 | 0.08 | 2022-08-27 | 17 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 33 лет произошло снижение уровня электрической изоляции проходных изоляторов ТП 35-3-2, в результате произошел электрический пробой проходных изоляторов фазы "А", "С", что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ Ф 35-3 на ПС № 35 "Маганск" 35/10кВ. 4.1 пробоя изоляции проходных изоляторов ТП 35-3-2, фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 35-3-2, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 35-3-2, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов ТП 35-3-2, фазы "А", "С". Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 17 | 2022-08-27 | 19 | 35 | 1.0767 | 2022-08-28 | 0 | 58 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 47-4-30 (П.М.Аграшев), действием МТЗ, на опоре №183 ВЛ 10кВ ф.47-4 был отключен В/10 кВ (реклоузер). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки П.М.Аграшеву (пер.Почтовый, д.7А, кв.3/1, пгт.Емельяново, Емельяновский район, Красноярский край, 663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 18 | 2022-08-27 | 20 | 20 | 0.16668 | 2022-08-27 | 20 | 45 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией, в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции головной КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-06 на ПС №2 "Советская". 4.4 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ПС 2 яч.06 - ТП 745 яч.2 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо руководителю МКУ города Красноярска «УДИБ», о порядке проведения земляных работ в охранной зоне с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 19 | 2022-08-28 | 0 | 40 | 0.05 | 2022-08-28 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 яч.7 до ТП 513 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.7 на РП 126. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 126 яч.7 до ТП 513 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.7 на РП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 513, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 126 яч.7 до ТП 513 яч.5. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 29.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 126 яч.7 до ТП 513 яч.5. Ответственное лицо: Жук В.П. 04.10.2022 год
357150 | 812 | 2022-08-26 | 11 | 21 | 0.025333 | 2022-08-26 | 13 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 находящейся в болотистой местности произошло отклонение опоры № 3 от вертикальной оси вдоль и поперёк. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в отклонении от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 23-112-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 год
357150 | 813 | 2022-08-27 | 15 | 31 | 0.75834 | 2022-08-27 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 363-364 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.121-10 10 кВ на ПС 35 кВ №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 363-364 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 363 - Опора № 364 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 363-364 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.09.2022 год
357150 | 814 | 2022-08-27 | 15 | 34 | 0.3875 | 2022-08-27 | 17 | 7 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 390-391 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 390-391 из-за из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 390 - Опора № 391 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 815 | 2022-08-27 | 15 | 38 | 0.008325 | 2022-08-27 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 4/92-4/93 ВЛ-10 кВ ф.5-21, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.5-21 10 кВ на ПС 110 кВ №5 "Абан" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 4/92-4/93 ВЛ-10 кВ ф.5-21 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 4/92 - Опора № 4/93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 4/92-4/93 ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 09.09.2022 год
357150 | 816 | 2022-08-28 | 3 | 7 | 0.080835 | 2022-08-28 | 4 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 83-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 83-01-1, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 год
357156 | 21 | 2022-08-28 | 18 | 57 | 0.081 | 2022-08-28 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 47-1-7 с нарушением структуры материала, произошла разрегулировка провода в пролёте опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 47-1-7, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёте опор № 2/3-2/4 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-4 от ТП 47-1-7. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" в пролёте опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 47-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-47-1-7, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 47-1-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357150 | 817 | 2022-08-28 | 5 | 5 | 0.60666 | 2022-08-28 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 133-134 ВЛ-10 кВ ф.33-08, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 133-134 ВЛ-10 кВ ф.33-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 177-178 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 818 | 2022-08-28 | 5 | 19 | 0.85166 | 2022-08-28 | 7 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 97-98 ВЛ-10 кВ ф.33-07, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-07 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 97-98 ВЛ-10 кВ ф.33-07 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 97-98 ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 819 | 2022-08-28 | 5 | 36 | 0.18667 | 2022-08-28 | 6 | 46 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.92-04 в пролёте опор № 37-38 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 37-38 из-за из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.92-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.09.2022 год
357150 | 820 | 2022-08-28 | 14 | 41 | 0.34833 | 2022-08-28 | 16 | 16 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 5/97-5/98 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 5/97-5/98 из-за из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 5/97 - Опора № 5/98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.09.2022 год
357150 | 821 | 2022-08-28 | 17 | 56 | 0.098 | 2022-08-28 | 19 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.70-14 в пролёте опор № 248-249 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 42-43 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.70-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.70-14, оп.185 - оп 265 связь с ф. 76-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 год
357150 | 822 | 2022-08-28 | 19 | 21 | 0.018335 | 2022-08-28 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 63-09-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 год
357156 | 22 | 2022-08-29 | 5 | 32 | 0.18668 | 2022-08-29 | 6 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ДНТ «Черная сопка», действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ Ф 75-6 на ПС №75 "Кулаковская" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ «Черная сопка» В.Н. Дмитриеву, 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, д.30, кв.85, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 год
357153 | 357 | 2022-08-26 | 18 | 13 | 0.72668 | 2022-08-26 | 20 | 2 | 3.4.12.2 Порывами ветра 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.34-10 опора №№249/13 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания по обугленной ветке дерева, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.34-10 обнаружено на опоре 249/13 обугленная ветка дерева заброшенная ветром, что явилось причиной короткого замыкания по токопроводящей саже ветки дерева и отключения В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180063875. Провести обрезку урон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 30.09.2022 год
357153 | 358 | 2022-08-26 | 18 | 45 |  | 2022-08-26 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ОАО "Автотранспортное Агростроительное предприятие". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.09.2022 год
357153 | 359 | 2022-08-27 | 19 | 26 | 0.304 | 2022-08-28 | 0 | 30 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.49-01 в пролёте опор №№256-257 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№256-257, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-01 на ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.49-01 в пролёте опор №№256-257 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№256-257, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф256-257 на ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.49-01 с. Новотроицкое, Пролет: Оп №256 - Оп №257 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 Заказ SAP - №10009676586. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Провести обрезку урон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ SAP - №10009676586. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.09.2022 год
357157 | 326 | 2022-08-29 | 8 | 26 | 0.672 | 2022-08-29 | 9 | 29 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы КТПН 13-02-7 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами КТПН 13-02-7/320 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ №13 Заозерновская действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.13-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТПН 13-02-7/320, ВЛ 6 кВ ф. 13-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2022 год
357156 | 23 | 2022-08-29 | 9 | 40 | 0.01667 | 2022-08-29 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 47-4-30 (П.М.Аграшев), действием МТЗ, на опоре №183 ВЛ 10кВ ф.47-4 был отключен В/10 кВ (реклоузер). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки П.М.Аграшеву (пер.Почтовый, д.7А, кв.3/1, пгт.Емельяново, Емельяновский район, Красноярский край, 663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 24 | 2022-08-29 | 10 | 55 | 0.03334 | 2022-08-29 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя Трусова В.А., действием МТЗ, на ПС №35 "Маганск" 35/10кВ был отключен В/10кВ ф 35-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Трусову В.А., 662510, Красноярский край, Березовский р-н, с. Зыково, ул. Клубная, д. 10, кв. 2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 25 | 2022-08-29 | 12 | 0 |  | 2022-08-29 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4 кВ от Р-4 ТП-310 (Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю), на ТП-310 был оперативно отключен Р/0,4 кВ №4. 4.1 Произошло повреждение предохранителей 0,4 кВ ПН-2 250/250 ф.А, ф.В, ф.С на Р-4 ТП-310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ТП 310 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.А; Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ТП 310 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В; Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ТП 310 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей 0,4 кВ ПН-2 250/250 ф.А, ф.В, ф.С на Р-4 ТП-310. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ведомственного КЛ 0,4 кВ от Р-4 ТП-310, начальнику Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 83а) Федоровой Ларисе Николаевне, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357157 | 327 | 2022-08-29 | 14 | 15 | 0.20713 | 2022-08-29 | 14 | 26 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 19м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.148-02 в пролете опор №№ 7.4-7.5. 4.4 Вследствие между фазного замыкания от пере хлеста проводов при падении дерева из вне охранной зоны в пролёте опор №№7.4-7.5 из - за ветра 19 м/с, на ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с не успешным АПВ отключался В 10 ф. 148-02. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 7-4 - Опора № 7-5 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 148-02; - Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 148-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 16.09.2022 год
357152 | 545 | 2022-08-29 | 8 | 27 | 0.12267 | 2022-08-29 | 10 | 22 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №391-392, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №391-392, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №391-392 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), при неоднократных порывах ветра до 19 м/с, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №391-392, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №391-392, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №391-392 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 391 - Опора № 392 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064174. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете опор №388-№389 ВЛ-10кВ ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180064534. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2022 год
357157 | 328 | 2022-08-29 | 21 | 19 | 0.24732 | 2022-08-29 | 22 | 12 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на провода ВЛ-10 кВ ф.9-03. 4.12 Вследствие срабатывания РТ-10 на опорах №3, №45, №62 ВЛ 10 кВ ф. 9-03 во время прохождения грозового разряда, на ПС 35/10 кВ №9 "Вершино-Рыбное" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Опора П10-1Д; срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Опора УП10-2Д; срабатывание РТ-10 на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.08.2022 год
357152 | 546 | 2022-08-29 | 13 | 5 | 0.14293 | 2022-08-29 | 15 | 19 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.40-01 в пролёте опор №134-№135 с перекрытием фаз "А", "В",что привело к междуфазному короткому замыканию с обрывом провода фаз "А", "В",и отключением В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.40-01 в пролёте опор №134-№135 с перекрытием фаз "А", "В" ,что привело к междуфазному короткому замыканию с обрывом провода фазы фаз "А", "В", и отключением В 10 ф. 40-01 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы фаз "А", "В" на ВЛ 10 кВ ф.40-1 п.Тюхтет-с.Лазарево, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064437. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор №134-№135 по ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180064438. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.09.2022 год
357152 | 547 | 2022-08-29 | 13 | 23 | 0.0472 | 2022-08-29 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения теплового элемента, что привело к повреждению корпуса выключателя, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 55-08-10 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения теплового элемента, что привело к повреждению корпуса выключателя, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 55-08-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта теплового элемента АВ 0,4 Л1 на КТП 55-08-10, ВА 57-39-33 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП 55-08-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064247. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л1 от КТП 55-08-10 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170057004. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 год
357152 | 548 | 2022-08-29 | 15 | 18 | 0.1225 | 2022-08-29 | 17 | 45 | 3.4.7.3 При порывах ветра до 18 м/с произошло падении дерева высотой 15 метров из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф 34-01, что привело к обрыву проводов фаз "А" ,"В", "С", в пролете опор №296-№297, схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". 4.4 Произошёл обрыв проводов фаз "А" ,"В", "С", в пролетах опор №296-№297, что привело к схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А" ,"В", "С" на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | Техническое мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180064110 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №296-№297 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP № 180064541 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 год
357152 | 549 | 2022-08-29 | 15 | 31 | 0.17767 | 2022-08-29 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.9-36 (18 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.9-36 от опоры №17/7 до ЗТП 9-29/36-10 яч.№6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.9-36 от опоры №17/7 до ЗТП 9-29/36-10 яч.№6, в результате длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.9-36 (18 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ ф.9-36 на ВЛ 10 кВ ф.9-36 с.Родники, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену участка КЛ-10кВ ф.9-36 от опоры №17/7 до ЗТП 9-29/36-10 яч.№6, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №170057012. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.9-36 от опоры №17/7 до ЗТП 9-29/36-10 яч.№6 после ремонта. Заказ SAP №180064857. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064679. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 год
357152 | 550 | 2022-08-29 | 15 | 50 |  | 2022-08-29 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.34-11 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" с отключением В-10кВ ф.34-11 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" 4.1 Произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.34-11 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" в следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, и отключением В-10кВ ф.34-11 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: концевая кабельная муфта на опоре № 1 на ВЛ 10 кВ ф.34-11 с.М.Имыш - Живот, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф. 34-11 ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказы SAP № 170056966 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 34-11 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180064459 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф. 34-11 ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP № 180064815 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 год
357152 | 551 | 2022-08-29 | 16 | 5 | 0.147 | 2022-08-29 | 17 | 43 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.40-3 в пролёте опор №248-№249 с перекрытием фаз "В", "С" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-3 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.40-3 в пролёте опор №248-№249 с перекрытием фаз "В", "С" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 40-3 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№248-№249 на ВЛ 10 кВ ф.40-3 п.Тюхтет-с.Двинка, Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064610 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки в пролете опор №248-№249 ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180064439. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 год
357152 | 552 | 2022-08-29 | 17 | 35 | 0.027999 | 2022-08-29 | 18 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-7 ВЛ-10кВ ф.57-6 Вед. принадлежащей ПАО "Мегафон". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-6 от ПС 35/10кВ №57"Юрьевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064614. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ПАО "Мегафон" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 год
357152 | 553 | 2022-08-29 | 21 | 20 | 0.55833 | 2022-08-30 | 2 | 55 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 18 м/с, произошел излом дерева, высотой 17 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №50-№51 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.60-09 на ПС 35/10кВ №60"Владимировка". 4.4 Произошел излом дерева высотой 17 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 18 м/с, падение на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №50-№51 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.60-9 на ПС 35/10кВ №60"Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода в пр.оп.№50-№51 на ВЛ 10 кВ ф.60-9 с.Владимировка, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180064617. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка". Заказ SAP 180064617. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.09.2022 год
357152 | 554 | 2022-08-29 | 23 | 3 | 0.083335 | 2022-08-30 | 0 | 43 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева высотой 16 метров, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №24/43-№ 24/44 ВЛ-10кВ ф.65-05, что привело междуфазному короткому замыканию фазы «А» и «С» с отключением В 10 ф.69-05 на ПС 35/10 №69 " Еловка". 4.4 При порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева высотой 16 метров, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №24/43-№ 24/44 ВЛ-10кВ ф.65-05, что привело междуфазному короткому замыканию фазы «А» и «С» с отключением В 10 ф.69-05 на ПС 35/10 №69 " Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.69-05 с.Еловка-д.Трясучая, Пролет: Опора № 24/43 - Опора № 24/44 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.69-05 от ПС 35/10 №69 "Еловка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064484 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветви дерева в пролете опор №24/43-№24/44 ВЛ-10кВ ф.69-05 от ПС 35/10 №69 "Еловка ". Заказ SAP № 180064485 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2022 год
357154 | 381 | 2022-08-29 | 10 | 21 | 0.07 | 2022-08-29 | 15 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.36-02 в пролете опор №№ 85-86 произошел подхлест провода ф. "В" на ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.36-02 на РП 10/10кВ № 36"Бушуй". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.36-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.36-02 на РП 10/10кВ № 36"Бушуй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10кВ ф.36-02. на ВЛ 10 кВ ф. 36-02 д. Шумбаш, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.36-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.09.2022 год
357154 | 383 | 2022-08-29 | 13 | 2 |  | 2022-08-29 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) произошло падение дерева (лиственница длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 273-274 ВЛ 110кВ С-649/650 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 2 ст. ДЗ с УАПВ и отключением В 110кВ С-649 "Партизанская - Брянка I цепь", В 110кВ С-650 "Партизанская - Брянка II цепь". 4.4 Падение дерева (лиственница длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 273-274 ВЛ 110кВ С-649/650 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием 2 ст. ДЗ с УАПВ и отключением В 110кВ С-649 "Партизанская - Брянка I цепь", В 110кВ С-650 "Партизанская - Брянка II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 273-274 ВЛ 110кВ С-649/650. на ВЛ110кВ Партизанск.-Брянка IIцепь(С-650), Пролет: Опора № 273 - Опора № 274 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180-064-248). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 273-274 ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 210-366-895). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2023 года валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 09.09.2022 год
357154 | 384 | 2022-08-29 | 13 | 53 | 0.08671 | 2022-08-29 | 13 | 57 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) произошло падение дерева (ель длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 51-52, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-654 Новая Еруда - Соврудник II цепь. 4.4 Падение дерева (ель длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 51-52 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-654 Новая Еруда - Соврудник II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 110кВ С-654. на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник IIцепь(С-654), Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-064-250). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 110кВ С-654 (Заказ из SAP № 170-057-053). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 110кВ С-654 (Заказ из SAP № 210-366-895). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2023 года валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 02.09.2022 год
357154 | 385 | 2022-08-29 | 16 | 1 | 0.1 | 2022-08-29 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) с дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/40-186/41 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/40-186/41 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/40-186/41 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/40 - Опора №186/41 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 186/40-186/41 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 год
357154 | 386 | 2022-08-29 | 16 | 1 | 0.12333 | 2022-08-29 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 24 м м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 10кВ ф.53-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 10кВ ф.53-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 10кВ ф.53-4. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 117-118 ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 год
357154 | 387 | 2022-08-29 | 17 | 17 | 0.755 | 2022-08-30 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 398-399 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 398-399 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 398-399 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 398 - Опора № 399 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 398-399 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 год
357154 | 388 | 2022-08-29 | 19 | 15 | 0.24334 | 2022-08-29 | 20 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью 13-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 445-446 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 445-446 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 445-446 на ВЛ 10кВ ф.56-7. на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 445 - Опора № 446 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 09.09.2022 год
357154 | 389 | 2022-08-29 | 19 | 29 | 0.025133 | 2022-08-29 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью 13-18 м/с., днем до 12 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10кВ ф.17-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10кВ ф.17-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью 13-18 м/с., днем до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.17-10 на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10кВ ф.17-10. на ВЛ 10 кВ ф. 17-10 д. Еркалово, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10кВ ф.17-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 год
357150 | 824 | 2022-08-29 | 11 | 46 | 0.63 | 2022-08-29 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 247 - 248 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 247. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 247 вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.76-06, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 247 ВЛ-10 кВ ф.76-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 02.09.2022 год
357150 | 826 | 2022-08-29 | 13 | 2 | 0.1185 | 2022-08-29 | 14 | 21 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 269-270 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 269-270 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 828 | 2022-08-29 | 15 | 30 | 0.029 | 2022-08-29 | 15 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10 кВ ф.33-08, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10 кВ ф.33-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 829 | 2022-08-29 | 15 | 59 | 0.0040005 | 2022-08-29 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6/5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-06-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-06-9, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6/5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 830 | 2022-08-29 | 16 | 2 | 1.2333 | 2022-08-29 | 18 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.126-14 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.09.2022 год
357150 | 831 | 2022-08-29 | 16 | 52 | 0.2717 | 2022-08-29 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 177-178 ВЛ-10 кВ ф.7-06, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.7-06 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Заледеево" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 177-178 ВЛ-10 кВ ф.7-06 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-06, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 177-178 ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.09.2022 год
357150 | 832 | 2022-08-29 | 17 | 15 | 0.41167 | 2022-08-29 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние механизма свободного расцепления пружинного привода марки ПП-67 выразившееся в потере первоначального натяжения пружины ударника расцепления, что привело к невозможности отключения Вф.121-10 10 кВ на ПС 35 кВ № 121 "Осиновый Мыс", произошедшее в процессе эксплуатации в течение 43 лет (при нормативном сроке 15 лет для устройства выполненного на электромеханической базе, в соответствии с пунктом 6.2.11 СТО 34.01-4.1-005-2017 от 19.09.2017), в результате чего при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ-10 кВ ф.121-10)) произошло отключение 2 сек-10 кВ на ПС 35 кВ №121 "Осиновый Мыс" действием МТЗ. 4.2 Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации пружинного привода марки ПП-67, заключающийся в потере первоначального натяжения пружины ударника расцепления из-за чего произошёл отказ в работе механизма свободного расцепления выключателя ф.121-10 на ПС 35 кВ № 121 "Осиновый Мыс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС 35/10 кВ №121 "Осиновый Мыс", Привод ПП-67к | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ПС 35 кВ №121 "Осиновый Мыс" Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить после аварийную проверку УРЗА Вф.121-10 10 кВ Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену пружины ударника расцепления пружинного привода марки ПП-67 на выключателе ф.121-10 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 09.09.2022 год
357150 | 834 | 2022-08-29 | 18 | 7 | 0.71667 | 2022-08-29 | 21 | 9 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 242-243 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 242-243 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 242 - Опора № 243 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 836 | 2022-08-29 | 19 | 10 |  | 2022-08-29 | 19 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 25-26 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 25-26 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 02.09.2022 год
357150 | 837 | 2022-08-29 | 19 | 30 | 0.39299 | 2022-08-29 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 21 м/с на ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66) (связь с ВЛ 35 кВ Городская-Н.Смоленка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-24)), в пролете опор № 7-8 из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "В", "С". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева 26 метров. 4.12 Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66) выраженное в перекрытии фазы "В", "С" в пролётах опор № 7-8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Карапсель-Новосмоленка Т-66, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Городская-Н.Смоленка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-24). Номер заказа: 180064335 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листка осмотра ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66). Номер заказа 210366753 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД находящихся вне охраной зоны ВЛ 35 кВ Н. Смоленка - Карапсель (Т-66) согласно листа осмотра. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2022 год
357150 | 838 | 2022-08-29 | 19 | 40 | 0.0275 | 2022-08-29 | 19 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.135-05 в пролёте опор № 16-17 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 16-17 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.135-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.135-05, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.135-05 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 02.09.2022 год
357150 | 840 | 2022-08-29 | 20 | 18 | 0.006003 | 2022-08-29 | 20 | 22 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролёте опор № 63-64 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 63-64 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-09, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 841 | 2022-08-29 | 20 | 20 | 0.010829 | 2022-08-29 | 20 | 25 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 16-17 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 16-17 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 843 | 2022-08-29 | 21 | 10 | 0.073332 | 2022-08-29 | 23 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-06 в пролёте опор № 112-113 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 112-113 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-06 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-06, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.09.2022 год
357150 | 845 | 2022-08-29 | 21 | 45 | 4.453 | 2022-08-30 | 3 | 51 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 в пролёте опор № 81-82 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 81-82 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 год
357150 | 846 | 2022-08-29 | 23 | 9 | 0.005332 | 2022-08-29 | 23 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.9-28, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.9-28 10 кВ на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.9-28 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.9-28, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.9-28 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 год
357150 | 847 | 2022-08-29 | 23 | 51 | 0.004669 | 2022-08-29 | 23 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 192-193 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 192-193 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.09.2022 год
357156 | 26 | 2022-08-29 | 13 | 5 | 0.15 | 2022-08-29 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 94-1-9 (Я.Я.Шван), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" был отключен В 10 кВ ф.94-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Я.Я.Шван (ул.Заречная, д.21, д.Куваршино, Емельяновский район, Красноярский край, 663034), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357153 | 360 | 2022-08-29 | 14 | 14 | 0.34167 | 2022-08-29 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Оперативным персоналом отключена ВЛ 10 кВ ф.49-09 за Р 49-09-394 для неотложного ремонта и регулировки ЛР ТП 49-09-1522. 4.3 Нарушена регулировка контактного соединения и оплавления ножей ЛР ТП 49-09-1522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушена регулировка и оплавление контактов РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ ф.49-09 с. Новоберезовка, Опора АК10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт с регулировкой контактов РЛНД-10, ЛР ТП 49-08-1522. Заказ в САП №180063979. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 02.10.2022 год
357153 | 361 | 2022-08-30 | 6 | 45 | 0.91699 | 2022-08-30 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-02-2186 , что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-0 было обнаружено перекрытие двух фарфоровых изоляторов фазы "А" и фазы "В" марки С 4-80 II на ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-02-2186 , что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Спуск: Оп. №789 - ТП-2188 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 06.10.2022 год
357152 | 555 | 2022-08-30 | 8 | 25 | 0.083499 | 2022-08-30 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-1 10/0,4кВ, что при порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-1 10/0,4кВ. 4.12 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-1 10/0,4кВ, что при порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса в пр.оп.№2-№3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-1, Пролет: Опора № 2Л1 - Опора № 3Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064603. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180064605. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 год
357150 | 848 | 2022-08-30 | 4 | 30 | 0.015 | 2022-08-30 | 5 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 4-5 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 2 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 4-5 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 4-10-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 год
357150 | 849 | 2022-08-30 | 4 | 44 | 0.086001 | 2022-08-30 | 7 | 36 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.83-14 в пролёте опор № 191-192 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 191-192 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.83-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 850 | 2022-08-30 | 5 | 41 | 1.7448 | 2022-08-30 | 11 | 42 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 175-176 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 175-176 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 851 | 2022-08-30 | 8 | 28 | 0.355 | 2022-08-30 | 12 | 1 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-04 в пролёте опор № 177-178 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 177-178 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-04, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 852 | 2022-08-30 | 8 | 28 | 0.342 | 2022-08-30 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 3/16-3/17 ВЛ-10 кВ ф.49-12. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве провода фазы "В" в пролёте опор № 3/16-3/17 ВЛ-10 кВ ф.49-12 в результате воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 3/16-3/17 ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2022 год
357150 | 853 | 2022-08-30 | 8 | 50 | 0.058667 | 2022-08-30 | 14 | 42 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 2 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 3-4 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-06-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 09.09.2022 год
357156 | 27 | 2022-08-29 | 13 | 10 | 0.33333 | 2022-08-29 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 359-360 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на опоре №262. 4.12 В результате касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 359-360 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на опоре №262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 359 - Опора № 360 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки в пролете опор 359-360 ВЛ 10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 28 | 2022-08-29 | 14 | 50 | 1.1 | 2022-08-29 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения, более 42 лет, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре 29/1 ВЛ 10кВ ф.66-3, схлест проводов фаз "А" и "В" и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10 ф.66-3 от МТЗ на ПС 35 кВ "Стеклозавод". 4.1 Произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на оп. № 29/1 ВЛ 10 кВ ф.66-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.66-3 п. Пам. 13 Борц., Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре № 29/1 ВЛ 10 кВ ф.66-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2022 год
357156 | 29 | 2022-08-29 | 14 | 50 | 0.15003 | 2022-08-29 | 15 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие неселективной работы устройств РЗиА на ведомственной ПС 35кВ "Стеклозавод" (ООО "ЕСС"), действием 3 ст.ТО с НАПВ, на ПС 110 кВ "Западная-2" был отключена ВЛ-35кВ Т-30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внепланову проверку уставок ВЛ-35кВ Т-30 на ПС 110 кВ "Западная-2". Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину Алексею Владимировичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о проверке уставок ВЛ-35кВ Т-30 на ПС 35кВ "Стеклозавод". Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 31.10.2022 год
357156 | 30 | 2022-08-29 | 15 | 20 | 0.3 | 2022-08-29 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.136-3 в пролете опор №212-213 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.136-3 на ПС 35/10кВ №136 "Никольская". 4.12 В результате касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.136-3 в пролете опор №212-213 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.136-3 на ПС 35/10кВ №136 "Никольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.136-3, Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Организационное мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.136-3 в пролете опор №212-213 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2022 год
357157 | 329 | 2022-08-30 | 6 | 48 | 4.068 | 2022-08-30 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-35кВ Тальская - Степановка (Т-19) в пролете опор №№ 213-214 (24м высота дерева , 18м от крайнего провода фазы "С"). 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю при обрыве провода фазы "С" в пролете опор №№ 213-214, упавшим из-за сильного ветра из вне охранной зоны деревом, на ПС 35кВ Тальская оперативно(КИ. фаза "С"=0кВ) отключен В 35 Т-19. При осмотре выявлено, дерево висит на проводе фазы "В". (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода деревом из вне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19, Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Заказ №180064243 - в пролете опор №№ 213-214 выполнить ремонт провода фазы "С". Заказ № 170057013 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19 в пролете 213-214: - выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ №210366875 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19 в пролете 213-214: - включить в РП на ноябрь 2022г. вырубку угрожающих падением на провода деревьев. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2022 год
357157 | 330 | 2022-08-30 | 10 | 4 | 0.01185 | 2022-08-30 | 14 | 1 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 28-04-2/250 в пролете опор №№15-16. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№15-16 от влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на КТПН 28-04-2/160 отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пере хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-04-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-04-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.08.2022 год
357152 | 556 | 2022-08-30 | 10 | 17 | 0.35001 | 2022-08-30 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В результате загрязненности ,запылённости и наличии сажи на опорной изоляции ошиновки 10 кВ расположенной за ПК-10 кВ, произошло междуфазное перекрытие с перегоранием калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В"и "С" трансформатора ТМ-630/10 в СКТП 8-24-11 10/0,4кВ. 4.13 В результате загрязненности ,запылённости и наличии сажи на опорной изоляции ошиновки 10 кВ расположенной за ПК-10 кВ, произошло междуфазное перекрытие с перегоранием калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В"и "С" трансформатора ТМ-630/10 в СКТП 8-24-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранием калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В"и "С" на 8-24-11, TP010-0021193-14-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Произвести текущий ремонт оборудования РУ-10 кВ замену ПК-10 фаз "А", "В" и "С" в РУ-10кВ СКТП 8-24-11 10/0,4кВ. Заказ SAP 142728046 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр СКТП 8-24-11 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180064943 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2022 год
357152 | 557 | 2022-08-30 | 10 | 20 | 0.063334 | 2022-08-30 | 13 | 30 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор №5, №6 что привело к разрегулировке провода в пролете опор №5-№6 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 92-06-6 10/0,4кВ. 4.12 Произошел наклон опор №5, №6 в результате пучения грунтов, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №5-№6 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 92-06-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 92-06-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 92-06-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180064492 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №5, №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 92-06-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180064493 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4- №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 92-06-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180064495 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2022 год
357152 | 558 | 2022-08-30 | 11 | 45 | 0.99 | 2022-08-30 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (32 года) с изменением свойств материалов (загнивание опоры), произошел излом деревянной опоры №97 в месте крепления опоры к ЖБ приставке, с последующим падением опоры, обрывом проводов в пролете опор №96-97, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.24-01 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Опора №97 ВЛ-10кВ ф.24-01 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №97 в месте крепления опоры к ЖБ приставке, вследствие длительной эксплуатации (32 года) с изменением свойств материалов (загнивание опоры), с последующим падением опоры, обрывом проводов в пролете опор №96-97, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.24-01 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Опора №97 ВЛ-10кВ ф.24-01 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры на ЖБ приставке в месте крепления опоры к приставке на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Опора П10-7ДБ; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180064805. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №97 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №170057010. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену провода в пролете опор №96 - №97 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №170057011. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №95-98 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180064809. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 год
357150 | 854 | 2022-08-30 | 11 | 26 | 0.084 | 2022-08-30 | 15 | 38 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 181-182 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 181-182 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.59-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.09.2022 год
357150 | 855 | 2022-08-30 | 12 | 10 | 0.11667 | 2022-08-30 | 14 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 22-23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 22-23 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.63-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 856 | 2022-08-30 | 12 | 43 | 0.40272 | 2022-08-30 | 18 | 14 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 292-293 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 292-293 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.41-02 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Пролет: Опора № 293 - Опора № 294 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 857 | 2022-08-30 | 12 | 50 | 0.3379 | 2022-08-30 | 14 | 23 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 год
357156 | 31 | 2022-08-29 | 16 | 32 |  | 2022-08-29 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 57 лет произошло растяжение провода фазы "В" в пролете опор № 3-4, его провис и при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием оперативного персонала, на ТП 759 отключен Руб. №2/0,4кВ.. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 759. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 759 Л-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 759. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2022 год
357156 | 32 | 2022-08-29 | 16 | 50 | 0.01667 | 2022-08-29 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №86-4-19 (ДНТ «Любимое»), действием МТЗ, отключился реклоузер на оп. 177б ф.86-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки (ДНТ «Любимое») Н.В.Марьиной (ул.Семафорная, д.189Б, кв.80, г.Красноярск, Красноярский край, 660012), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 33 | 2022-08-29 | 17 | 13 | 0.021999 | 2022-08-29 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11, что привело к повреждению опоры и межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11. 4.1 Произошло загнивание опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-11. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2022 год
357156 | 34 | 2022-08-29 | 18 | 10 |  | 2022-08-29 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10кВ ф.122-24 от ТП 723 до ТП 721, действием МТЗ, на ПП-6 был отключен В/10кВ яч. 2. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.122-24 от ТП 723 до ТП 721. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 723 до ТП 721, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ ф.122-24 от ТП 723 до ТП 721 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 35 | 2022-08-29 | 20 | 50 | 1.0667 | 2022-08-29 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ на оп. 160/117/15, , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.36-14 на ПС "Вознесенка" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ ф.36-14 на оп. 160/117/15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 КЛ 10 кВ ф.36-14 на оп. 160/117/15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2022 год
357156 | 36 | 2022-08-29 | 22 | 8 | 0.216 | 2022-08-29 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 55 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 26/1-26/2, его провис и при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.44-5 на ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ. без повреждения оборудования. 4.1 Произошла разрегулировка провода в пролёте № 26/1 - № 26/2 ВЛ 10 кВ ф.44-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Пролет: Опора № 26/1 - Опора № 26/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 26/1-26/2, ВЛ-10кВ ф 44-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357156 | 37 | 2022-08-30 | 1 | 5 | 0.54 | 2022-08-30 | 2 | 26 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляционного промежутка на присоединении 1Т в ТП699, произошло короткое замыкание , что привело к перегоранию ПК-10/50 фаз "В" и"С" в яч. 1 на ТП 699 и отключению ф.10-39 от ПС 110 кВ "Нагорная". 4.4 Произошло перегорание плавкой вставки высоковольтных предохранителей ПК-10/50 фаз "В" и"С" яч. 1 на ТП-699. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-699, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1; Прочие механические воздействия на ТП-699, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции и замену предохранителей ПК-10/50 фаз "В" и"С" яч. 1 на ТП-699. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 38 | 2022-08-30 | 12 | 35 | 0.03075 | 2022-08-30 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 134-4-2 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 134-4-2, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёту опор №5-6 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 134-4-2. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" на оп.№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 134-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ от ТП 134-4-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" на оп.№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 134-4-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 39 | 2022-08-30 | 15 | 55 | 0.031001 | 2022-08-30 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 45-2-19, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 45-2-19, что привело к повреждению опоры и межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4 кВ Л 2 от ТП 45-2-19. 4.1 Произошло загнивание опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 45-2-19 Причина: Падение опоры 0.4кВ . ВЛ 0.4кВ л-2 падение опоры на землю. Оценка не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-2-19 МУП ЕЭС, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 45-2-19. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2022 год
357156 | 40 | 2022-08-30 | 16 | 0 | 2.5417 | 2022-08-30 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 54-31 от оп.20 до РП 147, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.54-31 на ПС 110 кВ "Академгородок". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф. 54-31 от оп.20 до РП 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 54-31, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 54-31 от оп.20 до РП 147. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 41 | 2022-08-30 | 18 | 30 |  | 2022-08-30 | 18 | 30 | 3.4.8.5 Вследствие обнаружения неисправности приемо-передатчика ПВЗУ-Е «не слышу 1»Р4, по неотложной заявке была выведена ВЧ блокировка ВЛ 110кВ С-5, для выяснения причин неисправности. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую проверку ВЧ канала совместно с персоналом ТЭЦ-1. Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 06.09.2022 год
357154 | 391 | 2022-08-31 | 1 | 59 | 0.37583 | 2022-08-31 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 13 м/с., днем до 18 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 13 м/с., днем до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 09.09.2022 год
357150 | 859 | 2022-08-30 | 19 | 35 | 6.8808 | 2022-08-31 | 1 | 34 | 3.4.8.3 Вследствие воздействия неизвестных лиц при несанкционированной рубке лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50), в пролёте опор № 16-17 произошло падение дерева и обрыв провода фазы "С". Высота упавшего дерева более 20 метров. Охранная зона ВЛ - 15 метров. 4.4 Механическое воздействие неизвестных лиц выразившееся в несанкционированной рубке лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50), что привело к обрыву провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша Т-50, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50). Номер заказа: 180065286 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 16-17 ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50). Номер заказа: 170057069 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50). Номер заказа: 142711517 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту несанкционированной рубки лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Георгиевка-Мокруша (Т-50) в пролётах опор № 16-17, что вызвало повреждение имущества филиала ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго". Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 09.09.2022 год
357152 | 559 | 2022-08-31 | 8 | 30 | 0.013 | 2022-08-31 | 9 | 48 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №93-94, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.41-05 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №93-94, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.41-05 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.41-05 с.Ершово, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180065115. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065114. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110/35/10 кВ №41 "Березовская" Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357157 | 331 | 2022-08-31 | 11 | 5 | 0.15 | 2022-08-31 | 14 | 5 | 3.4.7.3 не своевременная вырубка деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на проводаВЛ-10кВ ф.13-03 в пролете опор №№ 1.62-1.63 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных обрыве проводов в пролете опор №1-62/1-63, упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ деревом, на ПС 35/10 кВ №15 "Марьевка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 15-03 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора №1-62 - Опора №1-63 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357157 | 332 | 2022-08-31 | 13 | 25 | 0.045 | 2022-08-31 | 16 | 25 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение опоры №№12, 13, 14 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 25-08-1 сторонним автотранспортом. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов 0,4кВ в пролете опор №№12-14 ВЛ 0,4 кВ при падении опоры №13 сбитой автотранспортом, на КТПН 25-08-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3 (произведена замена опор №№12, 13, 14). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опоры №№ 12,13,14 повреждены сторонним автотранспортом на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 25-08-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 25-08-1: - оформить документы в полицию. Ответственное лицо: Дедик А.В. 05.09.2022 год
357152 | 560 | 2022-08-31 | 12 | 16 |  | 2022-08-31 | 12 | 54 | 3.4.7.3 После аналогичного отказа 03.06.2022 г. ИБП был снят для ремонта в специализированной организации. 10.08.2022 г., после проведенного ремонта, ИБП был установлен назад. Низкое качество выполненного ремонта, ИБП направлен на повторный ремонт по гарантии. 4.16 Произошла потеря основного и резервного каналов связи с ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская" в направлении Красноярского РДУ в результате внутреннего повреждения источника бесперебойного питания ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC. Причина отказа ИБП после проведенного ремонта не устранена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC на ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ, ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вышедшего из строя ИБП APC Smart UPS SMX1500RMI2UNC на резервный. Ответственное лицо: начальник СЭ ЗЭС Тютин А.А. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить на повторный гарантийный ремонт ИБП в специализированную организацию. Ответственное лицо: начальник СЭ ЗЭС Тютин А.А. 30.09.2022 год
357156 | 42 | 2022-08-31 | 9 | 0 |  | 2022-08-31 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.13 на РП-2. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 43 | 2022-08-31 | 16 | 10 | 0.43334 | 2022-08-31 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения материалов кабельной муфты на опоре 181/5/7 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошел пробой изоляции, что привело к междуфазному замыканию и отключению от МТЗ В10кВ ф.87-3 на оп.88. 4.12 повреждение изоляции кабельной муфты на опоре 181/5/7 ВЛ 10кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты на опоре 181/5/7 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 44 | 2022-08-31 | 16 | 18 | 0.03667 | 2022-08-31 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч.3 на РП-62. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 62 (яч.3) - РП 16 (яч.7). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 45 | 2022-08-31 | 16 | 35 | 0.37916 | 2022-09-01 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 355-356 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на опоре №262. 4.12 В результате касания ветками кустарника провода ВЛ 10кВ ф.88-3 в пролете опор 355-356 произошел схлест проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на опоре №262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 355 - Опора № 356 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки в пролете опор 355-356 ВЛ 10кВ ф.88-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 46 | 2022-08-31 | 17 | 55 | 0.015833 | 2022-08-31 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 9050 с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №4/8 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 9050, что привело к отгоранию провода фазы "В" и схлёсу в пролёту опор №4/8 - №4/9 и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-4 в ТП 9050. 4.1 Произошел повреждение провода фазы "В" на оп.№4/8 ВЛ-0,4кВ Л-4 в ТП 9050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 9050, Пролет: Опора №4/8 - Опора №4/9 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" на оп.№4/8 ВЛ-0,4кВ Л-4 в ТП 9050. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357156 | 47 | 2022-08-31 | 19 | 1 | 0.2 | 2022-08-31 | 19 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 44-4-28 (ООО "АЛЬЯНС-АВТО"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В/10кВ ф.36-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "АЛЬЯНС-АВТО" Щербань А. А., 662523, Красноярский край, Березовский район, с/с Вознесенский, 853 Км А/Д М-53 шоссе, участок 3, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.10.2022 год
357150 | 860 | 2022-08-31 | 9 | 36 |  | 2022-08-31 | 9 | 36 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 41 - 42 ф.69-11 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 41. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 41 вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.69-11, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф.69-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 861 | 2022-08-31 | 10 | 35 | 0.044367 | 2022-08-31 | 12 | 36 | 3.4.7.3 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Описание организационной причины: В результате воздействия атмосферные перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в ТП 35-02-14, произошло повреждение контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. 4.10 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Описание организационной причины: В результате воздействия атмосферные перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в ТП 35-02-14, произошло повреждение контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 в ТП 35-02-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.09.2022 год
357150 | 864 | 2022-08-31 | 15 | 45 | 0.063332 | 2022-08-31 | 17 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.39-18 в пролёте опор № 67-68 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 67-68 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.39-18 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-18, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-18. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 09.09.2022 год
357150 | 865 | 2022-08-31 | 21 | 37 | 0.066501 | 2022-08-31 | 23 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.42-02 в пролёте опор № 56-57 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 56-57 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.42-02 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-02, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 09.09.2022 год
357152 | 562 | 2022-09-01 | 9 | 0 | 0.24 | 2022-09-01 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 27 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки провода ф."В", на опоре №5, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-3 10/0,4кВ, что при порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-3 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 27 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки провода ф."В", на опоре №5, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-3 10/0,4кВ, что при порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-3, Пролет: Опора № 4 Л1 - Опора № 5 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065270. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре №5 , регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180065271. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 год
357152 | 563 | 2022-09-01 | 12 | 15 |  | 2022-09-01 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 42 лет) произошла потеря механической прочности резинового уплотнения между проходным изолятором фазы "А" и корпусом ТП 80-01-01 что привело к протеканию воды и уменьшению изоляционного расстояния между опорными изоляторами ф."А",ф."В", междуфазному короткому замыканию,перегоранию ПК-10 фазы "А" и отключению от МТЗ с успешным АПВ ВЛ 10кВ ф.80-01 на ПС 35/10 № 80 "Малая Косуль". 4.7 Произошла потеря механической прочности резинового уплотнения между проходным изолятором фазы "А" и корпусом ТП 80-01-01 с уменьшение изоляционного расстояния между опорными изоляторами ф."А",ф."В", междуфазное короткое замыкание,перегоранию ПК-10 фазы "А" и отключению от МТЗ с успешным АПВ ВЛ 10кВ ф.80-01 на ПС 35/10 № 80 "Малая Косуль". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранию ПК-10 фазы "А" на ТП 80-1-1, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-01 от ПС 35/10кВ №80 "Малая Косуль", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065352. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 80-01-01 10/0,4 кВ.Заказ SAP №180065353. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПК-10 и протирку изоляции на ТП 80-01-01/400 кВа. Заказ SAP №170057073. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 02.10.2022 год
357152 | 564 | 2022-09-01 | 14 | 48 | 0.046766 | 2022-09-01 | 16 | 50 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опоры № 6/6, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №6/5-№6/6 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 92-02-2 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опоры № 6/6, что привело к разрегулировке провода в пролете опор №6/5-№6/6 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 92-02-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 92-02-2, Пролет: Опора № 6/5 - Опора № 6/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП № 92-02-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180065438. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры №6/6 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 92-02-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180065439. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №6/5- №6/6 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 92-02-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180065460. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2022 год
357152 | 565 | 2022-09-02 | 0 | 8 | 0.021749 | 2022-09-02 | 0 | 37 | 3.4.10 В результате подседа птицы(вороны) на опору №16 ВЛ-10 ф.68-3, произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводом фазы "В" и заземляющим спуском РВО-10, что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению изолятора ШС-10 фазы "В" , и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.68-3 на ПС 35/10кВ №68 "Васильевка" 4.12 Произошло уменьшение изоляционного расстояния между проводом фазы "В" и заземляющим спуском РВО-10, в результате подседа птицы(вороны) на опору №16 ВЛ-10 ф.68-3, что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению изолятора ШС-10 фазы "В" , и необходимостью оперативного отключения В 10 ф.68-3 на ПС 35/10кВ №68"Васильевка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" оп.№16 ВЛ-10 ф.68-3 на ВЛ 10 кВ ф.68-3 с.Васильевка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-3 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180065810. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие птицы с опоры №16 ВЛ-10кВ ф.68-3 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". Заказ SAP №180065811. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изолятора фаза "В" на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.68-3 от ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". Заказ SAP №170057058. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357156 | 48 | 2022-09-01 | 4 | 5 | 0.26664 | 2022-09-01 | 4 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.14-07 на ПС 220кВ "Заводская". 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.14-07 на ПС 220кВ "Заводская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2022 год
357156 | 49 | 2022-09-01 | 8 | 55 | 0.11 | 2022-09-01 | 9 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-47-1-33 (Воронцов В.Л.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Воронцову В.Л. (660011, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Курагинская, д.45), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 50 | 2022-09-01 | 9 | 0 |  | 2022-09-01 | 9 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №66-9-31 (ООО «Красноярское карьероуправление»), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №155 "Малый Кемчуг" был отключен В 10кВ ф.155-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО «Красноярское карьероуправление» (ул. Дубенского, д.6, оф.4-06, г. Красноярск, 660032), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 09.10.2022 год
357156 | 51 | 2022-09-01 | 11 | 35 | 0.23332 | 2022-09-01 | 12 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-4-21 (С.Г.Акопян), действием МТЗ, на ПС №45 Емельяново-110 был отключен В 10кВ ф.45-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки С.Г.Акопяну (ул.Московская, д.151Д, п.Емельяново, Красноярский край, 663020), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 52 | 2022-09-01 | 11 | 51 | 3.5467 | 2022-09-01 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-10-42 (ФКУ Упрдор «Енисей»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Емельяново" был отключен В/10кВ ф.45-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ФКУ Упрдор «Енисей» А.В.Андрееву (660017, Красноярский край, город Красноярск, ул. Ленина, д.111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 53 | 2022-09-01 | 13 | 18 |  | 2022-09-01 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 536 до ТП 583, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.26-04 на ПС №26 Зеленая 220/110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 536 до ТП 583. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 583 яч.4 до ТП 537 яч.6, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 536 до ТП 583. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 54 | 2022-09-01 | 13 | 25 | 0.135 | 2022-09-01 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие старения и загрязнения изоляции произошел пробой упорно-стержневых фарфоровых изоляторов ф."В" ЛР-10кВ на КТП 140-10-9, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт" 4.17 Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц упорно-стержневых фарфоровых изоляторов ф."В" ЛР-10кВ на КТП 140-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ТП-140-10-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену упорно-стержневых фарфоровых изоляторов ф."В" С4-80 ЛР-10кВ на КТП 140-10-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 55 | 2022-09-01 | 13 | 40 | 0.66668 | 2022-09-01 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-952 (ГСК "Рассвет"), действием МТЗ, на РП-105 в РУ-10кВ был отключен В/10кВ яч.21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Рассвет" Настатуха О.Н. (ул. Краснодарская, ю-з Советского райвоенкомата, г. Красноярск, 660133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 56 | 2022-09-01 | 16 | 2 | 0.19666 | 2022-09-01 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации РЛНД с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на РЛНД оп. №42/40/42 ВЛ 10 кВ ф.121-18, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению действием МТЗ, В/10кВ на опоре №20 ПС ВЛ 10 кВ ф.121-18. 4.1 Произошло повреждение шлейфа на РЛНД оп. №42/40/42 ВЛ 10 кВ ф.121-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-18, РЛНД 1-1011/400 оп.№42/40/42 ф.121-18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа РЛНД на опоре №42/40/42 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 57 | 2022-09-01 | 18 | 0 | 0.51665 | 2022-09-01 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.122-34, произошло нарушение структуры материала (растяжение) провода фазы "В" в пролёте опор №17-18, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС 110 кВ "Северная. ПС 110 кВ "Северная" ф.122-34/10кВ. 4.1 Растяжение провода в пролёте опор №17-18 ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 122-34, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить визирование провода фазы "В" в пролёте опор № 17 -18 ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 58 | 2022-09-01 | 18 | 15 | 0.16666 | 2022-09-01 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-6-29 (ООО "Сфера"), действием МТЗ, на оп.24 ВЛ 10кВ ф.134-6 был отключен В/10кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сфера" Юрьеву В.О. (660113,Красноярский край, г.Красноярск, ул.Юшкова, 10«В»-121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 60 | 2022-09-01 | 20 | 48 |  | 2022-09-01 | 20 | 48 | 3.4.12.3 Вследствие попадание молнии в металлическую опору №216 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-225/С-226 произошло перекрытие между траверсой опоры №216 и проводами фазы "А" (верхняя) ВЛ 110кВ С-225 и фазы "А" (верхняя) ВЛ 110кВ С-226 по подвесным изоляторам, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению, действием 2 ст. ТЗНП, ВЛ 110 кВ С-225 и ВЛ 110 кВ С-226. 4.4 Произошло перекрытие изоляции фазы "А" (верхняя) на опоре №216 ВЛ 110кВ С-225 и фазы "А" (верхняя) на опоре №216 ВЛ 110кВ С-226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить смотр ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО № 180066161. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену подвесной изоляции фазы "А" ВЛ 110кВ С-225 и фазы "А" ВЛ 110кВ С-226. Заказы ТОРО № 142768174, 180066808. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления контура заземления опоры №216 2-х цепной ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО № 180066808. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 31.10.2022 год
357156 | 61 | 2022-09-01 | 20 | 50 | 0.29997 | 2022-09-01 | 21 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие неселективной работы устройств РЗиА на ведомственной ПС 35кВ "Стеклозавод" (ООО "ЕСС"), действием 3 ст.ТО с НАПВ, на ПС 110 кВ "Западная-2" был отключена ВЛ-35кВ Т-30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внепланову проверку уставок ВЛ-35кВ Т-30 на ПС 110 кВ "Западная-2". Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину Алексею Владимировичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о проверке уставок ВЛ-35кВ Т-30 на ПС 35кВ "Стеклозавод". Ответственное лицо: Волынец Андрей Александрович 07.09.2022 год
357156 | 62 | 2022-09-01 | 21 | 20 |  | 2022-09-01 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя (ООО "Потреб плюс"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ ведомственного ф.49-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Потреб плюс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 64 | 2022-09-01 | 22 | 40 | 0.06667 | 2022-09-01 | 23 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ООО «Плодово-ягодная станция», действием МТЗ, на ПС № 37 «Няша» 35/6 кВ был отключен В/6кВ Ф 37-8 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Плодово-ягодная станция» Иванчину Е.Е., 660031, Красноярский край, город Красноярск, ул. Айвазовского, д. 8а, офис 11, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.10.2022 год
357156 | 65 | 2022-09-01 | 22 | 50 | 0.79 | 2022-09-02 | 2 | 47 | 3.4.12.3 Вследствие попадание молнии в опору №22/49/13/35 ВЛ 10 кВ ф.121-18 произошло перекрытие изоляции штыревых изоляторов на опоре №22/49/13/35 ВЛ 10 кВ ф.121-18 и опорных изоляторов РЛНД №22/48 ВЛ 10 кВ ф.121-18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ на оп.20/1 ВЛ 10 кВ ф.121-18. 4.4 Произошло повреждение провода в пролёте опор №22/49/13/35 - 22/49/13/36 ВЛ 10 кВ ф.121-18 и перекрытие опорных изоляторов РЛНД №22/48 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Пролет: Опора № 22/49/13/35 - Опора № 22; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-18, РЛНД-10/400 УХЛ1 оп. №22/48 ф.121-18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревых изоляторов фаз "А","В" и "С" на опоре №22/49/13/35 ВЛ 10 кВ ф.121-18 и замену РЛНД на опоре №22/48 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357157 | 333 | 2022-09-01 | 14 | 17 | 0.0875 | 2022-09-01 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов из-за старения изоляции ТТ 10кВ в ячейке В 10кВ ф.24-05 из-за длительного (41 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового повреждения ТТ-10 в ячейке В 10 из-за изменения свойств материалов от старения главной изоляции, на ПС 35 кВ Александровка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.24-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ПС 35/10 кВ №24 "Александровка", ТТ литой ТВЛМ-10 100/5 0,5 ф"А"; электродуговое повреждение на ПС 35/10 кВ №24 "Александровка", ТТ литой ТВЛМ-10 100/5 0,5 ф"С" | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Александровка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ Александровка, ячейка В 10 ф.24-05: - выполнить замену ТТ-10. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 02.09.2022 год
357154 | 392 | 2022-09-01 | 12 | 37 | 0.0205 | 2022-09-01 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошел излом у основания и падение опор №№ 3, 4 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. 4.4 Излом у основания и падение опор №№ 3, 4 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123 в результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с., данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 3 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом у основания и падение опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПКН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставки на опоры №№ 3, 4 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 16.09.2022 год
357152 | 566 | 2022-09-02 | 2 | 2 |  | 2022-09-02 | 2 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) кабеля между ТП 4-16-2 10/0.4кВ и ТП 4-16-3 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №16 на РП-4 10/0.4 кВ 4.16 Вследствие длительной эксплуатации (36 лет) кабеля между ТП 4-16-2 10/0.4кВ и ТП 4-16-3 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №16 на РП-4 10/0.4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4-16-3 до ТП 4-16-2, ААБлУ -10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж концевой кабельной муфты на ТП 4-16-3 яч.2. Заказ SAP №170057090. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП №4-16-3. Заказ SAP №180066229. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 4-16-3 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180066333 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.09.2022 год
357154 | 393 | 2022-09-01 | 21 | 37 | 0.46833 | 2022-09-02 | 2 | 18 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 195-196 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 195-196 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 195-196 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку в пролете опор №№ 195-196 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 09.09.2022 год
357157 | 334 | 2022-09-01 | 21 | 3 |  | 2022-09-01 | 21 | 3 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на металлическую опору №108 2-х цепной ВЛ-110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь (С-122)/Шумково-1 – Камала-1 I цепь (С-123) с перекрытием изолирующих воздушных промежутков верхних фаз "С" на металлическую траверсу без перекрытия гирлянд изоляторов. Показания фиксирующих приборов. С-122 фаза "С": - показания ЧЯ ПС 500 кВ Камала-1: 3I0-0,78кА; 3U0-0,486кВ,L-37,7 км. - показания ЧЯ ПС 110 кВ Шумково-1: 3I0-1,083кА; 3U0-2,613кВ,L-11 км. С-123 фаза "С": - показания ЧЯ ПС 500 кВ Камала-1: 3I0-1,233кА; 3U0-0,45кВ,L-35,4 км. - показания ЧЯ ПС 110 кВ Шумково-1: 3I0-1,314кА; 3U0-3,275кВ,L-10 км. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия воздушного изолирующего промежутка с провода на траверсу у гирлянды изоляторов фазы "С" на металлической опоре №108 в момент прохождения грозового разряда: на ПС 500 кВ Камала-1 действием ДФЗ с УАПВ, отключился В 110 С-122; на ПС 110 кВ Шумково-1 действием ДФЗ, 1 ст. ДЗ, УАПВ отключился В 110 С-122. (повреждение изоляторов гирлянде не выявлено). Вследствие однофазного замыкания от перекрытия воздушного изолирующего промежутка с провода на траверсу у гирлянды изоляторов фазы "С" на металлической опоре №108 в момент прохождения грозового разряда: на ПС 500 кВ Камала-1 действием ДФЗ с УАПВ, отключился В 110 С-123; на ПС 110 кВ Шумково-1 действием ДФЗ, 1 ст. ДЗ, УАПВ отключился В 110 С-123. (повреждение изоляторов гирлянде не выявлено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора №108 фаза "С" перекрытие с провода на траверсу. на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109; опора №108 фаза "С" перекрытие с провода на траверсу. на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123/С-122: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180066080. - выполнить замер сопротивлений КЗ опор №№103-113 (11 шт.) Заказ № 180066081 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123/С-122: - включить в РП на сентябрь 2022г. внеплановый осмотр ВЛ-110кВ С-122/С-123; - включить в РП на сентябрь 2022г. замер сопротивлений КЗ опор №№103-113 (11 шт.). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 05.09.2022 год
357154 | 394 | 2022-09-02 | 6 | 25 | 4.3075 | 2022-09-02 | 13 | 28 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.56-1 в пролете опор №№ 442-443 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 442-443 на ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 442-443 на ВЛ 10кВ ф.56-1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Пролет: Опора № 442 - Опора № 443 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 16.09.2022 год
357154 | 395 | 2022-09-02 | 8 | 47 | 0.24292 | 2022-09-02 | 13 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.77-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.77-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 17-22 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф.77-1. на ВЛ 10 кВ ф. 77-1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10кВ ф 77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.09.2022 год
357157 | 335 | 2022-09-02 | 6 | 5 | 0.43833 | 2022-09-02 | 10 | 28 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на ВЛ-10кВ ф.28-03 в пролете опор №№10-11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 10-11 при падении из-за сильного ветра на провода ветки с дерева из вне охранной зоны с повреждением траверсы на опоре №11, на ПС 110/35/10кВ №28 Солянка действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.28-03. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы. на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 30.09.2022 год
357152 | 568 | 2022-09-02 | 9 | 0 | 0.62499 | 2022-09-02 | 11 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 19 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №61-62, с схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №61-62 с междуфазным коротким замыканием и отключением 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ, при неоднократных порывах ветра до 19 м/с, в пролёте опор №61-62, с схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №61-62 с междуфазным коротким замыканием и отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-5 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» и ТП 31-5-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066221. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.31-5 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет». Заказ SAP №180066232. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.10.2022 год
357152 | 569 | 2022-09-02 | 10 | 2 | 0.054334 | 2022-09-02 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (потеря несущей способности провода) произошел обрыв провода в пролёте опор № 3 - 4 ф А, № 7 - 8 ф А, № 12 -13 ф С с последующим междуфазным коротким замыканием провода ф А и ф В в пролёте опор № 3 - 4 , провода ф А и ф В в пролёте опор № 7 - 8, провода ф В и ф С в пролёте опор № 12 - 13, а также к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №2-5, №6-9, №11-14 последующим отключением В 10 кВ ф.62-08 ПС №62 35/10 кВ "Свинокомплекс". 4.2 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (потеря несущей способности провода) произошел обрыв провода в пролёте опор № 3 - 4 ф А , № 7 - 8 ф А , № 12 -13 ф С с последующим междуфазным коротким замыканием провода ф А и ф В в пролёте опор № 3 - 4 , провода ф А и ф В в пролёте опор № 7 - 8, провода ф В и ф С в пролёте опор № 12 - 13, а также к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №2-5, №6-9, №11-14 последующим отключением В 10 кВ ф.62-08 ПС №62 35/10 кВ "Свинокомплекс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте опор № 3 - 4 ф А на ВЛ 10 кВ ф.62-8_п. Малиновка-д. Саросека, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4; обрыв провода в пролёте опор № 7 - 8 ф А на ВЛ 10 кВ ф.62-8_п. Малиновка-д. Саросека, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8; обрыв провода в пролёте опор № 12 -13 ф С на ВЛ 10 кВ ф.62-8_п. Малиновка-д. Саросека, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор № 3 - 4 ф А, № 7 - 8 ф А, № 12 -13 ф С и регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-5, №6-9, №11-14 ВЛ-10 ф 62-08. Заказ SAP №180066006. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.62-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180066005. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.10.2022 год
357156 | 997 | 2022-09-02 | 1 | 10 | 0.50001 | 2022-09-02 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие старения и загрязнения изоляции произошел пробой проходных изоляторов фаз "А" и "С" на КТП 140-10-9, что привело к междуфазному замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10 кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт" 4.1 Произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "С" на КТП 140-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-140-10-9, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт на КТП 140-10-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357156 | 66 | 2022-09-02 | 7 | 35 | 0.85334 | 2022-09-02 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие старения и загрязнения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №31 ВЛ 10кВ ф.64-8 произошел пробой изолятора с его разрушением, провисом провода в пролёте опор № 31-32 и замыканием проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению В10кВ ф.64-8 на ПС 35/10 №64 "Дрокино" от МТЗ. 4.12 Произошло перекрытие штыревого изолятора фазы "В" на опоре №31 ВЛ 10кВ ф.64-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-8, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №31 ВЛ 10кВ ф.64-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.10.2022 год
357153 | 362 | 2022-08-30 | 13 | 7 | 0.638 | 2022-08-30 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №54/14, что привело схлёстыванию проводов фазы "А" и "В" межфазному замыканию, работе МТЗ и отключению В-10кВ ф.37-01 на СП 47. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-01 был обнаружен сорванный изолятор фазы "В" на опоре №54/144, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№54/14-54/15, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-01 на СП 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора. Ответственное лицо: Копленко А.А. 06.10.2022 год
357153 | 364 | 2022-08-31 | 13 | 15 | 0.03333 | 2022-08-31 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-02 было обнаружено повреждение за ЛР 10 кВ №40-02-1440 (принадлежит потребителю СОШ), повреждение в сети потребителя явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.40-02 на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Самышин А.Н 05.10.2022 год
357150 | 867 | 2022-09-01 | 8 | 23 |  | 2022-09-01 | 8 | 23 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 45-46 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 45-46 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 868 | 2022-09-01 | 13 | 32 | 0.19816 | 2022-09-01 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 201 ВЛ-10 кВ ф.33-01, что привело к её излому и схлёстыванию проводов фазы "А, В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры № 201 марки П10-7ДБ произошёл её излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 201 ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 год
357150 | 869 | 2022-09-01 | 16 | 25 |  | 2022-09-01 | 16 | 25 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 75-76 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 75-76 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.09.2022 год
357150 | 870 | 2022-09-01 | 17 | 18 |  | 2022-09-01 | 17 | 18 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 75-76 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 75-76 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 16.09.2022 год
357150 | 872 | 2022-09-01 | 22 | 28 | 0.864 | 2022-09-02 | 3 | 16 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ТП10/0,4кВ № 54-13-5 произошло разрушение проходной изоляции фазы "А", "В", выявлено продольное разрушение покрышки фарфоровой изоляции фазы "А", "В". 4.11 Электродуговое повреждение проходной изоляции фазы "А", "В" марки ИПУ-10 в ТП10/0,4кВ № 54-13-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 54-13-5, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходной изоляции марки ИПУ-10 на ТП10/0,4кВ № 54-13-5. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 год
357150 | 873 | 2022-09-02 | 0 | 44 | 0.07333 | 2022-09-02 | 1 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.7-11, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.7-11 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.7-11 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-11, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.7-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.09.2022 год
357150 | 874 | 2022-09-02 | 2 | 18 | 1.0703 | 2022-09-02 | 7 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.7-11, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.54-13 10 кВ на ПС 35 №54 кВ "Сотниково" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.54-13 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.54-14, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.54-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 16.09.2022 год
357150 | 875 | 2022-09-02 | 7 | 1 | 1.9125 | 2022-09-02 | 14 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 107-108 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 107-108 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 16.09.2022 год
357150 | 876 | 2022-09-02 | 9 | 20 | 0.0081666 | 2022-09-02 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 1-2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 41-04-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-04-14, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 41-04-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 16.09.2022 год
357150 | 877 | 2022-09-02 | 10 | 2 | 1.74 | 2022-09-02 | 16 | 2 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "С" на ВЛ-10 кВ ф.70-09 произошло отключение Вф.70-09 10 кВ на ПС 35/10кВ Чечеул №70 . 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ ф.70-09 между фазой "А", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.10.2022 год
357157 | 298 | 2022-08-14 | 4 | 58 |  | 2022-08-14 | 4 | 58 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на ж/б. опору №13 2-х цепной ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-81/ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80 с электродуговым повреждением 2-го изолятора в гирлянде на верхней фазе. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания при перекрытии гирлянд изоляторов на ж/б. опоре №13 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110кВ Камарчага тяговая действием ТО с УАПВ отключались: В 35 Т-80, В 35 Т-81 с кратковременным (на время работы АПВ) погашением 2-х цепной ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-81/ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80 с электродуговым повреждением 2-го изолятора в гирлянде на верхней фазе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов верхней и средней фаз с разрушением изолятора в гирлянде на верхней фазе. на ВЛ 35 кВ Камарч. т.-Ветвистое с отп Т-80, Опора пром.ж/б.ПБ-22; перекрытие гирлянд изоляторов верхней и средней фаз на ВЛ 35 кВ Камарч. т.-Ветвистое с отп Т-80, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 2-х цепная ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80/ ВЛ 35 кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-81: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Осмотр Т-80 - Заказ №180060914 Осмотр Т-81 - Заказ №180060915 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80: - выполнить замену изолятора на ж/б. опоре №13 в гирлянде на верхней фазе. Заказ № 210366363 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 2-х цепная ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80/ ВЛ 35 кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-81: - выполнить замеры сопротивлений КЗ опор . №№8-18. Заказ №180062178 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-35кВ Камарчага тяговая - Ветвистое с отпайками Т-80: - включить в РП на октябрь 2022г. замену изолятора Т-80 на ж/б. опоре №13 в гирлянде на верхней фазе. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2022 год
357157 | 300 | 2022-08-14 | 17 | 54 | 0.62666 | 2022-08-15 | 0 | 10 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения в зоне прохождения ВЛ-35кВ Т-67, в пролете опор №№ 63-64. 4.4 В следствии падения на провода поврежденного дерева (23,5 м) молнией из вне охранной зоны ВЛ, от междуфазного замыкания в пролете опор №№ 63-64, на ПС 110кВ Уяр городская действием МТЗ с НАПВ отключался В 35 Т-67. (устранено, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение на провода поврежденного молнией дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода. Заказ №180060913. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67: - В пролете опор №№ 63-64 выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ №210366409. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Уяр гор. - Балай с отп. Т-67: - включить в РП на 2022г. мероприятие по вырубке деревьев в пролете опор №№ 63-64, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2022 год
357157 | 301 | 2022-08-14 | 23 | 6 | 0.077499 | 2022-08-15 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ТВЛМ-10 100/5 - 1 шт из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие однофазного замыкания при электродуговом повреждении ТВЛМ-10 100/5 на фазе "С" из-за ухудшения изоляционных свойств главной изоляции от длительного (40лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" оперативно отключен фидер 10кВ 24-05. (устранено, выполнена замена дефектного ТТ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение. на ячейка В 10 ф. 24-05, ВЛ-10кВ ф.24-05. | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Александровка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2022 год
357152 | 511 | 2022-08-13 | 19 | 30 | 0.23001 | 2022-08-13 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-14-24 "В" 10/0,4кВ принадлежащей "Красноярскнефтепродукт". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180062345 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо "Красноярскнефтепродукт" о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-14-24 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.09.2022 год
357152 | 512 | 2022-08-14 | 9 | 15 | 0.086251 | 2022-08-14 | 11 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 19-19-12 10/0,4кВ, произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 19-19-12 10/0,4кВ. 4.4 Произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 19-19-12 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 19-19-12 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ на ТП 19-19-12, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ в ТП 19-19-12 10/0,4кВ. Заказы SAP №180060696, 180060697. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 19-19-12 10/0,4кВ. Заказы SAP №180061514. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 19-19-12 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180060695. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 19-19-12 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180061515. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.09.2022 год
357152 | 513 | 2022-08-14 | 14 | 42 | 0.145 | 2022-08-14 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №177-178 ВЛ-10кВ ф.8-10, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №177-178, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 177-178 ВЛ-10кВ ф.8-10, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №177-178, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№177-178 на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная КПМС), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180062342 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №177-179 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур"(ведомственная КПМС)". Заказ SAP № 180062344 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.09.2022 год
357152 | 514 | 2022-08-14 | 15 | 47 | 0.008335 | 2022-08-14 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 48 - №49 ВЛ-6 кВ ф22-22, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-6кВ ф.22-22. 4.16 При изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 48 - №49 ВЛ-6 кВ ф22-22, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-6кВ ф.22-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода на ВКЛ 6 кВ ф.22-22, Пролет: - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ от оп. №48 до оп. №49 ф.22-22.Заказ SAP №180062410 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.22-22 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180062409 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.08.2022 год
357152 | 515 | 2022-08-14 | 16 | 52 |  | 2022-08-14 | 16 | 52 | 3.4.12.2 При грозе и порывах ветра до 23 м/с, произошло падение дерева (осина L-29 метров), растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием провода фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский - Тюхтет" С-734 в пролете опор №129-130 и отключением В С-734 на ПС 110кВ ПП №17 "Боготольский" от действия ТНЗП. 4.4 Произошло падение дерева (осина L-29 метров), растущего за охранной зоной ВЛ с последующим касанием провода фазы "В" ВЛ-110кВ "ПП Боготольский - Тюхтет" С-734 в пролете опор №129-130 и отключением В С-734 на ПС 110кВ ПП №17 "Боготольский" от действия ТНЗП, вследствие неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110кВ "ПП Боготольский-Тюхтет"_С-734, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 По итогам осмотра ВЛ провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Заказ САП №210363388. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-734 ПП Боготольский - Тюхтет. Заказ САП №180057913 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 16.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести разбор и анализ причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ С-734 ПП Боготольский - Тюхтет. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По итогам осмотра ВЛ, провести анализ на необходимость проведения вырубки угрожающих падением на провода деревьев в рамках РП 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2022 год
357152 | 516 | 2022-08-14 | 18 | 26 | 4.7717 | 2022-08-15 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов в результате загнивания, что при грозе и порывах ветра до 15 м/с привело к излому опор №18/45, №18/46, №18/47 ВЛ 10кВ ф. №33-03 у основания, их падению и междуфазному короткому замыканию проводов с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская ". 4.1 Изменение свойств материалов в результате загнивания, что при грозе и порывах ветра до 15 м/с привело к излому опор №18/45, №18/46, №18/47 ВЛ 10кВ ф. №33-03 у основания, их падению и междуфазному короткому замыканию проводов с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора ПУА10-2ДБ; Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора ОА10-2Д; Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180061044. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №18/45 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP № 170056784. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опор №18/46, №18/47 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP № 170056785. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №18/44-№18/49 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP № 180061055. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 год
357154 | 325 | 2022-08-14 | 15 | 35 | 1.7734 | 2022-08-14 | 16 | 51 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений и попадании молнии в опору № 102 ВЛ 35кВ Т-59, провода фаз "В" и "С" в период интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-59 произошло разрушение изоляторов фаз "В" и "С" и оплавление провода фазы "С", что привело к отключению действием МТЗ с НАПВ ВЛ 35кВ Большая Мурта - Юксеево (Т-59). 4.4 Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" и оплавление провода фазы "С" в результате атмосферных перенапряжений и попадании молнии в опору № 102 ВЛ 35кВ Т-59, провода фаз "В" и "С" в период интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 35кВ Т-59, приведшее к отключению действием МТЗ с НАПВ ВЛ 35кВ Большая Мурта - Юксеево (Т-59). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" в результате атмосферных перенапряжений и попадании молнии в опору № 102 ВЛ 35кВ Т-59. на ВЛ35кВ Б. Мурта-Юксеево (Т-59), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н; Оплавление провода фазы "С" в результате атмосферных перенапряжений и попадании молнии в опору № 102 ВЛ 35кВ Т-59. на ВЛ35кВ Б. Мурта-Юксеево (Т-59), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-59 (Заказ из SAP № 180-061-283). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы фаз "В" и "С" на опоре № 102 ВЛ 35кВ Т-59 (Заказ из SAP № 170-056-772). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре № 102 ВЛ 35кВ Т-59 (Заказ из SAP № 170-056-775). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 102 ВЛ 35кВ Т-59 (Заказ из SAP № 180-061-431). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 год
357156 | 929 | 2022-08-14 | 6 | 8 | 0.105 | 2022-08-14 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции ОПН-10кВ фазы "С" на КСТП 86-4-34, произошел пробой изоляции и разрушение ОПН-10кВ фазы "С", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10кВ ф.86-4 на опоре №177б. 4.1 Произошел пробой изоляции ОПН 10кВ фазы "С" на КСТП 86-4-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТПС 40/10/0,4кВ №86-4-34 Придорожный, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф. С | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ОПН 10кВ фазы "С" на КСТП 86-4-34. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 930 | 2022-08-14 | 7 | 1 | 1.3 | 2022-08-14 | 13 | 31 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ДНТ Виктория, действием МТЗ, на ПС №130 "Узловая" 220/110/10кВ был отключен В-10кВ Ф. 130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ Виктория, В.Г. Молчанову 662518, Красноярский край, Березовский р-н, с Есаулово, Майская ул., д. 1, кв. 2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.09.2022 год
357156 | 931 | 2022-08-14 | 8 | 18 |  | 2022-08-14 | 8 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО"Таир") на КТПН-10 произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ф.49-07 на ПС 110кВ "Юбилейная". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО"Таир" Дмитриенко Александру Михайловичу (г. Красноярск ул. Урванцева, 9 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2022 год
357156 | 932 | 2022-08-14 | 11 | 5 | 0.05 | 2022-08-14 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 34 лет произошло изменение свойств материалов, растяжение провода в пролете опор № 32-33 ВЛ 10кВ ф.44-7, при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.44-7 на ПС 35кВ "Бархатово" без повреждения оборудования. 4.12 По причине длительной эксплуатации более 34 лет произошло изменение свойств материалов, растяжение провода в пролете опор № 32-33 ВЛ 10кВ ф.44-7, при порывах ветра, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.44-7 на ПС 35кВ "Бархатово" без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.44-7, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор 32-33, ВЛ 10кВ ф. 44-7. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.09.2022 год
357156 | 933 | 2022-08-14 | 14 | 35 | 0.6 | 2022-08-14 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 24 лет, по причине старения материалов произошло разрушение штыревого изолятора провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ 10кВ ф.63-7, что привело к провису провода фазы "В" и междуфазному замыканию с проводом фазы "С" и отключению В 10кВ ф.63-7 на ПС 35кВ "Элита". 4.1 По причине длительной эксплуатации более 24 лет, по причине старения материалов произошло разрушение штыревого изолятора провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ 10кВ ф.63-7, что привело к провису провода фазы "В" и междуфазному замыканию с проводом фазы "С" и отключению В 10кВ ф.63-7 на ПС 35кВ "Элита". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.63-7, Опора ОК10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №21 ВЛ 10кВ ф.63-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 934 | 2022-08-14 | 15 | 5 | 0.39999 | 2022-08-14 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 346 до ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 346 до ТП 357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 346 до ТП 357, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 346 до ТП 357. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 935 | 2022-08-14 | 17 | 25 | 0.20001 | 2022-08-14 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.74 до РП 59 яч.15 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.49-74 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.74 до РП 59 яч.15 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.74 до РП 59 яч.15 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 936 | 2022-08-14 | 17 | 25 |  | 2022-08-14 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло временное снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 до РП 59 яч.14 н.А, что привело к отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.49-75 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 до РП 59 яч.14 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 49 яч.75 - РП 59 яч.14 н.А, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-6 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Юбилейная" яч.75 до РП 59 яч.14 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 937 | 2022-08-14 | 20 | 15 |  | 2022-08-14 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10кВ ф.167-8 (СНТ "Крона"), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №167 "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Крона" Игумнову И.А. (663011, Красноярский край, Емельяновский район, с.Арейское, СНТ Крона, уч.127), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 938 | 2022-08-14 | 21 | 0 | 1 | 2022-08-14 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-15 оп.24 - оп.25, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.24-15 на ПС 35кВ "Промбаза". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-15 оп.24 - оп.25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 24-15 оп.24 - оп.25. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 939 | 2022-08-14 | 21 | 25 |  | 2022-08-14 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10кВ ф.167-10 (СНТ "Космея"), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №167 "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Космея" Вальдовскому С.Н. (660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, д.60, кв.23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 940 | 2022-08-14 | 22 | 30 | 0.66665 | 2022-08-14 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации по причине старения материалов произошло разрушение изоляции кабельной муфты на опоре 64/3/8 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз А, В и С и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. 4.12 По причине длительной эксплуатации и старения материалов произошло разрушение изоляции кабельной муфты на опоре 64/3/8 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к междуфазному замыканию фаз А, В и С и отключению В 10кВ ф.45-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты 3КВТп-10-70/120 на опоре №64/3/8 ВЛ 10кВ ф.45-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357154 | 367 | 2022-08-14 | 16 | 27 | 0 | 2022-08-14 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.5-06 (ООО "Лесная компания Сибирь", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Лесная компания Сибирь". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.08.2022 год
357150 | 771 | 2022-08-13 | 17 | 27 | 0.01075 | 2022-08-13 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 10 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 10 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 31-16-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-16-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.08.2022 год
357150 | 772 | 2022-08-14 | 8 | 47 | 0.6205 | 2022-08-14 | 9 | 38 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 в пролёте опор № 38-39 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 38-39 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.08.2022 год
357150 | 775 | 2022-08-14 | 11 | 31 | 0.036 | 2022-08-14 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов в пролёте опор № 28 - 29 под воздействием ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 28 - 29. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве провода фазы "А" в пролёте опор № 28 - 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.37-08, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.09.2022 год
357150 | 776 | 2022-08-14 | 21 | 2 |  | 2022-08-14 | 21 | 2 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролёте опор № 24-25 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 24-25 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-14 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 год
357153 | 332 | 2022-08-13 | 14 | 55 | 0.11 | 2022-08-13 | 16 | 1 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 11 м/с и тяжением провода из тела опоры №23 ВЛ-10 кВ ф.51-17 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17, на опоре №23 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван икрюк. на ВЛ-10 кВ ф.51-17 с. Лебяжье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-17. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 18.09.2022 год
357153 | 333 | 2022-08-13 | 21 | 51 | 0.5775 | 2022-08-14 | 0 | 36 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.6-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление пяти деревянных опор №№35, 36, 37, 39, 40 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-06 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6-06 обнаружено расщепление пяти деревянных опор №№35, 36, 37, 39, 40 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-06 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение по верху конструкции. на ВЛ-10 кВ ф.6-06 р.п. Курагино-с. Ойха, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённых опор. Заказ SAP №142818767. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ 10 кВ ф.6-06. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.09.2022 год
357153 | 334 | 2022-08-14 | 5 | 24 |  | 2022-08-14 | 5 | 24 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение утренней росой гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №3 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры (приложение №№5-7), возникновению однофазного короткого замыкания на землю , действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 В результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой фазы «А» на опоре №3 ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС Городокская произошло перекрытие гирлянды изоляторов (приложение №№5-7), что и явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю , действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-372 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на С-94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участка опор №80-128. Заказ SAP - 18009578716. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайка от С-94 на ПС "Городокская" участка опор №1-30. Заказ SAP - 180061285. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №3 ВЛ 110 кВ отпайка от С-94 на ПС "Городокская". Заказ SAP - 170056773. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ отпайка от С-94 на ПС "Городокская". Заказ SAP - 180061286. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.08.2022 год
357153 | 335 | 2022-08-14 | 9 | 44 | 0.57806 | 2022-08-14 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №51-01-2495 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.351-01 на ТП 10/0,4 кВ №51-01-2495 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 250/10, что явилось причиной виткового исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 50-10-2595 ОУ, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 1Т на ТП 10/0,4 кВ №51-01-2495. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 336 | 2022-08-14 | 11 | 33 | 0.43159 | 2022-08-14 | 13 | 7 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло ослабление вязок проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№88-89 ВЛ 10 кВ ф.31-23, что привело к провисанию проводов и их схлёстыванию, что в свою очередь привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.4 Схлестывание проводов от увеличения стрелы провиса проводов в пролете опор 88-89 ВЛ 10 кВ ф31-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Пролет: Оп №88 - Оп №89 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-23. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180060683. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ ф.31-23. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 23.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных вязок проводов на опорах №88,89 ВЛ-10 кВ ф.31-23. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 23.09.2022 год
357153 | 337 | 2022-08-14 | 13 | 2 | 1.032 | 2022-08-14 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-02 обнаружено повреждение за Р 10 кВ №51-02-680 принадлежит РМПП; ЖКХ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Плотников А.С. 19.09.2022 год
357153 | 338 | 2022-08-14 | 14 | 46 | 0.02475 | 2022-08-14 | 16 | 36 | 3.4.8.4 В результате порывов ветра произошёл обрыв оттяжки антены на жилом доме, что явилось причиной перехлёста проводом оттяжки проводов ввода в дом на отпайке к жилому дому от опоры №13-1, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №52-12-2028. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №52-12-2028 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 339 | 2022-08-14 | 16 | 14 | 0.13098 | 2022-08-14 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519 произошло отключение АВ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519. 4.11 Во время внеочередного осмотра обнаружено внутреннее повреждение АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ Л2 на АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357157 | 302 | 2022-08-15 | 1 | 10 | 0.75 | 2022-08-15 | 8 | 40 | 3.4.7.3 Старение изоляции из-за изменения свойств материалов от длительного (42 года) срока эксплуатации проходных изоляторов на ячейке кабельного перехода через ж/д. ВЛ-10кВ ф.20-07. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового повреждения проходных изоляторов в кабельной ячейке и №1 ф.20-07 из за изменения изоляционных свойств материала (исчерпание ресурса эксплуатации 42 года), на ПС 35кВ Балай действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-07 (устранено. Выполнена замена проходных изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждения проходных изоляторов в кабельной ячейке и №1 на Кабельная ячейка №1., ВЛ-10кВ ф.20-07 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.20-07: - Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357150 | 777 | 2022-08-15 | 1 | 45 | 0.59008 | 2022-08-15 | 9 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 333-334 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 333-334 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 333 - Опора № 334 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 год
357157 | 303 | 2022-08-15 | 9 | 10 | 1.577 | 2022-08-15 | 11 | 56 | 3.4.12.5 Повреждение проходного изолятора ИПУ10 1шт вследствие перекрытия изолятора во время сильного дождя из-за перепадов по температуре окружающего воздуха. 4.11 Вследствие однофазного замыкания ТП 148-04-7/160 от электродугового повреждения проходного изолятора ИП-10 на фазе "С" во время сильного дождя и ухудшения изоляционных свойств фарфора из-за длительного (27 лет) срока эксплуатации, на ПС 35 кВ "Шалинская" оперативно (Ки фаза "С"=0кВ) отключен В 10 ф.148-05. (устранено, выполнена замена проходного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходного изолятора ИП-10 на фазе "С" на ТП 148-04-7/160, ВЛ-10кВ ф.148-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.148-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.08.2022 год
357156 | 941 | 2022-08-15 | 8 | 30 | 1.05 | 2022-08-15 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1130 до ТП 19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 в РП-109. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1130 до ТП 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 19 , ТП 1130, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1130 до ТП 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.09.2022 год
357156 | 942 | 2022-08-15 | 10 | 45 | 0.935 | 2022-08-15 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ШР яч.№1 ТП-709 более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел излом изолятора ф."С" неподвижного контакта РВЗ-10/630 яч.№1 на ТП 709, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№16 на РП 129. 4.12 Излом изолятора ф."С" неподвижного контакта РВЗ-10/630 ШР яч.№1 на ТП 709. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-709, РВЗ-10 / 630 II | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт РВЗ-10/630 ШР яч.№1 в ТП 709. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357157 | 304 | 2022-08-15 | 14 | 50 | 0.076 | 2022-08-15 | 16 | 44 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, грозовое воздействие на ВЛ-10кВ ф.9-09. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте оборванных проводов в пролете опор №№ 24-25 из-за упавшего из вне охранной зоны поврежденного молнией дерева в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10 кВ Вершино-Рыбное действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-09. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода деревом . на ВЛ 10 кВ ф.9-09, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.9-09: - Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 15.08.2022 год
357157 | 305 | 2022-08-15 | 16 | 25 | 0.02275 | 2022-08-15 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 12-02-4/250; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (37 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между нижними контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (37 лет), на КТПН 12-02-4/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено. Выполнена замена АВ 0,4 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание в АВ 0,4 кВ между нижними контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции на КТПН 12-02-4/250, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-02-4 | Организационное мероприятие 1 КТПН 12-02-4/250: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357152 | 517 | 2022-08-15 | 11 | 10 | 0.003334 | 2022-08-15 | 11 | 20 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунта и повторяющихся ветровых нагрузках, произошел наклон опоры №4 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ. ф.59-06 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» , междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.59-06 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». 4.1 Произошел наклон опоры №4 поперек оси,вследствие пучения грунта и повторяющихся ветровых нагрузках, что привело к провису провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-10 кВ. ф.59-06 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» , междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.59-06 на ПС 35/10кВ №59 «Критово». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №4 поперек оси на ВЛ 10 кВ ф.59-6 с.Критово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-06 от ПС 35/10кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180061250. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №4 ВЛ-10кВ ф.59-06 от ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP №180061242. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 3-5 ВЛ-10кВ ф.59-06 от ПС 35/10кВ №59 "Критово". Заказ SAP 180061252. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357152 | 518 | 2022-08-15 | 16 | 18 | 0.08 | 2022-08-15 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 43 - № 44 ВЛ 6кВ ф. 83-15 ПС 35/6 кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"), что при порывах ветра привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС 35/6 кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). 4.16 При изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 43 - № 44 ВЛ 6кВ ф. 83-15 ПС 35/6 кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"), что при порывах ветра привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС 35/6 кВ №83В "Северная"(ведомственная "СУЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода на ВЛ 6 кВ ф.83-15, Пролет: - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ от оп. №43 до оп. №44 ВЛ-6кВ. ф.83-15.Заказ SAP №.180062776 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №.180062772 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.09.2022 год
357152 | 519 | 2022-08-15 | 18 | 46 | 0.09333 | 2022-08-15 | 19 | 42 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки дерева на провода , растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор в пр.оп. №164-№165, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №164-№165 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-03 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". 4.4 При неоднократных порывах ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки дерева на провода , растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ в пролёте опор в пр.оп. №164-№165, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №164-№165 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-03 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошол наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.41-03 с.Горбы, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180061864. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180061863. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская" Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 520 | 2022-08-15 | 22 | 50 |  | 2022-08-15 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.26-25 "В" принадлежащей потребителю ООО "РН-Красноярскнефтепродукт". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.09.2022 год
357154 | 369 | 2022-08-15 | 8 | 40 | 0.104 | 2022-08-15 | 12 | 8 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10кВ ф.26-01. на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2022 год
357154 | 370 | 2022-08-15 | 10 | 50 | 0 | 2022-08-15 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.51-08 (ПАО "Енисейская СПК", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ПАО "Енисейская СПК". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2022 год
357153 | 340 | 2022-08-15 | 20 | 38 | 0.057751 | 2022-08-15 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 произошло отключение АВ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-1299. 4.11 Во время внеочередного осмотра обнаружено внутреннее повреждение АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-1299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пОВРЕЖДЕНИЕ ав 0,4 Кв. на АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-1299. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 341 | 2022-08-15 | 20 | 48 | 0.098 | 2022-08-15 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и тяжения проводов произошёл наклон опор №№178-179 ВЛ 10 кВ ф.37-01 поперёк оси линии, что явилось причиной неравномерного провиса проводов, их схлёстывания, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-01 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№178-179, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.37-01 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 с. Имисское-д. Тамбовка, Пролет: Оп. №178 - Оп. №179 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 180061902. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор № 178, 179 ВЛ 10 кВ ф.37-01. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 23.09.2022 год
357153 | 342 | 2022-08-15 | 21 | 37 |  | 2022-08-15 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.31-08, что привело к пробою изояции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-08 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.11 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.31-08, что привело к пробою изояции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-08 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.31-08 п.Шушенское, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-08. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180061403. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 19.09.2022 год
357150 | 778 | 2022-08-15 | 8 | 50 | 0.074667 | 2022-08-15 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1993 года) произошло старение изоляции проходного изолятора фазы "А" силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 46-01-9, что привело к однофазному замыканию фазы "А" электрической дугой на "землю" и разрушению изолятора фазы "А". 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" произошло однофазное замыкание электрической дугой на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 46-01-9, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 46-01-9 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.08.2022 год
357150 | 779 | 2022-08-15 | 11 | 52 | 0.97752 | 2022-08-15 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) в пролётах опор № 31-32 на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Б.Уря Т-76, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) по всей длине. Номер заказа 180061373 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД с 1 до 5 опоры, с 13 по 14 опору, с 26 по 32 опору ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Номер заказа 142758569 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357150 | 780 | 2022-08-15 | 12 | 13 | 0.068831 | 2022-08-15 | 13 | 12 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 11/22-11/23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 11/22-11/23 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.42-06 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 11/23 - Опора № 11/22 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.08.2022 год
357150 | 781 | 2022-08-15 | 15 | 57 | 0.53699 | 2022-08-15 | 18 | 56 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 68 ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59) произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 68 электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение подвесного изолятора фазы "С" на опоре № 68 ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Дзержинск-Орловка Т-59, Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59). Номер заказа 180062085 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59). Номер заказа 180062086 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену подвесного изолятора фазы "С" на опоре № 68 ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59). Номер заказа 170056793 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 68 ВЛ 35 кВ Дзержинская-Орловка (Т-59). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 25.08.2022 год
357150 | 783 | 2022-08-15 | 16 | 51 | 0.13633 | 2022-08-15 | 23 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в ячейку выключателя фидера 35-00 произошло разрушение проходной изоляции фазы "А", "С", выявлено продольное разрушение покрышки фарфоровой изоляции фазы "А", "С". 4.11 Электродуговое повреждение проходной изоляции фазы "А", "С" марки ИПУ-10 на ячейке выключателя фидера 35-00. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Красная" №35 35/10кВ, ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-00 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходной изоляции марки ИПУ-10 на ячейке выключателя фидера 35-00. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357150 | 784 | 2022-08-15 | 20 | 23 | 0.418 | 2022-08-15 | 21 | 29 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.42-03 в пролёте опор № 4/2-4/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 4/2-4/3 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.42-03 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Пролет: Опора № 4/2 - Опора № 4/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.09.2022 год
357152 | 521 | 2022-08-16 | 3 | 17 | 0.011268 | 2022-08-16 | 3 | 30 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опоры №9 и№10 ВЛ 10кВ ф.93-9, произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фаза "В" на опоре №9 и сколы изоляторов марки ШС-10 фаза "В" и "С" на оп.№10 ВЛ 10кВ ф. 93-9 , с последующим провисом провода в пролётах опор №9-№10, что при порывах ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-9 на ПС 35/10кВ №93 "Удачное". 4.12 Произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фаза "В" на опоре №9 и сколы изоляторов марки ШС-10 фаза "В" и "С" на оп.№10 ВЛ 10кВ ф. 93-9 , с последующим провисом провода в пролётах опор №9-№10, что при порывах ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.93-9 на ПС 35/10кВ №93 "Удачное". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.93-9 с. Удачное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.93-9 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180061660. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных изоляторов марки ШС-10 на оп.№9,10 ВЛ-10кВ ф. 93-9. Заказ SAP №170056752 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп№8-№11 ВЛ-10кВ ф. 93-9. Заказ SAP №180063092 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.09.2022 год
357157 | 306 | 2022-08-16 | 9 | 52 | 0.17833 | 2022-08-16 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное состояние вязок провода на опоре №6-2-4 ВЛ 10 кВ ф. 46-06; потеря механической прочности от длительного срока эксплуатации (34 года). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания по телу опоры №6-2-4 ВЛ 10 кВ ф. 46-06 из-за обрыва вязок проводов фаза. "А" и фаза. "С" и падения проводов на крюки и термического повреждения опоры; на ПС "Инокентьевка" действием МТЗ с НАПВ отключался В. 10 ф. 46-06 (устранено, опора заменена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок на фазах "А" и "С" на ВЛ 10 кВ ф.46-06, Опора П10-9ДБ; повреждение стойки от длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.46-06, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.46-06: - Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 16.08.2022 год
357152 | 522 | 2022-08-16 | 10 | 5 | 0.70584 | 2022-08-16 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ТП 54-9-18 В принадлежащей физическому лицу Брыскину Владимиру Самуиловичу. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю эл. энергии физическому лицу Брыскину Владимиру Самуиловичу, адрес точки поставки эл. энергии д. Заворки Таежная д.2А, о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.54-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 14.09.2022 год
357152 | 523 | 2022-08-16 | 11 | 9 | 0.155 | 2022-08-16 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №141, с последующим разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №140-№143, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №141-№142, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.90-4 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №141, с последующим разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №140-№143, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №141-№142, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.90-4 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.90-4 Кирчиж-Биктимировка, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-6 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180061662 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №141 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №140-№143 ВЛ-10кВ ф.90-4 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180061663 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 15.09.2022 год
357152 | 524 | 2022-08-16 | 11 | 53 | 0.34233 | 2022-08-16 | 14 | 31 | 3.4.10 Из-за перекрытия птицей (вороной) изоляционного расстояния между двух фаз «В» и «С» на ВРТП 80-03-04 на опоре №162 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению от действия МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 10кВ ф.80-03 на ПС 35/10 № 80 "Малая Косуль". 4.12 Перекрытия птицей (вороной) изоляционного расстояния между двух фаз «В» и «С» на ВРТП 80-03-04 на опоре №162 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению от действия МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 10кВ ф.80-03 на ПС 35/10 № 80 "Малая Косуль". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей (вороной) на ВЛ 10 кВ ф.80-3 с.М.Косуль-с.Александро, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр на опоре №162 ВЛ-10кВ ф.80-03 от ПС 35/10 № 80 "Малая Косуль"с целью контроля состояния изоляторов и при необходимости провести очистку от следов биологических воздействий .Заказ SAP 180061437. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.80-03 для выявления причины отключения. Заказ SAP 180061437. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести снятие постороннего предмета с опоры №162 ВЛ-10 кВ. ф.80-03.Заказ SAP №180061438. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357152 | 525 | 2022-08-16 | 20 | 48 | 0.79002 | 2022-08-16 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между от оп. № 12 до РП-1 6/0, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч. № 20-08 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. 4.16 При длительной эксплуатации кабеля между от оп. № 12 до РП-1 6/0, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч. № 20-08 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции КЛ-6кВ на ВЛ 6 кВ ф.20-8, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 кВ между оп.12 ф.20-8 и РП-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №.170056852 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты оп.12 ф.20-8 и РП-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №.180062864 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 08.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.20-8 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №.180062833 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.09.2022 год
357152 | 526 | 2022-08-16 | 21 | 22 | 0.175 | 2022-08-16 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 32-04-19 В принадлежащей физ.лицу Козмерчук А.А. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110/10 №32 "Приморская ", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №220724837 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Козмерчук А.А о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.32-04 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.09.2022 год
357152 | 527 | 2022-08-16 | 21 | 25 | 0.275 | 2022-08-16 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ТП 2-9-2 яч. 1 и ТП2-9-3 яч. 3, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.9 № 2-9 на РП-2 6/0.4 кВ. 4.16 При длительной эксплуатации кабеля между ТП 2-9-2 яч. 1 и ТП2-9-3 яч. 3, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.9 № 2-9 на РП-2 6/0.4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции КЛ-6кВ на КЛ 6 кВ от ТП 2-9-2 до ТП 2-9-3, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 между ТП 2-9-2 6/0,4кВ и ТП 2-9-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170056859 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной соединительную кабельной муфты между ТП 2-9-2 и ТП 2-9-3. Заказ SAP №180062865. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6кВ ф.2-9 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №.180062962 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.09.2022 год
357152 | 528 | 2022-08-16 | 22 | 25 | 1.45 | 2022-08-17 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 6кВ ф. 20-13 ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ, при повторяющихся порывах ветра (10м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 6кВ на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ 4.16 При изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 6кВ ф. 20-13 ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ, при повторяющихся порывах ветра (10м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 6кВ на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ от оп. №9 до оп. №10 ВЛ-6кВ. ф.20-13.Заказ № 180062937 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 с целью выявления причин отключения.Заказ № 180062936 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.09.2022 год
357150 | 785 | 2022-08-16 | 2 | 49 | 1.3297 | 2022-08-16 | 8 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 55-56 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 55-56 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357150 | 786 | 2022-08-16 | 6 | 33 | 0.03 | 2022-08-16 | 6 | 36 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/29-294/30 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 18 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 294/29-294/30 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357150 | 787 | 2022-08-16 | 10 | 15 |  | 2022-08-16 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая – Ключи тягова (С-58) в пролётах опор № 115-116 на провода фазы "А", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию двух фаз. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 27 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении дерева на провода фазы "А", "С" в пролёте опор № 115-116, что привело к перекрытию двух фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяг.-Ключи тяг. С-58, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая – Ключи тягова (С-58). Номер заказа: 180063191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая – Ключи тягова (С-58). Номер заказа: 210366599 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2022 год мероприятие по вырубке ОСД согласно листа осмотра ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая – Ключи тягова (С-58) Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 16.09.2022 год
357153 | 343 | 2022-08-16 | 9 | 44 | 0.00167 | 2022-08-16 | 9 | 45 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда произошло повреждение оп.181 ВЛ-10 кВ ф.44-05, что привело к схлесту проводов на опоре №181 ВЛ 10 кВ ф.44-05 и явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-05 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.11 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 44-05 было обнаружено, что в результате грозового разряда произошло повреждение оп.181 ВЛ-10 кВ ф.44-05, что привело к схлесту проводов на опоре №181 ВЛ 10 кВ ф.44-05 и явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.44-05 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры и контруктивных частей опоры на ВЛ-10 кВ ф.44-05 с. Ср.Салба, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры ВЛ-10 кВ ф. 44-05 №181. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.09.2022 год
357150 | 788 | 2022-08-16 | 10 | 38 | 0.15834 | 2022-08-16 | 13 | 48 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.23-112 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.09.2022 год
357150 | 789 | 2022-08-16 | 10 | 50 | 0.15466 | 2022-08-16 | 11 | 22 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "С" на ВЛ-10 кВ ф.33-08 произошло отключение Вф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ ф.33-08 между фазой "А", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-08, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357153 | 344 | 2022-08-16 | 14 | 43 | 0.209 | 2022-08-16 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода опоры №33 ВЛ 10 кВ ф.50-07 был заброшен посторонний предмет, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.50-07 было обнаружено на проводах опоры №633 заброшенный ветром посторонний предмет, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на проводах. на ВЛ-10 кВ ф.50-07 с. Восточное, Пролет: Оп.33 - Оп.34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.09.2022 год
357150 | 790 | 2022-08-16 | 15 | 18 | 0.25133 | 2022-08-16 | 17 | 2 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 в пролёте опор № 39-40 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 39-40 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.08.2022 год
357150 | 791 | 2022-08-16 | 15 | 25 | 0.033843 | 2022-08-16 | 15 | 32 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.33-01 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" отключился Вф.33-01 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.33-01 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.33-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357150 | 792 | 2022-08-16 | 21 | 42 | 0.158 | 2022-08-17 | 2 | 58 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.74-09 в пролёте опор № 77-78 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 77-78 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.74-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.08.2022 год
357153 | 345 | 2022-08-16 | 22 | 20 | 0.8265 | 2022-08-16 | 23 | 47 | 3.4.9.3 В результате попадания молнии в опору 247/1 ВЛ 10 кВ ф.39-07 (принадлежит Дмитриенко М.А.) от электродугового воздействия молнии на провода произошло перегорание проводов фазы "А". Провод фазы "А" коснулся заземленных частей рамы РЛНД 10 № Р 39-07-1040, что привело к короткому замыканию провода фазы "А"через землю на опоре 247/1 ВЛ 10 кВ ф.39-07 и появления "земли" в сети 10 кВ на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.39-07. Заказ SAP - №180061694. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 18.09.2022 год
357156 | 943 | 2022-08-15 | 22 | 25 | 2.1 | 2022-08-16 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, загрязнения и старения материалов произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" в ТП 10/0,4кВ 63-8-3, что привело к междуфазному замыканию фазы "А" и "В" и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.63-8 на ПС 35/10кВ №63 Элита. 4.1 По причине длительной эксплуатации, загрязнения и старения материалов произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" в ТП 10/0,4кВ 63-8-3, что привело к междуфазному замыканию фазы "А" и "В" и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.63-8 на ПС 35/10кВ №63 Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 63-8-3, Изолятор проходной ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт ТП 10/0,4кВ №63-8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 944 | 2022-08-16 | 10 | 2 | 0.06668 | 2022-08-16 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5009 до ТП 5050, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-07 на ПС 110/10кВ №71 "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП-5009 до ТП-5050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 5050 до ТП 5009, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 5009 до ТП 5050. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.09.2022 год
357156 | 945 | 2022-08-16 | 10 | 17 | 0.57 | 2022-08-16 | 11 | 14 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 5008 до ТП 5014 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №71"Весна" был отключен В/10кВ яч.13 ф.71-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.09.2022 год
357156 | 946 | 2022-08-16 | 13 | 20 | 1 | 2022-08-16 | 15 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ПС №15 "Злобинская" 110/6 кВ яч.12 до РП-144 (ООО "Краском"), оперативно с землей, был отключен В/6 кВ яч.12 на ПС №15 "Злобинская" 110/6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «КРАСКОМ» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 947 | 2022-08-17 | 2 | 50 |  | 2022-08-17 | 2 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 610 ((ООО "МГК")), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №5 Восточная был отключен В/10кВ ф.5-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю ООО "МГК" О.Н.Стрижневу (г. Красноярск, ул.Дудинская, 16), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2022 год
357156 | 948 | 2022-08-17 | 2 | 50 |  | 2022-08-17 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 яч.33 до ТП 546, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-33 на ПС 5 "Восточная" 110/10. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 яч.33 до ТП 546. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.33 - ТП 546, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10 яч.33 до ТП 546. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.10.2022 год
357156 | 949 | 2022-08-17 | 3 | 55 |  | 2022-08-17 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 684 до ТП 686, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-41 на ПС №5 Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 684 до ТП 686. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 684 до ТП 686, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 684 до ТП 686. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2022 год
357156 | 950 | 2022-08-17 | 4 | 55 | 1.33 | 2022-08-17 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 680 до ТП 681, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-53 на ПС №5 Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 680 до ТП 681. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 680 - ТП 681, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 680 до ТП 681. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.09.2022 год
357156 | 951 | 2022-08-17 | 5 | 35 |  | 2022-08-17 | 5 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №63-1-5 (НП Уют), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №188 "Озерная" был отключен В 10кВ ф.188-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки директору Мищенко В.П. (663021, Красноярский край, Емельяновский район, д.Минино, ул.Пушкинская, д.36), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 952 | 2022-08-17 | 7 | 40 | 0.0049995 | 2022-08-17 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации произошло растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-135-3-8, его провис и схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-135-3-8. 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-135-3-8, его провис и схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-135-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 135-3-8 безхоз, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-135-3-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-135-3-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357154 | 371 | 2022-08-17 | 7 | 5 | 0.37916 | 2022-08-17 | 14 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонней организации RAF4 на опору № 1 ВЛ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т произошел излом опоры № 1, повреждена КЛ 0,4кВ до первой опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т . 4.4 Излом опоры № 1, повреждена КЛ 0,4кВ до первой опоры в результате наезда автомобиля сторонней организации RAF4 на опору № 1 ВЛ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 1 в результате наезда автомобиля сторонней организации RAF4 на опору № 1 ВЛ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т. на ВЛ-0,4кВ Л1 от ПС 35/6/0,4кВ №23"Тея" 2Т, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 1 ВЛ 0,4кВ Л1/ПС 35/6/0,4кВ №23 "Тея" 2Т. Ответственное лицо: Науменко И.И. 31.08.2022 год
357157 | 307 | 2022-08-17 | 5 | 1 |  | 2022-08-17 | 5 | 1 | 3.4.10 17.08.2022 в 05:01 на ж/б. опоре №53 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905) в результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции фазы "В" (изоляторы марки ПС-70Е) без повреждения, что привело к однофазному замыканию на землю через траверсу, и как следствие на ПС 220кВ Саянская тяговая действием действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С 905 с отключением ВЛ 110кВ (С-905). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905) на ж/б. опоре №53 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е) фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц без повреждения, что привело к возникновению однофазного замыкания через траверсу на землю и отключению на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ В 110 С 905 с отключением ВЛ 110 (С-905). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "В". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов.180061442. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 опора №53: - выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "В". Заказ №210366524 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 опора №53: - включить в РП на октябрь 2022г. замену гирлянды изоляторов на фазе "В". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.08.2022 год
357157 | 308 | 2022-08-17 | 9 | 2 | 0.076333 | 2022-08-17 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Старение изоляции ТТ-10кВ ТПЛМ-10 200/5 - 3 шт. из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между ТТ-10кВ от ухудшения изоляционных свойств главной изоляции из-за длительного (40лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ №17 "Малая Камала" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 17-01. (устранено, выполнена замена ТТ-10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания из-за ухудшения изоляционных свойств главной изоляции от длительного (40 лет) срока эксплуатации. на ячейка В 10 ф.17-01., ВЛ-10кВ ф.17-01 | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ М-Камала: - выполнить замену ТТ-10 в ячейке В 10 ф.17-01. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 18.08.2022 год
357157 | 309 | 2022-08-17 | 10 | 28 |  | 2022-08-17 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.9-07 одностоечной опоры №27 с недопустимым загниванием у основания древесины, с недопустимым наклоном, приведшее к с хлесту проводов в в пролете опор №№ 27-28. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 27-28 из-за недопустимого наклона и загнивания у основания древесины одностоечной опоры № 27, на ПС 35/10 №9 "В.-Рыбинская" действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф.9-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-07, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; - выполнить замену одностоечной опоры № 27. Ответственное лицо: Кондротенко С.А. 31.08.2022 год
357152 | 529 | 2022-08-17 | 14 | 46 | 0.182 | 2022-08-17 | 17 | 48 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 14 м/с, произошло падение дерева, высотой 16 метров, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №368/15- №368/16 ВЛ-10кВ ф.38-04, что привело к порыву проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.38-04 на ПС 110/10 №38 " Н.Огур". 4.4 При порывах ветра до 14 м/с, произошло падение дерева, высотой 16 метров, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №368/15- №368/16 ВЛ-10кВ ф.38-04, что привело к обрыву проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.38-04 на ПС 110/10 №38 " Н.Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.38-04 с.Щетинкино, Пролет: Опора № 368/15 - Опора № 368/16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180062079 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево, произвести ремонт провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №368/15-№368/17 ВЛ-10кВ ф.38-04 от ПС 110/10 №38 "Новый Огур". Заказ SAP №180062101 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.09.2022 год
357152 | 530 | 2022-08-17 | 21 | 37 | 0.0468 | 2022-08-17 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 32 года) произошло старение материала с разрушение проходных изоляторов ф аз "А" и "В" на ТП 57-07-02, что под воздействием атмосферных осадков (дождь) привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ с НАПВ В 10 ф.57-07 на ПС 35/10 кВ №57 "Юрьевка". 4.2 Произошло старение материала с разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 57-07-02 по причине длительной эксплуатации (более 32 года) и воздействия атмосферных осадков (дождь), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ с НАПВ В 10 ф.57-07 на ПС 35/10 кВ №57 "Юрьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП 57-07-02; Разрушение проходного изолятора фазы "В" на ТП 57-07-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-07 от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка» и ТП 57-07-02 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180061796 . Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ТП 57-07-02 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам.Заказ SAP 170056756. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357153 | 346 | 2022-08-17 | 14 | 28 | 0.20667 | 2022-08-17 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (разрушение бетона, опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен) произошёл излом ж/б опоры №8/6/2 ВЛ-04 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №15-14-23к у основания, что явилось причиной наклона опоры №8/6/2, схлёстывания проводов в пролёте опор №№8/6/1-8/6/2, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-14-23к. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-23к обнаружен излом опор №8/6/2 у основания, схлёст проводов фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №№8/6/1-8/6/2, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-14-23к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-14-23К, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Кропленко А.А. 19.09.2022 год
357100 | 793 | 2022-08-14 | 4 | 48 |  | 2022-08-14 | 4 | 48 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 388 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41) произошло перекрытие изоляции фазы "А", "С" электрической дугой. 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы «А», «С» на опоре № 388 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41), Опора пром. мет. ДП110-1. на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41), VL110-000604-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 388 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 388 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357156 | 953 | 2022-08-17 | 11 | 25 | 0.64334 | 2022-08-17 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №66-1-2 (ООО Холифилд), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" был отключен В 10кВ ф.66-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО "Холифилд" (660100, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Академика Киренского, д.67, кв.178), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 954 | 2022-08-17 | 17 | 50 |  | 2022-08-17 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.04 до ТП 866, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-04 на ПС 2 "Советская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.04 до ТП 866. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.04 - ТП 866, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.04 до ТП 866. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 955 | 2022-08-18 | 4 | 20 | 1.0667 | 2022-08-18 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 466 до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-28 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 466 до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ТП466-ТП484 (ф.10-14), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 466 до опоры №1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 956 | 2022-08-18 | 10 | 6 | 1.6 | 2022-08-18 | 15 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.15 КВЛ-10кВ ф.10-38 до ТП 656, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-38 на ПС №10 Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10кВ от оп.15 КВЛ-10кВ ф.10-38 до ТП-656. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 10-38, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10кВ от оп.15 КВЛ-10кВ ф.10-38 до ТП-656. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.09.2022 год
357157 | 296 | 2022-08-18 | 10 | 12 | 2.535 | 2022-08-18 | 16 | 42 | 3.4.7.3 На ВЛ-6кВ ф.83-05 недопустимая степень загнивания древесины А-образной опоры №27. 4.16 Вследствие исчерпания ресурса (60 лет) разрушение стойки опоры №27 тип УА11-4ДБ оперативно по неотложной заявке отключен В 6кВ ф.83-05 на ПС 35/6 "Первоманская"№83. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 6 кВ ф. 83-05, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6кВ ф.83-05 от ПС 35/6 №83 "Первоманская" №83 выполнить замену опоры №27. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 18.08.2022 год
357152 | 531 | 2022-08-18 | 6 | 35 |  | 2022-08-18 | 6 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов по помету, с разрушением 8-го изолятора и перекрытием 1-го, 2-го изоляторов марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №6 отпайки ПС Тарутино ВЛ-110кВ "Кемчуг Тяга - Ачинск Тяга" С-23, с последующим отключением ВЛ-110кВ "Кемчуг Тяга - Ачинск Тяга" С-23 действием защит на ПС 110/35/27,5кВ №7-Т "Кемчуг Тяговая" с успешным АПВ и на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая" 4.12 Произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов по помету, с разрушением 8-го изолятора и перекрытием 1-го, 2-го изоляторов марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №6 отпайки ПС Тарутино ВЛ-110кВ "Кемчуг Тяга - Ачинск Тяга" С-23, по причине воздействия на ЭУ птиц, с последующим отключением ВЛ-110кВ "Кемчуг Тяга - Ачинск Тяга" С-23 действием защит на ПС 110/35/27,5кВ №7-Т "Кемчуг Тяговая" с успешным АПВ и на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 8-го изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №6 отпайки ПС Тарутино ВЛ-110кВ "Кемчуг Тяга - Ачинск Тяга" С-23 на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-23 "Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая". Заказ САП №180063116 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перекрытую изоляцию по фазе "А" на опоре №6 отпайки Тарутинская ВЛ-110кВ С-23 "Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая". Заказ САП №170056838. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр оп.6 отпайки Тарутинская ВЛ-110кВ С-23 "Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая". Заказ САП №170056838. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 24.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках РП 2024 года предусмотреть замену загрязненной изоляции на отпайке ПС Тарутинская ВЛ-110кВ С-23 "Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках РП 2024 года предусмотреть установку ПЗУ на отпайке ПС Тарутинская ВЛ-110кВ С-23 "Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.06.2023 год
357152 | 532 | 2022-08-18 | 11 | 25 | 0.825 | 2022-08-18 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.29 № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") 4.16 При длительной эксплуатации кабеля между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-6 яч.29 № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции КЛ-6кВ на ВЛ 6 кВ ф.29-29, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29. Заказ № 170056856 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29. Заказ № 180062947 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29с целью выявления причин отключения. Заказ № 180063006 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.09.2022 год
357152 | 533 | 2022-08-18 | 16 | 40 | 0.062933 | 2022-08-18 | 20 | 36 | 3.4.12.2 В следствии гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, произошел излом дерева, высотой 14 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.11-14 в пролёте опор №23-№24 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.11-14 на ПС 110/35/10кВ №11"Боготольская". 4.4 Произошел излом дерева высотой 14 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 12 м/с, падение на провода ВЛ-10кВ ф.11-14 в пролёте опор №23-№24 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.11-14 на ПС 110/35/10кВ №11"Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода в пр.оп.№23-№24 на ВЛ 10 кВ ф.11-14 г.Боготол-г.Боготол, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-14 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180062002. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.11-14 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP 180062003. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.11-14 от ПС 110/35/10кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP 180062000. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357150 | 794 | 2022-08-18 | 7 | 4 | 0.0056667 | 2022-08-18 | 12 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.101-03, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.101-03 10 кВ на ПС 110 кВ №101 "Новохайская" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.101-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 02.09.2022 год
357156 | 957 | 2022-08-18 | 11 | 57 | 0.64 | 2022-08-18 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 46 до ТП 45, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№5 на РП 19 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 46 до ТП 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 46 - ТП 45, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 46 до ТП 45. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 958 | 2022-08-18 | 12 | 5 | 0.18833 | 2022-08-18 | 13 | 58 | 3.4.8.1 В результате проведения не санкционированных земляных работ 18.08.2022 персоналом КГКУ «КРУДОР» было произведено повреждение КЛ 10кВ от ПС 188 яч.25 до РП 235 яч.1, вследствие чего действием МТЗ, на ПС 188 "Озерная" был отключен В/10кВ ф.188-25. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПуг-10 1х500 КЛ 10 кВ от ПС 188 яч.25 до РП 235 яч.01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ яч.25 ПС Озерная - РП 235 яч.1, Кабель силовой АПвПуг-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПуг-10 1х500 от ПС 188 яч.25 до РП 235 яч.01. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес КГКУ «КРУДОР» по факту повреждения силового кабеля АПвПуг-10 1х500 от ПС 188 яч.25 до РП 235 яч.01. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 25.09.2022 год
357156 | 959 | 2022-08-18 | 20 | 10 | 0.1 | 2022-08-18 | 20 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Песчанка Энерго") ПС ГПП1 действием защит отключился В 6кВ яч.20 в ст ведомственной ЦРП6 яч 22 в следствие чего была обесточена 2 сек. 6кВ на ведомственной РП-122. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП122, главному инженеру ООО «Песчанка Энерго» М.М. Образов(660004, г.Красноярск, ул.Песочная, д. 2А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.09.2022 год
357156 | 961 | 2022-08-19 | 9 | 5 | 0.05 | 2022-08-19 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 111 (яч.01) до ТП 114 (яч.09), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 9 на РП 262. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 111 (яч.01) до ТП 114 (яч.09), вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 9 на РП 262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 111, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 111 (яч.01) до ТП 114 (яч.09). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 962 | 2022-08-19 | 11 | 15 | 0.18334 | 2022-08-19 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 260 яч.5 до ТП 257 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на РП 67 яч.21. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 260 яч.5 до ТП 257 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 260 яч.5 - ТП 257 яч.1, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 260 яч.5 до ТП 257 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 963 | 2022-08-19 | 11 | 15 | 0.075 | 2022-08-19 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 67 яч.7 до ТП 27, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ на РП 67 яч.7. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от РП 67 яч.7 до ТП 27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 27, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 27. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 год
357156 | 964 | 2022-08-19 | 12 | 15 | 0.95835 | 2022-08-19 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 375 до оп.№15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-02 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 375 до оп.№.15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 375 до оп.№15. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357157 | 310 | 2022-08-19 | 10 | 2 | 0.532 | 2022-08-19 | 14 | 28 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.25-10 опора №62. 4.4 С целью устранения срыва из-за сильного ветра изолятора фазы "В" на одностоечной опоре №62 и падения его на крюк, на ПС 110/35/10 кВ №25 "Уяр-городская" оперативно отключен В 10 ф. 25-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" с крюка К-7. на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2022 год
357157 | 311 | 2022-08-19 | 13 | 15 | 0.2085 | 2022-08-19 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на одностоечную опору №115 ВЛ-10кВ ф.50-03. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на одностоечной ж/б. опоре №115 от срыва из-за сильного ветра и падения на металлическую траверсу провода на фазе "А", на ПС 35/10 кВ №50 "Имбежская" оперативно отключен В 10 ф. 50-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на фазе "А" из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф.50-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 31.08.2022 год
357157 | 297 | 2022-08-20 | 11 | 45 | 0.145 | 2022-08-20 | 13 | 12 | 3.4.9.1 Вследствие однофазного замыкания при повреждении изоляции на опоре №20 (принадлежность ОАО "РЖД"), на РП 35/6-10 кВ №30 "ЦРП Уярское" (ОАО "РЖД") оперативно отключен В 10 ф. 30-16 (фаза "А"=0кВ). (устранено электротехническим персоналом ОАО "РЖД"). | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 30-16: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 20.06.2021г. Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.08.2022 год
357157 | 312 | 2022-08-21 | 8 | 30 | 0.57566 | 2022-08-21 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние кабельной муфты в яч. №6 кабельной вставки ВЛ 10 кВ ф. 129-02 через ж/д. полотно. Ухудшение изоляционных свойств материала от длительного срока эксплуатации (41 год). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в кабельной муфте 10 кВ кабельной вставки №1 в ячейке №6 из-за ухудшения изоляционных свойств материала от исчерпания ресурса эксплуатации (41 год), на ПС "Мана-тяговая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 129-02. (устранено, выполнена замена кабельных муфт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание внутри концевой разделки. на ВЛ-10кВ ф.129-02, ВЛ 10 кВ ф.129-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.129-02: - Выполнить внеплановый осмотр кабельных вставок 10 кВ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 31.08.2022 год
357157 | 313 | 2022-08-21 | 16 | 10 |  | 2022-08-21 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Повреждение Ушко (У1-6) от потери механической прочности от длительного (с 1961 - 60 лет) срока эксплуатации с риском расцепления гирлянды изоляторов в поддерживающем зажиме на опоре №№203 (фаза "В"). 4.11 Вследствие возникшей угрозы расцепления гирлянды изоляторов на металлической опоре №203 на фазе "В" из-за оплавления ушка (У1-6) в поддерживающем зажиме, на ПС 500кВ Камала 1 (ПАО "ФСК") оперативно, по неотложной заявке отключен В 110 С-123 с выводом в ремонт ВЛ-110кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123 ). При осмотре, в гирлянде на фазе "В" выявлен разрушенный 5-й изолятор. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза расцепления гирлянды изоляторов на металлической опоре №203 на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204; разрушен 5-й изолятор в гирлянде на фазе "В". на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123: - выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152255636. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123 опора № 203: - в гирлянде на фазе "В" выполнить замену дефектного пятого изолятора. Заказ № 142705505. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123 опора № 203: - в РП на август 2022г. внести в гирлянде на фазе "В" выполнить замену дефектного пятого изолятора. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.08.2022 год
357152 | 534 | 2022-08-19 | 11 | 32 | 0.275 | 2022-08-19 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, произошёл пробой изоляции опорного изолятора 10кВ ф "В" на корпус ТП 102-01-1 10/0,4кВ, вследствии чего, на ВЛ-10кВ ф.102-01 появилось однофазное замыкание на землю по фазе "В", что привело к необходимости вывода от руки оперативным персоналом на ПС 110/35/10кВ № 102 "Тюльковская" выключателя В-10кВ ф.102-01 . 4.1 Произошёл пробой изоляции опорного изолятора 10кВ ф "В" на корпус ТП 102-01-1 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, в результате чего на ВЛ-10кВ ф.102-01 появилось однофазное замыкание на землю по фазе "В", что привело к необходимости вывода от руки оперативным персоналом на ПС 110/35/10кВ № 102 "Тюльковская" выключателя В-10кВ ф.102-01 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорного изолятора 10кВ ф "В" на корпус ТП 102-01-1 на ТП 102-01-1 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.102-01 от ПС 110/35/10 №102 "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180062527 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорного изолятора фазы "В" на ТП 102-01-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056849 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 102-01-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180062530 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 год
357156 | 965 | 2022-08-19 | 12 | 33 | 0.012667 | 2022-08-19 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта произошло загнивание древесины, вызвавший излом стойки опоры №5/2/1 ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП 87-6-10 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-4 в КТП 87-6-10. 4.1 По причине несвоевременного выявления дефекта произошло загнивание древесины, вызвавший излом стойки опоры №5/2/1 ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП 87-6-10 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-4 в КТП 87-6-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП 87-6-10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры ПН-1Д №5/2/1 ВЛИ-0,4кВ Л-4 от КТП 87-6-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 966 | 2022-08-19 | 13 | 27 | 0.0115 | 2022-08-19 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №8/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 167-8-1 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 167-8-1. 4.1 По причине нарушения структуры материала, в результате загнивания древесины, произошёл излом стойки опоры №8/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 167-8-1 со схлестом проводов фаз "А", "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 167-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 167-8-1 МУП ЕЭС, Опора №8/1 / Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры ПН-1Д №8/1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 167-8-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 967 | 2022-08-19 | 14 | 5 |  | 2022-08-19 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 яч.14 до ТП 5124, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.181-14 на ПС №181 Весна-2 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 яч.14 до ТП 5124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 181 яч.14 - ТП 5124, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 яч.14 до ТП 5124. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.09.2022 год
357156 | 968 | 2022-08-19 | 14 | 51 | 0.008167 | 2022-08-19 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие неравномерного тяжения опоры, произошёл наклон стойки опоры №14/2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-87-2-3 со схлестом проводов фаз "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в КТП-87-2-3. 4.12 По причине неравномерного тяжения опоры, произошёл наклон стойки опоры №14/2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-87-2-3 со схлестом проводов фаз "В"и "С", что привело к срабатыванию теплового расцепителя и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в КТП-87-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-87-2-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку укоса опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-87-2-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357150 | 797 | 2022-08-20 | 15 | 41 | 0.03 | 2022-08-20 | 16 | 53 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения вводного кабеля потребителя от опоры № 37 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-1. | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.10.2022 год
357150 | 798 | 2022-08-21 | 9 | 8 | 0.19 | 2022-08-21 | 13 | 53 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролёте опор № 160-161 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 160-161 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.09.2022 год
357156 | 969 | 2022-08-19 | 19 | 20 | 0.09999 | 2022-08-19 | 19 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-599 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на РП-105 в РУ-10кВ был отключен В/10кВ яч.21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.09.2022 год
357156 | 970 | 2022-08-19 | 23 | 48 | 0.11667 | 2022-08-20 | 2 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ Л3 между КТП 45-6-8 и домом ул.Новая 22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4кВ в ТП-45-6-8. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ Л3 между КТП 45-6-8 и домом ул.Новая 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ-0,4 кВ от ТП-45-6-8, КЛ 0,4кВ Л-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ КЛ 0,4кВ Л3 между КТП 45-6-8 и домом ул.Новая 22. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 971 | 2022-08-20 | 8 | 30 | 0.44749 | 2022-08-20 | 11 | 29 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8248 (ФЗ "П.В. Медяник"), действием МТЗ, на ПС №3 Железнодорожная 110/6кВ был отключен В/6кВ яч. 03 ф.3-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ФЗ "П.В. Медяник", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 972 | 2022-08-20 | 11 | 45 | 2.875 | 2022-08-20 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.6 КВЛ 10кВ ф.49-15 до оп.7 КВЛ 10кВ ф.49-15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-15 на ПС №49 Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от оп.6 до оп.7 КВЛ 10кВ ф.49-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 49-15, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от оп.6 до оп.7 КВЛ 10кВ ф.49-15. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2022 год
357156 | 973 | 2022-08-20 | 11 | 45 | 0.12 | 2022-08-20 | 12 | 21 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 782 ("СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ"), действием МТЗ, на ПС Советская 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 41 ф.2-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю "Сибирский региональный центр МЧС России ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 974 | 2022-08-20 | 14 | 10 | 0.10418 | 2022-08-20 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.63 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.63 до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10 яч.63 до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.11.2022 год
357156 | 975 | 2022-08-20 | 18 | 5 | 1.9001 | 2022-08-20 | 19 | 21 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией МУК г. Красноярска "УДИиБ",в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.16 до ТП 725, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.16 на ПС 110 кВ "Советская". 4.4 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.16 до ТП 725. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ф.2-16 - ТП 725, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.16 до ТП 725 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо организации, выполняющей зем. работы, руководителю МУК г. Красноярска "УДИиБ", о недопущении повреждения электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 976 | 2022-08-20 | 21 | 30 | 0.000833 | 2022-08-20 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ПН 0,4 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 400/400, что привело к оперативному отключению Р-15 в РУ 0,4 кВ ТП-288. 4.13 Произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 400/400, вследствие длительной эксплуатации ПН 0,4 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Р-15 в РУ 0,4 кВ ТП-288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 288, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену плавкой вставки предохранителя ПН-2 400/400 ф.А на Р-15 РУ 0,4 кВ ТП-288. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 977 | 2022-08-20 | 22 | 45 | 0.23334 | 2022-08-20 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №47-1-33 (Воронцов В.Л.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Воронцову В.Л. (660011, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Курагинская, д.45), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 978 | 2022-08-21 | 8 | 20 | 0.375 | 2022-08-21 | 9 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС Советская 110/10кВ яч.34 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-34 на ПС Советская 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС Советская 110/10кВ яч.34 до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 122-34, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС Советская 110/10кВ яч.34 до оп.№1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 979 | 2022-08-21 | 10 | 38 | 0.08001 | 2022-08-21 | 10 | 54 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от оп.№10 ВЛ 6 кВ ф.92-28 до ТП 975А (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС-92 "Юго-Западная" 110/35/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.28. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «КРАСКОМ» Олегу Васильевичу Гончерову (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 980 | 2022-08-21 | 16 | 15 | 0.21501 | 2022-08-21 | 16 | 58 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (Хорошилов С.Н.) на ТП 5083, действием МТЗ на ПС 13 "Сибсталь" был отключен В 6 кВ яч.56 ф.13-56 | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо собственнику электроустановки ТП 5083, Хорошилову С.Н.(660037, г.Красноярск, ул. Северный роезд, д.16 кв.145) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2022 год
357154 | 374 | 2022-08-21 | 19 | 7 | 0.081752 | 2022-08-21 | 20 | 56 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 617-618 ВЛ 10кВ ф.34-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 С дерева, росшего вне просеки, сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 617-618 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева сорвало сухую ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 617-618 ВЛ 10кВ ф.34-14. на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 617 - Опора № 618 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 617-618 ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.08.2022 год
357156 | 981 | 2022-08-21 | 16 | 50 | 0.225 | 2022-08-21 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КВЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление крепления шлейфа провода к изолятору траверсы на опоре №1 КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная 110/10кВ с межфазным коротким замыканием, перегоранием шлейфа и отключением В/10кВ ф.10-05 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.1 Произошло ослабление крепления шлейфа провода к изолятору траверсы на опоре №1 КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф.10-05 до ТП 637 (оп.1-оп.11), Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 произвести ремонт шлейфа провода на опоре №1 КВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Нагорная 110/10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357153 | 347 | 2022-08-19 | 10 | 37 | 0.010433 | 2022-08-19 | 15 | 56 | 3.4.12.2 При проведении внепланового осмотра линии 0,4 кВ от ТП 49-08-2580 было обнаружено что произошел обрыв провода на опоре №10 Л1 ТП 10/0,4 кВ №49-08-2580, что явилось причиной, схлёстывания проводов в пролёте опор №№10-11, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-08-2580. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки приведшей к нарушению механической прочности провода, вследствие его перетирания на шейке изолятора, произошел обрыв провода на оп. №10 Л1 ТП 10/0,4 кВ №49-08-2580, что явилось причиной, схлёстывания проводов в пролёте опор №№10-11, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-08-2580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-08-2580, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода заказ в САП №180062328. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.09.2022 год
357156 | 983 | 2022-08-22 | 10 | 30 | 4.4633 | 2022-08-22 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №122 Северная 110/10/6кВ яч.29 до РП 129 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-29 на ПС №122 Северная 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС №122 Северная 110/10/6кВ яч.29 до РП 129 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС №122 Северная 110/10/6кВ яч.29 до РП 129 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357152 | 535 | 2022-08-22 | 10 | 5 | 0.12708 | 2022-08-22 | 15 | 10 | 3.4.12.5 По причине сильного обводнения почвы произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №113, с последующим провесом провода в пролётах опор №113-№114, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-№114, с отключением В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №113, с последующим провесом провода в пролётах опор №113-№114, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №113-№114, с отключением В 10 ф.16-6 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-6 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180063039. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №113-№114 ВЛ-10кВ ф.16-6 от ПС 110/35/10кВ №16 Восточная. Заказ SAP №180063080. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выправку опоры №14 ВЛ-10кВ ф.16-12 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная" с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №180063080. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 30.09.2022 год
357152 | 536 | 2022-08-22 | 11 | 40 | 0.016251 | 2022-08-22 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №72, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№73, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №72-№73 и последующим отключением В 10 кВ ф.76-9 ПС №76 35/10 кВ "Н.Еловка". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №72 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры), что привело к , разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№73, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №72-№73 и последующим отключением В 10 кВ ф.76-09 ПС №76 35/10 кВ "Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.76-9_Н.Еловка-с. Лапшиха, Пролет: Оп.№72 - Оп.№73 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №72 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №71 -№73 ВЛ-10кВ ф 76-09 ПС №76 35/10 кВ "Н.Еловка". Заказ SAP №180063732, 180063733 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-09 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180063731. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 23.09.2022 год
357157 | 314 | 2022-08-22 | 13 | 41 | 0.027251 | 2022-08-22 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 36-02-2/160. 4.4 Вследствие от под с хлёста из-за сильного ветра проводов от гребенки до первой опоры, на КТПН 36-02-2/160 оперативно отключен АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: под с хлёст из-за сильного ветра проводов от гребенки до первой опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-02-2, Опора АКН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-02-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.08.2022 год
357157 | 315 | 2022-08-22 | 16 | 18 | 0.000334 | 2022-08-22 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Старение изоляции междуфазной изоляции АВ-0,4кВ Л-2 от длительного (с 1999г. - 220года) срока эусплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на нижних контактах АВ-0,4кВ Л-2 от ухудшения междуфазной изоляции из-за длительного (22года) срока эксплуатации, на КТПН 48-05-17/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено, выполнена замена АВ-0,4кВ Л-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания на нижних контактах. на КТПН 48-05-17/400, Система шин 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 КТПН 48-05-17/400: - выполнить замену АВ-0,4кВ Л-2. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.08.2022 год
357150 | 801 | 2022-08-22 | 11 | 0 | 0.16067 | 2022-08-22 | 15 | 1 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в ТП 38-02-12 произошло разрушение разрядника фазы "В", что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю" 4.4 Механическое воздействие при грозовом разряде выразившееся в разрушение разрядника фазы "В" на ТП 38-02-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП 38-02-12, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП 38-02-12 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.09.2022 год
357150 | 802 | 2022-08-22 | 11 | 36 | 0.2485 | 2022-08-22 | 13 | 21 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 57-58 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 57-58 из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 02.09.2022 год
357153 | 348 | 2022-08-19 | 23 | 24 | 0.84118 | 2022-08-20 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с на провода спуска 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №32-01-1841 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов между опорой №27 и ТП 10/0,4 кВ №32-01-1841, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-01 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозова". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В"между опорой №27 и ТП 32-01-1841 ВЛ-10 кВ ф32-01 по сломанной ветке дерева , что явилось причиной короткого замыкания , работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-01 на 35/10 кВ №32 "Морозова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветки на ВЛ-10 кВ ф.32-01 Ойский, Спуск: от оп.27 до ТП-1841 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-01 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. В охраной зоне ВЛ-10 кВ Ф 32-01 вырубить отдельно стоящее дерево. Ответственное лицо: Самышин А.Н 25.09.2022 год
357153 | 349 | 2022-08-20 | 5 | 40 | 0.48 | 2022-08-20 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В результате увеличения провиса проводов при порывах ветра до 12 м/с произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№385-386 ВЛ 10 ф.4-12, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-12 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-12 в пролете опор №№ 385-386 обнаружено схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-12 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.4-12 с.Кавказское, Пролет: Оп. №385 - Оп. №386 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.4-12, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180062722. Произвести регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.09.2022 год
357153 | 350 | 2022-08-20 | 6 | 19 | 0.028171 | 2022-08-20 | 6 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на выводах 10 ф.4-03, и попадания влаги на вывода выключателя В 10 ф.4-03 произошло перекрытие по выводам выключателя ф.4-03, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-03 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ячейки №3 на ПС 110/10 №4 "Городокская" обнаружены следы перекрытия на В 10 ф.4-03, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-03 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.4-03 с.Городок, VS010-0006316 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр кВ ВЛ-10 кВ ф.4-03 Заказ SAP - №180062659. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену поврежденного проходного изолятора. Заказ в SAP №170059729. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.09.2022 год
357153 | 351 | 2022-08-20 | 10 | 7 | 0.058335 | 2022-08-20 | 11 | 17 | 3.4.10 В результате попадания птица на провод фазы "А" ВЛ 10 ф.36-09 и на металлическую траверсу опоры №85 произошло однофазное короткое замыкание на "землю", что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №36 «Сибирь». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.36-09 обнаружена птица на траверсе фазы "А" опоры №85, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №36 «Сибирь». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.36-09 с.Верхняя Коя, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.36-09, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180062723. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.09.2022 год
357153 | 352 | 2022-08-20 | 18 | 4 | 0.009 | 2022-08-20 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ультрофиалетовых лучей на изоляцию кабеля питания гаражей отпайки от ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517 произошло разрушение их изоляции, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. 4.11 Короткое замыкание токопроводящих элементов КЛ в следствии разрушения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-517, Пролет: ТП-517 - Оп.1 | Техническое мероприятие 1 Отключить с центра питания поврежденную КЛ. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Сообщить собственникам нежилых зданий о необходимости замены вводной КЛ. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.09.2022 год
357153 | 353 | 2022-08-20 | 21 | 14 | 0.24401 | 2022-08-20 | 22 | 15 | 3.4.10 Во время одновременного взлёта птиц с проводов пролёта опор №№3-4 ВЛ 10 кВ ф.4-12 произошло их перекрытие, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-12 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-12 в пролете опор №№3-4 обнаружены птицы со следами термического воздействия, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-12 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птицам. на ВЛ-10 кВ ф.4-12 с.Кавказское, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.4-12, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180062722. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.09.2022 год
357153 | 354 | 2022-08-21 | 2 | 15 | 0.14299 | 2022-08-21 | 2 | 41 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-04 было обнаружено повреждение за ЛР 10 кВ №33-04-253 (принадлежит потребителю Пилорама), повреждение в сети потребителя явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.09.2022 год
357153 | 355 | 2022-08-22 | 9 | 4 |  | 2022-08-22 | 9 | 4 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение опорно стержневого изолятора марки С4-80 фазы "А" и фазы "В"на ЛР ТП №12-11-1129, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-11 обнаружено разрушение опорно стержневого изолятора марки С4-80 фазы "А" и фазы "В"на ЛР ТП №12-11-1129, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Спуск к ТП 12-11-1129 | Техническое мероприятие 1 Заменить ЛР ТП 12-11-1129. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.09.2022 год
357153 | 356 | 2022-08-22 | 10 | 55 | 0.292 | 2022-08-22 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В результате сильного проливного дождя произошел пробой изоляции проходных изоляторов на ТП 49-01-2574 на фазе "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.49-01 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". 4.12 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-01, было обнаружено, что в результате сильного проливного дождя произошел пробой изоляции проходных изоляторов на ТП 49-01-2574 на фазе "А", "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.49-01 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ТП 49-01-2574 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов на ТП 49-01-2574 заказ в САП №180062664. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.09.2022 год
357156 | 984 | 2022-08-22 | 12 | 20 | 0.15 | 2022-08-22 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10/0,4кВ №47-1-33 (Воронцов В.Л.), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" был отключен В 10кВ ф.47-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Воронцову В.Л. (660011, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Курагинская, д.45), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 985 | 2022-08-22 | 13 | 50 |  | 2022-08-22 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-1258 (ООО "ИК Стратегия"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Восточная" был отключен В/10кВ ф.5-42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО "ИК Стратегия", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 986 | 2022-08-22 | 14 | 2 | 0.24 | 2022-08-22 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5000 - ТП 5001, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.14 на РП-3. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5000 - ТП 5001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 5000 яч.4, ТП 5001 яч.4, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 5000 - ТП 5001. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 987 | 2022-08-22 | 19 | 10 | 0.75 | 2022-08-22 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 184 до ТП 19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.9 в РП-109. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 184 до ТП 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1 яч.1 до ТП 5 яч.6, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 184 до ТП 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 988 | 2022-08-22 | 20 | 20 | 0.78 | 2022-08-22 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 140 до ТП 19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.33-3-6 на ПС №33 Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 140 до ТП 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 19 , ТП 140, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 140 до ТП 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 989 | 2022-08-23 | 0 | 25 | 0.315 | 2022-08-23 | 0 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 до РП 59 яч.15 н. А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от яч.74 ПС 49 "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от яч.74 ПС 49 "Юбилейная" до РП 59 яч.15 н.А Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.10.2022 год
357156 | 990 | 2022-08-23 | 2 | 45 | 0.275 | 2022-08-23 | 5 | 30 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией МУК г. Красноярска "УДИиБ",в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.46 на ПС 110 кВ "Советская". 4.4 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ф.2-46 до ТП 8161, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.46 до ТП 8161. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо руководителю МКУ города Красноярска «УДИиБ», о порядке проведения земляных работ в охранной зоне с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 991 | 2022-08-23 | 2 | 55 |  | 2022-08-23 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.36, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-44 на ПС 110 кВ "Советская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Советская" яч.44 до РП 133 яч.36. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 960 | 2022-08-18 | 23 | 29 |  | 2022-08-19 | 4 | 10 | 3.4.8.5 Вследствие пропадания основного канала – неисправность на стороне оператора связи ПАО «Мегафон» обрыва ВОЛС по адресу Красноярск, ул. Рабочая, 28, трафик переводили на резервное направление. По резервному каналу связи связь неустойчивая по погодным условиям. Дождь, сильная облачность.с полным прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110/10 кВ Частоостровская(№94) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку оборудования для резервирования канала связи по GPRS модему для УТМ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановое ТО оборудования СДТУ, установленного на ПС 110/10 кВ Частоостровская(№94). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес оператора связи ПАО «Мегафон» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу (127006, город Москва, Оружейный пер., д. 41, ИНН: 7812014560, )по факту обрыва кабеля ВОЛС. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу СЭ КЭС УЭ ПО КиТАСУ на тему " Осуществление удалённого контроля режима оборудования СДТУ и принятия мер по ликвидации критических режимов работы в неблагоприятных погодных условиях". Ответственное лицо: Дрепак О.А. 30.09.2022 год
357156 | 888 | 2022-08-02 | 12 | 20 |  | 2022-08-02 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошёл наклон опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТПН 134-1-22, что привело к схлёсту проводов на отпайке к ж/д Ветерок СНТ, 1102, межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ/0,4кВ Л-3 на ТП 134-1-22. 4.1 Произошёл схлёст проводов на отпайке к ж/д Ветерок СНТ, 1102 в результате наклона опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТПН 134-1-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 КТПН 134-1-22 СНТ"Ветерок, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №6 и установку ж/б приставки к опоре №6 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТПН 134-1-22. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 889 | 2022-08-02 | 17 | 0 |  | 2022-08-02 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошёл наклон опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТПН 134-1-22, что привело к схлёсту проводов на отпайке к ж/д Ветерок СНТ, 1072, межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ/0,4кВ Л-1 на ТП 134-1-22. 4.1 Произошёл схлёст проводов на отпайке к ж/д Ветерок СНТ, 1072 в результате наклона опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТПН 134-1-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 КТПН 134-1-22 СНТ"Ветерок, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №7 и установку ж/б приставки к опоре №7 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТПН 134-1-22. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357152 | 495 | 2022-08-02 | 15 | 20 |  | 2022-08-02 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии между яч. №16 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-16-1 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 4-16 на РП-4 10/0,4кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции кабеля между яч. №16 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-16-1 10/0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 4-16 на РП-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ-10кВ от РП-4 до ТП 4-16-1 10/0,4кВ. на КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП 4-16-1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ ф.4-16 от РП- 4 10/0.4 кВ до ТП 4-16-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180058274. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10 между РП- 4 10/0,4кВ и ТП 4-16-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170056687. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 между РП- 4 10/0,4кВ и ТП 4-16-1 10/0,4кВ после ремонта кабеля. Заказ САП № 180060067. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 11.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 496 | 2022-08-02 | 19 | 35 | 1.0767 | 2022-08-02 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), произошел излом деревянной опоры №421 в месте крепления крюков, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №420-422, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31--09 на ПС 110/10кВ "Парная". Опора №421 ВЛ-10кВ ф.31-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №421 в месте крепления крюков, вследствие длительной эксплуатации (40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №420-422, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31--09 на ПС 110/10кВ "Парная". Опора №421 ВЛ-10кВ ф.31-09 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры в месте крепления крюков на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-09 от ПС 110/10кВ "Парная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180059180 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №421 ВЛ-10кВ ф.31-09 от ПС 110/10кВ "Парная". Заказ SAP № 170056715 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №419-423 ВЛ-10кВ ф.31-09 от ПС 110/10кВ "Парная". Заказ SAP №180059183 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 год
357152 | 497 | 2022-08-03 | 21 | 37 | 0.022167 | 2022-08-03 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 27 лет) с изменением свойств материалов и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок , произошло перетирание вязки крепления провода к к изолятору фазы "В" на опоре №14, с последующим провисанием провода в пролете опор №13-№15, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №14-№15 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 65-3-2 10/0,4кВ. 4.2 Произошло перетирание вязки крепления провода к к изолятору фаза "В" на опоре №14, с последующим провисом провода в пролете опор №13-№15, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №14-№15 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 65-3-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-3-2, Пролет: - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 65-3-2 10/0,4кВ и ТП 65-03-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180060061. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №14 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№15 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 65-3-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180060003. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 16.09.2022 год
357152 | 498 | 2022-08-03 | 15 | 45 | 0.31666 | 2022-08-03 | 17 | 20 | 3.4.8.3 В результате падения дерева (береза, длиной около 30 м из вне охранной зоны), спиленного неустановленными лицами, произошел обрыв провода марки АС-70/11 фазы"С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 Южная - Ельник(Т-13). Ширина просеки в пролете опор 6-7 согласно норматива - 15 м. 4.4 Обрыв провода марки АС-70/11 фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 Южная - Ельник(Т-13) в результате падения дерева (береза, длиной около 30 м из вне охранной зоны), спиленного неустановленными лицами. Ширина просеки в пролете согласно норматива - 15 м. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-70/11 фазы "С" на ВЛ 35 кВ "Южная-Ельник"_Т-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35кВ Южная-Ельник(Т-13). Заказ САП №170056655 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Южная-Ельник(Т-13). Заказ САП №180058234 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в органы МВД по Назаровскому району, с целью установления лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло повреждение ВЛ-35кВ Т-13 Южная-Ельник. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-35кВ Южная - Ельник(Т-13), произвести выборочную вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 4 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-35кВ Южная - Ельник(Т-13). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2022 год
357154 | 365 | 2022-08-03 | 21 | 9 | 0.441 | 2022-08-03 | 21 | 51 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.57-4 в пролете опор №№ 83-84 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 83-84 на ВЛ 10кВ ф.57-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-4 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 83-84 на ВЛ 10кВ ф.57-4. на ВЛ 10 кВ ф. 57-4 д. Михайловка, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.57-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 12.08.2022 год
357154 | 366 | 2022-08-03 | 21 | 55 | 0.020684 | 2022-08-03 | 23 | 8 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-10/1 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 51-05-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/51-05-14. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-10/1 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 51-05-14 в результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/51-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-10/1 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 51-05-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 51-05-14, Пролет: Опора № 10 - Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/51-05-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.08.2022 год
357156 | 891 | 2022-08-03 | 11 | 40 |  | 2022-08-03 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 35 лет произошло растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 63-8-64, его провис и при порывах ветра более 10 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-1 в ТП63-8-64. 4.1 Произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 63-8-64. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 63-8-64, Пролет оп.4 - оп.2/40(5) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП № 63-8-64. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП № 63-8-64. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.09.2022 год
357156 | 892 | 2022-08-03 | 13 | 0 |  | 2022-08-03 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 200 яч.5 - РП 264, что привело к однофазному замыканию на землю и, действием оперативного персонала, на РП 200 был отключен В/6 кВ яч.5. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 200 яч.5 - РП 264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ яч.5 РП 200 - РП 264, Кабель силовой АПвПг-10 1х300 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 1х300 КЛ 6 кВ РП 200 яч.5 - РП 264 Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357153 | 312 | 2022-08-02 | 13 | 38 | 0.062 | 2022-08-02 | 16 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения в потребительской электроустановке произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-09 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.09.2022 год
357156 | 893 | 2022-08-03 | 15 | 10 | 0.2 | 2022-08-03 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 369 (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), действием МТЗ, на РП-142 был отключен В/6 кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 369 кВ, Ректору СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Акбулатову Эдхаму Шукриевичу (660037, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 31), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357153 | 313 | 2022-08-02 | 13 | 38 | 0.02167 | 2022-08-02 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №35 - 36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-06 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-06, было обнаружено, что в результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №35 - 36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-06 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-06 с. М-Утро, Пролет: Оп. №35 - Оп. №36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-06 после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180058238. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.09.2022 год
357153 | 314 | 2022-08-02 | 16 | 49 | 1.026 | 2022-08-02 | 22 | 31 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №216 - 217, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-05, было обнаружено, что в результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №216 - 217, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-05 с. М.Хабык с. Еленинск, Пролет: Оп. №216 - Оп. №217 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-05 после стихийных явлений заказ в ПК САП №180058236 . По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.09.2022 год
357150 | 747 | 2022-08-02 | 15 | 40 | 0.0015 | 2022-08-02 | 15 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8/1а до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8/1а до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 41-03-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-03-14, Пролет: Опора № 8A - ввод в жилой дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8/1а до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.08.2022 год
357156 | 894 | 2022-08-04 | 8 | 15 | 0.79165 | 2022-08-04 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.26-16 от ПС 220 кВ "Зеленая" до ТП 536, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10 кВ ф.26-16 на ПС 220 кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.26-16 от ПС 220 кВ "Зеленая" до ТП 536. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.26-16 в ст. ТП 536, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.26-16 от ПС 220 кВ "Зеленая" до ТП 536. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 895 | 2022-08-04 | 10 | 2 | 0.08668 | 2022-08-04 | 10 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 534 ((ФНС России по Красноярскому краю)), действием МТЗ, на РП 105 был отключен В/10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю ФНС России по Красноярскому краю, государственному советнику Российской Федерации 2 класса Д.С. Буракову (г. Красноярск, Партизана Железняка, 4Б офис 472), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 896 | 2022-08-04 | 10 | 40 | 0.43332 | 2022-08-04 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 902 до ТП 97, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 902 до ТП 97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП902 , ТП97, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 902 до ТП 97. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357153 | 317 | 2022-08-02 | 16 | 4 | 0.163 | 2022-08-02 | 16 | 10 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-47 с последующим протеканием разряда на тело опоры №43 произошло перекрытие штыревых полимерных изоляторов (ШПУ-35) фазы «А» и фазы «В» (приложения №5, №6, №70), что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению СВ-35 кВ Т-18 на ПС 35/10 кВ №16 «Уджейская». 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47), что явилось причиной перекрытия штыревых полимерных изоляторов (ШПУ-35) фазы «А» и фазы «В» на опоре №43, возникновения двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению СВ-35 кВ Т-18 на ПС 35/10 кВ №16 «Уджейская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов. на Бугуртак - Имисская (Т-47), PS035-000442-13-02-001-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47) участок опор №1-179. Заказ SAP - 180058591. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревых полимерных изоляторов (ШПУ-35) фазы «А» и фазы «В» на опоре №43 ВЛ-35 кВ Т-47. Заказ SAP № 170056669. Август 2024 г. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №43 ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47). Заказ SAP -180058593. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2024 года замену штыревых полимерных изоляторов (ШПУ-35) фазы «А» и фазы «В» на опоре №43 ВЛ-35 кВ Т-47. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2023 год
357153 | 318 | 2022-08-02 | 17 | 23 | 0.975 | 2022-08-02 | 18 | 43 | 3.4.12.2 02.08.2022г. в 17 час. 23 мин. порывами ветра, с рядом расположенного участка лесополосы (от опоры №101 до лесополосы 50 м), была заброшена обломанная ветка тополя на траверсу опоры №101 и провод фазы «В» ВЛ-35 кВ Т-43 (приложение №4, №5), что явилось причиной прижатия провода к траверсе опоры, однофазного короткого замыкания между проводом фазы «В» и траверсой опоры №101 и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33"Ермаковская". 4.4 Порывом ветра произошло занесение обломанной ветки тополя на траверсу опоры №101 и провод (АС-35) фазы «В» ВЛ-35 кВ Т-43 (приложение №4, №5), что явилось причиной однофазного короткого замыкания между проводом фазы «В» и траверсой опоры №101 через занесённую ветку и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33"Ермаковская". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Т-43 обгоревшая ветка тополя порывами ветра сброшена с провода фазы «В» и траверсы опоры №101 на землю. (Приложение №6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке тополя. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Григорьевка (Т-43), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) участок опор №1-272. Заказ SAP -180059032. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.09.2022 год
357152 | 500 | 2022-08-04 | 12 | 1 | 0.1785 | 2022-08-04 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 42 года) с изменением свойств материалов, произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры №107, что привело к межфазному короткому замыканию фаз "А" и "С" в пролете опор №107-№108 ВЛ-10кВ. ф.11-31 и отключению от действия МТЗ В10 ф.11-31 на ПС 110/35/10 кВ. №11 "Боготольская". 4.2 Произошло ослабление крепления крюка (КН-22) в теле опоры, в связи с длительным сроком эксплуатации более 42 года,что привело к выпадению крюка фазы "А" из тела опоры №107 ,с последующим межфазным коротким замыканием фаз "А" и "С" в пролете опор №107-№108 ВЛ-10кВ. ф.11-31 и отключение от действия МТЗ В10 ф.11-31 на ПС 110/35/10 кВ. №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание фаз "А" и "С" в пролете опор №107-№108 на ВЛ 10 кВ ф.11-31 г.Боготол-с.Боготол, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-31 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP №180058790. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 06.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крепление крюка в тело опоры №107, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 106-109 ВЛ-10 кВ. ф.11-31 от ПС 110/35/10 кВ №11 "Боготольская".Заказ SAP №180058792. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 06.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 01.10.2022 год
357152 | 501 | 2022-08-04 | 8 | 33 | 0.032 | 2022-08-04 | 11 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на проходных изоляторах ТП 9-29-9, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.12 В результате перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на проходных изоляторах ТП 9-29-9, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на проходных изоляторах на КТП 9-29-8/250 кВА, TP010-0020923 | Техническое мероприятие 1 Произвести очистку от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием в КТП 9-29-8 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180059184 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) и КТП 9-29-8 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180059181, 180059182 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2022 год
357152 | 502 | 2022-08-06 | 13 | 19 | 0.10534 | 2022-08-06 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) эксплуатации кабельной линии между ТП 3-8-1 10/0,4кВ до ТП 3-8-2 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 3-8 на РП-3 10/0,4кВ 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 3-8 на РП-3 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ от ТП 3-8-1 - тп 3-8-2 яч.5, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ между ТП 3-8-1 и ТП 3-8-2. Заказ SAP №170056783 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты на КЛ-10 кВ между ТП 3-8-1 и ТП 3-8-2.. Заказ SAP № 180060077. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ ф.3-8 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180061106 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести отыскания места повреждения КЛ 10 кВ ф. 3-8. Заказ SAP № 180061147 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.09.2022 год
357154 | 318 | 2022-08-06 | 0 | 5 | 0.003334 | 2022-08-06 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (местами порывы 12-14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-1 в пролете опор №№ 18-19 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.60-1 в результате резкого порыва ветра (местами порывы 12-14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.60-1. на ВЛ 10 кВ ф. 60-1 д.Российка, Пристань, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 19.08.2022 год
357150 | 748 | 2022-08-05 | 9 | 35 | 0.000666 | 2022-08-05 | 9 | 37 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.63-01 в пролёте опор № 57-58 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 57-58 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.63-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-10 кВ ф.63-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 10.09.2022 год
357154 | 319 | 2022-08-06 | 11 | 52 | 1.6583 | 2022-08-06 | 15 | 11 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 12-14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.77-3 в пролете опор №№ 358-359 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 358-359 ВЛ 10кВ ф.77-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 12-14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 358-359 ВЛ 10кВ ф.77-3. на ВЛ 10 кВ ф. 77-3, Пролет: Опора № 358 - Опора № 359 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 19.08.2022 год
357150 | 749 | 2022-08-05 | 11 | 33 | 0.1183 | 2022-08-05 | 11 | 54 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.35-02 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.08.2022 год
357150 | 751 | 2022-08-05 | 14 | 2 | 2.4259 | 2022-08-05 | 17 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-10 кВ ф.70-12, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.70-12 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-10 кВ ф.70-12 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-10 кВ ф.70-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 год
357150 | 753 | 2022-08-06 | 3 | 49 | 0.59167 | 2022-08-06 | 7 | 59 | 3.4.8.5 Повреждение на потребительской ТП 35-02-15. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику ЭУ ТП 35-02-15. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 год
357150 | 754 | 2022-08-06 | 14 | 56 | 0.0219 | 2022-08-06 | 15 | 14 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 122/7/129- 122/7/130 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 122/7/129- 122/7/130 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 122/29 - Опора № 122/30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 год
357150 | 755 | 2022-08-06 | 23 | 30 | 0.002001 | 2022-08-06 | 23 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.74-09, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.74-09 10 кВ на ПС 35 кВ №74 "Тарай" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.74-09 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 год
357156 | 897 | 2022-08-06 | 7 | 3 |  | 2022-08-06 | 7 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-10105 до ТП-10106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 11 РП 63 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП-10105 до ТП-10106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 10105 - ТП 10106, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х185 от ТП-10105 до ТП-10106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.11.2022 год
357156 | 898 | 2022-08-06 | 22 | 50 |  | 2022-08-06 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП121-03-111 (АО "Фирма "Культбытстрой"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ ф.121-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Фирма "Культбытстрой" Семеняков Геннадий Аркадьевич (660019, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мусоргского, д. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 899 | 2022-08-07 | 13 | 20 | 0.10666 | 2022-08-07 | 13 | 52 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя (ООО "КрайТехСнаб") на отпайке от опоры №2 ВЛ-6кВ ф.40-11 в сторону КТП 40-11-6, действием МТЗ, на ПС 35кВ "Базаиха" был отключен В/6кВ ф.40-11. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КрайТехСнаб" Евдокимов Андрей Александрович (660018, Красноярский край, город Красноярск, Красномосковская ул., д. 76, кабинет 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2022 год
357156 | 900 | 2022-08-07 | 13 | 30 | 0.43169 | 2022-08-07 | 14 | 7 | 3.4.8.1 Вследствие проведения не санкционированных земляных работ персоналом ООО "КДСК", произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. 18/1 до оп. 18/2, действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18. 4.4 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. 18/1 до оп. 18/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. 18/1 до оп. 18/2. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо директору ООО "КДСК", о порядке проведения земляных работ в охранной зоне с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 901 | 2022-08-07 | 15 | 15 | 0.0025 | 2022-08-07 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 115 Л5 - д/с №182 Вавил.70А, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению, действием оперативного персонала, руб. №5/0,4кВ на ТП 115. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 115 Л5 - д/с №182 Вавил.70А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 115 - д/с 182 Вавилова 70А, Кабель АСБ 4X70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4X70 КЛ 0,4 кВ ТП 115 Л5 - д/с 182 Вавил.70А. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.04.2023 год
357156 | 902 | 2022-08-07 | 16 | 1 |  | 2022-08-07 | 16 | 1 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3062 ("Епархиального управления Красноярской РПЦ"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Радиотехническая" был отключен В/10кВ яч.10 ф.126-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю "Епархиального управления Красноярской РПЦ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 903 | 2022-08-07 | 16 | 1 | 1.3201 | 2022-08-07 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.126-1 ПС 110 кВ "Радиотехническая" яч.01 - ТП 37 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.1 на ПС 110 кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.126-1 ПС 110 кВ "Радиотехническая" яч.01 - ТП 37 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 126 яч.01 - ТП 37 н.А, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ ф.126-1 ПС 110 кВ "Радиотехническая" яч.01 - ТП 37 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 904 | 2022-08-07 | 19 | 2 | 0.26668 | 2022-08-07 | 19 | 42 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на оп.111 ВЛ 10кВ ф.167-7 (СНТ "Жемчуг"), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №167 "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Жемчуг" Витковский Юрий Юрьевич (660130, Красноярский край, город Красноярск, ул. Гусарова, д. 7, офис 29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 905 | 2022-08-07 | 23 | 4 |  | 2022-08-07 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.98-58 от ПС 110кВ "Полиграфкомбинат" яч.58 до РП-89 яч.5, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению, действием оперативного персонала, В/10кВ яч.58 на ПС 110кВ "Полиграфкомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.98-58 от ПС 110кВ "Полиграфкомбинат" яч.58 до РП-89 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.98-58 (в ст. РП-89 яч.5), Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ф.98-58 от ПС 110кВ "Полиграфкомбинат" яч.58 до РП-89 яч.5. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 320 | 2022-08-05 | 11 | 20 | 0.023334 | 2022-08-05 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате наклона стойке опоры №21 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-08-3444 произошёл схлест проводов в пролетах опор №№20-21, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-08-3444 . 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л 2 от КТП 10/0,4 кВ №33-08-3444 было обнаружено схлестывание проводов в пролёте опор №№20-21, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С" и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-08-3444 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-08-3444, спуск от оп.№21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №21. Заказ SAP № 170056742. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 08.09.2022 год
357153 | 321 | 2022-08-07 | 14 | 52 |  | 2022-08-07 | 14 | 52 | 3.4.8.5 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №52-03-890 обнаружен повреждённый кабель потребителя на вводе в здание, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №52-03-890. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.09.2022 год
357150 | 756 | 2022-08-07 | 8 | 40 | 0.039999 | 2022-08-07 | 10 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.23-112 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2022 год
357157 | 287 | 2022-08-08 | 6 | 29 | 2.0735 | 2022-08-08 | 11 | 48 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности штыревого изолятора ШС - 10 из-за старения изоляции от длительного срока ( 30 лет ) эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на Ж/Б опоре № 109 от разрушения изолятора ШС - 10 из-за исчерпания ресурса эксплуатации ( 30 лет ), на ПС 110/35/10 кВ №48 Нагорная оперативно (КИ фаза "А" = 0 кВ) отключен В 10 ф. 48-10. ( устранено, выполнена замена поврежденного изолятора ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание из-за повреждения ШС -10. на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-10: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления поврежденных изоляторов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.08.2022 год
357157 | 289 | 2022-08-08 | 9 | 5 |  | 2022-08-08 | 9 | 5 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от +7*С до +20*С с возникновением тумана и образования росы на проходных изоляторах 10кВ на ячейке 1ТСН ПС 35кВ Н.Троицкая. 4.11 С целью устранения возникшего треска в районе проходных изоляторов на ячейке 1ТСН, на ПС 35кВ Н.Троицкая оперативно, по неотложной заявке отключен 1Т. (устранено, выполнена замена 2-х проходных изоляторов ИП-10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потрескивание в районе проходных изоляторов на ячейке 1ТСН на ячейка 1ТСН, 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Н. Троицкая: - выполнить замену ИП-10 (2шт) на ячейке 1ТСН. Заказ № 210366116. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ Н. Троицкая: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №152235476 Ответственное лицо: Крумин Д.В. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35кВ Н. Троицкая: - включить в РП на август 2022г. замену проходных изоляторов ИП-10 на ячейке 1ТСН. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 08.08.2022 год
357157 | 293 | 2022-08-08 | 14 | 40 | 0.65618 | 2022-08-08 | 16 | 47 | 3.4.10 Воздействие на КТП 148-04-22/100кВА птиц. 4.12 Вследствие однофазного замыкания между проходными изоляторами на КТП 148-04-22/100кВА из-за проникновения птицы, на ПС 35 кВ Шалинская оперативно (КИ. фаза "С"=0кВ) отключался В 10 ф.148-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "С" из-за проникновения птицы на КТП 148-04-22/100, ВЛ-10кВ ф.148-05 | Техническое мероприятие 1 КТП 148-04-22/100кВА: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.08.2022 год
357152 | 503 | 2022-08-08 | 13 | 25 | 0.18667 | 2022-08-08 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение колпачка изолятора К-5, что привело к срыву изолятора ф. "А" на опоре №1/1/5, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1/4-№1/1/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 55-09-1 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1/1/4-№1/1/5, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 55-09-1 10/0,4кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение колпачка изолятора К-5, что привело к срыву изолятора ф. "А" на опоре №1/1/5, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1/4-№1/1/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 55-09-1 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1/1/4-№1/1/5, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 55-09-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф. А на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 55-09-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 55-09-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180059129. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить колпачок изолятора К-5 ф. "А" на опоре №1/1/5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 55-09-1. Заказ SAP №170056713. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 год
357152 | 504 | 2022-08-08 | 13 | 30 | 0.091584 | 2022-08-08 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-18 10/0,4кВ. 4.3 Ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 , их перегрев , что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-18 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрев контактов на КТП 33-14-18, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180059660 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 33-14-18 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180059666 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию и ремонт контактных соединений АВ 0,4кВ Л-1 ТП 33-14-18 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180059667 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 09.09.2022 год
357156 | 906 | 2022-08-08 | 12 | 10 |  | 2022-08-08 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.07 - ТП 903 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.49-07 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.07 - ТП 903 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-07 - ТП 903 яч.8, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ПС 110кВ "Юбилейная" яч.07 - ТП 903 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 907 | 2022-08-08 | 13 | 20 | 1.5167 | 2022-08-08 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО "Спектор Плюс"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Спектор плюс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 908 | 2022-08-08 | 16 | 20 |  | 2022-08-08 | 16 | 20 | 3.4.8.1 Вследствие проведения не санкционированных земляных работ персоналом МКУ города Красноярска «УКС», произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.21 - РП 7 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.2-21 на ПС 110 кВ "Советская". 4.4 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.21 - РП 7 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.11 - РП 7 яч.5, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.21 - РП 7 яч.5. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо руководителю МКУ города Красноярска «УКС», о порядке проведения земляных работ в охранной зоне с целью исключения повреждения электрических сетей. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 322 | 2022-08-08 | 7 | 36 | 1.428 | 2022-08-08 | 9 | 35 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал отключил В 10 ф.3-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-13. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180030057. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.09.2022 год
357150 | 758 | 2022-08-08 | 17 | 29 |  | 2022-08-08 | 17 | 29 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 257 произошло перекрытие изоляции фазы "С" электрической дугой по телу опоры № 257 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Повреждений ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) нет, видны следы незначительного расщепления траверсы, стойки опоры № 257. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в незначительном расщеплении опоры № 257 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-220кВ ГПП г.Кодинска - оп.1-273_Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) Номер заказа 180060039 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 год
357156 | 910 | 2022-08-09 | 4 | 1 | 0.66 | 2022-08-09 | 5 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" яч.38 до ТП 64 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.5-38 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" яч.38 до ТП 64 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" яч.38 до ТП 64 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 911 | 2022-08-09 | 10 | 9 |  | 2022-08-09 | 10 | 9 | 3.4.13.3 В следствии заводского дефекта произошла разгерметизация вакуумной камеры ф."А" В 10кВ в яч.2 в ТП 10кВ №5161, приведшая к повреждению вакуумного выключателя, тип оборудования:BB/TEL-10-20/630, в результате повреждения выключателя произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ф.5-59 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 По причине заводского дефекта произошла разгерметизация вакуумной камеры ф."А" В 10кВ в яч.2 в ТП 10кВ №5161, приведшая к повреждению вакуумного выключателя, тип оборудования:BB/TEL-10-20/630, в результате повреждения выключателя произошло отключение действием МТЗ В 10кВ ф.5-59 на ПС 110кВ "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП № 5161 КГКУ "УКС", BB/TEL-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Провести замену вакуумного выключателя 10кВ в яч.2 в ТП 10кВ № 5161 тип оборудования:BB/TEL-10-20/630. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК" (Павлов Алексей Анатольевич, 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, д.14/1, ИНН: 5405220532) по факту заводского дефекта вакуумного выключателя 10кВ в яч.2 в ТП 10кВ №5161 тип оборудования:BB/TEL-10-20/630. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Установить причины повреждения вакуумного выключателя 10кВ в яч.2 в ТП 10кВ №5161 тип оборудования:BB/TEL-10-20/630, провести анализ действий персонала при производстве оперативных переключений в ТП 5161 в текущий период. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.09.2022 год
357156 | 912 | 2022-08-09 | 11 | 45 | 0.23 | 2022-08-09 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ ф.92-20 ПС 110 кВ "Юго-Западная" - ТП 9066, действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Юго-Западная" был отключен В/6кВ яч. 20. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.92-20 ПС 110 кВ "Юго-Западная" - ТП 9066. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.92-20 (ПС 92 - ТП 9066), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.92-20 ПС 110 кВ "Юго-Западная" - ТП 9066. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357156 | 913 | 2022-08-09 | 20 | 35 | 0.00025 | 2022-08-09 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 26 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ ТП-147 11Л - ул.Вавилова 54, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, перегоранием ПН250 ф."В", ф."С", руб.11/0,4кВ на ТП-147. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ ТП-147 11Л - ул.Вавилова 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0.4кВ ТП147 1Л - УЛ.ВАВИЛОВА 54, Кабель АСБ 4X35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4кВ ТП-147 11Л - ул.Вавилова 54. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.02.2023 год
357156 | 914 | 2022-08-09 | 21 | 0 | 1.32 | 2022-08-09 | 23 | 12 | 3.4.12.5 Вследствие нахождения опор №69 и №70 ВЛ 6кВ ф.1-02 в болотистой местности, произошло пучение грунтов и аварийный наклон опор, что привело к схлёсту проводов и межфазному короткому замыканию с отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.1-02 на ПС 220кВ "Левобережная". 4.4 Произошёл аварийный наклон опор №№69, 70 ВЛ 6кВ ф.1-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Опора П10-2; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №№ 69, 70 и установку оттяжек на опоры №69, 70 ВЛ 6 кВ ф.1-02. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложения в ИПР по замене участка ВЛ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.09.2022 год
357153 | 323 | 2022-08-09 | 9 | 1 | 0.112 | 2022-08-09 | 9 | 22 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-521, что явилось причиной отключения и исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. 4.11 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №51-01-521 обнаружено неполнофазное отключение АВ 0,4 ввода 1Т из-за старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что явилось причиной отключения и исчезновения напряжения электрической энергии у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ВА 57-39-34 630А, TP010-0023803-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ 1Т ТП 51-01-521 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.09.2022 год
357156 | 915 | 2022-08-10 | 4 | 50 | 0.24999 | 2022-08-10 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-3203 (П.И. Меркулова), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Радиотехническая" был отключен В/10кВ ф.126-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу П.И. Меркулова, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 324 | 2022-08-10 | 7 | 3 | 4.736 | 2022-08-10 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при порывах ветра 11 м/с произошёл обрыв вязки провода фазы "В", что привело к касанию провода крюка на опоре №2 ВЛ 10 ф.2-24, явилось причиной однофазного короткрго замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-24 обнаружена оборванная вязка провода фазы "В" и касание провода крюка на опоре №2 ВЛ 10 ф.2-24, что явилось причиной однофазного короткрго замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10 кВ ф.2-24 с.Малая-Минуса,п.Суходол, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ 10 ф.2-24. Заказ SAP - № 180059867. Ответственное лицо: С.А. Цавня 16.09.2022 год
357152 | 505 | 2022-08-10 | 13 | 10 | 0.095332 | 2022-08-10 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения теплового элемента, что привело к повреждению корпуса выключателя, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-8 10/0,4кВ. 4.16 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения теплового элемента, что привело к повреждению корпуса выключателя в следствии нагрева, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта теплового элемента АВ 0,4 Л1 на КТП 21-05-8, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП 21-05-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180059788. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л1 от КТП 21-05-8 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170056694. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 год
357152 | 506 | 2022-08-10 | 16 | 30 |  | 2022-08-10 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение отходящей от ячейки №16 РП-3 КЛ-10 кВ, принадлежащей Грищенко В. М. | Организационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр РП-3 10/0.4 кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180061140 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Обратиться с претензионным письмом к собственнику ведомственной сети Грищенко В. М. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 31.08.2022 год
357152 | 507 | 2022-08-10 | 17 | 30 | 1.185 | 2022-08-10 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ и РП-5 10/0.4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ на ВЛ 10 кВ ф.77-5, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж соединительной муфты КЛ - 10 кВ между ПС 77 "Сельмаш" 110/10/10 кВ и опорой №1 ф. 77-5. Заказ SAP № 170056787. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты, между ПС 77 "Сельмаш" 110/10/10 кВ и опорой №1 ф. 77-5. Заказ SAP № 180061264. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф.77-5 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180061143. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.08.2022 год
357156 | 916 | 2022-08-10 | 9 | 20 | 1.305 | 2022-08-10 | 10 | 47 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП134-2-67, ТП134-2-42, ТП134-2-68 (ИП Никитин), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ИП Никитину И.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 917 | 2022-08-10 | 10 | 0 | 0.018335 | 2022-08-10 | 10 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 145 яч.03 - ТП 360 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.3 на РП 145 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 145 яч.03 - ТП 360 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 145 яч.3 - ТП 360 яч.5 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ РП 145 яч.3 - ТП 360 яч.5 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357150 | 761 | 2022-08-10 | 12 | 46 | 0.38251 | 2022-08-10 | 14 | 11 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 94-95 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 94-95 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 31.08.2022 год
357150 | 763 | 2022-08-10 | 15 | 0 |  | 2022-08-10 | 15 | 0 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 773 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 773 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кварцит тяг.-Тайшет с о. С-46, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 180060116 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 23.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 180061712 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 3 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 773 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 170056795 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заявки мероприятие по замене изоляции ф. "С" на опоре № 773 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2022 год
357150 | 764 | 2022-08-10 | 22 | 19 |  | 2022-08-10 | 22 | 19 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 124 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) произошло расщепление деревянной траверсы, что привело к её излому, а так же нарушению электрической изоляции фазы «С». 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в грозовом расщеплении и изломе траверсы опоры № 124 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-220кВ ГПП г.Кодинска - оп.1-273_Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 180060039 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 124 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 170056764 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2022 года мероприятие по ремонту (замене) траверсы на опоре № 124 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 19.08.2022 год
357156 | 918 | 2022-08-11 | 1 | 20 | 0.5 | 2022-08-11 | 2 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 353 ("Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10 кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Энергия Сибири", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 919 | 2022-08-11 | 1 | 20 | 1.0167 | 2022-08-11 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Мясокомбинат" яч.08 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.121-8 на ПС 110кВ "Мясокомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Мясокомбинат" яч.08 - оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, АСБ-10 3х150 каб2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 110кВ "Мясокомбинат" яч.08 - оп.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 325 | 2022-08-11 | 5 | 36 | 0.4668 | 2022-08-11 | 5 | 43 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха произошло увлажнение утренней росой гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №7 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры (приложение №№3-5), возникновению однофазного короткого замыкания на землю, действию 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-372 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372) было обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №7, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-372 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Тагарская (С-372), Пролет: Оп.№ 6 - Оп.№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372). Заказ SAP - 180059799. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №7 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372). Заказ SAP - 170056780. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №7 ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372). Заказ SAP -180060096. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2022 год
357156 | 909 | 2022-08-09 | 4 | 1 |  | 2022-08-09 | 4 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5162 до ТП 5106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.5-59 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5162 до ТП 5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 5162 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 5162 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.10.2022 год
357152 | 508 | 2022-08-11 | 17 | 9 | 0.036334 | 2022-08-11 | 18 | 58 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 16, №17 что привело к разрегулировке провода в пролете опор№16-№17 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 87-02-1 10/0,4кВ. 4.12 Наклон опор № 16, №17 что привело к разрегулировке провода в пролете опор№16-№17 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 87-02-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 87-02-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 87-02-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180060118 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор №16, №17 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 87-02-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180060119 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №15- №18 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 87-02-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180060280 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 13.09.2022 год
357157 | 294 | 2022-08-11 | 20 | 19 |  | 2022-08-11 | 20 | 19 | 3.4.10 11.08.2022 в 20:19 на ж/б. опоре №6 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903) в результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции фазы "С" (изоляторы марки ПС-70Е) без повреждения, что привело к однофазному замыканию на землю через траверсу, и как следствие на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ст. ЗЗ, ТО с УАПВ отключался В 110 С 903 с отключением ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903) на ж/б. опоре №6 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "С" продуктами жизнедеятельности птиц без повреждения, что привело к возникновению однофазного замыкания через траверсу на землю и отключению на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ЗЗ, ТО с УАПВ В 110 С 903 с отключением ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды по продуктам жизнедеятельности птиц с однофазным замыканием на землю через траверсу. на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180060110. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903): - включить в РП на 2024г. монтаж ПЗУ на ж/б. опоре №6. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год
357150 | 765 | 2022-08-11 | 5 | 18 | 0.17336 | 2022-08-11 | 5 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.33-04, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-04 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.33-04 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2022 год
357150 | 766 | 2022-08-11 | 7 | 11 | 0.77674 | 2022-08-11 | 11 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии произошло разрушение проходного изолятора фазы "А", "С" на ТП 83-14-7, что привело к разрушению электрической изоляции фарфоровой покрышки изолятора. 4.11 Электродуговое повреждение изоляции проходного изолятора фазы А", "С" марки ИПУ-10 в ТП 83-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 83-14-5, РВО-10 Ф А; Электродуговое повреждение на ТП 83-14-5, РВО-10 Ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходной изоляции марки ИПУ-10 в ТП 83-14-5. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 19.08.2022 год
357150 | 767 | 2022-08-11 | 23 | 10 | 0.5265 | 2022-08-12 | 1 | 7 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 252-253 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 252-253 из-за падения дерева из-вне охранной зоны на провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.08.2022 год
357156 | 920 | 2022-08-11 | 14 | 58 | 0.013167 | 2022-08-11 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ, более 39 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 383 8Л - Судостроительная,40, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению, действием оперативного персонала, Руб.№8/0,4кВ на ТП 383. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 383 8Л - Судостроительная,40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 383 8Л - Судостроит-я,40, Кабель ААШв 4X70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4X70 КЛ 0,4 кВ ТП 383 8Л - Судостроительная,40. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.04.2023 год
357156 | 921 | 2022-08-11 | 18 | 30 | 0.47499 | 2022-08-11 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В результате ослабления контакта в плашечном зажиме шлейфа фазы В на опоре 56/2 ВЛ 10кВ ф.63-8 произошел обрыв шлейфа, что привело к междуфазному замыканию фаз А и В и отключению В 10кВ ф.63-8 на ПС 35/10кВ №63 Элита. 4.13 В результате ослабления контакта в плашечном зажиме шлейфа фазы В на опоре 56/2 ВЛ 10кВ ф.63-8 произошел обрыв шлейфа, что привело к междуфазному замыканию фаз А и В и отключению В 10кВ ф.63-8 на ПС 35/10кВ №63 Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Пролет: Опора № 56/1 - Опора № 56/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на опоре №56/2 ВЛ 10кВ ф.63-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 922 | 2022-08-12 | 3 | 30 | 0.45 | 2022-08-12 | 4 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 2103 (ЗАО "Сибнефто"), действием МТЗ, на РП 75 был отключен В/10кВ яч.№6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2103 (ЗАО "Сибнефто") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357157 | 295 | 2022-08-12 | 9 | 35 | 0.054 | 2022-08-12 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. 4.4 Вследствие однофазного замыкания при с хлесте проводов из-за падения ветки дерева на вводе в жилой дом на опоре № 7.1.17 откл. АВ 0,4 кВ Л-2 на КТП 19-02-7/100. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 19-02-7, Опора УПН-1Д | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 19-02-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.08.2022 год
357152 | 509 | 2022-08-12 | 11 | 15 | 0.062484 | 2022-08-12 | 13 | 58 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 2, №3, №4, №5 что привело к разрегулировке провода в пролете опор №2-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 69-01-41 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 2, №3, №4, №5 что привело к разрегулировке провода в пролете опор №2-№5 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 69-01-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-4, Опора ПН-3ДБ; наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-4, Опора ОАН-1ДБ; наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-4, Опора ПН-3ДБ; наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 69-01-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 69-01-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180060758 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №2, №3, №4, №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 69-01-4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180060787 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №1- №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 69-01-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180060852 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.09.2022 год
357152 | 510 | 2022-08-13 | 6 | 40 | 0.64 | 2022-08-13 | 9 | 52 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 15 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны(28 метров) на провод фазы "С" в пролете опор 92-93 отпайки ПС Маталассы ВЛ-35 кВ Т-106 Н.Бирилюссы - Полевое, что привело к однофазному замыканию на "землю" и срабатыванию сигнализации на ПС 110/35/10 кВ №14 "Н.Бирилюссы". 4.4 Падение дерева из-за пределов охранной зоны (28 метров) на провод фазы "С" в пролете опор 92-93 отпайки ПС Маталассы ВЛ-35 кВ Т-106 Н.Бирилюссы - Полевое при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Полевое"_Т-106, Пролет : Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие зависшего дерева с проводов ВЛ-35кВ Т-106 отп.Маталассы в пролете оп.92-93. Выполнить замеры габаритов в пролетах оп.91-94. Заказ САП №180062588. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-106 Н.Бирилюссы - Полевое с отпайками. Заказ САП №180061546 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 17.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-35кВ Т-106 Н.Бирилюссы - Полевое с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-35кВ Т-106 Н.Бирилюссы - Полевое с отпайками, произвести выборочную вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 30.09.2022 год
357156 | 923 | 2022-08-12 | 12 | 25 | 0.78169 | 2022-08-12 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.24 ф.24-15 до оп.25 ф.24-15, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС 24 "Промбаза" 35/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от оп.24 ф.24-15 до оп.25 ф.24-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.24-15 от оп.24 до оп.25. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.09.2022 год
357156 | 924 | 2022-08-12 | 12 | 45 |  | 2022-08-12 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения трансформатора 1Т в ТП 87-6-35 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию предохранителей ПК 10кВ и отключению трансформатора 1Т в ТП 87-6-35. 4.1 По причине внутреннего повреждения трансформатора 1Т в ТП 87-6-35 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию предохранителей ПК 10кВ и отключению трансформатора 1Т в ТП 87-6-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на СТП № 87-6-35 ориентир с. Талое, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т ТМГ-63/10 в ТП-87-6-35. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 925 | 2022-08-12 | 13 | 1 | 0.99 | 2022-08-12 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 444 до ТП 1108, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.10-45 на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 444 до ТП 1108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 444 до ТП 1108, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 444 до ТП 1108. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 926 | 2022-08-12 | 13 | 15 | 1.5733 | 2022-08-12 | 17 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6097 (физ. лицо Иванова Н.Н.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В/10кВ ф.10-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Ивановой Н.Н. г.Красноярск, улица Краснодонцев, 9 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.09.2022 год
357156 | 927 | 2022-08-12 | 15 | 18 | 0.62331 | 2022-08-12 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 444 до ТП 1108, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.7 на РП 107. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 444 до ТП 1108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 444 до ТП 1108, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 444 до ТП 1108. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 928 | 2022-08-12 | 18 | 26 | 0.34 | 2022-08-12 | 20 | 8 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ДНТ "Озерки 3", на ведомственной отпайке к ТП 37-13-29, действием МТЗ, на ПС №37 "Няша" 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.37-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Озерки 3", Зарубину Р. Л., 662501, Красноярский край, город Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д.22, кв.208, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.09.2022 год
357150 | 768 | 2022-08-12 | 4 | 10 | 0.1575 | 2022-08-12 | 5 | 13 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 174 - 175 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №174. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 174 вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 174 ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.08.2022 год
357153 | 326 | 2022-08-12 | 18 | 4 | 0.82631 | 2022-08-12 | 19 | 18 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице на Р 52-01-777 на опоре №371 ВЛ 10 кВ ф.52-01 между фазой "В" и фазой "С" произошло срабатывание МТЗ с НАПВ, что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.52-01 на ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда". 4.12 В время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.52-01 обнаружены на Р 52-01-777 следы перекрытия между фазой "В" и фазой "С", так же под опорой №371 обнаружена птица со следами термического воздействия, что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.52-01 на на ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.52-01 д. Уза, с. Кортуз, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Р 52-01-777. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 327 | 2022-08-13 | 9 | 1 | 0.015 | 2022-08-13 | 9 | 7 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №679/3 ВЛ-10 кВ ф.51-17 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17, на опоре №679/3 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывыание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.51-17 с. Лебяжье, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-17. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.09.2022 год
357153 | 328 | 2022-08-13 | 9 | 28 | 0.36 | 2022-08-13 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 в следствие близкого расположения деревьев к проводам, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 Л1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №12 - 13 в следствие близкого расположения деревьев к проводам, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №12 - 13 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-547, Пролет: Оп.12 - Оп.13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 329 | 2022-08-13 | 10 | 33 | 0.034402 | 2022-08-13 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 в следствие близкого расположения деревьев к проводам, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л4 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 Л4 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №2 - 3 в следствие близкого расположения деревьев к проводам, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л4 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №2 - 3. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 51-12-547, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л4 КТП 10/0,4 кВ №51-12-547 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 16.09.2022 год
357153 | 330 | 2022-08-13 | 11 | 5 | 0.2 | 2022-08-13 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева на проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№68-69 ВЛ-10 кВ ф.36-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.36-09 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.36-09 в пролете опор №№68-69 обнаружена ветка дерева на проводах фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.36-09 на ПС 35/10 кВ №36 "Сибирь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.36-09 с.Верхняя Коя, Пролет: Оп. №68 - Оп. №69 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.36-09, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в SAP №180060335. Ответственное лицо: С.А. Цавня 19.09.2022 год
357153 | 331 | 2022-08-13 | 13 | 40 | 0.20167 | 2022-08-13 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №13-01-2629 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.13-01 на ТП 10/0,4 кВ №13-01-2629 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 400/10, что явилось причиной виткового замыкания и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 60-08-01, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №13-01-2629. Заказ SAP - №180061794. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.09.2022 год
357156 | 861 | 2022-07-26 | 11 | 30 | 0.01125 | 2022-07-26 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В следствие падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода СИП в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8, что привело к замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП-134-1-8 действием защит. 4.4 По причине падения крупной ветки дерева из не охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода СИП в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8, что привело к замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП-134-1-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода СИП в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-134-1-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357157 | 284 | 2022-07-26 | 8 | 30 |  | 2022-07-26 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на одностоечной опоре №2.1 с заземляющим спуском при обрыве падении провода на заземляющую конструкцию опоры, оперативно отключен реклоузер ВР 5-10-01 (КИ фаза "А"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-10 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 26.08.2022 год
357154 | 354 | 2022-07-26 | 10 | 1 | 0.276 | 2022-07-26 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами усиление до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 110-111 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 На ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 110-111 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В пролете опор №№ 110-111 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В" на ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.08.2022 год
357156 | 862 | 2022-07-26 | 15 | 35 | 0.25666 | 2022-07-26 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.98-44 на ПС 98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 229 до ТП 278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 863 | 2022-07-26 | 21 | 0 | 0.0055 | 2022-07-26 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 26 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 147 Р11 до ул. Вавилова 54, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р11 в РУ 0,4 кВ ТП 147. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 147 Р11 до ул. Вавилова 54, вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 26 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению Р11 в РУ 0,4 кВ ТП 147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 147 11Л - ул. Вавилова,54, Кабель АВБбШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля АВБбШв 4X120 КЛ 0,4 кВ от ТП 147 Р11 до ул. Вавилова 54. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2022 год
357156 | 864 | 2022-07-26 | 23 | 10 |  | 2022-07-26 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 904 руб.5 до ВРУ-0,4кВ ЖД Светлогорская 19, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН на ТП 904 руб.5. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АВВГ 3х95+1х70 КЛ 0,4 кВ от ТП 904 руб.5 до ВРУ-0,4кВ ЖД Светлогорская 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-904 руб.5 ул.Светлог,19, Кабель АВВГ 3х95+1х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х95+1х70 от ТП 904 руб.5 до ВРУ-0,4кВ ЖД Светлогорская 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357156 | 865 | 2022-07-26 | 23 | 15 |  | 2022-07-26 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 904 руб.2 до ВРУ 0,4кВ ЖД Светлогорская 19, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН в ТП 904 на руб.2. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 904 руб.2 до ВРУ 0,4кВ ЖД Светлогорская 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-904 руб.2 ул.Светлогор,19, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120+1х70 от ТП 904 руб.2 до ВРУ 0,4кВ ЖД Светлогорская 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357152 | 480 | 2022-07-26 | 11 | 5 | 0.035 | 2022-07-26 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов ИОС-10-500УХЛ фазы "В" в КТП 19-11-6 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов ИОС-10-500УХЛ фазы "В" в КТП 19-11-6 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (35 лет) с ухудшением свойств материалов, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением опорных изоляторов ф."В" на КТП 19-11-6/100 кВА, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных опорных изоляторов в КТП 19-11-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056633. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции КТП 19-11-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180057032. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш" и КТП 19-11-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180057445, 180057448. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357156 | 866 | 2022-07-26 | 23 | 54 | 0.50499 | 2022-07-27 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от оп.28/2 ф.117-13 до ТП 909, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 13 на ПС 35/6 кВ "ЛПК". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от оп.28/2 ф.117-13 до ТП 909, вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 13 на ПС 35/6 кВ "ЛПК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.117-13, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 6 кВ от оп.28/2 ф.117-13 до ТП 909. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357152 | 481 | 2022-07-26 | 20 | 22 | 1.7333 | 2022-07-26 | 23 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" на опоре №32/15 ВЛ-10кВ ф.21-05, произошел обрыв соединительного шлейфа ОПН-10 с проводом ВЛ-10 фазы "В" на опоре №32/15, на провод фазы "А", с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.21-05 на ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская". 4.13 Произошел обрыв соединительного шлейфа ОПН-10 с проводом ВЛ-10 фазы "В" на опоре №32/15, в результате прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" на опоре №32/15 ВЛ-10кВ ф.21-05, с падением шлейфа на провод фазы "А", с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.21-05 на ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв соединительного шлейфа ОПН-10 ф."В" на КТП 21-05-14, ОПН-10/12-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фB | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21-05 от ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180058422. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену соединительного шлейфа ОПН-10 фазы "В" на опоре №32/15 ВЛ-10кВ ф.21-05 от ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская". Заказ SAP №180058423. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 год
357153 | 308 | 2022-07-26 | 16 | 15 | 0.009167 | 2022-07-26 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате попадания дождя на сборные шины 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №24-15-2506 произошло междуфазное короткое замыкание что привело к повреждению вводного АВ 0,4 кВ, что и явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя КНС. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №24-15-2506 обнаружено повреждение вводного АВ 0,4 кВ, что и явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя КНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ на СКТП 24-15-2506, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вводного АВ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №24-15-2506. Заказ в SAP №170056369. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.08.2022 год
357153 | 309 | 2022-07-26 | 22 | 41 |  | 2022-07-26 | 22 | 41 | 3.4.9.3 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №17/11 ВЛ-10 кВ ф.38-06 ответвление к ТП 38-06-637 (КЛ 10 кВ и ТП 38-06-637 принадлежит и обслуживается МУП "ШТЭС"), что привело к пробою изояции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-08 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-08. Заказ SAP - №180055674. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 29.08.2022 год
357152 | 482 | 2022-07-27 | 7 | 10 | 0.050994 | 2022-07-27 | 7 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №23/13/4 резервной КЛ-10кВ ф.19-19 от опоры 23/13/4 до ТП 19-19-10 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.19-19 на ПС 110/35/10кВ №19 "Козульская". 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №23/13/4 резервной КЛ-10кВ ф.19-19 от опоры 23/13/4 до ТП 19-19-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.19-19 на ПС 110/35/10кВ №19 "Козульская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной муфты на оп.№23/13/4 на ВЛ 10 кВ ф.19-19_п. Козулька, 3КВТпН-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.19-19 от опоры 23/13/4 до ТП 19-19-10 10/0,4кВ с установкой концевой кабельной муфты на опоре №23/13/4. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.19-19 от опоры 23/13/4 до ТП 19-19-10 10/0,4кВ после ремонта. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19-19 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180056682. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 год
357156 | 867 | 2022-07-27 | 1 | 40 | 0.26668 | 2022-07-27 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 47лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 533 яч.4 до ТП 532 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч17 на РП 105. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 533 яч.4 до ТП 532 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 533 яч. 4, ТП 532 яч. 3, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 533 яч.4 до ТП 532 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 868 | 2022-07-27 | 7 | 15 | 0.1 | 2022-07-27 | 7 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП705 до ТП 760, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-21 на ПС №15 Злобинская 110/6кВ. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП705 до ТП 760, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-21 на ПС №15 Злобинская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 705 до ТП 760, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120, КЛ 6 кВ от ТП 760 до ТП 705. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 год
357156 | 869 | 2022-07-27 | 9 | 50 | 0.13332 | 2022-07-27 | 10 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ф.15-25 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Злобинская" был отключен В/6 кВ ф.15-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «КРАСКОМ» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.08.2022 год
357157 | 285 | 2022-07-27 | 9 | 6 |  | 2022-07-27 | 9 | 6 | 3.4.12.5 Перепады температуры окружающего воздуха от +5*С до +15*С воздействие тумана на образование росы на изоляции ТН 1сек 35 (НАМИ-35). 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия фарфоровой "рубашки" ТН 1 сек 35 на фазе "С" по образовавшейся из-за перепадов по температуре росе (НАМИ-35), на предохранительной колодке произошло срабатывание ПКТ-35 (ПН01 - 35У1), на ПС 110кВ Нагорная оперативно (КИ фаза "С"= 0 кВ) отключен: В 35 1Т; ШР ТН 1 сек 35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фарфоровой "рубашки" ТН 1 сек 35 на фазе "С" по образовавшейся из-за перепадов по температуре росе на ТН 1 сек 35, 1 секция 35кВ | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152235460. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 110кВ Нагорная: - выполнить чистку изоляции электрооборудования ОРУ-35 кВ. Заказ №152235955 Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.08.2022 год
357152 | 483 | 2022-07-27 | 8 | 45 | 0.006333 | 2022-07-27 | 9 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опору №233 ВЛ-10кВ ф.35-03, произошло расщепление тела стойки деревянной опоры №233, с последующим падением опор №233, №232, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.35-03 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". 4.4 Произошло расщепление тела стойки деревянной опоры №233, в результате прохождения грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опору №233 ВЛ-10кВ ф.35-03, с последующим падением опор №233, №232, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.35-03 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания деревянной оп.№232 на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-1Д; расщепление тела стойки деревянной оп.№233 на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180056722. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной опоры №232 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Заказ SAP №170056570. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку ж/б приставки к деревянной опоре №233 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №232-№234 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Заказ SAP №170056571. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 год
357152 | 484 | 2022-07-27 | 10 | 0 | 0.021666 | 2022-07-27 | 11 | 5 | 3.4.9.1 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей в ТП 40-35-5В 10/0,4кВ, принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180056952. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край) о включение в состав комиссии представителя ПАО "Россети - Сибирь". Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 год
357152 | 485 | 2022-07-27 | 13 | 23 | 0.077602 | 2022-07-27 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате проседания грунта произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.10-17 от опоры 14/1 до поры 14/2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.10-17 на ПС 110/10кВ №10 "Городская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ-10кВ ф.10-17 от опоры 14/1 до поры 14/2, в результате проседания грунта с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10кВ ф.10-17 на ПС 110/10кВ №10 "Городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ ф.10-17 на ВЛ 10 кВ ф.10-17 вед промзона, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.10-17 от опоры 14/1 до поры 14/2 с установкой соединительной кабельной муфты. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.10-17 от опоры 14/1 до поры 14/2 после ремонта. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17 от ПС 110/10кВ №10 "Городская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180056730. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2022 год
357152 | 486 | 2022-07-27 | 17 | 18 | 0.033 | 2022-07-27 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№6 КТП 23-06/21-12 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110/10кВ №23 "Береш". 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№6 КТП 23-06/21-12 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.23-06 на ПС 110/10кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты в яч.№6 КТП 23-06/21-12 на ВЛ 10 кВ ф.23-06 с.Холмогорское, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты в яч.№6 КТП 23-06/21-12. Заказ SAP №170056634. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч.№6 КТП 23-06/21-12. Заказ SAP №180057034. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-06 и КТП 23-06/21-12 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180057446, 180057449. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357156 | 870 | 2022-07-27 | 17 | 40 |  | 2022-07-27 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 394 яч.6 до ТП 395 яч.2 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-10 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 394 яч.6 до ТП 395 яч.2 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 394 яч.6 ТП 395 яч.2 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 394 яч.6 до ТП 395 яч.2 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 871 | 2022-07-27 | 19 | 8 | 3.8733 | 2022-07-28 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 145 до ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ ф.126-20, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-20 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП 145 до ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ ф.126-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ 126-20 от РП 145 до ПС 126, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП 145 до ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ ф.126-20. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 872 | 2022-07-27 | 20 | 40 |  | 2022-07-27 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф. 5-40 до ТП 5106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-40 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф.5-40 до ТП 5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.40 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 10 3х150 от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф.5-40 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 873 | 2022-07-28 | 8 | 40 | 3.75 | 2022-07-28 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из не охранной зоны на ВЛ 6кВ в пролёте оп.25-26 произошёл обрыв проводов в пролёте оп.25 - 26 ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), что привело к замыканию на землю и отключению В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9. 4.4 Произошел обрыв проводов АС в пролёте оп.25 - 26 ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода АС в пролёте оп. 25 - 26 ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357154 | 356 | 2022-07-28 | 20 | 45 | 0.16917 | 2022-07-28 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 233-234 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 233-234 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 233-234 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.08.2022 год
357152 | 487 | 2022-07-28 | 11 | 10 | 0.66665 | 2022-07-28 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации оборудования ТП 35-07-6 10/0,4 (более 56 лет), произошло снижение изоляции проходного изолятора ИП-10/630 фазы "В", с дальнейшим пробоем на металлоконструкцию ТП № 35-07-6 10/0,4кВ , с образованием однофазного короткого замыкания в сети 10кВ и дальнейшей необходимостью оперативного вывода в ремонт В 10 ф.35-07 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". 4.12 Произошло снижение изоляции проходного изолятора ИП-10/630 фазы "В", в следствии длительной эксплуатации оборудования ТП 35-07-6 10/0,4 (более 56 лет), с дальнейшим электрическим пробоем на металлоконструкцию ТП № 35-07-6 10/0,4кВ , с образованием однофазного короткого замыкания в сети 10кВ и дальнейшей необходимостью оперативного вывода в ремонт В 10 ф.35-07 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции проходного изолятора ИП-10/630 фазы "В" на КТП 35-07-6 на КТП № 35-07-6 10/0,4кВ, TP010-0021692 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-07 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180058421. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора проходного фазы "В" ИП-10/630 ТП №35-07-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056596. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные электрические испытания электрооборудования ТП №35-07-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2022 год
357152 | 488 | 2022-07-28 | 11 | 30 | 0.02415 | 2022-07-28 | 12 | 33 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся порывов ветра произошел излом ветки тополя, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, что привело к схлесту проводов в пролете оп. № 37 и оп. № 38 ВЛ-10кВ ф.88-3 в результате механического воздействия ветки дерева, междуфазному КЗ, срабатыванию МТЗ с отключением МВ-10кВ ф.88-3 на ПС №88 Сахапта 35/10кВ. 4.4 Произошел излом ветки тополя, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате повторяющихся порывов ветра, заброс ветки на провода, что привело к схлесту проводов в пролете оп. № 37 и оп. № 38 ВЛ-10кВ ф.88-3 в результате механического воздействия ветки дерева, междуфазному КЗ, срабатыванию МТЗ с отключением МВ-10кВ ф.88-3 на ПС №88 Сахапта 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки в пр.оп.№37-№38 на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-3 от ПС Сахапта 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180057873. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки дерева с проводов ВЛ-10кВ с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф. 88-3 от ПС Сахапта 35/10кВ. Заказ SAP № 180057875. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357157 | 286 | 2022-07-28 | 18 | 37 | 0.14999 | 2022-07-28 | 19 | 27 | 3.4.10 ПС 35 кВ Н. Камала: воздействие на проходные изоляторы ячейки В 10 1Т птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на ячейке В 10 1Т от проникновения птиц, на ПС 35 кВ Н. Камала действием ДФЗТ отключался: В 35 1Т; В 10 1Т с отключением 1Т и 1 сек. 10 кВ (АВР на СВ-10 не отработало). (ТН самоустранилось, трансформатор 1Т после осмотра введён в работу). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ПС 35кВ Н-Камала., 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Н. Камала: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ Н. Камала: - выполнить ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35кВ Н. Камала: - в РП на 2024г. включить монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.06.2023 год
357150 | 716 | 2022-07-26 | 17 | 15 | 0.028166 | 2022-07-26 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 38-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-01-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 05.08.2022 год
357150 | 717 | 2022-07-26 | 17 | 54 | 0.002668 | 2022-07-26 | 17 | 58 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролёте опор № 34/75-34/76 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролёте опор № 34/75-34/76 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Пролет: Опора № 34/75 - Опора № 34/76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 год
357150 | 720 | 2022-07-28 | 17 | 48 | 0.52 | 2022-07-28 | 23 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.7-07 в пролёте опор № 62-63 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-07 в пролёте опор № 62-63 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-07, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 05.08.2022 год
357150 | 721 | 2022-07-28 | 18 | 40 | 0.00875 | 2022-07-28 | 19 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 14-15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 14-15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 6-09-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-54, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.08.2022 год
357156 | 874 | 2022-07-29 | 9 | 50 | 1.775 | 2022-07-29 | 15 | 45 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в электроустановке потребителя на ТП-9087 (ООО "КрасКом"), пдействием МТЗ, на ПС 35 кВ "ЛПК" был отключен В/6 кВ ф. 117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП-9087, Генеральному директору ООО «КрасКом» Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.09.2022 год
357157 | 288 | 2022-07-30 | 1 | 7 | 0.4125 | 2022-07-30 | 3 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП 28-04-4 (ТП ведомственная принадлежит Вымпел – Телеком). | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.28-04: - оформить претензионную работу в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Азаров В.П. 08.08.2022 год
357157 | 291 | 2022-07-30 | 17 | 5 |  | 2022-07-30 | 17 | 5 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы ячейки КРУН-10 2ТСН на ПС 35кВ Ивановка птиц. 4.11 Вследствие возникшего постороннего треска между проходными изоляторами на ячейке 2ТСН КРУН-10кВ из-за попадания птицы; на ПС 35кВ Ивановка оперативно, по неотложной заявке, отключен 2Т/35кВ без обесточения потребителей. (устранено, выполнена замена проходных изоляторов на ячейке 2ТСН). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посторонний треск между проходными изоляторами из-за попадания птицы на ячейка КРУН-10кВ 2ТСН., 2Т. | Техническое мероприятие 1 ПС 35/10кВ Ивановка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152237753. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/10кВ Ивановка: - выполнить замену ИПУ-10 на ячейке 2ТСН. Заказ № 210365752. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 3 ПС 35/10кВ Ивановка: - выполнить монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Заказ №210365779 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35/10кВ Ивановка: - включить в РП на 2023г. монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 02.08.2022 год
357157 | 292 | 2022-07-30 | 23 | 51 |  | 2022-07-30 | 23 | 51 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 3-20-2 птиц. 4.12 В следствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 3-20-2 от проникновения птицы, на ПС 110кВ Рыбинская в ЗРУ №2 Рыбинская ЛПДС ОАО "Транссибнефть" действием ЗЗ с НАПВ, отключался В 6 ф.3-20. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 3-20-2 от проникновения птицы на ЛР КТПН 3-20-2, ВЛ 6кВ ф.3-20. | Организационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 3-20: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.08.2022 год
357152 | 489 | 2022-07-29 | 15 | 40 | 0.76668 | 2022-07-29 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением и ухудшением свойств материалов, произошёл излом штыревых изоляторов на оп. № 4 ВЛ 6кВ ф. 22-25 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ, что привело к касанию проводов двух фаз «А» и «В» к металлическому основанию СР ф. 22-25/ ф. 22-22 на опоре №4, короткому замыканию между фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.16 Произошёл излом изоляторов на оп. № 4 ВЛ 6кВ ф. 22-25 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ, в результате длительной эксплуатации с изменением и ухудшением свойств материалов, что привело к касанию проводов двух фаз «А» и «В» к металлическому основанию СР ф. 22-25/ ф. 22-22 на опоре №4, короткому замыканию между фаз «А» и «В» с отключением МВ 6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изоляторов ф. "А" и ф. "В" на ВЛ 6 кВ ф.22-25, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. 22-25 от ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180057878. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревых изоляторов ф. "А" и ф. "В", ремонт шлейфов на оп.№4 ВЛ 6 кВ ф. 22-25 от ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ.Заказ SAP №170056662. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357156 | 875 | 2022-07-29 | 17 | 30 | 1.58 | 2022-07-29 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 930 яч.2 до ТП 904 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 49 "Юбилейная"" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 930 яч.2 до ТП 904 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП904 , ТП930, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 930 яч.2 до ТП 904 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 876 | 2022-07-30 | 19 | 35 | 0.75833 | 2022-07-31 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от опоры 5/8 до опоры 5/9 КВЛ ф. 49-51 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-51 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПг-10 3х120/70 КЛ 10 кВ от опоры 5/8 до опоры 5/9 КВЛ ф. 49-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 49-51, Кабель силовой АПвПг-10 3х120/70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 3х120/70 от опоры 5/8 до опоры 5/9 КВЛ ф. 49-51. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 877 | 2022-07-30 | 19 | 35 | 0.15 | 2022-07-30 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №49 Юбилейная 110/10кВ ф.49-65 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС №49 Юбилейная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС №49 Юбилейная 110/10кВ ф.49-65 до ТП 597. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от ПС №49 Юбилейная 110/10кВ ф. 49-65 до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 878 | 2022-07-30 | 19 | 35 | 0.20001 | 2022-07-30 | 20 | 15 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-57 до ТП 915("Краском"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 57 ф.49-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» А.Н. Русецкому ( г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.09.2022 год
357154 | 357 | 2022-07-29 | 9 | 15 | 0.2075 | 2022-07-29 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.) произошел схлест проводов в пролетах опор №№ 4-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-07-107, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-07-107. 4.4 Схлест проводов в пролетах опор №№ 4-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-07-107 в результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-07-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-07-107. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-07-107, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-07-107. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-07-107, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-07-107. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ 4-6 ВЛ 0,4кВ Л1/КТП 33-07-107. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 09.09.2022 год
357156 | 879 | 2022-07-31 | 8 | 10 | 0.81669 | 2022-07-31 | 9 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО "Спектор плюс"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Спектор Плюс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357154 | 358 | 2022-07-29 | 12 | 54 | 0.089001 | 2022-07-29 | 15 | 52 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) с сухого дерева (тополь более 22 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.35-13, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.35-13 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". 4.4 С сухого дерева (тополь более 22 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.35-13 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.35-13 на ПС 35/10кВ № 35 "Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С сухого дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.35-13. на ВЛ 10 кВ ф. 35-13 д. Чистополка, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.35-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ ф.35-13. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 год
357154 | 359 | 2022-07-30 | 10 | 27 | 0.27867 | 2022-07-30 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.) с дерева (тополь более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 289-290 ВЛ 10кВ ф.32-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 С дерева (тополь более 21 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 289-290 ВЛ 10кВ ф.32-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 289-290 ВЛ 10кВ ф.32-14. на ВЛ 10 кВ ф. 32-14 с. Талажанка,Щелкановк, Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 289-290 ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 год
357150 | 722 | 2022-07-29 | 22 | 1 | 0.64833 | 2022-07-30 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.121-10 10 кВ на ПС 35 №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.08.2022 год
357154 | 360 | 2022-07-30 | 15 | 15 | 0 | 2022-07-30 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.25-03 (ООО "Сибирь", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сибирь". Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 год
357150 | 724 | 2022-07-30 | 1 | 35 | 0.9 | 2022-07-30 | 3 | 35 | 3.4.8.5 Повреждение на потребительской ТП М-01-29. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику ЭУ ТП М-01-29. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2022 год
357150 | 725 | 2022-07-30 | 7 | 15 | 0.63333 | 2022-07-30 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.121-10 10 кВ на ПС 35 №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 370-371 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.08.2022 год
357150 | 726 | 2022-07-30 | 8 | 27 | 0.13183 | 2022-07-30 | 10 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 435-436 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 435-436 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 435 - Опора № 436 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.08.2022 год
357150 | 727 | 2022-07-30 | 8 | 27 | 0.5005 | 2022-07-30 | 12 | 18 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 320/11-320/23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 320/11-320/23 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 320.11 - Опора № 320.12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.08.2022 год
357150 | 728 | 2022-07-30 | 8 | 43 | 0.13001 | 2022-07-30 | 9 | 35 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 15/6-15/7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 15/6-15/7 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 15/6 - Опора № 15/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.08.2022 год
357154 | 363 | 2022-07-31 | 11 | 30 | 2.325 | 2022-07-31 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.) с дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 С дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.26-01. на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.08.2022 год
357150 | 729 | 2022-07-30 | 11 | 33 | 0.004668 | 2022-07-30 | 11 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролёте опор № 55/4-55/5 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролёте опор № 55/4-55/5 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Пролет: Опора № 55/4 - Опора № 55/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357150 | 730 | 2022-07-30 | 13 | 15 | 0.058331 | 2022-07-30 | 14 | 5 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 67-68 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 67-68 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.09.2022 год
357156 | 880 | 2022-07-31 | 15 | 0 | 0.65997 | 2022-07-31 | 15 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 801 ("ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России"), действием МТЗ, на ПС №22 Институт физики 35/6кВ был отключен В/6кВ яч. 20 ф.22-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику "ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 881 | 2022-07-31 | 16 | 4 | 0.608 | 2022-07-31 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие загнивания и разрушения древесины траверсы опоры №1А/29 ВЛ 10кВ ф.88-4 произошел обрыв провода фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю, и действием оперативного персонала, отключен В 10 кВ ф.88-4 на опоре 1А/2 . 4.1 Произошло загнивание и разрушение древесины траверсы на опоре №1А/29 ВЛ 10кВ ф.88-4 с обрывом провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ф.88-4_Талая, Булановка, Опора № 1А/29 / Опора ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену травесы на опоре №1А/29 ВЛ 10 кВ ф.88-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 882 | 2022-07-31 | 23 | 15 | 0.91665 | 2022-08-01 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 282 яч.1 до ТП 281 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.97-38 на ПС №97 "Судостроительная" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 282 яч.1 до ТП 281 яч.5, вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.97-38 на ПС №97 "Судостроительная" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 282 - ТП 281, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 282 яч.1 до ТП 281 яч.5. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357150 | 732 | 2022-07-30 | 19 | 1 | 0.61297 | 2022-07-30 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 218/19/12-218/19/13 ВЛ-10 кВ ф.35-02, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.35-02 10 кВ на ПС 35 №121 "Осиновый Мыс" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 218/19/12-218/19/13 ВЛ-10 кВ ф.35-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Оп.№ 218/19/12 - Оп.№ 218/19/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 218/19/12-218/19/13 ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357150 | 733 | 2022-07-30 | 19 | 11 | 0.10503 | 2022-07-30 | 19 | 18 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 63 произошло перекрытие электрической дугой изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кодинская-Заледеево с о. С-871, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 180058034 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 18005035 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 170056664 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтные заказы на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 28.04.2023 год
357150 | 735 | 2022-07-31 | 3 | 15 | 0.0097309 | 2022-07-31 | 3 | 23 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 86-87 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 86-87 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357150 | 736 | 2022-07-31 | 8 | 30 | 0.052333 | 2022-07-31 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 42-03-3, что привело к однофазному замыканию обмотки фазы "А" электрической дугой на "землю". 4.1 В результате межвиткового замыкания фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 10/0,4 кВ № 42-03-3 произошло однофазное замыкание электрической дугой на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 42-03-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № 42-03-3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену ТП 10/0,4кВ № 42-03-3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.08.2022 год
357150 | 737 | 2022-07-31 | 10 | 18 | 0.001666 | 2022-07-31 | 10 | 23 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор № 140-141 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор № 140-141 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357150 | 738 | 2022-07-31 | 10 | 50 |  | 2022-07-31 | 10 | 50 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 104 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68) произошло перекрытие изоляции фазы "А" опор № 104 электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение подвесного изолятора фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Новогородка Т-68, Опора пром.ж/б. ПБ35-18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68). Номер заказа 180058031 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68). Номер заказа 180058033 Ответственное лицо: старший Мастер СВЛ Антонов М.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену подвесного изолятора фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68). Номер заказа 170056663 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 год
357150 | 739 | 2022-07-31 | 13 | 1 | 0.027 | 2022-07-31 | 14 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 33-07-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 год
357150 | 740 | 2022-07-31 | 14 | 23 | 0.378 | 2022-07-31 | 15 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 99-100 на провода фаз "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 25 м. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор № 99-100 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) по всей длине. Номер заказа 180058028 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Номер заказа 142811285 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.11.2022 год
357150 | 741 | 2022-07-31 | 16 | 16 | 0.005 | 2022-07-31 | 16 | 22 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.63-09 в пролёте опор № 71-72 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-09 в пролёте опор № 71-72 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-09, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357150 | 743 | 2022-07-31 | 22 | 4 | 0.037 | 2022-08-01 | 1 | 46 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 211/121-211/122 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие обрыва проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 211/121-211/122 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А, С" на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 211/121-211/122. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.08.2022 год
357153 | 310 | 2022-07-29 | 13 | 23 |  | 2022-07-29 | 13 | 23 | 3.4.8.2 В результате столкновения автотранспорта с опорой №4 произошло разрушение ж/б приставки опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.5-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-06 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.4 В результате столкновения автотранспорта с опорой №4 произошло разрушение ж/б приставки опоры №4 ВЛ 10 кВ ф.5-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-06 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки. на ВЛ 10 кВ ф.5-06 п.Притубинский, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на опоре №4 ВЛ 10 кВ ф.5-06. Заказ в SAP №170056285. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.09.2022 год
357153 | 311 | 2022-07-31 | 12 | 23 | 0.33 | 2022-07-31 | 12 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции, прозошел пробой и разрушение стекла неподвижного изолятора линейного разъединителя ЛР ТП 53-11-3008и с переходом образовавшейся дуги на соседнюю фазу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-11, было обнаружено разрушение стекла неподвижного изолятора линейного разъединителя ЛР ТП 53-11-3008и фазы "А" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Hазрушение изолятора ИШОС-10-8-2УХЛ1/ на ВЛ-10 кВ ф.53-11 с. Идринское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на РЛНД-10 кВ, ЛР ТП 53-11-3008и. Заказ в ПК САП №180057077. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 01.09.2022 год
357156 | 883 | 2022-08-01 | 13 | 50 | 0.092334 | 2022-08-01 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТМ-630/10, более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции 1Т на ТП-94-2-11, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПК 1Т на ТП-94-2-11. 4.1 Произошел пробой высоковольтной изоляции 1Т на ТП-94-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-94-2-11, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТМ-630/10 1Т на ТП-94-2-11. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 884 | 2022-08-01 | 16 | 10 |  | 2022-08-01 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1264 (ООО "КТС-Западный", бывший ООО "Крастехснаб"), действием МТЗ, на ПС 33 "Молодежная" был отключен В/10кВ яч. 1-8 ф.33-1-8 на ПС 110кВ Молодежная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КТС-Западный" Хапкову Н.П. (г. Красноярск, ул. Дубенского 4а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 885 | 2022-08-01 | 18 | 20 |  | 2022-08-01 | 18 | 20 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №8А на отпайке "Береговая" ВЛ-110кВ С-273 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" с отключением, действием 2 ст. ЗНП и УАПВ ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273). 4.12 Произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "В"опоры №8А на отпайке "Береговая" ВЛ-110кВ С-273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Дивногор.-Гидростроит. С-273, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273). Заказ ТОРО № 180057697. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 09.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №8А ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273). Заказ ТОРО № 180059469. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №8А ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273). Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату замера сопротивления контура заземления на опоре №8А ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273), при необходимости, разработать мероприятия для снижения сопротивления контура заземления на опоре №8А ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273) до требуемого значения. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результату верхового осмотра опоры №8А ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель I цепь с отпайками (С-273) определить необходимость замены изоляции. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2022 год
357156 | 886 | 2022-08-01 | 21 | 23 | 1.8266 | 2022-08-01 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ПС 110 кВ "Цемзавод" яч.29 - ТП 8056 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.8-29 на ПС 110 кВ "Цемзавод". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 110 кВ "Цемзавод" яч.29 - ТП 8056 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.8-29 (ПС 8 - ТП 8056), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ПС 110 кВ "Цемзавод" яч.29 - ТП 8056 яч.1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357154 | 364 | 2022-08-01 | 12 | 42 | 0.32 | 2022-08-01 | 19 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 242-243 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 242-243 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 242-243 на ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 242 - Опора № 243 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.08.2022 год
357152 | 491 | 2022-08-01 | 17 | 20 | 0.011665 | 2022-08-01 | 17 | 34 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 6кВ ф. 22-22 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ, что при сильных порывах ветра привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 6кВ ф. 22-22 ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ, что при сильных порывах ветра привело к касанию проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В-6кВ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф. "А" на ВКЛ 6 кВ ф.22-22, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.22-22 от ПС № 22 КТП НГРЭС 110/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180058273. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 6кВ ф.22-22 в пролете оп. №17– оп. №18. Заказ SAP № 180059778. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 492 | 2022-08-01 | 16 | 25 | 0.42501 | 2022-08-01 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел слом и падение ветки тополя из вне охранной зоны, схлест проводов в пролете оп. № 98 и оп. № 99 ВЛ-6кВ ф.20-17, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-6кВ ф.22-17 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. 4.12 Произошел слом и падение ветки тополя из вне охранной зоны, схлест проводов в пролете оп. № 98 и оп. № 99 ВЛ-6кВ ф.20-17, междуфазное КЗ, сработала МТЗ и отключился МВ-6кВ ф.22-17 на ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролет опор №98-№99 на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветки дерева с проводов ВЛ-6кВ с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №98-№99 ВЛ-8кВ ф. 20-17 от ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ. Заказ SAP № 180058309. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС №20 Назаровская 110/ 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180058308. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести обрезку кроны дерева. Заказ SAP № 180059777. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 10.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 493 | 2022-08-01 | 17 | 13 |  | 2022-08-02 | 15 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в непосредственной близости от КЛС, что привело к повреждению оборудования связи на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с последующим прекращением передачи ТМ в направлении КРДУ и ЦУС. 4.4 Произошло попадание молнии в непосредственной близости от КЛС по причине прохождения грозового фронта, что привело к повреждению оборудования связи на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум", с последующим прекращением передачи ТМ в направлении КРДУ и ЦУС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования связи на СДТУ, Модем qBridge-307; повреждение оборудования связи на СДТУ, Спутниковый модем iDirect-Х3; повреждение оборудования связи на СДТУ, Модем qBridge-307 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного оборудования связи и монтаж оборудования грозозащиты КЛС на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Ответственное лицо: начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ №39 "Учум". Ответственное лицо: начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку в ПАО «Ростелеком» на организацию резервного канала связи. Ответственное лицо: начальник СЭ ЮЗЗ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Истеев А.О. 02.09.2022 год
357152 | 494 | 2022-08-01 | 17 | 19 |  | 2022-08-01 | 17 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №80 ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум", произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаза "А" с отключением В С-74 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" (ведомственная).На ВЛ-110кВ С-74/75 "Ужур-Учум" грозотрос смотнтирован по всей длине ВЛ. Сопротивление контура заземления на опоре №80 - 9 Ом (при норме 10 Ом). 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением двух изоляторов на опоре №80 ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум" при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №80 с отключением В С-74 на ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" (ведомственная).javascript:__doPostBack('MainWindow$Artn$ArtnEdit$LinkButton_KadrTchPrichDefektAdd0c5193ef639a4fae81e32277d55a5441','') Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2-х изоляторов марки ПС-70 на фазы "А" на ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отп._С-74, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум" с целью определения причины отключения. Заказ в SAP №180058112 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 02.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контура заземления на опорах №№ 79,80,81 ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум" Заказ в SAP №180058114 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку состояния грозозащитного троса на опоре №80 ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум" Заказ в SAP №180058113 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену перекрытых изоляторов в гирлянде на опре №80 фаза "А" ВЛ-110кВ С-74 "Ужур-Учум" Заказ в SAP №170056685 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тех.учебу персоналу СВЛ для проработки причин технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 26.08.2022 год
357156 | 887 | 2022-08-02 | 5 | 13 | 0.385 | 2022-08-02 | 5 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 144 до ТП 1172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 144 до ТП 1172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 144 до ТП 1172, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*150 от ТП 144 до ТП 1172. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2022 год
357100 | 744 | 2022-07-28 | 19 | 58 |  | 2022-07-28 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44) в пролётах опор № 335-336 на провод фазы "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "В" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 25 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток выраженное в падении дерева на провод фазы «В» в пролёте опор № 335-336, что привело к перекрытию фазами фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44), VL110-000602 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44). Номер заказа: 180058405 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 110 кВ Нагорная-Кварцит тяговая (С-44). Номер заказа 170056667 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Нагорная-Кварцит тяговая (С-44) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.11.2022 год
357150 | 745 | 2022-08-02 | 6 | 11 |  | 2022-08-02 | 6 | 11 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ВЛ-10 кВ ф.33-04 произошло отключение Вф.33-04 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ ф.33-04 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.08.2022 год
357150 | 746 | 2022-08-02 | 11 | 26 |  | 2022-08-02 | 11 | 26 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 57-58 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие обрыва проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 57-58 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 10.08.2022 год
357153 | 315 | 2022-08-01 | 14 | 40 | 3.6616 | 2022-08-01 | 20 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменение свойств материала, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 506 что привело к однофазному короткому замыканию на "землю". В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменение свойств материала, произошел пробой разрядника фазы "С" на опоре №246 что привело к однофазному короткому замыканию на "землю". В результате замыкания на "землю" двух разноименных фаз произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 обнаружена оборванная вязка провода фазы "В на опоре № 506 и поврежденный разрядник фазы "С" на опоре №246, что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной вязки провода фазы "В" на опоре №506 ф.1-19. Заказ в SAP № 180053087. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного разрядника фазы "С" на опоре №246 ф.1-19. Заказ в SAP № 170056369. Ответственное лицо: С.А. Цавня 08.09.2022 год
357153 | 316 | 2022-08-02 | 11 | 39 | 2.1945 | 2022-08-02 | 15 | 30 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору 203 ВЛ 10 кВ ф.39-07 от электродугового воздействия молнии на провода произошло перегорание проводов фазы "А" и фазы "В" что привело к падению проводов на землю и явилось причиной междуфазного короткого замыкания через землю, действия МТЗ с НАПВ и отключеня В 10 кВ ф.39-07 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.4 Во время внеочередного осмота обнаружено в результате попадания молнии в опору 203 ВЛ 10 кВ ф.39-07 от электродугового воздействия произошло перегорание проводов фазы "А" и фазы "В" что привело к падению проводов на землю и явилось причиной междуфазного короткого замыкания через землю, действия МТЗ с НАПВ отключеня В 10 кВ ф.39-07 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.39-07 санат.Шушенский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180057791. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №203 на ВЛ-10 кВ ф.39-07. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 23.09.2022 год
357157 | 290 | 2022-07-30 | 5 | 5 |  | 2022-07-30 | 5 | 5 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к возникновению электрической дуги между проводом фазы «В» и траверсой опоры № 52 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904) 4.11 Электродуговое повреждение с разрушением одного изолятора типа ПС-70Е в гирлянде фазы «В» на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904), произошедшее вследствие грозового перенапряжения, приведшее к возникновению однофазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на ж.б. опоре №52 (с электродуговым повреждением 1-го изолятора) на траверсу на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 52, фаза «В» ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904). Заказ №210363842. Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подключение в регистратор аварийных событий ПС 220 кВ Саянская тяговая дискретных и аналоговых сигналов оборудования 110 кВ: В-АТ1-110, В-АТ2-110, ШСВ-110, ТН1-110, ТН2-110. Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 01.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры регулировочных зазоров планок выключателей 110 кВ на ПС 220 Саянская тяговая, при выявлении увеличенного зазора выполнить регулировку. Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В ремонтную программу на сентябрь 2022 года включить замену гирлянды изоляторов на опоре № 52, фаза «В» ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская (С-904). Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 15.09.2022 год
357154 | 344 | 2022-07-20 | 21 | 30 | 1.1334 | 2022-07-20 | 22 | 4 | 3.4.9.1 ПС №42 220/35/6кВ Горевский ГОК (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС Сибири") исчезновение питания по стороне 220 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в филиал ПАО «ФСК ЕЭС»- Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (Красноярское ПМЭС) о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения, приведшего к погашению ПС 220/35/6 кВ № 41 «Горевский ГОК», представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», производственного отделения Северные электрические сети. Ответственное лицо: Степанов С.А. 25.08.2022 год
357157 | 274 | 2022-07-20 | 21 | 35 | 0.33199 | 2022-07-20 | 22 | 58 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.9-07. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от работы РТ-10 на опорах №5, №38 ВЛ 10 кВ ф. 9-07 при прохождении грозового разряда, на ПС 35/10 кВ №9 В-Рыбное действием МТЗ отключался В 10 ф. 9-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание РТ-10 на опоры №№5, 38. на ВЛ 10 кВ ф.9-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развевающихся дефектов. Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.07.2022 год
357152 | 472 | 2022-07-20 | 21 | 54 |  | 2022-07-20 | 21 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "Доломит». | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО «Доломит» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.26-16 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.08.2022 год
357150 | 690 | 2022-07-20 | 21 | 42 | 0.0004669 | 2022-07-20 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.12 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-14-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357156 | 834 | 2022-07-20 | 22 | 3 | 0.89336 | 2022-07-20 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 19. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 835 | 2022-07-20 | 23 | 57 | 0.0043 | 2022-07-21 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от от ТП 214 Р-2 до ул. Матросова д.12, что привело к трёхфазному короткому замыканию и перегоранию ПК 0,4 кВ ф.А, ф.В, ф.С на Р-2 в РУ 0,4 кВ ТП 214. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от от ТП 214 Р-2 до ул. Матросова д.12, вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к трёхфазному короткому замыканию и перегоранию ПК 0,4 кВ ф.А, ф.В, ф.С на Р-2 в РУ 0,4 кВ ТП 214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 214 2Л - ул.Матросова,12, Кабель АСБ 3х50+1х25; Нарушение электрической изоляции на ТП 214 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.А; Нарушение электрической изоляции на ТП 214 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В; Нарушение электрической изоляции на ТП 214 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.С | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х50+1х25 КЛ 0,4 кВ от ТП 214 Р-2 до ул. Матросова д.12. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Ппроизвести замену ПК 0,4 кВ ф.А, ф.В, ф.С на Р-2 в РУ 0,4 кВ ТП 214. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.07.2022 год
357156 | 836 | 2022-07-21 | 0 | 20 | 0.12666 | 2022-07-21 | 0 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 136 яч.19 до ТП 4005 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 19 на РП 136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 136 яч.19 до ТП 4005 яч.4, вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 19 на РП 136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) до ТП 4005(яч.4). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 837 | 2022-07-21 | 12 | 0 | 0.64666 | 2022-07-21 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины траверсы опоры №403 ВЛ 10кВ ф.88-3, произошло разрушение траверсы с выпадением крюка фазы С, что привело к схлесту проводов фаз В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 "Талая" от МТЗ. 4.12 По причине старения и загнивания древесины траверсы опоры №403 ВЛ 10кВ ф.88-3, произошло разрушение траверсы с выпадением крюка фазы С, что привело к схлесту проводов фаз В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 "Талая" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры П10-3Д №403 ВЛ 10кВ ф.88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 838 | 2022-07-21 | 14 | 16 |  | 2022-07-21 | 14 | 16 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-234 произошло уменьшение воздушного промежутка между проводом фазы "А" (нижний провод) в пролёте опор №45-46 ВЛ 110кВ С-234 и кузовом грузового автомобиля при несанкционированной разгрузке грунта, в следствие которого произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ фазы "А" и кузовом автомобиля, действием 1ст. ТЗНП и ТО с не успешным АПВ произошло отключение ВЛ 110 кВ С-234. 4.4 По причине производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ С-234 произошло уменьшение воздушного промежутка между проводом фазы "А" (нижний провод) в пролёте опор №45-46 ВЛ 110кВ С-234 и кузовом грузового автомобиля при несанкционированной разгрузке грунта, в следствие которого произошло перекрытие воздушного пространства между проводом ВЛ фазы "А" и кузовом автомобиля, действием 1ст. ТЗНП и ТО с не успешным АПВ произошло отключение ВЛ 110 кВ С-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ КИСК–Юбилейная С-234, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-234. Заказ ТОРО № 180054398. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "ПромСтрой" ООО "СГК" и администрацию Советского района о недопустимости отвала грунта и строительного мусора в охранной зоне ВЛ 110кВ С-233/С-234. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.07.2022 год
357156 | 839 | 2022-07-21 | 17 | 50 | 0.82333 | 2022-07-21 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате коррозии и повышенного нагрева произошло разрушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6, обрыв и замыкание шлейфа фазы "А" на провод фазы "В" ВЛ 10кВ ф.134-11, проходящей совместным подвесом с ВЛ 10кВ ф.134-6, что привело к отключению В 10кВ ф.134-11 на ПС №134 от МТЗ. 4.12 По причине коррозии и повышенного нагрева произошло разрушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6, обрыв и замыкание шлейфа фазы "А" на провод фазы "В" ВЛ 10кВ ф.134-11, проходящей совместным подвесом с ВЛ 10кВ ф.134-6, что привело к отключению В 10кВ ф.134-11 на ПС №134 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.134-11, Пролет: Опора №17 - Опора №17/А | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный шлейф на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 840 | 2022-07-21 | 17 | 50 | 0.69999 | 2022-07-21 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате коррозии и повышенного нагрева произошло разрушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6, обрыв и замыкание шлейфа фазы "А" на провод фазы "В" ВЛ 10кВ ф.134-11, проходящей совместным подвесом с ВЛ 10кВ ф.134-6, что привело к отключению В 10кВ ф.134-6 на ПС №134 от МТЗ. 4.12 По причине коррозии и повышенного нагрева произошло разрушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6, обрыв и замыкание шлейфа фазы "А" на провод фазы "В" ВЛ 10кВ ф.134-11, проходящей совместным подвесом с ВЛ 10кВ ф.134-6, что привело к отключению В 10кВ ф.134-6 на ПС №134 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.134-6, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный шлейф на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.134-6 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 841 | 2022-07-21 | 18 | 16 | 0.0525 | 2022-07-21 | 18 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (СНТ "Мраморный карьер") на ВЛ 6 кВ, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Мраморный карьер" Просенцову Игорь Анатольевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, пер. Медицинский, д. 6, кв.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 842 | 2022-07-21 | 21 | 45 | 0.325 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения и загрязнения изоляции на ЛР 10кВ на оп.2 ВЛ 10кВ ф.8-2 произошел поверхностный пробой изолятора ф."А", что привело к однофазному замыканию на землю, в результате чего был оперативно отключен В 10кВ ф.8-2 персоналом ПС №178 Кача. 4.12 По причине старения и загрязнения изоляции на ЛР 10кВ на оп.2 ВЛ 10кВ ф.8-2 произошел поверхностный пробой изолятора ф."А", что привело к однофазному замыканию на землю, в результате чего был оперативно отключен В 10кВ ф.8-2 персоналом ПС №178 Кача. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.8-2_Кача, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести текущий ремонт ЛР 10кВ ф.8-2 на оп.2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 843 | 2022-07-21 | 22 | 30 |  | 2022-07-21 | 22 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9011 ("Краском"), действием МТЗ, на РП 233 был отключен В/10кВ яч. 7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» А.Н. Русецкому ( г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.08.2022 год
357152 | 473 | 2022-07-21 | 9 | 53 | 0.0021333 | 2022-07-21 | 12 | 1 | 3.4.12.5 По причине вспучивания грунта в болотистой местности, произошел наклон опоры №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 32-04-8 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 32-04-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошел наклон опоры №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 32-04-8 10/0,4кВ, по причине вспучивания грунта в болотистой местности, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 32-04-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-04-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 32-04-8 10/0,4кВ и КТП 32-04-8 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054740. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №2 с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 32-04-8 10/0,4кВ. Заказы SAP №180054744, 180054746. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.08.2022 год
357157 | 275 | 2022-07-21 | 9 | 30 |  | 2022-07-21 | 9 | 30 | 3.4.12.3 Гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.12-01 в пролете опор №№ 147-149. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от пере хлеста проводов в пролете опор №№ 147-149 от выпадения крючьев с одностоечной опоры №148 из-за электродугового повреждения в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10 кВ №12 Ново Пятницкая действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф. 12-01. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №148). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 12-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 год
357150 | 691 | 2022-07-21 | 4 | 45 |  | 2022-07-21 | 4 | 45 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 29 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на "землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 29 без повреждения ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 год
357150 | 692 | 2022-07-21 | 6 | 48 | 0.675 | 2022-07-21 | 7 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ПС 110 кВ Иланская тяговая (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.08.2022 год
357150 | 693 | 2022-07-21 | 6 | 48 |  | 2022-07-21 | 6 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 138-139 на провода фаз "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 26 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами трёх фаз в пролёте опор № 138-139 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 180042191 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 142767163. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2022 год
357150 | 695 | 2022-07-21 | 19 | 35 | 0.01167 | 2022-07-21 | 19 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.М-02 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357150 | 696 | 2022-07-21 | 20 | 39 | 0.029 | 2022-07-21 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 93 - 94 ВЛ-10 кВ ф.33-08, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-08 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф.33-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357150 | 697 | 2022-07-21 | 21 | 16 | 1.61 | 2022-07-22 | 1 | 52 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 22/12-22/13 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошёл обрыв провода фазы "А" Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева выразившееся в обрыве провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 22/12-22/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Пролет: Опора № 22/12 - Опора № 22/13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357157 | 276 | 2022-07-22 | 15 | 45 | 0.2 | 2022-07-22 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны из-за ветра 18 м/с. на ВЛ-10кВ ф.60-03 в пролете опор №№143-144. (Высота дерева 21м, от крайнего провода 15,5 м.). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов от падения из-за сильного (15м/с.) дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 143-144, на ПС35/10 кВ №60 "Победа" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.60-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 60-03, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 60-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления и устранения развивающихся дефектов Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.07.2022 год
357157 | 277 | 2022-07-22 | 20 | 15 | 0.81666 | 2022-07-23 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние привода В 10 ф.70-05 от длительного (с 1900г. 32года) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие неудовлетворительного технического состояния привода В 10 ф.70-05 (срыв с зацепа серповидника ПП -67) произошло самопроизвольное отключение В 10 ф.70-05. (устранено, выполнена ревизия привода В 10 ф.70-05). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самопроизвольное отключение на В 10 ф.70-05, ВЛ 10 кВ ф. 70-05 | Техническое мероприятие 1 В 10 ф. 70-05: - выполнить ревизию привода В 10 ф.70-05. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 В 10 ф. 70-05: - выполнить замену привода В 10 ф.70-05. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В 10 ф. 70-05: - включить в РП на 2024г. замену привода В 10 ф.70-05. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.06.2023 год
357157 | 278 | 2022-07-23 | 13 | 39 | 0.30501 | 2022-07-23 | 14 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.19-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов в пролете опор №№ 287-288 из-за падения ветки с дерева из вне охранной зоны при сильных порывах ветра 20м/с., на ПС 35/10 №19 Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 23.07.2022 год
357157 | 279 | 2022-07-24 | 7 | 30 | 0.23096 | 2022-07-24 | 7 | 41 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования на 1с 35кВ ПС 110кВ Уяр-тяговая (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл.). | Организационное мероприятие 1 ПС 110кВ Уяр-тяговая: - направить письмо владельцу о создании комиссии по расследованию и включения в состав комиссии представителей ПО ЮВЭС Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 26.07.2022 год
357157 | 280 | 2022-07-24 | 8 | 51 | 0.22868 | 2022-07-24 | 9 | 40 | 3.4.10 Воздействие на ЛР ТП 9-03-1 птиц 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР ТП 9-03-1 по птице, на ПС В-Рыбное действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-03 (ТН самоустранилось, ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания между опорными изоляторами из-за проникновения птицы. на ЛР ТП 9-03-1, ВЛ-10кВ ф.9-03. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.07.2022 год
357154 | 346 | 2022-07-23 | 9 | 28 | 0.88002 | 2022-07-23 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на на потребительской отпайке ф.9-11 (ООО «Бохай», отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Дорофеев Р.В. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.08.2022 год
357154 | 347 | 2022-07-23 | 9 | 40 | 1.0433 | 2022-07-23 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 20 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10кВ ф.55-1, на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, VS010-0006804 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 год
357154 | 348 | 2022-07-23 | 21 | 40 | 0.23666 | 2022-07-23 | 22 | 51 | 3.4.12.5 ВЛ 10кВ ф.55-5 опора № 161 имеет электрическую связь с опорой № 134 ВЛ 10кВ ф.34-6. Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (Марки ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавливалась из грунта. В результате воздействия порыва ветра со скоростью до 20 м/с., Опора получила наклон и легла на землю. 4.4 Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (марка ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавливалась из грунта. В результате воздействия порыва ветра со скоростью до 20 м/с., опора получила наклон и легла на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (марка ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавлена из грунта. на ВЛ 10кВ ф.34-6 опора № 118, VS010-0006809/ВЛ 10кВ ф.34-6 опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Установить опору № 118 ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-5, ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести проверку заглубления опор согласно анализа трассы ВЛ 10кВ ф.55-5, ВЛ 10кВ ф.34-6 по перечерню опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ трассы ВЛ 10кВ ф.55-5, ВЛ 10кВ ф.34-6 определив перечень опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 год
357154 | 349 | 2022-07-24 | 10 | 19 | 0.42 | 2022-07-24 | 12 | 25 | 3.4.12.5 Опора № 161 ВЛ 10кВ ф.55-5 имеет электрическую связь с опорой № 134 ВЛ 10кВ ф.34-6. Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (Марки ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавливалась из грунта. В результате воздействия порыва ветра со скоростью до 20 м/с., Опора получила наклон и легла на землю. 4.4 Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (марка ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавливалась из грунта. В результате воздействия порыва ветра со скоростью до 20 м/с., опора получила наклон и легла на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Бетонная опора ВЛ 10кВ ф.34-6 № 118 (марка ПБ 10-1) установлена в 1972 на болотистом участке трассы. Под воздействием мороза в зимнее время за длительный период эксплуатации (50лет) опора выдавлена из грунта. на ВЛ 10кВ ф.34-6 опора № 118, VS010-0006809/ВЛ 10кВ ф.34-6 опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Установить опору № 118 ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести проверку заглубления опор согласно анализа трассы ВЛ 10кВ ф.55-5 по перечерню опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести проверку заглубления опор согласно анализа трассы ВЛ 10кВ ф.34-6 по перечерню опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ трассы ВЛ 10кВ ф.55-5, ВЛ 10кВ ф.34-6 определив перечень опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.08.2022 год
357154 | 351 | 2022-07-24 | 21 | 50 | 0.0061318 | 2022-07-24 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 108-109 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13м/с.) в пролете опор №№ 108-109 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13м/с.) в пролете опор №№ 108-109 на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, VS010-0007009/ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.08.2022 год
357154 | 352 | 2022-07-24 | 22 | 0 | 0.01 | 2022-07-24 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 55-56 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13м/с.) в пролете опор №№ 55-56 на ВЛ 10кВ ф.13-04, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 13м/с.) в пролете опор №№ 55-56 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, VS010-0007010/ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.08.2022 год
357152 | 474 | 2022-07-22 | 10 | 10 | 0.12833 | 2022-07-22 | 12 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 82-4-4 10/0,4кВ, произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 82-4-4 10/0,4кВ. 4.4 Произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 82-4-4 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 82-4-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток ТМ-160/10-0,4кВ на ТП 82-4-4, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в ТП 82-4-4 10/0,4кВ. Заказы SAP №180054667, 180054668. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 82-4-4 10/0,4кВ. Заказы SAP №180055370. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 82-4-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180055369. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 82-4-4 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180055371. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену обмоток неисправного трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.07.2023 год
357152 | 475 | 2022-07-22 | 14 | 1 |  | 2022-07-22 | 14 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "Т2 Мобайл". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.95-3 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.08.2022 год
357152 | 476 | 2022-07-22 | 16 | 32 |  | 2022-07-22 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №51-№53 ВЛ-10кВ ф.77-45, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №51-№53, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-45 на ПС 110/10кВ №77 «Сельмаш». 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №51-№53 ВЛ-10кВ ф.77-45, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №51-№53, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.77-45 на ПС 110/10кВ №77 «Сельмаш». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№51-№52 на ВЛ 10 кВ ф.77-45, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52; разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№52-№53 на ВЛ 10 кВ ф.77-45, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №51-№53 ВЛ-10кВ ф.77-45 от ПС 110/10кВ №77 «Сельмаш». Заказ SAP №180056492. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-45 от ПС 110/10кВ №77 «Сельмаш», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180056491. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 16.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 26.08.2022 год
357152 | 478 | 2022-07-23 | 8 | 55 | 0.025167 | 2022-07-23 | 11 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 400А в РУ-0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 9-29-11 10/0,4кВ. 4.10 Произошло нарушение электрического контакта, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 400А в РУ-0,4кВ, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной системы АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 41-02-1/400 кВА, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 9-29-11 10/0,4кВ и КТП 9-29-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180055275, 180055276. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4 Л-2 в КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056496. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 9-29-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №180055378. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 479 | 2022-07-24 | 16 | 3 | 0.004334 | 2022-07-24 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №30, что при порыве ветра привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «С» в пролетах опор №29-№31, схлестом проводов фаз "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-3 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №30, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к срыву изолятора с места, разрегулировке стрелы провиса провода фазы «С» в пролетах опор №29-№31, схлестом проводов фаз "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-3 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«С» на оп.№30 на ВЛ 10 кВ ф.76-3 Новая Еловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-3 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180055581. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 16.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №30 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №29-№31 ВЛ-10кВ ф.76-3 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». Заказ SAP №180055582. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 16.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357156 | 844 | 2022-07-22 | 15 | 30 | 0.23334 | 2022-07-22 | 16 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Краском") на ТП 65, действием МТЗ на РП 196 был отключен В 6 кВ яч.12 ф.196-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66, главному энергетику ООО «КрасКом» А.Н. Русецкому(660049, г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.08.2022 год
357156 | 845 | 2022-07-23 | 8 | 15 | 1.4875 | 2022-07-23 | 12 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (АО "Красмаш") на КЛ 6 кВ от оп.№75 ВЛ 6 кВ ф.7-22 до ТП 987, действием МТЗ, на ПС 110/6 кВ "Медпрепараты" был отключен В 6 кВ ф.7-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от оп.№75 ВЛ 6 кВ ф.7-22 до ТП 987, генеральному директору АО "Красмаш", Гаврилову Александру Федоровичу (660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д.29), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 846 | 2022-07-23 | 8 | 15 | 0.43334 | 2022-07-23 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 306 до ТП 324, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 46 на ПС "Медпрепараты" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 306 до ТП 324, вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 46 на ПС "Медпрепараты" 110/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 306 - ТП 324, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ АСБ-6 3х120 от ТП 306 до ТП 324. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 847 | 2022-07-24 | 9 | 45 |  | 2022-07-24 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "С", в результате длительной эксплуатации, более 32 лет, произошло повреждение провода фазы "С" в пролёте оп. №12 - 13 ВЛ 10 кВ ф.126-13 и его схлёст с фазой "В", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.126-13 на ПС Радиотехническая 110/10кВ. 4.1 Обрыв провода фазы "С" в пролёте оп.№12-13 ВЛ 10 кВ ф.126-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ Ф.126-13 ПС 126 РП 75 цепь В, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Проведено восстановление провода фазы "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф.126-13 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 848 | 2022-07-24 | 9 | 45 | 1.8541 | 2022-07-24 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 3027 до ТП 3127, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-01 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 3027 до ТП 3127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 3027 яч.6 до ТП 3127, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 3027 яч.6 до ТП 3127. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2022 год
357156 | 849 | 2022-07-24 | 17 | 40 | 0.05833 | 2022-07-24 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3323 (ООО СК "СибЛидер"), действием МТЗ, на РП 145 был отключен В/10кВ яч.№5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3323 (ООО СК "СибЛидер") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 850 | 2022-07-24 | 18 | 0 | 0.3 | 2022-07-24 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5009, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5009. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП5007 - ТП5009, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 5007 до ТП 5009. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 851 | 2022-07-24 | 18 | 30 | 0.6 | 2022-07-24 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ в яч.6 РП 77. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ от РП 79 до ТП 218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 852 | 2022-07-24 | 18 | 50 | 0.93334 | 2022-07-24 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материала, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 184 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к падению провода фазы "В" на провод фазы "С", что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт". 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материала, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 184 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к падению провода фазы "В" на провод фазы "С", что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 "Аэропорт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 на опоре №184 ВЛ 10кВ ф.140-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 853 | 2022-07-24 | 19 | 0 |  | 2022-07-24 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5004 до ТП 5010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ТП 5004-ТП 5010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП 5004 до ТП 5010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3х120 от ТП 5004 до ТП 5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 854 | 2022-07-24 | 20 | 15 | 0.09167 | 2022-07-24 | 21 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5155 (ООО "Трансферэнерго"), действием МТЗ, на РП 3 был отключен В/10кВ яч. 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Трасферэнерго" Касянчук К.Н. (г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели 22А, пом. 192/3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.08.2022 год
357156 | 855 | 2022-07-24 | 20 | 20 |  | 2022-07-24 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5004 до ТП 5010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.16 на РП 3. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 5004 до ТП 5010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП 5004 до ТП 5010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3х120 от ТП 5004 до ТП 5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357150 | 699 | 2022-07-22 | 9 | 59 | 0.029169 | 2022-07-22 | 10 | 24 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи опоры № 3 произошло разрушение разрядников на опоре № 3, что привело к двухфазному замыканию фазы "А", "С". 4.11 Электродуговое повреждение фазы "А", "С" на опоре № 3 при грозовом разряде ВЛ-10 кВ ф.39-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.39-16, РВС-10 Ф А; Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.39-16, РВС-10 Ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённых разрядников изоляторов фазы "А", "С" на опоре №3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.08.2022 год
357153 | 298 | 2022-07-22 | 10 | 30 | 0.26534 | 2022-07-22 | 13 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействаия ветровой нагрузки на провода произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №42 ВЛ 10 ф.5-07, что явилось причиной однофазного короткрго замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.5-07 в пролете опор №№41-42 обнаружен оборванный провод фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и возникновения сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.5-07 п.Прихолмье, Пролет: Оп. №41 - Оп. №42 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" ВЛ 10 ф.5-07 в пролете опор №№41-42. Заказ в SAP №170056133. Ответственное лицо: С.А. Цавня 27.08.2022 год
357153 | 299 | 2022-07-22 | 11 | 23 | 0.41599 | 2022-07-22 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №79/6 ВЛ-10 кВ ф.31-23 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что привело к междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" , работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.4 Схлестывание проводов от повреждения арматуры крепления верхнего провода на опоре 79/6 ВЛ 10 кВ ф31-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Опора ПП10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-23. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180057774. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 26.08.2022 год
357153 | 300 | 2022-07-22 | 21 | 16 |  | 2022-07-22 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №2-24-3 и перекрытия фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работе МТЗ и отключению В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.2-24 обнаружен повреждённый проходной фарфоровый изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №2-24-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работе МТЗ и отключению В 10 ф.2-24 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №2-24-3,, VS010-0006361 | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённый проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ №2-24-3. Заказ SAP - №170056133. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.08.2022 год
357153 | 301 | 2022-07-22 | 23 | 10 |  | 2022-07-22 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходных фарфоровых изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №19-05-127, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.19-05 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.19-05 обнаружены повреждённые проходные фарфоровые изоляторы марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №19-05-127, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.19-05 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №19-05-127 | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённый проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ №19-05-127. Заказ SAP - № 170056191. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.08.2022 год
357153 | 302 | 2022-07-24 | 11 | 18 | 0.000333 | 2022-07-24 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№48-49 ВЛ 10 кВ ф.46-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-07 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.46-07 было обнаружено, что в результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№48-49 ВЛ 10 кВ ф.46-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.46-07 на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.46-07 п. Октябрь, Пролет: Оп №48 - Оп №49 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180054874. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.08.2022 год
357153 | 303 | 2022-07-24 | 15 | 24 | 0.40001 | 2022-07-24 | 17 | 4 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №54-04-1406 с последующим перекрытием на корпус КТП произошло разрушение предохранителя марки ПК-10 фазы "А", что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 ф.54-04. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.54-04, было обнаружено разрушение предохранителя марки ПК-10 фазы "А", ВЛ 10 кВ ф.54-04 от ПС 110/10 кВ №54 "Беллыкская", что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 ф.54-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя. на ВЛ-10 кВ ф.54-04 с. Беллык, VS010-0006381 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №54-04-1406. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.08.2022 год
357153 | 304 | 2022-07-24 | 17 | 0 | 0.01775 | 2022-07-24 | 18 | 11 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №54-04-1406 с последующим перекрытием на корпус КТП произошло разрушение предохранителя марки ПК-10 фазы "А", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.11 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №54-04-1406 с последующим перекрытием на корпус КТП произошло разрушение предохранителя марки ПК-10 фазы "А", что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки. на ТП 54-04-1406, Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №54-04-1406. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.08.2022 год
357153 | 305 | 2022-07-25 | 5 | 7 | 0.6833 | 2022-07-25 | 5 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.39-03 при порывах ветра произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов в пролете опор 39/45-39/46, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор 39/45-39/46, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.39-03 было обнаружено схлёстывания проводов в пролете опор 39/45-39/46, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Пролет: Оп №38/45 - Оп №38/46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180054888. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 29.08.2022 год
357153 | 306 | 2022-07-25 | 8 | 9 | 0.48 | 2022-07-25 | 8 | 54 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "В" на ШР 35 Т-41, что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" и появлению сигнала "Земля в сети 35 кВ" на 1 сек 35 ПС 110/35/10 №15 "Каратузская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ПС 35/10 №17 "Моторская" обнаружено повреждение изолятора фазы "В" на ШР 35 Т-41, что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" и появлению сигнала "Земля в сети 35 кВ" на 1 сек 35 ПС 110/35/10 №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 35 кВ Каратузская-Моторская (Т-40), VL035-000571 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 35/10 №17 "Моторская". Заказ в SAP №220718251. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: А.С. Скрипов 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на ШР 35 Т-41. Заказ в SAP №152212113. Ответственное лицо: А.С. Скрипов 30.09.2022 год
357157 | 281 | 2022-07-25 | 10 | 15 | 4.08 | 2022-07-25 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ЛР КТПН 30-01-11/320; ухудшение механической прочности фарфоровой изоляции ото длительного (20 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие излома колонки изолятора ЛР КТПН 30-01-11/320 из-за ухудшения механической прочности фарфоровой опорной изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (20 лет) на РП 35/6 кВ №30 "Уярское ЦРП" оперативно отключен В 6 ф. 30-01 (устранено, выполнена замена ЛР КТПН 30-01-11/320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорных изоляторов. на ЛР КТПН 30-01-11/320, ВЛ-6кВ ф. 30-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6кВ ф.30-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 год
357157 | 282 | 2022-07-25 | 20 | 7 | 0.71498 | 2022-07-25 | 21 | 12 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне КТПН 138-07-3/160кВА. 4.11 Вследствие однофазного замыкания при электродуговом повреждении 2-х РВО-10 на КТПН 138-07-3/160кВА в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10кВ №138 "ККЗ" действием МТЗ отключился В 10 ф. 138-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение 2-х РВО 10 в момент прохождения грозового разряда. на КТПН 138-07-3/160кВА, ВЛ-10кВ ф.138-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-07: -выполнить замену разрядников РВО - 10 на ОПН - 10 на КТП 138-07-3/160кВА. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-07: - выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 138-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.07.2022 год
357154 | 353 | 2022-07-25 | 20 | 24 | 0.24666 | 2022-07-25 | 23 | 29 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 12 м/с.) наклонилось дерево (береза более 21 м.), росшее вне просеки, ветка легла на провода в пролете опор №№ 367-368 ВЛ 10кВ ф.22-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". 4.4 Наклонилось дерево (береза более 21 м.), росшее вне просеки, ветка легла на провода в пролете опор №№ 367-368 ВЛ 10кВ ф.22-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка легла на провода в пролете опор №№ 367-368 на ВЛ 10 кВ ф. 22-07 с. Отношка, VS010-0007024 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-07 с. Отношка. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 367-368 ВЛ 10 кВ ф. 22-07 с. Отношка. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.08.2022 год
357156 | 856 | 2022-07-25 | 11 | 33 | 0.15083 | 2022-07-25 | 14 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, а также по причине большой протяженности пролета опор №№ 15-15/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3 при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л 1 в КТП-136-1-3 действием защит. 4.12 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, а также по причине большой протяженности пролета опор №№ 15-15/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3 при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ Л 1 в КТП-136-1-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3, Пролет: - Опора № 15/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку подставной опоры в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-136-1-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.09.2022 год
357156 | 857 | 2022-07-25 | 13 | 40 | 1.0266 | 2022-07-25 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 123 "Телевизорная" яч.55 до ТП 3027, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.123-55 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ яч.55 до ТП 3027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ яч.55 до ТП 3027. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 858 | 2022-07-25 | 14 | 10 | 0.45 | 2022-07-25 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф. 49-76 до ТП 905, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-76 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф. 49-76 до ТП 905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф. 49-76 до ТП 905. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 859 | 2022-07-25 | 14 | 10 | 0.34497 | 2022-07-25 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ ф.49-74 до РП 59 нитка А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 860 | 2022-07-25 | 16 | 20 | 0.13332 | 2022-07-25 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 944 до ТП 9133 (ООО "СКБ"), действием МТЗ, на РП 59 был отключен В/10кВ яч. 01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "СКБ" Сорокину О.В. (г. Красноярск, ш. Северное 19Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.08.2022 год
357153 | 307 | 2022-07-25 | 12 | 43 |  | 2022-07-25 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходных фарфоровых изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А", фазы "В" и фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.19-08 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.19-08 обнаружены повреждённые проходные фарфоровые изоляторы марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А", фазы "В" и фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работе МТЗ и отключению В 10 ф.19-08 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084, VS010-0006335 | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённых проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084. Заказ SAP - № 180040552. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.08.2022 год
357150 | 700 | 2022-07-22 | 13 | 15 | 0.1365 | 2022-07-22 | 15 | 12 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.81-05 на ПС 35 кВ №81 "Тинская" отключился Вф.81-05 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.81-05 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.81-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 год
357150 | 701 | 2022-07-22 | 18 | 54 | 0.007 | 2022-07-22 | 19 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.49-14 на ПС 35 кВ №49 "Березовка" отключился Вф.49-14 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.49-14 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.49-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.08.2022 год
357150 | 702 | 2022-07-22 | 19 | 0 | 0.17033 | 2022-07-22 | 21 | 26 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 346-347 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 346-347 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 346 - Опора № 347 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357150 | 703 | 2022-07-22 | 19 | 10 | 0.43168 | 2022-07-22 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 19/9-19/10 ВЛ-10 кВ ф.40-02, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.40-02 10 кВ на ПС 35 кВ №40 "Долгий мост" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 19/9-19/10 ВЛ-10 кВ ф.40-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.40-02, Пролет: Опора № 19/9 - Опора № 19/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 19/9-19/10 ВЛ-10 кВ ф.40-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 05.08.2022 год
357150 | 706 | 2022-07-23 | 1 | 0 |  | 2022-07-23 | 1 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) в пролётах опор № 16-17 на провода фаз "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) от МТЗ. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 26 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами трёх фаз в пролёте опор № 16-17 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Тарай Т-74, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) по всей длине. Номер заказа 180055022 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листа осмотра ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74). Номер заказа 210365743 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Канского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Тарай (Т-74) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2022 год
357150 | 707 | 2022-07-23 | 1 | 42 | 0.08 | 2022-07-23 | 3 | 18 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ТП 10/0,4кВ № 63-09-4 произошло отключение Вф.63-09 10 кВ на ПС 35 кВ №63 "Стретенка" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ТП 10/0,4кВ № 63-09-4 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 63-09-4, РЛНД-10/200 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-09. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 год
357150 | 708 | 2022-07-23 | 4 | 52 | 0.85308 | 2022-07-23 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате старение изоляции воздушного разъединителя ТП 34-03-22, произошёл излом фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 34-03-22 на опоре № 235/94/17. 4.1 Нарушение структуры изоляции фарфоровой покрышки подвижного контакта ВРТП 34-03-22 на опоре № 235/94/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции подвижного контакта ВРТП 34-03-22 на опоре № 235/94/17 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 год
357150 | 709 | 2022-07-23 | 6 | 26 | 0.062666 | 2022-07-23 | 9 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 95-96 ВЛ-10 кВ ф.69-03, и схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.69-03 10 кВ на ПС 35 кВ №69 "Новогородка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 95-96 ВЛ-10 кВ ф.69-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 95-96 ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.08.2022 год
357150 | 710 | 2022-07-23 | 17 | 40 | 0.0085 | 2022-07-23 | 17 | 43 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 146-147 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.12 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 146-147 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.08.2022 год
357150 | 711 | 2022-07-24 | 9 | 5 | 0.0045 | 2022-07-24 | 9 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.58-08, и схлёстывание проводов фазы "С", "В", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.58-08 10 кВ на ПС 35 кВ №58 "Анцирь" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.58-08 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.58-08, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.58-08 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357150 | 712 | 2022-07-24 | 11 | 41 | 0.0021665 | 2022-07-24 | 12 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 4-10-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 05.08.2022 год
357150 | 713 | 2022-07-24 | 22 | 2 | 0.019992 | 2022-07-24 | 22 | 7 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.6-09 на ПС 35 кВ №49 "Березовка" отключился Вф.6-09 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.6-09 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.6-09 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 05.08.2022 год
357157 | 283 | 2022-07-22 | 2 | 1 |  | 2022-07-22 | 2 | 1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения - грозовое воздействие на провода ВЛ-110кВ С-41/44 в пролете опор №№ 278-279. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на землю через грозозащитный трос (с обрывом проволочек) при перекрытии воздушных изолирующих промежутков в момент попадания грозового разряда в провода в пролете опор №№ 278-279: на ПС 110кВ Нагорная действием 1 ступень ТЗНП с УАПВ отключался СВ-110 на ПС Тайшет (В 110 С-46 не отключался) отключалась ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая (ОАО "РЖД") С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (ОАО "РЖД") (С-46); на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-41, на ПС 500 Тайшет действием 2 ступени ДЗ с УАПВ отключался В 110 С-43. (требуется ремонт грозозащитного троса). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на землю между проводами через грозозащитный трос на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Абакумовка т. С-41, Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-110кВ С-41/44: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180049700; - опоры 274-284 выполнить замер сопротивления КЗ (10 шт.). Заказ №- 180050335. Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 26.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-110кВ С-41/44: - в пролете опор №№ 278-279 выполнить ремонт гроз тороса. Заказ № 210365430. Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-110кВ С-41/44: - включить в РП на 2022г. ремонт гроз тороса в пролете опор №№ 278-279 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 26.07.2022 год
357152 | 449 | 2022-07-12 | 16 | 42 | 0.77134 | 2022-07-12 | 19 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 40-03-25 10/0,4кВ, произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора ИО-10-3,75 У3 фазы "А" на ЛР-10, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-3 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора ИО-10-3,75 У3 фазы "А" на ЛР-10, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 40-03-25 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-3 на ПС 110/35/10кВ №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением опорного изолятора ф."А" на ТП 40-3-25 ОУ, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-3 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет" и ТП 40-03-25 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180052805, 180052806. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорного изолятора фазы "А" в ТП 40-03-25 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056372 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2023 года произвести техническое обслуживание ТП 40-03-25 10/0,4кВ. Заказ SAP №142783865. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести испытание проходной и опорной изоляции, измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 40-03-25 10/0,4кВ. Заказ SAP №180053332. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.08.2022 год
357152 | 450 | 2022-07-12 | 15 | 15 | 0.025835 | 2022-07-12 | 15 | 46 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 13 м/с) и наклона дерева растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, произошло касание ветки провода фазы "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ ф.66-3, с последующим однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.66-3 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка ". 4.12 Произошло касание ветки провода фазы "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ ф.66-3, в результате порывов ветра (до 13 м/с) и наклона дерева растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, с последующим однофазным коротким замыканием и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.66-3 на ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки провода ф."В" в пр.оп.№45-46 на ВЛ 10 кВ ф.66-3 Зачулымка-Тюхтет, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-3 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054374. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести валку дерева угрожающего падением на провода в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.66-3 от ПС 35/10кВ №66 "Зачулымка". Заказ SAP №180054374. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 12.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 год
357152 | 451 | 2022-07-12 | 17 | 35 | 0.4995 | 2022-07-12 | 19 | 32 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 13 м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №151-№152, с последующей разрегулировкой и схлестом проводов фаз "А", "В" в пролете опор №151-№152, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), при неоднократных порывах ветра до 13 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №151-№152, с последующей разрегулировкой и схлестом проводов фаз "А", "В" в пролете опор №151-№152, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.16-1 на ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп.№151-№152 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», для выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053519. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180053519. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №180053519. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра ВЛ в рамках РП 2024 запланировать расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная» от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.08.2023 год
357156 | 806 | 2022-07-12 | 13 | 35 | 0.24999 | 2022-07-12 | 14 | 25 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ООО РН-Красноярскнефтепродукт) на отпайке от опоры №16 ВЛ 10 кВ ф.64-5 в сторону КТП 64-5-2, действием МТЗ на ПС 35кВ Дрокино был отключен В 10 ф.64-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.64-5 от опоры №16, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО РН-Красноярскнефтепродукт. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 807 | 2022-07-12 | 14 | 40 | 1.305 | 2022-07-12 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины стойки произошел излом опоры ВЛ 10кВ ф.66-9 №139, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.66-9 на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" от МТЗ. 4.1 По причине старения и загнивания древесины стойки произошел излом опоры ВЛ 10кВ ф.66-9 №139, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.66-9 на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.66-9 Пам.13Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры П10-7ДБ №139 ВЛ 10кВ ф.66-9. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 808 | 2022-07-12 | 21 | 55 | 0.03151 | 2022-07-13 | 0 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ более 72 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 617 в пролете опор №3-4 и схлёсту проводов фазы "А" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию и, действием теплового расцепителя, АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 617. 4.1 Произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 617 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 617, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС-50 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 617 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 809 | 2022-07-12 | 23 | 35 | 1.1433 | 2022-07-13 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 49-78 от ПС 110 кВ "Юбилейная" до ТП 98, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 110 кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф. 49-78 от ПС 110 кВ "Юбилейная" до ТП 98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-78 в ст. ТП 98 яч.6 (49-34, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*150 КЛ 10 кВ ф. 49-78 от ПС 110 кВ "Юбилейная" до ТП 98. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357153 | 286 | 2022-07-12 | 14 | 21 | 0.06248 | 2022-07-12 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.13-10 на ТП 10/0,4 кВ №13-10-2644 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителя электрической энеагии. 4.10 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.13-10 на ТП 10/0,4 кВ №13-10-2644 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной разрыва электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителя электрической энеагии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 13-10-2644, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №13-10-2644. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.08.2022 год
357153 | 287 | 2022-07-12 | 15 | 1 |  | 2022-07-12 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя комбинат "Ангара". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику кабельной линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.08.2022 год
357152 | 452 | 2022-07-13 | 8 | 38 | 0.020333 | 2022-07-13 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опоры №31/38 - КТП 55-10-3 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.55-10, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опоры №31/38 - КТП 55-10-3 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.55-10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опоры №31/38 - КТП 55-10-3 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.55-10, в результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опоры №31/38 - КТП 55-10-3 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.55-10, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы в пр.оп.№31/38 - КТП 55-10-3 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.55-10 Анаш-Зеленоборск, Спуск на КТП 55-10-3В | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054086. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опоры №31/38 ВЛ-10кВ ф.55-10 и КТП 55-10-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054087. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 год
357156 | 810 | 2022-07-13 | 4 | 10 | 0.41665 | 2022-07-13 | 5 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1033 до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ яч. 14 на РП-63. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 1033 до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 101 ТП1033, ТП1024, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*95 КЛ 10кВ от ТП 1033 до опоры №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 811 | 2022-07-13 | 10 | 20 | 0.66732 | 2022-07-13 | 11 | 37 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (Карелина О.Т.) на отпайке от опоры №56/28 ВЛ 10 кВ ф.63-8 в сторону КТП 63-8-28, действием МТЗ на ПС 35кВ "Элита" был отключен В 10 ф.63-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.63-8 от опоры №56/28 находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Карелиной О.Т. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 812 | 2022-07-13 | 16 | 50 | 0.25 | 2022-07-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 110кВ "Пролетарская". 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 288 | 2022-07-13 | 10 | 36 | 0.0152 | 2022-07-13 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате внутри бакового замыкания обмоток трансформатора, произошло перегорание ПК-10 кВ , что привело к отключению ТП 10/0,4 кВ №45-05-2923. 4.10 При проведении внепланового осмотра, было обнаружено что, произошло перегорание ПК-10 кВ, что привело к отключению ТП 10/0,4 кВ №45-05-2923. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток трансформатора на ТП 45-05-2923, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора заказ в SAP №180053412. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 19.08.2022 год
357153 | 289 | 2022-07-13 | 11 | 27 | 0.057166 | 2022-07-13 | 13 | 6 | 3.4.10 В результате попадания животного (кот) на шины 10 кВ произошло перекрытие по телу животного между фазами "А" и "В", что явилось причиной перегорания высоковольтных предохранителей марки ПК-10 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №2-12-02. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №2-12-02 в РУ 10 кВ обнаружен кот со следами термического воздействия, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №2-12-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки. на СКТП 2-12-02, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Исключить поподания животных в РУ 10 кВ. Произвести замену ПК 10 на ТП 10/0,4 кВ №2-12-02. Заказ в SAP №170056369. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.08.2022 год
357153 | 290 | 2022-07-13 | 15 | 17 | 0.004 | 2022-07-13 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате повреждения одностоечной промежуточной опоры №23 ВЛ 10 кВ ф.12-11 от ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская" произошел схлест проводов ф."А "и ф."В" что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 ф.12-11. Опора заменена. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-11, было обнаружено повреждение опоры №23 ВЛ 10 кВ ф.12-11 от ПС 35/10 кВ №12 "Тубинская", что явилось причиной схлеста проводов ф."А "и ф."В" и отключением В 10 ф.12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.12-11 д. Галактионово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-11. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.08.2022 год
357156 | 813 | 2022-07-14 | 1 | 20 | 1.5167 | 2022-07-14 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 8с яч.1 до ТП 9с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 8с яч.1 до ТП 9с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП-8с яч.1 до ТП-9 с яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 8с яч.1 до ТП 9с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357150 | 668 | 2022-07-12 | 10 | 42 | 0.15383 | 2022-07-12 | 11 | 47 | 3.4.8.5 Повреждение ТП 35-02-15 принадлежащей сторонней организации ОАО "Мегафон" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.07.2022 год
357150 | 669 | 2022-07-13 | 13 | 2 | 0.093334 | 2022-07-13 | 17 | 42 | 3.4.8.5 Не установленным лицом произошёл наезд легковым автомобилем на опору №11.2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП М-01-12 и ее разрушение. 4.4 Механическое воздействие выразившееся в наезд легковым автомобилем на опору №11.2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП М-01-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-12, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 11.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.08.2022 год
357154 | 337 | 2022-07-13 | 1 | 34 |  | 2022-07-13 | 1 | 34 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 74 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А" произошел пробой воздушного пространства и срабатывание 2ст.ТЗНП, 3ст.ДЗ, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-645. 4.4 Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А", приведшее к срабатыванию 2ст.ТЗНП, 3ст.ДЗ, с успешным АПВ на ПС 220/110/6кВ № 40 "Раздолинская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-645. При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "А" опоре № 74 ВЛ С-645 (ремонт не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на опоре № 74 фазы "А" на ВЛ110кВ Раздол-я-Партиз-я I цепь(С-645), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-645 (Заказ из SAP №180050994). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 74 (цепь I C-645, цепь II С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №142780619). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2023 г.: установить ПЗУ на опоре № 74 (цепь I C-645, цепь II С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №142780619). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.08.2022 год
357157 | 266 | 2022-07-13 | 14 | 35 | 0.02475 | 2022-07-13 | 16 | 14 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 90-03-5/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ от опоры №14, на КТПН 90-03-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-5, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 на КТПН 90-03-5/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.07.2022 год
357152 | 453 | 2022-07-14 | 8 | 50 | 0.036666 | 2022-07-14 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №2/17 в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №2/16-№2/17, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-6 10/0,4кВ. Опора №2/17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 12-6-6 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №2/17 в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №2/16-№2/17, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-6 10/0,4кВ. Опора №2/17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 12-6-6 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп.№2/17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-6, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №2/17 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/16-№2/17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 12-6-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056375. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180053852. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 год
357152 | 454 | 2022-07-14 | 9 | 0 | 0.027499 | 2022-07-14 | 10 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 12-6-13 10/0,4кВ, произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-63 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 12-6-13 10/0,4кВ. 4.4 Произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-63 10/0,4кВ, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 12-6-13 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ТП 12-6-13 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток ТМ-63 10/0,4кВ на ТП 12-6-13, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ 63-10/0,4кВ в ТП 12-6-13 10/0,4кВ. Заказы SAP №180053243, 180053245. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 12-6-13 10/0,4кВ Заказ SAP №180053728. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 12-6-13 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053850. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 12-6-13 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP №180053909. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.08.2022 год
357153 | 291 | 2022-07-14 | 10 | 17 | 0.348 | 2022-07-14 | 16 | 5 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.6-02 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление двух деревянных одностоечных опор №164 (приложение №3) и №165 (приложение №4) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-02 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-02 было обнаружено повреждение грозой двух деревянных одностоечных опор №164 (приложение №3) и №165 (приложение №4) по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюка с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-02 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.6-02 п. Курагино-с. Маринино, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-02 после прохождения не благоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённых опор. Заказ SAP - №10009456013. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.08.2022 год
357156 | 814 | 2022-07-14 | 7 | 2 | 0.33 | 2022-07-14 | 10 | 20 | 3.4.9.3 В следствие появления в сети потребителя (СНТ "Луч") на отпайке от опоры №22/30 ВЛ 10 кВ ф.139-17 в сторону КТП 139-17-1, однофазного замыкания на землю, был оперативно отключен ВН 10кВ в ТП №17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.139-17 от опоры №31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ "Луч". Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 815 | 2022-07-14 | 10 | 35 | 0.375 | 2022-07-14 | 11 | 20 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (ДНТ Сосновый бор) на отпайке от опоры №104 ВЛ 10 кВ ф.45-7 в сторону КТП 45-7-41, действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110 был отключен В 10 ф.45-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.45-7 от опоры №104, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ Сосновый бор. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 816 | 2022-07-14 | 10 | 35 | 0.375 | 2022-07-14 | 11 | 20 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района "Емельяновские Электрические Сети" п. Емельяново ,ИНН 2411004492) на отпайке от опоры №31 ВЛ 10 кВ ф.45-3 в сторону КТП 45-3-3, действием МТЗ на ПС 110кВ "Емельяново 110" был отключен В 10 ф.45-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.45-3 от опоры №31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Муниципального унитарного предприятия Емельяновского района "Емельяновские Электрические Сети" п. Емельяново ,ИНН 2411004492. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 817 | 2022-07-14 | 11 | 10 | 0.16668 | 2022-07-14 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины подземной части стойки опоры, произошел наклон опоры №35 ВЛ 10кВ ф.45-4, что привело к схлесту проводов фаз В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.45-4 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" от МТЗ. 4.1 Произошло загнивание подземной части опоры и наклон опоры №35 ВЛ 10кВ ф.45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре П10-3Д №35 ВЛ 10кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 818 | 2022-07-14 | 12 | 35 | 0.65 | 2022-07-14 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 20 лет и загрязнения поверхности проходного изолятора фазы "А" ввода ВЛ 10кВ ф.45-6 в КРУН-10 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" произошел поверхностный пробой изолятора и его разрушение, что привело к обрыву шлейфа фазы "А" ВЛ 10кВ ф.45-6, замыканию фазы "А" и "В" и отключению В 10кВ ф.45-6 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" действием ТО. 4.1 Произошел пробой изолятора с его последующим разрушением, что привело к обрыву шлейфа фазы "А" ВЛ 10кВ ф.45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.45-6, Изолятор проходной | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора ИПУ-10 ВЛ 10кВ ф.45-6 на КРУН-10 ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110". Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.08.2022 год
357156 | 819 | 2022-07-14 | 22 | 30 | 1.255 | 2022-07-15 | 2 | 41 | 3.4.7.3 В следствии механического износа и ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "A" на опоре оп. №42/4 ВЛ-6кВ Ф 42-3, произошло касание провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.12 В результате ослабления вязки крепления провода к изолятору фазы "A" на опоре оп. №42/4 ВЛ-6кВ Ф 42-3, произошло касание провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.42-3, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 42-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить крепление провода к изолятору фазы "А" на опоре №42/4 ВЛ-6кВ ф 42-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.08.2022 год
357150 | 671 | 2022-07-14 | 13 | 56 | 0.069501 | 2022-07-14 | 16 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.58-08 в пролёте опор № 130-131 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.58-08 в пролёте опор № 130-131 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.58-08, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357150 | 672 | 2022-07-14 | 15 | 39 | 0.16032 | 2022-07-14 | 16 | 5 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.40-02 в пролёте опор № 19/18/22-19/18/23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.40-02 в пролёте опор № 19/18/22-19/18/23 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.40-02, Пролет: Опора № 19/18/22 - Опора № 19/18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 год
357157 | 267 | 2022-07-14 | 11 | 40 | 0.0375 | 2022-07-14 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ВЛ 0,4 кВ Л-3 (провис провода в пролете опор №1-6/№1-7). Загнивание древесины опоры №1-7. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №1-6/№1-7 из за их провиса при порыве ветра (15 м/с), на КТПН 25-20-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. выполнена заменена опора №1-7 (недопустимое загнивание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 25-20-1, Опора У2Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 25-20-1: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 25-20-1/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.07.2022 год
357157 | 268 | 2022-07-15 | 6 | 26 | 0.065324 | 2022-07-15 | 6 | 40 | 3.4.10 Воздействие на 1Т ПС 35 Балай птиц. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания при перекрытии шинного моста 10кВ 1ТСН по птице с электродуговым повреждением проходных изоляторов на ячейке 1ТСН, на ПС 35кВ Балай действием ДФЗТ отключился: В 351Т, В 10 1Т с погашением 1Т. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шинного моста 10кВ 1ТСН по птице на ПС 35 кВ Балай., 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ Балай: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180053244; - выполнить замену ИП-10 на ячейке 1ТСН. Заказ №210365132 Ответственное лицо: Степанов А.С. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ПС 35кВ Балай: - выполнить монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 35кВ Балай: - в РП на 2024г. включить монтаж ПЗУ на шинных мостах 10кВ 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.06.2023 год
357157 | 269 | 2022-07-16 | 13 | 50 | 2.1667 | 2022-07-16 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре №7-3 ВЛ 6 кВ ф. 30-01; ухудшение изоляционных свойств керамической изоляции от длительного (20 лет)срока эксплуатации. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на опоре №7-3 при повреждения изоляторов ф. "В" и "С" из-за ухудшения изоляционных свойств керамической изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (20 лет), на ПС 35/6 кВ №30 ЦРП действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф. 30-01 (устранено, выполнена замена изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных свойств керамической изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 18.08.2022 год
357154 | 338 | 2022-07-16 | 8 | 56 | 1.0165 | 2022-07-16 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 161-161/1 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 161-161/1 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 161-161/1 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, VS010-0006804 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 161-161/1 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.08.2022 год
357152 | 455 | 2022-07-17 | 0 | 4 | 0.079732 | 2022-07-17 | 1 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 71-5-1В принадлежащей ПАО "МТС" в Красноярском крае. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.71-5 от ПС 35/10кВ №71 "Павловская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180054688. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ПАО "МТС" в Красноярском крае о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.71-5 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 456 | 2022-07-17 | 13 | 54 |  | 2022-07-17 | 13 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя КГБОУ "Назаровский детский дом №1". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357150 | 673 | 2022-07-16 | 10 | 15 | 0.008334 | 2022-07-16 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-16-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-16-26, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 год
357150 | 674 | 2022-07-16 | 13 | 38 | 0.0105 | 2022-07-16 | 13 | 47 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 192-193 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 192-193 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357152 | 457 | 2022-07-17 | 21 | 28 | 0.045 | 2022-07-17 | 21 | 55 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №30/48-№30/49 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.60-9 на ПС 35/10кВ №60 "Владимировка". 4.4 Произошел наброс ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, на провода ВЛ-10кВ ф.60-9 в пролёте опор №30/48-№30/49 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 60-9 на ПС 35/10кВ №60 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр.оп.№30/48-№30/49 на ВЛ 10 кВ ф.60-9 с.Владимировка, Пролет: Опора №30-48 - Опора №30-49 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053689. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки в пролете опор №30/48-№30/49 ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка". Заказ SAP №180053690. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор №30/48-№30/49 ВЛ-10кВ ф.60-9 от ПС 35/10кВ №60 "Владимировка". Заказ SAP №142731926. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.08.2022 год
357150 | 675 | 2022-07-16 | 14 | 7 | 0.005499 | 2022-07-16 | 14 | 18 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.83-14 в пролёте опор №76-77 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.83-14 в пролёте опор № 76-77 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14 . Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357152 | 458 | 2022-07-17 | 22 | 25 | 0.013335 | 2022-07-17 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке №3 ТП 1-8-1 6/0,4кВ КЛ-6кВ от РП-1 6/0,4кВ до ТП 1-8-1 6/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.1-8 в РП-1 6/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке №3 ТП 1-8-1 6/0,4кВ КЛ-6кВ от РП-1 6/0,4кВ до ТП 1-8-1 6/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 6 ф.1-8 в РП-1 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч. №3 на КЛ 6 кВ от РП-1 до ТП 1-8-1, Кабель силовой ААБл-6 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-6кВ ф.1-8 от РП-1 6/0,4кВ до ТП 1-8-1 6/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054687. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.1-8 от РП-1 6/0,4кВ до ТП 1-8-1 6/0,4кВ с установкой концевой кабельной муфты в ячейке №3 ТП 1-8-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №170056429. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1-8 от РП-1 6/0,4кВ до ТП 1-8-1 6/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180055079. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357150 | 676 | 2022-07-16 | 18 | 18 | 0.1015 | 2022-07-16 | 19 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.50-06 в пролёте опор № 159/4/125-159/4/126 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.50-06 в пролёте опор № 159/4/125-159/4/126 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Пролет: Опора № 159/4/125 - Опора № 159/ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357150 | 677 | 2022-07-16 | 20 | 28 | 0.0495 | 2022-07-16 | 22 | 7 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.42-02 в пролёте опор № 35-36 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.42-02 в пролёте опор № 35-36 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.42-02, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 год
357150 | 678 | 2022-07-17 | 15 | 37 | 0.043666 | 2022-07-17 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10-11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 9-10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 69-04-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 69-04-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357156 | 820 | 2022-07-15 | 22 | 3 |  | 2022-07-15 | 22 | 3 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8157 (ООО Электрические Сети Сибири), действием МТЗ, на ПП 6 был отключен В/10кВ яч.№2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП8175 (ООО Электрические Сети Сибир), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 821 | 2022-07-16 | 11 | 50 | 0.1 | 2022-07-16 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя (СНТ Парус) на отпайке от опоры №115/20 ВЛ 10 кВ ф.8-2 в сторону КТП 8-2-3, действием МТЗ на ПС №178 Кача был отключен В 10 ф.8-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.8-2 от опоры №115/20 находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Парус Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 822 | 2022-07-17 | 1 | 25 | 0.045835 | 2022-07-17 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 37 лет произошло растяжение провода фазы "А" в пролете опор № 5/2 - 5/3 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5, его провис и при порывах ветра более 10 м/с, произошел схлёст проводов фаз «А» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя, АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-88-1-5. 4.1 Произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор № 5/2 - 5/3 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 823 | 2022-07-17 | 11 | 0 | 0.20835 | 2022-07-17 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№7 на РП 107. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 824 | 2022-07-17 | 11 | 50 | 0.10666 | 2022-07-17 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 58 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 768, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.15-22 на ПС 110 кВ "Злобинская". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 15 до ТП 768, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 768. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2022 год
357153 | 279 | 2022-07-15 | 10 | 8 | 0.037306 | 2022-07-15 | 11 | 25 | 3.4.8.5 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №60-08-1904 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание ул. Новая №95, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60-08-1904. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.08.2022 год
357153 | 292 | 2022-07-15 | 13 | 32 | 0.33 | 2022-07-15 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции внутри бака трансформатора марки ТМ 160/10 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-09-121, что явилось причиной короткого замыкания и перегорание ПК-10 кВ. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф33-09 на ТП 10/0,4 кВ №33-09-121 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 160/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", и перегорание ПК-10 кВ. в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-09-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 33-09-121Е, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Замена силового трансформатора ТП 33-09-121. Заказ SAP №. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 18.08.2022 год
357153 | 293 | 2022-07-16 | 5 | 49 | 0.62167 | 2022-07-16 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение изоляции внутри бака трансформатора марки ТМ 100/10 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-09-121, что явилось причиной короткого замыкания и перегорания ПК-10 кВ. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф33-09 на ТП 10/0,4 кВ №33-09-121 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 100/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", и перегорание ПК-10 кВ. в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №33-09-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 33-09-121Е, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Замена силового трансформатора ТП 33-09-121. Заказ SAP №. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.08.2022 год
357153 | 294 | 2022-07-17 | 1 | 30 | 0.075666 | 2022-07-17 | 5 | 17 | 3.4.8.5 В результате столкновения автотранспорта с опорой №38 произошло разрушение ж/б приставки опоры №38 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №7-04-139, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к Л-1 ТП 10/0,4 кВ №7-04-139. 4.14 Механическое разрушение ж/б приставки опоры №38 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №7-04-139, в результате столкновения автотранспорта с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение) на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-04-139, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на опоре №38 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ №7-04-139. Ответственное лицо: С.А. Цавня. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Шушенское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: С.А. Цавня. 19.08.2022 год
357153 | 295 | 2022-07-17 | 22 | 22 |  | 2022-07-17 | 23 | 4 | 3.4.13.2 При коротком замыкании вторичных цепей источника бесперебойного питания произошло отключение вторичных цепей и источник бесперебойного питания перешел в режим защиты. Что привело к обесточиванию контролера Мир КТ-51 и прекращению передачи телеметрии направления Красноярское РДУ. 4.20 Переход источника бесперебойного питания в режим защиты от перегрузки вторичных цепей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря передачи телеметрии на Мир КТ-51, 000000000001049476 | Техническое мероприятие 1 Создать внеплановую заявку в ПК АСУЭРО для выполнения работ на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" Ответственное лицо: Соколов В.Д. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание источника бесперебойного питания APC Smart 1500. Ответственное лицо: Глушков В.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение изоляции вторичных цепей APC Smart 1500 в сторону ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ. Ответственное лицо: Глушков В.В. 12.08.2022 год
357156 | 825 | 2022-07-17 | 13 | 25 | 2.9 | 2022-07-17 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ (СНТ "Здоровье Красфарма"), действием МТЗ на ПС 110 кВ "Медпрепраты" был отключен В/6 кВ ф.7-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП 341 - ТП 377 до ТП 935, председателю товарищества СНТ Здоровье Красфарма" Патрину Дмитрию Александровичу (660078, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Подъемная (Здоровье Снт), зд. 12а/1381), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357152 | 459 | 2022-07-18 | 3 | 45 | 0.225 | 2022-07-18 | 6 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №18/3, произошло выгорание прокалывающего зажима ORP 150 и отгорание шлейфа провода фазы "В" на опоре №18/3 ВЛ-10 ф.76-5, с последующим касанием траверсы, однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.76-5 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". 4.13 Произошло выгорание прокалывающего зажима ORP 150 и отгорание шлейфа провода фазы "В" на опоре №18/3 ВЛ-10 ф.76-5, в результате прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №18/3, с последующим касанием траверсы, однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.76-5 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода ф."В" на оп.№18/3 на ВЛ 10 кВ ф.76-5 Новая Еловка, Пролет: - Опора № 18/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-5 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". Заказ SAP №180054663. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №18/3 ВЛ-10кВ ф.76-5 от ПС 35/10кВ №76 "Н.Еловка". Заказ SAP №180054664. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357156 | 826 | 2022-07-18 | 4 | 10 | 0.66 | 2022-07-18 | 4 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ (ОООИ "Красноярская Краевая Организация ВОС"), действием МТЗ на ПС 110/6 кВ "Медпрепраты" был отключен В/6 кВ ф.7-29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 6 кВ от ПС-7 яч.29 до ТП-346, председателю ОООИ "Красноярская Краевая Организация ВОС" Прудковой Валентине Ивановне(660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 22"а", комнаты 7 - 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357157 | 270 | 2022-07-18 | 5 | 38 | 1.3567 | 2022-07-18 | 12 | 25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне КТПН 9-03-7/160. 4.11 Вследствие однофазного замыкания при пробое при электродуговом повреждении ИП-10 на КТПН 9-03-7/160 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10 кВ №9 В-Рыбное оперативно отключался В 10 ф. 9-01. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на КТПН 9-03-7/160, ВЛ-10кВ ф.9-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф,9-03: - Внеплановый внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.07.2022 год
357152 | 460 | 2022-07-18 | 11 | 52 | 0.013833 | 2022-07-18 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №10, с последующим разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №9-№11, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.92-6 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №10, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), с последующим разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №9-№11, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.92-6 на ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору ф.«В» на оп.№10 на ВЛ 10 кВ ф.92-6 Маталассы, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-6 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054375. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №10 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-№11 ВЛ-10кВ ф.92-6 от ПС 35/10кВ №92 «Маталассы». Заказ SAP №180054376. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357152 | 461 | 2022-07-18 | 12 | 15 | 0.02625 | 2022-07-18 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов (загнивания верха опоры), произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №5-№6, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №5-№6 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 1-1-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №6, вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов (загнивания верха опоры), с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №5-№6, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №5-№6 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 1-1-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."А" на оп.№6 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 1-1-3, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-1-3 10/0,4кВ и ТП 1-1-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180054626. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора фазы "А" на опоре №6 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1-1-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054627. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-1-3 10/0,4кВ в перечень опор на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 год
357152 | 462 | 2022-07-18 | 19 | 15 | 0.026666 | 2022-07-18 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 21-05-10 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 в КТП 21-05-10 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 21-05-10 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 в КТП 21-05-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса в пр.оп.№11-№12 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 21-05-10, Пролет: Опора № 11 Л4 - Опора № 12 Л4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054083. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 21-05-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054085. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 год
357154 | 339 | 2022-07-18 | 14 | 10 | 0.45832 | 2022-07-18 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственной КТП ф.72-7-7 (СПК "Рассвет", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Пакин А.В. 21.08.2022 год
357154 | 340 | 2022-07-18 | 14 | 25 | 0.174 | 2022-07-18 | 15 | 37 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (провоз негабаритного груза) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 122-123 произошло замыкание двух нижних проводов ВЛ 10 кВ (ф. "В" и ф. "С") между собой (схлестывание проводов), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения габаритов и стрел провесов проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. "Городище" в местах с пересечениями дорог. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.08.2022 год
357153 | 296 | 2022-07-18 | 11 | 4 |  | 2022-07-18 | 11 | 4 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 13 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково" в пролёте опор №№139-140 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№139-140, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ «Кошурниково тяговая». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково, в пролёте опор №№139-140 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№139-140, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №39 - Оп. №40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести обрепзку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.09.2022 год
357156 | 827 | 2022-07-18 | 7 | 20 | 2.25 | 2022-07-18 | 11 | 50 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (МУП ЕЭС) на отпайке от опоры №46/9/15 ВЛ 10 кВ ф.45-13 в сторону КТП 45-13-17, действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110 был отключен В 10 ф.45-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ 10кВ ф.45-13 от опоры №46/9/15, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности МУП ЕЭС. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 828 | 2022-07-18 | 22 | 40 | 0.03 | 2022-07-19 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А"в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 672, что привело к короткому замыканию и перегоранию плавкой вставки ф.А, ф.В на руб. №4 в ТП 672 ВЛ 0,4кВ Л-4. 4.2 По причине длительной эксплуатации более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А"в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 672, что привело к короткому замыканию и перегоранию плавкой вставки ф.А, ф.В на руб. №4 в ТП 672 ВЛ 0,4кВ Л-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КВЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода АС-50 фазы "А"в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 672. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2022 год
357156 | 829 | 2022-07-19 | 6 | 31 | 0.7 | 2022-07-19 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 747 до ТП 744, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.15-15 на ПС №15 Злобинская 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 747 до ТП 744. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 747 до ТП 744 (Б/Х), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95, КЛ-6 кВ от ТП 747 яч. 2 до ТП 744 яч. 3. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-6 3х95, КЛ-6 кВ от ТП 747 яч. 2 до ТП 744 яч. 3. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 22.08.2022 год
357154 | 341 | 2022-07-19 | 6 | 1 | 0.5715 | 2022-07-19 | 12 | 22 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 264-265 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием Токовой отсечки (ТО) и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 264-265 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием Токовой отсечки (ТО) и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (тополь длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 264-265 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием Токовой отсечки (ТО) и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, VS006-0000716 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 264-265 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.08.2022 год
357154 | 342 | 2022-07-19 | 8 | 40 | 0.645 | 2022-07-19 | 10 | 49 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на ведомственной отпайке от опоры №4 ф.59-2. (АО "КрасЭКо", присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо". Ответственное лицо: Пакин А.В. 20.08.2022 год
357154 | 343 | 2022-07-19 | 11 | 10 | 0.066999 | 2022-07-19 | 13 | 24 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 104-105 на ВЛ 10кВ ф.34-16, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 104-105 на ВЛ 10кВ ф.34-16, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 104-105 на ВЛ 10кВ ф.34-16, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, VS010-0007119 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д. Н. Михайловка. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 104 - 105 ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д. Н. Михайловка. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 21.08.2022 год
357152 | 463 | 2022-07-19 | 10 | 5 | 0.10667 | 2022-07-19 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на гребенке ТП 76-4-1 10/0,4кВ, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов двух фаз «А», «В» в пролёте ЛР ТП 76-4-1 10/0,4кВ и ТП 76-4-1 10/0,4кВ с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на гребенке ТП 76-4-1 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов двух фаз «А», «В» в пролёте ЛР ТП 76-4-1 10/0,4кВ и ТП 76-4-1 10/0,4кВ с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«А» на гребенке ТП 76-4-1 10/0,4кВ на ВЛ 10 кВ ф.76-4 Н. Еловка-Александровка, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-4 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054625. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от ЛР ТП 76-4-1 10/0,4кВ до ТП 76-4-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054626. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на на гребенке ТП 76-4-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054626. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.08.2022 год
357152 | 464 | 2022-07-19 | 10 | 46 | 0.05667 | 2022-07-19 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-14-31 "В" 10/0,4кВ принадлежащей ИП Казмеришину А.В. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054856. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Казмеришину А.В. о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-14-31 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.08.2022 год
357153 | 297 | 2022-07-19 | 9 | 0 | 0.228 | 2022-07-19 | 9 | 24 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение разрядника фазы "А" на СР-721 ф.39-07/ф.36-01 находящегося на опоре №139, что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.11 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.39-07 обнаружено разрушение разрядника фазы "А" на СР-721 ф.39-07/ф.36-01 опора №139, что явилось причиной появления "земли" в сети 10 кВ на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" и отключения ключом управления В-10 кВ ф.39-07 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево" для отыскания короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ-10 кВ ф.36-01 (связь с ф.39-07), Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180054144. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 22.08.2022 год
357152 | 465 | 2022-07-19 | 11 | 9 | 0.04625 | 2022-07-19 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной опоры №20/1, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №20-№20/1, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 64-6-9 10/0,4кВ. Опора №20/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 64-6-9 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №20/1, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №20-№20/1, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 64-6-9 10/0,4кВ. Опора №20/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 64-6-9 10/0,4кВ входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №20/1 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-64-6-9, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №20/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№20/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 64-6-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056443. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 64-6-9 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180054669. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.08.2022 год
357152 | 466 | 2022-07-19 | 16 | 2 | 0.41433 | 2022-07-19 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ОАО "Оборонэнерго". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35/6кВ №85 "ДСЗ", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180054689. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо командованию В/Ч 97-646 о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6кВ ф.85-12 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.09.2022 год
357152 | 467 | 2022-07-19 | 18 | 40 | 0.26 | 2022-07-19 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке ф.58-4 ПС 35/10кВ №58 "Вагино", с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «В», «С» и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино". 4.11 Произошло перекрытие с разрушением опорных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке ф.58-4 ПС 35/10кВ №58 "Вагино", в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «В», «С» и отключением В 10 ф.58-4 на ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением опорных изоляторов ф."В", "С" на ПС "Вагино" №58 35/10 кВ, ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов фаз "В" и "С" в ячейке ф.58-4 ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №152130973. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые высоковольтные испытания ячейки ф.58-4 ПС 35/10кВ №58 "Вагино" после замены опорных изоляторов. Заказ SAP №180055893. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35/10кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №152130962. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 27.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 26.08.2022 год
357152 | 468 | 2022-07-19 | 22 | 37 | 0.02625 | 2022-07-20 | 0 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.61-1, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-1 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.61-1, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.61-1 на ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№10-11 на ВЛ 10 кВ ф.61-01 с.Локшино - д.Баит, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.61-1 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино". Заказ SAP №180054901. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-1 от ПС 35/10кВ №61 "Локшино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054858. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2022 год
357157 | 271 | 2022-07-20 | 10 | 0 | 2.86 | 2022-07-20 | 14 | 20 | 3.4.12.3 Гроза в зоне ЗТП 138-07-7/630кВА. 4.11 Вследствие однофазного замыкания при электродуговом повреждении РВО-10 на ЗТП 138-07-7/630кВА в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35/10кВ №138 "ККЗ" оперативно отключен В 10 ф. 138-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ЗТП 138-07-7/630кВА, ВЛ-10кВ ф.138-07 | Техническое мероприятие 1 ТП 138-07-7/630кВА: - Выполнить замену разрядников РВО-10 на ОПН 10. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.138-07: - Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 138-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.07.2022 год
357157 | 272 | 2022-07-20 | 16 | 45 |  | 2022-07-20 | 16 | 45 | 3.4.13.3 Дефекты заводского изготовления установленных 16.02.2022г. на ПС 110кВ Буйная на 2с/35кВ ТН 35кВ тип ЗНОЛ-СВЭЛ-35III-4УХЛ1. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на землю при электродуговом повреждении главной изоляции ТН-35кВ на ПС 110 кВ Буйная(ООО "Сетевая компания "ЭнергоСервис) оперативно (Ки. фаза «С»=0кВ) отключен В 35 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкания при электродуговом повреждении ТН 35кВ. на ПС 110кВ Буйная, 2с 35кВ. на фазе "С" на ТН-35кВ на 2с/35 кВ, 2 секция 35 кВ | Организационное мероприятие 1 ПС 110кВ Буйная 2с 35кВ: - отправить письма на завод изготовитель, для проработки гарантийного вопроса. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 31.07.2022 год
357157 | 273 | 2022-07-20 | 17 | 17 |  | 2022-07-20 | 17 | 17 | 3.4.12.3 Грозовое воздействие на подвесную изоляцию одностоечной ж/б. опоры №62 ВЛ-35кВ Т-37 . 4.11 Вследствие междуфазного замыкания через траверсу на землю на одностоечной ж/б. опоре №62 при перекрытии гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" (с электродуговым повреждением по одному изолятору в гирляндах), на ПС 35кВ Победа отключался СВ 35 с отключением ВЛ-35кВ Победа - Н.Троицкая (Т-37). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов верхней и нижней фаз в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа Т-37, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа Т-37: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180054383. Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа Т-37 одностоечная ж/б. опора №62: - выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах фаз "А" и "С". Заказ №210365466. Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа Т-37 одностоечная ж/б. опора №62: - в РП на 2023 включить замену дефектных изоляторов в гирляндах фаз "А" и "С". Ответственное лицо: Петрушко Я.З. 25.07.2022 год
357152 | 469 | 2022-07-20 | 14 | 49 | 0.16626 | 2022-07-20 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке ф.72-4 ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «В», «С» и отключением В 10 ф.72-4 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке ф.72-4 ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «В», «С» и отключением В 10 ф.72-4 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением проходных изоляторов ф."В", "С" на ПС №72 "Владимировка" 35/10 кВ, Ячейка КРУН К-VI у | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-4 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054690. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов фаз "В", "С" в ячейке ф.72-4 ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Заказ SAP №180054692. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые высоковольтные испытания ячейки ф.72-4 ПС 35/10кВ №72 "Владимировка" после замены проходных изоляторов. Заказ SAP №180056472. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 470 | 2022-07-20 | 16 | 47 | 0.16534 | 2022-07-20 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ в ТП 72-8-9 10/0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ-100/10-0,4кВ и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.72-8 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". 4.16 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ в ТП 72-8-9 10/0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ-100/10-0,4кВ и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.72-8 на ПС 35/10кВ №72 "Владимировка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток ТМ-100/10-0,4кВ на ТП 72-8-9, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС 35/10кВ №72 "Владимировка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054702. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ в ТП 72-8-9 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP № 180054708, 180054709. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 72-8-9 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180056471. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену обмоток неисправного трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.07.2023 год
357152 | 471 | 2022-07-20 | 17 | 30 | 0.093336 | 2022-07-20 | 18 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11, с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. 4.13 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11, в результате прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ, с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" в пр.оп.№10-11 на ВЛ 0,4кВ Л1 ЗТП 8-14-25, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054904. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ и ЗТП 8-14-25 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054903. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2022 год
357150 | 679 | 2022-07-18 | 10 | 35 | 0.00667 | 2022-07-18 | 10 | 39 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, В" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 35-36 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 35-36 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 29.07.2022 год
357150 | 681 | 2022-07-18 | 17 | 34 | 3.8905 | 2022-07-18 | 21 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор № 121-122 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролёте опор № 121-122 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357150 | 683 | 2022-07-19 | 7 | 1 | 0.0185 | 2022-07-19 | 7 | 4 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.40-02 в пролёте опор № 19/6-19/7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.40-02 в пролёте опор № 19/6-19/7 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.40-02, Пролет: Опора № 19/6 - Опора № 19/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 год
357150 | 684 | 2022-07-19 | 18 | 15 | 0.47499 | 2022-07-19 | 19 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 320-321 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 320-321 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 320 - Опора № 321 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357150 | 685 | 2022-07-19 | 19 | 27 | 0.07575 | 2022-07-20 | 0 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии произошло разрушение проходного изолятора фазы "В" на ТП М 02-46, что привело к разрушению электрической изоляции фарфоровой покрышки изолятора. 4.11 Электродуговое повреждение изоляции проходного изолятора фазы "В" марки ИПУ-10 в ТП М 02-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП М-02-46 (ОУ), РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП М 02-46. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходного изолятора марки ИПУ-10 в ТП М 02-46. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357150 | 686 | 2022-07-19 | 23 | 26 | 0.0035 | 2022-07-19 | 23 | 29 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 126-127 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 19 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 126-127 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357150 | 687 | 2022-07-20 | 12 | 25 | 0.005831 | 2022-07-20 | 12 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.49-03 на ПС 35 кВ №49 "Березовка" отключился Вф.49-03 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.49-03 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.49-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.49-03, Опора А10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.07.2022 год
357150 | 688 | 2022-07-20 | 16 | 45 | 0.0074004 | 2022-07-20 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-14-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-14-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357150 | 689 | 2022-07-20 | 19 | 3 | 0.477 | 2022-07-20 | 21 | 42 | 3.4.8.5 Повреждение ТП М 02-37 принадлежащей сторонней организации ОАО "Мегафон" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.07.2022 год
357156 | 830 | 2022-07-20 | 12 | 20 | 0.4 | 2022-07-20 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 8001 яч.3 до ТП 859 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-41 на ПС 2 "Советская" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 8001 яч.3 до ТП 859 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 8001 яч.3 - ТП 859 яч.5, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 8001 яч.3 до ТП 859 яч.5. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 831 | 2022-07-20 | 16 | 15 | 0.2223 | 2022-07-20 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0.4кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 14с руб. 23 до ДЖ Петрушина 1, что привело к межфазному короткому замыканию и перегорание ПН 400А, ф. А,В,С. на ТП 14с руб. 23. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 0,4кВ от ТП 14с руб. 23 до ДЖ Петрушина 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ ТП 14с руб.23-Петрушина1 п1-3,9, Кабель АВВГ 3х120+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х50 от ТП 14с руб.23 до ЖД Петрушина 1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2022 год
357156 | 832 | 2022-07-20 | 16 | 30 | 0.56666 | 2022-07-20 | 19 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ТП 8003 яч.1 до ТП 8023, действием МТЗ на РП 6 кВ 162 был отключен В/6 кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, КЛ 6 кВ от ТП 8003 яч.1 до ТП 8023 , директору ООО "МК" Полищук Наталье Николаевне (660052, Красноярский кр, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 29а СТР. 12, пом/ком 2/4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 833 | 2022-07-20 | 16 | 50 | 0.66664 | 2022-07-20 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Советская" 110/10кВ яч.03 до ТП 745 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-03 на ПС "Советская" 110/10кВ. 4.12 Снижение уровня изоляции силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС "Советская" 110/10кВ яч.03 до ТП 745 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.03 - ТП 745 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС "Советская" 110/10кВ яч.03 до ТП 745 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357157 | 250 | 2022-07-05 | 22 | 22 | 0.016333 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 3.4.8.3 Несанкционированная вырубка лесных насаждений неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 46-04-3/400 в пролете опор №№ 1.7-1.8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 1.7-1.8 из за упавшей ветки с дерева, срубленной неустановленными лицами; на КТПН 46-04-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнен монтаж оборванного провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 46-04-3, Пролет: Опора № 1-7 - Опора № 1-8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 46-04-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.07.2022 год
357152 | 433 | 2022-07-05 | 20 | 32 | 2.53 | 2022-07-06 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-14-46В 10/0,4кВ принадлежащей ИП Щербович Т.Н. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180050285. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Щербович Т.Н. о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-14-46В 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.08.2022 год
357156 | 769 | 2022-07-05 | 22 | 5 |  | 2022-07-05 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 220кВ "Зеленая" яч.14 до РП 3 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-14 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ПС 220кВ "Зеленая" яч.14 до РП 3 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ПС 26 яч.14 - РП 63 яч.7 н.А, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*240 от ПС 220кВ "Зеленая" яч.14 до РП 3 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 770 | 2022-07-06 | 0 | 35 | 0.91666 | 2022-07-06 | 5 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10165 (ООО "Сигма"), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Промбаза" был отключен В/10кВ яч. 08 ф.24-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО «Сигма» Григоренко А.А. (г. Красноярск, ул. Металлургов , 53, кв.21), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 771 | 2022-07-06 | 4 | 0 |  | 2022-07-06 | 4 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9005 (ООО «Центр Услуги»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 13 ф.49-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Директору ООО «Центр Услуги» В.А. Мазурову ( г. Красноярск, ул. Северное шоссе д. 17 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 772 | 2022-07-06 | 4 | 0 | 0.15 | 2022-07-06 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.6 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 921 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-06 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ от яч.6 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 921 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-06 в ст. ТП 921 (Аренда), ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 КЛ 10 кВ от яч.6 ПС 110кВ "Юбилейная" до ТП 921 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 773 | 2022-07-06 | 12 | 20 | 0.47332 | 2022-07-06 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.№3 на РП 27. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 268 | 2022-07-06 | 6 | 13 | 0.69599 | 2022-07-06 | 8 | 9 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №4-02-50, и перекрытие проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-02 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №4-02-50, и перекрытие проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-02 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 10/0,4 кВ №4-02-50, VS010-0006315 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр кВ ВЛ-10 кВ ф.4-02 Заказ SAP - №180050561. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения Заказ SAP - №170056208. Ответственное лицо: Цавня С.А. 07.08.2022 год
357152 | 434 | 2022-07-06 | 15 | 33 | 0.11417 | 2022-07-06 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В" в ТП 75-1-15 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.75-1 на ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов фаз "А", "В" в ТП 75-1-15 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.75-1 на ПС 35/10кВ №75 "В.Ададым". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов ф."А", "В" на ТП 75-1-15, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.75-1 и ТП 75-1-15 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180053211. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов фаз "А", "В" в ТП 75-1-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №180053212. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ТП 75-1-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №180052804. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357153 | 269 | 2022-07-06 | 7 | 42 |  | 2022-07-06 | 7 | 42 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 10 кВ ф.45-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.45-09 на ПС 35/10 кВ №45 "Отрок". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.45-09 было обнаружено, что в результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 10 кВ ф.45-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.45-09 на ПС 35/10 кВ №45 "Отрок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.45-09 с. Отрок, Пролет: Оп.10 - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 после стихийных явлений заказ в ПК САП № 180050613. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 12.08.2022 год
357152 | 435 | 2022-07-06 | 20 | 36 | 0.111 | 2022-07-06 | 22 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №14 ВЛ-10кВ ф.16-2, произошло грозовое перенапряжение с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". 4.12 Произошло грозовое перенапряжение по причине прохождения грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №14 ВЛ-10кВ ф.16-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.16-2 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание разряда молнии в оп.№14 на ВЛ 10 кВ ф.16-2 Большой Улуй, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-2 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180051577. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.08.2022 год
357153 | 270 | 2022-07-06 | 11 | 51 | 0.0825 | 2022-07-06 | 12 | 0 | 3.4.8.3 В результате спиленного неустановленными лицами дерева (сосна высотой 28 м, от комля до провода 18 м) находящегося вне охранной зоны ВЛ, произошло его падение на провода ВЛ 35 кВ Т-44 в пролёте опор №40-41 с зависанием на проводах фазы «А» и фазы «В» произошёл обрыв провода марки (АС-95) фазы «С» (приложение №№ 5, 6, 7), что явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Падение спиленного, неустановленными лицами дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз (приложение №№ 5, 6, 7) явилось причиной короткого замыкания, обрыва провода (АС-95) фазы «С», работы ТО и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Мигна (Т-44), Пролет: Оп.№ 40 - Оп.№ 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) участок опор №1-141. Заказ SAP - 180050683. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода (АС-95) фазы "С" в пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44). Заказ SAP - 170056258. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Шушенское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.07.2022 год
357153 | 271 | 2022-07-06 | 15 | 30 | 0.171 | 2022-07-06 | 18 | 21 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице между фазой "В" и фазой "С" на оп.1 от Р 52-03-778 ВЛ 10 кВ ф.52-01 и работы МТЗ, отключился В 10 кВ ф.52-03 на ПС 110/10 кВ №52 «Н.Сыда». 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.52-03 под опорой №1 от Р 52-03-778 обнаружена птица со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.52-03 на ПС 110/10 кВ №52 «Н.Сыда». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.52-03 с. Н.Сыда, с. Белоярск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Р 52-01-778. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.08.2022 год
357153 | 272 | 2022-07-06 | 17 | 57 | 0.13999 | 2022-07-06 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.34-09 ответвление к ТП 34-09-640, что привело к пробою изояции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-09 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.11 Разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.34-09 ответвление к ТП 34-09-640. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждениеп концевой кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.34-09 с.Каптырево, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-09. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180050425. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.08.2022 год
357154 | 320 | 2022-07-06 | 18 | 14 |  | 2022-07-06 | 18 | 14 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-651 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651, что привело к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь". При осмотре ВЛ 110кВ С-652 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-652, что привело к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". При осмотре ВЛ 110кВ С-653 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-653, что привело к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ-110кВ С-653 "Новая Еруда - Соврудник I цепь" При осмотре ВЛ 110кВ С-654 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-654, что привело к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ-110кВ С-654 "Новая Еруда - Соврудник II цепь" 4.4 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651, приведшее к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь". Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-652, приведшее к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда IIцепь(С-652), Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-653, приведшее к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ 110кВ С-653 "Новая Еруда - Соврудник I цепь" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник I цепь(С-653), Опора пром. мет.П110-4н Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-654, приведшее к отключению действием ТО с УАПВ ВЛ 110кВ С-654 "Новая Еруда - Соврудник II цепь" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 104 на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник II цепь(С-654), Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "А"В"С" опора № 44 на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда Iцепь(С-651), Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180050993). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 43-45 ВЛ С-651/652 (Заказ из SAP №180053016). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 44 ф "А"В"С" ВЛ С-651/652 (включить в план ремонтов 2023г.) (Заказы из SAP № 142817232, 142818062). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-652 (Заказ из SAP № 180050993). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-653 (Заказ из SAP № 180050992). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 6 Провести измерения контуров заземления опор №№ 103-105 ВЛ С-653/654 (Заказ из SAP №180053018). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 7 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 104 ф "А"В"С" ВЛ С-653/654 (включить в план ремонтов 2023г.) (Заказы из SAP № 142818063, 142818064). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-654 (Заказ из SAP № 180050992). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов 2023г - Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 104 ф "А"В"С" ВЛ С-653/654 . (Заказы из SAP № 142818063, 142818064). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.08.2022 год
357156 | 774 | 2022-07-06 | 22 | 30 | 0.23334 | 2022-07-06 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 69 яч.4 - ТП 2064 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.4 на РП-69. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 69 яч.4 - ТП 2064 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 69 яч.4 - ТП 2064 н.А, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ РП 69 яч.4 - ТП 2064 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357150 | 641 | 2022-07-06 | 8 | 0 | 0.019165 | 2022-07-06 | 8 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4, Пролет: КТП - Опора №1 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.07.2022 год
357150 | 642 | 2022-07-06 | 11 | 25 |  | 2022-07-06 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) в пролётах опор № 48-49 на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к междуфазному к.з. и отключению ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) от ТО. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева - 23 м. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Н.Пойма-Н.Ингаш Т-32, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) по всей длине. Номер заказа 180050481 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки и вырубку ОСД согласно листка осмотра ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32). Номер заказа 210364825. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с лесничеством Нижнеингашского района квартала лесных участков вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) в которых предстоит вырубка ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2022 год
357150 | 645 | 2022-07-06 | 19 | 10 | 0.01 | 2022-07-06 | 19 | 16 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролёте опор № 55-56 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия провода фазы "А" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролёте опор № 55-56 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 год
357150 | 647 | 2022-07-06 | 21 | 6 | 0.003666 | 2022-07-06 | 21 | 17 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.63-01 в пролёте опор № 20-21 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.63-01 в пролёте опор № 20-21 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.08.2022 год
357156 | 775 | 2022-07-07 | 1 | 40 |  | 2022-07-07 | 1 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 894 (КНЦ СО РАН), действием МТЗ, на ПС 22 Институт физики был отключен В/6кВ ф.22-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 894 (КНЦ СО РАН) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357157 | 251 | 2022-07-07 | 14 | 25 | 0.024157 | 2022-07-07 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 12м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.80-05 в пролете опор №№ 34-35. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов в пролете опор №№ 34-34 упавшим из-за сильного ветра деревом из вне охранной зоны, на ПС 35/10кВ №80 "Ветвистое" от МТЗ (АПВ не сработало) отключился В 10 ф. 80-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.80-05: - выполнить валку деревьев из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода, в пролёте опор №№34-35. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.09.2022 год
357157 | 252 | 2022-07-07 | 18 | 40 | 3.57 | 2022-07-07 | 22 | 52 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.3-01., опора №80. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от электродугового перекрытия изоляции на одностоечной опоре №80 в момент прохождения грозового разряда, на РП -10кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.3-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при электродуговом повреждении штыревой изоляции. на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357153 | 273 | 2022-07-07 | 0 | 55 | 0.037998 | 2022-07-07 | 1 | 33 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" в ячейки №3 КРУН 10 1 сек 10 ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда", что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы "А" на корпус КРУН 10 и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда". 4.11 Во время внеочередного осмотра оборудования ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда" было обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А" в ячейки №3 КРУН 10 1 сек 10 ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда, что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы "А" на корпус КРУН 10 и срабатывания сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №52 "Н.Сыда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.52-03 с. Н.Сыда, с. Белоярск, VS010-0006378 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.08.2022 год
357152 | 436 | 2022-07-07 | 9 | 45 | 0.026833 | 2022-07-07 | 12 | 26 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации (43 года) с изменением свойств материалов, произошло отгорание шлейфа фазы "А" РТП 33-02-6 10/0,4кВ на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф.33-02, с последующим схлестом проводов фаз "А", "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-02 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". 4.13 Произошло отгорание шлейфа фазы "А" РТП 33-02-6 10/0,4кВ на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф.33-02, по причине длительной эксплуатации (43 года) с изменением свойств материалов, последующим схлестом проводов фаз "А", "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.33-02 на ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа ф."А" РТП 33-02-6 10/0,4кВ на оп.№12/8 на ВЛ 10 кВ ф.33-02 п.Балахта, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-02 от ПС 110/10кВ №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180051379. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" РТП 33-02-6 10/0,4кВ на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф.33-02 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP №170056270. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.08.2022 год
357152 | 437 | 2022-07-07 | 13 | 40 | 0.019167 | 2022-07-07 | 15 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 24-02-6 10/0,4кВ, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов ИПУ-10/630-УХЛ1 фаз "А" и "В", с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов ИПУ-10/630-УХЛ1 фаз "А" и "В", при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 24-02-6 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.24-02 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением проходного изолятора ф."А" на КТП 24-02-6/400 кВА, ИПУ-10/630-УХЛ1"Квадратный" Фаза А; перекрытие с разрушением проходного изолятора ф."В" на КТП 24-02-6/400 кВА, ИПУ-10/630-УХЛ1"Квадратный" Фаза В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-УХЛ1"Квадратный" фаз "А" и В" в ТП 24-02-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056310. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 24-02-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180053400. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 от ПС 110/10кВ "Инголь" и ТП 24-02-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180052785, 180052787. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 438 | 2022-07-07 | 14 | 45 |  | 2022-07-07 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя КГБОУ "Назаровский детский дом №1". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 09.08.2022 год
357153 | 274 | 2022-07-07 | 15 | 51 | 1.5816 | 2022-07-07 | 18 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ИП Тянь Цинлу. | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: С.А. Цавня 12.08.2022 год
357152 | 439 | 2022-07-07 | 16 | 32 | 0.018 | 2022-07-07 | 18 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в КТП 19-11-7 10/0,4кВ, произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора ИПУ-10/630-УХЛ1 фазы "В", с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением проходного изолятора ИПУ-10/630-УХЛ1 фазы "В", при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в КТП 19-11-7 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода реклоузера на опоре №120/б ф.23-16 от ПС 110/10кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением проходного изолятора ф."В" на КТП 19-11-7/160 кВА, ИПУ-10/630-УХЛ1"Квадратный" Фаза В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора типа ИПУ-10/630-УХЛ1"Квадратный" фазы В" в КТП 19-11-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056308. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений КТП 19-11-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №180053402. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.19-11 от ПС 110/10кВ №23 "Береш" и КТП 19-11-7 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180052783, 180052786. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 440 | 2022-07-07 | 18 | 20 | 0.16 | 2022-07-07 | 20 | 50 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с, произошел наброс веток от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.55-3 в пролёте опор №542-№543 и перекрытием фаз "А", "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.55-3 на ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». 4.4 Произошел наброс веток от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.55-3 в пролёте опор №542-№543 в результате неоднократных порывов ветра до 15 м/с, с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.55-3 на ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс веток от дерева в пр.оп.№542-№543 на ВЛ 10 кВ ф.55-3 с.Поварёнкино-с.Пасечно, Пролет: Опора № 542 - Опора № 543 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие ветвей дерева в пролете опор №542-№543 ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино". Заказ SAP №180050963. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180050961. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2022 года произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.55-3 от ПС 35/10кВ №55 "Поваренкино" от угрожающих деревьев. Заказ SAP №142691273. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.07.2022 год
357153 | 275 | 2022-07-07 | 18 | 44 | 4.4416 | 2022-07-08 | 1 | 34 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменение свойств древесины, произошел излом у основания и падение стойки опоры №28, что явилось причиной касания провода фазы "В" земли, возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1-19 обнаружена упавшая опора №28 и касания провода фазы "В" земли, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры №28 на ВЛ 10 ф.1-19. Заказ в SAP №170056285. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.08.2022 год
357154 | 322 | 2022-07-07 | 19 | 25 | 0.70333 | 2022-07-08 | 2 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 376-377 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (береза длинной 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 376-377 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 376-377 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 376 - Опора № 377 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 376-377 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 год
357156 | 776 | 2022-07-07 | 8 | 15 | 0.79998 | 2022-07-07 | 9 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 429 (ОАО «Агро-Вит»), действием МТЗ, на ПС 10 Нагорная был отключен В/10кВ ф.10-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 429 (ОАО «Агро-Вит») о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357154 | 323 | 2022-07-07 | 21 | 35 | 0.035833 | 2022-07-07 | 23 | 1 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 35-03-11, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/35-03-11. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 35-03-11 в результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/35-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 35-03-11. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-03-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 35-03-11. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.07.2022 год
357156 | 777 | 2022-07-07 | 12 | 1 | 0.54833 | 2022-07-07 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТТ, более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТТ фаз "А" и "С" в ячейке ф.86-3 на ПС 35 кВ "Шуваево", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.86-3 на ПС 35 кВ "Шуваево". 4.12 Произошел пробой изоляции ТТ фаз "А" и "С" в ячейке ф.86-03 на ПС 35 кВ "Шуваево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ, ТT ТОЛ-10 100/5 0,5 ф.А; Нарушение электрической изоляции на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ, ТT ТОЛ-10 200/5 0,5S ф.С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ фаз "А" и "С" в ячейке ф.86-03 на ПС 35 кВ "Шуваево". Заказ ТОРО №170056257. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.08.2022 год
357156 | 778 | 2022-07-07 | 17 | 50 | 0.32499 | 2022-07-07 | 18 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6112 (Журавлева Н.Н.), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 05 ф.10-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Журавлева Н.Н. (г. Красноярск, ул. Продольная 26), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357150 | 648 | 2022-07-07 | 17 | 55 | 0.32084 | 2022-07-07 | 18 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.33-07 от опоры №7 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357156 | 779 | 2022-07-07 | 21 | 10 | 0.022916 | 2022-07-07 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 513 в пролете опор №3-4 и схлёсту проводов фазы "А" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию и, действием теплового расцепителя, АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП 513. 4.1 Произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 513 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 513, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС-50 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 513 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 780 | 2022-07-07 | 21 | 45 | 0.14583 | 2022-07-07 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№6 на РП 161. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 781 | 2022-07-07 | 23 | 40 | 0.26668 | 2022-07-08 | 0 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ПП (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В/10кВ ф.10-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ПП (ООО "Краском") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 782 | 2022-07-08 | 4 | 20 | 0.75 | 2022-07-08 | 5 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 52с (УК "Континент"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 33 ф.139-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику Шапорову Ю.А (г. Красноярск, ул. Алексеева 111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357152 | 441 | 2022-07-08 | 21 | 43 | 0.0056499 | 2022-07-08 | 23 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет), произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет), что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-1 КТП 42-05-29 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактного соединения ф."А" на КТП 42-05-29, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 42-05-29 10/0,4кВ и КТП 42-05-29 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180051497. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в КТП 42-05-29 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056304. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 42-05-29 10/0,4кВ. Заказ SAP №180052752. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357157 | 253 | 2022-07-08 | 8 | 20 | 0.47116 | 2022-07-08 | 12 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.44-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при выпадении колпачка (К-7) и срыва изолятора ф. "С" на КРУН 10 кВ ф.44-01 на ПС 35/10 кВ №44 "Кулижниково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ячейка КРУН-10 В 10кВ ф.44-01., ВЛ-10кВ ф.44-01. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.44-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.07.2022 год
357157 | 254 | 2022-07-08 | 12 | 49 | 0.024746 | 2022-07-08 | 13 | 0 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.28-06. 4.11 Вследствие электродугового повреждения РВО-10 на КТПН 28-06-7/400, на ПС 110кВ Солянка с НАПВ отключался В 10ф.28-06. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на КТПН 28-06-7/400, ВЛ-10кВ ф.28-06 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВф.28-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357157 | 255 | 2022-07-09 | 3 | 36 | 0.238 | 2022-07-09 | 5 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 138-139 упавшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35кВ М-Камала действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.17-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 17-10, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 17-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357152 | 443 | 2022-07-08 | 17 | 35 | 0.035417 | 2022-07-08 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-15 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-05-15 10/0,4кВ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-15 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-05-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пр.оп.№7-№8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-15, Пролет: Опора № 7 Л1 - Опора № 8 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-15 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180033440. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №180033501. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену опор №11, 12, 13, 14, 15, 16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-15 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №11-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-15 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.08.2023 год
357152 | 444 | 2022-07-09 | 14 | 50 | 0.345 | 2022-07-09 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18, с последующим междуфазным коротким замыканием, перегоранием ПК-0,4 Л-16 фаз "А", "С" и необходимостью оперативного вывода Р-0,4кВ Л-16 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18, в результате длительной эксплуатации кабельной линии со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, перегоранием ПК-0,4 Л-16 фаз "А", "С" и необходимостью оперативного вывода Р-0,4кВ Л-16 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 на КЛ 0,4 кВ Л16 ЗТП 40-19/34-104, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104/0,4кВ с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №170056378. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение изоляции КЛ-0,4кВ Л-16 ЗТП 40-19/34-104/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №180053401. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-16 от ЗТП 40-19/34-104, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053423. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 год
357152 | 445 | 2022-07-10 | 9 | 11 | 0.11 | 2022-07-10 | 10 | 17 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 31-03-1 10/0,4кВ, произошло перекрытие с разрушением вентильного разрядника фазы "В" (РВО-10), с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.31-03 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением вентильного разрядника фазы "В" (РВО-10), при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в ТП 31-03-1 10/0,4кВ, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода В 10 ф.31-03 на ПС 110/10кВ №31 "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением разрядника ф."В" на КТП 31-03-1/250 кВА, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вентильных разрядников (РВО-10) фаз "А", "В", "С" на ОПН в ТП 31-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056407. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-03 от ПС 110/10кВ №31 "Парная" и ТП 31-03-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180054127 ,180054126. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 31-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054096. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357153 | 276 | 2022-07-08 | 19 | 0 | 0.041164 | 2022-07-08 | 19 | 38 | 3.4.8.5 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-11-555 обнаружен повреждённый кабель потребителя на вводе в жилой, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-555. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №51-11-555. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.08.2022 год
357150 | 649 | 2022-07-08 | 5 | 45 | 0.225 | 2022-07-08 | 7 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "В", "С" на ЛР 14С-7 произошло отключение Вф.5-14 10 кВ на ПС 110 кВ №5 "Абан" от МТЗ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 14С-7 между фазой "В", "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.5-14, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.07.2022 год
357150 | 650 | 2022-07-10 | 16 | 2 | 0.003501 | 2022-07-10 | 16 | 9 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 74-75 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 74-75 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 год
357156 | 784 | 2022-07-08 | 10 | 1 | 2.6 | 2022-07-08 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 41 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.5 на РП-19. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113, КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113 / ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 168 яч.5 - ТП 1113. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357153 | 277 | 2022-07-09 | 16 | 42 | 0.14668 | 2022-07-09 | 17 | 4 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативным персоналом отключен В 10 ф.3-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-10 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180053087. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.08.2022 год
357156 | 785 | 2022-07-08 | 10 | 50 | 0.88334 | 2022-07-08 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки на опоре 65/9 КЛ 10кВ от оп. 65/9 до КТП 3208, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.121-08 на ПС 110кВ "Мясокомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки на опоре 65/9 КЛ 10кВ от оп. 65/9 до КТП 3208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КВТпН-10-70/120 на опоре 65/9 КЛ 10кВ от оп. 65/9 до КТП 3208. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 786 | 2022-07-08 | 21 | 23 | 0.21332 | 2022-07-08 | 21 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №128 в сторону КТП 75-6-25 (ДНТ "Черная сопка"), действием МТЗ, на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ был отключен В-10кВ ф.-75-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю ДНТ «Черная сопка», В.Н. Дмитриеву, (660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, д.30, кв.85), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 год
357156 | 787 | 2022-07-09 | 9 | 28 | 0.05332 | 2022-07-09 | 9 | 36 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на (Сигарева Л. Г.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В/10кВ ф.36-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Сигаревой Л. Г., 660013, Красноярский край, г. Красноярск, Львовская ул., д.18, кв.1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.08.2022 год
357153 | 278 | 2022-07-09 | 16 | 51 |  | 2022-07-09 | 16 | 51 | 3.4.12.3 09.07.2022г. в 16 час. 51 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-21 и Т-22 (совместный подвес) с последующим протеканием разряда на тело опоры №88 произошло перекрытие гирлянд изоляторов (изоляторы ПС-70) фаз «А», «В», «С» (приложения №№6-10), что привело к возникновению трехфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-21 и Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-21 и Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов трех фаз на опоре №88 ВЛ 35 кВ Т-21 (приложения №№6-10) и перекрытия гирлянд изоляторов трех фаз на опоре №88 ВЛ 35 кВ Т-22, возникновения трехфазного короткого замыкания и отключения В-35 кВ Т-21 и Т-22 на ПС 220 кВ Туран (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21/Т-22) участок опор №1-384. Заказ SAP - 000180052656. Ответственное лицо: Середа Е.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №88 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21/Т-22). Заказ SAP -180052658. Ответственное лицо: Середа Е.В. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №88 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP № 142755177. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать при формировании плана капитального ремонта 2023 года замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №88 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-21) и замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на опоре №88 ВЛ-35 кВ Туран –Верхнеусинская (Т-22). Ответственное лицо: Середа Е.В. 14.07.2022 год
357156 | 788 | 2022-07-09 | 17 | 20 | 0.17499 | 2022-07-09 | 17 | 55 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 131 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В/10кВ ф.10-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 131 (ООО "Краском") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 790 | 2022-07-09 | 19 | 5 | 0.89831 | 2022-07-09 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 27 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП-8044 до ТП-2004, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.1-40 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП-8044 до ТП-2004. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ОТ ТП8044 ДО ТП2004, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП-8044 до ТП-2004. Ответственное лицо: Намсараев Тамир Базарсадаевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП-8044 до ТП-2004. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 01.08.2022 год
357156 | 791 | 2022-07-09 | 21 | 20 | 0.25998 | 2022-07-09 | 21 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1251 (ООО "Английский клуб"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Молодежная" был отключен В/10 кВ яч. 3-2 ф.33-3-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Английский клуб" Рыкунову И.В. (г. Красноярск, ул. Марковского 25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 792 | 2022-07-10 | 1 | 5 | 1.0416 | 2022-07-10 | 3 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10163 (ООО «Профессионал Ъ»), действием МТЗ, на РП 63 был отключен В/10кВ яч. 14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО «Профессионал Ъ» К.В. Пахотникову (Пер. Якорный 9, кв. 38), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 793 | 2022-07-10 | 1 | 50 | 0.35 | 2022-07-10 | 2 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.139-42 от ПС 110 кВ "Солнечный" до ТП 24с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-42 на ПС 110 кВ "Солнечный". 4.12 Прошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.139-42 от ПС 110 кВ "Солнечный" до ТП 24с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-42 до ТП 24 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 КЛ 10кВ ф.139-42 от ПС 110 кВ "Солнечный" до ТП 24с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 794 | 2022-07-10 | 11 | 0 |  | 2022-07-10 | 11 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6057 (ООО "Луч-2002"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Весна" был отключен В/10кВ яч. 43 ф.71-43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Луч-2002" Шыхалиеву А.О. (г. Красноярск, ул. Шахтеров, 62 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 795 | 2022-07-10 | 11 | 0 | 0.5 | 2022-07-10 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 71-33 от ПС 110 кВ "Весна" до ТП 601, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС 110 кВ "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции на землю КЛ 10 кВ ф. 71-33 от ПС 110 кВ "Весна" до ТП 601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.33 - ТП 601, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 КЛ 10 кВ ф. 71-33 от ПС 110 кВ "Весна" до ТП 601. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 796 | 2022-07-10 | 11 | 20 | 0.29997 | 2022-07-10 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.71-65 от ПС 110 кВ "Весна" до РП 213, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-65 на ПС 110 кВ "Весна". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ ф.71-65 от ПС 110 кВ "Весна" до РП 213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 71 яч.65 - РП 213, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*240 КЛ 10кВ ф.71-65 от ПС 110 кВ "Весна" до РП 213. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 797 | 2022-07-10 | 11 | 40 | 0.6 | 2022-07-10 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения материалов кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.64-7 произошел пробой изоляции кабельной муфты и междуфазное замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" от МТЗ. 4.12 В результате старения материалов кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.64-7 произошел пробой изоляции кабельной муфты и междуфазное замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.64-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2022 год
357156 | 798 | 2022-07-10 | 14 | 50 | 0.001667 | 2022-07-10 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ПН 0,4 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 250/250, что привело к оперативному отключению Р-3 в РУ 0,4 кВ ТП-360. 4.1 Произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 250/250, вследствие длительной эксплуатации ПН 0,4 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Р-3 в РУ 0,4 кВ ТП-360. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 360, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В | Организационное мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПН-2 250/250 Р-3 РУ 0,4 кВ ТП-360. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 799 | 2022-07-10 | 17 | 40 |  | 2022-07-10 | 17 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ ТП 944 - ТП 9133 (в аренде ООО «ЕнисейСетьСервис»), действием ОПФ, на ПС 110 кВ "Юбилейная" был отключен В/10 кВ яч.75 ф.49-75. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Мелешко И.Ю. (г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357154 | 324 | 2022-07-08 | 14 | 20 | 0.67833 | 2022-07-08 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 322-323 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (осина длинной 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 322-323 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 322-323 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 322-3723 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.07.2022 год
357154 | 326 | 2022-07-09 | 7 | 51 | 0.48999 | 2022-07-09 | 9 | 29 | 3.4.10 09.07.2022г. в 07 час. 51 мин. отключилась ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238)/ ПС Бартат - ПС Большая Мурта (С-239) от 1ст. ТЗНП с УАПВ, так же этим временем на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат" от действия ДЗТ отключился трансформатор 1Т. В ходе проверки выявлено перекрытие птицей (сорока) ф. "В" и "С" на проходных изоляторах КРУН 10кВ 1ТСН, отработала дифференциальная защита 1Т с включением короткозамыкателя по стороне 110кВ ф. "А", что привело к отключению выключателя ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238)/ ПС Бартат - ПС Большая Мурта (С-239) от 1ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". В без токовую паузу отключился отделитель 1Т на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат", с последующим УАПВ и включением ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238). 4.12 В ходе перекрытия птицей (сорока) ф. "В" и "С" на проходных изоляторах КРУН 10кВ 1ТСН, отработала дифференциальная защита 1Т с включением короткозамыкателя по стороне 110кВ ф. "А", что привело к отключению выключателя ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238)/ ПС Бартат - ПС Большая Мурта (С-239) от 1ст. ТЗНП с УАПВ на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". В без токовую паузу отключился отделитель 1Т на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат", с последующим УАПВ и включением ВЛ 110кВ ПС Шила - ПС Бартат (С-238). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей (сорока) ф. "В" и "С" на проходных изоляторах КРУН 10кВ 1ТСН на ПС 110/35/10 кВ №56 "Бартат", Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр 1Т на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат" (Заказ из SAP № 180053713). Ответственное лицо: Пакин А.В. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку устройств РЗА 1Т (Заказ из SAP № 180053637). Ответственное лицо: Косыгин А.М. 09.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания 1Т (Заказ из SAP № 180052633 Диагностика: силовые и измерительные трансформаторы 1Т, № 180052634 СШ Испытание изоляции шин повышенным U 50 Гц. ШМ 10кВ 1Т). Ответственное лицо: Шерников В.М. 09.07.2022 год
357154 | 329 | 2022-07-09 | 16 | 50 | 0.0525 | 2022-07-09 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 11 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-10-19, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-10-19. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-10-19 в результате резкого порыва ветра (порывы до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-10-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-10-19. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-10-19, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-10-19. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357154 | 330 | 2022-07-10 | 10 | 3 | 0.50835 | 2022-07-10 | 11 | 4 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-05 в пролете опор №№ 80-81 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 80-81 на ВЛ 10кВ ф.11-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 80-81 на ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.07.2022 год
357154 | 331 | 2022-07-10 | 13 | 11 | 0.12 | 2022-07-10 | 14 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.34-16 в пролете опор №№ 154-155 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.34-16. на ВЛ 10 кВ ф. 34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357154 | 332 | 2022-07-10 | 23 | 10 | 0.44112 | 2022-07-11 | 1 | 23 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.32-14 в пролете опор №№ 130-131 произошел подхлест провода ф. "В" на ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.32-14 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.32-14. на ВЛ 10 кВ ф. 32-14 с. Талажанка,Щелкановк, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357154 | 333 | 2022-07-11 | 0 | 45 | 0.012133 | 2022-07-11 | 8 | 20 | 3.4.13.3 Повреждение В 10кВ в ячейке ф.17-10.на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". В момент включения по АПВ на фазе "В" выключателя 10 кВ ф.17-10 произошел излом металлической шпильки на изоляционной тяге выключателя 10кВ ф. "В", предназначенной для соединения полюса выключателя с механизмом привода (эксплуатации 44 года). В результате чего произошло неполное отключение фазы "В" выключателя 10 кВ ф.17-10 . Подвижный контакт выключателя не полностью вышел из неподвижного контакта и вследствие возникшей дуги, произошло разрушение фазы "В" выключателя ф.17-10. И как следствие действием защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) отключены В 10 1Т, В 10 2Т. 4.1 Повреждение В 10кВ в ячейке ф.17-10.на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово". В момент включения по АПВ на фазе "В" выключателя 10 кВ ф.17-10 произошел излом металлической шпильки на изоляционной тяге выключателя 10кВ ф. "В", предназначенной для соединения полюса выключателя с механизмом привода (эксплуатации 44 года). В результате чего произошло неполное отключение фазы "В" выключателя 10 кВ ф.17-10 . Подвижный контакт выключателя не полностью вышел из неподвижного контакта и вследствие возникшей дуги, произошло разрушение фазы "В" выключателя ф.17-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом металлической шпильки на изоляционной тяге выключателя 10кВ ф. "В", предназначенной для соединения полюса выключателя с механизмом привода (эксплуатации 44 года). В результате чего произошло неполное отключение фазы "В" выключателя 10 кВ ф.17-10 .Подвижный контакт выключателя не полностью вышел из неподвижного контакта и вследствие возникшей дуги, произошло разрушение фазы "В" выключателя ф.17-10. на В 10 кВ ф.17-10, PS110-000451-14-02-005-10/В 10 кВ ф.17-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр изоляционных тяг, предназначенных для соединения полюса выключателя с механизмом привода выключателей масляных 6-20кВ ВМПП-10-1000-20 находящихся в работе в ПО СЭС . Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт и регулировку В 10кВ ф.17-10 (ВМПП-10-1000-20 ) на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово" Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания секций шин 10 кВ ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово" (Заказ из SAP № 180052551 ). Ответственное лицо: Шерников В.М. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести диагностику: коммутационного аппарата В 10кВ ф.17-10 (ВМПП-10-1000-20 ) на ПС 110/10кВ № 17 "Подтесово" (Заказ из SAP № 180052552). Ответственное лицо: Шерников В.М. 19.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инвентаризацию выключателей масляных 6-20кВ ВМПП-10-1000-20 находящихся в работе в ПО СЭС. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 19.08.2022 год
357150 | 651 | 2022-07-11 | 7 | 1 | 0.016675 | 2022-07-11 | 7 | 5 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 5/1-5/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-11 в пролёте опор № 5/1-5/2 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.08.2022 год
357157 | 256 | 2022-07-11 | 4 | 5 | 0.30333 | 2022-07-11 | 11 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой 18м/с. нагрузки на деревья из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.20-05. Дерево высотой 19,5м. от крайнего провода 13,7м. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов из-за падения при сильном ветре дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №50-51, на ПС 35кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-05 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 год
357157 | 257 | 2022-07-11 | 14 | 18 | 0.015999 | 2022-07-11 | 14 | 50 | 3.4.12.3 Гроза в зоне ВЛ-0,кВ Л-2 от КТПН 47-03-3/250. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре №6 из-за выпадения крючьев в момент грозового перенапряжения, на КТПН 47-03-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (требуется замена опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТПН 47-03-3, Опора УАН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 47-03-3/250: - выполнить замену опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 47-03-3/250 Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.08.2022 год
357157 | 258 | 2022-07-11 | 15 | 5 |  | 2022-07-11 | 15 | 5 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-110кВ С-42 ж/б. опора №20. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на землю от перекрытия провода фазы "А " и "В" на траверсу ж/б. опоры №20 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая действием 1 ст. ТЗНП, с УАПВ отключался В-С-42-110; на ПС 110кВ Нагорная действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался СВ-110. (ТН самоустранилось, замена изоляции не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "А" и "В" на траверсу на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от. С-42: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180051780; - выполнить замер сопротивления контура заземления опор №15-25. Заказ № 180052952. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.07.2022 год
357157 | 259 | 2022-07-11 | 16 | 5 | 0.5833 | 2022-07-11 | 16 | 40 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в районе РП -10кВ №35 Ирбейское. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания при пробое изоляции ТТ-10кВ в ячейке В 10 ф.48-01 на РП 10кВ Ирбейское, на ПС 110/35/10 кВ № 48 Нагорная действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 кВ ф. 48-01. (устранено, выполнена замена ТТ-10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между ТТ. на ячейка В 10кВ ф.48-01 на РП 10кВ Ирбейское., ВЛ-10кВ ф.48-01. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.48-01: - выполнить замену ТТ. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.07.2022 год
357157 | 260 | 2022-07-11 | 16 | 36 | 0.039234 | 2022-07-11 | 20 | 10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения гроза в районе ТП 14-03-7. 4.11 Вследствие неполно фазного режима, возникшего в момент грозового разряда, ЛР/КТП 14-03-7/250. Устранено (выполнена замена гл. руб. 0,4кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гл. руб. 0,4кВ. на КТП 14-03-7/250 | Техническое мероприятие 1 КТП 14-03-7/250: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 13.07.2022 год
357157 | 261 | 2022-07-11 | 16 | 49 | 2.56 | 2022-07-11 | 20 | 1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.3-01. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания во время сильного линя от перекрытия гирлянд изоляторов на А-образной опоре №16, а РП 10кВ ЗЗРК действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.3-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов во время сильного ливня. на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 3-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357157 | 262 | 2022-07-11 | 21 | 52 | 0.11833 | 2022-07-11 | 23 | 3 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение при прохождении грозового фронта в зоне ВЛ-10кВ ф.9-01. 4.12 Вследствие срабатывания РТ-10 на опорах №1, №5 во время грозового разряда, на ПС 35/10 В-Рыбное действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 9-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание средств грозозащиты на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Опора АК10-3ДБ; срабатывание средств грозозащиты на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.07.2022 год
357156 | 800 | 2022-07-11 | 2 | 55 | 0.76668 | 2022-07-11 | 4 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 5013 до ТП 5014 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Весна" был отключен В/10кВ яч. 26 ф.71-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «КрасКом» А.Н. Русецкому (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357152 | 446 | 2022-07-11 | 12 | 35 | 0.235 | 2022-07-11 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением вентильного разрядника фазы "В" ТП 78-4-11 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением вентильного разрядника фазы "В" ТП 78-4-11 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10 ф.78-4 на ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением вентильного разрядника ф."В" на ТП 78-4-11 ОУ, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-4 и ТП 78-4-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053299. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного разрядника фазы "В" ТП 78-4-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056352. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания и измерения проходной, опорной изоляции, защиты от перенапряжений ТП 78-4-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054089. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 год
357152 | 447 | 2022-07-11 | 14 | 32 | 0.024667 | 2022-07-11 | 17 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опоры №27, 30, 31, 32 ВЛ-10 ф.34-01, произошло расщепление тела стойки опор №27, 30, 31, 32 с выпадением крюков изоляторов фаз "А" ,"В", "С", с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №27-№28, №30-№32, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". 4.4 Произошло расщепление тела стойки опор №27, 30, 31, 32 с выпадением крюков изоляторов фаз "А" ,"В", "С", при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опоры №27, 30, 31, 32 ВЛ-10 ф.34-01, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №27-№28, №30-№32, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-01 на ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела стойки оп.№27 на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-5ДД; расщепление тела стойки оп.№30 на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№31 на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ; расщепление тела стойки оп.№32 на ВЛ 10 кВ ф.34-01 с.М Имыш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опор №27, 30, 31, 32 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №27-№28, №30-№32 ВЛ-10 ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш". Заказ SAP №170056327. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110/35/10кВ №34 "Малый Имыш" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180051505. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2022 год
357152 | 448 | 2022-07-11 | 16 | 30 | 0.275 | 2022-07-11 | 18 | 42 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки от дерева (тополь), растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 3-8-1 в пролёте опор №5-№6 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-11 в ТП 3-8-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошел наброс ветки от дерева (тополь), в результате неоднократных порывов ветра до 14 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 3-8-1 в пролёте опор №5-№6 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-11 в ТП 3-8-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки в пр.оп.№5-№6 на КЛ 0,4 кВ ТП 3-8-1 Л11, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 3-8-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180053297. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 3-8-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180053298. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо руководству МУП УГХ г.Назарово о необходимости мероприятий по подрезке кроны дерева по адресу: г.Назарово, ул. Арбузова, дом №86, с целью недопущения подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2022 год
357156 | 801 | 2022-07-11 | 4 | 50 | 0.54999 | 2022-07-11 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения и загнивания древесины стойки произошел излом опоры ВЛ 10кВ ф.94-1 №95/54, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-1 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" от МТЗ. 4.12 В результате старения и загнивания древесины стойки произошел излом опоры ВЛ 10кВ ф.94-1 №95/54, что привело к схлесту проводов фаз А, В и С, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-1 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №95/54 ВЛ 10кВ ф.94-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357150 | 653 | 2022-07-11 | 9 | 0 | 0.07 | 2022-07-11 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.7-11 на опоре № 1 произошло старение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". 4.11 Нарушение электрической изоляции кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.7-11, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельной муфты наружной установки марки КНСт-10 3*70 на ВЛ-10 кВ ф.7-11. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.07.2022 год
357150 | 655 | 2022-07-11 | 14 | 15 | 1.122 | 2022-07-11 | 16 | 27 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 22, 24, 25 ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76) произошло перекрытие изоляции фазы "С" опор № 22, 24, 25 электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение штырьевых изоляторов фазы "С" на опорах № 22, 24, 25 ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Б.Уря Т-76, Опора пром.ж/б.П-35; Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Б.Уря Т-76, Опора пром.ж/б.П-35; Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ В.Амонаш-Б.Уря Т-76, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Номер заказа 180053866 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Номер заказа 180053867 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену штыревой изоляции на опорах № 22, 24, 25 ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Номер заказа 210365262 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 22, 24, 25 ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 год
357150 | 657 | 2022-07-11 | 15 | 10 | 0.00833 | 2022-07-11 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.23-112, и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.23-112 10 кВ на ПС 35 кВ №58 "Анцирь" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор 7-8 ВЛ-10 кВ ф.23-112 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ыполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор 14-15 ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.08.2022 год
357150 | 658 | 2022-07-11 | 16 | 0 | 0.03 | 2022-07-11 | 16 | 6 | 3.4.12.2 На провод фазы "А, С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 57-58 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 57-58 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 год
357150 | 659 | 2022-07-11 | 16 | 25 | 0.43999 | 2022-07-11 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 2/40-2/41 ВЛ-10 кВ ф. 42-03, и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф. 42-03 10 кВ на ПС 35 кВ №42 "Устьянск" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор № 2/40-2/41 ВЛ-10 кВ ф. 42-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-03, Пролет: Опора № 2/40 - Опора № 2/41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор 2.40-2.41 ВЛ-10 кВ ф.42-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.07.2022 год
357150 | 660 | 2022-07-11 | 16 | 48 | 0.13336 | 2022-07-11 | 16 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.33-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.33-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 29.07.2022 год
357150 | 661 | 2022-07-11 | 16 | 59 | 0.21117 | 2022-07-11 | 20 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "В, С" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 1/148-1/149 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В, С" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 1/148-1/149 произошло двухфазное короткое замыкание фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 год
357154 | 334 | 2022-07-11 | 13 | 37 | 0.012667 | 2022-07-11 | 14 | 53 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 2/6/2 ВЛ 0,4кВ Л1/32-09-81 в период грозового сезона произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 2/6/1-2/6/3 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л1/32-09-81. Наличие состояния грозотросов, ограничителей перенапряжения, сопротивление контура заземления на ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 32-09-81 отсутствуют. 4.4 Излом опоры № 2/6/2 ВЛ 0,4кВ Л1/32-09-81 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в стойку опоры, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 2/6/1-2/6/3 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л1/32-09-81. Наличие состояния грозотросов, ограничителей перенапряжения, сопротивление контура заземления на ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 32-09-81 отсутствуют. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 2/6/2 ВЛ 0,4кВ Л1/32-09-81 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в стойку опоры, приведшее к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 2/6/1-2/6/3. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-09-81, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/32-09-81. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опору № 2/6/2 ВЛ 0,4кВ Л1/32-09-81. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357154 | 335 | 2022-07-11 | 14 | 16 | 0.4842 | 2022-07-11 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.) произошло падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 216-217 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 216-217 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 216-217 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 216-217 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 29.07.2022 год
357154 | 336 | 2022-07-11 | 14 | 18 | 0.076 | 2022-07-11 | 16 | 12 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе Казачинского РЭС произошло повреждение, при попадании молнии, силового трансформатора 1Т (КТП 34-16-101), что привело к выбросу масла с расширителя трансформатора и перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). 4.4 Повреждение, при попадании молнии, силового трансформатора 1Т (КТП 34-16-101) в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе Казачинского РЭС, приведшее к выбросу масла с расширителя трансформатора и перегоранию высоковольтных вставок в РУ 10кВ ПК 10кВ (3 шт.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора 1Т (КТП 34-16-101). на КТП 34-16-101, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП 34-16-101. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора 1Т (КТП 34-16-101) в РУ 10кВ. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.07.2022 год
357150 | 662 | 2022-07-11 | 17 | 45 |  | 2022-07-11 | 17 | 45 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 19 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35) произошло перекрытие изоляции фазы "В" электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-ЗЛМК С-811, Опора пром. мет. П110-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 180053864 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 180053865 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 210365261 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.08.2022 год
357150 | 663 | 2022-07-11 | 18 | 30 |  | 2022-07-11 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 44 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820) произошло перекрытие изоляции фазы "А" электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Ю.Восточная С-819, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 18.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820). Номер заказа Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819/С-820). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 18.08.2022 год
357150 | 665 | 2022-07-11 | 21 | 34 | 0.16685 | 2022-07-11 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №13/20 №13/21 ВЛ-10 кВ ф.83-01, и схлёстывание проводов фазы "В", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.83-01 10 кВ на ПС 35 кВ №83 "Кучерово" от МТЗ. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №13/20 №13/21 ВЛ-10 кВ ф.83-01 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-01, Пролет: Опора № 13/20 - Опора № 13/21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 13/20 №13/21 ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.07.2022 год
357156 | 802 | 2022-07-11 | 12 | 12 | 0.12 | 2022-07-11 | 12 | 18 | 3.4.12.3 Вследствие попадания молнии в провод фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 86-87 ВЛ 35кВ Березовская - Кулаковская (Т-15) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов обводки шлейфов на опоре № 87 и отключением действием ТО с НАПВ ВЛ 35кВ Березовская - Кулаковская (Т-15). 4.12 По причине попадания молнии в провод фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 86-87 ВЛ 35кВ Березовская - Кулаковская (Т-15) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов обводки шлейфов на опоре № 87 и отключением действием ТО с НАПВ ВЛ 35кВ Березовская - Кулаковская (Т-15). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35кВ Березовская-Маганск Т-15, Опора пром.ж/б. ПУБ35-1т | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Березовская - Кулаковская (Т-15). Заказ ТОРО № 180053238. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену подвесной гирлянды изоляторов ПС-70 (обводки шлейфов) опоры № 87 в количестве 3 шт. Заказ ТОРО № 210360995. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 86-88 ВЛ 35кВ Т-15. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 30.09.2022 год
357156 | 803 | 2022-07-11 | 14 | 11 |  | 2022-07-11 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ, более 55 лет, с изменением свойств и загниванием деревянной части, произошёл излом траверсы на опоре №60 ВЛ 35 кВ Т-42, что привело к отрыву провода фазы "С" от траверсы опоры №60 и падению его на землю с возникновением однофазного замыкания на землю и оперативному отключению, действием оперативного персонала, ВЛ 35 кВ Т-42 на ПС 110 кВ "Западная-2". 4.1 Произошёл излом траверсы на опоре №60 и аварийный наклон опоры №59 ВЛ 35 кВ Т-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 35кВ Западная 2-Малый Кемчуг Т-42, Опора пром.дер."Ласточкин хвост"; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 35кВ Западная 2-Малый Кемчуг Т-42, Опора пром.дер."Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-42. Заказ ТОРО №180053239. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опор №№59 и 60 ВЛ 35 кВ Т-42. Заказ ТОРО №170056328. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 14.07.2022 год
357156 | 804 | 2022-07-11 | 20 | 30 |  | 2022-07-11 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 459 до ТП 496, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 13 на РП 44н. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 496 - ТП 459. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357157 | 263 | 2022-07-12 | 0 | 6 | 0.9765 | 2022-07-12 | 3 | 15 | 3.4.10 Воздействие на ЛР №1/16-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №1/16-02 из-за попадания птицы, ПС 35кВ Н-Камала действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.16-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №1/16-02 на ЛР№1/16-02., ВЛ 10 кВ ф. 16-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 16-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357153 | 280 | 2022-07-11 | 14 | 8 |  | 2022-07-11 | 14 | 8 | 3.4.8.5 В результате сильных порывов ветра до 15 м/с произошел обрыв оттяжки трубостойки вводного устройства потребителя, в следствии чего произошло схлестывание проводов ввода от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3010и. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о приведении принадлежащей ему электроустановки в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 4.1; п. 4.1.1, п. 4.1.28. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 12.08.2022 год
357153 | 281 | 2022-07-11 | 13 | 10 | 0.079992 | 2022-07-11 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6-16 обнаружено повреждение на ведомственной отпайке (Енисейсетьсервис) за Р 10 кВ № 6-16-287. Повреждение на ведомственной отпайке явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.6-16 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 12.08.2022 год
357153 | 282 | 2022-07-11 | 14 | 50 | 0.044982 | 2022-07-11 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Выведен из работы для безопасной ликвидации пожара по заявке МЧС. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в МЧС о факте пожара. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 18.08.2022 год
357153 | 283 | 2022-07-11 | 17 | 14 | 0.656 | 2022-07-11 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №76 ВЛ-10 кВ ф.50-10 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной поджатия провода к телу опоры №76, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-10, на опоре №76 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной поджатия провода к телу опоры №76, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из тела опоры вырван крюк с проводом. на ВЛ-10 кВ ф.50-10 с.Саянск, д. Николаевка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 18.08.2022 год
357153 | 284 | 2022-07-11 | 22 | 25 | 0.63518 | 2022-07-12 | 0 | 8 | 3.4.12.3 11.07.2022г. в 22 час. 25 мин. во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Т-41 с последующим протеканием разряда на тело опоры №13 произошло разрушение двух штыревых фарфоровых изоляторов (ШФ-35) фазы «А» и фазы «В» (приложение №6,№7), что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-41 на ПС 35/10 кВ №17 «Моторская». 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 35 кВ Моторская - Шириштыкская (Т-41), что явилось причиной перекрытия и разрушения штыревых фарфоровых изоляторов (ШФ-35) фазы «А» и фазы «В» на опоре №13 (приложение №6,№7), возникновения двухфазного короткого замыкания действия ТО и отключения В-35 кВ Т-41 на ПС 35/10 кВ №17 «Моторская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух штыревых изоляторов. на ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), Опора пром.ж/б.ПТ-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41) участок опор №1-160. Заказ SAP-180051933. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-35 (2 шт.) фазы "А" и фазы "В" на опоре №13 ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41). Заказ SAP -180050101. Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №13 ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41). Ответственное лицо: Середа Е.В. 12.07.2022 год
357153 | 285 | 2022-07-11 | 23 | 6 | 1.463 | 2022-07-12 | 3 | 32 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.15-16 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №315 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опор крюков с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.11 Расщепление деревянной одностоечной опоры №315 ВЛ 10 кВ ф.15-16 по верху конструкции в результате попадания молнии, что явилось причиной выпадения из тела опор крюков с проводом фазы "А", с проводом фазы "В" и с проводом фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ревизию грозозащиты. Ответственное лицо: Копленко А.А. 18.08.2022 год
357157 | 264 | 2022-07-12 | 4 | 28 | 0.081669 | 2022-07-12 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (26 лет) срока эксплуатации АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 9-03-11/160. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (26 лет), на КТП 9-03-11/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено. Выполнена замена АВ 0,4 кВ 250А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие междуфазной изоляции. на КТП 9-03-11/160, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 9-03-11/160 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 9-03-11: - Выполнить осмотр ТП от ф. 9-03 для выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 31.08.2022 год
357157 | 265 | 2022-07-12 | 4 | 36 | 0.12 | 2022-07-12 | 5 | 48 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТП 29-02-2 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТП 29-02-2 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ УПТФ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-02. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТП 29-02-2 из-за попадания птицы на ЛР КТП 29-02-2, ВЛ 10 кВ ф. 29-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2022 год
357156 | 805 | 2022-07-12 | 2 | 50 | 0.26668 | 2022-07-12 | 3 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3203 (на обслуживании ООО "Золото Финанс"), действием МТЗ, на ПС 126 "Радиотехническая" был отключен В/10кВ ф.126-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3203 (ООО "Золото Финанс") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357150 | 664 | 2022-07-12 | 0 | 14 | 0.002 | 2022-07-12 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-14-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-14-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.07.2022 год
357150 | 667 | 2022-07-12 | 2 | 10 | 0.19833 | 2022-07-12 | 5 | 0 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи опоры № 5/5 произошло разрушение подвижного изолятора фазы "А" на ЛР 14С-6, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение фазы "А" на ЛР 14С-6 при грозовом разряде вблизи опоры № 5/5 ВЛ-10 кВ ф.49-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённого изолятора фазы "А" на ЛР 14С-6 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.07.2022 год
357152 | 404 | 2022-07-01 | 15 | 38 | 0.00125 | 2022-07-01 | 16 | 53 | 3.4.12.5 По причине вспучивания грунта в болотистой местности, произошел наклон опоры №1/12/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-22 10/0,4кВ, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №1/12/2-№1/12/3, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/12/2-№1/12/3 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-22 10/0,4кВ. 4.12 Произошел наклон опоры №1/12/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-22 10/0,4кВ, по причине вспучивания грунта в болотистой местности, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №1/12/2-№1/12/3, схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/12/2-№1/12/3 с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №1/12/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-22, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-22 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180050076. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №1/12/2 с подсыпкой ПГС, утрамбовкой грунта вокруг тела опоры и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/12/2-№1/12/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-22 10/0,4кВ. Заказы SAP №180050077, 180050078. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357152 | 427 | 2022-07-01 | 9 | 11 | 0.028967 | 2022-07-01 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет), произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1 10/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1 10/0,4кВ. 4.10 Произошло ослабление нижних болтовых контактов аппаратных зажимов АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет), что привело к нагреву контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1, с последующим отгоранием контактного соединения фазы "А" и отключением от МТЗ АВ-0,4кВ Л-2 КТП 69-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактного соединения ф."А" на КТП 69-05-1, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 69-05-1 10/0,4кВ и КТП 69-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180050074. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-2 в КТП 69-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056198. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 69-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180050309. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.07.2022 год
357157 | 239 | 2022-07-01 | 11 | 0 | 0.0125 | 2022-07-01 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 70-03-4/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания при с хлесте проводов на воде 0,23кВ от опоры №11, на КТПН 70-03-4/160 произошло отключение АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-03-4, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-03-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.07.2022 год
357152 | 431 | 2022-07-01 | 19 | 22 | 0.0085835 | 2022-07-01 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 250А в РУ-0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 в КТП 44-14-3 10/0,4кВ. 4.10 Произошло нарушение электрического контакта, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 250А в РУ-0,4кВ, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 в КТП 44-14-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной системы АВ-0,4кВ Л-4 на КТП 44-14-3/250 кВА, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП 44-14-3 10/0,4кВ и КТП 44-14-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180050232, 180050233. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4 Л-4 в КТП 44-14-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170056199. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый тепловизионный контроль КТП 44-14-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180050228. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Бородин П.В. 26.08.2022 год
357152 | 432 | 2022-07-02 | 21 | 23 | 0.057999 | 2022-07-02 | 23 | 19 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 14 м/с, произошел наброс веток от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.90-3 в пролёте опор №4-5 с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-3 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.4 Произошел наброс веток от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10кВ ф.90-3 в пролёте опор №4-5, в результате неоднократных порывов ветра до 14 м/с, с перекрытием фаз "А", "В" и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.90-3 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс веток от дерева в пр.оп.№4-5 на ВЛ 10 кВ ф.90-3 Кирчиж, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.90-3 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180051483. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветвей дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.90-3 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180051484. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.90-3 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж» в пролетах опор №4-№7 от угрожающих деревьев. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.07.2023 год
357154 | 312 | 2022-07-02 | 17 | 51 | 0.16965 | 2022-07-02 | 19 | 48 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (местами порывы до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-4 в пролете опор №№ 99-100 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.73-4 в результате резкого порыва ветра (местами порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-4 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10кВ ф.73-4. на ВЛ 10 кВ ф. 73-4, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 15.07.2022 год
357154 | 313 | 2022-07-03 | 11 | 10 | 0.13183 | 2022-07-03 | 13 | 3 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы (ворона) вводов ПК 10кВ КТП 18-06-20 от опоры № 7/1 ВЛ 10кВ ф.18-06 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Перекрытия телом птицы (ворона) вводов ПК 10кВ КТП 18-06-20 от опоры № 7/1 ВЛ 10кВ ф.18-06, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-06 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия телом птицы (ворона) вводов ПК 10кВ КТП 18-06-20 от опоры № 7/1 ВЛ 10кВ ф.18-06. на ВЛ 10 кВ ф. 18-06 д. Погодаево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключении данной ВЛ и в случае выявления однотипных отключений предусмотреть установку птицезащитных устройств ПЗУ. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 29.07.2022 год
357156 | 739 | 2022-07-01 | 0 | 19 | 0.37667 | 2022-07-01 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 24 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 3032 до ТП 3041, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№5 на РП 145. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 3032 до ТП 3041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 3032 до ТП 3041, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 3032 до ТП 3041. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2022 год
357156 | 740 | 2022-07-01 | 8 | 30 | 0.21667 | 2022-07-01 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 50 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 256 - ТП 255, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ яч. 12 на РП 2. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 256 - ТП 255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 256 - ТП 255, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 256 - ТП 255. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.08.2022 год
357156 | 741 | 2022-07-01 | 11 | 15 | 0.0095835 | 2022-07-01 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на опоре №5/5 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7, что привело к отгоранию провода фазы "А" и схлёсту проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №5/5-5/6 с образованием КЗ и отключением, действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 87-3-7. 4.1 Произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7, Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 5/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-87-3-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357153 | 265 | 2022-07-02 | 0 | 39 |  | 2022-07-02 | 0 | 39 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и бокового тяжения провода произошел срыв изолятора второго крепления провода фазы "С" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.14-01 и провисание провода с последующим схлестом с проводом фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.14-01 на ПС 35/10 кВ №14 "Б.Кныши". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.14-01 было обнаружено, что произошел срыв изолятора второго крепления провода фазы "с" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.14-01 и провисание провода с последующим схлестом с проводом фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.14-01 на ПС 35/10 кВ №14 "Б.Кныши". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.14-01 с. Б-Кныши, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.14-01 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК САП №180040982. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 06.08.2022 год
357153 | 266 | 2022-07-03 | 19 | 14 | 1.41 | 2022-07-03 | 23 | 9 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в Р 10 кВ №4-02-935 произошло разрушение штыревого изолятора марки ИОС 10-8УХЛ2 фазы "В" и перекрытие штыревого изолятора марки ИОС 10-8УХЛ2 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-02 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.11 При попадания молнии в Р 10 кВ №4-02-935 произошло разрушение штыревого изолятора марки ИОС 10-8УХЛ2 фазы "В" и перекрытие штыревого изолятора марки ИОС 10-8УХЛ2 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-02 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.4-02 с.Николопетровка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр кВ ВЛ-10 кВ ф.4-02 Заказ SAP - №180049879. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения Заказ SAP - №170056191. Ответственное лицо: Цавня С.А. 06.08.2022 год
357156 | 742 | 2022-07-01 | 11 | 45 | 1.85 | 2022-07-01 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ более 41 года произошло загнивание опоры №30, при порывах ветра до 14 м/с, произошло падение опоры со схлёстом проводов, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-6кВ ф.39-11 на ПС №39 Шумково 35/6кВ 4.1 Произошло падение опоры №30 ВЛ-6кВ ф 39-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 6 кВ ф.39-11, Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену опоры №30 ВЛ-6кВ ф39-11. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 год
357156 | 743 | 2022-07-01 | 12 | 20 |  | 2022-07-01 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты КЛ 6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты на ТП 292 КЛ 6 кВ от ТП 292 до ТП 293, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6 кВ ф.1-08 на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты на ТП 292 КЛ 6 кВ от ТП 292 до ТП 293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 292 до ТП 293, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КВТпН-10-70/120 на ТП 292 КЛ 6 кВ от ТП 292 до ТП 293. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357150 | 627 | 2022-07-01 | 8 | 17 | 0.069 | 2022-07-01 | 10 | 35 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда вблизи опоры № 90/8 произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР 112С-10 (спуск на ТП), что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "В". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР 112С-10 (спуск на ТП) при грозовом разряде вблизи опоры № 90/8 ВЛ-6 кВ ф.23-112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" от ЛР 112С-10 до ТП Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.07.2022 год
357150 | 628 | 2022-07-01 | 9 | 54 | 0.0025 | 2022-07-01 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор №2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 39-04-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-04-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 08.07.2022 год
357150 | 629 | 2022-07-01 | 10 | 15 | 0.002334 | 2022-07-01 | 10 | 22 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролёте опор № 126-127 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролёте опор № 126-127 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Пролет:Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.07.2022 год
357150 | 630 | 2022-07-01 | 18 | 23 | 0.04333 | 2022-07-01 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.М-02 , и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.М-02 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.08.2022 год
357150 | 631 | 2022-07-01 | 19 | 2 | 0.15267 | 2022-07-02 | 2 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 110-112, №187-189 ВЛ-10 кВ ф.69-03 , и кратковременное их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.69-03 10 кВ на ПС 35 кВ №69 "Новогородка" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 110-112, №187-189 ВЛ-10 кВ ф.69-03 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 110-112, №187-189 ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.08.2022 год
357150 | 632 | 2022-07-02 | 1 | 2 | 0.071867 | 2022-07-02 | 4 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии произошло разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП 34-03-2, что привело к разрушению электрической изоляции фарфоровой покрышки изолятора. 4.11 Электродуговое повреждение изоляции проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10 в ТП 34-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 34-03-2, TP010-0018757-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 34-03-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко А.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проходного изолятора марки ИПУ-10 в ТП 34-03-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко А.В. 15.07.2022 год
357150 | 634 | 2022-07-02 | 14 | 0 | 0.015827 | 2022-07-02 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.58-05, и схлёстывание проводов фазы "А", "С", что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.58-05 10 кВ на ПС 35 кВ №58 "Анцирь" от МТЗ. 4.2 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор 14-15 ВЛ-10 кВ ф.58-05 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.58-05, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ыполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор 14-15 ВЛ-10 кВ ф.58-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.07.2022 год
357150 | 635 | 2022-07-02 | 18 | 43 | 0.015 | 2022-07-02 | 19 | 28 | 3.4.8.5 В результате не умышленного повреждения в щитовой потребителя от опоры № 5 до ввода в дом произошло междуфазное к.з. и отключение АВ-0,4кВ Л-2. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко А.В. 29.07.2022 год
357150 | 636 | 2022-07-02 | 18 | 50 | 0.005 | 2022-07-02 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-21-17, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 15.07.2022 год
357150 | 638 | 2022-07-03 | 16 | 2 | 0.143 | 2022-07-03 | 18 | 25 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.31-09 в пролёте опор № 14-15 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "В" из-за падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.31-09 в пролёте опор № 4-5 произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.07.2022 год
357156 | 744 | 2022-07-01 | 12 | 40 | 4.5 | 2022-07-01 | 20 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3030 (СНТ "Строитель-22"), действием МТЗ, на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ (КП МЭС) был отключен В 6 кВ яч. 02 ф.1-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Строитель-22", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357156 | 745 | 2022-07-01 | 17 | 0 | 0.175 | 2022-07-01 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате внутреннего дефекта трансформатора 1Т ТП 87-3-70 произшло межвитковое короткое замыкание, что привело к перегоранию предохранителей и отключению трансформатора 1Т в ТП 87-3-70 4.11 Произошло межвитковое короткое замыкание трансформатора 1Т на ТП 87-3-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП 10 кВ № 87-3-70, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 87-3-70 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 746 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0.06667 | 2022-07-02 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие снижение уровня изоляции концевой муфты на опоре 32/1 ВЛ-6кВ ф 42-10, КЛ 6 кВ от опоры 32/1 до опоры 32/2 ВЛ-6кВ ф 42-10 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.42-10 на ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки на опоре №32/1 КЛ 6кВ оп.32/1 - оп.32/2 ВЛ 6 кВ ф.42-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.42-10, 3КНТп-10-70/12056,032117 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70 на опоре №32/1 КЛ 6кВ оп.32/1 - оп.32/2 ВЛ 6 кВ ф.42-10. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 год
357156 | 747 | 2022-07-02 | 11 | 30 | 0.09999 | 2022-07-02 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошёл коррозионный износ контактного соединения шлейфа фазы "В" на опоре №24 ВЛ 10кВ ф.134-1, что привело к его обрыву и замыканию на провод фазы "А" с отключением, действием МТЗ, В 10кВ ф.134-1 на ПС №134. 4.1 Произошел отгорание шлейфа ВЛ 10кВ ф.134-1 на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.134-1, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 10кВ ф.134-1 на опоре №24. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357156 | 748 | 2022-07-02 | 11 | 40 | 0.29169 | 2022-07-02 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11, действием МТЗ, на ПС Полиграфкомбинат 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 29. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11, Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 98 яч.29 - РП 19 яч.11. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 04.08.2022 год
357156 | 749 | 2022-07-02 | 16 | 30 | 0.09999 | 2022-07-02 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП 162 (яч.04) до ТП 8009, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 4 на РП 162. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 162 (яч.04) до ТП 8009. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 162 (яч.04) - ТП 8009, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 162 (яч.04) до ТП 8009. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 04.08.2022 год
357156 | 750 | 2022-07-02 | 18 | 30 | 0.012501 | 2022-07-02 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло отгорание нулевого провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2, что привело к его обрыву и оперативному отключению, АВ-0,4кВ Л-3 от ТП-63-5-2. 4.1 Произошло отгорание нулевого провода ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2 в пролёте опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 10кВ ф.134-1 на опоре №24. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.08.2022 год
357156 | 751 | 2022-07-03 | 4 | 58 | 0.86666 | 2022-07-03 | 9 | 18 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9156 (ООО "Лион"), действием МТЗ, на ПС49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 51 ф.49-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю директора ООО "Лион" Колобухову О.А. (г. Красноярск, у. П. Железняка 35а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 752 | 2022-07-03 | 4 | 58 | 0.56668 | 2022-07-03 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 93 до ТП 90, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-53 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 93 до ТП 90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 93 - ТП 90, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х120 от ТП 93 до ТП 90. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 753 | 2022-07-03 | 6 | 2 |  | 2022-07-03 | 6 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 199 яч.9 до РП 135 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-57 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от РП 199 яч.9 до РП 135 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 199 яч.9 в ст. РП 135 яч.3, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х240 от РП 199 яч.9 до РП 135 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.09.2022 год
357156 | 754 | 2022-07-03 | 6 | 2 | 0.28668 | 2022-07-03 | 6 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло кратковременное снижение уровня изоляции с последующим восстановлением КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Восточная" яч.41 до ТП 684, и отключению от ОПФ В/10кВ ф.5-41 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло кратковременное снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 110кВ "Восточная" яч.41 до ТП 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф. 5-41 от ПС 5 до ТП 684 яч.6, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ 10 3х150 от ПС 110кВ "Восточная" яч.41 до ТП 684. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 22.09.2022 год
357156 | 755 | 2022-07-03 | 8 | 40 | 1.16 | 2022-07-03 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.3 до ТП 23 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 21с яч.3 до ТП 23с яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.5 до ТП 23 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3х120 от ТП 21с яч.3 до ТП 23с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2022 год
357156 | 756 | 2022-07-03 | 15 | 0 | 1.9 | 2022-07-03 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 905 до ТП 909, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 905 до ТП 909. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 905 до ТП 909, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3х120 от ТП 905 до ТП 909. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.09.2022 год
357156 | 757 | 2022-07-03 | 15 | 21 | 0.38 | 2022-07-03 | 16 | 18 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 4035 (ООО "Рекон"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 13 ф.10-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Рекон", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357157 | 247 | 2022-07-04 | 10 | 42 | 0.036501 | 2022-07-04 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ВЛ ф. 11-08 с 1981 года, изменение свойств материала от длительного срока эксплуатации (в эксплуатации 41 год). 4.16 Вследствие замыкания на землю, при обрыве провода ф "В" на опоре №64 ф. 11-05 (КИ ф "В"=0), из-за старения материала при длительной эксплуатации (41 год) и исчерпания ресурса, на ПС Толстихино оперативно отключен В 10 ф. 11-08. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкания при обрыве провода. на ВЛ 10 кВ ф. 11-08, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Ф. 11-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.07.2022 год
357156 | 758 | 2022-07-04 | 7 | 5 | 0.425 | 2022-07-04 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.9-29 от ПС №9 Центральная 110/10кВ до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 10кВ ф.9-29 на ПС №9 Центральная 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф. 9-29 от ПС №9 Центральная 110/10кВ до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 9-29 от ПС №9 Центральная 110/10кВ до оп.№1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357153 | 267 | 2022-07-04 | 18 | 8 | 0.798 | 2022-07-04 | 20 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№285-286 ВЛ 10 кВ ф.37-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-01 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№285-286, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.37-01 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 с. Имисское-д. Тамбовка, Пролет: Оп. №285 - Оп. №286 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Арешин С.В. 06.08.2022 год
357156 | 759 | 2022-07-04 | 11 | 25 | 0.97 | 2022-07-04 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением деревянной траверсы, произошёл излом траверсы на опоре №99/2 ВЛ 6 кВ ф.37-13 со схлёестом проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В 6кВ ф.37-13 на ПС №37 Няша 35/6кВ. 4.1 Произошло повреждение траверсы на оп.99/2 ВЛ 6 кВ ф.37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 6 кВ ф.37-13, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт траверсы на оп.99/2 ВЛ 6 кВ ф.37-13. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 год
357156 | 760 | 2022-07-04 | 12 | 40 | 0.16665 | 2022-07-04 | 13 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 5074-ТП 5083 (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В/10кВ яч. 06 ф.71-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Краском» Русецкому А.Н. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2022 год
357156 | 761 | 2022-07-04 | 16 | 10 |  | 2022-07-04 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 723 до ТП 727, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ на ПП 6 яч.3. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2022 год
357156 | 762 | 2022-07-04 | 16 | 10 |  | 2022-07-04 | 16 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8175 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПП 6 был отключен В/10кВ яч. 2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири», о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2022 год
357156 | 763 | 2022-07-04 | 19 | 23 | 3.6416 | 2022-07-05 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ИП Калиниченко А.В., оперативно с однофазным замыканием на землю на ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ был отключен В/10кВ ф. 42-8 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ИП Калиниченко А.В. Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Дружбы 41, 662520, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.08.2022 год
357156 | 764 | 2022-07-04 | 20 | 20 | 0.325 | 2022-07-05 | 2 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6069 (ПКК «Ост-Вест»), действием МТЗ, на ПС №71 "Весна" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч. 22 ф.71-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ПКК «Ост-Вест» А.В. Болотову, ул. С. Лазо,16, кв.213, г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.08.2022 год
357154 | 314 | 2022-07-04 | 14 | 14 | 0 | 2022-07-04 | 14 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.6-05 (ОАО "Лесосибирский ЛДК-1", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Лесосибирский ЛДК-1". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 год
357154 | 315 | 2022-07-04 | 22 | 21 | 0.46998 | 2022-07-04 | 23 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.11-05 (Администрация г. Енисейска, отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в Администрацию г. Енисейска. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 год
357150 | 639 | 2022-07-04 | 16 | 32 |  | 2022-07-04 | 16 | 32 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в тело опоры № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820) произошло перекрытие изоляции фазы "С" электрической дугой на "землю". 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Ю.Восточная С-819, Опора пром. мет. П110-4п | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Номер заказа 180050000 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Номер заказа 180051888. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Номер заказа 210364972. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-820). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.07.2022 год
357156 | 765 | 2022-07-05 | 6 | 35 | 3.75 | 2022-07-05 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТТ, более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТТ фаз "А" и "С" в ячейке ф.42-8 на ПС 110 кВ "Березовская", что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.42-8 на ПС 110 кВ "Березовская". 4.12 Произошел пробой изоляции ТТ фаз "А" и "С" в ячейке ф.42-8 на ПС 110 кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ, ТЛП-10-5 300/5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт секции шин в ячейке ф.42-8 на ПС 110 кВ "Березовская". Заказ ТОРО №170056232. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 31.08.2022 год
357157 | 248 | 2022-07-05 | 4 | 38 |  | 2022-07-05 | 4 | 38 | 3.4.12.5 05.07.22 в 04:38 на металлической опоре №104 ВЛ 110кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) в результате увлажнения гирлянды изоляторов утренней росой произошло перекрытие изоляции фазы "А" (изоляторы марки ПС-70) с разрушением шестого изолятора, что привело к однофазному замыканию на землю, и как следствие: на ПС 110 кВ Камарчага тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-54; на ПС 110кВ Камала 2 тяговая действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-806. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) на металлической опоре №104 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" с электродуговым повреждением шестого изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания через траверсу на землю и отключению: на ПС 110кВ Камала 2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 2 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В С-806-110; на ПС 110кВ Камарчага тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступень ТЗНП с УАПВ отключался В С-54-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Камарчага -Буйная с отпайкой на ПС Уяр-тяговая (С-54) на металлической опоре №104 на фазе "А" на ВЛ-110кВ Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С- 806), ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54 на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180050427; - выполнить замер сопротивления КЗ металлической опоры №104. Заказ №180052579 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54: - выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "А" на металлической опоре №104. Заказ № 142776198 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 год
357157 | 249 | 2022-07-05 | 11 | 10 | 0.29997 | 2022-07-05 | 11 | 30 | 3.4.9.1 На ПС 220кВ Кравченко тяговая (ОАО "РЖД") без согласования вручную отключена ВЛ 35кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС В.Рыбное (Т-48). | Организационное мероприятие 1 ВЛ-35кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС В. Рыбное (Т-48): - направить письмо владельцу ПС Кравченко тяговая о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Куприянов А. Ю. 11.07.2022 год
357156 | 766 | 2022-07-05 | 10 | 5 | 0.2125 | 2022-07-05 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения и снижения изоляционных свойств концевой кабельной муфты КВЛ 10кВ ф.94-2 на оп.321/13 произошел пробой изоляции муфты, что привело к междуфазному замыканию фаз "А", "В" и "С" и отключению В/10кВ ф.94-2 на ПС 110кВ "Частоостровская". 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты наружной установки на опоре 321/13 КЛ 10 кВ от №321/13 до 321/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые, ПКВтО-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки ПКВтО-10 1х95 на опоре 321/13 КЛ 10 кВ от №321/13 до 321/14. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2022 год
357150 | 640 | 2022-07-05 | 13 | 56 | 0.46666 | 2022-07-05 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 236 ВЛ-10 кВ ф.41-04, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "С" и схлёстыванию проводов фазы "В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания опоры № 236 марки П10-7ДБ произошло выпадение крюка с изолятором фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко А.В. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку крюка с изолятором фазы "С" на опоре № 236 ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко А.В. 11.08.2022 год
357154 | 316 | 2022-07-05 | 11 | 5 | 0.003332 | 2022-07-05 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-10 в пролете опор №№ 83-84 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 83-84 на ВЛ 10кВ ф.1-10 в результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-10 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 83-84 на ВЛ 10кВ ф.1-10. на ВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 год
357156 | 767 | 2022-07-05 | 11 | 40 | 0.20001 | 2022-07-05 | 12 | 20 | 3.4.10 В следствии попадания в ВН 1Т/10кВ РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №8241 животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" и "С", из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.4 на РП-69. 4.4 По причине попадания в РУ 10 кВ ТП 10/0,4кВ №8241 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А", "В" и "С" ВН 1Т/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на КТП 8241, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1; Прочие механические воздействия на КТП 8241, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1; Прочие механические воздействия на КТП 8241, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 фаз "А", "В" и "С" на ВН 1Т/10кВ в ТП 10/0,4кВ №8241. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2022 год
357154 | 317 | 2022-07-05 | 14 | 25 | 0 | 2022-07-05 | 14 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.9-09 (с/о "Теремки", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в с/о "Теремки". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.07.2022 год
357156 | 768 | 2022-07-05 | 15 | 10 | 0.16668 | 2022-07-05 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие падения ветки с дерева, находящегося за пределами ОЗ, на провода ВЛ-10кВ в пролёте оп.№10-11 со схлёстом проводов фаз "А" и "С" (самоустранился) , что привело к отключению от МТЗ В-10 кВ ф.36-14 на ПС 110 кВ "Вознесенка", без повреждения электрооборудования. 4.4 В результате падение ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте оп.№10-11 со схлёстом проводов фаз "А" и "С" (самоустранился) , отключился, действием МТЗ, В-10 кВ ф.36-14 на ПС №36 "Вознесенка"110/10кВ, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ф36-14 на предмет ОСД угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением в пролете опор №10-11, ВЛ-10кВ ф 36-14 Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.08.2022 год