## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356851 | 591 | 2023-09-18 | 16 | 51 | 0.016129 | 2023-09-18 | 16 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в линию произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ Л-30-1, а также произошло перекрытие штыревого изолятора (ШФ-10) фазы "В" на приёмном портале ВЛ, установленном на крыше КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ракитовская, о чем свидетельствуют следы оплавлений на оборудовании (провода, изолятор). (см. фото). Вследствие этого (межфазное К.З.) присоединение (ВЛ Л-30-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.11 Кратковременное перекрытие штыревой изоляции (ШС-10) ошиновки фазы "В" (оплавление) на приёмном портале яч.1 Л-30-1, установленном на крыше КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ракитовская, а также перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ Л-30-1 (см. фото), обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Ракитовская, Приемный портал яч. №1 (ВЛ Л-30-1) КРУН-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния штыревой изоляции (приемные порталы ВЛ 10 кВ) всех отходящих присоединений КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ракитовская. (Заказ №154461839). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 31.10.2024 год
356851 | 592 | 2023-09-18 | 20 | 5 | 0.17255 | 2023-09-18 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ответвление от опоры №8-10 ВЛ Л-32-4 за ЛР 32-4-7) - ООО «Снежинка». Потребителю направлено Письмо ЗЭС №1.1/29/313-по от 26.09.2023 «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Снежинка» с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении ВЛ Л-32-4 от ЛР 32-4-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356853 | 321 | 2023-09-18 | 7 | 8 |  | 2023-09-18 | 7 | 8 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов), и их увлажнении (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №106-110 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157901. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №106-110 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157903. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №106-110 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157904. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356853 | 322 | 2023-09-19 | 1 | 3 |  | 2023-09-19 | 1 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №7 (отпайка на ПС 110 кВ Шахи) произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, что привело к отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №7 отпайка на ПС 110 кВ Шахи) на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №№5-9 (отпайка на ПС 110 кВ Шахи) КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157901 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №№5-9 (отпайка на ПС 110 кВ Шахи) КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157903 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №№5-9 (отпайка на ПС 110 кВ Шахи) КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157904 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.10.2023 год
356853 | 323 | 2023-09-18 | 13 | 44 | 0.047499 | 2023-09-18 | 15 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) произошло нарушение изоляции между проводниками обмоток, с последующим замыканием между соседними витками обмоток, что привело к выходу из строя трансформатора на КТП-96-6-31. 4.12 Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-96-6-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП-96-6-31, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-96-6-31 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.10.2023 год
356853 | 324 | 2023-09-18 | 21 | 40 | 0.38334 | 2023-09-18 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №8/122, что привело к срыву изолятора и падению провода фазы "С" на траверсу, с последующим возникновением однофазного замыкания на землю фазы "С" и работой предупредительной сигнализации ВЛ 10кВ Л-90-37. 4.1 Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №8/122 на ВЛ 10 кВ Л-90-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на Л-90-37 Алейск-Новоколпаково-Безголосо, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведена замена изолятора фазы и колпачка фазы "С" на опоре № 8/122 на ВЛ-10 кВ Л-90-37. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-37 в пролетах опор № 8/100-8/150 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.10.2023 год
356857 | 375 | 2023-09-18 | 23 | 45 | 0.2125 | 2023-09-19 | 1 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямое попадание молнии) произошло расщепление тела опоры № 383 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка". с последующим схлестом проводов всех трех фаз, возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ действием УРЗА. 4.11 Расщепление тела опоры № 383 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в результате прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела опоры на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию средств грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" (проверка состояния ОПН (разрядников), проверка наличия заземляющих проводников, их соединения с заземлителем). Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356859 | 261 | 2023-09-18 | 17 | 12 | 0.0044331 | 2023-09-18 | 17 | 50 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-37-22-28. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.10.2023 год
356851 | 593 | 2023-09-19 | 4 | 18 |  | 2023-09-19 | 4 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос, вблизи анкерной (У-110-4) опоры №154/2 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок совместно с ЮБ-152, ответвление на ПС 110 кВ Шубинская), произошло перекрытие изоляции обводного шлейфа фазы «А» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора (ПС-70Д) и проводе (АС-70/11). (см. фото 1-9). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции обводного шлейфа фазы "А" на анкерной (У-110-4) опоре №154/2 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮБ-152, ответвление на ПС 110 кВ Шубинская) вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №154/1 - №154/5 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180157415). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №154/1 - №154/5 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180157417). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356859 | 262 | 2023-09-19 | 7 | 5 |  | 2023-09-19 | 7 | 5 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (конденсация влаги на поверхности изоляции в утренние часы) произошло перекрытие провода фазы «С» (нижний) на металлическую траверсу опоры №65 ВЛ 110 кВ СС-108, по внешней поверхности поддерживающей гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6А), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 2-го. От возникшего замыкания фазы "С" на "землю", действием УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш ведомств.). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» (нижняя) на опоре №65 ВЛ 110 кВ СС-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» (нижняя). на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №65. Заказ 210384720. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-108. Провести верховой осмотр опоры №65, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180158549. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №65. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180158551. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 год
356859 | 263 | 2023-09-19 | 9 | 12 | 0.028241 | 2023-09-19 | 9 | 19 | 3.4.12.2 В результате погодных условий в виде порывов ветра и загнивания ДКР, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №720/12 - 720/13 ВЛ 6 кВ Л-14-7. В следствии чего произошло кратковременное замыкание на ВЛ с отключением В-6 кВ Л-14-7 на ПС 110 кВ Мостовая с НАПВ. 4.4 Излом с падением ветки ДКР из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №720/12-720/13 ВЛ 6 кВ Л-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом с падением ветки ДКР из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №720/12 - 720/13 ВЛ 6 кВ Л-14-7. на Л-14-7 С. Иконниково, Пролет: оп. №700/12 - оп. №700/13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ Л-14-7. Произвести вырубку ДКР угрожающих падением из вне охранной зоны в пролетах опор №720/10 - 720/15. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.11.2023 год
356851 | 595 | 2023-09-19 | 8 | 58 | 0.0168 | 2023-09-19 | 9 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку промежуточной (П10-7ДБ) опоры №9-2 ВЛ Л-46-1, произошло её расщепление с выпадением крюка фазы "С" (верхняя) (двойное крепление) с перекрытием изоляции проводов (А-50) всех фаз (А, В, С) (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.11 Расщепление верха деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №9-2 ВЛ Л-46-1 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-46-1 с. Лаптев Лог, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить на всём протяжении трассы ВЛ Л-46-1 оценку состояния конструктивных элементов опор, проводов, линейной арматуры и изоляции, средств грозозащиты с оформлением ведомости с целью включения работ по замене дефектных элементов в РП-2025 - 2030 гг. (Заказ №180156098) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2023 год
356850 | 364 | 2023-09-19 | 16 | 10 |  | 2023-09-19 | 16 | 10 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №24 БЗ-331 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А,В" на опоре №24 (метки от электродуги на изоляторах и траверсе, без разрушения изоляции) и метки от электродуги на проводе и изоляторах фаз "А,В" опоры №24, что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опоры №24 ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПУМ. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-35 кВ БЗ-331 опор № 23,24,25 при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180157045. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции ВЛ-35 кВ БЗ-331 на опоре № 24 БЗ-331,332. Заказ № 210384298. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356852 | 256 | 2023-09-19 | 10 | 10 | 0.042012 | 2023-09-19 | 10 | 17 | 3.4.12.2 В результате частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации, произошло разрегулирование провода ВЛ-10 кВ Л-20-3 в пролетах опор 3/6-4/6, что привело к кратковременному схлестыванию проводов и аварийному отключению В-10 кВ Л-20-3 на ПС 110 кВ Новокулундинская. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №3/6-4/6 ВЛ-10 кВ Л-20-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-20-3 с.Шималино, Пролет: Опора № 3/6 - Опора № 4/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-10 кВ Л-20-3 в пролете опор №1/6-6/6. Ответственное лицо: мастер УЭС Кран А.Я 30.11.2023 год
356851 | 597 | 2023-09-19 | 10 | 20 | 0.096657 | 2023-09-19 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет), под действием ветровой нагрузки, произошёл срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "А" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №185 ВЛ Л-22-10, с последующим кратковременных перекрытием (схлест) изоляции с проводом фазы "С" в пролете опор №185-№186. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-22-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "А" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №185 ВЛ Л-22-10 обусловлен разрушением материала (физический износ) полиэтиленового колпачка с течением времени, вследствие деформаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря на Л-22-10 Бобково, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляции и провода на ВЛ Л-22-10 в пролетах опор №180 - №216. (Заказ №180157280). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356857 | 376 | 2023-09-19 | 19 | 10 | 0.28751 | 2023-09-19 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и рассыхания вследствие длительной эксплуатации (40 лет) полиэтиленового колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 108 ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" произошел его срыв с последующим падением провода одноименной фазы на крюк, возникновением однофазного замыкания "на землю" и отключением ВЛ КУ. 4.3 Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 108 ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-22-12 Топучая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" в анкерном пролете опор №№ 99-116 на предмет обнаружения дефектов крепления изоляторов. Заказ № 180160946. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356857 | 377 | 2023-09-19 | 19 | 35 | 1 | 2023-09-19 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение загнившей у основания в ходе длительной эксплуатации (13 лет) опоры № 147/11/7 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз", что привело к схлесту проводов всех трех фаз возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 Падение опоры № 14/11/7 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" в результате загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания и падение на Л-15-12 Лесхоз, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочные замеры загнивания опор отпайки от опоры № 147 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз". Заказ № 180160945. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356851 | 598 | 2023-09-20 | 6 | 58 |  | 2023-09-20 | 6 | 58 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №143 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная, нижняя) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 8-ом изоляторах подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помёт на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ ПО-141, ВЛ НО-140) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Новошипуновская действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединения (ВЛ ПО-141, ВЛ НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №143 ВЛ ПО-141 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №140 - №149 ВЛ ПО-141. (Заказ №180158133). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПО-141, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356851 | 599 | 2023-09-20 | 7 | 6 |  | 2023-09-20 | 7 | 6 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы одноцепной промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №76 ВЛ ПД-71, произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-120) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70) указанной фазы изоляторов подвесной гирлянды и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на конструктивных элементах опоры (металлической траверсе, верхней части ж/б-стойки) и 1-ом изоляторе поддерживающей гирлянды провода фазы «А» (см. фотографии), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (СВ-110 на ПС 110 кВ Дальняя, СВ-110 на ПС 110 кВ Потеряевская (Потребительская - АО «Сибирь-Полиметаллы») (панели защит ВЛ ПД-71)) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПД-71 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70) фазы «А» (верхняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №76 ВЛ ПД-71 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Потеряевская-Дальняя (ВЛ ПД-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №75 - №77 ВЛ ПД-71, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180158592) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений одноцепного участка ВЛ 110 кВ Потеряевская-Дальняя (ВЛ ПД-71) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356855 | 290 | 2023-09-20 | 7 | 14 |  | 2023-09-20 | 7 | 14 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №73 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-194. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). (Справочно: плановый осмотр проводился в январе 2023, замечаний по данной линии нет). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №73 фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. (Заказ №210382040) Ответственное лицо: Неретин В.В 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр ВЛ-110 КЗ-194 в пролетах опор № 70-75 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147748) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356858 | 508 | 2023-09-20 | 13 | 25 | 0.0285 | 2023-09-20 | 15 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №1/2-№2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3, произвести регулировку провода в пролете опор №1/2-№2/2. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356859 | 264 | 2023-09-20 | 17 | 59 | 0.016802 | 2023-09-20 | 18 | 15 | 3.4.12.5 В результате размягчения и вымывания грунта после пройденных проливных дождей, под воздействием ветровой нагрузки произошёл уклон опоры №530/4 ВЛ 10 кВ Л-38-5 относительно оси, с последующим схлёстом проводов фаз "А","В","С", от межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-38-5 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.14 Уклон опоры №530/4 ВЛ 10 кВ Л-38-5 относительно оси из-за размытия грунта у основания опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уклон опоры относительно оси. на Л-38-5 Никольское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-38-5. Выполнить выправку опоры №530/4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.10.2023 год
356855 | 293 | 2023-09-20 | 16 | 1 |  | 2023-09-20 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (39 лет) наличия загрязнения на фарфоре (следов ржавчины и погодных условий (дождь, ветер) произошло снижение диэлектрической прочности изоляции проходных изоляторов 10 кВ (ИПУ-10) на шинном мосту 10 кВ фазы «В,С» трансформатора Т-1 с последующим разрушением ОПН 10 фаз "В,С" и замыканием на землю, что привело к работе ОД/КЗ 110 Т-1 и отключению на ПС 110 кВ Романовская. 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации панели ЭПЗ-1636 (42 года), произошло старение нуль-индикатора РС в блоке ДЗ-2, что привело к ложной неправильной работы ДЗ и подаче сигнала на отключение В СК-187 на ПС 110 кВ "Корчинская". 4.12 Перекрытие проходных изоляторов с последующим повреждением ОПН-10 фаз "В" и "С" шинного моста Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС "Романовская" №7, ОПН-П-10/12,7/10/2 УХЛ1 (450) ЗЭУ фВ; Старение изоляции на ПС "Романовская" №7, ОПН-П-10/12,7/10/2 УХЛ1 (450) ЗЭУ фС 4.13 В результате длительного срока эксплуатации панели ЭПЗ-1636 (42 года), произошло старение нуль-индикатора РС в блоке ДЗ-2, что привело к ложной неправильной работы ДЗ и подаче сигнала на отключение В СК-187 на ПС 110 кВ "Корчинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение нуль-индикатора РС в блоке ДЗ-2 на ПС 110кВ Корчинская №2 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Романовская произвести замену ОПН-10 Т-1. (Заказ №170061342). Ответственное лицо: Шовба С.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Романовская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ № 180157657) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110 кВ Романовская по результатам испытаний изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1 произвести замену проходных изоляторов 10 кВ. (Заказ № 180158373, 180158376, 170061360) Ответственное лицо: Шовба С.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Персоналу службы РЗА провести инструктаж на тему: «При плановых проверках защит усилить контроль за состоянием элементов, реле, блоков защиты. По возможности осуществлять заявку на приобретение оборудование и производство замены оборудования, выработавшего нормативный ресурс и не отвечающего техническим параметрам» Ответственное лицо: Верозубов А.А. 31.10.2023 год
356852 | 257 | 2023-09-21 | 7 | 21 |  | 2023-09-21 | 7 | 21 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов птичьим пометом, при плановом осмотре 31.01.2023г. данное загрязнение отсутствовало), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов, разрушению первого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 75 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Вер-Суетская", аварийному отключению В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская, В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушение первого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" на опоре № 75 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Вер-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушение первого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 75 фаза "В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ № 210384505) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 70-80 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180153685). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 70-80 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180157612 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356859 | 265 | 2023-09-21 | 7 | 22 |  | 2023-09-21 | 7 | 22 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за образования тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на ж/б опоре №17 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №17. От возникшего замыкания фазы "С" на землю, действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» (нижняя) на опоре №17 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С». на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №1-45 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180158554. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №17. Заказ 210384721. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №17. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180158556. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 год
356859 | 266 | 2023-09-21 | 8 | 15 |  | 2023-09-21 | 8 | 15 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №196 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №196, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий); загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №196 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А". на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №196. Заказ 210384728. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №191-206 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180158558. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №196. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180158557. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 год
356855 | 295 | 2023-09-21 | 15 | 35 | 0.0195 | 2023-09-21 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №6-7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №13-14-4. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор №6-7 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-14-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-14-4. (Заказ №180158665) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356853 | 325 | 2023-09-19 | 6 | 59 |  | 2023-09-19 | 6 | 59 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (7 изоляторов в гирлянде типа ПС-70) на опоре №177, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №175-179 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158306 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №175-179 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158308 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №175-179 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158309 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Запланировать мероприятия по повышению надежности ВЛ по результатам осмотра КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), проведенного 26.09.2023. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №177 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Заказ 142868550. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2024 год
356853 | 326 | 2023-09-21 | 13 | 55 | 0.029 | 2023-09-21 | 15 | 51 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролетах опор №5-9 - №6 произошёл обрыв провода СИП в пролётах опор №5-9 - №6, что привело к потере напряжения на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-17-1. 4.13 Обрыв провода СИП в пролетах опор №5-9 - №6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-17-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-17-1, Пролет: Опора №5-9 - Опора №4; Обрыв провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-17-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Обрыв провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-17-1, Пролет: Опора № 5- Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода СИП в пролетах опор №5-9 - №6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-17-1. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту порыва провода СИП в пролётах опор №5-9 - №6 на ВЛ -0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-17-1. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.10.2023 год
356853 | 327 | 2023-09-19 | 18 | 36 |  | 2023-09-19 | 18 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №122 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, с последующим переходом однофазного замыкания на землю в двухфазное замыкание на землю фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №120-124 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158426 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №120-124 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158427 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №120-124 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158429 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.10.2023 год
356852 | 253 | 2023-09-22 | 7 | 5 |  | 2023-09-22 | 7 | 5 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: туман), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (ВЛ проходит вблизи полей, при плановом осмотре ВЛ 31.01.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов и провода фазы "В" на опоре № 87 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", аварийному отключению В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская, В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и провода фазы "В" на опоре № 87 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и провода фазы "В". на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 87 фаза "В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ № 210384505) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 83-93 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180153685). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 83-93 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180157612) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П 31.10.2023 год
356852 | 258 | 2023-09-22 | 23 | 22 | 0.0033325 | 2023-09-22 | 23 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ввода потребителя по адресу с. Гусиная Ляга ул. Кирова дом №15 (запитан от опоры №5), что привело к схлесту проводов ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ 16-7-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №16-7-6 на предмет приближения ДКР до проводов ВЛ. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 31.10.2023 год
356852 | 259 | 2023-09-23 | 7 | 40 |  | 2023-09-23 | 7 | 40 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: мелкий дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ 28.02.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 266 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению В-110 кВ КС-115 на ПС 110 кВ Кулунда, В-110 кВ КС-115 на ПС 110 кВ Славгородская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 266 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 266 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ № 210384845) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 261-271 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180159200) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 261-277 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180159202 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356853 | 329 | 2023-09-24 | 20 | 15 | 0.066864 | 2023-09-24 | 21 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля потребителя, запитанного от опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-30-13, проживающего по адресу с. Малахово, ул. Зеленая, дом 29. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: село Малахово ул.Зеленая дом 29 и запитанному от опоры № 26 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-30-13 Ф№1 на замену вводного кабеля в здание. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 28.10.2023 год
356859 | 267 | 2023-09-24 | 19 | 10 | 0.0026665 | 2023-09-24 | 19 | 42 | 3.4.9.3 По причине не качественного закрепления трубостойки на вводе провода в жилой дом бытового абонента подключенного от опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, под воздействием порывов ветра произошёл уклон трубостойки и нарушение регулировки стрелы провеса неизолированных проводов, что привело к их схлёсту. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-90-3-22. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.10.2023 год
356850 | 366 | 2023-09-24 | 17 | 40 | 0.01125 | 2023-09-24 | 18 | 25 | 3.4.9.3 В результате сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов ввода в жилой дом гражданина Медведева П.С., запитанного с опоры №27 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-53-2-21, что привело к отключению АВ-3 на КТП-53-2-21. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю, запитанному с опоры №27 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-53-2-21 о замене провода в жилой дом на изолированный. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2023 год
356857 | 378 | 2023-09-24 | 16 | 30 | 0.055 | 2023-09-24 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Чемал, ул. Чорос-Гуркина, 15, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: с. Чемал, ул. Чорос-Гуркина, 15 на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.10.2023 год
356857 | 379 | 2023-09-24 | 11 | 50 | 0.6167 | 2023-09-24 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки происходил схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 84/10-84/11 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" 4.4 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 84/10-84/11 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп.№84/10 - Оп.№84/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 84/5-84/12 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек". Заказ № 180160947. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356855 | 296 | 2023-09-24 | 11 | 58 |  | 2023-09-24 | 11 | 58 | 3.4.7.4 В результате конструктивной особенности ножа разъединителя ШР-2 ШСВ-110 фазы "В" (алюминиевый нож с опрессованной медной пластиной под пятками контактных ламелей), что привело к нагреву места контакта ножа разъединителя. Для безопасного выполнения работ по замене ножа разъединителя ШР-2 ШСВ-110 кВ на ПС 110 кВ Завьяловская выведена в ремонт по неотложной заявке №3034/0. 4.13 Нагрев контактного соединения ШР-2 ШСВ-110 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ПС "Завьяловская" №9, РЛНДЗ-1-110/600 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Завьяловская произвести ремонт ШР-2 ШСВ-110 фазы "В" (Заказ №180157002). Ответственное лицо: Шовба С.В. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему "При плановых ремонтах усилить контроль за состоянием алюминиевых ножей разъединителей. По возможности осуществлять замену подобных комплектующих, выработавших нормативный ресурс и не отвечающих техническим параметрам". Ответственное лицо: Шовба С.В. 27.10.2023 год
356853 | 330 | 2023-09-24 | 7 | 52 |  | 2023-09-24 | 7 | 52 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов "А" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №111-115 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158306 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №111-115 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158308 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №111-115 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158309 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Заказ 142868550. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2024 год
356853 | 331 | 2023-09-24 | 7 | 4 |  | 2023-09-24 | 7 | 4 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры и отключению ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ ПО-424) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №87 на ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ ПО-424). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156464. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156465. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №85-89 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156466. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.10.2023 год
356857 | 381 | 2023-09-23 | 20 | 34 | 0.0429 | 2023-09-23 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение загнившей у основания в ходе длительной эксплуатации (23 года) опоры № 22/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-13-3, что привело к схлесту фазного и нулевого проводов с последующим отключением АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-15-13-3. 4.1 Падение опоры № 22/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-13-3 в результате загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение загнившей у основания опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер загнивания стоек деревянных опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-13-3. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС - гл. инженер Кудрявцев К.Е. 30.11.2023 год
356855 | 297 | 2023-09-23 | 20 | 10 | 0.013666 | 2023-09-23 | 20 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №3 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0" ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-37. 4.4 Ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-13-37, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома с опор №1-7 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-25-13-37 на предмет крепления провода. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №152925739) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356858 | 509 | 2023-09-23 | 19 | 30 | 0.01 | 2023-09-23 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-12 явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в щите учета потребителя : с. Воскресенка Летняя дойка. (потребитель СПК "Путь победы"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СПК "Путь Победы" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356850 | 367 | 2023-09-23 | 18 | 21 | 0.0008 | 2023-09-23 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №31-51 (1 пролет) на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-68-2-13, что привело к отключению АВ-6 ТП-68-2-13. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №31-51 (1 пролет) на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-68-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-68-2-13, VN004-00002731 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-68-2-13: Произвести регулировку проводов в пролете опор №31-51 (1 пролет). Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-68-2-13: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.11.2023 год
356855 | 298 | 2023-09-23 | 17 | 15 | 0.013999 | 2023-09-23 | 17 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/1/5 -5/1/6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-16. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/1/5 -5/1/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-16, Пролет: Опора №5/1/5 - Опора №5/1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-16 в пролете опор №5/1 - 5/1/6.(Заказ №180160264) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356855 | 299 | 2023-09-23 | 16 | 51 | 0.014801 | 2023-09-23 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-1. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-1 в пролете опор №4 -7.(Заказ №180160217) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356850 | 368 | 2023-09-23 | 16 | 22 | 0.03465 | 2023-09-23 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-18, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-18. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-18, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-18, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26,27. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.10.2023 год
356851 | 602 | 2023-09-23 | 15 | 47 | 0.060417 | 2023-09-23 | 18 | 12 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на промежуточную (ПН-7ДД) опору №17 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-5Ю, произошло ее падение на землю с обрывом проводов (А-35) фазы "А" и PEN-провода в пролёте опор №16-№17. В результате чего (схлёст проводов) присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-5Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-17-1-5Ю). 4.4 Излом и падение промежуточной (ПН-7ДД) опоры №17 ВЛ Ф-1 от от ТП-17-1-5Ю, в том числе обрывы проводов (А-35) фазы "А" и PEN-провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-5Ю обусловлены наездом неустановленного автотранспортного средства на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стороннее воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-5 Ю, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17; Наезд на опору автотранспортного средства на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-5 Ю, Опора ПН-7ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №16, №18 на ВЛ Ф-1 от ТП 17-1-5Ю, подвергшихся одностороннему тяжению провода, а также выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ в пролётах опор №16- №18. (Заказ № 180158532). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №17 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-5 Ю, для возмещения понесенного ущерба. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356850 | 369 | 2023-09-23 | 15 | 5 | 0.023834 | 2023-09-23 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-30, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-30. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-61-4-30, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 12-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-30, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.10.2023 год
356857 | 382 | 2023-09-23 | 14 | 8 | 0.028998 | 2023-09-23 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошёл обрыв провода фазы "С" в месте крепления шлейфа демонтированной отпайки, в пролете опор №12-13 с последующим схлёстом с нулевым проводом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-14-25-54. 4.3 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-14-25-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-54, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-25-54 ф.1 на предмет провиса проводов ниже допустимого. Заказ №180160944. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.11.2023 год
356855 | 300 | 2023-09-23 | 13 | 10 | 0.0048 | 2023-09-23 | 13 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор №3-4 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-3-20. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор №3-4 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-3-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №5/8-5/10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-3-20. (Заказ №180160342) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356859 | 268 | 2023-09-23 | 12 | 42 | 0.0391 | 2023-09-23 | 15 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на промежуточную опору (опора расположена у дороги по ул. Ленина) №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13, произошел излом Ж/Б приставки и падение опоры, при падении оборвало провод фазы "В" и ноль, сорвало изоляторы фаз "А" и "С" вместе с крепящимся к ним проводами, что привело к их схлесту. От возникших КЗ действием защит отключился АВ-0,4 ф.2 в ТП-42-7-13. 4.4 Повреждение ж/б приставки опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13, из-за наезда транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13. Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №12 и взысканию ущерба с виновного лица. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 26.10.2023 год
356855 | 301 | 2023-09-23 | 10 | 31 | 0.0039332 | 2023-09-23 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 9-10 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 11-14-3. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 9-10 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-14-3, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-14-3 в пролетах опор №1-11, выявленные недостатки устранить.(Заказ №180158837) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.10.2023 год
356855 | 302 | 2023-09-23 | 9 | 0 | 0.1225 | 2023-09-23 | 9 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-25-3-10 фаз"А" и "В" опоры № 147/9/7 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-25-3 на ПС 110 кВ Крутихинская. 4.12 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-25-3-10 фаз"А" и "В" опоры № 147/9/7 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-25-3-10, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-25-3 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356859 | 271 | 2023-09-23 | 7 | 0 |  | 2023-09-23 | 7 | 0 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за выпадения росы в утренние часы) произошло перекрытие провода (АС-120/19) фазы «С» (нижний), по внешней поверхности, поддерживающей гирлянды изоляторов на металлическую траверсу опоры №47/23 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 2-го (7 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6А) и сцепной арматуре провода. От возникшего замыкания фазы "С" на "землю", действием УРЗА (1 ст. ТЗНП) отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш ведомств.). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» (нижняя) на опоре №47/23 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С». на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47/23. Заказ 210384722. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр опор №47/11-47/40 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180158620. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47/23. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180158559. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 год
356855 | 305 | 2023-09-23 | 4 | 59 | 0.02667 | 2023-09-23 | 5 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) ВЛ-10 кВ Л-1-20 в пролётах опор № 43/6-43/7 фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-1-20 на ПС 220 кВ Светлая (ЗСП МЭС). 4.4 Наброс на провода ВЛ-10 кВ Л-1-20 в пролётах опор № 43/6-43/7 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Пролет: Опора № 43/6 - Опора № 43/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №43/6-43/7 ВЛ 10кВ Л-1-20.(Заказ №180159291) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356857 | 383 | 2023-09-23 | 3 | 12 | 1.121 | 2023-09-23 | 5 | 10 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл схлёст провода фазы"В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 117 - № 118 на ВЛ Л-37-5, в следствии чего произошло КЗ между фазными проводами с последующим отключением В-10 Л-37-5 . 4.4 Из-за ветра произошёл схлёст провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 117 - № 118 на ВЛ Л 37-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст на Л-37-5 М-Тархата, Пролет: Оп №117 - Оп №118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролёте опор №117 - №118. Отчёт о выполнении мероприятия и подтверждающие документы предоставить до 30.11.2023. Номер заказа 170061374 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ИТР по всей протяженности ВЛ-10кВ Л-37-5 , при выявлении наклона опор и разрегулировки проводов запланировать устранение неисправностей. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Номер заказа 180160592 Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.11.2023 год
356851 | 604 | 2023-09-22 | 19 | 54 | 0.042167 | 2023-09-22 | 21 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку промежуточной (П10-7ДБ) опоры №148 ВЛ Л-46-13, произошло её термическое повреждение с выпаданием крюка фазы «А» из тела опоры с последующим схлёстом проводов (А-35) фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-13) было отключено (В-46-13 на ПС 110 кВ Краснощёковская) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Термическое повреждение стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №148 ВЛ Л-46-13 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-46-13 пос. Чарышский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-46-13 от ЛР 46-13-2 до опоры №177 с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. (Заказ №180158533) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.10.2023 год
356850 | 370 | 2023-09-22 | 16 | 16 |  | 2023-09-22 | 16 | 16 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №14 БЗ-331 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А,В" на опоре №14 ВЛ-35кВ БЗ-331 (метки от электродуги на изоляторах и траверсе ВЛ-35кВ БЗ-331,разрушение первого от траверсы изолятора фазы "А" ВЛ-35кВ БЗ-331 - изоляторы марки ПС-70 Д), что привело к отключению действием защит В-35кВ В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опору №14 ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 13,14,15 ВЛ-35 кВ БЗ-331,при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180157045. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 14 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 210384298. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356855 | 306 | 2023-09-22 | 16 | 10 | 0.072501 | 2023-09-22 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (45 лет) произошло ослабление контакта с последующим выгоранием шпильки 0,4 кВ фазы "В" на трансформаторе (марки ТМ-160 кВА) КТП 10/0,4 кВ № 13-14-11, что привело к отсутствию напряжения на КТП 10/0,4 кВ № 13-14-11. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации (45 лет) произошло ослабление контакта с последующим выгоранием шпильки 0,4 кВ Ф"В" на трансформаторе (марки ТМ-160 кВА) КТП 10/0,4 кВ № 13-14-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение шпильки на ТП-13-14-11, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений на трансформаторе КТП 10/0,4 кВ №13-14-1,13-14-2,13-14-3. (Заказ №152918073, 152918077, 152918079). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356857 | 384 | 2023-09-21 | 21 | 50 | 0.0125 | 2023-09-21 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Из-за нагрева контактных соединении шлейфа от РУ-0,4 кВ к АВ 0,4 кВ Ф-2 произошло выгорание шлейфа. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-2 от ТП 37-14-5. 4.10 Из-за нагрева контактных соединении шлейфа от РУ-0,4 кВ к АВ 0,4 кВ Ф-2 произошло выгорание шлейфа. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-2 от ТП 37-14-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание шлейфа на ТП-37-14-5, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 21.09.2023 произвели замену шлейфа от РУ-0,4кВ доАВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 37-14-5. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.10.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.10.2023 год
356852 | 251 | 2023-09-25 | 9 | 11 |  | 2023-09-25 | 9 | 11 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: мелкий дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ 31.03.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 110 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская", аварийному отключению В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 110 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 110 фаза "В" ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская". (Заказ № 210382001). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 105-110 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147379 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 105-110 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180147404) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356850 | 371 | 2023-09-25 | 19 | 59 | 0.04 | 2023-09-25 | 21 | 59 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-82-3-5, что привело к отключению АВ-3 ТП-82-3-5. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-82-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-82-3-5, Пролет: Оп.№34 - Оп.№35 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-82-3-5 в пролете опор №34-35. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.10.2023 год
356859 | 272 | 2023-09-25 | 11 | 25 | 0.0017505 | 2023-09-25 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №200/69-200/70 ВЛ 10 кВ Л-38-2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-38-2 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №200/69-200/70 ВЛ 10 кВ Л-38-2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №200/69-200/70 ВЛ 10 кВ Л-38-2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на Л-38-2 Булатово, Пролет: Опора №200/69 - Опора №200/70 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-38-2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №200/69-200/70. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.10.2023 год
356857 | 385 | 2023-09-25 | 17 | 18 | 0.17833 | 2023-09-25 | 19 | 5 | 3.4.12.5 Из-за воздействия перепада температур окружающего воздуха на изолятор ф. А ШФ-20 оп. 253, привело появлению микротрещин на нем и при увлажнении изолятора из-за дождя произошел его пробой на оп. 253 Л-16-6, В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Чойская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-16-6. 4.12 При появлении микротрещин и увлажнении изолятора из-за дождя произошел пробой изолятора ШФ-20 ф. А оп. 253 Л-16-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20 ф. А оп. 253 Л-16-6 и отчитаться до 22.11.2023 г. заказ САП №180160519 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр участка линии от ЛР 16-6-3 до ЛР 16-6-4 ( оп. 218-293) 16-6 с целью выявления дефектов изоляторов ШФ и отчитаться до 22.11.2023 г. заказ на осмотр 180161247 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 04.11.2023 год
356857 | 388 | 2023-09-25 | 19 | 25 | 0.18333 | 2023-09-25 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв штыревого изолятора с крюка фазы "С" на опоре №488/3 на ВЛ-10кВ Л-14-15 от СП-14-15-2, что привело к схлесту с проводом фазы "В" и отключению СП-14-15-2. 4.3 Срыв штыревого изолятора с крюка фазы "С" на опоре №488/3 на ВЛ-10кВ Л-14-15 от СП-14-15-2 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-14-15 Верх-Карагуж, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-14-15 от СП-14-15-2 оп.236 на предмет целостности изоляторов. Заказ №180161131. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.11.2023 год
356857 | 389 | 2023-09-25 | 19 | 26 | 0.96665 | 2023-09-25 | 21 | 22 | 3.4.12.2 В результате падения вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" в пролете опор №№ 346/9-346/10 произошел обрыв провода фазы "А", с последующим возникновением однофазного замыкания "на землю", срабатыванию упредительной сигнализации и отключению ВЛ ключом управления. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №№ 346/9-346/10 ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" в результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода в данном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-21-1 Камлак, Пролет: Оп №348/9 - Оп.№346/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" на предмет выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев, в том числе из-за пределов охранной зоны. Заказ № 180160948. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.10.2023 год
356859 | 273 | 2023-09-26 | 19 | 45 | 0.0022 | 2023-09-26 | 19 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1994 г. в.э.) и влияния метеоусловий, произошло повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №1200/141 ВЛ 10 кВ Л-43-12 и его потеря несущей способности провода, что привело к падению провода фазы "А" (марки АН-50) на провод фазы "В" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №1200/141-1200/142. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-43-12 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.12 Обрыв вязки провода фазы "А" опора №1200/141 ВЛ 10 кВ Л-43-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А". на Л-43-12 Новообинка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-12. Выполнить осмотр опор №1200/137-1200/157 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.10.2023 год
356857 | 390 | 2023-09-26 | 3 | 1 | 0.82335 | 2023-09-26 | 4 | 17 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий выразившихся в выпадении дождя и мокрого снега, произошло отложение мокрого снега на проводах ВЛ, что в свою очередь под воздействием ветровых нагрузок до 20 м/с привело к обрыву проводов ф-А; ф-В в пролёте оп.243/10-243-11 на ВЛ-10 кВ Л 30-10. В результате произошедших событий при обрыве проводов произошло КЗ и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. 4.4 В результате неблагоприятных погодных условий выразившихся в выпадении дождя и мокрого снега, произошло отложение мокрого снега на проводах ВЛ, что в свою очередь под воздействием ветровых нагрузок до 20 м/с привело к обрыву проводов ф-А; ф-В в пролёте оп.243/10-243-11 на ВЛ-10 кВ Л 30-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №243/10 - Оп №243/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте оп. 243/10-243/11. Заказ в SAP №180159063. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.11.2023 г Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 13.11.2023 год
356857 | 391 | 2023-09-26 | 17 | 50 | 0.078 | 2023-09-26 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-35 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 (номинальный ток - 160 А, фактический - 186 А). 4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-35 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 (номинальный ток - 160 А, фактический - 186 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки номинального тока на ТП-21-1-35, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления петли "фаза - нуль", выполнить замену автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-21-1-35 согласно проведенных замеров. Заказ № 180160949. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.10.2023 год
356851 | 607 | 2023-09-26 | 6 | 56 |  | 2023-09-26 | 6 | 56 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №124 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 8-ом изоляторах (ПС-70Е) подвесной гирлянды фазы "С", а также остатки птичьего помёт на изоляторах и траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ ПО-141/ ВЛ НО-140) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединения (ВЛ ПО-141/ ВЛ НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №124 ВЛ ПО-141 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, изоляции всех фаз на опорах №120-№125 ВЛ ПО-141. (Заказ №180159224). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПО-141, на предмет воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа отключений за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 гг. на ВЛ ПО-141, по причине воздействия птиц, с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, включить в РП 2025-2026 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356852 | 260 | 2023-09-27 | 7 | 25 |  | 2023-09-27 | 7 | 25 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ 28.02.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110 КБ-117 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ КБ-117 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 23 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 210383038) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 18-28 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180160594 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 18-28 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180160595 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356855 | 309 | 2023-09-27 | 1 | 10 | 0.0008 | 2023-09-27 | 1 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-21-5. 4.4 Cхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-21-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-21-5 в пролете опор №2-5. (Заказ №180160870) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356853 | 333 | 2023-09-25 | 7 | 1 |  | 2023-09-25 | 7 | 1 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №41-45 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158306 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №41-45 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158308 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №41-45 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180158309 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Заказ 142868550. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2024 год
356853 | 334 | 2023-09-26 | 21 | 43 | 0.97834 | 2023-09-26 | 22 | 30 | 3.4.7.2 В результате загрязнения проходных изоляторов на шкафу ТСН-10-2 произошло перекрытие проходного изолятора фазы "А", с последующим разрушением изолятора фазы "А" и изолятора фазы "В" (в результате возникшего перенапряжения), что привело к работе ОД-110 Т-2/КЗ-110 Т-2 (действием ДЗТ), отключению Т-2 на ПС 110 Парфеново и ВЛ 110 кВ Топчихинская - Парфеново (ВЛ ТП-184) с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ Топчихинская. В период проведения текущего ремонта проходные изоляторы ТСН-10-2 не были очищены. В результате ослабления крепления отключающей планки привода ОД-110 Т-2 планка не удерживала рычаг расцепления привода во включенном положении, что привело к тому, что привод ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Парфеново не отключился. В период проведения текущего ремонта данный дефект не был выявлен. 4.11 Разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на шкафу ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Парфеново. Ослабление крепления отключающей планки привода ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Парфеново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления отключающей планки привода на ПС "Парфеново" №84, ОД-110М/630; Разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС "Парфеново" №84, Трансформатор ТСМА-60/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода отделителя ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Парфеново. Заказ 180161076. Ответственное лицо: Будон П.А. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену проходных изоляторов фаз "А" и "В" на шкафу ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Парфеново. Заказ 180161075. Ответственное лицо: Будон П.А. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос о наказании мастера СПС Топчихинского участка по ремонту оборудования Остащенко Д.В. Ответственное лицо: Будон П.А. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Ремонтному персоналу Топчихинского участка по ремонту оборудования провести внеплановый инструктаж по теме "Ремонт ОД/КЗ". Ответственное лицо: Будон П.А. 06.11.2023 год
356851 | 608 | 2023-09-27 | 8 | 23 | 0.5675 | 2023-09-27 | 10 | 53 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (подпил тополя в основании) сторонними лицами, комель которого находится на границе охранной зоны (10,0 м от крайнего провода) ВЛ Л-37-6, произошел наклон (крен) ствола дерева и недопустимое приближение ветки к проводам фаз «В» и «С» в пролёте опор №258 - №259, что привело к перекрытию изоляции проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-37-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №258 - №259 ВЛ Л-37-6 вызвано несанкционированной валкой дерева (ветка тополя легла на провода), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Валка дерева (тополь) сторонними лицами на Л-37-6 с.Усть-порозиха, Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Л-37-6, в пролете опор №258 - №259. (Заказ №180158882) Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности, совершившего несанкционированную валку дерева (тополь) вблизи охранной зоны ВЛ Л-37-6, в пролёте опор опор №258 - №259, и взыскания понесенных убытков (ущерб). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.10.2023 год
356852 | 261 | 2023-09-28 | 0 | 14 |  | 2023-09-28 | 0 | 14 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ 01.03.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская", аварийному отключению СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Орловская, В-110 кВ ОХ-32 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская-Хабарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 17 фаза "С" ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская - Хабарская". (Заказ № 210384984 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 12-22 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская - Хабарская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180160835) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 12-22 ВЛ-110кВ ОХ-32 "Орловская - Хабарская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180160837) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356851 | 609 | 2023-09-27 | 20 | 20 |  | 2023-09-27 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошёл электрический пробой с разрушением опорного изолятора (ИОС-10) фазы "С" на ЛР-23-20-1 (анкерная (ОА10-1) опора №11 ВЛ Л-23-20), в сторону опоры №12, вследствие чего ("Земля в сети 10 кВ") присоединение (ВЛ Л-23-20) было отключено КУ на ПС 110 кВ Поспелихинская. 4.11 Электрический пробой с разрушением опорного изолятора (ИОС-10) фазы "С" на ЛР-23-20-1 (анкерная (ОА10-1) опора №11 ВЛ Л-23-20), в сторону опоры №12 (см. фото), обусловлен старением (физический износ) материала диэлектрика (фарфор) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эл. пробой опорного изолятора на Л-23-20 с. Поспелиха, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на СР-23-2/23-20-1 (ВЛ Л-23-20). При выявлении неисправности (дефекта) выполнить замену изоляции. (Заказ №180158907). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.10.2023 год
356857 | 392 | 2023-09-27 | 8 | 54 | 0.05328 | 2023-09-27 | 8 | 56 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-14-25 п. Катунь произошло по причине повреждения оборудования потребителя (ООО "Когут"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Когут". Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.11.2023 год
356857 | 393 | 2023-09-27 | 12 | 3 | 0.5499 | 2023-09-27 | 12 | 14 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета, занесенного птицей, на траверсу фазы "А" опоры №62 ВЛ 110 кВ БК-34 произошло короткое замыкание, вследствие чего посторонний предмет отгорел под воздействием дуги. Обгоревшие остатки постороннего предмета были обнаружены на проводе фазы "А" опоры №62 3.4.9.2 На ПС 110/10кВ №21 "Чергинская" действием 2 ступени ТЗНП отключился В-110 кВ "ЧШ-180" с УАПВ, что привело к сбросу электрической нагрузки с последующим восстановлением на Усть-Канской СЭС (ООО "Авелар Солар Технолоджи") с 4,06 МВт до 0 МВт, на Усть-Коксинской СЭС (ООО "Авелар Солар Технолоджи") с 27,82 МВт до 1,46 МВт. На Усть-Коксинской СЭС не отключились инверторы №1, 2, 4, 7 в результате на ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" отключились выключатели В-10 Т-1 и В-10 Т-2 действием АЧР-1. 3.4.9.1 При отключении на ПС №21 В-110 кВ "ЧШ-180" произошёл сброс электрической нагрузки с последующим восстановлением на Усть-Коксинской СЭС, при этом не отключились инверторы №1, 2, 4, 7, в соответствии с режимом работы. 4.17 Кратковременное перекрытие подвесной изоляции провода фазы «А» по постороннему предмету, принесенному птицей, на промежуточной металлической (ПС110-9) опоре №62 ВЛ 110 кВ БК-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие подвесной изоляции на ВЛ110кВ Барагашская–Усть-Канская (БК-34), Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА ВЛ ЧШ-180 и АЧР-1 ПС Усть-Коксинская Ответственное лицо: начальник СРЗА Ашмарин А.Г. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку птицезащитных устройств на опору №62 ВЛ 110 кВ БК-34 в РП 2024 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО «Авелар Солар Технолоджи» о проверке работы инверторов Усть-Коксинской СЭС Ответственное лицо: начальник СРЗА Ашмарин А.Г. 06.11.2023 год
356855 | 311 | 2023-09-28 | 23 | 38 | 0.17033 | 2023-09-29 | 2 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации(54 года), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке опорного изолятора 10 кВ фаза "В" на КТП 10/0,4 кВ № 25-3-3 с последующим попаданием влаги и пробоем изоляции (марки ИО-10), что привело к его повреждению и последующему перегоранию в/в вставки 10кВ (марки ПКТ101-10-20-20 У1) фазы"В". 4.12 Пробой опорного изолятора фазы "В" и перегорание в/в вставки 10кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 25-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации на ТП-25-3-3, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1; Старение изоляции на ТП-25-3-3, ТР010-0013199 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции опорных изоляторов 10кВ на КТП-25-3-15,25-3-1. При необходимости произвести замену опорных изоляторов 10кВ. (Заказ №180161126,180161127) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 312 | 2023-09-29 | 2 | 15 | 0.045832 | 2023-09-29 | 4 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-3. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-3 в пролете опор №8-11. (Заказ №180160871) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356852 | 263 | 2023-09-29 | 7 | 56 |  | 2023-09-29 | 7 | 56 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ, загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 109 отпайки Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", аварийному отключению В-110 кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда, аварийному отключению В-110 МН-22 на ПС 110 кВ Михайловская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 109 отпайки Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 109 фаза "В" отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ № 210382042) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 104-114 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180160851 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 104-114 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180160853 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356851 | 610 | 2023-09-30 | 1 | 54 |  | 2023-09-30 | 1 | 54 | 3.4.10 В результате отложения паутины (миграция пауков - лет паутины) на проводах и траверсах фаз "А" (нижняя) и "С" (верхняя) промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №461 ВЛ КН-408 произошло перекрытие изоляции проводов сначала фазы "А" (нижняя) и, спустя 1 с, фазу "С (верхняя) по увлажненной паутине (отложение капелек росы на паутине), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на траверсе фазы "А" и проводах фаз "А" и "С", а также остатки паутины на траверсе. (см. фото и заключение о работе УРЗА). Это привело к установлению режима однофазного короткого замыкания с переходом в межфазное К.З. с отключением присоединения (ВЛ КН-408) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "А" и "С" и присоединение (ВЛ КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). Не отключение СВ-110-1 на ПС 110 кВ Новошипуновская (КСЗ ВЛ КН-408) (ЭПЗ1636/2М) обусловлено несоответствием условий для срабатывания УРЗА. (см. заключение о работе УРЗА). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-120/19) фаз "А" (нижняя) и "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №461 ВЛ КН-408 произошло по увлажненной паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-408 в пролетах опор №460 - №465 с использованием БПЛА. (Заказ №180160861) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356851 | 611 | 2023-09-30 | 16 | 47 | 0.051177 | 2023-09-30 | 16 | 57 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на РТП-31-3-4 (опора №11-3 ВЛ Л-31-3) произошло перекрытие ошиновки фаз "В" и "С" через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (падение птицы на землю). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "В" и "С" на РТП-31-3-4 (опора №11-3 ВЛ Л-31-3) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-31-3 с.Веселоярск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-31-3-4 (опора №11-3 ВЛ Л-31-3). (Заказ №180160191) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356851 | 612 | 2023-09-30 | 22 | 11 | 0.0044338 | 2023-09-30 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки крепления (А-25) фазы "А"на промежуточной (ПН-1ДБ) опоре №2 ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-15, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опрор №2-№3, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-15) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв вязки крепления провода (А-25) фазы "А" на промежуточной (ПН-1ДБ) опоре №2 ВЛ Ф-1 от ТП-51-3-15 обусловлен старением (физический износ) материала проводника с течением времени, вследствие периодических деформаций (растяжения сжатия, кручения), вызванных атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-3-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-15 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ № 180160786). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену неисправных элементов). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356859 | 274 | 2023-09-30 | 19 | 44 | 0.081046 | 2023-09-30 | 19 | 52 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в опоры №1334/106, 1334/107, 1334/108 ВЛ 10 кВ Л-34-13, произошло повреждение (расщепление) деревянных стоек, что привело к выпадению крючьев вместе с крепящимся к ним проводами разноименных фаз и кратковременному их схлесту. От возникшего короткого межфазного замыкания действием защит отключился В-10 Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.11 Грозовое повреждение (расщепление) деревянных стоек опор №1334/106, 1334/107, 1334/108 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) деревянной стойки опоры на ВЛ-10кВ Л-34-13, Опора П10-7ДБ; Повреждение (расщепление) деревянной стойки опоры. на ВЛ-10кВ Л-34-13, Опора П10-7ДБ; Повреждение (расщепление) деревянной стойки опоры. на ВЛ-10кВ Л-34-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести проверку средств грозозащиты и заземляющих устройств, учаска ВЛ от опоры 1334/91-1334/150, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.03.2024 год
356857 | 397 | 2023-09-30 | 19 | 21 | 0.0224 | 2023-09-30 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева в провода ВЛ Л-20-4, в пролете опор №283–№284, под действием атмосферных явлений, произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-20-4) на ПС 110кВ Манжерокская действием УРЗА (МТЗ), АПВ не успешно. РПВ успешно. 4.4 Кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №283 - №284 ВЛ Л-20-4 обусловлено разрастанием ДКР в провода (в охранной зоне ВЛ) и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-20-4 Усть-Сема на Л-20-4 Усть-Сема, Пролет: Оп №283 - Оп №284 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-20-4 Усть-Сема на предмет ДКР в охранной зоне. Заказ №180161606. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема произвести спил веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180161887. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 17.11.2023 год
356853 | 337 | 2023-09-29 | 16 | 13 | 0.038132 | 2023-09-29 | 16 | 57 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№3 от КТП-50-13-27 возросла нагрузка по фазам А, В, С, которая превысила номинальное значение автоматического выключателя А2Ф2 (160 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВФ№3 от КТП-50-13-27. 4.12 Превышение номинальной нагрузки автоматического выключателя Ф№3 в РУ-0,4кВ КТП 52-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки автоматического выключателя на ТП-50-13-27, ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести замеры "петля фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-50-13-27, по результатам замеров рассмотреть вопрос о замене автоматического выключателя АВ3 Ф№3 в РУ-0,4кВ КТП-50-13-27. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 год
356858 | 511 | 2023-09-27 | 9 | 1 |  | 2023-09-27 | 9 | 12 | 3.4.8.5 Произошел сбой на промежуточном оборудовании оператора связи ПАО «РТК» и на оборудовании оператора связи Сатис ТЛ в г. Хабаровск (обесточивание). 4.13 Нарушение электрического контакта (размыкание, обрыв цепи) в питающей однофазной сети 0,4 кВ, привело обесточению оборудования оператора Сатис ТЛ в г.Хабаровск. Сбой в работе (зависание) промежуточного оборудования оператора связи ПАО «РТК» в Первомайском районе Алтайского края. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ПС "Химпром" №27, Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24TС-L | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «РОССЕТИ ЦИФРА» о нарушениях на сети Ростелеком и Сатис ТЛ, приведших к технологическому нарушению. Ответственное лицо: Главный специалист ИТ-аналитик СЭ УЭ ПО КиТАСУ Василенко Елена Борисовна 31.12.2023 год
356851 | 563 | 2023-09-02 | 23 | 21 | 0.0245 | 2023-09-03 | 1 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТП-28-2-5 произошло перекрытие изоляции шин 10 кВ в РУ-10 ТП-28-2-5, с разрушением корпусов высоковольтных предохранителей (ПК-10) на всех фазах (А, В, С). 4.11 Разрушение корпусов предохранителей (ПК-10) всех фаз (А, В, С) в РУ-10 кВ ТП-28-2-5 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-28-2-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции аппаратов защиты (разрядников) и замер сопротивления контура ЗУ ТП-28-2-5. (Заказ №180152950). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356851 | 564 | 2023-09-03 | 6 | 39 |  | 2023-09-03 | 6 | 39 | 3.4.10 В результате налипания паутины (период миграции пауков) на конструкциях промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №114 ВЛ КН-70 произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «В» (верхняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 9-ом изоляторе (9 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-70) поддерживающей гирлянды, проводе и металлической траверсе указанной фазы и остатки паутины на проводе и траверсе (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КН-70/ПК-69 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (9 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-70) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №114 ВЛ КН-70 обусловлено лётом паутины в период миграции пауков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Клепичихинская-Новичихинская (ВЛ КН-70), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №112 - №116 ВЛ КН-70 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180154253) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-70 в пролетах опор №112 - №116 с использованием БПЛА. (Заказ №180154267) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356851 | 565 | 2023-09-03 | 7 | 6 |  | 2023-09-03 | 7 | 6 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания птиц - канюк, сова), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №24 ВЛ ДК-63, произошло перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы "А" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и проводе, а также остатки птичьего помета на поверхности 1-ого и 2-ого изоляторов подвески (см. фото 1-7). Это привело к образованию электрической дуги с возникновением К.З. и аварийному отключению ВЛ ДК-63 действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А", поэтому присоединение (ВЛ ДК-63) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "А" (верхняя), по поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов изолирующей подвески, на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №24 ВЛ ДК-63 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №20 - №25 ВЛ ДК-63. (Заказ №180154427). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ДК-63, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.01.2024 год
356858 | 499 | 2023-09-02 | 22 | 52 | 0.051999 | 2023-09-03 | 0 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №11/2-№12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19, Пролет: Опора № 11-2 - Опора № 12-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-19, произвести регулировку провода в пролете опор №11/2-№12/2. Заказ 180152846. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 12.10.2023 год
356858 | 500 | 2023-09-03 | 8 | 22 | 0.035699 | 2023-09-03 | 10 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Почтовая д. 14 (потребитель Шулайкин Максим Алексеевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шулайкин Максим Алексеевич Владимирович, проживающему по адресу с. Борисово ул. Почтовая д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356858 | 501 | 2023-09-03 | 10 | 50 | 0.0052497 | 2023-09-03 | 11 | 25 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №28-№29. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 На КТП 71-16-17 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180153969 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356852 | 236 | 2023-09-03 | 13 | 31 | 0.024666 | 2023-09-03 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №109 ВЛ-10 кВ Л-15-8, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10 кВ Л-15-8 на ПС 110 кВ Коротоякская. 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на опоре №109 ВЛ-10 кВ Л-15-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на Л-15-8 с. Смирновка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-15-8 в местах скопления птиц, на предмет дефектов от их воздействия. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 13.10.2023 год
356858 | 502 | 2023-09-03 | 14 | 41 | 0.025417 | 2023-09-03 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и неблагоприятных погодных условий произошло термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-52-28-33 с последующим отключением. 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-52-28-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов на ТП-52-28-33, АЕ 2043 63А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-0,4кВ КТП-52-28-33. Заказ 180152851. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356852 | 237 | 2023-09-03 | 15 | 55 | 0.0098 | 2023-09-03 | 17 | 19 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская дом №42, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №26-6-19. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская дом №42 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 15.09.2023 год
356852 | 238 | 2023-09-04 | 7 | 14 |  | 2023-09-04 | 7 | 14 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 20 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", и аварийному отключению В-110 кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда, аварийному отключению СВ-110 (панель защит СК-401) на ПС 110 кВ Северская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 20 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 20 фаза "В" отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ № 210382042) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 15-25 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180153699 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 15-25 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180153720) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356852 | 239 | 2023-09-04 | 9 | 20 | 0.012667 | 2023-09-04 | 10 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4, что привело к кратковременному схлесту проводов, перегоранию предохранителя в РУ-10кВ и аварийному отключению АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-21-4. 4.11 Кратковременный схлест проводов пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4, перегоранию предохранителя в РУ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №11-21-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя. на ТП-11-21-4, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; Кратковременный схлест проводов пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-21-4, Оп. №3 - Оп. №4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.11.2023 год
356852 | 240 | 2023-09-04 | 16 | 30 |  | 2023-09-04 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 201 ВЛ-110 кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянд (8 шт. в гирлянде) изоляторов фаз "А" и "В", разрушение первого изолятора фазы "А" опоры № 201 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110 кВ КС-116 на ПС 110 кВ Славгородская, В-110 кВ КС-115 на ПС 110 кВ Славгородская, В-110 кВ КС-116 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", разрушение первого изолятора фазы "А" опоры № 201 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", разрушение первого изолятора фазы "А". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 201 фаз "А", "В" ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ №210381859 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 196-206 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180153761) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 190, 208 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить (Заказ №180153762). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356852 | 243 | 2023-09-04 | 20 | 14 | 0.1102 | 2023-09-04 | 22 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1-21-1 опора №75/11 ВЛ-10 кВ Л-1-21, что привело к появлению сигнала "Земля в сети 10кВ" на ПС 110 кВ Кулунда и выводу в ремонт ВЛ-10 кВ Л-1-21. 4.14 Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1-21-1 опора №75/11 ВЛ-10 кВ Л-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1-21-1. на Л-1-21 с. Орловка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР на ВЛ-10 кВ Л-1-21 на предмет повреждений вызванных атмосферными перенапряжениями. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Зубенко Е.Б. 13.10.2023 год
356852 | 244 | 2023-09-04 | 22 | 29 | 0.030299 | 2023-09-05 | 0 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №6-6-5, что привело к повреждению проходного изолятора фазы "С" на КТП-10/0,4кВ №6-6-5 с его последующим выводом в ремонт. 4.14 Повреждение проходного изолятора фазы "С" на КТП-10/0,4кВ №6-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "С". на ТП-6-6-5, ИПУ-10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №6-6-5. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 27.10.2023 год
356852 | 245 | 2023-09-04 | 23 | 28 | 0.02925 | 2023-09-05 | 1 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв вяки провода фазы "С" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-17, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-21-17. 4.14 Обрыв вяки провода фазы "С" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вяки провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-21-17, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-17 на предмет повреждения вязок, изоляторов, колпачков. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Зубенко Е.Б. 13.10.2023 год
356852 | 246 | 2023-09-05 | 0 | 37 | 0.3664 | 2023-09-05 | 1 | 25 | 3.4.10 В результате попадания птицы (птица мокрая из-за дождя) на токоведущие части (между фазой и изолятором) РКТП-3-22-15, произошел пробой изоляции, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению сигнала "Земля в сети 10кВ " на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.12 Пробой изоляции через тело птицы на РКТП-3-22-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции через тело птицы. на ТП-3-22-15, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-3-22 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Саулов В.В. 27.10.2023 год
356857 | 361 | 2023-09-04 | 11 | 35 | 0.032499 | 2023-09-04 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошёл износ и повреждение механизма расцепления автоматического выключателя АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-15-6-9, что привело к его отключению. 4.2 Износ и повреждение механизма расцепления автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-15-6-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение механизма расцепления на ТП-15-6-9, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0.4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-15-6-9. Заказ № 210383183. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.09.2023 год
356857 | 362 | 2023-09-04 | 19 | 30 | 0.19249 | 2023-09-04 | 20 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провод произошел срыв изолятора ф. А на оп. 32/7 Л-16-8 и произошло прилегание провода на металлическую траверсу. Из-за воздействия перепада температур окружающего воздуха на подставной изолятор ф. В ШФ-10 Г, привело появлению микротрещин на нем и при увлажнении изолятора из-за дождя произошел его пробой на оп. 32/10 Л-16-8, и в совокупности причин привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-8 действием МТЗ. 4.3 Из-за ветра произошел срыв изолятора на оп. 32/7 Л-16-8 с касанием провода на траверсу и пробой подставного изолятора ф. В ШФ-10 Г, на оп. 32/10 Л-16-8, что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-8 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-16-12 ЦРБ, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора оп. 32/7, оп. 32/10 замена подставного изолятора оп. 32/10 и отчитаться до 13.10.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр Л-16-8 на наличие повреждение изоляторов на опорах ВЛ-10 кВ и отчитаться до 13.10.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.10.2023 год
356850 | 349 | 2023-09-04 | 20 | 26 | 0.44735 | 2023-09-04 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра обломило ветку березы вне охранной зоны и принесло на провода ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка в пролете опор №120/33-120/34 с замыканием двух фаз (А,В), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка. 4.11 Ветка березы на проводах ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенкав пролете опор №120/33-120/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-64-1 с. Шубенка, Пролет: Опора № 33/120 - Опора № 34/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести обследование ВЛ-10 кВ Л-64-1 на предмет наличия ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.10.2023 год
356851 | 567 | 2023-09-05 | 6 | 41 |  | 2023-09-05 | 6 | 41 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №152 ВЛ ГЗ-142, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 7-ого изоляторов (7 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-70Е) поддерживающей гирлянды фазы «В» (одиночная), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на поверхности 3-го и 6-го изолятора и металлической траверсе фазы «В». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ГЗ-142 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №152 ВЛ ГЗ-142 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-142 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №150 - №154 ВЛ ГЗ-142, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180154673) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ГЗ-142, в пролётах опор №152 - №368. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180154674) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ГЗ-142, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356850 | 350 | 2023-09-05 | 18 | 39 | 0.027733 | 2023-09-05 | 20 | 23 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7. 4.11 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.10.2023 год
356857 | 363 | 2023-09-05 | 15 | 4 | 5.6736 | 2023-09-05 | 15 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору У110-1 № 32 ВЛ 110 кВ МЧ-10, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А», «В» и «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ МЧ-10 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в марте 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых натяжных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы «А», «В» и "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №32 ВЛ 110 кВ МЧ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: от удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №31-3 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180154168 Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 31-33 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180154169 Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заместителю главного инженера по ОТиСУ - начальнику ЦУС Гомзякову С.В. предложения по корректировке уставок РЗА по выключателям 110 КВ на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская» Ответственное лицо: Начальник СРЗА Ашмарин А.Г. 31.10.2023 год
356857 | 364 | 2023-09-06 | 6 | 11 |  | 2023-09-06 | 6 | 11 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета (кишки), занесенного птицей, на траверсу фазы "В" опоры №145 ВЛ 110 кВ АК-1415 произошло короткое замыкание, вследствие чего посторонний предмет отгорел под воздействием дуги. Останки мертвого животного (шкура и кости лошади) были обнаружены возле опоры № 145 4.17 В результате попадания постороннего предмета (кишки), занесенного птицей, произошло перекрытие по этому предмету на траверсу опоры №145 ВЛ 110 кВ АК-1415. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета (кишки) на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1415), Опора пром. мет.П110-4 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства на опору № 145 ВЛ 110 кВ АК-1415 в рамках РП 2024 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Симиренко К.В. 31.10.2024 год
356859 | 255 | 2023-09-05 | 13 | 44 |  | 2023-09-05 | 13 | 44 | 3.4.6 По факту ложной работы 3 ст. ДЗ КСЗ в панели защит ЭПЗ 1636-67/1 В СЛ-191 на ПС 110 кВ Смоленская, из-за возникшего дефекта накладки 1Н, сочетания фаз АВ, блока КРС-1 (разрушение на болте граверной шайбы расположенной в закрытом кожухе блока КРС-1), данный дефект был выявлен только при снятии кожуха, что при проведении плановых работ в объеме «Контроль», инструкцией по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики, сигнализации, не предусмотрено, проведение проверок состояния монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов на оборудовании со сроком эксплуатации более 25 лет. | Техническое мероприятие 1 ПС 110 кВ Смоленская. В рамках РП-2024 провести замену накладок на панели защит В СЛ-191 в количестве 5 шт. Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Издать организационно-распорядительный документ, регламентирующий: При проведении работ в объеме «Контроль» на оборудовании, срок эксплуатации которого более 25 лет проводить проверку состояния монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов в объеме «Восстановление» согласно п.7.3.2. «г» СТО 34.01-4.1-005-2017 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА». Срок - постоянно. Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 31.10.2023 год
356859 | 256 | 2023-09-06 | 5 | 29 |  | 2023-09-06 | 5 | 29 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за выпадения росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на ж/б опоре №210 ВЛ 110 кВ СП-189, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №210. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Из-за влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №210 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В". на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210. Заказ 210383871. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №209-211 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180155147. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №209-211. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180155148. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 год
356853 | 308 | 2023-09-06 | 18 | 10 | 0.8668 | 2023-09-06 | 18 | 23 | 3.4.10 В результате попадания в ячейку №28 ТН-10-4 животного (крысы) произошло перекрытие на шинном мосту фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Алейская действием УРЗА. 4.12 Перекрытие на шинном мосту в ячейке №28 ТН-10-4 фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Алейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шинном мосту в ячейке №28 ТН-10-4 фаз "В" и "С" на ПС "Алейская" №90, ВМПЭ-10-630-20 | Организационное мероприятие 1 Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения отравы от грызунов для предотвращения попадания животных. Ответственное лицо: Будон П.А. 12.10.2023 год
356851 | 569 | 2023-09-06 | 22 | 37 |  | 2023-09-06 | 22 | 37 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Л-25-7) - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (Входящий № РМЭС/358-вх от 08.09.2023 на Письме ЗЭС от 07.09.2023 №1.1/29/291-по «Об аварийных отключениях»), причиной ТН послужила неисправность в РУ-10 кВ КТП-25-7-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-25-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356859 | 257 | 2023-09-06 | 16 | 48 | 0.0046664 | 2023-09-06 | 17 | 23 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-8-2. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6/1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.10.2023 год
356857 | 365 | 2023-09-06 | 18 | 15 | 0.6 | 2023-09-06 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ Л-20-16 Озерное опора №111/69 произошло изменение свойств материала изолятора, старение и его разрушение. 4.12 Вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №111 ВЛ-10 кВ Л-20-16 Озерное произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора фазы "В" на Л-20-16 Озерное, Опора №111/69. на Л-20-16 Озерное, Опора ОАтБ10-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-20-16 Озерное, на предмет разрушения изоляторов. Заказа №180157139 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.10.2023 год
356859 | 258 | 2023-09-06 | 19 | 43 | 0.017499 | 2023-09-06 | 20 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в дерево (находящегося в 20 метрах от крайнего провода, вне охранной зоны) произошло расщепление ствола дерева (длина ствола более 30 метров) и падение его в сторону пролёта опор №50/18-50/19 ВЛ 110 кВ ТК-1 на крайний провод фазы "А" (выполнен проводом марки АС-240/32), из-за удара от образовавшегося дефекта на проводе (разрывы отдельных проволочек) при протекании тока короткого замыкания превысивших термическую стойкость материала провода, произошло (в месте уменьшенного сечения) перегорание и обрыв провода данной фазы в месте повреждения, с падением на землю в середине пролета опор №50/18-50/19. От возникшего короткого замыкания на землю, действием защит отключился В-110 Бирюзовая Катунь 1 на Бийской ТЭЦ-1 с НАПВ. При детальном осмотре провода марки АС-240/32 (2018 г. ввода в эксплуатацию), выявлены следующие дефекты: - в месте обрыва провода обнаружено термическое повреждение (оплавление) алюминиевых проволок повива и стального сердечника, следы воздействия токов К.З. на поверхности и концах проволок. - часть внешних алюминиевых проволок повива повреждена механически (разрывы отдельных проволочек) в результате удара при падении дерева, что привело к ослаблению и потере механической прочности провода в месте обрыва. 4.4 Обрыв провода фазы "А" марки АС-240/32 в пролете опор №50/18-50/19 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайка на ПС 110 кВ Сибирская монета, в результате падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" марки АС-240/32. на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), 1.Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайка на ПС 110 кВ Сибирская монета. Провести осмотр состояния ДКР и замер ширины просеки в пролетах опор №50/1-50/30. Заказ №180155274. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Службе РЗА ПО ВЭС по итогам согласования произвести изменение параметров срабатывания ТЗНП ВЛ 110 кВ Бийская ТЭЦ-1 – Бирюзовая Катунь I и II цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета (ВЛ ТК-1, ВЛ ТК-2) на Бийской ТЭЦ-1. Ответственное лицо: Красноперов Дмитрий Васильевич 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-1 отпайка на ПС 110 кВ Сибирская монета. По результатам осмотра и измерений ширины просеки, запланировать расширение и расчистку от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Службе РЗА ЦУС определить необходимость направленности ступеней ТЗНП ВЛ 110 кВ Бийская ТЭЦ-1 – Бирюзовая Катунь I и II цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета (ВЛ ТК-1, ВЛ ТК-2) на Бийской ТЭЦ-1 и согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ. Ответственное лицо: Красноперов Дмитрий Васильевич 30.10.2023 год
356851 | 570 | 2023-09-07 | 2 | 3 | 0.2353 | 2023-09-07 | 3 | 21 | 3.4.7.3 В результате излома и наброса ветки дерева (береза) (ДКР в охранной зоне ВЛ Л-19-2) на спуски 10 кВ фаз «А» и «В» между РКТП 19-2-3 (опора №11-3) и ТП 19-2-3, из-за ветровой нагрузки (порывы до 14 м/с), произошло отключение присоединения (ВЛ Л-19-2) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. Ветка убрана с помощью оперативной штанги (КШЗ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов (спуски 10 кВ) фаз «А» и «В» между РКТП 19-2-3 (опора №11-3 ВЛ Л-19-2) и ТП 19-2-3 вызвано набросом ветки дерева (береза - в охранной зоне ВЛ) на провода, вследствие ветрового воздействия (ветер с порывами до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Л-19-2 с.Горьковское, Опора № 11-3 - КТП 19-2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-3-№11-3 ВЛ Л-19-2 (Заказ №180153769) Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2023 год
356852 | 247 | 2023-09-07 | 7 | 17 |  | 2023-09-07 | 7 | 17 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 47 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская" и аварийному отключению В-110 кВ МН-22 на ПС 110 кВ Михайловская, аварийному отключению СВ-110 (панель защит НС-21) на ПС 110 кВ Северская. 4.12 Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 47 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 47 фаза "С" ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". (Заказ № 210383567) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 42-52 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180154310). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 42-52 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180154311 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356853 | 309 | 2023-09-07 | 2 | 34 | 0.031732 | 2023-09-07 | 3 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3 с последующим возникновением режима однофазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10кВ Л-60-9 ключём управления. 4.1 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3 на ВЛ 10кВ Л-60-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Л-60-9 с.Ребриха ул.Заводская, быт, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фаза "С" на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л 60-9. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 10.10.2023 год
356855 | 278 | 2023-09-07 | 3 | 21 | 0.035833 | 2023-09-07 | 6 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15 произошло перегорание ввода 10 кВ фазы "В" внутри бака трансформатора марки (ТМ-100 кВ), что привело к пониженному напряжению на КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15. 4.11 Перегорание ввода 10 кВ фазы "В" внутри бака трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-8-12-15, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №8-12-16,8-12-22,8-12-27. (Заказ №180153964,180153965,180153966) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 31.10.2023 год
356851 | 572 | 2023-09-07 | 12 | 45 | 0.0077 | 2023-09-07 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (береза), комель которого находится под проводами ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14, в провода в пролете опор №8 - №9, вследствие ветровой нагрузки (порывы 9 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В", о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. В результате чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 обусловлен разрастанием ДКР (ветки березы) в провода в охранной зоне ВЛ (недопустимое приближение к проводам) под действием ветровой нагрузки (порывы до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-9-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 от ДКР в пролете опор №8 - №10. (Заказ №180153990) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356851 | 573 | 2023-09-07 | 20 | 17 | 0.0025 | 2023-09-07 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (локальное загнивание древесины стойки опоры) произошло выпадение крюка фазы "А" из тела промежуточной (П10-8ДБ) опоры №304 ВЛ Л-22-10 (см. фото), с последующим кратковременным схлестом с проводом (А-50) фазы "С". Вследствие межфазного К.З. присоединение (участок ВЛ Л-22-10 за СП-22-10-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и успешным РПВ (самоустранившийся схлёст проводов). 4.3 Выпадение крюка фазы "А" из тела промежуточной (П10-8ДБ) опоры №304 ВЛ Л-22-10 обусловлено локальным (в месте крепления крюка) загниванием древесины стойки опоры с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локально загнивание древесины на Л-22-10 Бобково, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-22-10 (за СП-22-10-1) в пролетах опор №300-№310, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180154392) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356858 | 503 | 2023-09-09 | 10 | 13 | 0.0026001 | 2023-09-09 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Еремино ул. Школьная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Еремино ул. Школьная д. 8 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 год
356851 | 574 | 2023-09-08 | 15 | 32 |  | 2023-09-08 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Произошло нарушения сопротивления изоляции (220 В) с течением времени элементов печатной платы блока питания (ВР/TEL-220-02А) вакуумного выключателя (BB/TEL-10-20/1000) В Л-104-10 на ПС 110 кВ АСМ, вследствие чего на пульт диспетчера ОДС ЗЭС ЦУС по ТС поступил сигнал «Предупредительная сигнализация». В Л-104-1 действием УРЗА не отключался. В Л-104-1 оперативно выведен в ремонт. 4.11 Повреждение (перекрытие изоляции) компонентов печатной платы блока питания (ВР/TEL-220-02А) блока управления вакуумным выключателем (BB/TEL-10-20/1000) В Л-104-10 на ПС 110 кВ АСМ обусловлено снижением изоляционных свойств электронных компонентов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 110 кВ АСМ, блок питания блока управления В Л-104-10 | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность (запланировать в ремонтную программу 2025 года) поэтапной замены блоков питания (ВР/TEL-220-02А) для вакуумных выключателей (BB/TEL-10-20/1000) на присоединениях ПС 110 кВ АСМ: Л-104-6, Л-104-10, Л-104-17, Л-104-19, Л-104-33, Л-104-35, Л-104-37, Л-104-38. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.07.2024 год
356853 | 310 | 2023-09-08 | 20 | 10 | 0.02825 | 2023-09-08 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошла разгерметизация дверей РУ-10, в результате чего произошло попадание загрязненной влаги (дождевая вода с мелкодисперсной пылью) на нижние контакты ПК-10 фазы "В", с последующим повреждением предохранителя и перекрытием фазы "В" на корпус КТП-90-43-197. 4.12 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошла разгерметизация дверей РУ-10, в результате чего произошло попадание загрязненной влаги (дождевая вода с мелкодисперсной пылью) на нижние контакты ПК-10 фазы "В", с последующим повреждением предохранителя и перекрытием фазы "В" на корпус КТП-90-43-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение патрона предохранителя ПК-10 фазы "В" на ТП-90-43-197, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф.B | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 кВ фазы "В" КТП-90-43-197 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию уплотнений дверей КТП-90-43-197. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.10.2023 год
356853 | 311 | 2023-09-09 | 6 | 52 |  | 2023-09-09 | 6 | 52 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на край траверсы промежуточной железобетонной опоры (ПБ-23) №84 ВЛ ТА-182, произошло перекрытие подвесной изоляции провода фазы «В» на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В", остатки птичьего помета на поверхности юбки 1-го изолятора подвесной гирлянды. Это привело к установлению режима однофазного замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182) действием УРЗА. В результате вибраций, возникающих при цикле отключение-включение выключателя В ТА-182, произошло ослабление законтренного положения гаек на тяге КБО, что привело к не замыканию блок-контакта и не срабатыванию РПО, что привело к тому, что выключатель В ТА-182 на ПС 110 кВ Топчихинская не включился. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №84 на ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182). Ослабление законтренного положения гаек на тяге КБО привода В ТА-182 на ПС 110 кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ 23; Ослабление законтренного положения гаек на тяге КБО на ПС "Топчихинская" №81, Привод ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №82-86 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154543. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №82-86 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154544. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №82-86 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154545. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку привода выключателя В ТА-182 на ПС 110 кВ Топчихинская. Заказ 180155588. Ответственное лицо: Будон. П.А. 15.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Оперативному персоналу, находящемуся на смене на ПС 110 кВ Топчихинская, провести внеплановый осмотр приводов выключателей 110 кВ, обратить внимание на положение блок-контактов КБО, КБВ с фиксацией в оперативном журнале. По результатам осмотра запланировать мероприятия по регулировке приводов. Ответственное лицо: Будон П.А. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182) за 3 года. По результатам анализа рассмотреть необходимость установки ПЗУ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 18.10.2023 год
356850 | 351 | 2023-09-09 | 7 | 15 |  | 2023-09-09 | 7 | 15 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) натяжной гирлянды изоляторов (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Д на опоре №26 ВЛ-110кВ БЗ-165, произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов между телом опоры и проводом фазы (имеются следы от электродуги на траверсе, изоляторах и проводе), с разрушением стеклянной юбки натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" (тип ПС-70Д ) четвертого от траверсы-семь (стеклянных изоляторов в гирлянде), что привело к отключению В-110кВ БЗ-165 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Заречная. 4.12 Увлажнение (дождь) натяжной гирлянды изоляторов (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Д на опоре №26 ВЛ-110кВ БЗ-165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бийская-Заречная (ВЛ БЗ-165), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 25,26,27 ВЛ-110 кВ БЗ-165- при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180154527. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции опоры № 26 ВЛ-110 кВ БЗ-165. Заказ № 210380678. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356858 | 505 | 2023-09-10 | 16 | 48 | 0.00475 | 2023-09-10 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу №180156024. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 год
356857 | 366 | 2023-09-09 | 10 | 8 | 0.0079175 | 2023-09-09 | 10 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-3-71 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 по фазе "А" (номинальный ток - 125 А, фактический - 161 А). 4.10 Превышение нагрузки. Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-3-71 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 по фазе "А" (номинальный ток - 125 А, фактический - 161 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение токовой нагрузки на ТП-15-3-71, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления петли "фаза - нуль", выполнить замену автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-15-3-71 согласно проведенных замеров. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 31.10.2023 год
356851 | 575 | 2023-09-09 | 10 | 12 | 0.0015 | 2023-09-09 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (береза), комель которого находится под проводами ВЛ, в провода ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 в пролете №8 - №9, произошло перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз «А» и "В", о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22-9-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете №8 - №9 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 обусловлено разрастанием ДКР (ветки березы) в провода (недопустимое приближение к проводам). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-9-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-14 от ДКР в пролете опор №8 - №10. Заказ №180153990 Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356850 | 352 | 2023-09-10 | 9 | 1 | 0.15399 | 2023-09-10 | 9 | 45 | 3.4.10 Со слов местных жителей стая птиц сидевшая на проводах резко взлетела перекрыв своими телами провода фаз (В,С) ВЛ-10кВ Л 50-3 в пролете опор №397/8-397/9, что вызвало схлест проводов и стало причиной отключения В-10 Л 50-3 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Стая птиц сидевшая на проводах резко взлетела перекрыв своими телами провода фаз (В,С) ВЛ-10кВ Л-50-3 в пролете опор №397/8-397/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птицы. на Л-50-3, VS010-0001172 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-50-3 Еланда от воздействия птиц на отпайке 397/1-397/12.При воздействии три и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2023 год
356851 | 576 | 2023-09-09 | 17 | 6 |  | 2023-09-09 | 17 | 6 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22-10-16) - Администрация Тишинского сельского совета Рубцовского района Алтайского края. Потребителю направлено Письмо РРЭС ЗЭС №1.1/2915/97-РЭС «Об аварийном отключении». Акт взаимодействия потребитель не предоставил. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрации Тишинского сельского совета Рубцовского района Алтайского края с целью предоставления сведений о причинах ТН на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22-10-16 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356855 | 280 | 2023-09-09 | 23 | 23 | 0.20167 | 2023-09-10 | 1 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 15 м/с, моросящий дождь) произошло короткое замыкание на КТП 10/0,4 ф.2 13-10-4, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716Б - 100А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 13-10-4. 4.13 Повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ КТП 10/0,4 ф.2 13-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохие погодные явления на ТП-13-10-4, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ ф.2 на КТП 10/0,4кВ №13-10-4. (Заказ №180154070) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356853 | 313 | 2023-09-10 | 6 | 31 |  | 2023-09-10 | 6 | 31 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнении (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №83, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры и отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №83 на ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №81-85 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154549 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №81-85 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154550 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №81-85 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154551 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356851 | 577 | 2023-09-10 | 6 | 50 |  | 2023-09-10 | 6 | 50 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №137 ВЛ НО-140 произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом (U120BA) и 9-ом (ПС-70Е) изоляторах подвесной гирлянды фазы "С", а также остатки птичьего помёт на 1-ом изоляторе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединения (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №137 ВЛ НО-140 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №135 - №140 ВЛ ПО-141. (Заказ №180155702). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПО-141, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.01.2024 год
356851 | 578 | 2023-09-11 | 7 | 4 |  | 2023-09-11 | 7 | 4 | 3.4.10 В результате отложения паутины (миграция пауков - лет паутины) на поверхности изолирующей подвески фазы "С" (верхняя) промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №257 ВЛ КН-408 произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" (верхняя) по увлажненной паутине (выпадение росы), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого (ПСД-70Е) изоляторов подвески и проводе фазы "С", а также остатки паутины на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ВЛ КН-408) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №257 ВЛ КН-408 произошло по увлажненной паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-408 в пролетах опор №256 - №260 с использованием БПЛА. (Заказ №180155900). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №256 - №260 ВЛ КН-408, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180155901). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 год
356852 | 248 | 2023-09-11 | 17 | 20 |  | 2023-09-11 | 17 | 20 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП №7-18-2 №2 опора №13 ВЛ-10кВ Л-7-18, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-18 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на РКТП №7-18-2 №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на ТП-7-18-2, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести на ВЛ-10кВ Л-7-18 осмотр разъединителей на наличие птичьих гнезд. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести пирометрический контроль контактных соединений на РКТП 7-18-2 №2 на наличие повышенного нагрева. При выявлении нарушений устранить Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 27.10.2023 год
356851 | 579 | 2023-09-12 | 7 | 48 | 0.20741 | 2023-09-12 | 9 | 23 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошел электрический пробой с разрушением проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-42-3-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-42-3) было отключено (В Л-42-3) на ПС 35 кВ Коминтерновская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.11 Диэлектрический пробой с разрушением нижней части проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз «А» и «В» на ТП-42-3-4 вызваны атмосферным перенапряжением (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ТП-42-3-4, РУ-10 кВ фазы "А" и "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования ТП-42-3-4 (Заказ №180155141). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год
356853 | 314 | 2023-09-12 | 8 | 39 | 0.2028 | 2023-09-12 | 10 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в бетонную опору марки СВ-105 №30 из-за возникшего перенапряжения произошло разрушение изолятора фазы "В" и отгорание провода фазы "В" на опоре №30, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-60-3 действием РЗА. 4.4 Разрушение изолятора фазы "В" и отгорание провода фазы "В" на опоре №30 на ВЛ 10 кВ Л-60-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-60-3 с. Ребриха - п.Молодежный, Опора П10-1; Отгорание провода фазы "В" на Л-60-3 с. Ребриха - п.Молодежный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора и ремонт провода на опоре №30 фаза "В" на ВЛ 10 кВ Л-60-3. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 13.10.2023 год
356853 | 315 | 2023-09-12 | 8 | 58 |  | 2023-09-12 | 8 | 58 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры и отключению ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ ПО-424) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 на ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ ПО-424). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №111-115 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156464. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №111-115 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156465. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №111-115 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156466. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356850 | 355 | 2023-09-12 | 8 | 46 | 0.052693 | 2023-09-12 | 8 | 50 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра закинуло ветку тополя из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово в пролет опор №42-43, что привело к межфазному замыканию фаз (А,В) и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово. 4.11 Ветка тополя из вне охранной зоны на проводах ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово в пролет опор №42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-61-2 с.Комарово, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ Л-61-2 с.Комарово на наличие ДКР в охранной зоне, деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 22.10.2023 год
356850 | 357 | 2023-09-12 | 15 | 45 |  | 2023-09-12 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом у основания дерева (высота 30 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ ЗЛ-333, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №24-25. При перекрытие проводов фаз "В","С" (марки АС-120/19) действием ТО отключился В-35кВ ЗЛ-333 на ПС 110 кВ Заречная. 4.11 Падение дерева (высота 30 метров), стоящего во вне охранной зоне, на провода ВЛ-35кВ ЗЛ-333 в пролете опор №24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Заречная-Льнокомбинат (ВЛ ЗЛ-333), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-20 кВ ЗЛ-333 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356850 | 358 | 2023-09-12 | 17 | 20 | 0.015244 | 2023-09-12 | 17 | 25 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП-64-8-3 произошло замыкание двух фаз (А,В), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-64-8 с. Михайловка. 4.11 Попадание птицы на РКТП-64-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на РКТП-64-8-3. на РКТП-64-8-3, VS010-0001131 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на РКТП 68-4-3. При отключении ВЛ-10 кВ Л-68-4 от воздействия птиц на РКТП 68-4-3-запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 20.10.2023 год
356850 | 359 | 2023-09-12 | 18 | 47 | 0.040533 | 2023-09-12 | 21 | 19 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-5-5, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-2 ТП-68-5-5. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фаз "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.10.2023 год
356858 | 506 | 2023-09-12 | 18 | 37 | 0.0073336 | 2023-09-12 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 44 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 44 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 год
356851 | 581 | 2023-09-12 | 13 | 18 | 0.003375 | 2023-09-12 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате атмосферный воздействий (порывы ветра до 15 м/с, дождь) произошел излом и наброс ветки дерева(тополь), комель которого находящегося вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №71 - №72 ВЛ Ф-1 от ТП-39-5-11, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-39-5-11) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №71 - №72 ВЛ Ф-1 от ТП-39-5-11 вызвано набросом ветки дерева (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-11, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (тополь), угрожающего падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-39-5-11, в пролете опор №71 - №72. (Заказ №180154655). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2023 год
356853 | 316 | 2023-09-12 | 12 | 50 | 0.44102 | 2023-09-12 | 13 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабления вязки провода фазы "А" на опоре №40, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№40-41, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ 10 кВ Л-56-13 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№40-41 на ВЛ 10 кВ Л-56-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на Л-56-13 п. Новые Зори., Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№40-41 на ВЛ 10 кВ Л-56-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.10.2023 год
356853 | 317 | 2023-09-13 | 6 | 57 |  | 2023-09-13 | 6 | 57 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "B" на опоре №146, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "B", разрушению изолятора (8-го от траверсы фазы "В" и отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением 8-го от траверсы изолятора на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" с разрушением 8-го от траверсы изолятора на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №144-148 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156467. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №144-№148 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156468. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №144-148 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180156469. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Заказ №142907716 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.08.2025 год
356853 | 318 | 2023-09-13 | 7 | 0 |  | 2023-09-13 | 7 | 0 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде типа ПМ-4,5) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №337-№341 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156470. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №337-№341 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156471. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №337-№341 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156472. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №339 на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Заказ: 142861139. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2024 год
356851 | 582 | 2023-09-13 | 6 | 31 | 0.00825 | 2023-09-13 | 9 | 16 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов с течением времени, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-8, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-8 обусловлен изменением стрел провеса проводов, под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-1-8 (ТП потр.), Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-8 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180155247) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.10.2023 год
356850 | 360 | 2023-09-13 | 18 | 44 | 0.195 | 2023-09-13 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы"С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-2-6, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-16-2-6. 4.4 Обрыв провода фазы"С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-2-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фаз "С", в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-2-6, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.10.2023 год
356851 | 584 | 2023-09-14 | 0 | 17 | 0.037 | 2023-09-14 | 0 | 29 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (клен), комель которого находится под проводами ВЛ, в провода ВЛ Л-39-2 в пролёте опор №45-1 - №46-1, под влиянием атмосферных воздействий (дождь, ветер порывы до 12 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов (АС-50) фаз "В" и "С" на поросль ДКР, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах фаз "В" и "С". Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-39-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.4 Кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов (АС-50) фазы "В" и "С" в пролёте опор №45-1 - №46-1 ВЛ Л-39-2 обусловлен разрастанием ДКР (ветки клена) в провода в охранной зоне ВЛ (недопустимое приближение к проводам) и воздействием атмосферных явлений (дождь, ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР в проводах на Л-39-2 с.Комариха, Пролет: Опора № 45-1 - Опора № 46-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-39-2 в пролёте опор №44-1-№46-1. (Заказ №180156575) Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2023 год
356855 | 282 | 2023-09-13 | 7 | 21 |  | 2023-09-13 | 7 | 21 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №71 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №71 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 70-75 на ВЛ 110 кВ КЗ-193 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре №71 фазы "В". (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356855 | 283 | 2023-09-13 | 21 | 52 | 0.037367 | 2023-09-13 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) в пролёте опор № 170-171 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-14-7. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 170-171 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-14-7 п. Павловск, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ДКР пролёте опор №170-171 ВЛ-10 кВ Л-14-7. (Заказ №180155903). Ответственное лицо: ЗавьяловЕ.Ю. 31.10.2023 год
356858 | 507 | 2023-09-14 | 18 | 0 | 0.011734 | 2023-09-14 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Афонино ул. Центральная д. 21. (потребитель Титов Михаил Александрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Титову Михаилу Александровичу проживающему по адресу, с. Афонино, ул Центральная д. 21 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356857 | 368 | 2023-09-13 | 9 | 48 | 0.39 | 2023-09-13 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 224-225 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 224-225 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №224 - Оп №225 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 216-232 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.10.2023 год
356851 | 585 | 2023-09-15 | 3 | 51 | 0.16841 | 2023-09-15 | 4 | 38 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошел электрический пробой с разрушением покрышки аппарата защиты от перенапряжений (ОПН-П1-10) фазы "А" на ТП-7-1-1, вследствие чего на ПС 110 кВ Озёрно-Кузнецовская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-7-1) было отключено (В Л-7-1) ключом управления (КУ). 4.11 Электрический пробой нелинейных сопротивлений защитного аппарата (ОПН-П1-10) фазы «А» на ТП-7-1-1, вызван атмосферным перенапряжением (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ТП-7-1-1, ОПН-10 на фазе "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр средств грозозащиты на ТП-7-1-1, ТП-7-1-4, ТП-7-1-5. (Заказы №№: 180155197, 180155198, 180155260) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2023 год
356851 | 586 | 2023-09-17 | 20 | 27 | 0.01725 | 2023-09-17 | 20 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода (А-50) фазы "В" в месте крепления на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №314 ВЛ Л-38-4. Провод лег на землю в обе стороны - в сторону опоры №313 и опоры №315 соответственно. Вследствие этого на ПС 35 кВ Рассвет сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-38-4) было отключено (В Л-38-4) КУ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №314 ВЛ Л-38-4 обусловлен износом (перетирание о шейку изолятора) материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (растяжения, сжатия, кручения, смятия), вызванных неблагоприятными атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-38-4 с.Порожнее, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-38-4, в пролетах опор №309 - №319. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. (Заказ № 180156579). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2023 год
356850 | 361 | 2023-09-17 | 19 | 0 | 0.026933 | 2023-09-17 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы"С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-5-5, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-19-5-5. 4.4 Обрыв провода фазы"С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-5-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-5-5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.10.2023 год
356851 | 588 | 2023-09-17 | 8 | 22 | 0.077689 | 2023-09-17 | 8 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (расщепление стойки) произошло выпадение крюка фазы "А" из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №13 ВЛ Л-22-1 (см. фото), с последующим кратковременным схлестом с проводом (А-70) фазы "С". Вследствие межфазного К.З. присоединение (ВЛ Л-22-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.3 Выпадение крюка фазы "А" (верх) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №13 ВЛ Л-22-1 обусловлено расщеплением и локальным загниванием древесины стойки опоры в месте крепления крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление и локальное загнивание стойки на Л-22-1 п. Зарница, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-22-1. (Заказ №180155344). При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356855 | 284 | 2023-09-17 | 7 | 3 |  | 2023-09-17 | 7 | 3 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №58 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на опоре №58 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 55-60 на ВЛ 110 кВ КЗ-193 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре №58 фазы "В". (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356851 | 589 | 2023-09-17 | 6 | 51 |  | 2023-09-17 | 6 | 51 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы одноцепной промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №141 ВЛ КБ-135, произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-120/19) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) указанной фазы изоляторов подвесной гирлянды и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на конструктивных элементах опоры (металлической траверсе, поверхности 1-го, 2-ого, 3-его и 4-го изоляторов указанной фазы) (см. фотографии), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КБ-135 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ КБ-135 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) фазы «А» (верхняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №141 ВЛ КБ-135 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №140 - №142 ВЛ КБ-135, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180156700) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений одноцепного участка ВЛ 110 кВ Устькалманская-Новобурановская (ВЛ КБ-135) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356850 | 362 | 2023-09-16 | 19 | 40 | 0.019134 | 2023-09-16 | 21 | 2 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра упало дерево (длина 15 метров)из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-62-4 с. Солдатово в пролете опор №227-228 с замыканием фаз (В,С), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-62-4 с. Солдатово. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-62-4 с. Солдатово в пролете опор №227-228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-62-4 с.Солдатово, Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ Л-62-4 с.Солдатово на наличие ДКР в охранной зоне, деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 21.10.2023 год
356850 | 363 | 2023-09-16 | 19 | 30 | 0.0195 | 2023-09-16 | 20 | 9 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (С, 0) в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-4-5. 4.11 Схлест проводов фаз (С, 0) в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-5: Произвести регулировку проводов в пролете опор №1-19. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.10.2023 год
356851 | 590 | 2023-09-16 | 12 | 21 |  | 2023-09-16 | 12 | 21 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, совы), вследствие присаживания ее на траверсу промежуточной (ПБ-21) опоры №284/74 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок в сторону ПС 110 кВ Кашино (ЦЭС)), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы "С" (нижняя) по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов, а также остатки птичьего помета на всех изоляторах изолирующей подвески. (см. фото 1-6). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-67) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы "С" (нижняя) на промежуточной (ПБ-21) опоре №284/74 ВЛ ПК-67 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №284/70 - №284/75 ВЛ ПК-67. (Заказ №180156404). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПК-67, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 год
356853 | 319 | 2023-09-16 | 7 | 11 |  | 2023-09-16 | 7 | 11 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №202 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №202 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №200-204 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157520 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №200-204 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157521 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №200-204 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157522 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №202 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). Заказ 142907719. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 5 Произвести ИТР-осмотр ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183) по всей длине с фиксацией дефектов. Заказ 180157671. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183) за 6 лет с целью выявления уязвимых зон, подверженным утренним отключениям. По результатам анализа разработать мероприятия по повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356853 | 320 | 2023-09-16 | 6 | 42 |  | 2023-09-16 | 6 | 42 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-6а) фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №64 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28) действием РЗА. В результате частых срабатываний направленных ступеней ТЗНП ВЛ ТП-28 произошло нарушение пайки вывода контакта "19" в реле РП-1 (РП-23, 1976 г.в.), размножающего контакты разрешающего реле мощности блока КЗ-2 (панель 2РП ЭПЗ-1636-67/2), вследствие чего не произошло разрешение срабатывания направленных ступеней защит ТЗНП (все ступени направленные). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №64 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28). Нарушение пайки вывода контакта «19» в реле РП1 (блок КЗ-2, панель 2РП ЭПЗ-1636-67/2) на ПС 110 кВ Приобская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Нарушение пайки вывода контакта «19» в реле РП1 на ПС "Приобская" №88, ЭПЗ 1636 - 67/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №62-66 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157532. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №63-65 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157533. Ответственное лицо: Жевтоног 25.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №63-65 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180157534. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Восстановить пайку РП1 (блок КЗ-2, панель 2РП ЭПЗ-1636-67/2) на ПС 110 кВ Приобская. Заказ 180157535. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 09.10.2023 год
356857 | 371 | 2023-09-16 | 2 | 47 |  | 2023-09-16 | 2 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода всех трех фаз в пролете опор №№ 248-249 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб", что привело к их кратковременному схлесту и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода всех трех фаз в пролете опор №№ 248-249 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№248 - Оп.№249 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-15-17 оп. 230- оп. 363 с отпайками для выявления деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.10.2023 год
356852 | 252 | 2023-09-15 | 18 | 57 |  | 2023-09-15 | 18 | 57 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ-110 кВ БЛ-123 и БЗ-124 (двухцепная ВЛ), произошло попадание грозового разряда в грозотрос, с последующим перекрытием воздушного промежутка между грозотросом и гирляндой изоляторов фазы "В" на опоре № 116 ВЛ-110кВ БЛ-123 и гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-110кВ БЗ-124, что привело к аварийному отключению В-110 кВ БЛ-123 на ПС 110 кВ Благовещенская, СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Леньковская, В-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Завьяловская. 3.4.13.3 В результате внутренней неисправности микроэлектронного реле АПВ (тип РПВм-01, 2014 г.в.) В БЗ-124, пропал сигнал «Готовность» и вышло из стоя реле, что привело к не срабатыванию АПВ В БЗ-124 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 116 ВЛ-110кВ БЛ-123, гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 2 ВЛ-110кВ БЗ-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123), Опора пром. мет.П4М; Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123), Опора пром.ж/б.ПБ 26 4.13 Неисправность микроэлектронного реле АПВ (тип РПВм-01, 2014 г.в.) В БЗ-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность микроэлектронного реле АПВ. на ПС 110 кВ Благовещенская, АПВ В БЗ-124 / РПВм-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 116 фаз "В" ВЛ-110кВ БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская" (Заказ № 210384252), на опоре № 2 фаза "В" ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская" (Заказ №210384255 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 111-121 ВЛ-110кВ БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская", опоры № 1-7 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Леньковская" (Заказ №180156526). При выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 110,117 БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская", опоры № 1,3 БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская" (Заказ №180156527). При выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Отправить реле РПВм-01 (2014 г.в.) в службу РЗА ЦУС АУ филиала «Алтайэнерго» для выяснения причины отказа. По результату проверки, при необходимости, составить рекламацию на завод-изготовитель. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 31.10.2023 год
356852 | 254 | 2023-09-15 | 16 | 33 |  | 2023-09-15 | 16 | 33 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (частые дожди, повышенная влажность), произошло образование влаги внутри электродвигателя, что привело к ухудшению изоляции, с последующим перекрытием изоляции и перегоранием обмотки электродвигателя привода РПН Т-1 на ПС 110 кВ Гришковская, остановке привода РПН, с последующим не до включением контактора РПН и интенсивному движению масла через струйное реле, включению КЗ-110 Т-1 и отключению В-10 Т-1, отключению ОД-110 Т-1, аварийному отключению В-110 СГ-119 на ПС Славгородская, отключению В-110 ГГ-97 на ПС Гальбдштадская. 4.11 Перегорание обмотки электродвигателя привода РПН Т-1 на ПС 110 кВ Гришковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание обмотки электродвигателя привода РПН Т-1. на ПС 110 кВ Гришковская, РПН Т-1 / тип АИР71В4У2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перемотку обмоток электродвигателя. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления изоляции электродвигателя привода РПН Т-2 на ПС 110 кВ Гришковская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Боронин П.П. 31.10.2023 год
356857 | 372 | 2023-09-15 | 9 | 24 |  | 2023-09-15 | 9 | 24 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (приближение к проводу менее допустимого) в пролетах опор №83-85 ВЛ-14-25 п. Катунь, под действием ветра, произошло перекрытие изоляции проводов на поросль ДКР, вследствие чего был отключен В-10 кВ ВЛ-14-25 п. Катунь. 4.4 Перекрытие изоляции проводов в пролёте опор №83-86ВЛ-14-25 п. Катунь, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции проводов на поросль ДКР на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №83 - Оп №84; перекрытие изоляции проводов на поросль ДКР на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №84 - Оп №85; перекрытие изоляции проводов на поросль ДКР на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №85 - Оп №86 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь. Заказ №180160690 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 03.11.2023 год
356858 | 487 | 2023-08-21 | 0 | 57 | 0.018 | 2023-08-21 | 2 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-18 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Новокраюшкино ул. Ленина д.20 , потребитель Кулакова Татьяна Васильевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Новокраюшкино ул. Ленина д. 20 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2023 год
356857 | 340 | 2023-08-21 | 0 | 35 |  | 2023-08-21 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Из за перепада температур окружающего воздуха, его влажности и загрязнения керамики опорных изоляторов 10 кВ ТП 26-21-13 произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С" через корпус ТП 26-21-13 с последующим отключением ВЛ-10кВ Л-26-21 4.12 Из за перепада температур окружающего воздуха, его влажности и загрязнения керамики опорных изоляторов 10 кВ ТП 26-21-13 произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С" через корпус ТП 26-21-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП 26-21-13 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорные изоляторы фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ на ТП 26-21-13. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Заказ № 170060909. Проверить и устранить возможность протекания воды на токоведущие части. Проверить ПК 10 кВ в срок до 15.09.2023 г. и при несоответствии установить калиброванные. Ответственное лицо: мастер РЭС Нугуманов Т.О. 30.09.2023 год
356850 | 319 | 2023-08-21 | 6 | 5 | 0.27475 | 2023-08-21 | 7 | 50 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №182/116 ВЛ-10кВ Л-53-2 произошло расщепление опоры №182/116 с выпадением крюков фаз "А" и "В", в следствии чего произошел схлест проводов фазы "А" и" В" в пролете опор № 182/115-182/117 ВЛ-10кВ Л-53-2, в следствии К.З. отключился В-10кВ Л-53-2 на ПС 110/35/10 №53 Ненинская. 4.11 Расщепление опоры №182/116 с выпадением крюков фаз "А" и "В", в следствии чего произошел схлест проводов фазы "А" и" В" в пролете опор № 182/115-182/117 ВЛ-10кВ Л-53-2, в следствии К.З. отключился В-10кВ Л-53-2 на ПС 110/35/10 №53 Ненинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление на Л-53-2 Ажинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозоспусков на опорах № 182/115, 182/117 ВЛ-10кВ Л-53-2. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт (восстановить выпавший крюк) опоры №182/116 ВЛ-10кВ Л-53-2. Ответственное лицо: Кизин М.Н. 25.09.2023 год
356853 | 291 | 2023-08-21 | 5 | 14 |  | 2023-08-21 | 5 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №21 произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" между траверсой и проводом, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) действием УРЗА. 4.11 Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №19-23 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180151754. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №19-23 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180151755. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №19-23 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180151755. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 год
356850 | 320 | 2023-08-21 | 7 | 2 |  | 2023-08-21 | 7 | 2 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложений окислов железа траверсы на втором, третьем и четвертом изоляторах) и увлажнение (туман), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции (метки от электродуги на первом, втором, третьем чертом и девятом изоляторах марки ПС-70 - с разрушением шестого изолятора от траверсы) фазы "А" на опоре №26 ВЛ-110кВ ВЦ-75, с последующим отключением В-110 ВЦ-75 на ПС Воеводская. 4.11 Произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции (метки от электродуги на первом, втором, третьем чертом и девятом изоляторах марки ПС-70 - с разрушением шестого изолятора от траверсы) фазы "А" на опоре №26 ВЛ-110кВ ВЦ-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на Воеводская - Целинная (ВЛ ВЦ-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ оп.№ 25,26,27 ВЛ-110кВ ВЦ-75 при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 26ВЛ-110кВ ВЦ-75 . Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356850 | 321 | 2023-08-21 | 7 | 11 |  | 2023-08-21 | 7 | 11 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в гирлянду изоляторов опоры №187 фазы "С" ВЛ-35кВ БЛ-313 произошло разрушение одного, первого от провода изолятора ф.-"С" (марки ПС-70Д) на опоре №187 что привело к отключению действием защит В-35кВ БЛ-313 на ПС 220кВ "Бийская". 4.11 Разрушение одного, первого от провода изолятора ф.-"С" (марки ПС-70Д) на опоре №187, что привело к отключению действием защит В-35кВ БЛ-313 на ПС 220кВ "Бийская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на Бийская - Луговская (ВЛ БЛ-313), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ оп.№ 186,187,188 ВЛ-35кВ БЛ-313 при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 187 ВЛ-35кВ БЛ-313. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356850 | 326 | 2023-08-21 | 8 | 4 | 0.023733 | 2023-08-21 | 9 | 33 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножей фаз-В и С РКТП-57-7-2 на опоре №720/6 ВЛ-10кВ Л-57-7, произошло отключение В-10 Л 57-7 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.11 Перекрытия телом птицы ножей фаз-В и С РКТП-57-7-2 на опоре №720/6 ВЛ-10кВ Л-57-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на Л-57-7 Совхоз-2, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-7 Совхоз-2: Произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356850 | 327 | 2023-08-21 | 8 | 30 |  | 2023-08-21 | 8 | 30 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха произошло изменение свойств металла (зацепа сегмента выключателя), вследствии чего произошла разрегулировка привода и недостаточный зацеп сегмента выключателя привода В-110кВ ВБ-80 на ПС110кВ №49 Воеводская, что привело к самопроизвольному отключению механической части В-110кВ ВБ-80, в следствии разрегулировки блок-контактов КСА АПВ на В-110кВ ВБ-80 не произвелось. 4.11 Произошло изменение свойств материала (зацепа сегмента выключателя), вследствии чего произошел недостаточный зацеп сегмента выключателя привода В-110кВ ВБ-80 на ПС110кВ №49 Воеводская, что привело к самопроизвольному отключению механической части В-110кВ ВБ-80, в следствии разрегулировки блок-контактов КСА АПВ на В-110кВ ВБ-80 не произвелось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки блок-контактов КСА АПВ на ПС "Воеводская" №49, Набор. панель АУВ ЛЭП 110 (35)кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода и увеличение зацепа сегмента на включение привода В-110кВ ВБ-80 на ПС 110кВ №49 Воеводская(заказ №142742998). Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 20.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку блок-контактов КСА на ПС 110кВ №49 Воеводская (заказ №180146173). Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.09.2023 год
356850 | 328 | 2023-08-21 | 8 | 50 | 0.36833 | 2023-08-21 | 12 | 31 | 3.4.10 В результате попадания птицы(ворона) на провода анкерной опоры №500/357 ВЛ-10кВ Л-49-5 произошел пробой фаз "В" и "С" через тело птицы, что привело к отключению В-10кВ Л-49-5 на ПС №49 Воеводская. 4.4 Попадания птицы(ворона) на провода анкерной опоры №500/357 ВЛ-10кВ Л-49-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на Л-49-5 Бочкари, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств Ответственное лицо: Ильиных О.И. 12.09.2023 год
356850 | 329 | 2023-08-21 | 10 | 42 | 0.53297 | 2023-08-21 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 7-10 м/с (порывы до 15 м/с) произошло выпадение крюка ф.-"А" на опоре №262 ВЛ-10кВ Л-80-5, замыкание на землю провода фазы "А" через мокрые кусты, что привело к срабатыванию центральной сигнализации В-10кВ Л-80-5 на ПС 35кВ Малоенисейская. 4.4 Выпадение крюка ф.-"А" на опоре №262 ВЛ-10кВ Л-80-5, замыкание на землю провода фазы "А", что привело к срабатыванию центральной сигнализации В-10кВ Л-80-5 на ПС 35кВ Малоенисейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Л-80-5 Совет, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крючьев, надежность крепления вязок, изоляторов на опоре №262 Ф-"А" ВЛ-10кВ Л-80-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку ДКР ВЛ-10кВ Л-80-5 в пролете опор №261-263. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.09.2023 год
356850 | 330 | 2023-08-21 | 11 | 40 | 0.5488 | 2023-08-21 | 13 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-68-4-22 ООО "Энергосервис Алтай",произошло срабатывание центральной сигнализации на ПС 35кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководству ООО "Энергосервис-Алтай" о приведении электроустановок к нормам НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.09.2023 год
356850 | 331 | 2023-08-21 | 15 | 35 | 0.44823 | 2023-08-21 | 17 | 28 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в провод фазы "С" ВЛ-10кВ Л-68-6 в пролетах опор №200-201 произошел обрыв провода ф. "С" и вследствие чего сработала ЦС В-10кВ Л 68-6 на ПС Бия. 4.11 Попаданияе грозового разряда в провод фазы "С" ВЛ-10кВ Л-68-6 в пролетах опор №200-201 произошел обрыв провода ф. "С", вследствие чего сработала ЦС В-10кВ Л 68-6 на ПС Бия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-68-6 п.Берёзовая Горка, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №200-201 ВЛ-10кВ Л 68-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.09.2023 год
356850 | 332 | 2023-08-21 | 15 | 51 | 0.48245 | 2023-08-21 | 17 | 13 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в КТП-80-4-28 произошло разрушение разрядников Ф-"А", "В" в КТП-80-4-28 и отключению действием защит В-10кВ Л-80-4 на ПС Енисейская. 4.11 Произошло разрушение разрядников Ф-"А", "В" в КТП-80-4-28 и отключению В-10кВ Л-80-4 на ПС Енисейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на КТП-80-4-28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядников Ф-"А", "В" на КТП-80-4-28, проверить изоляторов, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.09.2023 год
356857 | 341 | 2023-08-21 | 10 | 15 | 0.84939 | 2023-08-21 | 10 | 43 | 3.4.12.2 Вследствие порывистых ветровых нагрузок произошло падение ветки на ВЛ-10 кВ Л-14-6 Водозабор опору №99/101 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ. При длительном воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание изолированного провода СИП-3 об ветку. После длительного дождя ветка намокла и произошло перекрытие изоляции через ветку на металлическую траверсу с дальнейшим разрушением штыревого изолятора ШФ-20 фазы "С" и падением провода СИП-3 фазы "С" на металлическую траверсу. 4.4 Вследствие порывистых ветровых нагрузок произошло падение ветки на ВЛ-10 кВ Л-14-6 Водозабор опору №99/101 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ. После длительного дождя ветка намокла и произошло перекрытие изоляции через ветку на металлическую траверсу с дальнейшим разрушением штыревого изолятора ШФ-20 фазы "С". Вследствие разрушения штыревого изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №99/101 ВЛ-10 кВ Л-14-6 Водозабор произошло падение провода СИП-3 на металлическую траверсу, перетирание изоляции и дальнейшее замыкание на землю фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-14-21 Кировская, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская на предмет дефектных изоляторов с использованием бинокля и веток, угрожающих падением на ВЛ. Заказ в САП №180149596. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Л-14-21 произвести спил веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ в САП №180150837. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 31.10.2023 год
356857 | 342 | 2023-08-21 | 18 | 38 | 0.089165 | 2023-08-21 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ от ЛР -11-3-3 оп. №2 (собственник ООО Юрток ) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО Юрток о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 28.09.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 28.09.2023 год
356857 | 343 | 2023-08-21 | 20 | 12 | 0.033835 | 2023-08-21 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-11, что привело к его последующему схлесту с проводом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-22-12-11. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-11 в результате ветровой нагрузки на провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-11, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр 50 % опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-11 на предмет обнаружения дефекта провода, его крепления. Заказ № 180151823. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 30.09.2023 год
356859 | 237 | 2023-08-22 | 0 | 4 | 0.002 | 2023-08-22 | 0 | 34 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-54 ф.1, что привело к межфазному замыканию через увлажнённую ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 89-10-54. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-54 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-54 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-54 ф.1. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода, в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.09.2023 год
356855 | 262 | 2023-08-22 | 6 | 19 |  | 2023-08-22 | 6 | 19 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №30 фазы "С" (отпайка на ПС"Вылковская"), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №30 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №30 ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская" В-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180147444). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 30 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская" В-187 (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская" В-187 в пролете опор № 27-33. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442). Ответственное лицо: Неретин В.В 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотросса в пролете опор № 27-33 на ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская" В-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 год
356850 | 333 | 2023-08-22 | 20 | 1 | 0.042133 | 2023-08-22 | 22 | 39 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в ТП-68-8-5 произошло внутренне повреждение силового трансформатора что привело к перекрытию изоляции, возникновению электродуги, с последующим отключение электроэнергии. 4.11 Попадание грозового разряда в ТП-68-8-5 произошло внутренне повреждение силового трансформатора что привело к перекрытию изоляции, возникновению электродуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ТП-68-8-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-68-8-5, протяжку всех болтовых соединений. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.09.2023 год
356850 | 334 | 2023-08-22 | 22 | 43 | 0.1358 | 2023-08-22 | 23 | 25 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 15-18 м/с принесло ветку дерева из внеохранной зоны на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ Л-64-3 п Октябрьский, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-64-3. 4.11 Принесло ветку дерева из внеохранной зоны на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ Л-64-3 п Октябрьский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-64-3 п Октябрьский, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-3 п.Октябрьский на предмет наличия угрожающих падением на провода ВЛ веток и деревьев из вне охранной зоны ВЛ, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 30.09.2023 год
356857 | 344 | 2023-08-22 | 8 | 35 |  | 2023-08-22 | 8 | 35 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Л 37-14 (проходит в горной местности) произошел наклон опоры 24/1/1 и схлёст проводов в пролете опор № 24-24/1/1 и короткое замыкание фаз "В" и "С", в следствии чего отключилась ВЛ-10кВ Л 37-14. 4.4 Из-за наклона опоры 24/1/1 ВЛ-10кВ Л 37-14 в следствии воздействия ветра, произошел схлёст проводов в пролете опор № 24-24/1/1 и короткое замыкание фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-37-14 ПМК, VS010-0001438 | Техническое мероприятие 1 до 15.09.2023г. произвести выправку опоры № 24/1/1 и перетяжку провода в анкерном пролете опор №24-24/1/1 ВЛ-10кВ Л 37-14. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023г. Номера заказов 170060878, 170060879 Ответственное лицо: Турканов Р.К. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ИТР по всей протяженности ВЛ-10кВ Л-37-14 ПМК, при выявлении наклона опор и разрегулировки проводов запланировать устранение неисправностей. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Номер заказа 180144211 Ответственное лицо: Турканов Р.К. 30.09.2023 год
356857 | 345 | 2023-08-22 | 17 | 23 |  | 2023-08-22 | 17 | 23 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в анкерную металлическую опору У110-4+5 № 255 ВЛ 110 кВ ИА-83, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ИА-83 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 10 штук изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №255 ВЛ 110 кВ ИА-83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие подвесных гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ Ининская–Акташская (ИА-83), Опора анк. мет.У110-4+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №254-256 ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180149627 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №254-256 ВЛ 110 кВ ИА-83 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180151750 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 год
356851 | 536 | 2023-08-22 | 10 | 21 | 0.6334 | 2023-08-22 | 10 | 40 | 3.4.10 В результате проникновения белки (ареал обитания зверька в городской черте вызван уничтожением лесного массива (Егорьевский бор) огнем) на конструкцию ШМ-6 Т-1, проходит открыто по территории ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ АСМ, произошло перекрытие изоляции ошиновки 6 кВ, с частичным разрушением опорной изоляции фаз «А», «В» и «С», через тело животного. вследствие чего присоединение (Т-1 на ПС 110 кВ АСМ) было отключено действием УРЗА (ДЗТ). 4.11 Перекрытие изоляции, с частичным разрушением опорной изоляции, ошиновки фаз «А», «В» и «С» ШМ-6 Т-1 (проходит открыто по территории ОРУ-110) ПС 110 кВ АСМ произошло через тело животного (белка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ПС 110 кВ АСМ, ШМ-6 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку опорной изоляции на ШМ-6 Т-1 и ШМ-6 Т-2 ПС 110 кВ АСМ. (Заказ №154425948) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания повышенным напряжением оборудования ШМ-6 Т-2, 2 сек.ш. 6 кВ на ПС 110 кВ АСМ. (Заказ №154427965) Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2025 года замену опорной изоляции 6 кВ на ШМ-6 Т-1, ШМ-6 Т-2 ПС 110 кВ АСМ на класс напряжения 35 кВ. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.07.2024 год
356850 | 336 | 2023-08-23 | 7 | 25 | 0.54326 | 2023-08-23 | 10 | 50 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в РКТП-68-8-4 произошло повреждение подвижного изолятора РКТП-68-8-4 Ф-"А" и срабатыванию центральной сигнализации. 4.11 Попадание грозового разряда в РКТП-68-8-4, произошло повреждение подвижного изолятора РКТП-68-8-4 Ф-"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, опора № 2/821-ТП 68-8-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвижного изолятора Ф-"А" РКТП-68-8-4, протяжку болтовых соединений. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.09.2023 год
356850 | 337 | 2023-08-23 | 22 | 10 | 0.011668 | 2023-08-23 | 22 | 35 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц с проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-11 (со слов оператора водонапорной башни) произошёл схлёст проводов в пр. оп. №3-4, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 на ТП-55-5-11. 4.11 Взлет птиц с проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-11 произошёл схлёст проводов в пр. оп. №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ количества отключений по причине воздействия на электроустановку птиц на ВЛ-0,4кВ от КТП-55-5-11 за 3 года, при выявлении более 3 подобных случаев рассмотреть необходимость замену провода на изолированный. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2023 год
356851 | 539 | 2023-08-24 | 19 | 12 |  | 2023-08-24 | 19 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в землю, вблизи промежуточной ж/б опоры №153 ВЛ ТТ-347, произошло перекрытие изоляции проводов (АС-35) двух фаз: "В" (верхняя) (3 стеклянных изолятора в подвесной гирлянде марки ПС-6А) и "С" (одиночная) (ЛК-35-70), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов изолирующих подвесок и проводах. (см. фото 1-5). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции проводов всех фаз ВЛ ТТ-347 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-35) двух фаз "В" и "С" на промежуточной ж/б (ПБ35-1в) опоре №153 ВЛ ТТ-347, по поверхности изолирующих подвесок (ПС-6А, ЛК-35-70), вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Титовская (ВЛ ТТ-347), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ТТ-347, с использованием БПЛА, в пролетах опор №150 - №155, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180107601). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2025 года - установку комплекта аппаратов защиты (трубчатые разрядники, искровые промежутки, вентильные разрядники или ограничители перенапряжения) на одиночные ж/б опоры (пролет) №№: 153, 260, 335- 338, 341-344, 346, 366, ВЛ ТТ-347. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2024 год
356851 | 540 | 2023-08-24 | 19 | 25 |  | 2023-08-24 | 19 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П-35-3вт) опору №209 НД-363 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-70) фаз «А» (одиночная) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ых и 3-их изоляторов в поддерживающих гирляндах (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70Е), вследствие чего на ПС 110 кВ Новичихинская присоединение (ВЛ НД-363) было отключено действием РЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (по поверхности изолирующих подвесок) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (П-35-3вт) опоре №209 ВЛ НД-363 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новичихинская-Десятилетка (ВЛ НД-363), Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (трос, 1988г) | Организационное мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ НД-363, в пролётах опор №208 - №210. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180152900) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356851 | 541 | 2023-08-24 | 21 | 30 | 0.60333 | 2023-08-25 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за нарушения креплений (самопроизвольное отстегивание зажимов (ЗАК)) проводов фаз "А" и "В" на промежуточных (П10-1) опорах №267/1, 269/1 соответственно ВЛ Л-32-6, провода легли (приблизились на недопустимое расстояние) на металлические траверсы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-2) было отключено на ПС 35 кВ Мельниковская (В Л-36-2) действием МТЗ, с неуспешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на промежуточных (П10-1) опорах №267/1, №269/1 ВЛ Л-36-2 соответственно, обусловлено нарушением креплений проводов (А-50) на изоляторах (ШС-10) - самопроизвольное расцепление зажимов типа ЗАК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления провода на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-36-2 в пролетах опор № 263/1-279/1, с целью оценки состояния провода и вязок. (Заказ №180149630). При необходимости выполнить замену вязок. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год
356857 | 346 | 2023-08-24 | 11 | 51 |  | 2023-08-24 | 11 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в провод в пролете опор № 241-242 (тип опор П110-4+4) ВЛ 110 кВ ИА-83, произошло расплетение провода фазы «С» и перекрытие на тело опоры. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ИА-83 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое перекрытие провода фазы "С" через арматуру на металлические опоры №241, №242 ВЛ 110 кВ ИА-83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое воздействие на провод фазы «С» в пролете опор № 241-242 ВЛ 110 кВ ИА-83 на ВЛ110кВ Ининская–Акташская (ИА-83), Пролет: Оп.241 - Оп.242 (ИА-83) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода (наложить бандаж) в пролёте опор № 241-242 ВЛ 110 кВ ИА-83. Заказ № 210383080 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №240-242 ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180152702 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 240-242 ВЛ 110 кВ ИА-83 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180152701 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.10.2023 год
356853 | 296 | 2023-08-25 | 6 | 13 |  | 2023-08-25 | 6 | 13 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-6а) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №95 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28) действием РЗА. Вследствие длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода выключателя СВ-110, выраженная в уменьшенном угле поворота отключающей собачки, приведшая к недостаточной величине западания отключающей собачки за ролик отключающего механизма, что привело к его несрабатыванию, из-за чего выключатель СВ-110 на ПС 110 кВ Приобская не отключился. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №95 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28). Разрегулировка привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Приобская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Разрегулировка привода выключателя СВ-110 на ПС "Приобская" №88, Привод ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180152408. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180152409. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180152409. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести проверку привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Приобская. Ответственное лицо: Будон П.А 30.09.2023 год
356855 | 264 | 2023-08-24 | 4 | 10 | 0.04 | 2023-08-24 | 4 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №17 произошло расщепление и излом стойки опоры (марки П10-7ДБ), с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В" в пролётах опор №17-18 и отключением В-10 кВ Л-25-7 на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская". 4.11 Расщепление и излом стойки опоры №17 на ВЛ-10 кВ Л-25-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на Л-25-7 с.Масляха (рез.25-5), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2022 годов на ВЛ 10 кВ 25-7. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.09.2023 год
356855 | 266 | 2023-08-24 | 20 | 7 | 0.0462 | 2023-08-24 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) в пролёте опор №5-6,8-9 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №16-7-20. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор №5-6,8-9 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-7-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-7-20, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №6-7,17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-16-7-20. (Заказ №180152685) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356855 | 269 | 2023-08-24 | 22 | 55 | 0.015499 | 2023-08-24 | 23 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП 10/0,4 № 9-24-2 (с. Овечкино, ул.Боровая 19 Белянский В.Т.) (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-24-2. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю.(Заказ № 180152222) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.09.2023 год
356851 | 542 | 2023-08-25 | 6 | 31 |  | 2023-08-25 | 6 | 31 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №131 ВЛ КН-70, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "В" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на поверхности 1, 2, 3, 4, и 5-ого изоляторов изолирующей подвески (см. фото 1-7). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КН-70 и действием УРЗА (УАПВ) присоединения (ВЛ ПК-69, ВЛ КН-70) были успешно введены в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №131 ВЛ КН-70 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Клепичихинская-Новичихинская (ВЛ КН-70), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-70 в пролетах опор №120-№139 с использованием БПЛА. (Заказ №180152447). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №128-№133 ВЛ КН-70. (Заказ №180152449). При выявлении несоответствий запланировать ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ КН-70, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2018 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356859 | 238 | 2023-08-25 | 14 | 56 | 0.060005 | 2023-08-25 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (КЛ 10 кВ Л-1-18 на балансе юридического лица АО санаторий "АЛТАЙ"), что привело к отключению В-10 Л-37-5-1 действием защит на ПС 110 кВ Курортная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО санаторий "АЛТАЙ", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на КЛ 10 кВ Л-1-18. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2023 год
356853 | 297 | 2023-08-25 | 18 | 35 | 0.1065 | 2023-08-25 | 22 | 8 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10, с последующим обрывом проводов фазы фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-28-1. 4.13 Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-28-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-28-1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-28-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-28-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-28-1 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Райко А.В. 08.09.2023 год
356858 | 489 | 2023-08-25 | 21 | 6 |  | 2023-08-25 | 21 | 6 | 3.4.10 В результате проникновения крысы в ячейку ПР-ТСН-10-2 на ПС 110 кВ "Новоалтайская" ( через кабельный канал ), произошло внутреннее перекрытие изолирующего экрана с последующим воздействием электрической дуги на опорные изоляторы (ИОР 10-7,5) фаз "А","В", и "С" и предохранители фаз "А","В", и "С" с последующим их разрушением, что привело к работе ДЗТ трансформатора (включению КЗ-110 Т-2, отключение ОД-110 Т-2 и В-10 Т-2 на ПС 110 кВ "Новоалтайская). При включении КЗ - 110 Т-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская" создалось искусственное КЗ на "землю", что привело к отключению действием 1 ступени ТЗНП В-110 кВ ЧН-23 "Чесноковская - Новоалтайская" с успешным АПВ. 4.11 Разрушение трех опорных изоляторов и трех предохранителей фаз "А", "В", "С" ячейки ПР-ТСН-10-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская" и перекрытие изолирующего экрана с последующим воздействием электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие предохранителей на ПС "Новоалтайская" №29, Предохранитель ПКН 001-10У1; Перекрытие изоляторв фаз"А", "В" и "С" на ПС "Новоалтайская" №29, PS110-000251 | Техническое мероприятие 1 Провести замену изолирующего экрана ячейки ПР-ТСН-10-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская". Заказ 210383173 Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки ПР-ТСН-10-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская". Заказ 210383174 Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замену предохранителей фаз "А", "В", "С" ячейки ПР-ТСН-10-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская".Заказ 210383175 Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести герметизацию кабельного канала ПР-ТСН-10-2 ПС 110 кВ "Новоалтайская". Заказ 210383179 Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 31.10.2023 год
356850 | 340 | 2023-08-25 | 22 | 20 | 0.00625 | 2023-08-25 | 22 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-16-3-2, что привело к отключению АВ-3 ТП-16-3-2. 4.11 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-16-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-16-3-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-16-3-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.10.2023 год
356851 | 544 | 2023-08-26 | 1 | 38 | 2.1 | 2023-08-26 | 5 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-35-3) опору №174 ВЛ КК-373 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя), по поверхности изолирующих подвесок (3 подвесных изолятора марки ПС-70Е в гирлянде) с электрическим пробоем вторых изоляторов подвесок на фазах «А» (нижняя) и «В» (верхняя), приведшее к отгоранию жил провода фазы «А» (около поддерживающего зажима со стороны опоры №175) и падением провода на землю. Данное обстоятельство привело к установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ» (повреждение на фазе «А») и присоединение (ВЛ КК-373) было отключено КУ. 4.11 Электрический пробой вторых изоляторов в подвесных гирляндах (3 изолятора (ПС-70Е) в каждой гирлянде) фаз «А» и «В», а также обрыв (отгорание) провода (АС-95) фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3) опоре №174 ВЛ КК-373 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора пром.ж/б.ПБ35-3; Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ КК-373 в пролётах опор №170 - №180, с оформлением ведомости. По результатам осмотра запланировать замену дефектных элементов - включить в РП-2025 - 2030 гг. (Заказ №180153483) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356851 | 545 | 2023-08-26 | 6 | 30 | 0.03105 | 2023-08-26 | 6 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную стойку (П10-7ДБ) опоры №71/1 ВЛ Л-54-2 произошло её частичное расщепление с выпадением крюков (КВ-22) фаз "А" и "С", и последующим схлёстом проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №71/1-№72/1. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-54-2) было отключен действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №71/1 ВЛ Л-54-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), вследствие чего произошло выпадение крюков фаз "А" и "С" из тела опоры и последующий схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71/1-№72/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Л-54-2 с. Чайное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-54-2 в анкерном пролёте опор №69/1 - №85/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. (Заказ №180151344). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.10.2023 год
356851 | 546 | 2023-08-26 | 6 | 40 |  | 2023-08-26 | 6 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №177 ВЛ ГЗ-143, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на юбке 1-ого (ПС-70Е) изолятора подвесной гирлянды и проводе. (см. фото 1-4). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы "В" ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) на промежуточной (ПБ110-3) опоре №177 ВЛ ГЗ-143, по поверхности изолирующей подвески, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №175 - №180 ВЛ ГЗ-143, с оформлением протокола. (Заказ №180153208). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №175 - №180 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №180153209). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-143, с использованием БПЛА, в пролетах опор №175 - №180, с целью оценки состояния провода, молниезащитного троса, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180153211). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356852 | 226 | 2023-08-26 | 7 | 0 |  | 2023-08-26 | 7 | 0 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов и провода фазы "С" на опоре № 116 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская", аварийному отключению В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и провода фазы "С" на опоре № 116 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и провода фазы "С". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 116 фаза "С" ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская". (Заказ № 210382001). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 111-121 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147379 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 111-121 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180147404) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356851 | 548 | 2023-08-26 | 8 | 3 | 0.50356 | 2023-08-26 | 10 | 55 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (см. метеоданные от 26.08.2023) произошло перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» в РУ-10 кВ ТП-9-6-1 Ю с повреждением нижних опорных изоляторов фаз «А» и «В» и разрушением корпусов предохранителей (ПК-10), что привело к серии отключений присоединения (ВЛ Л-9-6 Ю) действием УРЗА (МТЗ, ТО) и отключение В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Устькалманская, из-за задержки (затягивания) работы привода В-9-6 Ю. РПВ успешное. 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие подклинивания (заедание) отключающей планки привода (ПЭ-11) масляного (ВМП-10к-630-20) выключателя В-9-6 на ПС 110 кВ Устькалманская, произошло отключение В-10 Т-1 действием УРЗА (МТЗ). 4.2 Подклинивание (заедание) отключающей планки привода (ПЭ-11) масляного (ВМП-10к-630-20) выключателя В-9-6 на ПС 110 кВ Устькалманская вызвано старением (физический износ) сопрягаемых элементов кинематической схемы привода с течением времени, а также влиянием внешних климатических условий (влажность, перепад температуры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подклинивание отключающей планки на ПС 110 кВ Устькалманская, В-9-6 4.11 Электрический пробой нижних опорных изоляторов (ПК-10) фаз «А» и «В» в РУ-10 кВ ТП-9-6-1 Ю обусловлен воздействием атмосферного перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-9-6-1 Ю, фазы «А» и «В»; Атмосферные перенапряжения на ТП-9-6-1 Ю, ПК-10 фаз «А» и «В» | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-9-6-1 Ю. (Заказ №180153629) Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию приводов (ПЭ-11) масляных выключателей (ВМП-10к-630-20) В-9-5, В-9-6, В-9-11, В-9-12, В-9-13 на ПС 110 кВ Устькалманская. (Заказы №№: 142848963, 142848965, 142848967, 142848969, 142848969) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 10 кВ марки ВМП-10к-630-20 с приводом ПЭ-11, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя ВМП-10. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в инвестиционную программу 2025-2029 гг. мероприятие по замене масляного выключателя (ВМП-10к-630-20, ПО «УралЭлектроТяжмаш», г. Свердловск (Екатеринбург)) на присоединении Л-9-6 Ю ПС 110 кВ Устькалманская на вакуумный выключатель типа ВБЭМ-10-12,5/800 (ФГУП НПП "Контакт" г. Саратов). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.04.2024 год
356850 | 341 | 2023-08-26 | 8 | 6 | 0.19866 | 2023-08-26 | 10 | 35 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений произошло разрушение траверсы грозой и выпадение из нее штыря с изолятором на опоре №21 ВЛ-10кВ Л-53-3, что привело к короткому замыканию проводов фаз (А,В) и отключению В-10кВ Л-53-3 на ПС№ 53 Ненинская. 4.14 Разрушение траверсы грозой и выпадение из нее штыря с изолятором на опоре №21 ВЛ-10кВ Л-53-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на Л-53-3 Новиково, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на опоре №21 и монтаж грозоспуска на опоре № 17/1 на ВЛ-10кВ Л-53-3. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.09.2023 год
356850 | 342 | 2023-08-26 | 9 | 4 | 0.53119 | 2023-08-26 | 11 | 12 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, при перенапряжении на ВЛ-10 кВ Л-80-1, произошло межфазное замыкание, что привело к термическому разрушению плавкой вставки ПК-10 фазы "С" на КТП-80-1-17, а также к отключению В-10 кВ Л-80-1. 4.11 Термическое разрушение плавкой вставки ПК-10 фазы "С" на КТП-80-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение плавкой вставки на ТП-80-1-17, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10, протяжку всех болтовых соединений КТП-80-1-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание КТП-80-1-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 05.10.2023 год
356850 | 343 | 2023-08-26 | 9 | 4 | 0.90605 | 2023-08-26 | 11 | 38 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло перенапряжение на шинах 10 кВ КТП-80-4-12, что привело к межфазному замыканию и термическому повреждению (перекрытию) проходного изолятора фазы "А" марки ИПД-10/630 на КТП-80-4-12. 4.11 Перенапряжение на шинах 10 кВ КТП-80-4-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перенапряжение на шинах 10 кВ КТП-80-4-12. на КТП-80-4-12, VS010-0001101 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "А". Произвести подтяжку всех болтовых соединений КТП-80-4-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КТП-80-4-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.10.2023 год
356850 | 344 | 2023-08-26 | 11 | 30 | 0.0079995 | 2023-08-26 | 12 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-37 произошёл схлёст проводов в пролете опор №17-18, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 на ТП-55-4-37. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-37, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-37, при выявлении несоответствий НТД произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.10.2023 год
356857 | 348 | 2023-08-26 | 15 | 56 | 0.19 | 2023-08-26 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В следствие воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение сухого дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" в пролете опор №№ 384-385, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 383-386, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №№ 393-396 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" вследствие падения дерева (из вне охранной зоны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Л-22-9 Каспа, Пролет: Оп №393 - Оп №394 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10 кВ Л-22-9. По результатам проведенных замеров выполнить мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятия по расчистке трассы ВЛ от остальной ДКР запланировать в РП. Заказ № 180151825. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.10.2023 год
356851 | 552 | 2023-08-26 | 18 | 36 | 0.0089165 | 2023-08-26 | 20 | 23 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (ПУМ)) вблизи ТП-13-1-16, произошло перекрытие изоляции обмоток высокого и низкого напряжений силового трансформатора (ТМ 100), приведшее к перекосу уровней напряжения в сети 0,4 кВ (перегорание предохранителей (ПК-10) фаз "А" и "В". 4.11 Межфазное перекрытие изоляции обмоток высокого (ВН) и низкого (НН) напряжений силового трансформатора ТП-13-1-16 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-13-1-16, Трансформатор ТМ-100/10; Атмосферные перенапряжения на ТП-13-1-16, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции аппаратов защиты, металлосвязь, контур заземления ТП) ТП-13-1-16. (Заказ №180151937). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356857 | 349 | 2023-08-26 | 20 | 15 | 1.6854 | 2023-08-26 | 21 | 19 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёт опор №38/13-38/13/1 на ВЛ-10кВ Л-14-25 п.Катунь, произошло отгорание проводов фаз "А" и "В". 4.10 Вследствие попадания молнии в пролет опор №38/13-38/13/1 на ВЛ-10кВ Л-14-25 п.Катунь произошло отгорание проводов фаз "А" и "В" с последующим падением и замыкание на землю 2х фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание проводов на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №38/13 - Оп №38/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь на предмет состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры. Произвести ревизию средств грозозащиты. Заказ в САП №180151293. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 31.10.2023 год
356852 | 227 | 2023-08-26 | 20 | 32 | 0.009667 | 2023-08-26 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Добровольщина, ул. Лесная 13, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ 14-5-9. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Добровольщина ул. Лесная дом 13 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 15.09.2023 год
356859 | 246 | 2023-08-27 | 0 | 41 | 0.37525 | 2023-08-27 | 4 | 38 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферного перенапряжения, от удара молнии в ж/б опору №300/234 ВЛ 10 кВ Л-33-3, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" с последующим термическим повреждением провода фазы "С" его обрывом и падением на землю в пролётах опор №300/233-300/235, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на "землю". От возникшего замыкания, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Смоленская и ключом управления был отключен В-10 Л-33-3. 4.13 От удара молнии в ж/б опору №300/234 ВЛ 10 кВ Л-33-3, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" с последующим термическим повреждением провода фазы "С" его обрывом и падением на землю в пролётах опор №300/233-300/235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С". на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Опора П10-1; Термическое повреждение провода фазы "С". на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Пролет: оп. №300/233 - оп. №300/234; Термическое повреждение провода фазы "С". на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Пролет: оп. №300/234 - оп. №300/235 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-3. Выполнить установку молниеотводов на опорах №300/232, 300/235, 300/239. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.10.2023 год
356850 | 345 | 2023-08-27 | 1 | 0 |  | 2023-08-27 | 1 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №381 (Опора анк.ж/б.УБ110-1) ВЛ-110кВ БН-16 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов между траверсой опоры и проводами фаз (А,В), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110 кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС Дмитриевская (ПО Горно-Алтайские электрические сети). 4.12 Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов между траверсой опоры и проводами фаз (А,В) на опоре №381 (Опора анк.ж/б.УБ110-1) ВЛ-110кВ БН-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов между траверсой опоры и проводами фаз (А,В) на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 380,381,382 ВЛ-110 кВ БН-16 - при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180153373. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 381 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ № 210383211. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр БПЛА в пролете опор № 380-382 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ №180153634. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356857 | 350 | 2023-08-27 | 4 | 40 |  | 2023-08-27 | 4 | 40 | 3.4.7.3 В результате касания веток ДКР в пролёте опор №24-25 ВЛ-10кВ Л-1-12 Бирюля, произошло отключение В-10 Л-1-12 с успешным АПВ. 4.4 В результате касания веток ДКР в пролёте опор №24-25 ВЛ-10кВ Л-1-12 Бирюля, произошло перекрытие между проводами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касания веток ДКР на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести рубку ДКР на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС МУлин Р.Б. 31.10.2023 год
356855 | 270 | 2023-08-27 | 6 | 11 |  | 2023-08-27 | 6 | 11 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №362 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №362 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №362 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180147444). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 362 фазы "В" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187 в пролете опор № 360-365. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса на ближайших металлических ж/б опорах №349,387 на ВЛ-110 кВ СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356859 | 248 | 2023-08-27 | 9 | 18 |  | 2023-08-27 | 9 | 18 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование тумана в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №242/56 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №242/56, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №242/56 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 Верх-Ануйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С". на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №242/56. Заказ №210383095. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. Провести верховой осмотр опор №242/55-242/57, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180152633. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242/55-242/57. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180152708. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 год
356855 | 271 | 2023-08-27 | 10 | 40 | 0.0144 | 2023-08-27 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/10/1-1/10/2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-13. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/10/1-1/10/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-13, Пролет: Опора №1/10/1 - Опора №1/10/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-13 в пролете опор №1/10 - 1/10/5. (Заказ №180153464) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356853 | 298 | 2023-08-27 | 15 | 31 | 0.86478 | 2023-08-27 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение на отпайке потребителя СНТ Прогресс от ЛР 12-46-6 в сторону КТП 12-46-11, расположенного по адресу: г. Барнаул ул. Змеиногорский тракт, дом 95а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ Прогресс с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 05.09.2023 год
356859 | 249 | 2023-08-27 | 9 | 3 | 0.073922 | 2023-08-27 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации, что привело к ухудшению характеристик изоляции обмоток трансформатора (марки ТМ-400/10 (1967 г.в.) на КТП 10/0,4 кВ №43-5-4 в результате чего произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием в обмотках 10кВ фаз "А", "С". 4.11 Повреждение силового трансформатора марки ТМ-400/10 (1967г/в) КТП 10/0,4кВ №43-5-4, межвитковое замыкание в обмотках 10кВ (фазы "А" и "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в обмотках 10кВ (фазы "А" и "С"). на ТП-43-5-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 ТП-43-5-4. Провести замену силового трансформатора с измерением сопротивления изоляции обмоток НН всех трех фаз. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.09.2023 год
356858 | 491 | 2023-08-29 | 0 | 20 | 0.015418 | 2023-08-29 | 0 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Выползово ул. Центральная д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Выползово ул. Центральная д. 1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356857 | 352 | 2023-08-28 | 11 | 10 | 0.030334 | 2023-08-28 | 12 | 41 | 3.4.8.2 В результате проезда под проводами на тракторе с открытым кузовом были оборваны провода фазы "С" и нулевой провод марки АС-50/8,0 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5. 4.4 Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода марки АС-50/8,0 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5 в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию об установлении и привлечении к ответственности виновных лиц. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 21.09.2023 год
356857 | 353 | 2023-08-29 | 1 | 55 | 0.3 | 2023-08-29 | 2 | 13 | 3.4.10 Вследствие перекрытия птицей контактных ножей РКТП-15-3-14 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на РКТП-15-3-14. Вследствие перекрытия птицей контактных ножей РКТП-15-3-14 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на РКТП-15-3-14. на ТП-15-3-14, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на РЛНД-10 РКТП-15-3-14, Р-15-3-1, Р-15-3-2 в РП 2025 года. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.05.2024 год
356852 | 228 | 2023-08-28 | 6 | 41 |  | 2023-08-28 | 6 | 41 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 289 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110 КБ-117 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ КБ-117 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 289 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 289 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 210383038) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №284-294 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180152355 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 284-294 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180152443 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356852 | 229 | 2023-08-28 | 8 | 1 |  | 2023-08-28 | 8 | 1 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110 КБ-118 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ КБ-118 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 23 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №23 фаза "С" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ №210383155 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 18-28 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180152355 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 18-28 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180153482 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356857 | 354 | 2023-08-29 | 6 | 21 | 0.069 | 2023-08-29 | 7 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение трансформатора ТМГ-25 кВА на КТП 10/0,4 кВ № 11-8-1, о чем свидетельствует заключение старшего мастера по ремонту трансформаторов ПО ГАЭС Махонин Ю.И. на ТМГ -25 кВ с КТП 10/0,4 кВ № 11-8-1. В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 35 кВ Артыбашская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-11-3. 4.12 Повреждение трансформатора ТМГ-25 кВА на КТП 10/0,4 кВ № 11-8-1, а именно пробой основной изоляции приведшим к короткому замыканию вводной фазы С на корпус и прогару слоев обмотки ВН фазы С в торцевой части Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на КТП 10/0,4 кВ № 11-3-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМГ-25 кВА на КТП 10/0,4 кВ № 11-8-1 заказ 170061147 и отчитаться до 07.10.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП от Л-11-3 на предмет исправности грозозащиты и отчитаться до 30.04.2024 г Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.04.2024 год
356851 | 554 | 2023-08-29 | 21 | 5 | 0.01972 | 2023-08-29 | 21 | 18 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (галка) на ЛР-38-6-1 (опора №245 ВЛ Л-38-6) произошло межфазное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (птица упала на землю). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-38-6-1 (опора №245 ВЛ Л-38-6) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-38-6 с.Баталово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №245 (ЛР-38-6-1) ВЛ Л-38-6. (Заказ №180153375). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2023 год
356859 | 251 | 2023-08-28 | 12 | 55 | 0.012604 | 2023-08-28 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов спуска фаз "А, В" с последующим электродуговым перекрытием воздушного промежутка между проводами, в пролете от ТП-89-10-10 к РКТП-89-10-10 на опоре №1043/4 ВЛ 10 кВ Л-89-10, от возникшего кратковременного КЗ действием защит отключился В-10 кВ Л-89-10 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Разрегулировка проводов спуска фаз "А, В" в пролете от ТП-89-10-10 к РКТП-89-10-10 на опоре №1043/4 ВЛ 10 кВ Л-89-10, из-за влияния порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов спуска фаз "А, В". на Л-89-10 «Талица», Спуск: Опора №1043/4 - ТП-89-10-10 | Техническое мероприятие 1 ТП-89-10-10. Провести регулировку проводов спуска от РКТП-89-10-10. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 05.10.2023 год
356850 | 323 | 2023-08-29 | 7 | 40 | 0.043323 | 2023-08-29 | 7 | 42 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра принесло ветку дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-64-4 в пролете опор №400/183-400/184 из вне охранной зоны ВЛ, которая замкнула провода фаз (А,В), что привело к отключению В-10 кВ Л-64-4 с. Буланиха на ПС 35 кВ Зональная. 4.11 Ветка дерева на проводах ВЛ-10 кВ Л-64-4 в пролете опор №400/183-400/184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода Л-64-4 с. Буланиха. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 30.11.2023 год
356858 | 492 | 2023-08-29 | 12 | 5 | 0.05581 | 2023-08-29 | 12 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоры №18/3 ВЛ-10 кВ Л-33-7, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" с опоры №18/3 ВЛ-10 кВ Л-33-7 с.Контошино-с.Романово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-33-7 с.Контошино-с.Романово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №18/3 ВЛ-10 кВ Л-33-7 с.Контошино-с.Романово (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 год
356851 | 555 | 2023-08-29 | 23 | 47 | 0.46153 | 2023-08-30 | 2 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспортного средства на промежуточную (П10-7ДБ) опору №4/1 ВЛ Л-51-1, произошел излом ж/б приставки с последующим падением и схлестом проводов всех фаз ("А", "В", "С") в пролете опор №3/1-№4/1. Вследствие чего присоединение (ВЛ Л-51-1) было отключено (В Л-51-1) на ПС 35 кВ Барановская действием УРЗА (МТЗ), с неспешными АПВ и РПВ. 4.4 Излом ж/б приставки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №4/1 ВЛ Л-51-1 обусловлен наездом на опору стороннего автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на опору автотранспорта на Л-51-1 с.Барановка, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №3/1, №5/1 ВЛ Л-51-1, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. (Заказ №180152401). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления личности виновного, совершившего наезд на опору №4/1 ВЛ Л-51-1, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 01.09.2023 год
356852 | 230 | 2023-08-30 | 6 | 34 |  | 2023-08-30 | 6 | 34 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 31 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суесткая-Зятькова Реченская", аварийному отключению В-110 БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 31 ВЛ-110кВ СР-1 "Верх-Суесткая-Зятькова Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Верх-Суетская-Зятьково Реченская СР-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 31 фаза "С" ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова Реченская". (Заказ № 210383267) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 26-36 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова Реченская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180153614 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 26-36 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятькова Реченская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180153615 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356851 | 556 | 2023-08-30 | 3 | 37 |  | 2023-08-30 | 3 | 37 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-1) опоры №38 ВЛ МХ-90, произошло перекрытие изоляции провода (АСКС-70/11) фазы "В" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (ПСГ-70Д) подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на траверсе. (см. фото 1-6). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «В» на ВЛ МХ-90 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение (ВЛ МХ-90) было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АСКС-70/11) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-1) опоре №38 ВЛ МХ-90 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ МХ-90 в пролетах опор №35-№40 с использованием БПЛА. (Заказ №180153491). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ МХ-90, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2018 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356852 | 231 | 2023-08-30 | 19 | 48 | 0.013801 | 2023-08-30 | 20 | 34 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Нижняя-Суетка, ул. Леина 3, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ 10-23-17. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Нижняя-Суетка, ул. Леина 3 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 13.09.2023 год
356858 | 493 | 2023-08-30 | 17 | 50 |  | 2023-08-30 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия грозовых разрядов (атмосферных перенапряжений) в период грозового сезона 2021-2022 года произошло частичное термическое повреждение жилы грозотроса (скрытый дефект) ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" в пролете опор №159-№160. 30.08.2023 г., 17:50 при воздействии ветровой нагрузки, произошло расплетение 1-й жилы грозотроса в пролете опор №159-№160 с замыканием на провода фаз "В" и "С" с последующим отключением В-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Расплетение грозотроса в пролете опор №159-№160 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-54), Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор №159-№160 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №159-№160 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опоры в пролете опор №159-№160 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" в пролетах опор №159-№160, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 год
356853 | 299 | 2023-08-30 | 6 | 19 |  | 2023-08-30 | 6 | 19 | 3.4.10 В результате попадания в ячейку №4 ЗНТ В-10 Т-2 дикого животного (крысы) произошло перекрытие на шинном мосту фаз "В" и "С", что привело к отключению Т-2 на ПС 110 кВ Алейская действием УРЗА. 4.12 Перекрытие на шинном мосту в ячейке №4 ЗНТ В-10 Т-2 фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Алейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шинном мосту в ячейке №4 ЗНТ В-10 Т-2 фаз "В" и "С" на ПС "Алейская" №90, ВМПЭ-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания присоединений Т-2 на ПС 110кВ Алейская. Ответственное лицо: Пивченко М.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (крыс). Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 06.10.2023 год
356857 | 355 | 2023-08-30 | 7 | 41 |  | 2023-08-30 | 7 | 41 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов из-за сильного тумана на анкерной опоре № 134 ВЛ 110 кВ АК-1416, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры) произошло перекрытие натяжной гирлянды фазы «С» (марки ПС-70Д, 9 изоляторов в гирлянде), что привело к отключению ВЛ 110 кВ АК-1416. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ 110 кВ АК-1416) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие натяжной изоляции провода фазы «С», на анекрной металлической (У110-4) опоре №134 ВЛ 110 кВ АК-1416 произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие натяжной изоляции на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1416), Пролет: Оп.134 - Оп.135 (АК-1416) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №133-135 ВЛ 110 кВ АК-1416, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180149799 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 240-242 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180149629 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 год
356851 | 557 | 2023-08-31 | 6 | 32 |  | 2023-08-31 | 6 | 32 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ25-1) опоры №137 ВЛ БМ-64, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "А" (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на изоляторах подвески (см. фото 1-5). Присоединения (ВЛ ЮБ-163, ВЛ БМ-64, ВЛ МП-65) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции провода фазы "А". 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ25-1) опоре №137 ВЛ БМ-64 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ БМ-64, с использованием БПЛА, с целью оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры в пролетах опор №136-№140. (Заказ №180153688). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ числа отключений ВЛ БМ-64 за 5 лет (2019-2023 гг) по вине птиц. По результатам анализа разработать мероприятия. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 год
356852 | 233 | 2023-08-31 | 22 | 45 |  | 2023-08-31 | 22 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в грозотрос, произошел пережег и расплетение трёх жил грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете пор № 46-47 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская",что привело к аварийному отключению В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская, В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.11 Пережег и расплетение трёх жил грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете пор № 46-47 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег и расплетение трёх жил грозотроса. на Благовещенская-Верх-Суетская (ВЛ БС-127), Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 46-47 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" (Заказ № 210383274 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 41-51 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180153685). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 33,82 ВЛ-110кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская", при выявлении нарушений - устранить (Заказ № 180153687). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести обследование грозотроса с применением БПЛА опоры № 35-55 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180153685). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356859 | 252 | 2023-08-31 | 9 | 25 | 0.31666 | 2023-08-31 | 12 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло повреждение вязки провода (марки СИП3 3*50) фазы "А" на опоре №300/243 ВЛ 10 кВ Л-33-3, что привело к падению провода СИП фазы "А" на металлический крюк. При воздействии ветровой нагрузки от длительных колебаний произошло перетирание изоляционной оболочки провода (марки 1 СИП1 1*50) с замыканием на "землю", от возникшего однофазного К.З. на ПС 110 кВ Смоленская сработала предупредительная сигнализация "земля" в сети 10 кВ Л-33-3 и ключом управления был отключен В-10 Л-33-3. 4.4 Обрыв вязки провода (марки СИП3 3*50) фаза "А" на опоре №300/243 ВЛ 10 кВ Л-33-3, из-за воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А". на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-3. Провести осмотр состояния провода марки СИП3 3*50, на наличие дефектов (повреждения изоляции, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №300/242-300/272, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 20.10.2023 год
356859 | 253 | 2023-08-31 | 20 | 30 | 0.0036169 | 2023-08-31 | 21 | 1 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, произошло срабатывание защит и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-39. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №11 по адресу с. Ая, ул. Хвощевская 3, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.09.2023 год
356859 | 254 | 2023-08-31 | 21 | 20 | 0.0053336 | 2023-08-31 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, под воздействием порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-37-22-28. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1-5 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.10.2023 год
356851 | 558 | 2023-09-01 | 6 | 41 |  | 2023-09-01 | 6 | 41 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №166 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 9-ом изоляторах (ПС-70Е) подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помёт на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединений (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединения (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №166 ВЛ ПО-141 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №165 - №170 ВЛ ПО-141. (Заказ №180154056). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПО-141, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.01.2024 год
356851 | 547 | 2023-09-01 | 8 | 45 | 0.304 | 2023-09-01 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет), вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур), произошел обрыв провода (АС-35) фазы "С" в пролёте опор №10 - №1-2 ВЛ Л-7-2. В результате падения провода на землю, сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Озёрно-Кузнецовская (установился режим однофазного замыкания на землю), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-7-2 ) было отключено КУ (В Л-7-2). 4.1 Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №10 - №1-2 ВЛ Л-7-2, обусловлен старением материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) вызванных атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-7-2 с. Озерно-Кузнецово, Пролет: Опора № 10 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-7-2 в пролетах опор №6 - №3-2, с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. (Заказ № 180153850). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2023 год
356851 | 549 | 2023-09-01 | 9 | 10 | 0.070326 | 2023-09-01 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате износа оборудования (снижение изоляции обмоток) с течением времени произошло перекрытие изоляции обмоток трансформатора на ТП-43-2-1, с выбросом масла (аварийный клапан), вследствие чего перегорели плавкие вставки (фазы "А" и "В") с разрушением патрона предохранителя фазы "В". Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-43-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ. 4.11 Внутреннее (витковое замыкание обмоток ВН и НН) повреждение обмоток силового трансформатора ТП-43-2-1 связано с нарушением (резкое ухудшение) изоляционных свойств материала диэлектрика с течением времени. Разрушение корпуса предохранителя (ПК-10) фазы "В" в РУ-10ТП-43-2-1 обусловлено электродинамическим воздействием тока К.З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение сопротивления изоляции обмоток на ТП-43-2-1, Трансформатор ТМГ-100/10; Режим К.З. на ТП-43-2-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) на ТП 43-2-1, с оформлением протокола. (Заказ №180153382). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку (измерение сопротивления аппаратов защиты) состояния средств грозозащиты ТП-43-2-1. (Заказ №180153383). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год
356851 | 559 | 2023-09-01 | 18 | 14 | 0.004 | 2023-09-01 | 18 | 26 | 3.4.10 В результате массового одновременного взлета стаи птиц (грачи) с проводов (АС-35) ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-12 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-35) фаз "В" и "С", в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-12, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (грачи) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27-2-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-27-2-12 в пролетах опор №1 - №9 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180153229). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2023 год
356851 | 560 | 2023-09-02 | 7 | 12 | 0.034279 | 2023-09-02 | 7 | 29 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (отпайка ВЛ Л-30-1 от опоры №31) - Алтайское РО Сибирского ф-ла ПАО «МегаФон». Потребителю направлено Письмо ЗЭС №1.1/29/281-по от 05.09.2023 «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Алтайское региональное отделение Сибирского филиала ПАО «МегаФон» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-30-1-10 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 20.09.2023 год
356851 | 561 | 2023-09-02 | 18 | 26 | 0.068335 | 2023-09-02 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (отпайка ВЛ Л-36-9 от опоры №183) - Алтайское РО Сибирского ф-ла ПАО «МегаФон». Согласно акта взаимодействия №1.1/29/282-по от 05.09.2023 «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение изолятора фазы «А» РТП-36-9-12 и схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-12 - №2-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю – Алтайское региональное отделение Сибирского филиала ПАО «МегаФон» с целью предоставления сведений о причинах ТН на отпайке ВЛ Л-36-9 от опоры №183 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 20.09.2023 год
356851 | 562 | 2023-09-02 | 19 | 11 |  | 2023-09-02 | 19 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос вблизи промежуточной (ПБ110-3) опоры №202 ВЛ СК-72 произошло перекрытие изоляции проводов (Ас-120/19) фаз "А" (нижняя) и "С" (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов К.З. на поверхности 1-го и 8-го изоляторов подвесок соответствующих фаз. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "А", "С" на ВЛ СК-72 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-120/19) фаз "А" (нижняя) и "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №202 ВЛ СК-72 вызванное атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №200 - №204 ВЛ СК-72, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180154154). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №200 - №204 ВЛ СК-72, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180154155). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №200 - №204 ВЛ СК-72 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180154156) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 год
356850 | 348 | 2023-08-31 | 20 | 46 |  | 2023-08-31 | 20 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в провода ВЛ-110кВ кВ ДН-86 в пролете опор №109-110, произошло перекрытие между грозотросом и проводами фаз "А,В,С" (с повреждением провода марки АС-120/19) фаз "А,В" (расплетено по две жилы), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ПО Горно-Алтайские электрические сети). 4.12 Прямой удар молнии в провода ВЛ-110кВ кВ ДН-86 в пролете опор №109-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение провода. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), .Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода в пролете опор № 109-110 ВЛ-110 кВ ДН-86. Заказ № 210383248. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура ЗУ в пролете опор № 108-111 ВЛ-110 кВ ДН-86-при необходимости довести до требования НТД. Заказ № 180153640. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр БПЛА ВЛ-110 кВ ДН-86 в пролете опор № 108-111. Заказ №153047145. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356857 | 359 | 2023-08-31 | 21 | 44 | 0.09 | 2023-08-31 | 22 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП-1-8-10 от удара молнии произошло перегорание плавкой вставки фазы "А" ПК-10 в РУ 10 кВ ТП-1-8-10. 4.10 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП-1-8-10 от удара молнии произошло перегорание плавкой вставки фазы "А" ПК-10 в РУ 10 кВ ТП-1-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-1-8-10, ПКТ101-10-16-12,5У3 ф.A | Техническое мероприятие 1 Произведена аварийная замена ПК-10 на ТП-1-8-10. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 2023-11-30 Ответственное лицо: Мулин РБ 30.11.2023 год
356858 | 490 | 2023-09-01 | 3 | 25 | 0.019667 | 2023-09-01 | 5 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Залесово ул. Нектарная д. 2 (потребитель Волков Владимир Ильич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Волков Владимир Ильич, проживающему по адресу с. Залесово ул. Нектарная д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356858 | 494 | 2023-09-01 | 5 | 51 | 0.0232 | 2023-09-01 | 7 | 47 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №5/2-6/2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 71-12-4 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по заказу №180153770 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356858 | 495 | 2023-09-01 | 7 | 2 | 0.0016675 | 2023-09-01 | 7 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Луговое ул. Лесная д.24. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Лесная д.24. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356858 | 496 | 2023-09-01 | 8 | 25 | 0.19833 | 2023-09-01 | 10 | 24 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (ливень) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-71-22-20 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-71-22 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-71-22-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-71-22-20, TP010-0014076 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП 71-22-21, КТП 71-22-22, КТП 71-22-23, КТП 71-22-24 на предмет солов и трещин на изоляторах по заказам №№180153771,180153772,180153773,180153774. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.11.2023 год
356853 | 303 | 2023-09-01 | 10 | 5 | 0.086419 | 2023-09-01 | 11 | 30 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №29 произошло расщепление тела опоры, что привело к выпадению крюка фазы "В", кратковременному схлёсту проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ 10 кВ Л-60-2. 4.11 Расщепление стойки опоры №29 на ВЛ 10 кВ Л-60-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры №29 на Л-60-2 с. Ребриха - с. Паново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №29 на ВЛ 10 кВ Л 60-2. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 04.10.2023 год
356858 | 497 | 2023-09-01 | 22 | 44 | 0.015499 | 2023-09-01 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-13-3 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№1 на КТП 36-13-3 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата (АВ ф№1 на 100 А, нагрузка по фазам " А " = 107А, " В " = 85А, " С " = 91А ) потребителей проживающих по адресу: п. Лесной ул.Лесная. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автомата низкого напряжения 80А на 160А на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-36-13-3 п. Лесной ул. Лесная. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356853 | 304 | 2023-09-02 | 7 | 34 |  | 2023-09-02 | 7 | 34 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №143 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 3.4.12.5 В результате попадания масла на уплотнительную прокладку кнопки ручного управления электродвигателем заводки пружин SB2 (стоп) и перепадов температур окружающего воздуха произошло разрушение ее крепления, что повлекло за собой выпадение кнопки за корпус панели управления с последующим замыканием контакта кнопки на пружину заводки выключателя. Это привело к отключению автомата питания электрического двигателя на щите собственных нужд и неполному заводу пружины, из-за чего выключатель В ВА-167 не включился в процессе АПВ на ПС 110 кВ Арбузовская. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №143 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора пром.ж/б.ПБ 23 4.12 Разрушение крепления кнопок ручного управления электродвигателем заводки пружин SB1 (пуск), SB2 (стоп) привода выключателя В ВА-167 на ПС 110 кВ Арбузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение крепления кнопок ручного управления электродвигателем заводки пружин SB1 (пуск), SB2 (стоп) на ПС "Арбузовская" №57, ВГТ-110 II-40/2500 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №141-145 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180153591. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №141-145 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180153592. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №141-145 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180154512 Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену кнопок SB1 (пуск), SB2 (стоп) ручного управления электродвигателем заводки пружин привода В ВА-167 на ПС 110 кВ Арбузовская. Произвести осмотр кнопок управления приводов выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Арбузовская, при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по замене кнопок. Заказ 180154006. Ответственное лицо: Будон П.А. 29.09.2023 год
356857 | 360 | 2023-09-02 | 9 | 40 | 0.054999 | 2023-09-02 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-7-4, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-7-4. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-7-3 из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-7-4, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 1-7 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от КТП-27-7-4. Заказ № 180153635/ Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 31.10.2023 год
356858 | 498 | 2023-09-02 | 14 | 3 | 0.035833 | 2023-09-02 | 15 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18, произвести регулировку провода в пролете опор №13-№14. Заказ 180152819 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 276 | 2023-09-02 | 19 | 3 | 0.304 | 2023-09-02 | 22 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №147 произошёл пробой изоляции разрядника 10кВ (марки РВО-10) фазы "А", с последующим однофазным замыканием на землю и отключением В-10 кВ Л-16-2 на ПС 35 кВ Новоярковская. 4.12 Пробой изоляции разрядника 10кВ (марки РВО-10) фазы "А" на опоре №147 ВЛ 10 кВ Л-16-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-16-2 пос. Филиповск | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на ВЛ 10кВ Л-16-2.(Заказ №180153471) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.10.2023 год
356851 | 503 | 2023-08-10 | 9 | 30 |  | 2023-08-10 | 9 | 30 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №218 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 9-ом изоляторах (ПС-70Е) подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помёт на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ВЛ ПО-141) на ПС 110 кВ Петропавловская (БЭС) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ПО-141) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №218 ВЛ ПО-141 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №215-№220 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180149406). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №215 - №220 ВЛ ПО-141. (Заказ №180149407). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПО-141, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.01.2024 год
356858 | 470 | 2023-08-10 | 20 | 31 | 0.019833 | 2023-08-10 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23 произвести перетяжку провода в пролете опор №14 -№15 по заказу №180149042 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356857 | 321 | 2023-08-10 | 9 | 22 |  | 2023-08-10 | 9 | 22 | 3.4.10 10.08.2023г. в 09-22 в результате попадания постороннего предмета (кишки), занесенного птицей, на траверсу фазы "В" опоры №49 ВЛ 110кВ КА-37 произошло короткое замыкание, вследствие чего часть постороннего предмета отгорела под воздействием дуги. 10.08.2023г. в 19-20 остатки органического постороннего предмета были занесены птицами на траверсу фазы "А" опоры №49 ВЛ 110 кВ, что привело к замыканию и отключению ВЛ в 19-20. Обгоревшие остатки постороннего предмета были обнаружены на проводе фаз "А" и "В" опоры № 49. 4.17 В результате попадания постороннего предмета (кишки), занесенного птицей, произошло перекрытие по этому предмету на траверсу опоры №49 ВЛ 110 кВ КА-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета (кишки) на ВЛ110кВ Усть-Канская–Абайская (КА-37), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установку птицезащитных устройств на опоре №49 ВЛ 110кВ КА-37 в КР 2024 и отчитаться до 2022-09-30 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 год
356851 | 506 | 2023-08-11 | 3 | 46 |  | 2023-08-11 | 4 | 1 | 3.4.8.5 Нарушение режима питания сети 0,4кВ (неполнофазный режим) привело к обесточению узла связи на ПС 110 кВ Михайловская (АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОАО «Милеком») и АО Ростелеком в с. Михайловка). 4.13 Нарушение электрического контакта (размыкание, обрыв цепи) в питающей однофазной сети 0,4 кВ собственных нужд, запитанных от ТП 26-10-1, привело обесточению шкафа узла связи на ПС 110 кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неполнофазный режим сети 0,4 кВ на ПС 110 кВ Михайловская, Шкаф узла связи | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по изменению схемы электропитания СДТУ ПС 110 кВ Михайловская. (Заказ №_________) Ответственное лицо: Соловьев Николай Сергеевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ схемы электропитания СДТУ ПС 110 кВ Михайловская для исключения единой точки отказа оборудования основного и резервного каналов связи. Ответственное лицо: Соловьев Николай Сергеевич 30.09.2023 год
356855 | 256 | 2023-08-11 | 7 | 2 |  | 2023-08-11 | 7 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 133 ВЛ-110 кВ КМ-110 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры № 133 ВЛ-110 кВ КМ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры № 133 ВЛ-110 кВ КМ-110. на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №133 фазы "С" ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210381872). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №130-135 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180146926) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №130-135 на ВЛ-110 кВ КМ-110. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ КМ-110 в пролете опор № 130-135. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №210381973) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356851 | 507 | 2023-08-11 | 3 | 47 | 0.26855 | 2023-08-11 | 5 | 50 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на ТП-14-5-12 произошло перекрытие изоляции ошиновки фаз "А" и "В" у проходных изоляторов 10 кВ через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-14-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с не успешным АПВ и неуспешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" (у проходных изоляторов 10 кВ) на ТП-14-5-12 произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-14-5-12, Проходные изоляторы 10 кВ фаз "А" и "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РУ-10 кВ ТП-14-5-12. (Заказ №180149336). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.10.2023 год
356851 | 511 | 2023-08-11 | 7 | 30 |  | 2023-08-11 | 7 | 30 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (высокая влажность воздуха, дождь) произошел электрический пробой подставных опорных (ИШОС-10) изоляторов фаз "В" и "С" на шинном мосту 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Краснощековская (дополнительный портал находится на крыше ячейки ТСН-10-2), вследствие чего присоединения (Т-2, ВЛ КН-408) были отключены действием УРЗА (ДЗТ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Краснощековская и ПС 110 кВ Новошипуновская соответственно. 4.11 Электрический пробой с разрушением подставных опорных (ИШОС-10) изоляторов фаз "В" и "С" на шинном мосту 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Краснощековская (дополнительный портал над шкафом ТСН-10-2), обусловлено увлажнением всей поверхности изоляторов и нарушением диэлектрических свойств материала диэлектрика (появление микротрещин) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой подставных изоляторов фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Краснощековская, Шинный мост 10 кВ Т-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов 10 кВ ячейки ТСН-10-2 ПС 110 кВ Краснощековская, имеющих сколы. (Заказ №210382583). Ответственное лицо: Рехин Юрий Александрович 31.10.2023 год
356851 | 513 | 2023-08-11 | 7 | 48 | 0.0026833 | 2023-08-11 | 10 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (А10-1) опору №284/1 ВЛ Л-32-6 произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "С", с повреждением (электрический пробой) штыревой изоляции (ШС-10Д) соответствующих фаз, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-2) было отключено на ПС 35 кВ Мельниковская (В Л-36-2) действием МТЗ, с неуспешным РПВ. 4.11 Электрический пробой штыревой (ШС-10Д) изоляции фаз "А" (частичное разрушение) и "С"(полное разрушение) на промежуточной ж/б (А10-1) опоре №284/1 ВЛ Л-36-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-36-2 с.Селиверстово, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №279/1-№285/1 ВЛ Л-36-2. (Заказ №180149630). При необходимости выполнить замену изоляции (ремонт провода). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356851 | 515 | 2023-08-11 | 10 | 10 | 0.0231 | 2023-08-11 | 12 | 16 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошел электрический пробой внутренней изоляции обмоток высокого и низкого напряжений силового трансформатора ТП-18-1-3, с повреждением высоковольтных вставок трех фаз. 4.11 Электрический пробой (межфитковое замыкание) обмоток высокого и низкого напряжений силового трансформатора ТП-18-1-3 обусловлен воздействием атмосферного перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-18-1-3, Трансформатор ТМ-100/10; Разрушение предохранителей на ТП-18-1-3, Прежохранители фаз "А", "В", "С" | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор на ТП-18-1-3 (Заказы №180149875, №180149874). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в паспорт ТП-18-1-3 (замена силового трансформатора). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356853 | 272 | 2023-08-10 | 21 | 28 | 0.09334 | 2023-08-10 | 21 | 56 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к повреждению кабеля на расстоянии 288 метров от РП-27, междуфазному короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ Л-27-21. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля на КЛ-27-21 на РП-28, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 10 кВ Л-27-21. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 17.09.2023 год
356850 | 304 | 2023-08-11 | 10 | 15 | 0.73882 | 2023-08-11 | 12 | 38 | 3.4.12.2 В результате колебания проводов (из-за порывов ветра), произошел схлест разрегулированных проводов фаз (В,С) в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к отключению В-10кВ Л-15-4. 4.11 Схлест разрегулированных проводов фаз (В,С) в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в анкерном пролете опор №66-71 ВЛ-10кВ Л-15-4. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №66-71. Ответственное лицо: Макаров П.И. 18.09.2023 год
356850 | 305 | 2023-08-13 | 19 | 46 | 0.60173 | 2023-08-13 | 21 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО «Мясной стандарт» действием защит отключился В-10 кВ Л-66-1 на ПС 35 кВ Чемровская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО "Мясной стандарт" о приведении электроустановок потребителя к требованиям НТД. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес ООО "Мясной стандарт" претензию с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.08.2023 год
356851 | 517 | 2023-08-11 | 12 | 8 | 0.07675 | 2023-08-11 | 12 | 23 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на РТП-31-3-10 (опора №14-5 ВЛ Л-31-3) произошло перекрытие ошиновки фаз "А" и "В" через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-31-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (падение птицы на землю). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на РТП-31-3-10 (опора №14-5 ВЛ Л-31-3) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-31-3 с.Веселоярск, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-31-3-10 (опора №14-5 ВЛ Л-31-3). (Заказ №180149633). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356857 | 322 | 2023-08-13 | 19 | 30 | 0.033332 | 2023-08-13 | 20 | 20 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта и выпирания опоры №6/2/1, произошел наклон опоры №6/2/1 поперек линии от ТП 25-12-5 Ф-3 с последующей разрегулировкой стрелы провиса и уменьшения воздушного промежутка, и воздействия ветра произошло КЗ проводов в пролете опор №№6/2-6/2/1 фазы "А" с "0" проводом ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5, в результате чего произошло откл. АВ 0,4 кВ Ф-3. ТП 25-12-5 4.4 Из-за пучения грунта и выпирания опоры №6/2/1, произошел наклон опоры №6/2/1 поперек линии от ТП 25-12-5 Ф-3 с последующей разрегулировкой стрелы провиса и уменьшения воздушного промежутка, и воздействия ветра произошло КЗ проводов в пролете опор №№6/2-6/2/1 фазы "А" с "0" проводом ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-12-5, Пролет: Оп №6/2 - Оп № 6/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5. Заказ №180149272. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №6/2/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5. Заказ №180149270.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок отчета 17.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5 в пролете опор №№6/2-6/2/4.Заказ №180149271.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.09.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 17.09.2023 год
356857 | 323 | 2023-08-13 | 17 | 30 | 0.18333 | 2023-08-13 | 19 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямое попадание молнии) произошло расщепление опоры № 440 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка", что привело к выпадению крюков фаз "А" и "В", последующему схлесту проводов вышеуказанных фаз. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямое попадание молнии) произошло расщепление опоры № 440 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка", что привело к выпадению крюков фаз "А" и "В", последующему схлесту проводов вышеуказанных фаз, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры № 440 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в результате воздействия атмосферных перенапряжений на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты ВЛ-10кВ Л-27-7 "Ильинка". Заказ № 180150744. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.09.2023 год
356857 | 324 | 2023-08-11 | 17 | 2 | 0.049468 | 2023-08-11 | 18 | 48 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации более 30 лет и воздействия неблагоприятных погодных условий произошло загнивание деревянных опор № 3,4 от фидера № 4 ТП 6-17-5 и при порывов ветра до 23 м/с произошло падение опор № 3,4 от фидера № 4 ТП 6-17-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-5 4.1 Излом опор у основания № 3,4 фидера № 4 ТП 6-17-5 из-за загнивания выше нормы, что привело к их падению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и излом на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6-17-5, Опора П1Д-4; загнивание и излом на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6-17-5, Опора А1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 3,4 фидер №4 от ТП 6-17-5 и отчитаться до 21.09.23г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр фидера №4 от ТП 6-17-5 с целью выявления загнивания опор выше нормы. И отчитаться до 21.09.23 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 21.09.2023 год
356852 | 218 | 2023-08-13 | 17 | 15 | 0.07 | 2023-08-13 | 17 | 57 | 3.4.9.3 В результате возникновения неисправности на потребительской КТП-10/0,4кВ №18-22-25 (находится на балансе ООО КХ "Пашня"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-18-22 на ПС 110 кВ Хабарская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (ООО КХ "Пашня") с просьбой о приведение своих электроустановок в соответствие требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник Хабарского РЭС Кулинич В.И. 24.08.2023 год
356859 | 219 | 2023-08-11 | 17 | 48 | 0.003 | 2023-08-11 | 17 | 51 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение РВО-10 фазы "С" на КТП-45-2-4, что привело к электродуговому перекрытию с соседней фазой "А" и возникновению межфазного короткого замыкания. От возникшего межфазного КЗ, действием УРЗА отключился В-10 Л-45-2 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.11 От воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение РВО-10 фазы "С" на КТП-45-2-4, что привело к электродуговому перекрытию с соседней фазой "А" и возникновению межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО-10 фазы "С". на ТП-45-2-4, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 КТП-45-2-4. Провести испытания опорной, проходной изоляции и проверку средств грозозащиты. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.09.2023 год
356859 | 221 | 2023-08-11 | 18 | 19 | 0.0010005 | 2023-08-11 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №200/73-200/74 ВЛ 10 кВ Л-38-2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-38-2 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №200/73-200/74 ВЛ 10 кВ Л-38-2, из-за влияния метеоусловий (дождь, гроза, порывистый ветер 15 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов разноименных фаз. на Л-38-2 Булатово, Пролет: Опора №200/73 - Опора №200/74 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-38-2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №200/73-200/74, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.09.2023 год
356857 | 325 | 2023-08-13 | 16 | 40 | 0.18833 | 2023-08-13 | 18 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия атмосферных явлений в виде порывов ветра до 14 м/с на ствол дерева, произошло его падение из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ Л-18-4 в пролете оп. 92-93, что привело к схлесту провода и отключению В-10 Л-18-4 действием МТЗ. 4.4 ВЛ-10 кВ Л-18-4 в пролете оп. 92-93, произошел схлест провода АС-50 (без повреждения) из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к отключению В-10 Л-18-4 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на Л-18-4 Тондошка, Пролет: Оп №92 - Оп №93 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролет оп. 92-93 с провода ВЛ-10 кВ Л-18-4 и отчитаться до 22.09.2023 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на предмет ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-18-4 и по результатам осмотра при выявлении ДКР запланировать вырубку. и отчитаться до 22.09.2023 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 22.09.2023 год
356857 | 326 | 2023-08-11 | 19 | 58 | 0.0675 | 2023-08-11 | 20 | 52 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" произошло по причине повреждения проходных изоляторов на потребительской ТП-21-7-23, собственник Шушнова Н.И. РА Шебалинский район, ООО "Семинский", урочище "Барсуган". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП-21-7-23 Шушновой Н.М. о необходимости приведения технического состояния оборудования к требованиям соответствующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.08.2023 год
356852 | 219 | 2023-08-13 | 15 | 46 | 0.030099 | 2023-08-13 | 17 | 12 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, произошло повреждение силового трансформатора на КТП-10/0,4 кВ №34-1-38, что привело к пропаже напряжения фазы "А" и выводу в ремонт КТП. 4.11 Повреждение силового масляного трансформатора на КТП-10/0,4 кВ №34-1-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового масляного трансформатора. на ТП-34-1-38, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №34-1-38. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 29.09.2023 год
356853 | 276 | 2023-08-11 | 22 | 59 | 0.20532 | 2023-08-11 | 23 | 43 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в близи ШМ-10 Т-2 произошло двухфазное перекрытие фаз "В" и "С" шинного моста Т-2, что привело к разрушению разрядников фаз "А", "В" , "С", опорных изоляторов фаз "В" и "С" вследствие их перекрытия в месте присоединения к разрядникам, включению КЗ-110 Т-2, отключению В-10 Т-2, ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха действием РЗА. 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (54 года) механизма привода марки (ШПЭ-33) выключателя В 110 кВ КТ-186 на ПС 110 кВ Корчинская, в узле зацепа "защелка-ось", из-за усталости металла произошел излом разводного конца шплинта, фиксирующего ось и выпадение оси в момент отключения (при внешнем КЗ). Выпавшая ось не зафиксировала включенное положение, что привело к неуспешному АПВ выключателя (устранено в ходе послеаварийной проверки). 3.4.7.3 В 110 кВ КТ-186 на ПС 110 кВ Тюменцевская, в ходе проверки блока КЗ-5А в реле мощности (1975 г.в.) выявлено смещение планки подвижной контактной группы из-за ослабления удерживающих винтов. Вследствие чего не произошло замыкание контактов в цепи выходного реле ТЗНП и стало причиной отказа функции ТЗНП. Произведено восстановление положения контактной группы и регулировка реле. 4.11 Перекрытие с последующим разрушением разрядников фаз "А", "В" и "С" на ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Перекрытие с последующим разрушением опорных изоляторов фаз "В" и "С" на ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядников фаз "А", "В" и "С" на ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха, Разрядник типа РВО-10; Разрушение опорных изоляторов фаз "В" и "С" на ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха, Опорный изолятор типа ИОС-10 4.14 Привод марки (ШПЭ-33) В КТ-186 ПС 110 кВ Корчинская, излом разводного конца шплинта, фиксирующего ось и выпадение оси в момент отключения выключателя. Выпавшая ось не зафиксировала включенное положение в узле зацепа "защелка-ось", что привело к неуспешному АПВ выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом разводного конца шплинта. на В 110 кВ КТ-186, ПС Корчинская 4.13 В КТ-186 на ПС 110 кВ Тюменцевская, реле мощности в блоке КЗ-5А (1975 г.в.) смещение планки подвижной контактной группы из-за ослабления удерживающих винтов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление удерживающих винтов планки контактной группы реле мощности на ПС 110 кВ Тюменцевская, В 110 кВ КТ-186 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов на ШМ-10 Т-2 фаз "В", "С" на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Заказ №142738591. Ответственное лицо: Будон П.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить дополнительные молниеотводы на портале 10 кВ на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Заказ №142824120 Ответственное лицо: Будон П.А. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание Т-2 и ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Заказ №180150040, №180150041. Ответственное лицо: Пивченко М.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену РВО-10 Т-2 фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Заказ №142738591 Ответственное лицо: Будон П.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 5 На ПС 110 кВ Корчинская выполнить замену шплинтов в узле зацепа "защелка-ось" привода В 110 кВ КТ-186. Заказ №180150008 Ответственное лицо: Шовба С.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 6 Провести внеплановую проверку аналогичных защит (ТЗНП) ВЛ 110 кВ СТ-188 на ПС Тюменцевская. Заказ №180150202. Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 7 Провести осмотр приводов выключателей на предмет целостности шплинтов на В 110 кВ СК-187, АК-19, ШСВ-110, КЗ-193, КМ-110, АК-18, В-110 Т-1,Т-2 ПС 110 кВ Корчинская, при выявлении замечаний устранить. Заказ №180150201 Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Персоналу Службы ПС ПО СЭС провести инструктаж на тему: "При плановых ремонтах выключателей усилить контроль за состоянием элементов привода. При выявлении замечаний - устранять немедленно". Ответственное лицо: Шовба С.В 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Персоналу службы РЗА ПО СЭС провести инструктаж на тему: "При плановых проверках защит усилить контроль за состоянием элементов, реле, блоков защиты". Ответственное лицо: Верозубов А.А. 25.08.2023 год
356853 | 277 | 2023-08-13 | 12 | 27 | 0.41532 | 2023-08-13 | 13 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №11 произошло разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "С", с последующим падением провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры, возникновением режима однофазного замыкания на землю и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-17 ключём управления. 4.12 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №11 на ВЛ-10 кВ Л-81-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Л-81-17 с.Фунтики, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре №11 на ВЛ-10 кВ Л-81-17. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 14.09.2023 год
356851 | 519 | 2023-08-13 | 6 | 48 | 1.29 | 2023-08-13 | 11 | 18 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке (ВЛ Л-23-7) потребителя - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), вследствие повреждения кабельной муфты в ячейке В Л-23-7. что подтверждается актом взаимодействия (Входящий № РМЭС/323-вх от 17.08.2023 на Письме ЗЭС от 17.08.2023 №1.1/29/257-по «Об аварийных отключениях»), предоставленным потребителем. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине (ах) ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.08.2023 год
356858 | 472 | 2023-08-12 | 4 | 21 |  | 2023-08-12 | 4 | 21 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролете опор №211-№212 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №211-№212 на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" Заказ 180150102 . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2024 год
356850 | 306 | 2023-08-12 | 8 | 57 | 1.5142 | 2023-08-12 | 10 | 52 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 15-18 м/с принесло ветку дерева из внеохранной зоны на проводах в пролете опор №13-13/1 ВЛ-10кВ Л-61-2 Комарово, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-61-2. 4.4 Принесло ветку дерева из внеохранной зоны на проводах в пролете опор №13-13/1 ВЛ-10кВ Л-61-2 Комарово, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-61-2 с.Комарово, Пролет:опора №13 - опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падению на провода при сильной ветровой нагрузке ВЛ-10 кВ Л-61-2 Комарово в пр.оп. № 13-13/1. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 21.09.2023 год
356857 | 327 | 2023-08-12 | 9 | 21 |  | 2023-08-12 | 9 | 21 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №45-46 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-25 п.Катунь, произошло отключение В-10 Л-14-25 с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №45-46 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-25 п.Катунь, произошло отключение В-10 Л-14-25 с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферного перенапряжения на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №45 - Оп №46 | Техническое мероприятие 1 Произвели осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь на предмет состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры, замечаний нет. Заказ в САП №180135905. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 01.09.23. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 01.09.2023 год
356853 | 279 | 2023-08-12 | 9 | 25 | 0.39 | 2023-08-12 | 11 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №182/17 вследствие возникшего перенапряжения произошло разрушение изолятора фазы "В", с последующим перекрытием фаз "В" и "С" и отключением ВЛ 10 кВ Л-81-14 действием РЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №182/17 на ВЛ-10 кВ Л-81-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-81-14 с. Топчиха, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №182/17 ВЛ-10 кВ Л-81-14. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.09.2023 год
356857 | 328 | 2023-08-13 | 9 | 31 | 0.252 | 2023-08-13 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги в образовавшиеся в ходе длительной эксплуатации микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "А" ТП-27-8-9 произошел его пробой с возникновением межфазного замыкания фаз "А" и "В", повреждением проходного изолятора фазы "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш" действием УРЗА. 4.12 В результате попадания влаги в образовавшиеся в ходе длительной эксплуатации микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "А" ТП-27-8-9 произошел его пробой с возникновением межфазного замыкания фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора фазы "А" на ТП-27-8-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания изоляции 10 % ТП на ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш". Заказ № 180150748. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.09.2023 год
356858 | 473 | 2023-08-12 | 9 | 43 | 0.016 | 2023-08-12 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Сосновка ул. Березовая д. 10 (потребитель Абрамова Анна Андреевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Абрамовой Анне Андреевне, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Березовая д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356851 | 522 | 2023-08-13 | 8 | 4 | 0.056845 | 2023-08-13 | 8 | 14 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-26-11-9) потребителя - Кулундинские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (Входящий №КуМЭС/127-вх от 17.08.2023 на Письме ЗЭС от 17.08.2023 №1.1/29/258-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило межфазное перекрытие проходных изоляторов фаз «В» и «С» на РУ-10 кВ КТП-26-11-3 (на схеме ПАО «Россети Сибирь» - ТП-26-11-9). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Кулундинские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на его объектах, запитанных от ВЛ Л-26-11, и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.08.2023 год
356859 | 222 | 2023-08-12 | 12 | 9 | 0.004 | 2023-08-12 | 12 | 39 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-23-5-9. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.2, из-зи влияния погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.2. Произвести расчистку от ДКР и деревьев угрожающих падение из вне охранной зоны, в пролетах опор №1-4. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2023 год
356851 | 523 | 2023-08-13 | 7 | 44 | 0.32154 | 2023-08-13 | 9 | 15 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на раму разъединителя РКТП-23-12-6 (опора №210 (УОА20-1Н) Л-23-12), произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" на "землю" через тело птицы (коршун), вследствие чего присоединение (Л-23-12) было отключено КУ ("Земля в сети 10 кВ"). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы "С" на корпус рамы РКТП-23-12-6 (опора №210 (УОА20-1Н) Л-23-12) произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-23-12 п. Хлебороб, Опора УОА20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции опорных изоляторов разъединителя РКТП-23-12-6. (Заказ №180149484). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.09.2023 год
356850 | 307 | 2023-08-12 | 16 | 40 | 0.243 | 2023-08-12 | 17 | 34 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Эксперт Технологии" произошло отключение В-10кВ Л-8-3. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководству ООО "Эксперт Технологии" о приведении электроустановок к нормам НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес ООО "Эксперт Технологии" (заказным письмом) претензию с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2023 год
356852 | 220 | 2023-08-12 | 16 | 40 | 0.014666 | 2023-08-12 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №39-8-5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4 кВ №39-8-5. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №39-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-39-8-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №8-12 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №39-8-5. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 29.09.2023 год
356859 | 223 | 2023-08-12 | 15 | 10 | 0.015333 | 2023-08-12 | 16 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1995 г.в.э.), произошло повреждение изоляции выводов АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 КТП-47-2-8 что привело к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.1 и к отключению главного АВ-0,4 ТП-47-2-8, с потерей напряжения у потребителей. 4.11 Повреждение изоляции с перекрытием фазных контактных выводов АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 КТП-47-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции с перекрытием фазных выводов. на ТП-47-2-8, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 ТП-47-2-8. Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-ноль" отходящих фидеров 0,4 кВ, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.09.2023 год
356851 | 526 | 2023-08-12 | 12 | 35 | 0.064065 | 2023-08-12 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ответвление от опоры №117 ВЛ Л-26-7 за 4ЛР 26-7-1) - КФХ Капелькин В.С. Согласно акта взаимодействия (без водящего № на Письме ЗЭС от 18.08.2023 №1.1/29/261-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение изолятора в ТП потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - КФХ Капелькин В.С. с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении ВЛ Л-26-7 от 4ЛР 26-7-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.08.2023 год
356850 | 308 | 2023-08-12 | 12 | 9 | 1.1072 | 2023-08-12 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, при колебании провода, произошло разрушение головки изолятора фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10кВ Л-8-4, что привело к касанию провода металлического штыря и выпадению блинкера "Земля в сети 10кВ" на ПС 110кВ Сростинская. 4.11 Разрушение головки изолятора фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10кВ Л-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение головки изолятора на Л-8-4 с.Сростки, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ Л-8-4 , регулировку проводов в пролете опор №25-26, надежность крепления изоляторов, вязок, штырей ВЛ-10кВ Л-8-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.09.2023 год
356850 | 310 | 2023-08-14 | 18 | 5 | 0.01575 | 2023-08-14 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло падение ветки (из вне охранной зоны) на провода фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-3 в пролете опор №3-4, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-9-7-3. 4.11 Падение ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-3 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-3, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-3. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 17.09.2023 год
356851 | 527 | 2023-08-14 | 9 | 30 | 0.11 | 2023-08-14 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие нарушения контактного соединения автоматического выключателя АВ Ф-1 (ТП-52-3-20), из-за роста переходного сопротивления (повышение температуры), произошло отгорание контактной группы аппарата на фазе "С", с последующим отключением присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-3-20) действием теплового расцепителя (АВ Ф-1). 4.13 Повреждение (отгорание) контактной группы фазы "С" внутри аппарата АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-52-3-20 обусловлено ростом переходного сопротивления (повышение температуры) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение болтового контактного соединения на ТП-52-3-20, Автомат. выкл. А-3710 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ Ф-1 на ТП-52-3-20. (Заказ №170060811) Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-52-3-20. (Заказ №180149998). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры сопротивления петли "фаза-нуль" на всех присоединениях 0,4 кВ (Ф-1, Ф-2, Ф-3) ТП-52-3-20. (Заказ №180150022). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год
356851 | 528 | 2023-08-14 | 21 | 30 | 0.15947 | 2023-08-14 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (дождь) произошел электрический пробой проходного изолятора (ИПУ-10/630) фазы "А" на ТП-47-2-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-47-2) было отключено (В Л-47-2) КУ на ПС 35 кВ Титовская. 4.11 Электрический пробой проходного изолятора (ИПУ-10/630) фазы "А" на ТП-47-2-1 обусловлен старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП-47-2-1, проходной изолятор фазы «А» | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления изоляции оборудования ТП-47-2-1 (Заказ №180150062). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356851 | 529 | 2023-08-14 | 22 | 20 | 0.34088 | 2023-08-15 | 0 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием ветровых нагрузок, произошел обрыв крепления провода (А-50) фазы «С» у основания натяжного болтового зажима на анкерной (УП10-3ДБ) опоре №1-3 ВЛ Л-19-2 (изменение стрелы провеса провода), с последующим подхлестом провода фазы "В" в пролете опор №1-2-№1-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-2) было отключено (В Л-19-2) на ПС 110 кВ Хлопуновская действием УРЗА (МТЗ). При увеличении стрелы провеса провода, провод фазы "С" лег на заземляющий спуск опоры №1-3, создав режим однофазного замыкания на землю, при РПВ, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Хлопуновская и присоединение (ВЛ Л-19-2) было отключено КУ. 4.3 Обрыв крепления провода фазы «С» у основания натяжного болтового зажима на анкерной (УП10-3ДБ) опоре №1-3 ВЛ Л-19-2, со стороны опоры №1-2, обусловлен старением (усталость, износ) материала провода с течением времени, из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления провода фазы «С» на Л-19-2 с.Горьковское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крепления провода и шлейфов на опоре №1-3 ВЛ-19-2 (Заказ №180149521). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2023 год
356851 | 530 | 2023-08-15 | 6 | 45 |  | 2023-08-15 | 6 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос произошло перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №100 ВЛ ДК-63, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на юбках 1-ого (U-120BA) и 8-ого (ПС-70Е) изоляторов подвесной гирлянды и проводе. (см. фото 1-5). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы "А" ВЛ ДК-63 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «А» (верхняя) на промежуточной (ПБ110-5) опоре №100 ВЛ ДК-63, по поверхности изолирующей подвески, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №98 - №102 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180150225). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №98 - №102 ВЛ ДК-63. (Заказ №180150226). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ДК-63, с использованием БПЛА, в пролетах опор №98 - №102, с целью оценки состояния провода, молниезащитного троса, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180150227). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356851 | 531 | 2023-08-15 | 8 | 18 | 0.29948 | 2023-08-15 | 10 | 17 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ответвление от опоры №149 ВЛ Л-26-1 за 4ЛР-26-1-1) - КФХ Окольников С.А. Согласно акта взаимодействия (без водящего № на Письме ЗЭС от 24.08.2023 №1.1/29/267-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение силового трансформатора в ТП-26-1-4 потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (КФХ Окольников С.А.) с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №149 ВЛ Л-26-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.08.2023 год
356858 | 476 | 2023-08-15 | 6 | 46 |  | 2023-08-15 | 6 | 46 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (высотой 34 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №28-№29 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №28-№29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №28-№30,№157-№167. Заказ 142881475. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2024 год
356857 | 329 | 2023-08-15 | 16 | 28 |  | 2023-08-15 | 16 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №24-25 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-6 Водозабор, произошло отключение В-10 Л-14-6 с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №24-25 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-6 Водозабор, произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Л-14-6 Водозабор, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-6 Водозабор на предмет состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры. Заказ в САП № 180149168 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 30.09.2023 год
356857 | 330 | 2023-08-15 | 16 | 28 |  | 2023-08-15 | 16 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №24-25 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-21 Кировская, произошло отключение В-10 Л-14-21 с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №24-25 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-21 Кировская, произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская на предмет состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры. Заказ в САП № 180149596. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 01.10.2023 год
356857 | 331 | 2023-08-15 | 17 | 45 | 0.098642 | 2023-08-15 | 17 | 53 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №29-30 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-15 Вверх-Карагуж, произошло отключение В-10 Л-14-15 с успешным РПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №29-30 вблизи ВЛ-10кВ Л-14-15 Вверх-Карагуж, произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Л-14-15 Верх-Карагуж, Пролет: Оп №29 - Оп №30 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-15 Вверх-Карагуж на предмет состояния средств грозозащиты. Заказ в САП №180149169. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 30.09.2023 год
356853 | 283 | 2023-08-15 | 7 | 42 |  | 2023-08-15 | 7 | 42 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-6Б) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №17-21 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180150205. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №17-21 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180150206. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №17-21 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180150205. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 21.09.2023 год
356851 | 532 | 2023-08-15 | 16 | 13 | 0.080442 | 2023-08-15 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности (срок эксплуатации 44 года) проводника, под действием ветровой нагрузки, произошёл обрыв соединительного шлейфа (А-70) фазы "В" (верхняя) на анкерной (УА10-4ДБ) опоре №26 ВЛ Л-17-5 со стороны опоры №25, с последующим кратковременным подхлестом провода фазы "А" (нижняя) (см. фото). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-17-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Безрукавская. 4.3 Обрыв соединительного шлейфа (А-70) фазы "В" на анкерной (УА10-4ДБ) опоре №26 ВЛ Л-17-5 обусловлен разрушением материала (физический износ) проводника с течением времени, вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв соединительного шлейфа на Л-17-5 с.Новосклюиха, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-17-5 в пролетах опор №20-№30, с целью оценки состояния изоляции, провода и узлов их крепления. (Заказ №180150024). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356851 | 533 | 2023-08-15 | 16 | 13 | 0.0399 | 2023-08-15 | 16 | 34 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспортного средства (Лада Веста, гос.№В845АЕ 22) на промежуточную ж/б (П10-3) опору №121 ВЛ Л-42-4, произошел ее излом с последующим креном (выход из створа) опоры и кратковременным схлестом проводов всех фаз ("А", "В", "С") в пролете опор №120-№121, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-42-4) было отключено (В Л-42-4) на ПС 35 кВ Коминтерновская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.4 Излом стойки промежуточной ж/б (П-10-3) опоры №121 ВЛ Л-42-4 обусловлен наездом на опору стороннего автотранспортного средства (Лада Веста, гос.№В845АЕ 22). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на опору автотранспорта на Л-42-4 с. Пятков _Лог, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления личности виновного, совершившего наезд на опору №121 ВЛ Л-42-4, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену ж/б стойки опоры №121 ВЛ Л-43-4 в ремонтную программу 2024-2025 гг. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2024 год
356859 | 224 | 2023-08-15 | 7 | 7 | 0.0065336 | 2023-08-15 | 7 | 56 | 3.4.8.5 В результате наезда (по касательной траектории) легкового автомобиля на деревянную опору №18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3 (опора расположена у дороги), из-за образовавшейся пляски проводов от удара, произошел обрыв нулевого провода и обрывы вязок проводов фаз "А", "В", "С" с их схлестом в пролете опор №18-19. От возникшего межфазного короткого замыкания проводов действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-34-1-4. 4.4 В результате ДТП по вине стороннего лица, произошло повреждение на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3, обрыв нулевого провода в пролете опор №18-19 и обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов фаз "А", "В", "С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3, Опора УПН-2Д; Обрыв нулевого провода. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3. Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии с повреждением электрооборудования (опора №18). Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.09.2023 год
356855 | 259 | 2023-08-15 | 17 | 5 |  | 2023-08-15 | 17 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 96 ВЛ-110 СК-187 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70Б) фазы "С" (8 изоляторов в гирлянде), от чего воздействием К.З. произошло повреждение 3-х жил верхнего повива провода марки (АС 120/19) фазы "С", что привело к аварийному отключению ВЛ-110 кВ СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", повреждение 3-х жил верхнего повива провода фазы "С" опоры №96 ВЛ-110 кВ СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 96 ВЛ-110 кВ СК-187. на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28; Повреждение 3-х жил верхнего повива провода фазы "С" на опоре № 96 ВЛ-110 кВ СК-187. на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Оп. №95 - Оп. №96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №96 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180147444). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 96 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187 в пролете опор № 93-97. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №93-97 на ВЛ-110 кВ СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №95-96 ВЛ 110 кВ СК-187. (Заказ №210381973) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 год
356858 | 477 | 2023-08-16 | 20 | 0 | 0.02975 | 2023-08-16 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16 -№17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№17 по Заказу №180149993. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356853 | 286 | 2023-08-16 | 21 | 5 | 0.0735 | 2023-08-16 | 22 | 50 | 3.4.9.3 В результате старения изоляции вводного кабеля потребителя, проживающего по адресу: с. Большепанюшево, ул. Луговая, дом 38 и запитанного от опоры №9, произошло растрескивание изоляции кабеля, что привело к перекрытию кабеля вследствие попадания в него дождевой воды и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-158. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: село Большепанюшево ул.Луговая дом 38 и запитанному от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-37-158 Ф№1 на замену вводного кабеля в здание. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 22.09.2023 год
356851 | 521 | 2023-08-17 | 6 | 18 |  | 2023-08-17 | 6 | 18 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №80 ВЛ ПД-71, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "А" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на 1-ом изоляторе подвесной гирлянды фазы "А" (см. фото 1-3). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПД-71 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №80 ВЛ ПД-71 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Потеряевская-Дальняя (ВЛ ПД-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №76 - №80 ВЛ ПД-71 (п.2.5.129. ПУЭ 7-е изд.), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180150754). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПД-71 в пролетах опор №76-№80 с использованием БПЛА. (Заказ №180150755). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПД-71, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356850 | 313 | 2023-08-17 | 15 | 42 | 0.4334 | 2023-08-17 | 15 | 55 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в гирлянду изоляторов опоры №100 фазы "С" ВЛ-35кВ СЕ-329 произошло разрушение одного, первого от провода изолятора ф.-"С" (марки ПФ-6В) на опоре №100 что привело к отключению действием защит В-35кВ СЕ-329 на ПС 110кВ Сростинская". 4.11 Разрушение одного, первого от провода изолятора ф.-"С" (марки ПФ-6В) на опоре №100 что привело к отключению действием защит В-35кВ СЕ-329 на ПС 110кВ Сростинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ оп.№ 99,100,101 ВЛ-35кВ СЕ-329, при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 100 ВЛ-35кВ СЕ-329. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 25.08.2023 год
356858 | 478 | 2023-08-17 | 21 | 46 | 0.01 | 2023-08-17 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Староперуново ул.Озёрная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Староперуново ул.Озёрная д. 8 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356859 | 226 | 2023-08-17 | 16 | 18 | 0.0029336 | 2023-08-17 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №12-12/1, №14-15, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-8-2. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №12-12/1, №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 12/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №12-12/1, №14-15 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.09.2023 год
356859 | 227 | 2023-08-17 | 18 | 2 | 0.0031998 | 2023-08-17 | 18 | 34 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-97-12-11. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-8 ф.2, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.09.2023 год
356859 | 228 | 2023-08-17 | 20 | 17 | 1.16 | 2023-08-17 | 21 | 44 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" к Р-36-20-1 на опоре №2000/35 ВЛ 10 кВ Л-36-20 с замыканием на токоведущие части фазы "А", от возникшего К.З. действием защит отключился В-10 Л-36-20 на ПС 110 кВ Новотырышенская. 4.11 Обрыв шлейфа фазы "В" к Р-36-20-1 на опоре №2000/35 ВЛ 10 кВ Л-36-20 с замыканием на фазу "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на Л-36-20 С. Новотырышкино, РЛНД-10/400 (ЗН) Р-36-20-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-36-20. Провести осмотр верховой осмотр токоведущих частей на опоре №2000/35 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год
356859 | 229 | 2023-08-17 | 22 | 5 | 0.0042664 | 2023-08-17 | 22 | 37 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-12 Ф.1, при воздействии порывов ветра и дождя, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-97-12-12. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-12 Ф.1, с ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-12 Ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-12 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода, в пролете опор 6/10-6/11. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год
356853 | 287 | 2023-08-17 | 10 | 39 | 0.032001 | 2023-08-17 | 11 | 43 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-5. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы в пролете опор №№1-6 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.10.2023 год
356855 | 258 | 2023-08-17 | 12 | 58 | 1.0084 | 2023-08-17 | 14 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 161 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фазы "В" с разрушением трех изоляторов (марки ПФ-6А, три изолятора в гирлянде), на опоре № 168 фазы "С" с разрушением трех изоляторов, на опоре № 245 с разрушением фазы "В" один изолятор, фазы "С" два изолятора , три изолятора в гирлянде, что привело к отключению ВЛ-35 кВ МП-306 . 4.11 Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов с разрушением трех изоляторов фазы "С" на опоре № 168. Разрушение трех изоляторов фазы "В" на опоре № 161. Разрушение одного изолятора фазы "B", двух изоляторов фазы "С" на опоре № 245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Мамонтовская-Покровская (ВЛ МП-306), Опора пром.ж/б.ПБ35-2; Атмосферные перенапряжения на Мамонтовская-Покровская (ВЛ МП-306), Опора пром.ж/б.ПБ35-2; Атмосферные перенапряжения на Мамонтовская-Покровская (ВЛ МП-306), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 161 фаза "В", № 168 фаза "С", № 245 фаза "В,С" ВЛ-35 кВ МП-306.(Заказ №210382772) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №161, 168, 245, ВЛ-35 кВ МП-306 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180150888) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356853 | 288 | 2023-08-18 | 6 | 24 |  | 2023-08-18 | 6 | 24 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-70Б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №203 и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №203 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №201-205 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180150208. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №201-205 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180150207. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №201-205 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180150207. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 год
356852 | 224 | 2023-08-18 | 10 | 49 | 0.06375 | 2023-08-18 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7 в пролете опор №3-4, что привело к обрыву провода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №19-3-7. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-19-3-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7 на предмет деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 22.09.2023 год
356850 | 316 | 2023-08-18 | 12 | 32 | 0.01025 | 2023-08-18 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-19 в пролете опор №25-26, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-9-6-19. 4.4 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-19 в пролете опор №25-26, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-9-6-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-19. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 12.09.2023 год
356857 | 334 | 2023-08-18 | 14 | 17 | 0.5973 | 2023-08-18 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления и несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема в пролете опор №477-478 после проливного дождя произошло однофазное замыкание на землю фазы "С" через ветку кустарника. 4.4 Однофазное замыкание на землю фазы "С" на ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема вследствие намокания веток кустарника, и соприкосновения с проводом фазы "C" в пролете опор №477-478. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ДКР на Л-20-4 Усть-Сема, Пролет: Оп №477 - Оп №478 | Техническое мероприятие 1 Произведено спиливание ДКР в пролете опор №477-478. Заказ в САП №180150837. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема на предмет необходимости спиливания ДКР и деревьев угрожающих падением на провода. Заказ в САП №180150270. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 29.10.2023 год
356857 | 335 | 2023-08-18 | 17 | 30 | 0.42501 | 2023-08-18 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" явилось повреждение изоляторов на КТП-15-17-90 потребителя ООО "Алтын-Ай". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Алтын-Ай" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.09.2023 год
356857 | 336 | 2023-08-18 | 19 | 48 |  | 2023-08-18 | 19 | 48 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра до 10 м/с произошёл кратковременный схлёст проводов (марки А-70) фаз "В" и "С" в пролете опор №817 - 818 ВЛ- 10кВ Л28-13 вследствие чего сработала максимально токовая зашита 4.4 Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №817 - 818 на ВЛ 10кВ Л28-13 из-за воздействия ветровой нагрузки с последующим междуфазным КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на ВЛ 10кВ Л-28-13 ,пролет №817- 818 на Л-28-13 Усть-Кумир, Пролет: Оп №817- Оп №818 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кв Л 28-13,произвели регулировку провода в пролете № 817-818. Ответственное лицо: Соёнов.М.И 25.09.2023 год
356857 | 337 | 2023-08-18 | 22 | 40 |  | 2023-08-18 | 22 | 40 | 3.4.7.4 Из-за перегорания некалиброванных (проволока) ПКТ-10 кВ ф. А,В,С в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 16-6-11 произошел кратковременных схлест проводников ПКТ-10 что и привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-6 с успешным АПВ. 4.10 Из-за перегорания некалиброванных (проволока) ПКТ-10 кВ ф. А,В,С в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 16-6-11 произошел кратковременных схлест проводников ПКТ-10 что и привело к межфазному КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание некалиброванных (проволока) на ТП 10/0,4 кВ № 16-6-11 | Техническое мероприятие 1 произвести замену ПКТ-10 кВ на калиброванные и отчитаться до 15.09.23 заказ 180150760 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.09.2023 год
356857 | 338 | 2023-08-19 | 9 | 22 |  | 2023-08-19 | 9 | 22 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи РЛНД-10 Р-22-12-2 произошло межфазное замыкание фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи РЛНД-10 Р-22-12-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по телу птицы на Л-22-12 Топучая, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на РЛНД-10 Р-22-12-1, Р-22-12-2, Р-22-12-3 в РП 2025 года Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.05.2024 год
356850 | 317 | 2023-08-19 | 9 | 33 | 0.21525 | 2023-08-19 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-5 в пролете опор №41-42, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-11-8-5. 4.4 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-5 в пролете опор №41-42, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-11-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-5, Пролет: Оп.№41 - Оп.№42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 12.09.2023 год
356857 | 339 | 2023-08-19 | 11 | 20 | 0.045832 | 2023-08-19 | 13 | 10 | 3.4.8.2 В результате проезда под проводами на самосвале с открытым кузовом были оборваны провода фазы "А" и "В" марки А-35 в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-2. 4.4 Обрыв проводов фазы "А" и "В" марки А-35 в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-2 в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-2, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию об установлении и привлечении к ответственности виновных лиц. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 04.09.2023 год
356858 | 479 | 2023-08-19 | 13 | 15 | 0.013 | 2023-08-19 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-10-18 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Первомайское ул. Пролетарская д. 8, потребитель Кузьменко Марина Игоревна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Первомайское ул.Пролетарская дом №8, на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2023 год
356851 | 524 | 2023-08-19 | 15 | 47 | 1.6059 | 2023-08-19 | 17 | 33 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (сосна) сторонними лицами, комель которого находится за границей охранной зоны (12,0 м от крайнего провода) ВЛ Л-47-3, произошло падение дерева на провода фаз «В» и «С» в пролёте опор №169/6 - №170/6, что привело к их схлёсту и установлению режима межфазного К.З., вследствие чего присоединения (В Л-32-8, ВЛ Л-47-3) были отключены действием УРЗА (МТЗ). 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №169/6 - №170/6 ВЛ Л-47-3 (питание от ВЛ Л-32-8) вызвано несанкционированной валкой дерева (сосна), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Валка дерева (сосна) сторонними лицами на Л-47-3 с. Сросты, Пролет: Опора № 169/6 - Опора № 170/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований ж/б опор на ВЛ Л-47-3 в пролётах опор №164/6 - №175/6, подвергшихся одностороннему тяжению проводов. (Заказ №180150415). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности лиц, осуществивших несанкционированную валку деревьев, вблизи охранной зоны ВЛ Л-47-3, в пролёт опор №169/6 - №170. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.09.2023 год
356852 | 225 | 2023-08-19 | 18 | 29 | 0.070835 | 2023-08-19 | 19 | 54 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в жилой дом по адресу с. Мартовка ул. Северная дом 16, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4 №18-22-37. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северная дом 16 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 31.08.2023 год
356853 | 289 | 2023-08-20 | 3 | 33 |  | 2023-08-20 | 3 | 33 | 3.4.8.5 В результате превышения значения нагрузки по ВЛ 110 кВ Кашино - Алейская (ВЛ КА-421) произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Кашино - Алейская (ВЛ КА-421) действием АОПО (уставка срабатывания 300 А, выдержка времени 19 секунд, фактическое значение 302 А). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «Знание оперативным персоналом инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА ПС 110 кВ Алейская (раздел противоаварийная автоматика ВЛ 110 кВ КА-421»). Ответственное лицо: Батырев Д.С. 29.09.2023 год
356858 | 480 | 2023-08-20 | 8 | 47 | 0.0158 | 2023-08-20 | 8 | 59 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-47-8-8 (ООО "Сатурн"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Сатурн"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356851 | 535 | 2023-08-20 | 9 | 35 |  | 2023-08-20 | 9 | 35 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №164 ВЛ ГЗ-142, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-го и 7-го изоляторов изолирующей подвески и остатки птичьего помета на траверсе, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-142) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ГЗ-142 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №164 ВЛ ГЗ-142 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-142 в пролетах опор №160-№166 с использованием БПЛА. (Заказ №180151006). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ГЗ-142, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356858 | 481 | 2023-08-20 | 18 | 11 | 0.019333 | 2023-08-20 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Лесная д. 18 а. (потребитель Голова Елена Александровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Головой Елене Владимировне, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Лесная д. 18а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356858 | 482 | 2023-08-20 | 18 | 20 | 0.021084 | 2023-08-20 | 20 | 15 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №13-14. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На КТП 73-8-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180151064 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356858 | 483 | 2023-08-20 | 18 | 34 | 0.0148 | 2023-08-20 | 20 | 25 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №4/1-№5/1. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 На КТП 74-4-22 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180151063 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356858 | 484 | 2023-08-20 | 21 | 7 | 0.01575 | 2023-08-20 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-5 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№1 на КТП 35-13-5 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата (АВ ф№1 на 100 А, нагрузка по фазам " А " = 90А, " В " = 110А, " С " = 110А ) потребителей проживающих по адресу: с. Санниково ул. Солнечная, Березовая, Майская, Лесная. | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского участка электросетей произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-13-5 с. Санниково. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2023 год
356858 | 485 | 2023-08-20 | 21 | 35 | 0.016 | 2023-08-20 | 23 | 35 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №11-№12. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На КТП 71-22-5 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180150715 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356858 | 486 | 2023-08-20 | 21 | 40 | 0.02 | 2023-08-20 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Новая д. 16 кв. 2 (потребитель Семакин Сергей Владимирович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Семакин Сергей Владимирович, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Новая д. 16 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356857 | 301 | 2023-08-01 | 12 | 42 | 0.07 | 2023-08-01 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги во время дождя в возникшие в ходе длительной эксплуатации (23 года) микротрещины проходного изолятора фазы "В" на КТП-15-17-6 произошло его перекрытие, с последующим возникновением межфазного замыкания фаз "А", "В", "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" действием УРЗА. 4.12 В результате попадания влаги во время дождя в возникшие в ходе длительной эксплуатации (23 года) микротрещины проходного изолятора фазы "В" на КТП-15-17-6 произошло его перекрытие, с последующим возникновением межфазного замыкания фаз "А", "В", "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на КТП-15-17-6 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания изоляции 5 % КТП на ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб". Ответственное лицо: ЗАместитель начальника РЭС -главный инженер Кудрявцев К.Е. 10.09.2023 год
356857 | 302 | 2023-08-01 | 13 | 55 | 3.5652 | 2023-08-01 | 14 | 26 | 3.4.6 В результате атмосферных перенапряжений, попадания молнии в металлоконструкции ПС №25 произошло КЗ «В-0» на 2 сек.110 ПС №25 в зоне действия ДЗШ 2 сек.110 произошло отключение В ОИ-74, ОВ-110 на ПС №25 действием ДЗШ 2 сек.110 (правильно). АПВ шин не было - введен запрет АПВ при работе ДЗШ - накладка Н4 "Запрет АПВ при работе ДЗШ" вправо на панели автоматики ОИ-74 (неправильно/отказ). Согласно внесенным изменениям в инструкцию по эксплуатации устройств РЗА ПС №25 запрет АПВ на панели ОИ-74 и ОВ-110(СВ-110) должен быть выведен (накладка Н4 "Запрет АПВ при работе ДЗШ" в среднем положении). На панели «ДЗШ 2 с.ш.» №22Р выпал блинкер РУ1 «Срабатывание ДЗШ 2 сек.110». Изменения в таблице положений накладок ПС № 25 не были доведены до сведения оперативного персонала, в результате был неверно введен запрет АПВ от ДЗШ пробующих присоединений согласно таблице положения накладок. | Организационное мероприятие 1 Выполнить повторное ознакомление под роспись местного оперативного персонала ПС 110 кВ Ининская с утверждёнными таблицами положения переключаю-щих устройств РЗА (накладок) при нормальном режиме работы оборудования на ПС 110 кВ Ининская. Отчёт о выполнении данного мероприятия предоставить главному инженеру ПО ГАЭС, копию отчёта предоставить в ОПБиПК ПО ГАЭС. ЛО предоставить до 31.08.2023. Ответственное лицо: Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 На ПС 110 кВ Ининская, у всех накладок УРЗА, расположенных на панелях УРЗА в помещении ОПУ, обеспечить наличие контрольной метки, нанесённой несмываемой краской, обозначающей положение накладки при нормальном режиме работы оборудования на подстанции, согласно утверждённым таблицам положения указанных переключающих устройств при нормальном режиме работы оборудования. Отчёт о выполнении данного мероприятия предоставить главному инженеру ПО ГАЭС, копию отчёта предоставить в ОПБиПК ПО ГАЭС. Ответственное лицо: Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. 31.08.2023 год
356857 | 303 | 2023-08-01 | 19 | 45 | 0.081662 | 2023-08-01 | 20 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской отпайке в зоне обслуживания АО "Национальная Башенная Компания" граница балансовой принадлежности находиться на опоре №434/16/1/16 ЛР-17-4-7 | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в компанию АО"НБК" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 30.09.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 30.09.2023 год
356851 | 482 | 2023-08-01 | 21 | 56 | 0.020896 | 2023-08-01 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ Л-28-1 - ответвление от опоры №193 до ТП-28-1-7, находящемся на балансе потребителя ПАО "Мегафон". Причиной ТН послужило перекрытие изоляции на разъединителе РТП-28-1-7 через тело птицы (коршун). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО "Мегафон" с целью предоставления сведений о причинах ТН на РТП-28-1-7 (линейное ответвление от опоры №193 ВЛ Л-128-1 до ТП-28-1-7) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356855 | 242 | 2023-08-02 | 1 | 17 |  | 2023-08-02 | 1 | 17 | 3.4.10 В результате попадания животного (кота) на в/в изоляторы трансформатора(марки ТМ-250кВА) фазы "А" и "С" КТП-40-9-1 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-40-9 на ПС 110 кВ № 40 "Буяновская". 4.12 Попадание животного (кота) на в/в изоляторы трансформатора(марки ТМ-250кВА) фаз "А" и "С" КТП-40-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-40-9-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-10 кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц, животных на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть мероприятия по защите от животных и птиц. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 244 | 2023-08-02 | 1 | 36 | 0.0075829 | 2023-08-02 | 2 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода в пролёте опор № 11-12 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 2-7-2. 4.4 Наброс ветки на провода в пролёте опор № 11-12 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-7-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-7-2. (Заказ №180147891) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356858 | 455 | 2023-08-01 | 2 | 3 | 0.019751 | 2023-08-01 | 3 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и неблагоприятных погодных условий произошло термическое повреждение контактов АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-51-9-11 с последующим отключением. 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-51-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов на ТП-51-9-11, ВА 57Ф35-84 160А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-0,4кВ КТП-51-9-11. Заказ 180147331. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356855 | 246 | 2023-08-02 | 7 | 7 |  | 2023-08-02 | 7 | 7 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №113/8 фазы "С" со следами перекрытия на проводе, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-17. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №113/8 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Светлая-Крутихинская (ВЛ СК-17), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №113/8 на ВЛ-110 кВ СК-17. (Заказ №210382229) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №113/8 ВЛ-110 кВ СК-17. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180148285) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356855 | 248 | 2023-08-02 | 19 | 37 | 0.023466 | 2023-08-02 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-16) фазы "А" и "0" в пролёте опор № 2-2/2 с междуфазным замыканием проводов фаз "0" и "А" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 19-6-3. 4.13 Обрыв провода фаза "А" и "0" в пролётах опор № 2-2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-6-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1; Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-6-3, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-6-3. (Заказ №180148337) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.09.2023 год
356852 | 203 | 2023-08-02 | 22 | 40 | 0.32565 | 2023-08-03 | 0 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ Л-24-3, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в опору №224, что привело к разрушению стойки опоры и аварийному отключению В-10 кВ Л-24-3 на ПС 110 кВ Златополинская. 4.14 Разрушение стойки опоры №224 ВЛ-10 кВ Л-24-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки. на Л-24-3 с. Ананьевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролете опор №225-255 на предмет повреждений вызванных попаданием молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 15.09.2023 год
356857 | 304 | 2023-08-02 | 6 | 0 |  | 2023-08-02 | 6 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №113 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ОМ-139 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки ЖС-120, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-6АI, 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы "А" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №113 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 110 кВ на ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85, опора №113 - промежуточная железобетонная ПБ-28 на ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ОМ-139), VL110-000194-003 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №112-114 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180147988 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №112-114 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180147989 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 09.09.2023 год
356858 | 456 | 2023-08-02 | 6 | 31 | 0.0058335 | 2023-08-02 | 7 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Клюквенный ул. Полевая д. 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Клюквенный ул Полевая д.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356852 | 204 | 2023-08-03 | 1 | 58 |  | 2023-08-03 | 1 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 18 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 18, что привело к аварийному отключению В-110 кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда, аварийному отключению СВ-110 (панель защит СК-401) на ПС 110 кВ Северская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 18 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 18 фаза "В" отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ №210382042 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 13-23 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180147772 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 1, 22 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147775 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356855 | 249 | 2023-08-03 | 15 | 17 |  | 2023-08-03 | 15 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 338 ВЛ-110 кВ СК-187 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы" В" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 338 ВЛ-110 кВ КТ-186 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 338 ВЛ-110 кВ СК-187. Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 338 ВЛ-110 кВ КТ-186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 338 фазы " В" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №330-340 ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180147444). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186 в пролете опор № 330-340. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №337-339 на ВЛ-110 кВ СК-187, КТ-186. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 338 фазы" А" ВЛ-110 кВ КТ-186. (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356851 | 465 | 2023-08-03 | 11 | 12 |  | 2023-08-03 | 11 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 18 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, на провода (ПС-25) всех фаз (А, В, С) ВЛ Л-55-7 в пролёте опор №6/3 - №7/3. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-55-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ (ветка дерева упала на землю). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (ПС-25) всех фаз (А, В, С) в пролёте опор №6/3 - №7/3 ВЛ Л-55-7 обусловлено набросом ветки дерева (тополь) на провода ВЛ (нахождение ДКР в границах охранной зоны), вследствие ветрового воздействия (порывы 15-18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на границе охранной зоны ВЛ на Л-55-7 с.Куйбышево ООО Изумрудное, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 7/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-55-7 от ДКР в пролёте опор №6/3 - №7/3. (Заказ №80148830). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356851 | 483 | 2023-08-03 | 23 | 38 |  | 2023-08-03 | 23 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос, вблизи промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №5 ВЛ НО-140, произошло перекрытие изоляции проводов (АС-70) всех трех фаз: "А" (верхняя), «В» (нижняя) и "С" (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора каждой фазы (9 стеклянных изоляторов в каждой подвесной гирлянде) и балласте соответствующей фазы (см. фото 1-6). Вследствие этого присоединения (ВЛ НО-140/ВЛ ПО-141) отключились действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС), с УАПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-70) всех трех фаз: "А" (верхняя), «В» (нижняя) и "С" (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №5 ВЛ НО-140, вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №5 - №10 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. (Заказ №180148342). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №5 - №10 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180148343). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ НО-140, в пролете опор №1- №10. (Заказ №180148447). При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356859 | 203 | 2023-08-03 | 10 | 16 | 0.022338 | 2023-08-03 | 10 | 26 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от попадания молнии в ж/б опору №1730/110а ВЛ 10 кВ Л-33-17, произошло частичное разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" и его срыв со штыря на РКТП от чего провод фазы прикасался с проводом фазы "В", что привело к межфазному замыканию. От возникшего межфазного КЗ, действием защит отключился В-10 Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 От попадания молнии в ж/б опору №1730/110а ВЛ 10 кВ Л-33-17, произошло частичное разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" и его срыв со штыря на РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ШС-10 фазы "А" и его срыв со штыря на РКТП. на ТП-33-17-22, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Выполнить верховой осмотр опор №1730/110, 1730/111, 1730/112 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.09.2023 год
356859 | 204 | 2023-08-03 | 12 | 37 | 0.10423 | 2023-08-03 | 13 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от попадания молнии в деревянную опору №1900/167 ВЛ 10 кВ Л-33-19, произошло повреждение верха опоры, что привело к выпадению верхнего крюка фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "А" и дальнейшему касанию провода фазы "В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключался В-10 Л-33-19 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Повреждение деревянной опоры № 1900/167 ВЛ 10 кВ Л-33-19, грозой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верха опоры на Л-33-19 с. Точильное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-19. Провести проверку состояния средств грозозащиты. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.09.2023 год
356859 | 206 | 2023-08-04 | 0 | 15 |  | 2023-08-04 | 0 | 15 | 3.4.12.3 04.08.2023 в 00:15 при прохождении мощного грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №45 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на всей поверхности изоляции. В 20:35 при повторных воздействиях грозы, от попадания молнии разряда молнии в опору №101 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на всей поверхности изоляции. От возникших замыканий фаз "В" (в 00:15) и "С" (в 20:35) на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Из-за влияния атмосферных перенапряжений (грозы), на ВЛ 110 кВ ПС-134 произошло перекрытие гирлянд изоляторов: фазы "В" (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) на металлическую траверсу опоры №45 фазы "С" (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) на металлическую траверсу опоры №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В". на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С". на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №45, №101, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180142710. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №101. Заказ 210381090. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №45. Заказ 210381090. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №45, 101. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180142708. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 год
356859 | 207 | 2023-08-04 | 0 | 15 |  | 2023-08-04 | 0 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в промежуточную ж/б опору №371 ВЛ 110 кВ СП-109, произошло перекрытие фазы "С" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №371, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА на ПС 110 кВ Смоленская отключился В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская действием 1 и 2 ст. ТЗНП В СП-109 не отключился, из-за возникшего дефекта в приводе (типа ППрК-1400УХЛ1, западание отключающей собачки, вследствие расконтривания упорного болта) и действием УРОВ, были отключены В ПК-132 и ШСВ-110. 3.4.7.3 При возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ СП-109, произошел отказ выключателя в СП-109 (ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) на ПС 110 кв Петропавловская, из-за возникшего дефекта в приводе выключателя типа ППрК-1400УХЛ1, западание отключающей собачки, по причине расконтривания упорного болта, вследствие частых отключений В СП-109. Капитальный ремонт и ТО электрооборудования проводятся согласно многолетних графиков в полном объеме выделенных средств. 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №371 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С". на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 4.2 Разрегулировка в приводе (типа ППрК-1400УХЛ1) выключателя В СП-109 (ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) на ПС 110 кв Петропавловская, из-за возникшего дефекта, западание отключающей собачки, по причине расконтривания упорного болта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Западание отключающей собачки, по причине расконтривания упорного болта. на ПС "Петропавловская" №42, Привод ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опоры №371, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180148565. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №371. Заказ 210382321. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №371. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180148566. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 ПС 110 кВ Петропавловская. Провести проверку зазоров на соответствие заводских настроек с опробованием привода выключателя В-110 СП-109, на работоспособность, 5-ти кратным циклом включения-отключения. Заказ 180143720. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.09.2023 год
356851 | 484 | 2023-08-04 | 2 | 20 | 0.55088 | 2023-08-04 | 2 | 45 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ 24-8 - ответвление от опоры №98/1, находящемся на балансе потребителя ООО МК «Роса». Согласно устному заявлению представителей потребителя, причиной ТН послужило межфазное замыкание на концевой муфте кабельной линии Л 24-8 на участке между ЗРУ№1 и ЗРУ№2 ООО МК «Роса». Потребителю направлено Письмо ПО ЗЭС от 08.08.2023 №1.1/29/228-по «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем на момент завершения срока расследования ТН не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО МК «Роса» с целью предоставления сведений о причинах ТН линии Л-24-8 на участке между ЗРУ№1 и ЗРУ№2 (линейное ответвление от опоры №98/1 ВЛ Л-24-8) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 20.08.2023 год
356855 | 251 | 2023-08-04 | 6 | 2 |  | 2023-08-04 | 6 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 60 ВЛ-110 кВ КМ-110 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №60 фазы "С" ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210381872). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №60-65 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180146926) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №60-65 на ВЛ-110 кВ КМ-110. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356851 | 485 | 2023-08-04 | 9 | 20 | 0.038 | 2023-08-04 | 13 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянную промежуточную опору на ж/б-приставке (П10-3ДБ) №350 ВЛ Л-12-1 Ю, произошло расщепление деревянной стойки опоры с выпадением крюков всех фаз («А», «В» и «С») без срыва изоляторов и проводов (А-35) и касанием провода фазы «А» земли. Вследствие этого установился режим однофазного короткого замыкания, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Огневская с последующим отключением КУ В-12-1. 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-3ДБ) опоры №350 ВЛ Л-12-1 Ю обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-12-1 Ю с. Верх слюдянка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-12-1 Ю в пролётах опор №340 - №365. Особое внимание уделить состоянию изоляторов, проводов, линейной арматуры и узлам их крепления. При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. (Заказ №180148974 ) Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.09.2023 год
356852 | 205 | 2023-08-06 | 23 | 10 | 0.039 | 2023-08-06 | 23 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №43-3-69, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №43-3-69. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №43-3-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-43-3-69, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №43-3-69. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 22.09.2023 год
356850 | 287 | 2023-08-06 | 21 | 40 | 0.0029169 | 2023-08-06 | 22 | 5 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (С-0) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-50-3-2. 4.11 Кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (С-0) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356850 | 288 | 2023-08-06 | 18 | 44 | 0.085 | 2023-08-06 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки(ветер до 24 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-3-8, что привело к отключению АВ-2 ТП-12-3-8. 4.11 Cхлест проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-3-8, Пролет: Оп.№16 - Оп.№17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 11-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-3-8. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 16.09.2023 год
356858 | 457 | 2023-08-06 | 18 | 34 | 0.011866 | 2023-08-06 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Зыряновка ул. Центральная д. 12 (потребитель Искусный Алексей Сергеевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Искусному Алексею Сергеевичу, проживающему по адресу с. Зыряновка ул. Центральная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356851 | 487 | 2023-08-06 | 18 | 26 | 0.057625 | 2023-08-06 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет), под действием ветровой нагрузки, произошёл срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" со штыря на промежуточной П10-8ДБ) опоре №364 ВЛ Л-22-9, с последующим кратковременных схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №364-№365. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" со штыря на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №364 ВЛ Л-22-9 обусловлен разрушением материала (физический износ) полиэтиленового колпачка с течением времени, вследствие деформаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря на Л-22-9 с. Красноярка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляции и проводов на ВЛ Л-22-9 в пролетах опор №360-№370. (Заказ №180148623). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356857 | 305 | 2023-08-06 | 17 | 40 | 0.67165 | 2023-08-06 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-30-10-48 4.12 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-30-10-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А на ТП-30-10-48, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 30-10-48. Заказ в SAP №142778523. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.23 Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 30.09.2023 год
356852 | 206 | 2023-08-07 | 0 | 30 | 0.029332 | 2023-08-07 | 1 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №43-6-25, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №43-6-25. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4 кВ №43-6-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-6-25, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №43-6-25. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 29.09.2023 год
356851 | 490 | 2023-08-06 | 16 | 38 | 0.01803 | 2023-08-06 | 16 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода (АС-50) фаз «А» и «В» ВЛ Л-48-3, в пролете опор №20-3 - №21-3, произошло перекрытие изоляции проводов, указанных фаз, что привело к отключению присоединения (В Л-48-3) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и присоединение (ВЛ Л-48-3) успешно введено в работу РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №20-3 - №21-3 ВЛ Л-48-3 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), индуцированным на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение (гроза) на Л-48-3 с. Павловка, Пролет: Опора № 20-3 - Опора № 21-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-48-3 в пролётах опор №14-3 - №28-3. (Заказ № 180148023). При осмотре особое внимание уделить состоянию опор, изоляторов, проводов и линейной арматуры, при необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356851 | 491 | 2023-08-06 | 16 | 9 | 0.0272 | 2023-08-06 | 16 | 21 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (голубь) на СП-15-6-1 произошло межфазное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-15-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. (падение птицы на землю) 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на СП-15-6-1 произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-15-6 с. Первомайское, ВМП-10-2500-31,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной изоляции на СП-15-6-1. (Заказ №180148624). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356851 | 492 | 2023-08-06 | 15 | 56 |  | 2023-08-06 | 15 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос (провод) произошло перекрытие изолирующих подвесок всех фаз (А, В, С) ВЛ БМ-64 на промежуточных (ПБ25-1) опорах соответственно: №81 (фаза "С" (нижняя)), №82 (фаза "А" (одиночная)), №85 (фаза "В" (верхняя)), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах и проводе, а также разрушение юбки 8-ого изолятора фазы "А" на опоре №82 (см. фото 1-5). Присоединения (ВЛ ЮБ-163, ВЛ БМ-64) были отключены действием УРЗА (ДЗ), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующих подвесок. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-150) трех фаз (А, В, С) на промежуточных (ПБ25-1) опорах ВЛ БМ-64 соответственно: №81 (фаза "С" (нижняя)), №82 (фаза "А" (одиночная)), №85 (фаза "В" (верхняя)) (см. фото 1-5), с разрушением юбки 8-ого изолятора фазы "А" на опоре №82, обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №80 - №85 ВЛ БМ-64 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180149224). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ БМ-64 в пролетах опор №80-№85, с целью оценки состояния изоляции, провода и линейной арматуры. При необходимости, выполнить замену изоляции. (Заказ №180149218). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356852 | 207 | 2023-08-06 | 15 | 10 |  | 2023-08-06 | 15 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 156 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская" , произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В", перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы "С" опоры № 156, что привело к аварийному отключению В-110 кВ БР-144 на ПС 110 кВ Благовещенская, аварийному отключению СВ-110 (панель защит ВР-98) на ПС 110 кВ Волчихинская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В", перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы "С" опоры № 156 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В", перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы "С". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 156 фаза "В" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская" . (Заказ №210382213) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 151-161 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180148212 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 144,165 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180148213 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356851 | 493 | 2023-08-06 | 14 | 2 | 0.17639 | 2023-08-06 | 14 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода шлейфов (спуски с опоры №262 ВЛ ПК-359) ЛР КП-359 на ПС 35 кВ Ащегульская произошло перекрытие опорных (ИОС-35/500) изоляторов фаз «А», «В» и «С», о чём свидетельствуют следы токов К.З. на поверхности изоляторов. В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ ПК-359 не произошло и действием УРЗА (АПВ) присоединение не было успешно введено в работу ввиду интенсивного воздействия атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ. РПВ -35 Т-1, присоединения ВЛ ПК-359 на ПС 110 кВ Каипская (ПО КЭС) было успешным после восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки 35 кВ трех фаз («А», «В» и «С»), по поверхности опорных (ИОС-35/500) изоляторов ЛР КП-359, на ПС 35 кВ Ащегульская обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Каипская-Полуямки (ВЛ ПК-359), Пролет № 262 - ПС | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПК-359 в пролётах опор №255 - №262 (подходы к ПС 35 кВ Ащегульская) с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. (Заказ №180149287) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки комплекта аппаратов защиты (трубчатых разрядников (РТ2)) на опоре №262 ВЛ ПК-359. Запланировать в ремонтную программу 2025 года (основание: п.4.2.144. ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.07.2024 год
356852 | 209 | 2023-08-06 | 13 | 55 |  | 2023-08-06 | 13 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 92 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры № 92, что привело к аварийному отключению В-110 кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда, аварийному отключению СВ-110 (панель защит СК-401) на ПС 110 кВ Северская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" опоры № 92 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 92 фаза "А" отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". (Заказ №210382042 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 87-97 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180147772 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 78,121 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147775 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 год
356853 | 258 | 2023-08-06 | 12 | 20 |  | 2023-08-06 | 12 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-88-6-6 произошло повреждение автоматических выключателей Ф№1, Ф№2 и Ф№3 в результате возникшего перенапряжения, что привело к потере напряжения у потребителей, запитанных от КТП-88-6-6. 4.11 Повреждение автоматических выключателей Ф№1, Ф№2 и Ф№3 на КТП-88-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП-88-6-6, ВА 57Ф35-34 250А; Повреждение автоматического выключателя на ТП-88-6-6, ВА 57Ф35-34 160А; Повреждение автоматического выключателя на ТП-88-6-6, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ1, АВ2, АВ3 на КТП-88-6-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2023 год
356850 | 289 | 2023-08-06 | 11 | 59 | 0.13833 | 2023-08-06 | 13 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-8-5-4 принадлежащей ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агенства", обслуживаемую ООО "Энергосевис-Алтай" КУ отключили В-10кВ Л-8-5 на ПС 110кВ Сростинская. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководству ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агенства" о приведении электроустановок к нормам НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес ООО "Энергосевис-Алтай" (заказным письмом) претензию с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.09.2023 год
356851 | 494 | 2023-08-06 | 10 | 27 | 0.03 | 2023-08-06 | 10 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода (АС-50) фаз «В» и «С» ВЛ Л-34-4, в пролете опор №30 - №31, произошло перекрытие изоляции проводов, указанных фаз, что привело к отключению присоединения (В Л-34-4) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения, диэлектрические свойства изоляции восстановились и присоединение (ВЛ Л-34-4) успешно введено в работу РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №30 - №31 ВЛ Л-34-4 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ), индуцированным на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на Л-34-4 с. Круглое, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-34-4 в пролётах опор №25 - №35. (Заказ № 180148022). При осмотре особое внимание уделить состоянию опор, изоляторов, проводов и линейной арматуры, при необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356859 | 208 | 2023-08-06 | 7 | 45 | 0.016263 | 2023-08-06 | 7 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №700/130 ВЛ 10 кВ Л-43-7 с дальнейшим кратковременным схлестом с проводом фазы «А», от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-43-7 "Шелегино" на ПС 110кВ Красноорловская с успешным РПВ. 4.3 Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №700/130 ВЛ 10 кВ Л-43-7, из-за повреждения колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В". на Л-43-7 Шелегино, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-7. Выполнить верховой осмотр опор №700/128-700/132 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 27.09.2023 год
356858 | 458 | 2023-08-06 | 6 | 8 | 0.021266 | 2023-08-06 | 8 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул. Южаковская д.17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Южаковская д.17 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 459 | 2023-08-06 | 1 | 27 | 0.0238 | 2023-08-06 | 2 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Хайрюзовка ул.Советская д. 62. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Хайрюзовка ул.Советская д. 62 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356851 | 496 | 2023-08-06 | 1 | 20 | 0.044 | 2023-08-06 | 5 | 0 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза, прямой удар молнии (П.У.М.)) вблизи ТП-44-1-9 Ю произошло межвитковое замыкание обмоток ВВ и НН силового трансформатора (ТМ-100 кВА) фазы "В", с повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В". 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого и низкого напряжений фазы "В" силового трансформатора ТП-44-1-9 Ю вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфитковое замыкание обмоток ВНи НН ф.В на ТП-44-1-9 Ю, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания РУ-10 (разрядники, изоляция) ТП-44-1-9 Ю. (Заказ №180148000). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2023 год
356858 | 460 | 2023-08-05 | 23 | 22 | 0.02025 | 2023-08-06 | 0 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул.Школьная д. 13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул.Школьная д. 13 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356850 | 290 | 2023-08-05 | 19 | 48 | 0.0179 | 2023-08-05 | 19 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете опор №591/18-591/19 ВЛ-10кВ Л-57-5, что стало причиной отключения В-10кВ Л-57-5 на ПС 110кВ Ельцовская. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №591/18-591/19 ВЛ-10кВ Л-57-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на Л-57-5 с. Пуштулим, Пролет: Оп. №591/10 - Оп. №591/11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролёте опор №591/8-591/23. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356858 | 462 | 2023-08-05 | 19 | 45 | 0.0074704 | 2023-08-05 | 19 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №64 ВЛ-10 кВ Л-2-12, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №64 ВЛ-10 кВ Л-2-12 с-з Заводской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-2-12 с-з Заводской, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №64 ВЛ-10 кВ Л-2-12 с-з Заводской. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356853 | 259 | 2023-08-02 | 5 | 55 | 0.63175 | 2023-08-02 | 7 | 38 | 3.4.8.5 В результате наезда сельскохозяйственной техники на промежуточную опору №122 произошло её повреждение с разрушением целостности деревянной стойки и ж/б приставки, что привело к нарушению крепления проводов фаз "А", "В", "С" и междуфазному короткому замыканию, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-88-8 действием РЗА. 4.4 Разрушение опоры №122 ВЛ-10 кВ Л-88-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на Л-88-8 с.Калманка - с.Бураново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №122 ВЛ-10 кВ Л-88-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести претензионную работу с ЗАО "Кубанка" Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.09.2023 год
356859 | 209 | 2023-08-05 | 19 | 32 |  | 2023-08-05 | 19 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №49 ВЛ 110 кВ ПО-177, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на всей поверхности изоляции. От возникшего замыкания фазы "С" на землю, действием защит отключились В-110 ПО-177 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110 (панель защит ВЛ ПО-177) на ПС 110 кВ Красноорловская, с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Из-за влияния атмосферных перенапряжений (грозы), на ВЛ 110 кВ ПО-177 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) на металлическую траверсу опоры №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С". на Петропавловская-Красноорловская ПО-177, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №49. Заказ 210382464. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести верховой осмотр опоры №49, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180148939. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №49. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180148960. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 год
356853 | 260 | 2023-08-02 | 8 | 34 |  | 2023-08-02 | 8 | 34 | 3.4.10 В результате пролета птицы через воздушный промежуток между проводами фаз "В" и "С" спусков с портала к ЛР ПБ-340 на ПС 110 кВ Подгорная произошло перекрытие воздушного промежутка по телу птицы, её падением на ЛР ПБ-340 фазы "В" и отключением ВЛ 35 кВ Подгорная-БАМЗ с отпайками (ВЛ ПБ-340) действием РЗА. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" спусков с портала к ЛР ПБ-340 на ПС 110кВ Подгорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" спусков с портала к ЛР ПБ-340 на ПС "Подгорная" №13, РНДЗ-2-35/1000 | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с ЛР ПБ-340 на ПС 110 кВ Подгорная. Ответственное лицо: Будон П.А. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений за 3 года по ПС 110 кВ Подгорная. По результатам анализа рассмотреть целесообразность установки ПЗУ. Ответственное лицо: Будон П.А. 10.09.2023 год
356850 | 291 | 2023-08-05 | 19 | 30 | 0.1365 | 2023-08-05 | 21 | 1 | 3.4.12.2 Вследствии сильных ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете опор №400/71-400/72 ВЛ-10кВ Л-50-4, что стало причиной отключения В-10кВ Л-50-4 на ПС 110кВ Целинная. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №400/71-400/72 ВЛ-10кВ Л-50-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-50-4 Маслозавод, Пролет: Опора №400/71 - Опора №400/72 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-4 Маслозавод: Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролёте опор №400/66-400/78. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356853 | 261 | 2023-08-02 | 17 | 27 |  | 2023-08-02 | 17 | 27 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на провод фазы "С" в пролете опор №62-63 на ВЛ 110кВ Кашино- Алейская (КА-421) произошло отключение ВЛ 110 кВ Поспелихинская - Кашино (ВЛ ПК-67) действием РЗА на ПС 110 кВ Поспелихинская вследствие возникшего однофазного короткого замыкания фазы "С" на землю. 4.12 Наброс постороннего предмета на провод фазы "С" в пролете опор №62-63 на ВЛ 110кВ Кашино- Алейская (КА-421). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод фазы "С" на Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), Пролет: оп.62 - оп.63 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР-осмотр КВЛ 110кВ Кашино-Алейская (КА-421) в пролете опор №60-65, на предмет наличия несанкционированных свалок ТБО, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр КВЛ 110кВ Кашино-Алейская (КА-421) в пролете опор №62-63 на предмет повреждения провода. При обнаружении дефектов запланировать мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2023 год
356853 | 265 | 2023-08-05 | 19 | 10 | 0.108 | 2023-08-05 | 20 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №144 произошло разрушение стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В", с последующим перекрытием фаз "В" и "С" по электрической дуге, падением провода фазы "В" на металлическую траверсу и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-19. 4.12 Разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №144 на ВЛ-10 кВ Л-81-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на Л-81-19 с.Лавреньтьевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №144 ВЛ-10 кВ Л-81-19. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 08.09.2023 год
356853 | 266 | 2023-08-03 | 14 | 17 |  | 2023-08-03 | 14 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №122 произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Шелаболихинская - Омутская (ВЛ ШО-329) действием РЗА. 4.12 Перекрытие разрядом молнии фаз "А" и "В" на опоре №122 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская - Омутская (ВЛ ШО-329). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии фаз "А" и "В" на Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления в пролете опор №120-125 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329) в пролете опор №120-125, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356853 | 267 | 2023-08-03 | 22 | 9 | 0.024 | 2023-08-03 | 23 | 45 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №1-3, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-6-6, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пролет опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.09.2023 год
356859 | 210 | 2023-08-05 | 19 | 0 | 0.010835 | 2023-08-05 | 19 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка проводов спуска от опоры №530/15 ВЛ 10 кВ Л-90-5 к КТП-90-5-5, при порывах ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С", о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах, от возникшего межфазного короткого замыкания присоединение Л-90-5 было отключено действием УРЗА на ПС 35 кВ Половинкинская. В бестоковую паузу при повторных порывах ветра схлест самоустранился и РПВ было успешным. 4.12 Схлест проводов спуска фаз "В" и "С" от опоры №530/15 к КТП-90-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов спуска фаз "В" и "С" на Л-90-5 «Колово», Спуск: Опора №530/15 - ТП-90-5-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-90-5. Провести регулировку проводов спуска от опоры №530/15 к КТП-90-5-5. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.09.2023 год
356850 | 292 | 2023-08-05 | 18 | 43 |  | 2023-08-05 | 18 | 43 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №324 ВЛ-35 кВ ЦМ-311 произошло перекрытие проводов фаз "А,В" (метки от электродуги на изоляторах и проводах, с разрушением одного изоляторов тип ПС-70Д (первого от траверсы) на опоре №324 фазы "А", что привело к отключению действием защит В-35кВ ЦМ-311 на ПС 110кВ Целинная. 4.11 Попадание грозового разряда в опору №324 ВЛ-35 кВ ЦМ-311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Целинная - Мартыново (ВЛ ЦМ-311), Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (трос, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 323,324,325 ВЛ-35 кВ ЦМ-311. При необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 324 ВЛ-35 кВ ЦМ-311. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356859 | 211 | 2023-08-04 | 6 | 20 | 0.037057 | 2023-08-04 | 6 | 28 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли тополя (лесополоса) с недопустимой длинной над проводами ВЛ 10 кВ Л-89-15, под влиянием погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода фаз "А", "В" опоры №1500/115 ВЛ 10 кВ Л-89-15, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего замыкания действием защит отключился В 10 Л-89-15 на ПС 110кВ Советская. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода фаз "А", "В" опоры №1500/115 ВЛ 10 кВ Л-89-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода фаз "А", "В" на Л-89-15 с. Никольское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-89-15. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1500/110-1500/120, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.09.2023 год
356857 | 309 | 2023-08-04 | 9 | 39 |  | 2023-08-04 | 9 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №44 ВЛ 35 кВ КА-302, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 35 кВ КА-302 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным на отдельных участках ВЛ. Грозотрос марки ТК-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 3 изолятора в гирлянде) фазы "В" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №44 ВЛ 35 кВ КА-302 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 35 кВ на ВЛ 35 кВ КА-302, опора №44 - промежуточная железобетонная П35-2 на ВЛ 35кВ Кебезенская–Артыбашская (КА-302), Пролет: Оп.44 - Оп.45 (КА-302) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №43-45 ВЛ 35 кВ КА-302, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180148286 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №43-45 ВЛ 35 кВ КА-302 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180148287 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 год
356857 | 310 | 2023-08-05 | 17 | 15 | 0.14166 | 2023-08-05 | 18 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную опору №117/34 ВЛ Л-25-5 "М.Иня" произошло расщепление верха опоры с выпадением крюка и схлёстом проводов фазы "В","С". 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии произошло разрушение верха опоры что повлекло выпадание крюков фазы "В","С", с КЗ между фазами на опоре №117/34 ВЛ Л-25-5 "М.Иня". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верха опоры на Л-25-5 "Малая-Иня", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 25-5 "М.Иня" Заказ №180147633.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Карастанов А.Д. мастер ИУЭС 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановления крепления провода фазы "В","С" опоры №117/34 ВЛ 10 кВ Л 25-5 "М.Иня". Заказ №180147635.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.09.2023 г. Ответственное лицо: Карастанов А.Д. мастер ИУЭС 11.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опоры №117/34.Заказ №210382020 Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 18.09.2023 г. Ответственное лицо: Карастанов А.Д. мастер ИУЭС 18.09.2023 год
356858 | 463 | 2023-08-04 | 11 | 48 | 0.0075 | 2023-08-04 | 12 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6 -№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8 в пролетах опор №6- №7 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2023 год
356850 | 293 | 2023-08-05 | 16 | 11 | 0.11087 | 2023-08-05 | 16 | 18 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №100 ВЛ-35 кВ СЕ-329 произошло перекрытие проводов фаз "В,С" (метки от электродуги на изоляторах и проводах, с разрушением двух изоляторов тип ПФ-6В (первого и третьего от траверсы) на опоре №100 фазы "С", что привело к отключению действием защит В-35кВ СЕ-329 на ПС 110 кВ Сростинская. 4.11 Попадание грозового разряда в опору №100 ВЛ-35 кВ СЕ-329. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 99,100,101 ВЛ-110 кВ СЕ-329. При необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 100 ВЛ-35 кВ СЕ-329. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356855 | 252 | 2023-08-04 | 11 | 57 | 0.01425 | 2023-08-04 | 14 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 24-11-3 произошло перегорание вводов 10кВ фазы "В" и "С" внутри бака трансформатора марки (ТМ-100 кВ), что привело к пониженному напряжению на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-3. 4.11 Перегорание вводов 10кВ фазы "В" и "С" внутри бака трансформатора марки (ТМ-100 кВ) на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-24-11-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №24-11-1,24-11-2,24-11-4. (Заказ № 180148442, 180148444, 180148445.) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.09.2023 год
356859 | 212 | 2023-08-04 | 13 | 12 | 0.015333 | 2023-08-04 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В результате развившегося аварийного дефекта, нагрева в области болтового контактного соединения силового трансформатора КТП-97-12-3, произошло повреждение шпильки фазы "В" силового трансформатора Т-1 (марки ТМ-160/10) со стороны высокого напряжения, что привело к потере напряжения у потребителей. 4.10 Повреждение шпильки фазы "В" силового трансформатора Т-1 (марки ТМ-160/10) КТП-97-12-3 со стороны высокого напряжения, из-за перегрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки фазы "В" на ТП-97-12-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 КТП-97-12-3. Провести ревизию контактных соединений силового трансформатора, привести нагрузку по фазам к норме. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.09.2023 год
356857 | 311 | 2023-08-04 | 14 | 57 | 0.1695 | 2023-08-04 | 16 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямого попадания молнии) в КТП-21-5-19 произошло разрушение проходного изолятора фазы "В", что привело к возникновению однофазного замыкания "на землю", срабатыванию упредительной сигнализации и отключения ключом управления ВЛ-10 кВ Л-21-5 "Кукуя". 4.12 Разрушение проходного изолятора фазы "В" на КТП-21-5-19 в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на КТП-21-5-19 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-21-5 "Кукуя" и 10% КТП. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 30.09.2023 год
356851 | 498 | 2023-08-05 | 12 | 54 | 2.4 | 2023-08-05 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие странения материала диэлектрика, произошел электрический пробой проходных изоляторов фаз "А" и "С" (в основании) на ТП -55-4-19 Ю (см. фото), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-55-4 Ю) было отключено (В-55-4 Ю) действием УРЗА (МЗТ, НАПВ) на ПС 110 кВ Куйбышевская. 4.11 Электрический пробой с разрушением проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 55-4-19 Ю обусловлено старением материала диэлектрика с течением времени (микротрещины), в том числе из-за увлажнения поверхности изолятора вследствие выпавших осадков (дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Диэлектрический пробой на ТП-55-4-19 Ю, Проходные изоляторы фаз "А" и "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции на ТП-55-4-19 Ю. (Заказ №180148707) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356859 | 213 | 2023-08-04 | 15 | 27 | 0.0025484 | 2023-08-04 | 17 | 46 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в деревянную опору №300/146 ВЛ 10 кВ Л-33-3, произошло повреждение (расщепление) верха опоры, что привело к выпадению верхнего крюка фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводом фазы "А" и дальнейшему падению на нижний провод фазы "С", от возникшего короткого замыкания действием защит отключался В-10 Л-33-3 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 От удара молнии, произошло разрушение (расщепление) верха деревянной стойки опоры П10-7ДБ №300/146 ВЛ 10 кВ Л-33-3, с выпадением крючьев двойного крепления проводов фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение (расщепление) верха деревянной стойки. на Л-33-3 Сов.Россия С. Смоленское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-3. Провести проверку средств грозозащиты. По результатам проверки, выполнить грозозащиту в соответвии с рекомендациями Справочника по электрическим сетям п. 4.28.23 (рис. 4.28.124) в пролетах опор № 300/142-300/148. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год
356850 | 294 | 2023-08-05 | 12 | 5 | 0.0037331 | 2023-08-05 | 12 | 37 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-2-11. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-11: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 15.09.2023 год
356857 | 313 | 2023-08-04 | 16 | 37 | 1.0834 | 2023-08-04 | 18 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке к ТП-14-10-9 (Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №69/3 и падение провода фазы "В" на землю, провода фазы "С" на металлическую траверсу) в зоне обслуживания ПАО "МегаФон" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №69). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику (ПАО "МегаФон") об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 25.08.2023 год
356853 | 268 | 2023-08-05 | 11 | 30 | 0.48532 | 2023-08-05 | 13 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №11 произошло разрушение стеклянных штыревых изоляторов марки ШС-10 фазы "В" и "С", с последующим двухфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-17. 4.12 Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №11 на ВЛ-10 кВ Л-81-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на Л-81-17 с.Фунтики, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №11 ВЛ-10 кВ Л-81-17. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 07.09.2023 год
356858 | 465 | 2023-08-04 | 18 | 20 | 0.0238 | 2023-08-04 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Мира д. 1 (потребитель Мельникова Александра Кирилловна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мельниковой Александре Кирилловне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Мира д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 466 | 2023-08-05 | 11 | 27 | 0.005667 | 2023-08-05 | 12 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2, произвести регулировку провода в пролете опор №1-№2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356857 | 314 | 2023-08-04 | 18 | 39 | 0.875 | 2023-08-04 | 20 | 24 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение ОПН 10 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18, о чем свидетельствуют следы воздействия тока на ОПН 10 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18. Что привело к отключению В-10 Л-6-17 действием МТЗ. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение ОПН 10 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18, о чем свидетельствуют следы воздействия тока на ОПН 10 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН 10 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18 | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ОПН-10 кВ ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18 и отчитаться до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кустов В.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеплановый ремонт по замене ОПН 10 кВ ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 6-17-18 и отчитаться до 14.09.2023 г. заказ № 210382522 Ответственное лицо: Нач РЭС Кустов В.С. 14.09.2023 год
356850 | 295 | 2023-08-05 | 11 | 20 | 0.0058335 | 2023-08-05 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "С" с последующим замыканием его с нулевым проводом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-2-4. 4.11 Схлест провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 15.09.2023 год
356850 | 296 | 2023-08-05 | 10 | 45 | 0.0047663 | 2023-08-05 | 11 | 11 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2, что стало причиной отключения А-1 на ТП-50-4-2. 4.11 Схлест разрегулированных проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2, VN004-00003870 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 15.09.2023 год
356859 | 215 | 2023-08-04 | 21 | 1 | 0.0142 | 2023-08-04 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (сосна) с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-37-22-34. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №4-5, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.09.2023 год
356853 | 269 | 2023-08-04 | 22 | 50 | 0.1275 | 2023-08-05 | 1 | 23 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-28-10. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-28-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-28-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-28-10. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-28-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 год
356851 | 500 | 2023-08-04 | 22 | 54 | 0.016 | 2023-08-04 | 23 | 18 | 3.4.10 В результате массового одновременного взлета стаи птиц (грачи) с проводов (А-35) ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-1 - №5-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С", в пролёте опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (грачи) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-2, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролетах опор №1-1 - №15-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180148020). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356853 | 270 | 2023-08-05 | 9 | 10 | 1.6065 | 2023-08-05 | 11 | 9 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6/1-6/2, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-56-1 действием РЗА. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-10 кВ Л-56-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на Л-56-1 п.Комсомольский., Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-56-1 в пролете опор №6/2-6/4, при обнаружении дефектов устранить (Заказ №180148622). Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №102-107 на ВЛ-10кВ Л-56-1 (Заказ №180148626). Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести расчистку охранной зоны ВЛ-10кВ Л-56-1 пролет опор №99-125 произвести расчистку охранной зоны (заказ№142899096) Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.09.2024 год
356851 | 501 | 2023-08-05 | 0 | 31 |  | 2023-08-05 | 0 | 31 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания хищных птиц: сова, филин, пустельга) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №161 ВЛ ЗС-31, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (одиночная) по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19), а также остатки птичьего помета на поверхности юбки 1-го изолятора и проводе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (Потребительская)) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «С» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №161 ВЛ ЗС-31 произошло по струе птичьего помета, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №160 - №165 ВЛ ЗС-31 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180148647). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №160 - №165 ВЛ ЗС-31. (Заказ №180148648). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Змеиногорская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 год
356850 | 298 | 2023-08-05 | 9 | 3 | 0.0032994 | 2023-08-05 | 9 | 14 | 3.4.10 Со слов местных жителей стая птиц сидевшая на проводах резко взлетела перекрыв своими телами провода фаз (В,С) в пролете опор №200/19-200/20 ВЛ-10 кВ Л-77-2, что стало причиной отключения В-10 Л 77-2 на ПС-35 кВ Овсянниковская 4.11 Перекрытие телами птиц проводов фаз (В,С) в пролете опор №200/19-200/20 ВЛ-10 кВ Л-77-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-77-2 Кормоцех, Пролет: Оп№200/19 - Оп№200/20 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех: Провести анализ отключения ВЛ за последние три года, при воздействии три и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356858 | 467 | 2023-08-05 | 8 | 35 |  | 2023-08-05 | 8 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (высотой 30 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №236-№237 ВЛ-110кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская". 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская" в пролете опор №236- №237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод на Косихинская-Октябрьская (ВЛ КО-1420), Пролет: Опора № 236 - Опора № 237 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская" в пролетах опор №236-№238 .Заказ 210382320. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356859 | 216 | 2023-08-07 | 6 | 0 | 0.60776 | 2023-08-07 | 7 | 25 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), произошло повреждение РВО-10 фазы "В" на КТП-42-2-8, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, дальнейшему срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-42-2 на ПС 110 кВ Петропавловская с отключением присоединения ВЛ 10 кВ Л-42-2 ключом управления. 4.11 Повреждение РВО-10 фазы "В" на КТП-42-2-8, из-за грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РВО-10 фазы "В". на ТП-42-2-8, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 ТП-42-2-8. Провести испытания опорной, проходной изоляции и проверку средств грозозащиты. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.09.2023 год
356857 | 315 | 2023-08-07 | 14 | 58 |  | 2023-08-07 | 14 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 143 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в марте 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов (марка ПС6Б 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы «В» с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры № 143 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: от удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 110 кВ на ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, опора №143 – промежуточная железобетонная ПБ110-2 на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на анкерных опорах (21 шт.) ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180148429 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА анкерных опор (21 шт) ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская в части мест присоединения (металлосвязи) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор, при обнаружении дефектов – устранить. Заказ № 180148430 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.10.2023 год
356853 | 271 | 2023-08-07 | 10 | 59 | 0.95703 | 2023-08-07 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Разрушение опорных изоляторов и предохранителей на потребительской КТП 20-14-4 ООО "Нефтепродукт", расположенной по адресу: г. Барнаул ул. Кленовая, д. 179. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Нефтепродукт" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 год
356858 | 468 | 2023-08-07 | 20 | 35 | 0.014 | 2023-08-07 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Змазнево ул. Новая д. 4 (потребитель Стрельникова Наталья Викторовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Стрельниковой Наталье Викторовне, проживающему по адресу с. Змазнево ул. Новая д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356851 | 502 | 2023-08-08 | 11 | 27 | 0.6726 | 2023-08-08 | 15 | 15 | 3.4.8.5 В результате ДТП (дорожно-транспортное происшествие) произошло опрокидывание автотранспортного средства (седельный тягач марки «Фредлайнер» гос. номер «В760МА 154») на промежуточную угловую (УП10-3ДБ) опору №162 ВЛ Л-17-8, расположенную на краю автодороги "Курья-Колывань" (пересечение (переход) ВЛ с автодорогой) (см. фотоматериалы), вследствие чего были повреждены (изломаны) ж/б приставки, обе стоки опоры и траверса, а также оборваны проводов (А-50) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №161-№162, №162-№163. В результате схлеста оборванных проводов присоединение (ВЛ Л-17-8) было отключено (В-17-8 на ПС 110 кВ Курьинская) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Повреждение угловой промежуточной (УП10-3ДБ) опоры №162 ВЛ Л-17-8 и обрывы проводов (А-50) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор: №161-№162, №162-№163, вызваны опрокидыванием автотранспортного средства (седельный тягач «Фредлайнер» гос. номер «В760МА154») на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонние воздействия (ДТП) на Л-17-8 с.Усть-Таловка, Опора УП10-3ДБ; Посторонние воздействия (ДТП) на Л-17-8 с.Усть-Таловка, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №160, №161, №163, №164, №165 ВЛ Л-17-8, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180149458). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-17-8 в пролетах опор №160-№165. (Заказ №180149456). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №162 ВЛ Л-17-8, и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2023 год
356850 | 300 | 2023-08-08 | 22 | 1 | 0.0018335 | 2023-08-08 | 22 | 23 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-1-7. 4.11 Кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, VN004-00003940 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №22 до опоры №24. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356850 | 301 | 2023-08-09 | 0 | 21 | 0.0001667 | 2023-08-09 | 0 | 31 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-1-7. 4.11 Кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, VN004-00003940 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №22 до опоры №24. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.09.2023 год
356850 | 302 | 2023-08-09 | 8 | 30 | 0.444 | 2023-08-09 | 10 | 21 | 3.4.12.3 Под действием грозовых явлений произошло перекрытие проходных изоляторов 10 кВ фаз (А,В-имеются сколы на покрышке) КТП-74-2-5, что привело к отключению В-10 Л-74-2 на ПС-35 кВ Мартыновская. 4.11 Перекрытие проходных изоляторов (гроза) 10 кВ фаз (А,В-имеются сколы на покрышке) КТП-74-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на КТП-74-2-5, VS010-0001111 | Техническое мероприятие 1 ТП-74-2-5: произвести чистку изоляции, замену проходных изоляторов 10кВ, испытание. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 год
356858 | 469 | 2023-08-09 | 18 | 37 | 0.024 | 2023-08-09 | 20 | 37 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №17-№18. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На КТП 71-22-22 произвести проверку состояния элементов грозозащиты . Заказ №180148475 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356857 | 317 | 2023-08-09 | 17 | 15 | 0.35 | 2023-08-09 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 237-238 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа", что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 237-238 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа", что привело к возникновению межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-22-9 Каспа, Пролет: Оп №237 - Оп №238 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 236-242 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа". Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.09.2023 год
356857 | 318 | 2023-08-09 | 17 | 26 | 0.052 | 2023-08-09 | 18 | 44 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ марки А-25 в пролет оп. 4-5 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 произошла вытяжка провода ( разрегулировка) и при порывов ветра произошел схлест провод и его обрыв в пролет оп. 4-5 ф. А, 0, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 4.13 схлест провода и его обрыв в пролет оп. 4-5 ф. А, 0, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-7, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролет оп. 4-5 ф. А,0 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 и отчитаться до 17.09.2023 г заказ 180149481 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 и отчитаться до 18.09.2023 г заказ 180149482 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 18.09.2023 год
356857 | 319 | 2023-08-09 | 19 | 15 | 0.058663 | 2023-08-10 | 2 | 23 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор № 11-13 ВЛ 10 кВ Л-29-5 "Сугаш", вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-5 "Сугаш". 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие воздушного промежутка между фазами ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш", в результате прямого попадания разряда молнии в пролёте оп. 11-12; 12-13 ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: от удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие воздушного промежутка между фазами ВЛ 10 кВ Л 29-5 в пролёте оп.11-12; 12-13 на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр с проверкой состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-5 "Сугаш". Заказ в SAP №180149330 Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 30.09.2023 год
356855 | 254 | 2023-08-10 | 6 | 22 |  | 2023-08-10 | 6 | 22 | 3.4.12.5 В результате загрязнения поверхности изоляторов окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов марки ПС-70 Б (8 штук в гирлянде) фазы "А" на промежуточной опоре № 91 ВЛ 110 кВ ВУ-14, от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 ВУ-14. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 91 фазы "А" ВЛ-110 кВ ВУ-14. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 90-95 ВЛ-110 кВ ВУ-14. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356850 | 263 | 2023-07-23 | 18 | 50 | 0.010835 | 2023-07-23 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №1/8-1/9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №1/8-1/9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7: Произвести регулировку проводов в пролете опор №1/8-1/9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.09.2023 год
356850 | 264 | 2023-07-23 | 18 | 5 | 0.0034165 | 2023-07-23 | 18 | 46 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "В" с последующим кратковременным замыканием его с проводом фазы "С "в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-14. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14: Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-14: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.09.2023 год
356859 | 191 | 2023-07-23 | 17 | 36 | 0.036501 | 2023-07-23 | 18 | 49 | 3.4.7.3 В результате развившегося аварийного дефекта в соединении трансформатора тока фазы "А" КТП-33-19-20, произошло произошло ухудшение характеристик изоляции обмоток НН трансформатора (марки ТМ-40/10, 1985 г.в.) в результате чего произошел пробой изоляции с замыканием на корпус трансформатора, что привело к потере напряжения у потребителей. 4.11 Пробой изоляции обмоток НН трансформатора тока (марки ТМ-40/10) фазы "А" КТП-33-19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции обмоток НН фазы "А". на ТП-33-19-20, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 ТП-33-19-20. Провести замену силового трансформатора, с измерением сопротивления изоляции обмоток НН силового трансформатора всех трех фаз. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.08.2023 год
356855 | 221 | 2023-07-23 | 16 | 20 |  | 2023-07-23 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - 3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-1. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2 - 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-1 в пролете опор №1-5. (Заказ №180146880). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356859 | 192 | 2023-07-23 | 13 | 30 | 0.14 | 2023-07-23 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №650/9-650/10 ВЛ 10 кВ Л-45-6, что привело к обрыву проводов фаз "А","В","С" с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В Л-45-6 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.4 Обрыв проводов А-35 фаз "А", "В", "С" в пролете опор №650/9-650/10 ВЛ 10 кВ Л-45-6, из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов А-35 фаз "А", "В", "С". на Л-45-6 Карпово, Пролет: Опора № 650/9 - Опора № 650/10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №650/7-650/12 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 27.09.2023 год
356852 | 178 | 2023-07-23 | 13 | 15 | 0.066668 | 2023-07-23 | 14 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №20-6-5, что привело к повреждению масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №20-6-5 и потере напряжения на ВЛ-0,4кВ. 4.11 Повреждение масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №20-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение масляного трансформатора. на ТП-20-6-5, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №20-6-5. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Кран А.Я. 08.09.2023 год
356855 | 232 | 2023-07-24 | 5 | 37 |  | 2023-07-24 | 5 | 37 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов в утренние часы (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (образование налета пыли при обработке сельскохозяйственных угодий, загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянд изоляторов, что привело к перекрытию подвесной гирлянды фазы "А" на опоре №201 и фазы "С" на опоре №63 со следами перекрытия на проводе ВЛ-110кВ КМ-110. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие электрической дугой подвесных гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №201 и фазы "С" на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Перекрытие электрической дугой гирлянды на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №63 фазы "С" и на опоре № 201 фазы "А" ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210381872). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №60-65, 201-205 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180146926) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356855 | 234 | 2023-07-24 | 10 | 22 |  | 2023-07-24 | 10 | 22 | 3.4.10 На опоре №50/43/17 ВЛ-110 кВ СО-49, произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на гирлянде изоляторов (1-ый от траверсы, 9 изоляторов в гирлянде) и следы помета на проводе (марки АС-120), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СО-49 действием УРЗА. 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета на опоре №50/43/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Светлая-Обская (ВЛ СО-49), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ СО-49 на опоре № 50/43/17 фазы "А". (Заказ № 210381873). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №50/43/15-50/43/20 ВЛ-110 кВ СО-49. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180146925) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ СО- 49 за последние три года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ в пролете опор № 1-90. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356858 | 406 | 2023-07-24 | 21 | 6 | 0.012666 | 2023-07-24 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Гордеевский ул. Цветочная д. 10/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Цветочная д. 10/1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356852 | 190 | 2023-07-24 | 9 | 34 | 0.019 | 2023-07-24 | 11 | 28 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора с трубостоя потребителя по адресу п. Красный Алтай ул.Алтайская 29 (дом временно не жилой), что привело к схлесту проводов ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №39-8-3. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю по адресу п. Красный Алтай ул.Алтайская 29 о б устранении выявленный нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 18.08.2023 год
356857 | 282 | 2023-07-24 | 9 | 40 | 0.561 | 2023-07-24 | 11 | 22 | 3.4.8.5 24.07.2023 в 09:40 отключился В-10 Л 5-10 из-за столкновения легкового автомобиля УАЗ с опорой №32 ВЛ Л 5-10 произошёл излом стойки у основания и падение опоры. 4.4 столкновение легкового автомобиля УАЗ с опорой №32 ВЛ Л 5-10 произошёл излом стойки у основания и падение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания и падение опоры на Л-5-10 Ябоган-2, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденной ж/б опоры №32 на деревянную с ж/б приставкой по наряду-допуску №125 Заказ в САП №170060299 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подача заявления в отделение полиции Усть-Канского района по факту повреждения опоры №32 Л5-10 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 27.08.2023 год
356857 | 283 | 2023-07-24 | 17 | 48 | 0.043166 | 2023-07-24 | 19 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел излом ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) с последующим ее падением и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-21-1-34, приведшим к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-21-1-34. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-21-1-34 из-за излома ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) с последующим ее падением на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-34, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-21-1-34 в пролетах опор №№ 7 -10. Заказ № 180146512. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кудрявцев К.Е. 30.09.2023 год
356850 | 267 | 2023-07-24 | 14 | 5 | 0.0053312 | 2023-07-24 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра принесло ветку дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Л-62-4 "Солдатово", что привело к замыканию фаз (В,С) (ветка со следами электродуги под проводами) и отключению В-10 Л-62-4 "Солдатово". 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) веткой дерева в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Л-62-4 "Солдатово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-62-4 с.Солдатово, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ 10 кВ Л-62-4 на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 30.11.2023 год
356851 | 452 | 2023-07-25 | 5 | 31 |  | 2023-07-25 | 5 | 31 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, совы), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на угловой (ПБ-110-15) опоре №231 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности траверсы фазы "С" и проводе, а также остатки птичьего помета на конструктивных элементах опоры (см. фото 1-3). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на угловой (ПБ-110-15) опоре №231 ВЛ НЧ-439 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №230 - №235 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180146952). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ-110 кВ Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2017 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки антиприсадочных устройств на ВЛ и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 год
356851 | 453 | 2023-07-25 | 8 | 15 | 0.40376 | 2023-07-25 | 9 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (установление аномально высокой температуры в предшествующий период) произошло перекрытие с частичным разрушением опорного изолятора фазы «А» между ячейкой №16 В-10 Т-2 и ячейкой №15 ПР-10 ТСН-10-2 в КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Угловская, вследствие чего присоединение (Т-2) было отключено действием УРЗА (ДЗТ). Отказ работы привода ОД-110 Т-2 обусловлен разрегулированием блок-контакта в приводе ОД-110 Т-2. Устранено персоналом СПС 25.07.2022 в ходе проверке УРЗА. (см. справку о причинах отказа работы) 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) с частичным разрушением опорного изолятора фазы «А» между ячейкой №16 В-10 Т-2 и ячейкой №15 ПР-10 ТСН-10-2 в КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Угловская обусловлен старением материала изолятора с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями (установление аномально высокой температуры в предшествующий период). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ПС 110 кВ Угловская, яч. №16 В-10 Т-2 в КРУН-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытание повышенным напряжением оборудования ШМ-10 Т-1 (ШМ-10 Т-2), 1 и 2 сек.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Угловская. (Заказ №154421658) Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку работы блок-контактов приводов ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Угловская с оформлением акта выполненных работ. (Заказ №154421659) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2025 года замену опорной изоляции 10 кВ на ШМ-10 Т-1 (ШМ-10 Т-2), 1 и 2 сек.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Угловская. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 31.07.2024 год
356855 | 235 | 2023-07-26 | 0 | 48 |  | 2023-07-26 | 0 | 48 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (моросящий дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №78 и отключению ВЛ 110 кВ ЧЗ-36 действием РЗА. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие электрической дугой подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Верхчуманская-Зятьковская (ВЛ ЧЗ-36), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №78 фазы "В" ВЛ-110 кВ ЧЗ-36. (Заказ №210381914). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №75-80 ВЛ-110 кВ ЧЗ-36. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180147180). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 год
356857 | 284 | 2023-07-25 | 8 | 35 | 0.024999 | 2023-07-25 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-19-4-7 (Разрушение ОПН) в зоне обслуживания ООО "Газпром газораспределение Томск" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №27). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику (ООО "Газпром газораспределение Томск") об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 25.08.2023 год
356850 | 268 | 2023-07-25 | 18 | 7 | 0.0023335 | 2023-07-25 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (С-0) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-50-2-10. 4.11 Кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (С-0) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10: произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356851 | 456 | 2023-07-26 | 19 | 3 | 0.74084 | 2023-07-26 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (срок эксплуатации 52 года), вследствие загнивания верхней части деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №276 ВЛ Л-32-8, произошло выпадение крюка (К-22) фазы "С" из тела опоры и последующий схлёст проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №275-№277, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-8) было отключено на ПС 35 кВ Новоегорьевская (В Л-32-8) действием МТЗ. 4.3 Нарушение крепления (выпадение) крюка фазы "С" (верхняя) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №276 ВЛ Л-32-8 обусловлено локальным загниванием древесины стойки опоры с течением времени (срок эксплуатации 52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины стойки на Л-32-8 КФХ Нива, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №276 ВЛ Л-32-8. (Заказ №142906964). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2029 год
356850 | 269 | 2023-07-26 | 9 | 55 | 0.0010503 | 2023-07-26 | 10 | 2 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз (В,С- имеются метки от электродуги) в пролете опор №499-500 ВЛ-10кВ Л-49-5, что стало причиной отключения В-10кВ Л-49-5 на ПС 110кВ Воеводская. 4.11 Кратковременный схлёст проводов фаз (В,С- имеются метки от электродуги) в пролете опор №499-500 ВЛ-10кВ Л-49-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-5 Бочкари, Пролет: Оп.№ 500/499 - Оп.№ 500/500 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в анкерном в пролёте опор №500/497-500/502. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 04.09.2023 год
356857 | 285 | 2023-07-26 | 14 | 30 | 0.04667 | 2023-07-26 | 14 | 58 | 3.4.12.3 Из-за грозы, попадания молнии вблизи ТП 26-18-1 произошло разрушение разрядников фаз "В" и "С" на ТП 26-18-1 с дальнейшим КЗ на корпус ТП из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-26-8. 4.11 Попадание молнии , разрушен разрядник на ТП 26-18-1 Ф-"В" "С". В результате повреждения разрядника произошло КЗ на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-26-8-1, РВО-10 ф.B | Техническое мероприятие 1 Установить разрядники на ТП 26-8-1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2023 г. Номер заказа № 170060594 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 31.08.2023 год
356857 | 286 | 2023-07-26 | 16 | 58 | 0.13415 | 2023-07-26 | 17 | 21 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных работ по установке опор освещения на территории школы в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-1-8 Кызыл-Озек в пролете опор 131/11-131/13 подрядчиком администрации Майминского сельского поселения была повреждена кабельная вставка 10 кВ. 4.4 При проведении несанкционированных работ по установке опор освещения на территории школы в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-1-8 Кызыл-Озек в пролете опор 131/11-131/13 подрядчиком администрации Майминского сельского поселения был порван кабель АПВП 3х70 с последующим замыканием фаз и отключением СП-1-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №131/12 - Оп №131/13 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию на подрядчика Майминской администрации. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо в администрацию Майминского района о необходимости согласования проведения работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 год
356852 | 192 | 2023-07-27 | 6 | 8 |  | 2023-07-27 | 6 | 8 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 128/9 отпайка на ПС 110 кВ Табунская от ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению В-110 кВ КС-116 на ПС 110 кВ Славгородская, В-110 кВ КС-116 на ПС 110 кВ Кулунда, ШСВ-110 кВ КС-116 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 128/9 отпайка на ПС 110 кВ Табунская от ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 128/9 фаза "С" ВЛ-110кВ КС-116. (Заказ №210381859 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 128/4-128/14 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147090 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 128/4-128/14 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180147093) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 год
356859 | 201 | 2023-07-26 | 13 | 55 | 1.3581 | 2023-07-26 | 16 | 51 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на РУ-10 кВ КТП-42-3-5, произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" на корпус КТП-42-3-5 через тело птицы, от чего произошла работа предупредительной сигнализации "земля" в сети 10 кВ Л-42-3 и ключом управления отключался В Л-42-3 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.4 Перекрытие проходного изолятора фазы "В" на корпус КТП-42-3-5, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы "В". на ТП-42-3-5, ОПНп-10-550-12,5 УХЛ1 фB | Техническое мероприятие 1 КТП-42-3-5. Провести осмотр и испытание изоляции на наличие повреждений и загрязнения, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 21.09.2023 год
356851 | 458 | 2023-07-28 | 6 | 0 |  | 2023-07-28 | 6 | 0 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина, совы) на край траверсы анкерно-угловой (У1-М) опоры №461 ВЛ ЮВ-151 произошло перекрытие изоляции провода (соединительный шлейф) фазы "А" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на соединительном шлейфе и остатки птичьего помета на траверсе. (см. фото 1-4). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (В ЮВ-151 на ПС 220 кВ Южная (ЗС ПМЭС) и СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции соединительного шлейфа (провод АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на анкерно-угловой (У1-М) опоре №461 ВЛ ЮВ-151 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №461-№464 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. (Заказ №180147282) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) на опорах №461-№464 ВЛ ЮВ-151. (Заказ №142887924). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.02.2024 год
356851 | 459 | 2023-07-28 | 20 | 3 | 0.18703 | 2023-07-28 | 21 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удар молнии (П.У.М.) в провода ВЛ Л-12-6, вблизи анкерной (ОА10-3ДБ) опоры №148, произошло перекрытие натяжной изоляции (ПФ6-Б) фаз "А" и "С", с дальнейшим повреждением траверсы токами утечки, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на фарфоровых изоляторах и тепловое повреждение траверсы. 4.11 Повреждение (трещены) натяжной фарфоровой изоляции (ПФ6-Б) фаз "А" и "С" на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №148 ВЛ Л-12-6 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (П.У.М.). Повреждение (тепловое повреждение) части деревянной траверсы анкерной (ОА10-3ДБ) опоры №148 ВЛ Л-12-6 со стороны фазы "С" обусловлено протеканием токов утечки вследствие увлажнения (дождь) поврежденной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-12-6 с. Котляровка, Опора ОА10-3ДБ; Повреждение изоляции на Л-12-6 с. Котляровка, Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр, с целью оценки состояние фарфоровой изоляции, ВЛ Л-12-6 на опорах №№: 19/11, 7/11, 1, 6, 23, 42, 7/1, 46, 89, 104, 105, 139, 140, 179, 180, 197, 253, 254, 15/2, 4/9, 12/7, 10/7, 10/4. При выявлении дефектов запланировать замену. (Заказ №180147576). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.09.2023 год
356851 | 460 | 2023-07-28 | 20 | 57 |  | 2023-07-28 | 20 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (срок эксплуатации 27 лет), из-за расщепления (расслоения) верхней части деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №54/1 ВЛ Л-44-6Ю, а также периодических колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы ветра 15-20 м/с), произошло выпадение крюка (К-22) фазы "А" из тела опоры, с последующим подхлестом провода (А-50) фазы "С". Вследствие этого присоединение (В Л-44-6Ю) отключилось на ПС 35 кВ Шипунихинская действием МТЗ (максимальная токовая защита) с УАПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка фазы "А" в теле промежуточной (П10-7ДБ) опоры №54/1 ВЛ Л-44-6Ю, вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры, с течением времени, под влиянием атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №54/1 ВЛ Л-44-6 Ю. (Заказ №210382005). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.10.2024 год
356851 | 462 | 2023-07-28 | 22 | 14 | 0.023566 | 2023-07-28 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (15-20 м/с), произошел обрыв PEN-провода (А-25) в пролёте опор №8-№9 ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-13 с последующим подхлестом фазного проводника, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-13) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 125 А). 4.14 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролете опор №8-№9 ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-13 вызван воздействием ветровой нагрузки (15-20 м/с), вследствие деформаций сжатия, растяжения, кручения с течение длительного времени эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-1-13, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-13 по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180147175). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356851 | 463 | 2023-07-29 | 1 | 51 |  | 2023-07-29 | 1 | 51 | 3.4.7.3 В результате нарушения герметичности крыши (в основании проходного изолятора фазы "А") шкафа ТСН-10-2 ПС 110 кВ Краснощековская и выпавших осадков в виде дождя, вследствие увлажнения поверхности верхнего опорного изолятора (крепление ПК-10) фазы "А" каплями дождевой воды, произошел электрический пробой с разрушением опорного изолятора фазы "А" в шкафу ТСН-10-2, вследствие чего присоединения (Т-2, ВЛ КН-408) были отключены действием УРЗА (ДЗТ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Краснощековская и ПС 110 кВ Новошипуновская соответственно. 3.4.7.3 Отказ работы АПВ (при первом цикле АПВ) СВ-110-1 (ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлен снижением емкости конденсатора С1, установленном в реле времени РПВ-258 (1978 г.в.), с течением длительного времени эксплуатации. 4.11 Электрический пробой с разрушением "рубашки" опорного изолятора фазы "А" (верхнее крепление ПК-10) в шкафу ТСН-10-2 ПС 110 кВ Краснощековская обусловлено попаданием влаги на поверхность изолятора, вследствие нарушения герметичности шкафа (через уплотнение проходного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности шкафа на ПС 110 кВ Краснощековская, ТСН-10-2 4.1 Снижение емкости конденсатора С1, установленного в реле времени РПВ-258 (1978 г.в.) (АУВ СВ-110-1 (ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская) вызвано ухудшением диэлектрических свойств материала (пробой) диэлектрика со временем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение диэлектрика конденсатора на ПС 110 кВ Новошипуновская, АУВ СВ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить герметичность шкафов (ячеек) ТСН-10-1, ТСН-10-2 ПС 110 кВ Краснощековская, в основании крепления проходных изоляторов 10 кВ. (Заказ №154422069). Ответственное лицо: Рехин Юрий Александрович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановую проверку всех реле времени (РПВ-258) в цепях АУВ на ПС 110 кВ Новошипуновская. (Заказ №154422086) Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.11.2023 год
356850 | 271 | 2023-07-31 | 0 | 9 |  | 2023-07-31 | 0 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №43 (У110-2+5 (сталь)) ВЛ-110кВ ЗО-137 произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов между траверсой опоры и проводом фазы "А", что привело к разрушению стеклянной юбки третьего от траверсы изолятора и отключению В-110кВ ЗО-137 на ПС 110 Заречная и В-110кВ ОМ-139 на ПС 110 Майминская (ПО Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" (с разрушением стеклянной юбки третьего от траверсы изолятора) на опоре №43 ВЛ-110кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ, наличие металлосвязи опор № 42,43,44 ВЛ-110 кВ ЗО-137. При необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Номер заказа 210381932. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 43 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЗО-137. Номер заказа 210381932. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 04.09.2023 год
356851 | 464 | 2023-07-30 | 15 | 25 | 0.54269 | 2023-07-30 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока (ТПЛМ-10) на присоединениях 10 кВ: ТТ-10 Т-2 фазы "С" и ТТ Л-43-4 фазы "С" ПС 35 кВ Полуямки. (см. фото 1-6). Это послужило причиной работы ДЗТ Т-2 на ПС 35 кВ Полуямки. Не отключение ОД-35 Т-2 на ПС 35 кВ Полуямки действием УРЗА (МТЗ Т-2) вызвано разрегулированием работы блок- контактов (КСА) в приводе КЗ-35 Т-2., что привело к неуспешному включению, при первом цикле АПВ, В-35 Т-1 на ПС 110 кВ Каипская (КЭС). 4.1 Повреждение вторичных обмоток (электрический пробой) трансформаторов тока: ТТ-10 Т-2 (200/5) фазы "С" и ТТ Л-43-4 (100/5) фазы "С" ПС 35 кВ Полуямки (см. фото) вызвано старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции вторичных обмоток на ПС 35 кВ Полуямки, ТТ-10 Т-2 фаза "С"; Пробой изоляции вторичных обмоток на ПС 35 кВ Полуямки, ТТ Л-43-4 фаза "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку работы ОД/КЗ-35 Т-1 на ПС 35 кВ Полуямки, уделив особое внимание работе блок-контактов (КСА), с оформлением акта выполненных работ. (Заказ №142746762, №142746764). Ответственное лицо: Рехин Юрий Александрович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформлять акты выполненных работ при проверке работы ОД/КЗ-35 (110) на ПС 35-110 кВ ПО ЗЭС, уделив особое внимание работе блок-контактов (КСА). Ответственное лицо: Рехин Юрий Александрович 30.09.2023 год
356853 | 252 | 2023-07-25 | 17 | 38 | 0.02 | 2023-07-25 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (63 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на верхних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от КТП-58-9-11. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11. на ТП-58-9-11, TP010-0016470/АВ ф.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №2 на КТП-58-9-11 Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-9-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 год
356853 | 253 | 2023-07-25 | 17 | 38 | 0.02 | 2023-07-25 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (63 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на верхних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от КТП-58-9-11. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-11. на ТП-58-9-11, TP010-0016470-16-01-01-10/АВ ф.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №1 на КТП-58-9-11 Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-9-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.08.2023 год
356851 | 466 | 2023-07-30 | 13 | 55 | 0.3966 | 2023-07-30 | 14 | 13 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ 24-8 - на ответвлении от опоры №121 между РКТП-24-8-6 и ТП-24-8-6, находящемся на балансе потребителя ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю. Согласно акта-взаимодействия (без входящего № на Письме ПО ЗЭС от 02.08.2023 №1.1/29/216-по «Об аварийном отключении») и письменного ответа от 03.08.2023 № исх-22/Т0122/7-586 "О направлении сведений", причиной ТН явилось повреждение вводного кабеля 10 кВ подрядной организацией ООО "ТОРГТРАНСГРУПП" при проведении земляных работ с использованием экскаватора на территории потребителя (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном ответвление от опоры №121 ВЛ Л-24-8 (высоковольтный кабель между РКТП 24-8-6 и ТП 24-8-6) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год
356858 | 452 | 2023-07-30 | 13 | 33 | 0.023 | 2023-07-30 | 15 | 28 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №1/2-2/2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 74-6-8 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по заказу №180144754 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356852 | 176 | 2023-07-30 | 13 | 25 | 0.086251 | 2023-07-30 | 15 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4 кВ №24-3-23, что привело к повреждению проходных изоляторов 10 кВ фаз "А, В" масляного трансформатора на КТП-10/0,4 кВ №24-3-23. 4.11 Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А, В" масляного трансформатора на КТП-10/0,4 кВ №24-3-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А, В". на ТП-24-3-23, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №24-3-23. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 22.09.2023 год
356851 | 467 | 2023-07-30 | 11 | 56 | 1.198 | 2023-07-30 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 15-20 м/с, дождь, гроза), произошли обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-1Б) опоре №129 и обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" (верхняя) на промежуточной (П10-1Б) опоре №129 ВЛ Л-55-4 Ю, создав режим межфазного К.З., вследствие чего присоединение (В Л-55-4Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ, РПВ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «В» на промежуточной (П10-1Б) опоре №128 и обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы «А» (верхняя) на промежуточной (П10-1Б) опоре №129 ВЛ Л-55-4 Ю вызваны деформациями провода, вследствие ветровых нагрузок (порывы 15-20 м/с) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-55-4 Ю к-з Ленина, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129; Обрыв вязки крепления провода на Л-55-4 Ю к-з Ленина, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести неплановый осмотр ВЛ Л-55-4 Ю, в пролетах опор №100-№137, с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. (Заказ №180148108) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356851 | 468 | 2023-07-30 | 11 | 47 | 0.021869 | 2023-07-30 | 12 | 3 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на РТП-28-4-3 (опора №19п ВЛ Л-28-4) произошло межфазное перекрытие изоляции проводов (фазы "А" и "В") через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-28-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на РТП-28-4-3 (опора №19п ВЛ Л-28-4) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-28-4-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной изоляции на РТП-28-4-3 (опора №19п ВЛ Л-28-4). (Заказ №180146999) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.09.2023 год
356850 | 272 | 2023-07-30 | 11 | 40 | 0.003333 | 2023-07-30 | 12 | 0 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "С" с последующим замыканием его с нулевым проводом в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-3-8 4.11 Схлест проводов фаз (С-0)в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 31-32. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 08.09.2023 год
356855 | 233 | 2023-07-30 | 11 | 8 | 0.036 | 2023-07-30 | 13 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП-10/0,4 кВ №30-6-8 произошло внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА. 4.11 Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-30-6-8, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-10/0,4 кВ №30-6-8. (Заказ №180147890) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356851 | 469 | 2023-07-30 | 10 | 50 | 0.01625 | 2023-07-30 | 11 | 29 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 20 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-4, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-4 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-4 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-4, в пролетах опор №1 - №8. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180146287) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356858 | 453 | 2023-07-30 | 9 | 49 | 0.15709 | 2023-07-30 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-31-10-21 (ЛПУМГ ООО "Газпром транс Томск"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Алтайский ЛПУМГ ООО "Газпром транс Томск" о необходимости приведения технического состояния КТП-31-10-21 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356852 | 195 | 2023-07-30 | 9 | 35 | 0.01025 | 2023-07-30 | 11 | 38 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ-10 кВ Л-14-17, произошел кратковременный схлет проводов в пролете опор №82-83, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10 кВ Л-14-17 на ПС 35 кВ Свердловская. 4.12 Кратковременный схлет проводов в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ Л-14-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлет проводов в пролете. на Л-14-17 с.Нечаевка, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №82-90 ВЛ-10 кВ Л-14-17. При выявлении нарушений произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 15.09.2023 год
356855 | 236 | 2023-07-30 | 9 | 32 | 0.10725 | 2023-07-30 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №29/1, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 29/1-29/2 фаза "А", что привело к отключению В-10 Л-41-14 на ПС 35 кВ № 41 "Корниловская". 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №29/1 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-41-14 с.Корнилово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №29-29/4 ВЛ-10 кВ Л-41-14. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180147736.) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.09.2023 год
356853 | 254 | 2023-07-25 | 20 | 22 | 0.034666 | 2023-07-25 | 22 | 6 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. 4.12 Перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-5-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 50-5-12 на предмет угрожающих падением веток деревьев из вне охранной зоны, в случае выявления дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 03.09.2023 год
356851 | 471 | 2023-07-30 | 8 | 36 | 0.049647 | 2023-07-30 | 8 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода шлейфов (спуски с опоры №275 ВЛ КЛ-345) ЛР КЛ-346 (РНДЗ-2-35/1000) на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская произошло перекрытие фарфоровых опорных (ИОС-35/500) изоляторов фаз «А», «В» и «С», о чём свидетельствуют следы токов К.З. на поверхности изоляторов. В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ РК-334, ВЛ КЛ-345 не произошло и действием УРЗА (АПВ) присоединение не было успешно введено в работу ввиду интенсивного воздействия атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ. РПВ СВ-35 на ПС 35 кВ Ракитовская было успешным после восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А», «В» и «С» на ВЛ. 4.12 Перекрытие фарфоровых опорных (ИОС-35/500) изоляторов фаз «А», «В» и «С» ЛР КЛ-346 (РНДЗ-2-35/1000) на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская, ЛР КЛ-345 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции ЛР КЛ-345 на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (представить заключение о включении в РП 2025-2027 гг.) (Заказ №142846203) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года установку комплекта средств защиты от перенапряжений (разрядников или ОПН) на ЛР КЛ-345 на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская в сторону ВЛ КЛ-345. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.07.2024 год
356857 | 287 | 2023-07-27 | 15 | 15 | 0.25833 | 2023-07-27 | 17 | 50 | 3.4.8.5 При совершении посадки вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла", воздушное транспортное средство "Вертолёт Ми-8", хвостовым винтом произвёл касание опоры ВЛ 10 кВ Л 30-8 "Кучерла" №1022/6, в результате чего произошло разрушение опоры с последующим падением, что в свою очередь привело к КЗ на ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла" и отключению СП 30-8-2. 4.4 При совершении посадки вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла", воздушное транспортное средство "Вертолёт Ми-8", хвостовым винтом произвёл касание опоры ВЛ 10 кВ Л 30-8 "Кучерла" №1022/6, в результате чего произошло разрушение опоры с последующим падением, что в свою очередь привело к КЗ на ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла" и отключению СП 30-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры с последующим падением на Л-30-8 Кучерла, Опора УА20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1022/6 на ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла", предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.09.23 г. Заказ в SAP № 170060602. Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 29.09.2023 год
356851 | 472 | 2023-07-30 | 8 | 32 | 0.078193 | 2023-07-30 | 8 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стойку промежуточной (П10-7ДБ) опоры №36 ВЛ Л-11-1, произошло ее расщепление с выпадением крюков фаз "А" и "В" из тела опоры и последующему схлёсту проводов, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-11-1) действием УРЗА (МТЗ). Успешное РПВ вследствие самоустранившегося схлеста проводов. (см. фото) 4.11 Расщепление деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №36 ВЛ Л-11-1 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой на Л-11-1 ДОЛ Юность, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-11-1, в пролетах опор №31 - №41. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ №180147099). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356851 | 473 | 2023-07-30 | 7 | 40 | 0.51648 | 2023-07-30 | 11 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные (П10-7ДБ) опоры №171, №172 ВЛ Л-36-1 произошло их расщепление с выпадением крюков (КВ-22) всех фаз (А,В,С), схлестом проводов и обрывом провода (А-50) фазы "В" в пролете опор №171 - №172. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-36-1) было отключен действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор №171, №172 ВЛ Л-36-1 вызвано прямым ударом молнии (ПУМ), с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №171-№172, вследствие динамического воздействия на провод (А-50). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой на Л-36-1 с. Долгово, Опора П10-7ДБ; Обрыв провода на Л-36-1 с. Долгово, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №169, №170, №173, №174 ВЛ Л-36-1, смежных с поврежденным участком (пролет опор №171-№172), испытавших одностороннее тяжение провода (Заказ №180147651) Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.09.2023 год
356858 | 454 | 2023-07-28 | 18 | 55 | 0.003 | 2023-07-28 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-15 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0", возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с.Новоберезовка , ул.Молодежная д. 20 потребитель Хвостунова Ольга Михайловна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Новоберезовка ул. Молодежная дом №20. на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2023 год
356855 | 237 | 2023-07-30 | 6 | 45 | 0.52421 | 2023-07-30 | 14 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №323,324,325,326,328 произошло повреждение стоек опор марки (П10-7ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А", "В", "С", что привело к отключению В-10 Л-32-2 на ПС 110 кВ № 32 "Сидоровская". 4.11 Повреждение стоек опор №323,324,325,326,328 марки (П10-7ДБ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-32-2 с. Грановка, Опора УП10-3ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-32-2 с. Грановка, Опора П10-7ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-32-2 с. Грановка, Опора П10-7ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-32-2 с. Грановка, Опора П10-7ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-32-2 с. Грановка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2022 годов на ВЛ 10 кВ Л-32-2. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год
356857 | 288 | 2023-07-28 | 21 | 50 | 0.035 | 2023-07-28 | 22 | 5 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай", вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". 4.11 атмосферное перенапряжение (гроза) в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ в пролёте оп. 14-15 на Л-29-9 Абай, Пролет: Оп №14 - Оп №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр с проверкой состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-19 "Абай". Заказ в SAP №180146997 Ответственное лицо: мастер абайского УЭС Битешев В. А. 30.09.2023 год
356857 | 289 | 2023-07-28 | 23 | 20 | 0.079331 | 2023-07-29 | 0 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение ОПН 10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3, о чем свидетельствуют следы воздействия тока на ОПН 10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3. В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Кебезенская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-17-5. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение ОПН 10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3, о чем свидетельствуют следы воздействия тока на ОПН 10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3. В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Кебезенская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-17-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН 10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3 на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ОПН-10 кВ ф. В на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3 и отчитаться до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеплановый ремонт по замене ОПН 10 кВ ф. В на КТП 10/0,4 кВ № 17-5-3 и отчитаться до 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 07.09.2023 год
356850 | 273 | 2023-07-30 | 5 | 15 |  | 2023-07-30 | 5 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №31 (П110-4п) ВЛ-110кВ ОМ-139 произошло перекрытие между траверсой опоры и проводом фазы "В" ( без разрушения в подвесной гирлянде изоляторов-8 стеклянных изоляторов тип ПС-6А), что привело к отключению В-110кВ ЗО-137 на ПС 110 Заречная и В-110кВ ОМ-139 на ПС 110 Майминская (ПО Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" (без разрушения) на опоре №31 ВЛ-110кВ ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора пром. мет. П110-4п | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ, наличие металлосвязи опор № 30,31,32 ВЛ-110 кВ ОМ-139. При необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210381703. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 31 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Номер заказа 210381703. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 21.08.2023 год
356855 | 238 | 2023-07-30 | 4 | 36 | 0.022401 | 2023-07-30 | 5 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - 14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-4. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-11-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-4 в пролете опор №12-14. (Заказ №180147838). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356857 | 290 | 2023-07-29 | 2 | 1 | 1.56 | 2023-07-29 | 3 | 45 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская в пролете опор №87-88 произошло соприкосновение кустарников с проводами, из-за повторяющихся ветровых нагрузок и намокания веток кустарников произошло межфазное короткое замыкание через ветки кустарников на ВЛ-10 кВ Л 14-21 Кировская в пролете опор №87-88 . 4.4 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок и намокания веток кустарников произошло межфазное короткое замыкание через ветки кустарников на ВЛ-10 кВ Л 14-21 Кировская в пролете опор №87-88 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание через ветки кустарников в пролете опор №87-88 на ВЛ-10 кВ Л 14-21 | Техническое мероприятие 1 Произвели спиливание ДКР в пролете опор №87-88. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская на предмет необходимости расчистки трассы ВЛ. Заказ в САП №18035904. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.10.2023 год
356851 | 475 | 2023-07-30 | 4 | 28 | 0.069601 | 2023-07-30 | 8 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные деревянные (П10-7ДБ) опоры №293, №294 ВЛ Л-40-5, произошло расщепление (повреждение) деревянных стоек опор с выпадением крюков всех фаз (А, В, С) и схлестом проводов соотвесттвенно. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-7-6) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор №293, №294 ВЛ Л-40-5 вызвано атмосферным перенапряжением (прямой удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-40-5 с. Симоново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-40-5 в пролётах опор №285 - №308. (Заказ №180147044). При осмотре особое внимание уделить состоянию опор, изоляторов, проводов и линейной арматуры, при необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356853 | 257 | 2023-07-30 | 4 | 9 |  | 2023-07-30 | 4 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №74 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" между траверсой и проводом, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №72-76 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №72-76 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №72-76 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 год
356851 | 476 | 2023-07-30 | 3 | 19 | 0.012 | 2023-07-30 | 3 | 43 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровым воздействием (порывы ветра 15-20 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-6, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-3 от ТП-48-3-6 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-6 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-48-3-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-6, в пролетах опор №8 - №15. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса провода. (Заказ №180146288) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356851 | 477 | 2023-07-30 | 2 | 42 | 0.14994 | 2023-07-30 | 2 | 47 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в металлическую анкерную угловую (У35-2т) опору №142 ВЛ ШМ-350 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-150) фаз «А» (восточная верхняя) и «В» (восточная средняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок всех изоляторов в натяжных гирляндах (4 фарфоровых подвсных изолятора марки ПФ-6) в сторону опоры №141, вследствие чего присоединение (ВЛ ШМ-350) было отключено действием РЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (по поверхности изолирующих подвесок) фаз «А» (восточная верхняя) и «В» (восточная средняя) на металлической анкерной угловой (У35-2т) опоре №142 ВЛ ШМ-350 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Шипуновская-Метелевская (ВЛ ШМ-350), Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШМ-350, в пролётах опор №140 - №144. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180147738) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356851 | 478 | 2023-07-30 | 2 | 42 | 0.184 | 2023-07-30 | 2 | 48 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П-35-1в) опору №59 ШР-338 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок всех изоляторов в поддерживающих гирляндах (3 стеклянных подвесных изолятора марки ПС-70), вследствие чего присоединение (ВЛ ШМ-350) было отключено действием РЗА (ТО), с неуспешным АПВ и с успешным РПВ. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (по поверхности изолирующих подвесок) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (П-35-1в) опоре №59 ВЛ ШР-338 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Шипуновская-Рассвет (ВЛ ШР-338), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШР-338, в пролётах опор №57 - №61. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180147970) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356857 | 291 | 2023-07-30 | 1 | 26 | 0.30667 | 2023-07-30 | 3 | 21 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадания молнии) произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на РКТП-15-7-3, приведшее к касанию провода фазы "С" провода фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" действием УРЗА. 4.12 Разрушение опорного изолятора фазы "С" РКТП-15-7-3 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "С" РКТП-15-7-3 на ТП-15-7-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер 30.09.2023 год
356857 | 292 | 2023-07-29 | 7 | 25 | 0.312 | 2023-07-29 | 9 | 22 | 3.4.12.2 В результате наклона мокрой ветки дерева, при сопутствующей ветровой нагрузке, находящегося вне охранной зоны ВЛ, произошло ее касание проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Ингурек" в пролете опор №№ 10-11 с последующим перекрытием через нее, возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ действием УРЗА. 4.4 Межфазное замыкание, возникшее в результате перекрытия через мокрую ветку на проводах ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" в пролете опор №№ 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на Л-15-7 Ингурек, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кдрявцев К.Е. 31.08.2023 год
356855 | 241 | 2023-07-30 | 0 | 3 |  | 2023-07-30 | 0 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 40 ВЛ-110 кВ КЗ-193 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "В, С" со следами на проводе и на грозозащитном тросе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 40 ВЛ-110 кВ КЗ-194 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" со следами на проводе и на грозозащитном тросе. (АПВ неуспешно). 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (51 год), произошло заклинивание (заедание, затирание) часового механизма реле времени (тип РВ-133) в реле повторного включения РПВ-258, что привело к неправильной работе (отказ) АПВ В КЗ-194 на ПС 110кВ "Корчинская", при возникновении внешнего КЗ на ВЛ-110 кВ КЗ-194. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фаз "В, С" на опоре №40 ВЛ-110 КЗ-193. Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №40 ВЛ-110 КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора анк. мет.У6М 4.13 Заклинивание часового механизма реле времени (тип РВ-133) в реле повторного включения РПВ-258 на ПС 110 кВ "Корчинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение часового механизма на ПС "Корчинская" №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №40 фаз "В,С" на ВЛ-110 кВ КЗ-193. (Заказ № 210381938) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №40 фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. (Заказ № 210381938). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №35-45 ВЛ-110 кВ КЗ-193,194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180147750) Ответственное лицо: Неретин В.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 30-45 на ВЛ 110 кВ КЗ-193 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 30-45 на ВЛ 110 кВ КЗ-194 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147748) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №35-40 на ВЛ-110 кВ КЗ-193,194. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №180147748) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести замену часового механизма реле времени в комплекте РПВ-258 на ПС 110 кВ Корчинская. Ответственное лицо: Верозубов А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу службы РЗА на тему «При плановых и не плановых проверках реле повторного включения в обязательном порядке производить пятикратный ручной пуск реле времени и прослушивание работы часового механизма». Ответственное лицо: Верозубов А.А. 31.08.2023 год
356850 | 275 | 2023-07-29 | 10 | 13 | 0.15333 | 2023-07-29 | 13 | 17 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, при перенапряжении в линии 10 кВ Л-80-4, произошло термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз"А","В","С" ТП-80-4-20. 4.13 Термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ фаз"А","В","С" ТП-80-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение плавких вставок ПК-10кВ на ТП-80-4-20, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 ТП-80-4-20, АВ-0,4кВ Л-1 протяжку всех болтовых соединений на ТП-80-4-20. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.09.2023 год
356855 | 243 | 2023-07-29 | 23 | 29 |  | 2023-07-29 | 23 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 173 ВЛ-110 кВ СК-187 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "А, В, С" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 173 ВЛ-110 кВ СТ-188 (двухцепной участок) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" со следами на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фаз "А, В, С" на опоре №173 ВЛ-110 СК-187. Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №173 ВЛ-110 СТ-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 173 фазы "А" ВЛ-110 кВ СТ-188. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №170-175 ВЛ-110 кВ СК-187, СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180147444). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 173 фаз "А, В, С" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210381972) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ СК-187, СТ-188 в пролете опор № 168-175. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №180147442, 180147443). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №172-174 на ВЛ-110 кВ СК-187, СТ-188. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356857 | 293 | 2023-07-29 | 10 | 20 | 0.88501 | 2023-07-29 | 12 | 18 | 3.4.12.2 В результате падения вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" в пролете опор №№ 120-121 произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№ 120-123, с последующим возникновением однофазного замыкания "на землю", срабатыванию упредительной сигнализации и отключению ВЛ ключом управления. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№ 120-123 ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" в результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода в пролете опор №№ 120-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-21-1 Камлак, Пролет: Оп.№120 - Оп.№121 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" на предмет наличия угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер 30.09.2023 год
356857 | 294 | 2023-07-29 | 11 | 50 | 0.054999 | 2023-07-29 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Из-за загнивания верха опоры выше нормы и при порывов ветра произошло выпадение крюка ф. А из тела опоры № 33 Л 17-5, в следствии чего произошел схлест провода в пролет оп. 32-33 что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-17-5 действием МТЗ. 4.1 Из-за загнивания верха опоры выше нормы и при порывов ветра произошло выпадение крюка ф. А из тела опоры № 33 Л 17-5, в следствии чего произошел схлест провода в пролет оп. 32-33 что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-17-5 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на Л-17-5 Усть-Пыжа, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка ф. А опоры № 33 Л 17-5 и отчитаться до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на предмет загнивание опор выше нормы на Л-17-5 и при выявление опор с загниванием запланировать включение их в ремонтную программу РП-2025 г. Отчитаться о выполнении осмотра до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.09.2023 год
356857 | 295 | 2023-07-29 | 22 | 28 | 0.44801 | 2023-07-30 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие повторяющихся длительных ветровых нагрузок и грозовых явлений, а также длительного срока эксплуатации (44 года), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №185/102-185/103 ВЛ Л 28-3 с последующим срабатыванием устройства сигнализации замыкания на землю на линии и отключением В-10 Л 28-3 диспетчером ОДГ. 4.13 Вследствие повторяющихся длительных ветровых нагрузок и грозовых явлений, а также длительного срока эксплуатации (44 года), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №185/102-185/103 Л 28-3 и КЗ на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв неизолированного провода на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №185/102 - Оп №185/103 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать (заменить) неизолированный провод в пролете опор 185/102-185/103 ВЛ 10кВ Л 28-3. Отчет о выполнении предоставить до 18.08.23 Ответственное лицо: Соенов М.И. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 28-3 от опоры №185/1 до опоры №185/127 Ответственное лицо: Соенов М.И. 31.08.2023 год
356852 | 198 | 2023-07-29 | 21 | 50 | 0.33914 | 2023-07-29 | 23 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ Л-6-8, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в опоры №47, №63, что привело к разрушению стоек опор и аварийному отключению В-10 кВ Л-6-8 на ПС 110 кВ Серебропольская. 4.14 Разрушение стоек опор №47, №63 ВЛ-10 кВ Л-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки. на Л-6-8 с. Хорошее, Опора П10-7ДБ; Разрушение стойки. на Л-6-8 с. Хорошее, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-6-5 в пролете опор №64-94 на предмет повреждений вызванных попаданием молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 08.09.2023 год
356850 | 276 | 2023-07-29 | 18 | 2 |  | 2023-07-29 | 18 | 2 | 3.4.12.2 Из-за длительных воздействий климатических условий в течении 36 лет (ветровые нагрузки, температурные перепады), произошло перетирание провода (механическое разрушение провода АС-70/11 фазы "В") в компенсирующем грузе-балласте на опоре №297 ВЛ-35 кВ ВО-322 (линия проходит по пересеченной местности), его падение на землю, что привело к замыканию на землю и отключению КУ В-35 кВ ВО-322 на ПС-110 Воеводская. 4.13 Механическое разрушение провода АС-70/11 фазы "В" в компенсирующем грузе-балласте на опоре №297 ВЛ-35 кВ ВО-322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение провода АС-70/11 фазы "В". на Воеводская - Овсянниковская (ВЛ ВО-322), Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода ВЛ-35 кВ ВО-322 в пролете опор №296-297. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор с грузами на предмет состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ-35 кВ ВО-322, устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356850 | 277 | 2023-07-29 | 21 | 38 | 0.0075 | 2023-07-29 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (А-0) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-5, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-4-5 4.11 Кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз (А-0) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-5: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 07.09.2023 год
356852 | 199 | 2023-07-29 | 20 | 20 | 0.18208 | 2023-07-29 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №291 ВЛ-10 кВ Л-44-9, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению В-10 кВ Л-44-9 на ПС 110 кВ Мышкинская. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №291 ВЛ-10 кВ Л-44-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-44-9 с. Воздвиженка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-44-9 в пролете опор №292-321 на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 15.09.2023 год
356852 | 200 | 2023-07-29 | 21 | 0 | 0.0036 | 2023-07-29 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №24-5-6, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №24-5-6. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №24-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-5-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №24-5-6. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 15.09.2023 год
356857 | 296 | 2023-07-29 | 21 | 19 | 1.8546 | 2023-07-29 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате расщепления тела опоры вследствие длительной ее эксплуатации (37 лет) произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры № 402/109 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек", что привело к последующему схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 402/109-402/110, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 В результате расщепления тела опоры вследствие длительной ее эксплуатации (37 лет) произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры № 402/109 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек", что привело к последующему схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 402/109-402/110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп №108 - Оп №109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер загнивания опор №№ 402/100-402/120 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек". По результатам замеров запланировать замену опор. Ответственное лицо: ЗАместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 30.09.2023 год
356852 | 201 | 2023-07-29 | 21 | 7 | 0.46285 | 2023-07-29 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв крюка фазы "С" на опоре №181 ВЛ-10 кВ Л-3-36, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10 кВ Л-3-36 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.14 Обрыв крюка фазы "С" на опоре №181 ВЛ-10 кВ Л-3-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв крюка фазы "С". на Л-3-36 с.Сухой Ракит, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-3-36 в пролете опор №182-202 на предмет повреждений вызванных ветровыми нагрузками. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Саулов В.В. 08.09.2023 год
356852 | 202 | 2023-07-31 | 6 | 2 |  | 2023-07-31 | 6 | 2 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: туман), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде), разрушению восьмого изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 56 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова-Реченская", аварийному отключению В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение восьмого изолятора гирлянды фазы "С" на опоре № 56 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова-Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение восьмого изолятора гирлянды фазы "С". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 56 фаза "С" ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова Реченская". (Заказ № 210382001 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 51-61 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180147379 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 51-61 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180147404) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 год
356857 | 297 | 2023-07-31 | 16 | 54 |  | 2023-07-31 | 16 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 24 ВЛ 110 кВ ЧШ-180/ЧТ-181, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ЧШ-180/ЧТ-181 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в марте 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС6Б 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы «А» с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №24 ВЛ 110 кВ ЧШ-180/ЧТ-181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 110 кВ на ВЛ 110 кВ ЧШ-180, опора №24 - анкерно-угловая металлическая У110-2 на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №23-25 ВЛ 110 кВ ЧШ-180/ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180147980 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №23-25 ВЛ 110 кВ ЧШ-180/ЧТ-181 с устранением выявленных дефектов. Заказ №180147981 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 год
356857 | 298 | 2023-07-31 | 17 | 2 |  | 2023-07-31 | 17 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 273 ВЛ 110 кВ МЧ-10, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ МЧ-10 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в марте 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы «В» с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №273 ВЛ 110 кВ МЧ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 110 кВ на ВЛ 110 кВ МЧ-10, опора №273 - промежуточная металлическая ПС110-10 на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №272-274 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180147991 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №272-274 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180147992 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2023 год
356857 | 299 | 2023-07-31 | 18 | 30 | 2.106 | 2023-07-31 | 20 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз", что привело к касанию провода металлической траверсы и возникновению однофазного замыкания "на землю". 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз". на Л-15-12 Лесхоз, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" в пролетах №№ 10-50. По результатам проведенного осомтра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 30.09.2023 год
356857 | 300 | 2023-07-31 | 20 | 26 | 2.4366 | 2023-07-31 | 21 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке к ТП-20-11-23 (повреждение кабеля) в зоне обслуживания ООО "Ак барс Алтай" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №204/13). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику (ООО "Ак барс Алтай ") об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 01.09.2023 год
356850 | 278 | 2023-07-31 | 10 | 10 | 0.23667 | 2023-07-31 | 12 | 32 | 3.4.12.3 При грозовом перенапряжении в сети 0,4кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-23, произошло межфазное перекрытие выводов НН,что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-23. 4.10 Межфазное перекрытие в РУ-0,4 кВ выводов НН ТП-9-2-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие на ТП-9-2-23., TP010-0009143-16-01 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку РУ-0,4 кВ, замену изолированных выводов 0,4 кВ ф.1 ТП-9-2-23. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 08.09.2023 год
356850 | 279 | 2023-07-31 | 12 | 56 | 0.017067 | 2023-07-31 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода "0" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-17, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-8-4-17. 4.13 Обрыв провода "0" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-4-17, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод "0" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев, стрелу провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.09.2023 год
356858 | 377 | 2023-07-17 | 0 | 10 | 0.036165 | 2023-07-17 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждение на потребительской отпайке от опоры №7/1 в сторону КТП-85-7-1 (АПК Алтаймясо) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю «АПК Алтаймясо» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-85-7 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356855 | 208 | 2023-07-16 | 23 | 29 | 0.0022664 | 2023-07-16 | 23 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 18 м/с) от прилетевшей ветки дерева из-за охранной зоны на провода произошёл кратковременный схлест проводов (марки А-50) в пролете опор № 24-24/1 фаз "А" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-18. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 24-24/1 фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-1-18, Пролет: Опора №24-оп.№24/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы (ручную) в пролете опор №24-24/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ № 20-1-18 (Заказ №210381324) Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2023 год
356858 | 378 | 2023-07-16 | 21 | 37 | 0.022666 | 2023-07-16 | 22 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул. Молодежная д. 43. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Молодежная д. 43 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 379 | 2023-07-16 | 21 | 10 | 0.013999 | 2023-07-16 | 22 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-24 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Гордеевка ул.Сибирская д. 27. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеевка ул.Сибирская д. 27 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 380 | 2023-07-16 | 21 | 10 | 0.014 | 2023-07-16 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "С","0", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11/1-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11/1-№12/1 по Заказу №180143267. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 381 | 2023-07-16 | 20 | 11 | 0.050668 | 2023-07-16 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-1явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Лучевое ул. Центральная д. 18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с Лучевое ул. Центральная 18 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356850 | 239 | 2023-07-16 | 19 | 52 | 0.0094165 | 2023-07-16 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-17, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-76-1-17. 4.11 Замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-17, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-17: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 11-12. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-17: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356858 | 382 | 2023-07-16 | 19 | 32 | 0.0345 | 2023-07-16 | 21 | 6 | 3.4.9.3 В результате КЗ на вводе потребителя с. Красилово ул. Приозерная д.3 произошло отключение АВ-1 В КТП 33-2-21 от действия защит. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с Оз.Красилово ул Приозерная 3 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356853 | 229 | 2023-07-16 | 19 | 0 | 0.038499 | 2023-07-16 | 20 | 50 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного ввода потребителя, проживающего по адресу п. Комсомольский ул. Мичуринская д.18 кв.1 и запитанного от опоры №12 , произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП 56-1-3, по адресу п. Комсомольский ул. Мичуринская д.18 кв.1 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.08.2023 год
356850 | 240 | 2023-07-16 | 18 | 55 | 0.50825 | 2023-07-16 | 20 | 14 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №110/18-110/19 ВЛ-10 кВ Л-49-1, что привело к отключению В-10 Л-49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №110/18-110/19 ВЛ-10 кВ Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Оп.№ 110/18 - Оп.№ 110/19 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в анкерном пролете опор №110/10-110/21 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Номер заказа 180144703. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356858 | 383 | 2023-07-16 | 18 | 47 | 0.0058335 | 2023-07-16 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Петровка ул.Заречная д. 5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул.Заречная д. 5 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356853 | 230 | 2023-07-16 | 18 | 43 | 0.044668 | 2023-07-16 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, с последующим перекрытием проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-409-7. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-409-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-409-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр трассы ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-409-7 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода. При обнаружении дефектов запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Райко А.В. 25.08.2023 год
356853 | 231 | 2023-07-16 | 18 | 34 | 0.027666 | 2023-07-16 | 19 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №24, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №24-25, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-9-26. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №24 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-9-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-9-26, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-9-26. Ответственное лицо: Райко А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-58-9-26. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 25.08.2023 год
356858 | 384 | 2023-07-16 | 18 | 21 | 0.0351 | 2023-07-16 | 19 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Восход ул. Заречная д. 11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Восход ул. Заречная д.11 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 24.09.2023 год
356850 | 241 | 2023-07-16 | 18 | 2 | 0.1428 | 2023-07-16 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов фаз (С-0) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-4-2, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-57-4-2. 4.11 Схлест проводов фаз (С-0) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-4-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-4-2: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 15-16. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-4-2: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356850 | 242 | 2023-07-16 | 18 | 2 | 0.0055 | 2023-07-16 | 18 | 32 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода (имеются метки от электродуги) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-1-7. 4.11 Кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода (имеются метки от электродуги) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 15-16. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356858 | 385 | 2023-07-16 | 17 | 36 | 0.023099 | 2023-07-16 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Зелёная Роща, ул. Луговая д.5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Зелёная Роща, ул. Луговая д.5. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356858 | 386 | 2023-07-16 | 17 | 6 | 0.0048335 | 2023-07-16 | 18 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-1-11. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-1-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-1-11 в пролетах опор №4-№5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2023 год
356857 | 263 | 2023-07-16 | 16 | 45 | 0.037666 | 2023-07-16 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Из за длительного срока эксплуатации трансформаторов тока фаз "А" "В" и "С" в РУ 0,4 кВ ТП-20-15-7 произошел их длительный нагрев и расплавление. Вследствие перегрева произошло отгорание контактного соединения фазы "С" на рубильнике в РУ 0,4 кВ ТП-20-15-7, на которой был закреплен трансформатор тока а также оплавление изоляции на соединительных проводах СИП. 4.10 Вследствие длительного перегрева трансформаторов тока произошло оплавление изоляции на соединительных проводах СИП в РУ-0,4 кВ ТП-20-15-7 и межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный перегрев трансформаторов тока на ТП-20-15-7 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт РУ-0,4 кВ ТП-20-15-7. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выборочно контроль нагрева контактных соединений на ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Л-20-15 Манжерок от ПС 110 Манжерокская. При обнаружении принять меры к устранению причины нагрева. Заказ В САП №170059767. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 год
356858 | 387 | 2023-07-16 | 16 | 36 | 0.017566 | 2023-07-16 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Новоеловка ул. Заречная д.28. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Заречная д.28 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356850 | 243 | 2023-07-16 | 16 | 35 | 0.0085 | 2023-07-16 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-76-1-19. 4.11 Замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 16-17. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356850 | 244 | 2023-07-16 | 16 | 35 | 0.0012 | 2023-07-16 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-15 , что привело к отключению АВ-3 ТП-68-6-15. 4.11 Схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование стрелы провиса, габарита ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15 с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2023 год
356857 | 264 | 2023-07-16 | 16 | 28 | 0.057849 | 2023-07-16 | 17 | 57 | 3.4.9.3 повреждение на вводе у потребителя с. Каракокша ул . Луговая 27 опора №25/2 в следствии удара молнии | Техническое мероприятие 1 Уведомить собственника о необходимости замены ввода в дом Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 6-17-3 на наличие грозозащиты ВЛ-0,4кВ и отчитаться до 08.09.2023г. Ответственное лицо: Павлов В .Ю. 08.09.2023 год
356857 | 265 | 2023-07-16 | 16 | 2 | 0.037701 | 2023-07-16 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-4-7 ф-1 в пролёте оп. 4-5 , что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 1 на КТП 30-4-7. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-4-7 ф-1 в пролёте оп. 4-5 , что в свою очередь привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф. 1 на КТП 30-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ из-за падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп. 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-4-7 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при их наличии, запланировать вырубку. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2023 год
356850 | 245 | 2023-07-16 | 15 | 53 | 0.01325 | 2023-07-16 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №16-17 от ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7, что стало причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7. 4.11 Схлест провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №16-17 от ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7: произвести регулировку провода в пролете опор №16-17. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.08.2023 год
356853 | 232 | 2023-07-16 | 15 | 40 | 0.175 | 2023-07-16 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс полиэтилена на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №54-55, с последующим их перекрытием и отключением КВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122) действием РЗА. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-55 на КВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122), Пролет: оп.54 - оп.55 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №54-55 КВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр КВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122) в пролете опор №49-54, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.08.2023 год
356858 | 426 | 2023-07-17 | 10 | 41 | 0.012367 | 2023-07-17 | 12 | 27 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание фаз "А","С" произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-2 в результате наезда автомобиля на опору №1 и повреждение стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-2. 4.4 Повреждение стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры в результате ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-2, Опора УАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-2. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год
356858 | 427 | 2023-07-17 | 15 | 2 | 0.20204 | 2023-07-17 | 15 | 16 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-35-13-12 на потребительской отпайке (ООО "Комсел"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Комсел" о необходимости приведения собственных отпайки за Р-35-13-29 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356851 | 431 | 2023-07-17 | 20 | 35 | 0.024051 | 2023-07-17 | 21 | 12 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-23-9-1) - ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт». Согласно устным заявлениям представителей потребителя, причиной ТН послужило повреждение разрядника (РВО-10) на ТП-23-9-1 (фаза «С»). В адрес потребителя направлено Письмо ЗЭС от 20.07.2023 №1.1/29/201-по «Об аварийном отключении», на момент завершения расследования ТН акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-9 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 10.08.2023 год
356859 | 187 | 2023-07-17 | 14 | 53 |  | 2023-07-17 | 14 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в промежуточную ж/б опору №223 ВЛ 110 кВ СП-189, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в кол-ве 8 шт. в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры, о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания на поверхности 1-го, 4-го, 5-го, 7-го, 8-го изолятора и проводе фазы "А". От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит отключились В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции проводов на ВЛ СП-189 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием провода фазы "А" на металлическую траверсу промежуточной опоры №223 ВЛ 110 кВ СП-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" с однофазным коротким замыканием провода фазы "А" на металлическую траверсу. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №223. Заказ 210376504. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №222-224 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180144132. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №222-224. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180144133. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 год
356855 | 187 | 2023-07-18 | 5 | 14 |  | 2023-07-18 | 5 | 14 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) на промежуточной ж/б опоре №51 фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СБ-427. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на опоре №51 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пылевые отложения на Светлая-Буяновская (ВЛ СБ-427), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №51 ВЛ 110 кВ СБ-427. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180145409) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СБ-427 опоры №51 фазы "А". (Заказ № 210381676). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №50-60, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов, наличия загрязнений) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180145413) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356850 | 261 | 2023-07-17 | 4 | 21 | 0.007667 | 2023-07-17 | 5 | 7 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "А" с последующим кратковременным замыканием его с нулевым проводом в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-13. 4.11 Схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 13-14. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356850 | 262 | 2023-07-17 | 9 | 19 | 0.2586 | 2023-07-17 | 9 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок ветку дерева принесло на провода в пролете опор №490/1-490/2 ВЛ-10 Л-12-4, что привело к замыканию фаз (В,С) и отключению на ПС 110 кВ Быстрянская действием МТЗ В-10 Л-12-4. 4.11 Ветка дерева в проводах в пролете опор №490/1-490/2 ВЛ-10 Л-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-12-4, VS010-0001147 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев в пролете опор №490/1-490/2 ВЛ-10 Л-12-4. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 27.08.2023 год
356851 | 432 | 2023-07-18 | 6 | 0 |  | 2023-07-18 | 6 | 0 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №30 ВЛ ГЗ-143, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 2-ого и 8-ого изоляторов (ПС-70Е) подвесной гирлянды, разрушение стеклянной юбки 3-го изолятора (ПС-70Е), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлических траверсах фаз «В» (верхняя) и «С» (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №30 ВЛ ГЗ-143 с разрушением 3-его изолятора (ПС-70Е) поддерживающей гирлянды указанной фазы произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №27 - №33 ВЛ ГЗ-143 и проверить металлосвязь. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказы №№:180145386, 180145387) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённого изолятора №3 фазы «С» (нижняя) на опоре №30 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №180145388) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ГЗ-143, в пролётах опор №25 - №35. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180145389) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, а также замены линейной арматуры и изоляторов, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств и замены дефектных элементов на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 год
356851 | 434 | 2023-07-18 | 20 | 46 | 0.12652 | 2023-07-18 | 21 | 12 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму 2РСП-31-16-1 (опора №2329 ВЛ Л-31-16) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-16) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз на 2РСП-31-16-1 произошло через тело птицы (ворона).. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ Л-31-16, 2РСП-31-16-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции 2РСП-31-16-1. (Заказ №180142823) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2023 год
356857 | 248 | 2023-07-17 | 14 | 22 | 0.01065 | 2023-07-17 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В результате загнивания опор №5 и №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл их излом, с последующим падением, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-4-7 4.1 В результате загнивания опор №5 и №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл их излом, с последующим падением, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-4-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7, Опора А1Д-2; излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставок на опорах №5, №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-7. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2023 г Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-4-7 по всей протяжённости, на предмет наличия опор с загниванием выше нормы, при их наличии запланировать установку ж/б приставок. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2023 г Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 31.08.2023 год
356858 | 428 | 2023-07-19 | 14 | 23 | 0.33334 | 2023-07-19 | 16 | 3 | 3.4.8.2 В результате производства работ крупногабаритной техникой сторонним лицом произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №445-№446 ВЛ-10 кВ Л-28-5, с последующим его падением и межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ Л-28-5 действием УРЗ 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №445-№446 ВЛ-10 кВ Л-28-5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново, Пролет: Опора № 445 - Опора № 446 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту обрыва провода ВЛ-10 кВ Л-28-5 крупногабаритным автомобилем стороннего лица. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 429 | 2023-07-19 | 20 | 34 | 0.031799 | 2023-07-19 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Совхозная д.25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Совхозная д.25 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 год
356855 | 213 | 2023-07-20 | 0 | 11 | 0.014933 | 2023-07-20 | 1 | 7 | 3.4.10 Причиной отключения послужило пробитие воздушного промежутка по телу птицы на ЛР 11-4-1 ВЛ-10 кВ Л-36-11 (запитанной от Л-11-4) . От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-36-11 на ПС 35/10 кВ №36 " Нижнечуманская ". 4.11 Пробитие воздушного промежутка по телу птицы на ЛР 11-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-11-4 с. Баево (рез.36-11,11-11), РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-36-11 (запитанной от Л-11-4) за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 04.08.2023 год
356851 | 435 | 2023-07-20 | 8 | 36 |  | 2023-07-20 | 8 | 36 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РТП-18-3-6 (опора №6-1 ВЛ Л-18-3) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-18-3) было отключено действием УРЗА (ТО), с успешным АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» (шлейфа 10 кВ) на РТП-18-3-6 (опора №6-1 ВЛ Л-18-3) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-18-3 с. Куйбышево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-18-3-6 (опора №6-1 ВЛ Л-18-3). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ №180144535) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2023 год
356852 | 174 | 2023-07-20 | 17 | 20 |  | 2023-07-20 | 17 | 20 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на РКТП-32-8-35, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10 кВ Л-32-8 на ПС 35 кВ Заря. 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на РКТП-32-8-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на ТП-32-8-35, РКТП-32-8-35 / РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-32-8 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить или направить потребителям письма на приведение эл.установок в соответствие с НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 31.08.2023 год
356852 | 175 | 2023-07-20 | 19 | 18 | 0.29709 | 2023-07-20 | 21 | 13 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ Л-6-5, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в опоры №79, №80, что привело к разрушению стоек опор и аварийному отключению В-10 кВ Л-6-5 на ПС 110 кВ Серебропольская. 4.14 Разрушение стоек опор №79, №80 ВЛ-10 кВ Л-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки. на Л-6-5 с. Лебедино, Опора П10-7ДБ; Разрушение стойки. на Л-6-5 с. Лебедино, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-6-5 в пролете опор №81-120 на предмет повреждений вызванных попаданием молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 31.08.2023 год
356852 | 177 | 2023-07-20 | 23 | 13 | 0.0668 | 2023-07-20 | 23 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в районе ПС 110 кВ Златополинская, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КРУН 10 кВ, что привело к аварийному отключению В-10 кВ Л-24-5, повреждению опорных изоляторов вакуумной камеры фаз "А, В, С" В-10 кВ Л-24-3 и аварийному отключению В-10 кВ Л-24-3 на ПС 110 кВ Златополинская. 4.11 Повреждение опорных изоляторов вакуумной камеры фаз "А, В, С" В-10 кВ Л-24-3 на ПС 110 кВ Златополинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А, В, С". на ПС 110 кВ Златополинская, КРУН-10 В Л-24-3 / ИО-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание разрядников отходящих ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Златополинская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание разрядников ТН-10-1, ТН-10-2 на ПС 110 кВ Златополинская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 11.08.2023 год
356851 | 436 | 2023-07-20 | 17 | 31 |  | 2023-07-20 | 17 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в одноцепную промежуточную ж/б (ПБ110-5) опору №42 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) провода (АЖ-120) фазы «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-ого изолятора указанной фазы. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ПТ-62/ТП-68 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу на ПС 110 кВ Поспелихинская. 4.11 Перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (верхняя) на промежуточной опоре №42 ВЛ ТП-68 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №38 - №46 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180146002) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №38 - №46 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180146003) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №38 - №46 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180146005) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 год
356851 | 437 | 2023-07-20 | 18 | 17 | 0.04425 | 2023-07-20 | 18 | 32 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на раму РТП-28-2-10 (опора №10-4 ВЛ Л-28-2) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «В» и «С» (шлейфа 10 кВ) на РТП-28-2-10 (опора №10-4 ВЛ Л-28-2) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-28-2 п. Бугры, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-28-2-10 (опора №10-4 ВЛ Л-28-2). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ №180144536) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2023 год
356851 | 438 | 2023-07-20 | 19 | 55 | 0.0026665 | 2023-07-20 | 20 | 27 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №8 ВЛ Л-31-5) потребителя (Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»). Согласно акта взаимодействия (Входящий № ЗМЭС/92-вх от 25.07.2023 на Письме ЗЭС от 25.07.2023 №1.1/29/203-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение РВО-10 фаз «А», «В» и «С», вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-31-5 (ТП-31-5-1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 10.08.2023 год
356851 | 439 | 2023-07-20 | 20 | 25 | 0.125 | 2023-07-20 | 20 | 40 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (прямой удар молнии) в стойку промежуточной ж/б (ПБ35-1в) опоры №140 ВЛ ТД-383 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-70/11) фаз «С» (верхняя) и "В" (одиночная), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ых изоляторах и проводах соответствующих фаз. Вследствие этого (двухфазное К.З.) присоединение (ВЛ ТД-383) было отключено на ПС 110 кВ Дальняя действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). В бестоковую паузу, при ПВ, диэлектрические свойства изоляции проводов фаз "С" и "В" восстановились, поэтому РПВ было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов двух фаз "С" (верхняя) и "В" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-35-1в) опоре №140 ВЛ ТД-383 обусловлено атмосферным перенапряжением (прямой удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Таловская-Дальняя (ВЛ ТД-383), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ТД-383 в пролетах опор №123-№143, с целью оценки состояния изолирующих подвесок, провода, арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) поврежденных элементов, либо запланировать работы в ремонтную программу. (Заказ №180145956) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356851 | 440 | 2023-07-20 | 20 | 39 |  | 2023-07-20 | 20 | 39 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ответвлении от опоры №9/3 ВЛ Л-50-14) - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (входящий №ЗМЭС/93-вх от 28.07.2023 на Письме ЗЭС от 28.07.2023 №1.1/29/205-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило падение в пролёте опор №2 - №3 кровельного профлиста с крыши здания, находящегося на балансе сторонней организации. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-50-14 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 10.08.2023 год
356851 | 441 | 2023-07-20 | 20 | 45 | 0.0019503 | 2023-07-20 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, в провода ответвления, между опорой №10-1 ВЛ Ф-3 от ТП-15-5-3 и устройством ввода (трубостой) потребителя (с.Тишинка, ул. Центральная, д.63), произошло перекрытие изоляции проводов (фаза и нуль), вследствие чего (однофазное К.З.) присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Перекрытие (схлёст) изоляции проводов ответвления, между опорой №10-1 ВЛ Ф-3 от ТП-15-5-3 и устройством ввода потребителя (трубостойка), вызван упавшей веткой тополя на провода ответвления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-5-3, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, оценив риски, электроустановки которых запитаны от ВЛ Ф-3 от ТП-15-5-3, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ (на территориях земельных участков потребителей), при угрозе их падения (воздействия) на конструктивные элементы ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2023 год
356851 | 442 | 2023-07-20 | 21 | 7 | 0.082157 | 2023-07-20 | 21 | 24 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (галка) на раму РТП-22-10-2 (опора №3-2 ВЛ Л-22-10) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции фаз «В» и «С» (шлейфа 10 кВ) на РТП-22-10-2 (опора №3-2 ВЛ Л-22-10) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-10 Бобково, Спуск от опоры № 3-2 до КТП 22-10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-22-10-2 (опора №3-2 ВЛ Л-22-10). При необходимости, выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ №180144537) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.08.2023 год
356851 | 443 | 2023-07-20 | 22 | 2 | 0.17943 | 2023-07-20 | 22 | 15 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на РТП-31-12-12 (опора №112 ВЛ Л-31-12) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-31-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на землю. 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз «В» и «С» на РТП-31-12-12 (опора №112 ВЛ Л-31-12) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-31-12 с. Веселоярск, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-31-12-12 (опора №112 ВЛ Л-31-12). (Заказ №180144538) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356851 | 444 | 2023-07-20 | 23 | 0 | 0.0005 | 2023-07-20 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 18 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-3 в пролете опор №3/3 - №4/3, вследствие этого присоединение было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125А). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3/3 - №4/3 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-3, вызвано изломом и набросом ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывы до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-3, Пролет: Оп. №3/3 - Оп. №4/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-3, в пролете опор №3/3 - №4/3. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2023 год
356851 | 445 | 2023-07-20 | 23 | 53 | 0.073 | 2023-07-21 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ Л-31-16 - ответвление от опоры №13 до ТП-31-16-40, находящемся на балансе потребителя ИП Шинкоренко Н.А. Причиной ТН послужило перекрытие изоляции на разъединителе РТП-31-16-40, во время грозы, вследствие морального и физического износа оборудования. В адрес потребителя направлено Письмо ЗЭС от 28.07.2023 №1.1/29/206-по «Об аварийном отключении», на момент завершения расследования ТН акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ИП Шинкоренко Н.А. с целью предоставления сведений о причинах ТН на РТП-31-16-40 (линейное ответвление от опоры №13 ВЛ Л-31-16 до ТП-31-16-40) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 10.08.2023 год
356851 | 446 | 2023-07-21 | 0 | 50 | 0.33249 | 2023-07-21 | 2 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных перенапряжений (гроза) произошло снижение сопротивления изоляции кабельной муфты КВЛ Л-17-17 на опоре №1, что привело к ее электрическому пробою. В результате межфазного короткого замыкания присоединение (КВЛ Л-17-17) было отключено (В-17-17) действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции кабельной муфты КВЛ Л-17-17 обусловлено снижением диэлектрических свойств материала диэлектрика с течением времени, а также вследствие атмосферных (грозовых) перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Л-17-17 с.Курья, КНСт-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением силовых кабелей 10 кВ на присоединениях 10 кВ ПС 110 кВ Курьинская: Л-17-2 Ю, Л-17-3 Ю, Л-17-4 Ю, Л-17-6Ю, Л-17-17 Ю, Л-17-18 Ю. (Заказ №154276477) Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год
356851 | 447 | 2023-07-21 | 0 | 59 | 0.018167 | 2023-07-21 | 2 | 48 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 18 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 от ТП-43-6-3 в пролете опор №2/1-3/1, что привело к обрыву проводов (А-25) всех фаз (А, В, С) и PEN-провода. Вследствие этого, присоединение было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125А). 4.13 Обрыв проводов (А-25) всех фаз (А, В, С) и PEN-провода в пролете опор №2/1 - №3/1 ВЛ Ф-1 от ТП-43-6-3, вызвано изломом и набросом ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывы до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-6-3, Пролет: Оп. №2/1 - Оп. №3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-43-6-3, в пролете опор №2/1 - №3/1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.09.2023 год
356859 | 189 | 2023-07-20 | 16 | 17 | 0.01265 | 2023-07-20 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1988 г.в.), произошло повреждение изоляции выводов фазы "С" в РУ-0,4 КТП-37-2-3 АВ-0,4 кВ Ф.2 (ВА 57-35-34 160А), что привело к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.2 и к обесточиванию ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.2 с потерей напряжения у потребителей. 4.10 Повреждение изоляции выводов фазы "С" в РУ-0,4 КТП-37-2-3 АВ-0,4 кВ Ф.2 (ВА 57-35-34 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции выводов фазы "С". на ТП-37-2-3, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 РУ-0,4 КТП-37-2-3 АВ-0,4 кВ Ф.2. Произвести замер петли фаза-0. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.08.2023 год
356859 | 190 | 2023-07-20 | 17 | 35 | 0.32572 | 2023-07-20 | 18 | 31 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло частичное разрушение изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №1100/60 ВЛ 10 кВ Л-39-10, что привело к касанию провода о металлический крюк с возникновением однофазного замыкания на землю фазы "А" и последующим отключением ключом управления В-10 кВ Л-39-10 на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. 4.4 Повреждение изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №1100/60 ВЛ 10 кВ Л-39-10 за Р39-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ШФ-10 фазы "А". на Л-39-10 Хлеборобное, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-39-10. Провести верховой осмотр состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №1100/50-1100/70, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.09.2023 год
356855 | 218 | 2023-07-20 | 18 | 19 |  | 2023-07-20 | 18 | 19 | 3.4.8.2 При обрабатывании сельскохозяйственных полей опрыскивателем (тип неизвестен) принадлежащий ООО "ПР Тимирязевский" Андронов И.А., в охранной зоне ВЛ 110 кВ (Корчинская - Мамантовская) КМ-110 в пролёте опор №55-56, машинист не учел габариты опрыскивателя . При развертывании штанг в рабочее положение приблизил их на недопустимое расстояние до провода фазы "А", в результате чего произошло однофазное КЗ и отключение ВЛ 110 кВ (Корчинская - Мамантовская) КМ-110. 4.4 Произошло однофазное КЗ провода фазы "А" в пролёте опор №55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сторонние воздействия на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Пролет: Оп. №55 - Оп. №56 | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо главам администраций в связи с участившимися случаями приближения сельскохозяйственной технике на недопустимое расстояние. Для проведения бесед с землепользователями на тему: "Проведение работ в охранной зоне ВЛ". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год
356855 | 219 | 2023-07-20 | 21 | 50 | 0.112 | 2023-07-20 | 22 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №182 (опора находится в болотистой местности) произошло повреждение стойки опоры марки (П10-1-ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А", "В", "С", что привело к отключению В-10 Л-3-8 на ПС 110 кВ №3 "Мамонтовская". 4.11 Повреждение стойки опоры №182 с междуфазным замыканием проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-3-8 с.Суслово (рез.5-8,3-14), Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2022 годов на ВЛ 10 кВ Л-3-8. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год
356855 | 220 | 2023-07-20 | 23 | 24 | 0.0073671 | 2023-07-20 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 18 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода в пролёте опор № 7-8 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 30-6-11. 4.4 Наброс ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-6-11. (Заказ №180144711) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356853 | 240 | 2023-07-18 | 17 | 6 |  | 2023-07-18 | 17 | 6 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля на расстоянии 1,8 км от ПС 110 кВ Солнечная поляна, с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ Л-40-208. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля на расстоянии 1,8 км от ПС 110 кВ Солнечная поляна на КЛ-10 кВ Л-40-208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболчки кабеля на КЛ-10 кВ Л-40-208, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ Л-40-208. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт участка Л-40-208 на расстоянии 1,8 км от ПС 110 кВ Солнечная поляна. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 28.08.2023 год
356853 | 241 | 2023-07-19 | 12 | 51 | 0.35971 | 2023-07-19 | 14 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортного средства на железобетонную опору №36 произошел обрыв вязок проводов фаз "А" и "С" в результате динамического удара, что привело к падению проводов фаз "А" и "В", кратковременному схлесту, падению провода фазы "А" на металлическую траверсу и отключению ВЛ-10 кВ Л-86-8. 4.4 Обрыв вязок проводов фаз "А" и "С" на опоре №36 на ВЛ-10 кВ Л-86-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов фаз "А" и "С" на Л-86-8 п. Победим - п. Зелёный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фаз "А" и "С" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ Л-86-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По факту наезда транспортного средства на опору № 36 ВЛ 10 кВ Л-86-8 подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 08.08.2023 год
356858 | 430 | 2023-07-21 | 22 | 26 | 0.053332 | 2023-07-21 | 23 | 46 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №3-№4. 4.4 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести проверку состояния грозозащиты на КТП-28-8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356858 | 431 | 2023-07-22 | 0 | 23 | 0.051332 | 2023-07-22 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Верх-Жилино ул. Весенняя д.11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилино ул. Весенняя д.11 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 432 | 2023-07-22 | 2 | 17 | 0.039 | 2023-07-22 | 3 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Верх-Жилино ул. Молодежная д.50. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилино ул. Молодежная д.50 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 433 | 2023-07-22 | 4 | 0 | 0.015666 | 2023-07-22 | 4 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Лучевое ул. Школьная д.26. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Лучевое ул. Школьная д.26 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 434 | 2023-07-21 | 18 | 30 | 0.023332 | 2023-07-21 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Пустынь ул. Новая д.10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Пустынь ул. Новая д.10 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 435 | 2023-07-22 | 10 | 34 | 0.019999 | 2023-07-22 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу пос. Беловский ул. Рабочая д. 11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Беловский ул. Рабочая д. 11 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 436 | 2023-07-22 | 14 | 15 | 0.0164 | 2023-07-22 | 15 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Еремино пер. Степной д.2А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Еремино пер. Степной д.2А на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356857 | 274 | 2023-07-23 | 13 | 10 | 0.06105 | 2023-07-23 | 15 | 1 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой изоляции выводов в РУ-0,4кВ ТП-6-17-11 что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Ф-1,2. 4.10 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой изоляции выводов в РУ-0,4кВ ТП-6-17-11 что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Ф-1,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции выводов на РУ-0,4кВ ТП-6-17-11 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена выводов в РУ-0,4кВ ТП-6-17-11 Ф-1,2 № заказа 210381597, предоставить отчёт до 08.08.23 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ Л-6-17 на наличие и исправность ОПН и разрядников, отчитаться до 08.09.2023г. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 08.09.2023 год
356859 | 193 | 2023-07-23 | 12 | 31 | 0.0054664 | 2023-07-23 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №7-8, №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-19-20. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №7-8, №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №7-11 Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год
356853 | 244 | 2023-07-23 | 11 | 25 | 0.5704 | 2023-07-23 | 12 | 58 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в оголовок анкерной деревянной опоры №383 произошло нарушение крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", с последующим замыканием с проводом фазы "А", падением провода фазы "В" на траверсу и отключением ВЛ-10кВ Л-88-8. 4.4 Повреждение оголовья опоры №383 с последующим нарушением крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и падением провода фазы "В" на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оголовья на Л-88-8 с.Калманка - с.Бураново, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести переокрючивание опоры №383 ВЛ-10 кВ Л-88-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.08.2023 год
356855 | 222 | 2023-07-23 | 9 | 47 | 0.62277 | 2023-07-23 | 13 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №169 произошло расщепление верха стойки опоры (марки П10-7ДБ), с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В" в пролётах опор №169-170 и отключением В-10 кВ Л-8-7 на ПС 110/35/10 кВ № 8 "Рыбинская". 4.11 Расщепление верха стойки опоры №169 на ВЛ-10 кВ Л-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-8-7 с. Луговое, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2022 годов на ВЛ 10 кВ 8-7. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356853 | 245 | 2023-07-23 | 9 | 44 | 0.38231 | 2023-07-23 | 11 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №125 на ВЛ-10кВ Л-82-5 произошло разрушение стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В", что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры, возникновению однофазного замыкания на землю и работе предупредительной сигнализации. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №125 на ВЛ-10кВ Л-82-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-82-5 с Чистюнька-с Зимино, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр участка Л-82-5 от опоры №80 до опоры №132. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.08.2023 год
356857 | 275 | 2023-07-23 | 1 | 25 | 1.6167 | 2023-07-23 | 3 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 199 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек", приведший к схлесту проводов фаз "В" и "С", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Срыв изолятора фазы "С" с опоры № 199 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-15-7 Ингурек, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр 10% опор в пролетах № 150-250 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" на предмет обнаружения дефектных изоляторов, колпачков, некачественного крепления крюков и вязок провода. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов в кратчайшие сроки. Заказ № 180146511. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кудрявцев К.Е. 31.08.2023 год
356853 | 247 | 2023-07-22 | 23 | 53 | 0.01 | 2023-07-23 | 1 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №42, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №42-43, схлёстом проводов фаз "В" и "А" под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-7. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №42 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-5-7, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 54-5-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр пр. опор №40-42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 54-5-7, при обнаружении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2023 год
356858 | 437 | 2023-07-22 | 23 | 34 | 0.014099 | 2023-07-23 | 0 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №14 -№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6 в пролетах опор №14- №15 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356858 | 438 | 2023-07-22 | 23 | 12 | 0.010383 | 2023-07-23 | 0 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-3 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : п. Рогуличный ул.Зеленая д.4 , потребитель Фролова Татьяна Александровна . | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Рогуличный ул.Зеленая д.4 , Фроловой Татьяне Александровне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356859 | 194 | 2023-07-22 | 22 | 10 | 0.0094572 | 2023-07-22 | 22 | 12 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от удара молнии в КТП 97-10-13, произошло перекрытие электродугой опорных изоляторов фаз "В", "С" с последующим повреждением опорного изолятора фазы "С", от возникшего кратковременного замыкания на ПС 110 кВ Сычёвская действием защит октлючился В-10 Л-97-2. 4.11 Электродуговое перекрытие опорных изоляторов фаз "В", "С" с последующим повреждением опорного изолятора фазы "С" на КТП-97-10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ТП-97-10-13, ОПН-П-10/12,7/10/550 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 КТП-97-10-13. Провести испытания и проверку средств грозозащиты, с заменой дефектного оборудования. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2023 год
356859 | 195 | 2023-07-22 | 21 | 41 | 0.005333 | 2023-07-22 | 22 | 13 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-23-9-11. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-9-11 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №2-3. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год
356853 | 248 | 2023-07-22 | 21 | 35 | 1.0395 | 2023-07-22 | 23 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №11 произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В", с последующим межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-3. 4.11 Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №11 на ВЛ-10кВ Л-23-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на Л-23-3 п.Научный Городок-с.Березовка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-23-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №11 на ВЛ-10кВ Л-23-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 01.09.2023 год
356857 | 276 | 2023-07-22 | 21 | 35 | 0.025999 | 2023-07-22 | 23 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-20-4-1 (повреждение разрядников) в зоне обслуживания ООО "Царская охота" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №459). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Царская охота" об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 25.08.2023 год
356850 | 265 | 2023-07-22 | 20 | 44 | 0.18167 | 2023-07-22 | 22 | 33 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, при перенапряжении в линии 10 кВ Л-68-2,произошло термическое разрушение плавкой вставки ПК-10 фазы "С" ТП-68-2-13 . 4.11 Термическое разрушение плавкой вставки ПК-10 фазы "С" ТП-68-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение плавкой вставки ПК-10 фазы "С" ТП-68-2-13. на ТП-68-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 ТП-68-2-13, протяжку всех болтовых соединений, испытание КТП-68-2-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.08.2023 год
356858 | 439 | 2023-07-22 | 20 | 37 | 0.011667 | 2023-07-22 | 21 | 47 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №6/2-7/2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13, Пролет: Опора № 6-2 - Опора № 7-2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 74-6-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180144754 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356855 | 223 | 2023-07-22 | 20 | 20 | 0.05985 | 2023-07-22 | 23 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл излом дерева (клен), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на ВЛ и срывом с креплений провода (марки СИП-2 3*70+1*54,6+1*16) в пролете опор № 2/8 - 2/13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-7-8. (Справочно: Капитальный ремонт не проводился, так как ВЛ введена в эксплуатацию в 2011 году). 4.13 Срыв с креплений провода (марки СИП-2 3*70+1*54,6+1*16) в пролете опор № 2/8 - 2/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-8, Пролет: Опора №2/8 - Опора №2/9; Падение деревьев на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-8, Пролет: Опора №2/9 - Опора №2/10; Падение деревьев на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-8, Пролет: Опора №2/10 - Опора №2/11; Падение деревьев на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-8, Пролет: Опора №2/11 - Опора №2/12; Падение деревьев на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-8, Пролет: Опора №2/12 - Опора №2/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №2/8-2/13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-7-8. (Заказ №180146459) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356858 | 440 | 2023-07-22 | 20 | 12 | 0.012167 | 2023-07-22 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-4-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Тюмень ул. Набережная д. 45. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тюмень ул. Набережная д. 45 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356851 | 448 | 2023-07-22 | 19 | 54 |  | 2023-07-22 | 19 | 54 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания канюков, сов, охотившихся с траверс опор) на траверсу одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №48 ВЛ МН-22 произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на всех 8-ми изоляторах подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на всех изоляторах изолирующей подвески и траверсе, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Михайловская и ПС 110 кВ Северская (ПО КЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ МН-22/НС-21) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) на промежуточной (ПБ-110-3) опоре №48 ВЛ МН-22 произошло по поверхности изолирующей подвески по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №45 - №50 ВЛ МН-22 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180146431) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №45 - №50 ВЛ МН-22. (Заказ №180146433). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2018 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки антиприсадочных устройств на ВЛ и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 год
356852 | 179 | 2023-07-22 | 19 | 40 | 0.090002 | 2023-07-22 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов ввода потребителя от опоры №21 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №22-6-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №22-6-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов потребителей на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №22-6-8 в пролете опор №11-25, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степанец А.Ф. 31.08.2023 год
356855 | 224 | 2023-07-22 | 19 | 5 | 0.1088 | 2023-07-22 | 21 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошел излом ветки дерева (клен), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на проходной изолятор марки (ИПУ-10) КТП-30-12-4 с однофазным замыканием фазы "С", что привело к отключению на КТП-30-12-4. 4.12 Наброс ветки дерева на проходной изолятор КТП-30-12-4 с однофазным замыканием фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ТП-30-12-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода вокруг КТП-10/0,4 кВ №30-12-4. (Заказ № 180146292) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год
356853 | 249 | 2023-07-22 | 18 | 45 | 0.023749 | 2023-07-22 | 20 | 20 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, с последующим отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-58-7-11. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-58-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-58-7-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 01.09.2023 год
356859 | 196 | 2023-07-22 | 18 | 40 | 0.0518 | 2023-07-22 | 22 | 59 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-7, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-4-7. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-7, в следствии падения ветки тополя из внеохранной зоны ВЛ, при грозе и порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-7, Пролет: Опора №8/3 - Опора №8/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-7. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №6-6/5, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.08.2023 год
356859 | 198 | 2023-07-22 | 18 | 34 |  | 2023-07-22 | 18 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в грозотрос в близи с металлической опорой №163/47 участок ВЛ 110 кВ СК-168/СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (выполнен двухцепно), произошло электродуговое перекрытие проводов (АС-120/19) фаз "А", "В" ВЛ 110 кВ СП-189 и натяжных гирлянд изоляторов фаз "А", "В" ВЛ 110 кВ СК-168 (марка ПС-70Е, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением третьего изолятора от траверсы в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №163/47 в сторону опоры №163/48 ВЛ 110 кВ СК-168. О чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности всех изоляторов (ПС-70Е) в гирляндах. От возникшего замыкания фаз "А", "В" действием защит отключились В-110 СК-168 и В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Электродуговое перекрытие проводов (АС-120/19) фаз "А", "В" на опоре 163/47 в сторону опоры 163/48 участка ВЛ 110 кВ СП-189 на ПС 110 кВ Белокухинская и натяжных гирлянд изоляторов фаз "А", "В" (марка ПС-70Е, 9 изоляторов в гирлянде) с повреждением третьего изолятора от траверсы в гирлянде изоляторов фазы "В", на опоре №163/47 в сторону опоры №163/48 участка ВЛ 110 кВ СК-168 на ПС 110 кВ Белокурихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие проводов (АС-120/19) фаз "А", "В". на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), 5Пролет: Опора № 47 - Опора № 48; Электродуговое перекрытие натяжных гирлянд изоляторов фаз "А", "В". на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.1У110-4+5 | Техническое мероприятие 1 Участок ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №163/47. Заказ №210381797 Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Участок ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опоры №163/47, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180146185. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Участок ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опоры №163/47, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180146186. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Участок ВЛ 110 кВ СК-168/СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №163/47. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180146187. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 год
356855 | 225 | 2023-07-22 | 16 | 35 | 0.62184 | 2023-07-22 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате плохих погодных условий (ветер до 17 м/с, дождь) произошел излом дерева (сосна, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15 м, высотой 30 м.) с последующим падением на провода (марки АС-95) фаз "А" и "В" "С" в пролете опор №102-103 ВЛ 35 кВ МК-301, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35 МК-301 действием защит на ПС 110 кВ № 3 "Мамонтовская". 4.12 Излом дерева с последующим падением на провода фаз "А" и "В" "С" в пролете опор №102-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на провода на Мамонтовская-Крестьянская (ВЛ МК-301), Пролет: Оп. №102 - Оп. №103 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки в пролетах опор № 100-110 на ВЛ-35 кВ МК-301. При выявлении несоответствий произвести расширение просеки. (Заказ №180146477) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356859 | 199 | 2023-07-22 | 15 | 31 | 0.0064163 | 2023-07-22 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-11 Ф.3, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-97-12-11. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-11 Ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-11 Ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-11 Ф.3. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор № 4-7. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2023 год
356851 | 449 | 2023-07-22 | 12 | 13 | 0.054 | 2023-07-22 | 13 | 34 | 3.4.10 В результате массового скопления стаи птиц (грачи) на проводах (А-35) ВЛ Ф-2 от ТП-46-4-4 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора), произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3 - №4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-46-4-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В", в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-46-4-4, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (грачи) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-46-4-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-46-4-4 в пролетах опор №1 - №6 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180144169). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.10.2023 год
356857 | 277 | 2023-07-22 | 12 | 5 |  | 2023-07-22 | 12 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 144 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз «В» и «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ТО-33 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС6-В, 8 штук изоляторов в гирлянде) фаз "В" и "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №144 ВЛ 110 кВ ТО-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №143-145 ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180143826 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №143-145 ВЛ 110 кВ ТО-33 с устранением выявленных дефектов. Заказ №180143828 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.09.2023 год
356858 | 442 | 2023-07-22 | 11 | 30 | 0.0285 | 2023-07-22 | 13 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Старокрайчиково ул. Зеленая д.12 , потребитель Гусенева Любовь Васильевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Старокрайчиково ул. Зеленая д.12 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356855 | 228 | 2023-07-22 | 11 | 10 | 0.036834 | 2023-07-22 | 12 | 35 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на изоляцию РКТП 36-10-1 опоры №86/20 произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-36-10 на ПС 35/10 кВ №36 " Нижнечуманская ". 4.11 Пробитие воздушного промежутка по телу птицы на РКТП 36-10-1 опоры №86/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-36-10-1, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-36-10 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 04.08.2023 год
356853 | 250 | 2023-07-22 | 9 | 55 | 0.085 | 2023-07-22 | 11 | 37 | 3.4.9.3 В результате прикосновения веток дерева(ели) произошел схлест неизолированного ввода потребителя, проживающего по адресу п. Комсомольский ул. Московская д.2 кв.2 и запитанного от опоры №4 ,что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП 56-1-3, по адресу п. Комсомольский ул. Московская д.2 кв.2 на выпиловку дерева(ели). Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2023 год
356858 | 443 | 2023-07-22 | 9 | 16 | 0.1768 | 2023-07-22 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-47-8-3 (Школа, котельная). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю МБОУ "Б.Ключевская СОШ" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год
356859 | 200 | 2023-07-22 | 9 | 10 | 0.052658 | 2023-07-22 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли веток ДКР на недопустимом расстоянии от проводов в пролете опор №100/28-100/29 ВЛ 10 кВ Л-43-1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-43-1 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №100/28-100/29 ВЛ 10 кВ Л-43-1, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на Л-43-1 Красные Орлы, Пролет: Оп. №100/28 - Оп. №100/29 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор 100/26-100/32 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.09.2023 год
356851 | 450 | 2023-07-22 | 8 | 36 | 0.044195 | 2023-07-22 | 8 | 53 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (грач) на ЛР-22-12-3 (опора №246 ВЛ Л-22-12) произошло межфазное перекрытие изоляции проводов (фазы "А" и "В") через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-22-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-22-12-3 (опора №246 ВЛ Л-22-12) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-12 с. Озимая, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной изоляции на ЛР-22-12-3 (опора №246 ВЛ Л-22-12). (Заказ №180145495) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356853 | 251 | 2023-07-22 | 8 | 16 | 0.27766 | 2023-07-22 | 10 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опор №19 произошло перегорание провода фазы "А" на опоре №19 в стороны опор №18 и №20, с последующим падением провода фазы "А" и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-7. 4.11 Обрыв провода фазы "А" на опоре №19 в стороны опор №18 и №20 на ВЛ-10кВ Л-23-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №19 на Л-23-7 с.Гоньба, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете оп №18-20 на ВЛ-10кВ Л-23-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-23-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 01.09.2023 год
356852 | 184 | 2023-07-22 | 6 | 50 | 2.1583 | 2023-07-22 | 11 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 127 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская", произошло перекрытие электрической дугой и разрушение штыревого изолятора фазы "В" опоры № 127, что привело к падению провода на траверсу, срабатыванию центральной сигнализации и выпадению блинкера "Земля в сети 35 кВ" фазы "В" на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.14 Разрушение штыревого изолятора фазы "В" опоры № 127 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В". на Гальбштадтская-Устьянская (ВЛ ГУ-302), Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 123-133 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180146021 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опр № 123-133 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180146022 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 год
356851 | 451 | 2023-07-22 | 5 | 43 |  | 2023-07-22 | 5 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос (провод) на промежуточной (ПБ-110-2) опоре №77 ВЛ ПК-66 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого (U120-BA) и 8-ого (ПС-70) изоляторов (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде) фазы «А» (верхняя). (см. фото 1-8). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПК-66 и действием УРЗА (АПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоре №77 ВЛ ПК-66 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Поспелихинская-Шипуновская (ВЛ ПК-66), Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №75 - №80 ВЛ ПК-66 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180146152). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №75 - №80 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180146153). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №75 - №80 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67). (Заказ №180146154). При необходимости выполнить чистку, либо замену изоляции (включить в РП 2022 - 2023 гг). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356858 | 446 | 2023-07-22 | 0 | 50 | 0.13108 | 2023-07-22 | 3 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фаз "С" в пролете опор №17/2-№18/2 ВЛ-10 кВ Л-38-2, с последующим его падением и межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ Л-38-2 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №17/2-№18/2 ВЛ-10 кВ Л-38-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-38-2 с. Казанцево, Пролет: Опора № 17-2 - Опора № 18-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №17/2-№25/2 ВЛ-10 кВ Л-38-2. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356852 | 189 | 2023-07-21 | 23 | 39 |  | 2023-07-21 | 23 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 12 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение восьмого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" опоры № 12, что привело к аварийному отключению В-110 СГ-119 на ПС 110 кВ Славгородская, аварийному отключению В-110 ГГ-97 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение восьмого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В" опоры № 12 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение восьмого от траверсы изолятора гирлянды фазы "В". на Славгородская-Гришковская (ВЛ СГ-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 12 фаза "В" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". (Заказ № 210381675) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 7-17 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180145404 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 9, 20 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180145406 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 год
356858 | 447 | 2023-07-21 | 21 | 22 | 0.0038334 | 2023-07-21 | 23 | 17 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-4, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролете опор №9-№10. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На КТП 73-2-4 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180144824 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356857 | 278 | 2023-07-21 | 19 | 22 | 0.925 | 2023-07-21 | 21 | 13 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой (с разрушением) штыревого изолятора ШС-10 фазы В, ВЛ-10кВ Л-6-17 на опоре №330 4.12 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой (с разрушением) штыревого изолятора ШС-10 фазы В, ВЛ-10кВ Л-6-17 на опоре №330 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой (с разрушением) штыревого изолятора ШС-10 фазы В на Л-6-17 Каракокша, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена ШС-10 ф-В на опоре №330, заказ № 180144991 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-6-17 на наличие и исправность грозозащиты ВЛ-10кВ и отчитаться до 08.09.2023г. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 08.09.2023 год
356858 | 448 | 2023-07-21 | 18 | 51 | 0.015866 | 2023-07-21 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Комсомольская д. 59. (потребитель Миков Анатолий Андреевич | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Микову Анатолию Андреевичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Комсомольская д. 59 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 449 | 2023-07-21 | 17 | 51 | 0.0075 | 2023-07-21 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "С","0", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/1-№4/1 по Заказу №180144591. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356858 | 450 | 2023-07-21 | 16 | 45 | 0.0099165 | 2023-07-21 | 18 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, произвести вырубку ветвей дерева угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180144828. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.10.2023 год
356857 | 279 | 2023-07-21 | 15 | 55 | 0.07 | 2023-07-21 | 16 | 37 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской отпайке в зоне обслуживания АО "Национальная Башенная Компания" граница балансовой принадлежности находиться на опоре №434/16/1/16 ЛР-17-4-7 | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в компанию АО"НБК" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 31.08.2023 Ответственное лицо: Шихов С. Ю. 31.08.2023 год
356857 | 280 | 2023-07-21 | 7 | 40 |  | 2023-07-21 | 7 | 40 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям к шпильке трансформатора высокого напряжения ТП 37-14-15 между фазами "В" "А", произошло перекрытие изоляции через тело птицы и выгорание плавких ставок фаз А,В,С от возникшего короткого замыкания, действием ТО на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-14 4.10 приближения птицы к токоведущим частям к шпильке трансформатора высокого напряжения ТП 37-14-15 ,произошло перекрытие изоляции через тело птицы и выгорание ПК-10 фаз А,В,С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-14-15, ПКТ101-10-10-12,5У3 ф.A | Техническое мероприятие 1 21.07.2023 г. убрали тело птицы с ТП 37-14-15. Заменить ПК 10 кВ в ТП 37-14-15. Заказ№ 170059954 . Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить защитный кожух на ТП 37-14-15. Заказ №180144008. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.09.2023 год
356858 | 451 | 2023-07-21 | 5 | 41 |  | 2023-07-21 | 5 | 41 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №262 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" произошло перекрытие на траверсу подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", разрушение одного стеклянного изолятора (6 от траверсы, 8 штук в гирлянде, тип ПС-70), что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская" действием УРЗА. 4.11 Разрушение одного стеклянного изолятора (6 от траверсы, 8 штук в гирлянде, тип ПС-70) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного стеклянного изолятора на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №262-№263 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №262-№263 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская", устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Заказ 142887914 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.07.2024 год
356857 | 281 | 2023-07-20 | 22 | 49 |  | 2023-07-20 | 22 | 49 | 3.4.7.3 Из за растрескивания прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-11-3 фазы "А,В,С." произошло протечка воды через нее, в следствие чего произошло КЗ в РУ 10 и выгорание ПК-10 фазы "А,В,С" и отключение В-10 Л-37-11 4.12 В следствие протечка воды через прокладку проходного изолятора фазы "С" выгорели ПК-10 фазы "А,В,С" с последующим отключением В-10 Л-37-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-11-3, ПКТ104-10-200-40У1 ф.A | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК 10 кв фаз А,В,С на ТП 37-11-3. Заказ № 170060275. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить уплотнительную прокладку проходного изолятора 10 кВ фаз А,В,С на ТП 37-11-3. Заказ № 170060275. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 24.08.2023 год
356857 | 262 | 2023-07-13 | 20 | 29 | 0.051001 | 2023-07-13 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось механическое разрушение(износ) АВ-0,4 кВФ-1 в КТП 10/0,4 кВ № 30-4-3 в результате длительной эксплуатации, выразившееся в неспособности АВ-0,4 кВ выдерживать номинальный ток. 4.2 Причиной возникновения нарушения явилось механическое разрушение(износ) АВ-0,4 кВФ-1 в КТП 10/0,4 кВ № 30-4-3 в результате длительной эксплуатации, выразившееся в неспособности АВ-0,4 кВ выдерживать номинальный ток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактной группы АВ-0,4 кВ ф-1 на ТП-30-4-3, Автомат. выкл. А-3710 80 А 2p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 30-4-3, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 19.08.2023 год
356858 | 374 | 2023-07-13 | 21 | 43 | 0.0121 | 2023-07-13 | 22 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул.Елютина д. 102. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул.Елютина д. 102 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356855 | 193 | 2023-07-13 | 18 | 10 | 0.17787 | 2023-07-13 | 19 | 8 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ-35 кВ БС-302 на ПС 110 кВ Баевская вышел из строя трансформатор тока фазы "С" (обрыв вторичной обмотки с выбросом масла) типа (ТФН-35М), что привело к отключению ТТ БС-302 действием МТЗ. 4.11 Вышел из строя трансформатор тока фазы "С" (обрыв вторичной обмотки с выбросом масла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС "Баевская" №11; Атмосферные перенапряжения на ПС "Баевская" №11 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Баевская произвести замену трансформаторов тока ТТ БС-302 (Заказ №180142935) Ответственное лицо: Шовба С.В. 28.07.2023 год
356855 | 194 | 2023-07-13 | 18 | 15 | 0.05667 | 2023-07-13 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 18 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15,1 м, высотой 20 м.) на провода (марки АС-70) фаз "В,С" в пролете опор №66-67 ВЛ-35 кВ ЧП-312, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-35 ЧП-312 действием защит на ПС 35 кВ № Нижнечуманская. 4.12 Излом дерева на провода фаз "В,С" в пролете опор №66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Нижнечуманская-Верхпайвинская (ВЛ ЧП-312, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор № 66-67 ВЛ-35 кВ ЧП-312. (Заказ №210381119) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев на предмет падения из-за охраной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 60-70. По результатам оценки определить необходимость вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. (Заказ №180143090) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 год
356855 | 195 | 2023-07-13 | 20 | 26 | 0.0044666 | 2023-07-13 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел срыв изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №119 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-120 на ВЛ-10 кВ Л-28-6, что привело к отключению В-10 Л-28-6 на ПС 110 кВ «Верхчуманская». 4.12 Произошел срыв изолятора (марки ШС-10) фазы "А" на опоре №119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-28-6 с. Н-Чуманка (рез.36-2,28-9), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-28-6 в пролётах опор 87-148 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. (Заказ №180142599) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.08.2023 год
356852 | 155 | 2023-07-14 | 19 | 30 |  | 2023-07-14 | 19 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору № 247 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская - Славгородская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 247, что привело к аварийному отключению В-110 КС-115 на ПС 110 кВ Кулундинская, аварийному отключению В-110 КС-115 на ПС 110 кВ Славгородская. 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" опоры № 247 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская - Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 243-252 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180143137 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 247 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ №210381160) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 244,251 КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 142785315) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести усиление изоляции(установка изоляторов ПСВ-120) на опорах № 246,248 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ № 142844504) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2024 год
356852 | 163 | 2023-07-14 | 22 | 58 | 0.038151 | 2023-07-15 | 0 | 47 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева на ввод в дом потребителя по адресу с. Курск ул. Новая дом 37 запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №1-48-17, что привело к обрыву ввода потребителя и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №1-48-17. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с.Курск ул. Новая дом 37 об устранении нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №1-48-17 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода и ввода потребителей при сильных порывах ветра. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.08.2023 год
356852 | 164 | 2023-07-14 | 23 | 14 | 0.0114 | 2023-07-14 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5 в пролете опор № 2/7-2/8, что привело к обрыву провода фазы "С" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-5. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 2/7-2/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-10-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-5 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.08.2023 год
356852 | 165 | 2023-07-15 | 0 | 12 | 0.0055992 | 2023-07-15 | 0 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-44-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-44-8, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №12-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-44-8. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.08.2023 год
356852 | 166 | 2023-07-15 | 1 | 4 | 0.0040326 | 2023-07-15 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-54-6, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-54-6. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-54-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-54-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №7-12 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-54-6. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.08.2023 год
356855 | 196 | 2023-07-14 | 23 | 45 | 0.0062505 | 2023-07-15 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 18 м/с) от прилетевшей ветки дерева из-за охранной зоны на провода произошёл кратковременный схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 2-3 фаз "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-3. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 2-3 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-10-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны дерева с АГП в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 20-10-3 (Заказ №180143675) Ответственное лицо: Жабин А.А 30.09.2023 год
356855 | 197 | 2023-07-15 | 0 | 1 | 0.082835 | 2023-07-15 | 2 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления и обрыв провода марки (ПС-25) на опоре №367/106, с последующим однофазным замыканием провода фазы "С", что привело к отключению В-10 Л-24-5 на ПС 110 кВ № 24 "Велижановская". 4.13 Обрыв провода марки (ПС-25) на опоре №367/106 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-24-5 п. Ленский, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-24-5 опор № 367/95-367/105 на предмет ослабления вязок, разрушения колпачков и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ №180143839). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 198 | 2023-07-15 | 1 | 5 | 0.0125 | 2023-07-15 | 1 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 18 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов марки (А-50) в пролете опор № 5/4-5/5 фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3. 4.4 Схлёст проводов марки (А-50) в пролете опор № 5/4-5/5 фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-3, Пролет: Опора №5/4 - Опора №5/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор № 5/4-5/5 ф.1 от КТП-20-1-3. (Заказ № 180143677) Ответственное лицо: Жабин А.А. 25.08.2023 год
356855 | 201 | 2023-07-15 | 1 | 49 | 0.055 | 2023-07-15 | 4 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №49, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 49-50 фаза "А", что привело к отключению В-10 Л-10-31 на ПС 110 кВ № 10 "Каменская". 4.4 Ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №49 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-10-31 г.Камень-на-Оби, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №49-53 ВЛ-10 кВ Л-10-31. (Заказ №180144006) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 202 | 2023-07-15 | 2 | 9 | 0.064016 | 2023-07-15 | 4 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-14. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-11-14, Пролет:Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-11-14 в пролетах опор №1-14, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180143091) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.08.2023 год
356855 | 205 | 2023-07-15 | 5 | 8 | 0.0638 | 2023-07-15 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошёл наклон анкерной опоры (марки УП10-3ДБ ) №59 с последующим изломом стойки у основания земли и междуфазным замыканием фаз "А" и "В" в пролёте опор №58-59, что привело к отключению В-6 Л-12-1 на ПС 110 кВ № 12 "Обская". 4.13 Наклон анкерной опоры (марки УП10-3ДБ )№59 с последующим изломом стойки у основания земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительные ветровые нагрузки на Л-12-1 Камень-на Оби (рез. Л-1-8), Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения загнивания деталей деревянных опор №38-48 ВЛ-6 кВ Л-12-1.( Заказ №180144007) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 206 | 2023-07-15 | 11 | 29 | 0.039233 | 2023-07-15 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) в пролете опор № 11/3-11/4 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 28-11-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 11/3-11/4 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-11-12, Пролет:Оп.№11/3 - Оп.№11/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-11-12 в пролетах опор №11-11/7. (Заказ №180143089) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.08.2023 год
356855 | 207 | 2023-07-15 | 12 | 6 | 0.0216 | 2023-07-15 | 13 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 30-12-4. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-12-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-12-4 в пролете опор №9-12. (Заказ №180143789) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356858 | 375 | 2023-07-15 | 10 | 54 | 0.011184 | 2023-07-15 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Зелёная Поляна ул. Первомайская д. 40 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Зелёная Поляна ул.Первомайская д. 40 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356858 | 376 | 2023-07-15 | 20 | 59 | 0.039332 | 2023-07-15 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Малахово ул. Заозерная д.1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Заозерная д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356850 | 246 | 2023-07-16 | 11 | 22 | 0.026667 | 2023-07-16 | 13 | 2 | 3.4.12.3 Под действием грозовых явлений произошло термическое разрушение плавких вставок ПК-10, термическое разрушение (обрыв цепи) обмотки ВН фазы "А" ТМ-100/10 кВА. на ТП-19-4-14. 4.11 Термическое разрушение плавких вставок ПК-10, термическое разрушение (обрыв цепи) обмотки ВН фазы "А" ТМ-100/10 кВА на ТП-19-4-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое разрушение (обрыв цепи) обмотки ВН фазы "А" на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10; Термическое разрушение плавких вставок на ТП-68-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Провести замену предохранителей ПК-10 на КТП 19-4-14. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену ТМ-100/10 КТП 19-4-14. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести испытание КТП 19-4-14. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.08.2023 год
356858 | 388 | 2023-07-16 | 11 | 8 | 0.045832 | 2023-07-16 | 12 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №15/1-№16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18, произвести регулировку провода в пролете опор №15/1-№16/1. Заказ 180142272 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356857 | 266 | 2023-07-16 | 9 | 55 | 1.976 | 2023-07-16 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В результате загнивания тела деревянной опоры № 163/48 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" вследствие длительной эксплуатации (37 лет), произошел ее наклон и падение, приведшее к схлесту проводов все трех фаз, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 Падение опоры № 163/48 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" вследствие ее загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на Л-15-14 Толгоек, VS010-0001551 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер загнивания опор № 163/38-16/58 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек". При выявлении загнивания опоры выше нормы запланировать замену опор либо установку ж/б приставок. Заказ № 180146332. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек", выявленные дефекты запланировать к устранению в кратчайшие сроки. Заказ № 180146333. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену опоры № 163/48 ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек". Заказ № 210381136. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 31.08.2023 год
356858 | 389 | 2023-07-16 | 8 | 55 | 0.066667 | 2023-07-16 | 13 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел излом дерева , в результате чего произошел обрыв провода фазы "А"и "0" в пролете опор №2/1-№4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-4, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В". 4.13 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-4, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев в пролете опор №2/1-№4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2023 год
356852 | 167 | 2023-07-16 | 1 | 3 | 0.10777 | 2023-07-16 | 2 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ Л-34-3, что привело к падению провода на траверсу и появлению на ПС 110 кВ Васильчуковская сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10 кВ Л-34-3. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ Л-34-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-34-3 с. Васильчуки, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-34-3 в пролете опор №26-50 на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 31.08.2023 год
356857 | 267 | 2023-07-15 | 22 | 40 | 0.21 | 2023-07-16 | 0 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9 в пролете опор №5/7-5/8 с последующим изломом ж/б приставок и падением опор №5/7, 5/8, 5/9. 4.4 Падение опор №5/7, 5/8, 5/9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9 вследствие падения дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №5/7-5/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опор №5/7, 5/8, 5/9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9 вследствие падения дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9 на предмет деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Предоставить документальное подтверждение. Заказ в САП №180143700. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 год
356858 | 391 | 2023-07-15 | 22 | 28 | 0.032918 | 2023-07-15 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-10-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Повалиха ул. Советская д. 51. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Повалиха ул. Советская д.30 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356857 | 268 | 2023-07-15 | 21 | 30 | 1.0325 | 2023-07-15 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Из-за повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом дерева в охранной зоне ВЛ с последующим падением на ВЛ-10 кВ Л-1-8 Кызыл-Озек в пролете опор 22-23. 4.4 Из-за падения дерева на провода в пролете опор №22-23 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением линии от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №22 - Оп №23 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-1-8 Кызыл-Озек на предмет необходимости спиливания ДКР в охранной зоне ВЛ , заказ в САП №180143707. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести спиливание ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-1-8 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 19.10.2023 год
356850 | 247 | 2023-07-15 | 21 | 11 | 0.015 | 2023-07-15 | 21 | 29 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №27-48 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-3-1. 4.11 Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №27-48 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №27-48 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-1, обследование стрелы провиса, габарита на остальных участках линии с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование стрелы провиса, габарита ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-1 с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.08.2023 год
356857 | 269 | 2023-07-15 | 21 | 10 | 0.78118 | 2023-07-15 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошел схлёст проводов марки СИП-2 фаз "А" и "B" в пролете опор №300-301 ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово с последующим перетиранием изоляции вследствие ветровых нагрузок. 4.4 Межфазное замыкание проводов марки СИП-2 фаз "А" и "В" в пролете опор №300-301 ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово вследствие схлеста проводов и повреждения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №300 - Оп №301 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Заказ в САП №180137276. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово. Заказ в САП №180137276. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 год
356858 | 392 | 2023-07-15 | 21 | 0 | 0.0115 | 2023-07-15 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Клюквенный ул. Зеленая д.12. к. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Клюквенный ул. Зеленая д.12. к. 1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356852 | 168 | 2023-07-15 | 21 | 0 | 0.045752 | 2023-07-15 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-137, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №7-15-137. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С". на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7-15-137, Опора П1-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-137 на наличие повреждений вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 31.08.2023 год
356858 | 393 | 2023-07-15 | 20 | 55 | 0.0273 | 2023-07-15 | 22 | 52 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "В","0", произошедшее в результате падения дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 ПоВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1 по Заказу №180143077. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 394 | 2023-07-15 | 20 | 33 | 0.00575 | 2023-07-15 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Петровка ул.Веры Кащеевой д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул.Веры Кащеевой д. 9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356857 | 270 | 2023-07-15 | 20 | 31 | 0.13734 | 2023-07-15 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-11 в пролете опор №2-3 с последующим обрывом проводов всех фаз. 4.4 Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-11 из-за падения дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов марки А-25 всех фаз в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-11 на предмет деревьев, угрожающих падением на ВЛ. При обнаружении деревьев, угрожающих падением запланировать их вырубку. Предоставить документальное подтверждение. Заказ в САП №180143659. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 01.10.2023 год
356850 | 248 | 2023-07-15 | 20 | 18 | 0.0044004 | 2023-07-15 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-17, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-17. 4.11 Замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-17, VN004-00003906 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-17: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 21-22. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-17: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356858 | 395 | 2023-07-15 | 19 | 59 | 0.023331 | 2023-07-15 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-2-12явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Казанцево ул. Новая д.23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Казанцево ул. Новая д.23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год
356859 | 180 | 2023-07-15 | 19 | 56 | 0.0741 | 2023-07-15 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-6, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-43-5-6. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-6, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-6, Пролет: Опора №15/1/1 - Опора №15/1/2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-6. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №15/1-15/2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 25.08.2023 год
356857 | 271 | 2023-07-15 | 19 | 55 | 0.07 | 2023-07-15 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошел схлест проводов марки А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10. 4.4 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10 вследствие межфазного замыкания проводов марки А-25 фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10 из-за схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10, Пролет: Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10 на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Заказ в САП №180143656. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 год
356858 | 396 | 2023-07-15 | 19 | 46 | 0.040666 | 2023-07-15 | 21 | 48 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "С" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-4 в пролетах опор №9- №10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.10.2024 год
356858 | 397 | 2023-07-15 | 19 | 39 | 0.11 | 2023-07-15 | 21 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-38 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-38, Пролет: Опора № 6 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-38 в пролетах опор №6- №8. Заказ 180142268 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356858 | 398 | 2023-07-15 | 19 | 32 | 0.05174 | 2023-07-15 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП 49-6-13 (ДСУ-7). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "ДСУ-7" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356851 | 418 | 2023-07-15 | 19 | 25 | 0.0042 | 2023-07-15 | 19 | 46 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Романенко В.Я., п. Веселоярск, ул. Молодежная, д.9 кв. 2), запитанному от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-42, из-за повреждения изоляции жил вводного кабеля (фаза "А" и PEN-провод), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-42) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-31-12-42). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание-уведомление потребителю (п. Веселоярск ул. Молодежная, д.9 кв. 2), запитанному от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-42, на замену поврежденного провода на изолированный провод марки СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356858 | 399 | 2023-07-15 | 19 | 0 | 0.019667 | 2023-07-15 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы"А","С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-2, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/1-№4/1 по Заказу №180143410. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356850 | 249 | 2023-07-15 | 18 | 6 | 0.0024165 | 2023-07-15 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-14. 4.11 Замыкание провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14, Пролет: Опора № 13 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 13-14 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: по ВЛ 0,4 кВ провести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356858 | 400 | 2023-07-15 | 17 | 54 | 0.80324 | 2023-07-15 | 19 | 53 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №262-№263, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В"и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №262-№263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-51-9, Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-51-9, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №260-№265. Заказ 180142401 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356855 | 209 | 2023-07-15 | 17 | 51 | 0.037767 | 2023-07-15 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верхчуманка, ул.Совхозная 7 Липинский А.И.) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-11-6 (Согласно акта взаимодействия причина ТН является повреждения вводного кабеля потребителя от опоры №6 до трубостойки дома №7). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-6. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.08.2023 год
356850 | 251 | 2023-07-15 | 17 | 15 | 0.0018335 | 2023-07-15 | 17 | 37 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-77-3-5. 4.11 Схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 11-12. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-5: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356858 | 401 | 2023-07-15 | 17 | 12 | 0.01575 | 2023-07-15 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул.Школьная д.32 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул.Школьная д.32 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356859 | 181 | 2023-07-15 | 17 | 1 | 0.0057996 | 2023-07-15 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-5 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-37-26-5. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-5 Ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-5 Ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-5 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №7-8, №22-24. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 25.08.2023 год
356859 | 182 | 2023-07-15 | 17 | 0 | 0.00325 | 2023-07-15 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-30 ф.1, что привело к кратковременному замыканию проводов фаз "А","В" через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-14-30. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-30 ф.1, что привело к кратковременному замыканию проводов фаз "А","В" через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А","В" через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-30 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-30 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №3-4 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.08.2023 год
356850 | 252 | 2023-07-13 | 19 | 15 | 0.6875 | 2023-07-13 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролёте опор №710/260-710/261 ВЛ-10 кВ Л-58-7, что привело к отключению В-10 кВ Л-58-7. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролёте опор №710/260-710/261 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-58-7 Титово, Пролет: оп. №710/260 - оп. №710/261 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-7 : провести регулировку проводов в пролете опор №710/260-710/261, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.08.2023 год
356853 | 234 | 2023-07-15 | 16 | 45 | 0.14 | 2023-07-15 | 18 | 45 | 3.4.12.2 Поде действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №23, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №23-24 и дальнейшим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-12-43-2. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-12-43-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-12-43-2, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-12-43-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-12-43-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.08.2023 год
356850 | 253 | 2023-07-13 | 21 | 6 | 0.011334 | 2023-07-13 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра сломало ветвь дерева, стоящего в 6 метрах от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 55-5-24. При падении ветка упала на провода фаз (А,0) и замкнула их в пролете опор №12-13 на Л-1 от ТП-55-5-24, что привело к К.З. проводов и отключению АВ-1 на ТП-55-5-24. 4.11 Падение ветви дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 55-5-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-24, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-55-5-24. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.08.2023 год
356858 | 402 | 2023-07-15 | 16 | 31 | 0.012 | 2023-07-15 | 17 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Беловский ул.Сибирская д.1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Беловский ул.Сибирская д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 403 | 2023-07-15 | 16 | 26 | 0.050999 | 2023-07-15 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Малахово, ул. Совхозная д.5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово, ул. Совхозная д.5 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 404 | 2023-07-15 | 16 | 23 | 0.041532 | 2023-07-15 | 17 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково,ул. Школьная д.10. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю с. Полковниково, ул. Школьная д.10 на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356850 | 255 | 2023-07-13 | 21 | 32 | 0.026499 | 2023-07-13 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел: схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-15 , что привело к отключению АВ-3 ТП-68-6-15. 4.11 Схлест проводов фаз "С", "О" пролет опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-6-12 в пролете опор №1-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.08.2023 год
356859 | 183 | 2023-07-15 | 16 | 23 | 0.0077505 | 2023-07-15 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №2/2-3/2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-37-2-3. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №2/2-3/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1 вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №2/2-3/2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 25.08.2023 год
356859 | 184 | 2023-07-15 | 16 | 14 | 0.0975 | 2023-07-15 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-17, при воздействии порывов ветра и дождя, произошёл схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-42-18-17. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролётах опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-17, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-17, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-17. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №12-13 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.08.2023 год
356851 | 419 | 2023-07-15 | 15 | 31 | 0.0195 | 2023-07-15 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы 25-28 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева на провода, в пролёте опор №-3-4 ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-6, с обрывом провода фазы "С" и REN-провода. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-6) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (160А). 4.4 Обрыв проводов в пролёте опор №3 - №4 (фазы "С") и REN-провода ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-6 , вызван набросом ветки дерева из-за ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (27-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-1-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР (кроны дерева) в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-13-1-6. (Заказ № 180143927) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.09.2023 год
356850 | 256 | 2023-07-14 | 12 | 55 | 0.083065 | 2023-07-14 | 14 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов, следы от электродуги на проводах фаз (В,С) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-58-7-12. 4.11 Схлест проводов, следы от электродуги на проводах фаз (В,С) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12: произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №1-26. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 год
356851 | 420 | 2023-07-15 | 15 | 22 | 0.0136 | 2023-07-15 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы до 25 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21, вследствие этого в пролете опор №3-2 - №4-2 произошел обрыв провода (А-25) фазы «В» и кратковременный схлест с проводом фазы «С». Присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролёте опор №3-2 - №4-2 ВЛ Ф-1 от ТП 24-2-21 обусловлено набросом ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывистый ветер до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-2-21, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-24-2-21, в пролете опор №3-2 - №4-2. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2023 год
356850 | 257 | 2023-07-15 | 15 | 18 | 0.057749 | 2023-07-15 | 16 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" и замыкание его с проводом фазы "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-13 , что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-8-13 4.11 Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-13, Пролет: Опора № 22 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-13: произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-13: по ВЛ-0,4 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.08.2023 год
356859 | 185 | 2023-07-15 | 15 | 10 | 0.0076998 | 2023-07-15 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (клён) с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.3 в пролете опор №5/6-5/7, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-34-13-6. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.3, Пролет: Опора № 5/6 - Опора № 5/7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №5/6-5/7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.08.2023 год
356850 | 258 | 2023-07-14 | 15 | 55 | 0.11997 | 2023-07-14 | 17 | 53 | 3.4.12.3 Под действием грозовых явлений произошло разрушение проходной и опорной изоляции 10кВ на ТП-58-7-9. 4.11 Разрушение проходной и опорной изоляции 10кВ на ТП-58-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходной и опорной изоляции 10кВ на ТП-58-7-9. на ТП-58-7-9, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; Разрушение проходной и опорной изоляции 10кВ на ТП-58-7-9. на ТП-58-7-9, TP010-0009421 | Техническое мероприятие 1 ТП-58-7-9: произвести замену проходной, опорной изоляции 10кВ. Замену ПК-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 год
356858 | 405 | 2023-07-15 | 14 | 44 |  | 2023-07-15 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева (высотой 24 метра), росшего за границами охранной зоны ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7), приведшее к падению дерева на провод фазы «С» (нижний) в пролете опор №№ 456/5-456/6 (отпайка на ПС 110 кВ Озерская) под воздействием порывов ветра 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «С» и землей в пролете опор №№ 456/5-456/6 ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), .Пролет: Опора № 5а - Опора № 6а | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7) на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам выполнения внеочередного осмотра по пункту 3.1.1 технических мероприятий произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7). Заказ 142906459 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра по пункту 3.1.1 технических мероприятий включить в график ремонта ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская – Химпром с отпайкой на ПС Озерская (ВЛ ТХ-7) мероприятия по вырубке деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СВЛ по темам: - «Требования Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в части содержания трасс ВЛ»; - «Нарушения и неисправности на трассах ВЛ. Порядок фиксации результатов осмотров ВЛ» Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356850 | 259 | 2023-07-15 | 9 | 34 | 0.014999 | 2023-07-15 | 10 | 24 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" и замыкание его с проводом фазы "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-1-8. 4.11 Вытягивание провода фазы "В" и замыкание его с проводом фазы "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8, Пролет: Опора № 14 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8: произвести регулировку проводов в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8: по ВЛ-04 кВ произвести обследование стрелы провиса, габарита с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.08.2023 год
356853 | 235 | 2023-07-15 | 14 | 38 | 0.0196 | 2023-07-15 | 16 | 16 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 с последующим их схлёстом и дальнейшим обрывом проводов фазы "С" и нулевого провода, и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-6-5. 4.13 Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-6-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-6-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-6-5.. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.08.2023 год
356851 | 421 | 2023-07-15 | 14 | 17 | 0.016667 | 2023-07-15 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-3 от ТП-40-2-3, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-3 от ТП-40-2-3 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-3 от ТП-40-2-3 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-40-2-3, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-40-2-3, в пролетах опор №3 - №6-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180142555) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.08.2023 год
356851 | 422 | 2023-07-15 | 13 | 59 | 0.0017833 | 2023-07-15 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (29 лет) под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (ветровая нагрузка) произошло выпадение крюка (КН-18) крепления провода (А-25) фазы "А" из тела промежуточной (УПН-3ДБ) опоры №5 ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-4 и последующий схлёст проводов фаз "А" и "С". Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.1 Выпадение крюка (КН-18) фазы "А" из тела промежуточной (УПН-3ДБ) опоры №5 ВЛ ф-2 от ТП-66-4-4 обусловлено локальным загниванием верха деревянной стойки опоры (срок эксплуатации 29 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-4, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-66-4-4 в пролётах опор №1 - №11. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.10.2023 год
356852 | 169 | 2023-07-15 | 13 | 50 | 0.0091002 | 2023-07-15 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактов АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-7-9, произошло оплавление верхних контактов автоматического выключателя АВ Ф-1, что привело к замыканию, разрушению предохранителя ПК-10 фазы "С" в РУ-10кВ и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 КТП-10/0,4кВ №24-7-9. 4.11 Оплавление верхних контактов автоматического выключателя АВ Ф-1, разрушение ПК-10 фазы "С" в РУ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №24-7-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление верхних контактов АВ Ф-1. на ТП-24-7-9, ВА 57Ф35-34 160А; Разрушение ПК-10 фазы "С". на ТП-24-7-9, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматического выключателя АВ Ф-2 и главного рубильника на КТП-10/0,4кВ №24-7-9. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 31.08.2023 год
356855 | 210 | 2023-07-15 | 13 | 38 | 0.010149 | 2023-07-15 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - 19, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-6. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-6 в пролете опор №17-20. (Заказ №180143791) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.09.2023 год
356859 | 186 | 2023-07-15 | 13 | 35 | 0.13262 | 2023-07-15 | 15 | 24 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя электрической энергии участок ВЛ 10 кВ Л-45-3 за Р-45-3-3 к КТП10/0,4 кВ 45-3-8, находящейся на балансе ОАО "Медведевский", действием УРЗА на ПС 110 кВ Солонешенская отключился В-10 Л-45-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Медведевский", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-45-3, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 25.08.2023 год
356851 | 423 | 2023-07-15 | 13 | 24 | 0.21502 | 2023-07-15 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25 м/с произошло снижение прочностных характеристик провода (А-50) фазы «А» на анкерной угловой (УП10-4ДБ) опоре №16 ВЛ Л-52-5, что привело к его обрыву с последующим падением провода на землю в стороны опор №16 и №17 соответственно, с установлением режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ») и присоединение (ВЛ Л-52-5) было отключено КУ (В-52-5) на ПС 110 кВ Чарышская. 4.1 Обрыв провода (А-50) фазы «А» на анкерной угловой (УП10-4ДБ) опоре №16 ВЛ Л-52-5 обусловлен снижением прочностных характеристик материала провода вследствие длительной эксплуатации в совокупности ветровым воздействием (порывы ветра 25 м/с), сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, кручения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-52-5 с. Усть-Тулатинка, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-52-5, в анкерном пролёте опор №10 - №23. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. (Заказ №180143838) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.10.2023 год
356851 | 424 | 2023-07-15 | 11 | 10 | 0.008333 | 2023-07-15 | 12 | 0 | 3.4.10 В результате попадания птицы между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11 Ю в пролете опор №12 - №13 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-50) через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и погибшая птица, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытия изоляции проводов (АС-50) фазы «А» и «В» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11 Ю произошло через тело птицы и обусловлено воздействием на ЭУ птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-4-11 Ю, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов (АС 50) в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11 Ю. При необходимости выполнить замену. (Заказ №180143249) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 18.08.2023 год
356858 | 408 | 2023-07-15 | 8 | 50 | 0.091658 | 2023-07-15 | 9 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-10 кВ Л-52-18 , в следствие чего произошло падения провода фазы "А" на металлическую заземленную траверсу, приведший к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-10 кВ Л-52-18 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-52-18 р.п. Тальменка, Опора П10-35ц (2-е крепление) | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-52-18, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №5-№7. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356858 | 409 | 2023-07-15 | 8 | 35 | 0.018 | 2023-07-15 | 10 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порыва ветра, в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-4. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 по Заказу №180143409. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 410 | 2023-07-15 | 6 | 19 | 0.015866 | 2023-07-15 | 8 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№10/1-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-7, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10/1-№11/1 по Заказу №180143408. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356851 | 425 | 2023-07-15 | 5 | 16 |  | 2023-07-15 | 5 | 16 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №445 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы «А» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого (U120 ВА) и 8-ого (ПС-70Е) изоляторов подвесной гирлянды и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе и поверхности 1-го и 8-го изоляторов указанной фазы. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы «А» (нижняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №445 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №443 - №447 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) и проверить металлосвязь. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказы №№:180144135, 180144136) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №443 - №447 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180144137) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений одноцепного участка ВЛ 110 кВ Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356852 | 172 | 2023-07-15 | 3 | 45 | 0.07 | 2023-07-15 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных прорывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №19 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №36-14-14, что привело схлесту проводов и аварийному отключению отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №36-14-14. 4.14 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №19 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №36-14-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С". на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-36-14-14, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №36-14-14 в пролете опор №15-25 на предмет разрушения и перекоса изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15-20 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №36-14-14. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 31.08.2023 год
356858 | 411 | 2023-07-15 | 3 | 31 | 0.019833 | 2023-07-15 | 5 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Думчево ул. Советская д. 27. (потребитель Лебедева Наталья Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лебедевой Наталье Владимировне, проживающему по адресу с. Думчево ул. Советская д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356857 | 272 | 2023-07-14 | 23 | 30 | 0.30667 | 2023-07-15 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В результате загнивания тела деревянной опоры № 9 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" вследствие длительной эксплуатации (37 лет), произошло ее падение, приведшее к схлесту проводов все трех фаз, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 Падение опоры № 9 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" вследствие ее загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры. на Л-15-7 Ингурек, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер загнивания 10 % опор на участке от опоры № 3 до опоры № 70 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек". При выявлении загнивания опоры выше нормы запланировать замену опор либо установку ж/б приставок. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - гл. инженер Кудрявцев К.Е. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек", выявленные дефекты запланировать к устранению в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - гл. инженер Кудрявцев К.Е. 31.08.2023 год
356851 | 426 | 2023-07-14 | 20 | 46 | 0.296 | 2023-07-14 | 22 | 37 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (отпайка ВЛ Л-36-9 от опоры №183) - ООО «Группа компаний «Сервис-Телеком» (Управляющая организация АО «Национальная Башенная Компания»), на баланс которой переданы ЭУ ПАО «Мегафон». Потребителю было направлено Письмо ЗЭС от 18.07.2023 №1.1/29/197-по «Об аварийном отключении». На момент завершения расследования ТН письмо-ответ или акт взаимодействия потребителем не предоставлены. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю – ООО «ГК «Сервис-Телеком» (управляющая ООО «НБК») с целью предоставления сведений о причинах ТН на отпайке ВЛ Л-36-9 от опоры №183 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2023 год
356858 | 412 | 2023-07-14 | 19 | 53 | 0.032 | 2023-07-14 | 20 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Каркавино ул. Рабочая д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Каркавино ул. Рабочая д. 9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356858 | 413 | 2023-07-14 | 19 | 20 | 0.0014 | 2023-07-14 | 20 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Беловский пер. Молодёжный д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Беловский пер. Молодёжный д. 7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356857 | 273 | 2023-07-14 | 17 | 15 | 0.525 | 2023-07-14 | 18 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской отпайке (падение дерева на ВЛ-10кВ) в зоне обслуживания ГЛК "Телецкий" ООО "Артыбаш" граница балансовой принадлежности находиться на опоре №12 ВЛ-10кВ Л-11-4 | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в "ГЛК-Телецкий" ООО "Артыбаш" о своевременном обслуживании собственных электроустановок. Отчитаться до 24.08.2023 Ответственное лицо: Шихов С. Ю. 24.08.2023 год
356851 | 429 | 2023-07-14 | 16 | 15 | 2.8026 | 2023-07-14 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в провода ВЛ под опорой №151 ВЛ ПЕ-332 в совокупности с атмосферными воздействиями (прямой удар молнии (ПУМ) в дерево, комель которого находится за пределами границ охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №184 - №185 произошло перекрытие воздушных изолирующих промежутков между проводами фаз (АС-70) фаз «А», «В» и «С» на деревянной промежуточной (ПА-17) опоре №151 и по ветке дерева, расщеплённого молнией, в пролёте опор №184 - №185 на проводах фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (В ПЕ-332) на ПС 110 кВ Приозерная было отключено действием УРЗА (2 ст. ТО), с неуспешным АПВ вследствие длительного нахождения ветки ДКР на проводах ВЛ. 4.12 Межфазное перекрытие перекрытие воздушных изолирующих промежутков между проводами фаз (АС-70) фаз «А», «В» и «С» на деревянной промежуточной (ПА-17) опоре №151 ВЛ ПЕ-332 и по ветке дерева, расщеплённого молнией, в пролёте опор №184 - №185 на проводах фаз «В» и «С» обусловлено разрастанием ДКР в провода ВЛ под опорой №151 в совокупности с атмосферным и воздействиями (ПУМ) в дерево, комель которого находится за пределами границ охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР на Пpиозеpная-Новоегоpьевская (ВЛ ПЕ-332), Опора пром.дер. ПА-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №145 - №155 ВЛ ПЕ-332 расчистку трассы от ДКР. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №145 - №155, №180 - №190 ВЛ ПЕ-332 измерение стрел провеса проводов всех фаз. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №145 - №155, №180 - №190 ВЛ ПЕ-332 оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции, а также деревянных элементов опор (траверс и стоек) и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №...) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356858 | 414 | 2023-07-14 | 15 | 53 | 0.075 | 2023-07-14 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-17, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А","В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести восстановление провода фаз "А " и " В " на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-1 в пролетах опор №7- №8. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год
356858 | 415 | 2023-07-13 | 22 | 54 | 0.0963 | 2023-07-13 | 23 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-12 в пролете опор №143-№144, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-12 в пролете опор №143-№144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-71-12 с Залесово,с Красный -Муравей., Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 По Л-71-12 с Залесово,с Красный -Муравей., произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №143-№144 по Заказу №180142698. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 416 | 2023-07-13 | 22 | 25 | 0.0048335 | 2023-07-13 | 23 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6 в пролетах опор №5-№6. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год
356858 | 417 | 2023-07-13 | 21 | 50 | 0.30299 | 2023-07-13 | 23 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (8 лет) и попадания влаги (дождь) в микротрещины разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-1-36 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ действием УРЗА 4.12 Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-1-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-28-1-36. на ТП-28-1-36, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные испытания КТП-28-1-36. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356858 | 418 | 2023-07-13 | 21 | 26 | 0.0034668 | 2023-07-13 | 22 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-6. 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-6 в пролетах опор №3-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.10.2023 год
356858 | 419 | 2023-07-13 | 21 | 15 | 0.032633 | 2023-07-13 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Заречная д. 16. (потребитель Белянчик Сергей Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Белянчику Сергею Михайловичу, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Заречная д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 420 | 2023-07-13 | 21 | 10 | 0.0196 | 2023-07-13 | 22 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы"А","B", произошедшее в результате наброса ветки дерева, находящегося во внеохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№19-№20. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20 по Заказу №180143071. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 421 | 2023-07-13 | 19 | 45 | 0.051931 | 2023-07-13 | 20 | 26 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №262-№263, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №263-№264. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-76-2 с.Ново-Зыряново, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 По Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №263-№264 по Заказу №180142951. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 422 | 2023-07-13 | 19 | 1 | 0.039666 | 2023-07-13 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Анатолия д. 39 кв. 1. (потребитель Степанова Светлана Викторовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Степановой Светлане Викторовне, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Анатолия д. 39 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 423 | 2023-07-13 | 18 | 35 | 0.016716 | 2023-07-13 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Широкий Луг ул. Победы д. 22. (потребитель Селезнева Галина Матвеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Селезневой Галине Матвеевне, проживающему по адресу с. Широкий Луг ул. Победы д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 424 | 2023-07-13 | 16 | 50 | 0.0117 | 2023-07-13 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-29 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гуниха ул. Октябрьская д. 13. (потребитель Николаев Иван Ананьеви | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Николаеву Ивану Ананьевичу, проживающему по адресу с. Гуниха ул. Октябрьская д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356852 | 145 | 2023-07-07 | 13 | 18 |  | 2023-07-07 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (54 года) конденсатора связи, произошел пробой внешней изоляции конденсатора связи фазы "С" ВЛ ПК-240 на ПС 110 кВ Кулунда, что привело к выбросу масла из конденсатора с его попаданием на 1 СШ 110 кВ, с последующим отключением действием ДЗШ 1 СШ 110 кВ В КК-114, В КС-115, В КС-116, В КБ117, В КБ-118, В КМ-430, В-110 Т-1. 4.11 Пробой внешней изоляции конденсатора связи фазы "С" ВЛ ПК-240 на ПС 110 кВ Кулунда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой внешней изоляции конденсатора связи фазы "С". на ПС "Кулундинская" №1, Конденсатор СМП-110/3-6,4 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание конденсаторов связи ВЛ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену конденсатора связи фазы "С" ВЛ ПК-240 на ПС 110 кВ Кулунда. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инженерно-техническим персоналом СПС осмотр конденсаторов связи на ПС 110 кВ Кулунда, ПС 110 кВ Благовещенская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.08.2023 год
356858 | 335 | 2023-07-07 | 21 | 16 | 0.0115 | 2023-07-07 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Беловский ул. Малая Белая д. 10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул. Малая Белая д. 10 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356855 | 180 | 2023-07-08 | 15 | 53 | 0.0008004 | 2023-07-08 | 15 | 57 | 3.4.12.2 результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления и обрыв провода марки (ПС-25) на опоре №135/1, с последующим межфазным замыканием проводов фазы "А" и "С", что привело к отключению В-10 Л-1-21 на ПС 220/110/10 кВ №1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.13 Ослабление крепления и обрыв провода на опоре №135/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-1-21 г.Камень-на-Оби, Опора К10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №135/1-135/11 ВЛ 10кВ Л-1-21. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180142679) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 181 | 2023-07-08 | 15 | 53 | 0.009996 | 2023-07-08 | 15 | 58 | 3.4.10 В результате попадания животного (куница) на провода фазы "А" и "С" опоры №156 ВЛ 10кВ Л-1-8 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-1-8 на ПС 220 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС) . 4.11 Попадание животного (куница) на провода фазы "А" и "С" опоры №156 ВЛ 10кВ Л-1-8 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ-10 кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц, животных на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год
356858 | 336 | 2023-07-08 | 18 | 18 | 0.0055 | 2023-07-08 | 19 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Тюмень ул. Набережная д. 14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тюмень ул. Набережная д. 14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 337 | 2023-07-08 | 18 | 54 | 0.0215 | 2023-07-08 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 44/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 44/1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 338 | 2023-07-08 | 8 | 17 | 0.018933 | 2023-07-08 | 9 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. В-Бобровка ул.Шипуниха д. 19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Бобровка ул. Шипуниха д. 19 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356850 | 220 | 2023-07-07 | 21 | 25 | 0.0020835 | 2023-07-07 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "В" с последующим кратковременным замыканием его с проводом фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-8-16, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-16 4.11 Кратковременный схлест фаз (В,С) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-8-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-8-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-8-16: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 год
356850 | 221 | 2023-07-08 | 17 | 2 |  | 2023-07-08 | 17 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №234 (УБ110-1) ВЛ-110кВ ВБ-80, произошло перекрытие между телом опоры и проводом фазы "В" (имеются следы от электродуги на проводе и с 1-го по 5-й изолятор), без разрушения стеклянной юбки изолятора (восемь стеклянных изоляторов в гирлянде), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110 кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС Дмитриевская(ГАЭС). 4.11 Перекрытие между телом опоры и фазой "В" на опоре №234 (УБ110-1) ВЛ-110кВ ВБ-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между телом опоры и фазой "А" на Воеводская - Бехтемировская (ВЛ ВБ-80), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ, наличие металлосвязи опор №233-235 ВЛ-110 кВ ВБ-80, при необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210381071. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 13.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 234 ВЛ-110 кВ ВБ-80. Номер заказа 210381071. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.11.2024 год
356850 | 222 | 2023-07-08 | 20 | 0 | 0.029155 | 2023-07-08 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" и его кратковременный схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №820/5-820/6 ВЛ-10 кВ Л-49-8 , в следствии чего произошло отключение В-10кВ Л-49-8 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Кратковременный схлест с проводов фаз "В,С" в пролете опор №820/5-820/6 ВЛ-10 кВ Л-49-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-8 Сверчково, Пролет: Оп№820/5 - Оп№820/6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-49-8 Сверчково: провести регулировку проводов в пролете опор №820/5-820/6/. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.08.2023 год
356858 | 340 | 2023-07-08 | 22 | 15 | 0.023 | 2023-07-08 | 23 | 24 | 3.4.8.4 Однофазное замыкание фазы "А" и "0" произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-15. | Организационное мероприятие 1 Мастеру и начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-15на предмет несанкционированного подключения потребителей . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2026 год
356853 | 217 | 2023-07-08 | 20 | 55 | 1.3552 | 2023-07-08 | 22 | 47 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №482-483 с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-16. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №482-483 на ВЛ-10 кВ Л-81-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на Л-81-16 с.Михайловка,с.Ракиты,с.Сидо, Пролет: Опора № 482 - Опора № 483 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку с проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №482-483 ВЛ-10кВ Л-81-16 ( Заказ №180139610. Выполнено при устранении ТН). Ответственное лицо: Веремьев С.А. 12.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №481-484 ВЛ-10кВ Л-81-16. (Заказ №180142068) Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.10.2023 год
356858 | 343 | 2023-07-08 | 20 | 21 | 0.0092 | 2023-07-08 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-71-22-3. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-71-22-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-71-22-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу №180140025. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356857 | 243 | 2023-07-08 | 20 | 10 | 0.016666 | 2023-07-08 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-1-1, что привело к его последующему схлесту с проводом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-22-1-1. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-1-1, что привело к его последующему схлесту с проводом фазы "В", возникновению межфазного замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-1-1, Пролет: Опора №5/1 - Опора №5/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов и замену вязок в пролете опор №№ 5/1-5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-1-1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год
356858 | 344 | 2023-07-08 | 20 | 1 | 0.00475 | 2023-07-08 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "A" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3- №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-18. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 11.08.2023 год
356851 | 394 | 2023-07-08 | 19 | 51 | 0.10768 | 2023-07-08 | 21 | 2 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) и выпавших осадков (дождь) произошел электрический пробой с разрушением проходного (ИП-10) изолятора 10 кВ фазы «В» на ТП-38-6-4, вследствие чего установился режим однофазного замыкания на землю фазы "В". Поэтому присоединение (ВЛ Л-38-6) было отключено КУ. 4.11 Электрический пробой проходного (ИП-10) изолятора 10 кВ фазы "В" на ТП-38-6-4 обусловлен грозовым перенапряжением из-за увлажнения аппарата (осадки в виде дождя), а также вследствие снижения диэлектрических свойств материала аппарата с течением времени (срок эксплуатации 34 года). (см. фото 1,2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой аппарата на ТП 38-6-4, фаза "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивление оборудования ТП 38-6-4 (Заказ №180141869). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2023 год
356851 | 395 | 2023-07-07 | 14 | 27 | 0.23338 | 2023-07-07 | 14 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-1в) опору №75 ВЛ ПК-359, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПСН-70Д) проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности изоляторов подвесных гирлянд указанных фаз. Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В-35 Т-1 на ПС 110 кВ Каипская (ПО КЭС)) было отключено действием УРЗА (МФО), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, вследствие восстановления в бестоковую паузу диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ ПК-359. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции (ПСН-70Д) проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ35-1в) опоре №75 ВЛ ПК-359 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Каипская-Полуямки (ВЛ ПК-359), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №73 - №77 ВЛ ПК-359. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. (Заказ №180142034) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356857 | 244 | 2023-07-08 | 18 | 59 | 0.05833 | 2023-07-08 | 19 | 34 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП-14-7-29 от удара молнии произошло перегорание плавких вставок ПК-10 в РУ 10 кВ ТП-14-7-29. 4.10 Перегорание плавких вставок ПК-10 всех фаз в РУ 10 кВ ТП-14-7-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-14-7-29, ПКТ102-10-50-31,5У3 ф.A; перегорание на ТП-14-7-29, ПКТ102-10-50-31,5У3 ф.B; перегорание на ТП-14-7-29, ПКТ102-10-50-31,5У3 ф.C | Техническое мероприятие 1 Произведена аварийная замена ПК-10 на ТП-14-7-29. Заказ в САП №170059767. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 2023-09-22 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 01.09.2023 год
356851 | 396 | 2023-07-08 | 18 | 4 |  | 2023-07-08 | 18 | 4 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, совы), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №27 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора подвесной гирлянды фазы "С" и проводе, а также остатки птичьего помета на изоляторе (см. фото 1-3). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №27 ВЛ НЧ-439 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №25 - №30 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180141791). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) в пролётах опор №65 - №70 ВЛ НЧ-439. (Заказ № 142880564). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2024 год
356857 | 246 | 2023-07-07 | 16 | 11 |  | 2023-07-07 | 16 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №23 ВЛ 110 кВ МЧ-5, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ МЧ-5выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 9 штук изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №23 ВЛ 110 кВ МЧ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №22-24 ВЛ 110 кВ МЧ-5, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180142063 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №22-24 ВЛ 110 кВ МЧ-5 устранением выявленных дефектов. Заказ №180142064 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 год
356858 | 345 | 2023-07-08 | 18 | 3 | 0.1416 | 2023-07-08 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-71-22-1 на потребительской отпайке (ГУП Дх АК"Северо-Восточное ДСУ"филиал Залесовский) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ГУП Дх АК "Северовосточное ДСУ" филиал Залесовский о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356851 | 397 | 2023-07-08 | 17 | 50 | 0.21279 | 2023-07-08 | 18 | 46 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) и выпавших осадков (дождь, ливень) произошел электрический пробой проходных изоляторов фаз "В" и "С" (ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП-38-5-15, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания (К.З.) на поврежденных аппаратах (фото 1,2), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-5) было отключено (СП 38-5-1) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. Далее изоляция проходного изолятора фаз "В" восстановилась и при повторном включении СП 38-5-1 установился режим однофазного замыкания на землю (изоляции фазы "С" нарушена, не восстановилась), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-5) было отключено (СП 38-5-1). 4.11 Электрический пробой проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" на ТП-38-5-15 обусловлен воздействием атмосферных перенапряжений, вследствие снижения сопротивления изоляции аппаратов из-за их увлажнения (осадки в виде дождя), а также вследствие изменения свойств материала диэлектрика с течением времени (срок эксплуатации 53 года) (см. фото 1,2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой торов 10 кВ фаз «В» и «С» на ТП-38-5-15 на ТП 38-5-15, Проходные изоляторы 10 кВ фаз "В" и "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции высоковольтного оборудования ТП-38-8-15 (Заказ №180141867). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2023 год
356851 | 398 | 2023-07-08 | 17 | 27 |  | 2023-07-08 | 17 | 27 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод (грозотрос), вблизи промежуточной (ПБ110-3) опоры №361 ВЛ ГЗ-143, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "В" (верхняя) по поверхности изолирующей подвески, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах подвесной гирлянды и проводе фазы "В" (см. фото 1-5). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ) соответственно. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "В" на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "В" на промежуточной (ПБ110-3) опоре №361 ВЛ ГЗ-143 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №360 - №365 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180141792) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №360 - №365 ВЛ ГЗ-143, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180141793) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №360 - №365 ВЛ ГЗ-143. При необходимости выполнить чистку изоляции, замену или ремонт элементов. (Заказ №180141794) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356857 | 249 | 2023-07-07 | 17 | 19 |  | 2023-07-07 | 17 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №94 ВЛ 110 кВ ОИ-74, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 От удара молнии произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС60-Д, 9 штук изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №94 ВЛ 110 кВ ОИ-74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №93-95 ВЛ 110 кВ ОИ-74, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180142042 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №93-95 ВЛ 110 кВ ОИ-74 с устранением выявленных дефектов. Заказ №180142060 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 13.08.2023 год
356857 | 250 | 2023-07-08 | 15 | 22 | 0.061502 | 2023-07-08 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв проводов марки А-35 фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-6 и №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-13 4.13 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв проводов марки А-35 фаз "А" и "В" в пролетах опор №5-6 и №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-13 с последующим КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-13, Пролет: Оп.8 - Оп.9 | Организационное мероприятие 1 Произвели аварийный ремонт проводов в пролетах 5-6 и 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-13. Заказ в САП №170059539. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 01.09.23 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 01.09.2023 год
356857 | 251 | 2023-07-08 | 15 | 5 | 0.055584 | 2023-07-08 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-1-22-19 в зоне обслуживания сельской администрации Кызыл-Озекского сельского поселения (граница балансовой принадлежности находится на опоре 124/4). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: ачальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 17.08.2023 год
356857 | 252 | 2023-07-07 | 18 | 0 | 0.37 | 2023-07-07 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-15-23 (попадание молнии в ТП) в зоне обслуживания ООО "Горно-Алтайск нефтепродукт" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №236/25). | Организационное мероприятие 1 аправить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 01.09.2023 год
356857 | 253 | 2023-07-08 | 14 | 6 | 0.6365 | 2023-07-08 | 15 | 3 | 3.4.9.1 Повреждение в зоне ответственности ПО "Белокурихинские электрические сети" филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" (В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в ж/б опору №163 ВЛ 10 кВ Л-20-14 (участок от опоры №26), произошло разрушение колпачка КП-22 и срыв изолятора ШС-10 фазы "С", что привело к касанию провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры №163. От возникшего однофазного замыкания на ПС 110 кВ Манжерокская сработала предупредительная сигнализация "земля" в сети 10 кВ Л-20-14 фаза "С"-0 и ключом управления был отключен В-10 Л 20-14 с последующим отключением В-10 кВ СП-20-14-1 для устранения дефекта).(граница балансовой принадлежности находится на ПКУ опора 26а Л-20-14 Каянча). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО "Белокурихинские электрические сети" об отключении В-10 Л-20-14, при повреждении ВЛ 10кВ кВ Л-20-14 Каянча в зоне ответственности ПО "Белокурихинские электрические сети" филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" за границей балансовой принадлежности - ПКУ на опоре 26а Л-20-14 Каянча. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 14.09.2023 год
356859 | 170 | 2023-07-07 | 18 | 13 | 0.0575 | 2023-07-07 | 23 | 58 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №90-5-6, произошло перегорание в/в предохранителей марки ПК-10 с последующим межвитковым замыканием обмоток в/н и н/н силового трансформатора марки ТМ-63/10 кВА ТП-90-5-6, о чем свидетельствует выброс масла из под крышки силового трансформатора. Что привело к обесточиванию ТП-90-5-6 с потерей напряжения у потребителей. 4.11 От прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №90-5-6 произошло перегорание в/в предохранителей марки ПК-10 с повреждением силового трансформатора марки ТМ-63/10 кВА ТП-90-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток в/н и н/н силового трансформатора марки ТМ-63/10 кВА на ТП-90-5-6, Трансформатор ТМ-63/10; перегорание в/в предохранителей марки ПК-10 на ТП-90-5-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перегорание в/в предохранителей марки ПК-10 на ТП-90-5-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перегорание в/в предохранителей марки ПК-10 на ТП-90-5-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 ТП-90-5-6. Провести профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников 0,4 и 10кВ). Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.08.2023 год
356851 | 399 | 2023-07-08 | 13 | 31 | 0.012333 | 2023-07-08 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 23 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №18/1-№19/1 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №18/1-№19/1 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 18-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-13, Пролет: Оп.№18/1 - Оп.№19/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13 в пролетах опор №14/1 - №23/1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180140987) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.09.2023 год
356857 | 254 | 2023-07-08 | 13 | 23 | 0.1836 | 2023-07-08 | 16 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-7-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии вблизи опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН 0,4 кВ на ТП-14-7-12. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 16.11.2023 год
356853 | 218 | 2023-07-08 | 12 | 49 |  | 2023-07-08 | 12 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №26-27 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор действием РЗА. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 на ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Власиха-Юбилейная II цепь (ВЛ ВЮ-310), Пролет: оп.26 - оп.27 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №26,27 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №26,27 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.09.2023 год
356859 | 171 | 2023-07-08 | 12 | 26 |  | 2023-07-08 | 12 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №105 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го, и 8-го изоляторов. От возникшего замыкания фазы "С" на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-6А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу опоры №105 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №105. Заказ 210381090. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №104-106, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180142710. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №104-106. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180142708. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 год
356851 | 403 | 2023-07-07 | 22 | 25 | 0.208 | 2023-07-07 | 23 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода ВЛ Л-16-1, вблизи опоры №2 ВЛ Л-16-1, произошло отгорание провода фазы "С", с повреждением нескольких жил верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №1-№2, а также произошел пробой изоляции разрядника (РВО-10) на фазе "В" на опоре №2, с полным разрушением разрядников на фазах "А" и"С", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-16-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. 4.11 Пробой изоляции разрядника (РВО-10) фазы "В", разрушение корпусов аппаратов (РВО-10) фаз "А" и "С" на опоре №2, отгорание провода фазы "С" и повреждение нескольких жил верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ Л-16-2 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-16-1 Ю с.Беспаловск, РВО-10 ф.А; Обрыв провода на Л-16-1 Ю с.Беспаловск, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных РВО-10 кВ на опоре №2 ВЛ Л-16-1. (Заказ №170060064). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.07.2023 год
356852 | 149 | 2023-07-08 | 11 | 29 | 0.0196 | 2023-07-08 | 12 | 53 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошло замыкание провода на вводе у потребителя по адресу с.Берёзовка ул. Клубная 6/2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4 кВ №18-22-30. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с.Берёзовка ул. Клубная 6/2 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС ЛУнин В.В. 28.07.2023 год
356858 | 346 | 2023-07-08 | 0 | 15 | 0.039334 | 2023-07-08 | 2 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Новая д. 2 кв. 2. (потребитель Руденко Антонина Алексеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Руденко Антонида Алексеевна, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Новая д. 2 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356851 | 405 | 2023-07-08 | 10 | 9 | 0.042672 | 2023-07-08 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате скопления птиц (сороки, лет птенцов) на оборудовании ОРУ-35 кВ ЛТ-355 ПС 35 кВ Топольная произошло межфазное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на ЛР ЛТ-355 через тела птиц (см. фото 1-3), вследствие чего присоединение (ВЛ ЛТ-355) отключилось (В ЛТ-355) на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции ошиновки на ЛР ЛТ-355 (фаз «А» и «В») на ПС 35 кВ Топольная через тела птиц (сороки, массовый лет птенцов), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийному отключению В ЛТ-355 на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 35 кВ Топольная, ЛР ЛТ-355 | Техническое мероприятие 1 Установить (закрепить) на портальных ж/б стойках ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Топольная, максимально в верхней части конструкции, табличку 300х300 мм в виде желтого круга (диаметром 300 мм) и круга меньшего диаметра черного цвета (120-150 мм), размещенного в центре желтого круга, символизирующего глаз хищной птицы, для отпугивания пернатых (подобная символика используется в аэропортах для отпугивания птиц). (Заказ №154407224) Ответственное лицо: Рехин Юрий Александрович 30.08.2023 год
356858 | 347 | 2023-07-08 | 5 | 10 | 0.023 | 2023-07-08 | 7 | 5 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6- №7 ВЛ-ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-15, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 по Заказу №.180140495 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356851 | 406 | 2023-07-08 | 6 | 47 | 0.442 | 2023-07-08 | 7 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие резкого снижения сопротивления изоляции в концевой кабельной муфте (3КНТп-10 25-50) (кабельная вставка 10 кВ) на опоре №1 ВЛ Л-18-1, произошел электрический пробой (межфазное перекрытие) изоляции, вследствие чего произошло отключение присоединения (В Л-18-1) действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ. 4.1 Электрический пробой межфазной изоляции в концевой кабельной муфте (3КНТп-10 25-50), кабельной вставки, на опоре №1 ВЛ Л-18-1 обусловлено снижением диэлектрических свойств материала (мастика, полимер) диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Л-18-1, Кабельная муфта на опоре №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением кабельной вставки КВЛ-10 Л-18-5 (ПС 110 кВ Приозерная). (Заказ №154398509) Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год
356858 | 348 | 2023-07-08 | 7 | 16 | 0.0214 | 2023-07-08 | 9 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Жуланиха ул. Заречная д. 1. (потребитель Павлова Любовь Тимофеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Павловой Любовь Тимофеевне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Заречная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 349 | 2023-07-09 | 13 | 43 | 0.042167 | 2023-07-09 | 15 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Яново ул. Нагорная д. 17. (потребитель Пестарев Иван Васильевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Пестаев Иван Васильевич, проживающему по адресу с. Яново ул. Нагорная д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 350 | 2023-07-09 | 15 | 55 | 0.11574 | 2023-07-09 | 16 | 26 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опоры №333,№335,№336,№337 ВЛ-10 кВ Л-77-8 произошло их расщепление, приведшее к схлесту проводов, возникновению межфазного замыкания всех трех фаз и отключению ВЛ-10 кВ Л-77-8 действием УРЗА. 4.11 Расщепление опор №333,№335,№336,№337 ВЛ-10 кВ Л-77-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опор на Л-77-8 с.Яново, Опора П10-7ДБ; Расщепление опор на Л-77-8 с.Яново, Опора П10-7ДБ; Расщепление опор на Л-77-8 с.Яново, Опора П10-7ДБ; Расщепление опор на Л-77-8 с.Яново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 На Л-77-8 с.Яново, произвести замену стоек опор №333, №335, №336, №337 по заказу № 170060030. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год
356858 | 351 | 2023-07-09 | 20 | 14 | 0.085998 | 2023-07-09 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-3 в пролетах опор №6- №7. Заказ 180139714 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год
356852 | 151 | 2023-07-09 | 13 | 40 | 0.0078668 | 2023-07-09 | 15 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №20 ВЛ-10 кВ Л-15-18, произошло разрушение деревянной стойки опоры №20, что привело к аварийному отключению В-10 кВ Л-15-18 на ПС 110 кВ Коротоякская. 4.14 Разрушение стойки опоры №20 ВЛ-10 кВ Л-15-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры. на Л-15-18 с.Коротояк, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-15-18 в пролете опор №20-50 на предмет повреждений при попадании молнии. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 31.08.2023 год
356850 | 224 | 2023-07-10 | 12 | 39 |  | 2023-07-10 | 12 | 39 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опоры №87 и 92 БЗ-331 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А,В" на опоре №87 (метки от электродуги на изоляторах и траверсе, с разрушением одного изолятора тип ПС-70Д (третьего от траверсы) на опоре №87 фазы "В")) и метки от электродуги на проводе и изоляторах фазы "А" опоры №92, что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опоры №87,92 ВЛ-35кВ БЗ-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание грозового разряда на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ35-2; Попадание грозового разряда на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 86,87,88,91,92,93 ВЛ -35 кВ БЗ-331-при необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 180143145. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опорах № 87,92 БЗ-331. Номер заказа 210380676. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 18.08.2023 год
356858 | 352 | 2023-07-10 | 11 | 15 |  | 2023-07-10 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и неблагоприятных погодных условий произошло термическое повреждение контактного соединения на вводном рубильнике и контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-38-8-8 с последующим отключением. 4.11 Термическое повреждение контактов рубильника контактов АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-38-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение на ТП-38-8-8, ВА 57Ф35-84 100А; Термическое повреждение на TP010-0015208, ТП-38-8-8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену рубильника РУ-0,4кВ КТП-38-8-8. Заказ 170060034. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№2 КТП-38-8-8. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год
356851 | 409 | 2023-07-10 | 5 | 13 |  | 2023-07-10 | 5 | 13 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-13а) опоры №62 ВЛ ОК-425, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «А» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого (U120) и 8-ого (ПС-70Е) изоляторов подвесной гирлянды, разрушение стеклянной юбки 9-го изолятора (ПС-70Е) и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе и поверхности 1-го и 7-го изоляторов указанной фазы. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ОК-425/ПО-424 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «А» (верхняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-13а) опоре №62 ВЛ ОК-425 с разрушением 9-ого изолятора поддерживающей гирлянды указанной фазы произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Отрадное-Устькалманская (ВЛ ОК-425), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №60 - №63 ВЛ ОК-425 и проверить металлосвязь. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180143128) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену повреждённого изолятора №9 фазы «В» (верхняя) на опоре №62 ВЛ ОК-425. (Заказ №180143128) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ОК-425, в пролётах опор №57 - №68. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180143131) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Отрадное-Устькалманская (ВЛ ОК-425) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356859 | 172 | 2023-07-09 | 11 | 10 | 0.0025835 | 2023-07-09 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-77, по причине превышения тока нагрузки (фаза "А"=260А, фаза "В"= 258А, фаза "С"=254А) потребителями возросших в летний период времени на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.2 свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.2 (ВА 57-35-34 160А), действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.2 в ТП 14-25-77. 4.3 Превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"=260А, фаза "В"= 258А, фаза "С"=254А) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.2 свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.2 (ВА 57-35-34 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"=260А, фаза "В"= 258А, фаза "С"=254А) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.2 свыше номинала на ТП-14-25-77, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 ТП-14-25-77 ф.2. В рамках ТО ТП 10/0,4 кв, провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2023 год
356859 | 173 | 2023-07-10 | 14 | 42 | 0.62077 | 2023-07-10 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР в охранной зоне вблизи проводов ВЛ 10 кВ Л-34-7 в пролете опор №710/11-710/12, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №710/11-710/12, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-34-7 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз при воздействии веток дерева, в пролёте опор №710/11-710/12 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз при воздействии веток дерева на Л-34-7 Заречная С.Алтайское, Пролет: Опора №710/11 - Опора №710/12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор 710/11-710/12. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2023 год
356850 | 225 | 2023-07-11 | 9 | 34 | 0.014666 | 2023-07-11 | 10 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-2. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-2, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-2. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 13.08.2023 год
356851 | 412 | 2023-07-11 | 17 | 35 | 0.040334 | 2023-07-11 | 19 | 36 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (ПУМ)) в ВЛ Л-46-12 вблизи ТП-46-12-10, произошло межвитковое замыкание ВВ и НН обмоток силового трансформатора (ТМ 250 кВА) Т-1 данной ТП, что привело к перекосу фаз (напряжение на фазе «А» - 300 В, фазе «В», фазе «С» - 15 В) на АВ Ф-1, Ф-2, Ф-3. 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого (ВН) и низкого (НН) напряжений силового трансформатора ТП-46-12-10 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-46-12-10, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-46-12-10. (Заказ № 180143928) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.08.2023 год
356858 | 354 | 2023-07-11 | 22 | 55 | 0.044331 | 2023-07-11 | 23 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-15 в пролете опор №216-№217, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-15 в пролете опор №216-№217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие веток дерева на Л-71-15 в/ч, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 По Л-71-15 в/ч, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №216-№217 по Заказу №153217215. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 355 | 2023-07-12 | 0 | 15 | 0.054501 | 2023-07-12 | 2 | 4 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения Р-50-9-3 на потребительской отпайке ООО "МИТПРОМ". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю садоводство ООО «МИТПРОМ» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-50-9 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2023 год
356858 | 356 | 2023-07-11 | 22 | 24 |  | 2023-07-11 | 22 | 24 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (высотой 24 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод ( марка провода АС- 70) фазы "С" в пролете опор №456/8-№456/9 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". 4.11 Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №456/8-№456/9 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Тальменская-Алтай (ВЛ ТА-1402), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай" в пролетах опор №№456/8-№456/9, №306-№309,№372-№380,№462-№465,№486-№487,№496-№499 .Заказ 142796674. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 год
356851 | 413 | 2023-07-12 | 0 | 26 | 0.013673 | 2023-07-12 | 0 | 30 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (аномально жаркая погода в течение длительного времени) в совокупности с эксплуатационными нагрузками на ТП-52-9-6 произошло витковое замыкание обмоток всех фаз («А», «В» и «С») силового трансформатора (ТМГ-100/10-0,4) Т-1, с последующим выбросом масла через уплотнения высоковольтных вводных изоляторов, что привело к перекрытию изоляции всех фаз (режим межфазного короткого замыкания (К.З.)), вследствие чего присоединение (В-52-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Чарышская. 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого (ВН) и низкого (НН) напряжений всех фаз («А», «В» и «С») силового трансформатора (ТМГ-110/10-0,4) Т-1 ТП-52-9-6 вызвано атмосферным воздействием (перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ТП-52-9-6, Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотры ТП-52-9-2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, уделив внимание состоянию силовых трансформаторов (наличие силикагеля в воздухоосушительных фильтрах, отсутствие течей масла, соответствие уровня масла температуре окружающей среды в баке расширителя). При выявлении дефектов устранить. (Заказы №№:152982653, 152982654, 152982655, 152982658, 152982659, 152982660, 152982646, 152982648, 152982649, 152982652) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2023 год
356858 | 357 | 2023-07-11 | 23 | 24 | 0.043267 | 2023-07-12 | 1 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180139600. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 358 | 2023-07-12 | 0 | 42 |  | 2023-07-12 | 0 | 42 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №150 произошло перекрытие штыревого изолятора фазы "В" на траверсу опоры (с разрушением одного изолятора и падением провода), приведшее к отключению ВЛ-35кВ СБ-315 "Санниковская -Бобровская" и действием УРЗА. 4.11 Разрушение штыревого изолятора фазы "С" ВЛ-35кВ СБ-315 "Санниковская -Бобровская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Санниковская-Бобровская (ВЛ СБ-315), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №150 ВЛ-35кВ СБ-315 "Санниковская -Бобровская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре №150 ВЛ-35кВ СБ-315 "Санниковская -Бобровская" . Заказ 210381156 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356858 | 359 | 2023-07-12 | 0 | 43 | 0.038666 | 2023-07-12 | 2 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-33 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: ст. Батунная ул. Школьная д. 5А. (потребитель Шмидт Александр Христианович) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шмидт Александру Христиановичу, проживающему по адресу с. Батуная ул. Школьная д.5А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356855 | 188 | 2023-07-11 | 16 | 21 | 14.2252 | 2023-07-11 | 18 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (54 года) встроенного трансформатора тока фазы "А" верхний (тип ТВ-110/18) и воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошел пробой межвитковой изоляции вторичной обмотки с замыканием обмоточного провода , приведший к возникновению КЗ, повреждению изоляционного остова нижней части ввода 110 кВ ф "А" в сторону линии (тип ГТВII-15-110/2000) и его дальнейшему разрушению, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. 4.11 Пробой межвитковой изоляции вторичной обмотки с замыканием обмоточного провода , приведший к возникновению КЗ, повреждению изоляционного остова нижней части ввода 110 кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС "Корчинская" №2, ГТВII-15-110/2000 фА_ ЛИН; Старение изоляции на ПС "Корчинская" №2, ТТИ ТВ-110/18 300/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Корчинская произвести испытания встроенных трансформаторов тока В КМ-110 (Заказ №180131680). Ответственное лицо: Верозубов А.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Корчинская произвести замену ввода 110 кВ фазы "А" В КМ-110 (Заказ №170060104). Ответственное лицо: Шовба С.В. 20.08.2023 год
356858 | 360 | 2023-07-12 | 1 | 46 | 0.20428 | 2023-07-12 | 3 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №193-№194, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №193-№194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 10 кВ Л-5-10 с.Новоеловка, произвести вырубку ветвей дерева угрожающих падением на провода в пролете опор №193-№194. Заказ 180142841 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356853 | 219 | 2023-07-12 | 2 | 50 | 0.12083 | 2023-07-12 | 5 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в деревянную опору №132 произошло её повреждение с последующим падением, схлестом проводов и отключением ВЛ-10 кВ Л-58-8 на ПС 110 кВ Шахи. 4.14 Повреждение опоры №132 на ВЛ-10 кВ Л-58-8 в результате разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №132 на Л-58-8 с.Ново-Михайловка, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №132 на ВЛ-10 кВ Л-58-8. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-58-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.07.2023 год
356858 | 361 | 2023-07-12 | 1 | 54 | 0.36 | 2023-07-12 | 2 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюков изоляторов фазы "А" из тела деревянных опор №227, №228 ВЛ-10 кВ Л-45-4, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-45-4 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, Опора П10-7ДБ; Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №226-228. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356853 | 220 | 2023-07-11 | 23 | 22 | 0.22491 | 2023-07-11 | 23 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветра, приведшее к излому ветки расположенного вне охранной зоны КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) дерева с последующим ее набросом на воздушный изоляционный промежуток между проводом фазы "А" (верхний) и грозотросом в пролете опор №№ 56-57. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и заземленным грозотросом в пролете опор № 56 – 57 КВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "А" на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Пролет: оп.56 - оп.57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 56-57 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). При выявлении несоответствия нормативным значениям фактической величины сопротивления заземляющего устройства, выполнить мероприятия по доведению их до нормы. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) в пролете опор №№ 56-57 инженерно-техническим персоналом с разработкой мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 20.08.2024 год
356853 | 221 | 2023-07-12 | 3 | 10 | 0.48607 | 2023-07-12 | 4 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №33 произошло расщепление опоры, с последующим выпадением крюка фаз "А" и "В", кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10кВ Л-87-6. 4.14 Расщепление стойки опоры №33 и выпадение крюков фаз "А" и "В" на ВЛ-10кВ Л-87-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки на Л-87-6 с Новороманово, Опора П10-7ДБ; Выпадение крюков фаз "А" и "В" на Л-87-6 с Новороманово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков фазы "А" и "В" на опоре №33 на ВЛ 10 кВ Л-87-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №33 на ВЛ 10 кВ Л-87-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.10.2023 год
356853 | 222 | 2023-07-12 | 6 | 5 | 0.5355 | 2023-07-12 | 7 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №4-13 - 4-14 произошел обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-13 - 4-14, с последующим схлёстом и падением проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-10. 4.11 Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-13 - 4-14 ВЛ-10кВ Л-87-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на Л-87-10 с Панфилово-с Зимари, Пролет: Опора № 4-13 - Опора № 4-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" и "С" в пролете опор №4-13 - 4-14 на ВЛ-10 кВ Л-87-10. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.08.2023 год
356853 | 224 | 2023-07-12 | 7 | 45 | 0.13233 | 2023-07-12 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Под действием шквалистого ветра произошел наброс сторонних предметов (веток деревьев, металлических деталей с сорванных крыш домов) на провода фаз "А","В", "С", "0" в пролет опор №7-4 - №7-6, с последующим обрывом проводов фазы фаз "А","В", "С", "0", повреждением траверс и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-14-5. 4.13 Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0", повреждение траверс в пролете опор №7-4 - №7-6 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-14-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №7-4 - №7-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-5, VN004-00126628/ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-5; Повреждение траверс в пролете опор №7-4 - №7-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-5, VN004-00126628/ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №7-4 - №7-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-14-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверс в пролете опор №7-4 - №7-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-14-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 20-14-5 на наличие сторонних предметов угрожающих повреждением проводов. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 год
356853 | 225 | 2023-07-12 | 7 | 51 | 0.1545 | 2023-07-12 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Под действием шквалистого ветра произошел наброс сторонних предметов (веток деревьев, металлических деталей с сорванных крыш домов) на провода фаз "А","В", "С", "0" в пролет опор №5 - №9, с последующим обрывом проводов фазы фаз "А","В", "С", "0" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 20-14-21. 4.13 Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №5 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 20-14-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролет опор №5 - №9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-14-21, VN004-00118314/ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 20-14-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №5 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 20-14-21 Ответственное лицо: Райко А.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 20-14-21 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.07.2023 год
356850 | 217 | 2023-07-12 | 7 | 42 |  | 2023-07-12 | 7 | 42 | 3.4.12.3 В результате ПУМ (прямой удар молнии) в пролете опор № 267-268 ВЛ-110 кВ ВБ-80, произошло перекрытие грозотроса и фаз "А,В", термическое повреждение грозотроса (расплетение одного повива грозотроса марки С-50), что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская. 4.11 Перекрытие грозовым разрядом проводов фаз "А,В" и грозотроса в пролете опор № 267-268 ВЛ-110 кВ ВБ-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие грозовым разрядом на Воеводская - Бехтемировская (ВЛ ВБ-80), Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 267-268 ВЛ-110 кВ ВБ-80, с устранением выявленных замечаний. Номер заказа 210381072. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт грозотроса в пролете опор № 267-268 ВЛ-110 кВ ВБ-80. Номер заказа 210381072. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.11.2024 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 266-269 ВЛ-110 кВ ВБ-80. При необходимости выполнить ремонт. Номер заказа 210381072. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 19.08.2023 год
356850 | 229 | 2023-07-12 | 8 | 12 |  | 2023-07-12 | 8 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №55 БЗ-331,332 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А,В,С" на опоре №55 ВЛ-35кВ БЗ-331,332 (метки от электродуги на изоляторах и траверсе ВЛ-35кВ БЗ-331,332) оплавление первого от траверсы изолятора фазы "А" ВЛ-35кВ БЗ-332 - изоляторы марки ПС-70 Д), что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-332 и В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опору №55ВЛ-35кВ БЗ-331,332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание грозового разряда. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 54,55,56 ВЛ -35 кВ БЗ-331,332-при необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 180143145. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции опоры № 55 БЗ-331,332. Номер заказа 210380676. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.09.2023 год
356858 | 362 | 2023-07-12 | 5 | 15 | 0.06675 | 2023-07-12 | 5 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №249 произошло перекрытие штыревого изолятора фазы "А" на траверсу опоры ( с разрушением одного изолятора) , приведшее к отключению ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" и действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №249 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Опора пром.ж/б.Пн-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №249 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №249 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Заказ Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.11.2023 год
356858 | 363 | 2023-07-12 | 2 | 50 | 0.0236 | 2023-07-12 | 4 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-26 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Средне Красилово ул. Центральная д. 27. (потребитель Кочеров Сергей Павлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кочерову Сергею Павловичу, проживающему по адресу с. Средне Красилово ул. Центральная д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 364 | 2023-07-12 | 5 | 47 | 0.0295 | 2023-07-12 | 7 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Талица ул. Центральная д. 1. (потребитель Ефанова Людмила Александровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ефановой Людмиле Александровне, проживающему по адресу с. талица ул. Центральная д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356858 | 365 | 2023-07-12 | 7 | 16 | 0.0144 | 2023-07-12 | 8 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Новоеловка ул.Рабочая д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Рабочая д.6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год
356858 | 366 | 2023-07-12 | 7 | 45 | 1.29 | 2023-07-12 | 9 | 54 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-32-3 в пролете опор №70-№72, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "А" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №70-№72 ВЛ-10 кВ Л-32-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71; Обрыв провода фазы "В" на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №70-№75 ВЛ-10 кВ Л-32-3.Заказ 180140553 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356858 | 367 | 2023-07-12 | 8 | 41 | 0.15273 | 2023-07-12 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №300-№301, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №300-№301. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-3-26 с.Гоношиха, Пролет: Опора № 300 - Опора № 301 | Техническое мероприятие 1 По Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №300-№301 по Заказу №180142548. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356858 | 368 | 2023-07-12 | 10 | 8 | 0.0044165 | 2023-07-12 | 11 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-1-12. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-1-12, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-1-12, произвести регулировку провода в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год
356850 | 232 | 2023-07-12 | 10 | 50 | 0.049054 | 2023-07-12 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №110/16-110/17 ВЛ-10 кВ Л-49-1, что привело к отключению В-10 Л -49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №110/16-110/17 ВЛ-10 кВ Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Оп.№ 110/16 - Оп.№ 110/17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №110/10-110/25 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.08.2023 год
356850 | 234 | 2023-07-12 | 20 | 26 | 0.0030835 | 2023-07-12 | 21 | 3 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №21-23 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-5-5. 4.11 Замыкание проводов фаз (С-0) в пролете опор №21-23 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5, Пролет: Опора № 21 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5: Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 1-24. Проверить надежность крепления вязок,изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.08.2023 год
356850 | 235 | 2023-07-12 | 13 | 21 | 0.0068701 | 2023-07-12 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз(В,С) в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ Л-67-5,что привело к отключению В-10 кВ Л-67-5. 4.11 Схлест проводов фаз(В,С) в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ Л-67-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-67-5 Комплекс., Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 99-100 ВЛ-10 кВ Л-67-5 Комплекс. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 18.08.2023 год
356850 | 236 | 2023-07-12 | 13 | 30 | 0.015251 | 2023-07-12 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-1-2, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-74-1-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-1-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-1-2: Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 1-29. Проверить надежность крепления вязок,изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.08.2023 год
356850 | 237 | 2023-07-12 | 19 | 25 | 0.0012495 | 2023-07-12 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7 , что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-2-7. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7: Произвести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор 5-27. Проверить надежность крепления вязок,изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 21.08.2023 год
356858 | 369 | 2023-07-12 | 10 | 28 | 0.002 | 2023-07-12 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ 0,4 ТП-30-10-7 ф.1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Акулово ул. Озерная д.30. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Акулово ул. Озерная д.30 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356858 | 370 | 2023-07-12 | 17 | 54 | 0.023334 | 2023-07-12 | 19 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Школьная д. 63. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Школьная д. 63 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 371 | 2023-07-12 | 10 | 29 | 0.0054165 | 2023-07-12 | 11 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1, произвести регулировку провода в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год
356858 | 372 | 2023-07-12 | 11 | 38 | 0.050499 | 2023-07-12 | 13 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8/1-№9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28 в пролетах опор №8/1- №9/1. Заказ 180140985. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2023 год
356858 | 373 | 2023-07-12 | 12 | 43 | 0.021334 | 2023-07-12 | 13 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №14- №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15 по Заказу №180139600. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год
356851 | 415 | 2023-07-12 | 7 | 0 |  | 2023-07-12 | 7 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии (ПУМ)) в промежуточную ж/б (ПТ-35) опору №10 ВЛ КУ-341 произошло межфазное перекрытие штыревой фарфоровой изоляции (ШФ-35В) проводов (АС-35) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах указанных фаз. После исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) - в бестоковую паузу - произошло восстановление изолирующих свойств изоляторов и РПВ В КУ-341 на ПС 110 кВ Угловская было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие штыревой фарфоровой изоляции (ШФ-35В) проводов (АС-35) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПТ-35) опоре №10 ВЛ КУ-341 обусловлено воздействием ПУМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Кpугловская-Угловская (ВЛ КУ-341), Опора пром.ж/б.ПТ-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции (чистку или замену) на опорах №5 - №15 ВЛ КУ-341. (Заказ №180143215) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356851 | 416 | 2023-07-12 | 13 | 41 | 0.5949 | 2023-07-12 | 14 | 8 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ 24-8 - ответвление от опоры №98/1, находящемся на балансе потребителя ООО МК «Роса». Согласно акта-взаимодействия (без входящего № на Письме ПО ЗЭС от 14.07.2023 №1.1/29/193-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН межфазное замыкание на концевой муфте кабельной линии Л 24-8 на участке между ЗРУ№1 и ЗРУ№2 ООО МК «Роса». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО МК «Роса» с целью предоставления сведений о причинах ТН на концевой муфте кабельной линии Л-24-8 на участке между ЗРУ№1 и ЗРУ№2 (линейное ответвление от опоры №98/1 ВЛ Л-24-8) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.07.2023 год
356851 | 417 | 2023-07-12 | 13 | 42 | 0.82157 | 2023-07-12 | 13 | 59 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (установление аномально жаркой погоды в предшествующий период) и длительной эксплуатации, на ПС 110 кВ Змеиногорская произошло снижение диэлектрических свойств с последующим перекрытием опорной изоляции фаз «А» и «В» ШР-16-16 в сторону В-16-16, вследствие чего присоединение (2 сек.ш. 10 кВ) было отключено действием УРЗА (ЛЗШ). 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) опорных изоляторов 10 кВ (ИО-10) на фазах «А» и «В» ШР-16-16 в сторону В-16-16 обусловлено длительной эксплуатацией в и атмосферных воздействий (установление аномально жаркой погоды в предшествующий период). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ПС 110 кВ Змеиногорская, Ячейка В-16-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания проходной и опорной изоляции оборудования ПС 110 кВ Змеиногорская: Т-1, Т-2, 1 и 2 сек. ш. 10 кВ, в период максимума нагрузок (при выводе в ремонт Т-1 (Т-2)). (Заказ №154420484) Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.10.2023 год
356853 | 226 | 2023-07-12 | 7 | 48 | 0.1937 | 2023-07-12 | 15 | 15 | 3.4.12.2 Под действием шквалистого ветра произошел наброс сторонних предметов (веток деревьев, металлических деталей с сорванных крыш домов) на провода фаз "А","В", "С", "0" в пролет опор №1 - №5, с последующим обрывом проводов фазы фаз "А","В", "С", "0", повреждением траверс и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 20-14-7. 4.13 Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0", повреждение траверс в пролете опор №1 - №5 на ВЛ-0,4 кВ ф№3 от КТП 20-14-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №1 - №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-14-7, VN004-00126660/ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-14-7; Повреждение траверс в пролете опор №1 - №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-14-7, VN004-00126660/ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-14-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А","В", "С", "0" в пролете опор №1 - №5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 20-14-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверс в пролете опор №1 - №5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 20-14-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 20-14-7 на наличие сторонних предметов угрожающих повреждением проводов. Ответственное лицо: Райко А.В. 13.08.2023 год
356853 | 227 | 2023-07-12 | 10 | 6 | 0.78045 | 2023-07-12 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролет опор №42-43, что привело к обрыву проводов всех трех фаз и к последующему отключению ВЛ 10 кВ Л-56-8 действием РЗА. 4.4 Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №42-43 на ВЛ 10кВ Л-56-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Л-56-8 п.Новые Зори, с.Моховое., Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ Л-56-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10кВ Л-56-8 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролете опор №40-46, по результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.08.2023 год
356859 | 175 | 2023-07-12 | 9 | 25 | 0.21117 | 2023-07-12 | 12 | 26 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя электрической энергии участок ВЛ 10 кВ Л-45-6 за Р-45-6-8 от опоры №600/286 к ТП-45-6-19, находящейся на балансе ООО "Светлый", действием УРЗА на ПС 110 кВ Солонешенская отключился В-10 Л-45-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Светлый", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-45-6, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 25.08.2023 год
356859 | 176 | 2023-07-12 | 11 | 14 | 0.048651 | 2023-07-12 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1 что привело к обрыву проводов и межфазному замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 КТП-37-2-3. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на фазные провода с их обрывом в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-3 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор № 7-8 от ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 23.08.2023 год
356859 | 177 | 2023-07-12 | 17 | 8 | 0.011251 | 2023-07-12 | 17 | 33 | 3.4.12.3 В результате воздействия неоднократных атмосферных перенапряжений (грозы), вызванные индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах ВЛ-0,4 ф.15 от РП-2 привели к оплавлению изоляции вторичных цепей технического прибора учета в РУ-0,4 РП-2, от чего произошло перегорание ПК-0,4 кВ ф.15 на РП-2, с потерей напряжения у потребителей. 4.13 Перегорание ПК-0,4 кВ ф.15 на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-0,4 кВ ф.15 на РП-2. на РП-2, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 РП-2. Провести испытания и проверку средств грозозащиты. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 23.08.2023 год
356859 | 178 | 2023-07-12 | 17 | 11 | 0.0033 | 2023-07-12 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порывистого ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, что привело к схлесту и замыканию проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-17. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, что привело к схлесту и замыканию проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесту и замыкание проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-17 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №9-10, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.08.2023 год
356855 | 190 | 2023-07-12 | 21 | 43 | 0.040333 | 2023-07-12 | 23 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел срыв изолятора марки (ШС-10) на опоре №10 фазы "А" с последующим схлестом проводов в пролете опор №9-10 фаз "А,С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ№11-16-8. 4.12 Произошел срыв изолятора марки (ШС-10) на опоре №10 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-16-8, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-8 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. При наличии замечаний выполнить замер стрелы провиса проводов. (Заказ №180142885) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.08.2023 год
356857 | 255 | 2023-07-09 | 11 | 16 | 0.016331 | 2023-07-09 | 11 | 30 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на проходной изолятор фазы "А" ТП 37-16-3, произошло КЗ с корпусом ТП через тело птицы, с последующим отключением В-10 Л 37-16. 4.12 КЗ проходного изолятора фазы "А" с корпусом ТП 37-16-3 через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ через тело птицы на ТП 37-16-3 | Техническое мероприятие 1 09.07.2023 убрали тело птицы. В срок до 30.09.2023 заменить спуски 10 кВ к ТП 37-16-3 на СИП 1*50. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Номер заказа : 170060215 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.09.2023 год
356857 | 256 | 2023-07-09 | 14 | 58 | 0.063585 | 2023-07-09 | 16 | 47 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в столбовую ТП-1-8-38 произошло повреждение силового трансформатора и выход его из строя. 4.11 В результате попадания молнии в ТП-1-8-38 произошло межфазное замыкание в силовом трансформаторе с дальнейшим выходом его из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ТП-1-12-10, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийную замену силового трансформатора на ТП-1-8-38 предоставить документальное подтверждение до 30.09.2023 Заказ в САП №170059539 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр и проверку средств грозозащиты на ТП-1-8-38, ТП-1-8-5, ТП-1-8-29, 1-8-9, 1-8-6. Заказ в САП №170059539 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 26.10.2023 год
356857 | 257 | 2023-07-09 | 20 | 25 | 0.01333 | 2023-07-09 | 20 | 33 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на шпильки трансформатора фазы "А" на ТП 37-20-3, произошло КЗ с корпусом ТП через тело птицы, с последующим отключением В-10 Л 37-20. 4.12 ТП 37-20-3, произошло КЗ с корпусом ТП через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по телу птицы на ТП-37-20-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 09.07.2023 г. убрали тело птицы с ТП 37-20-3. Произвести установку кожуха на трансформатор ТП 37-20-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023г. Номер заказа 170060214 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку соответствия номинальных значений ПК-10 на ТП 37-20-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2023 год
356857 | 258 | 2023-07-09 | 23 | 14 |  | 2023-07-10 | 0 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения произошло зависание маршрутизатора Cisco 2901/K9 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ Чергинская №21, Маршрутизатор Cisco 2901/K9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: зависание маршрутизатора Cisco 2901/K9 на ПС 110 кВ Чергинская №21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередную проверку оборудования узла связи ПС 110 кВ Чергинская. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ГАЭС УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередную закупку отечественного маршрутизатора Eltex ESR-12VF для узла связи ПС 110 кВ Чергинская. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации ГАЭС УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 01.10.2023 год
356857 | 259 | 2023-07-10 | 21 | 30 | 0.071332 | 2023-07-10 | 23 | 17 | 3.4.8.5 В результате порыва ветра произошёл срыв кровли дома, находящегося вблизи ВЛ, с дальнейшим падением кровли на провода и опору №387 ВЛ 10 кВ Л 25-12 "Купчегень", в результате чего произошло падение опоры. 4.4 Срыв кровли крыши дома, из-за воздействия сильного порыва ветра, с повреждением опоры №387 ВЛ 10 кВ Л 25-12 "Купчегень". Разрушение бетона ж/б приставки и излом деревянной опоры №387 в следствии воздействия кровли крыши дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры на Л-25-12 "Купчегень", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 25-12.№ Заказ № 180140221.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры и ж/б приставку №387. Заказ №170060061.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 31.07.2023 год
356857 | 260 | 2023-07-12 | 11 | 0 | 0.061334 | 2023-07-12 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-31 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 по фазе "А" (номинальный ток - 100 А, фактический - 158 А). 4.10 Превышение нагрузки. Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-31 явилось превышение нагрузки номинального тока автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 по фазе "А" (номинальный ток - 100 А, фактический - 158 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки номинального тока на ТП-21-1-31, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления петли "фаза - нуль", выполнить замену автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-21-1-31 согласно проведенных замеров. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 31.07.2023 год
356857 | 261 | 2023-07-13 | 2 | 41 | 0.1696 | 2023-07-13 | 4 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-10кВ Л-16-6 в пролете опор 270-271, в следствии чего произошло повреждение штырей траверсы Ф-С (вырвало штырь с траверсы) что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-6 действием МТЗ на ПС110/10кВ "Чойская" 4.4 В результате падения дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-10кВ в пролете опор 270-271 ВЛ-10кВ Л-16-6 произошло повреждение штырей траверсы Ф-С (вырвало штырь с траверсы) что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штырей изолятров на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена траверсы на опоре №270 ВЛ-10кВ Л-16-6 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-6 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Л-16-6, при выявлении запланировать и произвести их рубку. номер заказа (заказ 142815185) Ответственное лицо: Павлов Ю. В. 31.08.2023 год
356859 | 179 | 2023-07-13 | 13 | 16 | 0.0042003 | 2023-07-13 | 13 | 44 | 3.4.9.3 В результате замыкания провода на вводе потребителя, подключенного от опоры 1/13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-36-16-2, привело к межфазному замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 КТП-36-16-2. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-36-16-2. Рекомендовать потребителю, подключенного от опоры 1/13 заменить ввод. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 24.08.2023 год
356855 | 192 | 2023-07-13 | 15 | 34 | 0.005333 | 2023-07-13 | 16 | 6 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в муфту кабеля марки (ААШВ-10 3х50) идущего от опоры № 283 до опоры № 284 под ж/д путями ВЛ-10 кВ Л-24-12 произошёл пробой с последующим однофазным замыканием на землю, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-24-12. 4.11 Пробой кабельной муфты марки (ААШВ-10 3х50) идущего от опоры № 283 до опоры№ 284 под ж/д путями ВЛ-10 кВ Л-24-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-24-12 с. Урываево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10кВ Л-24-12. Устранить выявленные нарушения.(Заказ №180143248) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356858 | 425 | 2023-07-13 | 8 | 5 | 0.1166 | 2023-07-13 | 9 | 51 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-84-3 в пролете опор №34-№36, произошел обрыв провода фазы "С", с последующим схлестом с проводом фазы "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34-№36 ВЛ-10 кВ Л-84-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-84-3 с. Гордеево, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35; Обрыв провода фазы "С" на Л-84-3 с. Гордеево, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №34-№36 ВЛ-10 кВ Л-84-3. Заказ Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год
356852 | 150 | 2023-07-08 | 10 | 4 | 0.10725 | 2023-07-08 | 12 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №9-8-23, что привело к повреждению масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №9-8-23. 4.11 Повреждение масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №9-8-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение масляного трансформатора. на ТП-9-8-23, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств защиты от перенапряжений (разрядников, ОПН, ПК) и контура заземления на КТП-10/0,4кВ №9-8-23. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Терновой В.Н. 24.08.2023 год
356858 | 318 | 2023-07-01 | 10 | 18 | 0.052668 | 2023-07-01 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16- №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14 в пролетах опор №16- №17. Заказ 180139730 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356851 | 362 | 2023-07-02 | 18 | 26 | 0.005334 | 2023-07-02 | 18 | 42 | 3.4.10 В результате массового скопления стаи птиц (грачи) на проводах (А-25) ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора), в пролёте опор №3 - №4, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В", в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (грачи) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-34-1-1 в пролетах опор №1 - №10 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180138838). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.08.2023 год
356850 | 208 | 2023-07-01 | 23 | 25 | 0.0062505 | 2023-07-01 | 23 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя МУП Целинного района "Вода" произошло отключение ф. №1 (ф. №1) (потребительский) от КТП-50-3-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству МУП Целинного района "Вода" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 11.08.2023 год
356858 | 319 | 2023-07-02 | 15 | 28 | 0.0072 | 2023-07-02 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Песьянка ул. Мира д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Песьянка ул. Мира д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 320 | 2023-07-02 | 14 | 12 | 0.0051999 | 2023-07-02 | 15 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-10 явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Почтовая д. 12А. (потребитель Кунц Александр Александрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кунц Александру Александровичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 13 а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356851 | 363 | 2023-07-02 | 4 | 28 |  | 2023-07-02 | 4 | 28 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ25-1) опоры №130 ВЛ БМ-64, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды, а также остатки птичьего помёта на изоляторах подвески (см. фото 1-5). Присоединения (ВЛ ЮБ-163, ВЛ БМ-64) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ25-1) опоре №130 ВЛ БМ-64 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №130 - №135 ВЛ БМ-64 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180139651) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ БМ-64, в пролётах опор №130 - №135. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180139652) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ числа отключений ВЛ БМ-64 за 5 лет (2018-2023 гг) по вине птиц. По результатам анализа разработать мероприятия. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.12.2023 год
356858 | 321 | 2023-07-02 | 0 | 15 | 0.1732 | 2023-07-02 | 0 | 27 | 3.4.8.5 При несанкционированных работах по прокладке водопровода в результате нарушения изоляция, произошло повреждение кабельной вставки за Р-35-13-8, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-35-13 действием УРЗА. 4.4 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Кабель силовой ААБл-6 3х50 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту несанкционированных работ и повреждению кабельной вставки за Р-35-13-8 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год
356858 | 322 | 2023-07-01 | 21 | 33 | 0.0172 | 2023-07-01 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №13- №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, произвести вырубку ветвей Кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 по Заказу №180138279. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356850 | 209 | 2023-07-01 | 20 | 51 | 0.11167 | 2023-07-01 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (51 год), произошло старение изоляции обмоточного провода обмотки ВН фазы "А", что привело к межвитковому замыканию обмотки ВН, с последующим замыкание от воздействия электродуги с обмоткой НН фазы "А" силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-68-5-10 . 4.13 Старение изоляции обмоточного провода обмотки ВН фазы "А" силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-68-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание. на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-16-3-1, выводов 0,4кВ, протяжку всех болтовых соединений. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.08.2023 год
356851 | 364 | 2023-07-01 | 19 | 18 | 0.3125 | 2023-07-01 | 21 | 23 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, прямой удар молнии (П.У.М.)) вблизи ТП-46-6-2, произошло межвитковое замыкание ВВ и НН обмоток силового трансформатора (ТМ 100 кВА), вследствие чего произошло перегорание плавких вставок (ПК-10) на ТП-46-6-2. 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого (ВН) и низкого (НН) напряжений силового трансформатора ТП-46-6-2 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в обмотках ВН и НН на ТП-46-6-2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-46-6-2. (Заказ №180138888). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2023 год
356858 | 323 | 2023-07-01 | 18 | 0 | 0.0217 | 2023-07-01 | 19 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Большой Калтай ул. Чкалова д. 12. (потребитель Шевцов Иван Данилович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шевцову Ивану Даниловичу, проживающему по адресу с. Большой Калтай ул. Чкалова д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год
356851 | 365 | 2023-07-01 | 17 | 33 | 0.13866 | 2023-07-01 | 19 | 17 | 3.4.10 В результате присаживания стаи птиц (ворон) на провод фазы "А" (верхний) ВЛ Л-38-7, в пролёте опор №129-№130, из-за изменения стрелы провеса провода, произошло перекрытие (схлёст) изоляции провода фазы "А" между шлейфом провода фазы "С", со стороны пролёта опор №129-№1-5, на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №129 ВЛ Л-38-7 (см. фото 1), о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-38-7) было отключено (В Л-38-7 на ПС 35 кВ Рассвет) действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "С" на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №129 ВЛ Л-38-7 обусловлено изменением стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №129-№130 с течением времени, вследствие внешнего механического давления на провод (присевшая стая птиц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-38-7 с.Ново-Ивановка, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролётах опор: №129-№130, №129-№1-5 ВЛ Л-38-7 и обеспечить минимально допустимые расстояния между проводниками фаз (не менее 20 см) на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №129 ВЛ Л-38-7. (Заказ №180139467). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год
356858 | 325 | 2023-07-01 | 11 | 28 | 0.01425 | 2023-07-01 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-85-15-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Зеленая Поляна ул. Первомайская д. 25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Зеленая Поляна ул. Первомайская д. 25 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год
356851 | 366 | 2023-07-01 | 17 | 26 | 0.10266 | 2023-07-01 | 18 | 43 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, прямой удар молнии (П.У.М.)) вблизи ТП-46-2-11, произошло межвитковое замыкание ВВ и НН обмоток силового трансформатора (ТМ 160 кВА), вследствие чего произошло перегорание плавких вставок (ПК-10) на ТП-46-2-11. 4.11 Межвитковое замыкание в обмотках высокого (ВН) и низкого (НН) напряжений силового трансформатора ТП-46-2-11 вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в обмотках ВН и НН на ТП-46-2-11, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-46-2-11. (Заказ №180138887) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2023 год
356859 | 161 | 2023-07-01 | 12 | 30 | 0.0093331 | 2023-07-01 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В результате замыкания в электроустановках потребителей электрической энергии, из-за птицы на Р-37-2-8 ВЛ 10 кВ Л-97-2, находящейся на балансе ИП Меркулов В.Г., на ПС 110 кВ Сычёвская К.У. отключался В-10 Л-97-2. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ИП Меркулов В.Г. о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-97-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 18.08.2023 год
356851 | 367 | 2023-07-01 | 17 | 24 |  | 2023-07-01 | 17 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стоки промежуточных опор: №170 (П10-7ДБ) и №171 (П10-1Д) ВЛ Л-13-12, произошло их расщепление с выпадением крюков всех фаз (А, В, С) из тела опоры №170 и фазы С из тела опоры №171, что привело к схлёсту проводов и отключению присоединения (ВЛ Л-13-12) действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ, вследствие самоустранившегося схлеста проводов. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточной (П10-7ДБ) опоры №170 и промежуточной (П10-1Д) опоры №171 ВЛ Л-13-12 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление оголовья на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Опора П10-7ДБ; Расщепление оголовья деревянной стойки опоры №171 на ВЛ Л-13-12. на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на опорах №162 - №176 ВЛ Л-13-12. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ №180138682). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.09.2023 год
356850 | 210 | 2023-07-01 | 15 | 57 | 0.0112 | 2023-07-01 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывов бокового ветра произошёл кратковременный схлёст проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-51-5-14 , в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-2 ТП-55-1-14. 4.11 Кратковременный схлёст проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-51-5-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 55-1-14 выполнить регулировку провода в пролете опор №8-9-10-11. Ответственное лицо: Гудин В.А. 10.08.2023 год
356858 | 326 | 2023-07-01 | 15 | 50 | 0.02925 | 2023-07-01 | 17 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180139600. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356851 | 368 | 2023-07-01 | 15 | 46 | 0.0088669 | 2023-07-01 | 17 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №19 - №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-6, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №19 - №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-6 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 13-18 м/с), вследствие изменения стрел провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-6, Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-6 в пролетах опор №12 - №22. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180138525). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 год
356850 | 211 | 2023-07-01 | 15 | 37 | 1.18 | 2023-07-01 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, ветвями ДКР (ветка дерева принесенная из вне охранной зоны) замкнуло провода фаз (В,С) в пролете опор №130/9-130/10 ВЛ-10 кВ Л-12-1, что привело к отключению В-10 Л-12-1. 4.11 ветвями ДКР (ветка дерева принесенная из вне охранной зоны) замкнуло провода фаз (В,С) в пролете опор №130/9-130/10 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-12-1 Многопольный, Пролет: Оп.№130/9 - Оп.№130/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №130/9-130/10 ВЛ-10 кВ Л-12-1, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 07.08.2023 год
356859 | 162 | 2023-07-01 | 14 | 10 | 0.0037002 | 2023-07-01 | 14 | 47 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2, произошло отключение присоединения (Ф.2 от КТП-38-3-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ-0,4кВ Ф.2. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2. Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №4/3 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2023 год
356858 | 327 | 2023-07-01 | 13 | 47 | 0.0079331 | 2023-07-01 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Краснояры ул. Центральная д. 20. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры ул. Центральная д. 20 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356857 | 228 | 2023-07-01 | 13 | 0 | 0.025 | 2023-07-01 | 13 | 15 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя Р-27-7-1 произошло кратковременное перекрытие через ее тело и возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи Р-27-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на контактные ножи на Л-27-7 Ильинка, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 года установку изолирующих накладок на контактные ножи Р-27-7-1. Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 31.08.2023 год
356857 | 230 | 2023-07-01 | 12 | 50 | 0.119 | 2023-07-01 | 14 | 32 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в опору № 29 ВЛ 10 кВ Л-18-4, произошло расщепление деревянной стойки опоры, выпадение крюка фазы "В", о чем свидетельствуют следы воздействия тока на опоре №29. с последующим касанием провода. В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Турочакская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-18-4. 4.11 от прямого попадания молнии в опору № 29 ВЛ 10 кВ Л-18-4, произошло расщепление деревянной стойки опоры, выпадение крюка фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление деревянной стойки опоры на Л-18-4 Тондошка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры, монтаж крюка фазы "В" опоре №29 Л-18-4 и отчитаться до15 09.2023 заказ 180139588 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ для определения дефектов, проверить состояние грозозащиты на ВЛ и КТП. Отчитаться до15.09.2023 Ответственное лицо: Алешин Г. Н. 15.09.2023 год
356851 | 370 | 2023-07-01 | 12 | 27 | 0.0056665 | 2023-07-01 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы 13 - 18 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-7 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы 13-18 м/с) и изменением стрел провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-2-7, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-7 в пролетах опор №1 - №10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ № 180138519). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 год
356851 | 372 | 2023-07-01 | 11 | 45 | 0.079941 | 2023-07-01 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-13-1-1) - КФХ Ивашов. Произошло разрушение разрядников РВО-10 фаз «А» и «С» в РУ-10 кВ ТП-13-1-1 (см. фотографии). Потребителю направлено Письмо ЗЭС от 06.07.2023 №1.1/29/183-по «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КФХ Ивашов Б.А. с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-13-1 ответвление от опоры №77 до ТП-13-1-1 (потр.) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать акт разграничения балансовой принадлежности сторон с потребителем КФХ Ивашов Б.А. по ВЛ Л-13-1. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2023 год
356851 | 374 | 2023-07-01 | 10 | 5 | 0.082325 | 2023-07-01 | 10 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ), в деревянные стойки промежуточных (П10-7ДБ) опор №318, №324 ВЛ Л-22-9 произошло их расщепление с выпадением крюков, вследствие чего (перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В") произошло отключение присоединения (В Л-22-9) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. РПВ было успешным. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор №318, №324 ВЛ Л-22-9 с перекрытием изоляции проводов фаз "А" и "В" вызвано прямым ударом молнии (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой на Л-22-9 с. Красноярка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-22-9 в пролётах опор №305 - №330, с целью оценки состояния стоек, изоляции и узлов крепления провода к линейной арматуре. Осмотр выполнить без подъема на опоры с использованием видеорегистратора на регулируемой по длине диэлектрической штанге указателя напряжения от КШЗ-0,4-10 кВ, согласно рационализаторского предложения №2023-08-009 от 30.03.2023. При необходимости выполнить замену дефектных элементов. (Заказ №180138747). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356851 | 377 | 2023-07-01 | 9 | 48 | 0.01805 | 2023-07-01 | 9 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-3) опору №231 ВЛ КК-373 произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" (верхняя) и "А" (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ого и 3-ого изоляторов подвесных гирлянд (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-70Е) (см. фото 1-3), вследствие чего присоединение (ВЛ КК-373) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ, вследствие длительной ионизации воздуха при прохождении грозового фронта (ПУМ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" (верхняя) и "А" (нижняя) на промежуточной Ж/б (ПБ35-3) опоре №231 ВЛ КК-373 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №230 - №235 ВЛ КК-373. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180139497) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год
356851 | 380 | 2023-07-01 | 7 | 53 | 0.06 | 2023-07-01 | 8 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную металлическую (П35-1) опору №47 ВЛ НА-365 произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" (верхняя) и "С" (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ого и 3-ого изоляторов подвесных гирлянд (3 стеклянных изолятора в гирлянде марки ПС-70Е), вследствие чего присоединение (ВЛ НА-365) было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ, вследствие длительной ионизации воздуха при прохождении грозового фронта (ПУМ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" (верхняя) и "С" (нижняя) на промежуточной металлической опоре №47 ВЛ НА-365 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №45 - №50 ВЛ НА-365. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180139499) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год
356857 | 232 | 2023-07-01 | 5 | 34 |  | 2023-07-01 | 5 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №112 ВЛ 110 кВ ОИ-74, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-60Д, 9 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №112 ВЛ 110 кВ ОИ-74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие подвесных гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №111-113 ВЛ 110 кВ ОИ-74, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. (Заказ в SAP № 180139495) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №111-113 ВЛ 110 кВ ОИ-74с устранением выявленных дефектов. (Заказ в SAP № 180139496) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 06.08.2023 год
356850 | 215 | 2023-07-01 | 5 | 6 |  | 2023-07-01 | 5 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №33 (У220-1+14 (сталь)) ВЛ-110кВ БТ-417, произошло перекрытие между грозотросом и фазой "В" (имеются следы от электродуги на проводе), с разрушением стеклянной юбки изолятора крепления грозотроса (марки ПС-70Д), что привело к отключению В-110кВ БТ-417 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Перекрытие между грозотросом и фазой "В" на опоре №33 ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ БТ-417. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бийская - Бийская ТЭЦ (ВЛ БТ-417), Опора анк. мет.У220-1+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ, наличие металлосвязи опор № 32,33,34 ВЛ-110 кВ БТ-417. При необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210380679. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену поврежденной изоляции грозотроса на опоре № 33 ВЛ-110 кВ БТ-417. Номер заказа 210380679. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Проверить наличие металлосвязи опоры № 32,33,34 ВЛ-110 кВ БТ-417. Номер заказа 210380679. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год
356851 | 384 | 2023-07-03 | 4 | 16 |  | 2023-07-03 | 4 | 16 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №73 ВЛ ПД-71, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "А" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и проводе, а также остатки птичьего помёта на каждом изоляторе подвесной гирлянды фазы "А" и траверсе (см. фото 1-10). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПД-71 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №73 ВЛ ПД-71 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Потеряевская-Дальняя (ВЛ ПД-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №70 - №75 ВЛ ПД-71 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180139177). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ПД-71, в пролётах опор №70 - №75. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180139178). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год
356851 | 385 | 2023-07-03 | 9 | 52 | 0.03167 | 2023-07-03 | 10 | 11 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на РТП-30-3-7, произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В" через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-30-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным, вследствие падения птицы на раму РТП-30-3-7. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «А» и «В» РТП-30-3-7 вызвано присаживанием птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-30-3 с.Большая Шелковка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-30-3-7 (опора №9-6 ВЛ Л-30-3). При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. (Заказ № 180139082) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356851 | 386 | 2023-07-03 | 12 | 45 | 0.0358 | 2023-07-03 | 12 | 57 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сова) у проходных изоляторов 10 кВ ТП-15-4-8 произошло перекрытие межфазной изоляции фаз "В" и "С" через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-15-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на приемный портал 0,4 кВ ТП-15-4-8. 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз «В» и «С» (у проходных изоляторов 10 кВ) на ТП-15-4-8 произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-15-4-8, Проходные изоляторы 10 кВ фаз "В" и "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-15-4-8. (Заказ №180139083) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.08.2023 год
356850 | 195 | 2023-07-03 | 22 | 24 | 0.009 | 2023-07-03 | 22 | 42 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-8, что привело котключению АВ-2 ТП-15-2-8 . 4.11 Схлест проводов в пролете опор №5-6 фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-8 в пролете опор №5-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.08.2023 год
356855 | 165 | 2023-07-04 | 8 | 30 |  | 2023-07-04 | 8 | 30 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на шинный мост 10 кВ Т-1, находящийся под напряжением, произошло перекрытие воздушного промежутка шин фаз «А,В» через тело птицы с последующим пробоем проходных изоляторов 10 кВ ячейки ТСН-10-1, что привело к отключению В-35 Т-1, В-10 Т-1 действием РЗА на ПС 35 кВ Новоярковская. 4.12 Пробой проходных изоляторов 10 кВ фаз "А,В" ячейки ТСН-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС "Новоярковская" №16 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35 кВ Новоярковская произвести замену проходных изоляторов 10 кВ фаз "А,В,С" ячейки ТСН-10-1. (Заказ №170060025). Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35 кВ Новоярковская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180168526). Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.10.2023 год
356855 | 166 | 2023-07-05 | 15 | 8 | 0.29667 | 2023-07-05 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В результате плохих погодных условий и сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "С" (марки ШС-10) на опоре № 49 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, А" в пролёте опор №49-50, что привело к отключению В-10 кВ Л-1-20 на ПС 220 № 1 "Светлая"(ЗСП МЭС). 4.12 Произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1-20 в пролете опор №45-52 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №180142054) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 167 | 2023-07-05 | 17 | 51 | 2.5835 | 2023-07-05 | 18 | 22 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 198 ВЛ-110кВ КМ-110 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (7 изоляторов в гирлянде) (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №198 ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210380807) Ответственное лицо: В.В. Неретин 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №195-200 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180141002) Ответственное лицо: В.В. Неретин 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №195-200, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180140979) Ответственное лицо: В.В. Неретин 10.08.2023 годТехническое мероприятие 4 На ПС 110 кВ Корчинская произвести чистку и регулировку блок-контакта привода (ШПЭ-33) выключателя В КМ-110 (МКП-110). (Заказ №170060104) Ответственное лицо: С.В. Шовба 31.07.2023 год
356855 | 168 | 2023-07-05 | 21 | 32 | 0.015199 | 2023-07-05 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-12. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-8-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-8-12 в пролете опор №4-7. (Заказ №180141982) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год
356855 | 169 | 2023-07-05 | 22 | 43 | 0.048668 | 2023-07-05 | 23 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода фазы "0" в пролёте опор № 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "0" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 41-11-4. 4.13 Обрыв провода фаза "0" в пролёте опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-11-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-41-11-4. (Заказ №180142059) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356858 | 329 | 2023-07-05 | 18 | 53 | 0.004 | 2023-07-05 | 19 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу пос.Беловский ул. Линейная д. 34. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос.Беловский ул. Линейная д. 34. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 330 | 2023-07-05 | 23 | 46 | 0.010084 | 2023-07-06 | 0 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Тюмень ул.Набережная д.37. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тюмень Набережная д.37 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356858 | 331 | 2023-07-05 | 19 | 0 | 0.027082 | 2023-07-05 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Верх-Жилин ул. Кирова д. 23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилин ул. Кирова д. 23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год
356851 | 389 | 2023-07-05 | 21 | 14 | 0.50333 | 2023-07-06 | 0 | 34 | 3.4.7.3 Ранее, с 30.06. на 01.07.2023, в результате ветрового воздействия (порывы ветра до 13-18 м/с) (см. III-128 Экстренное предупреждение на 30.06-01.07.2023) произошёл излом и наброс ветки дерева (тополь) (на границе охранной зоны), на ножи РТП-26-1-10 (опора №6-5 ВЛ Л-26-1) фаз "А", "В", "С", и в последствии, из-за высокой влажности (туман), произошло перекрытие изоляции ошиновки на РТП-26-1-10, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-26-1) было отключено на ПС 110 кВ Михайловская (В Л-26-1) действием МТЗ (максимальная токовая защита) с НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки всех фаз (А, В, С) на РТП-26-1-10 (опора №6-5 ВЛ Л-26-1) вызвано набросом ветки дерева (тополь) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на разъединитель на ТП-26-1-10, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-26-1 в пролетах опор №4-5 - №6-5 от ДКР, угрожающей падением на провода. (Заказ №180140066). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год
356858 | 332 | 2023-07-05 | 19 | 21 | 0.02925 | 2023-07-05 | 21 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу №180139869. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год
356851 | 390 | 2023-07-05 | 21 | 26 | 0.048001 | 2023-07-06 | 0 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П10-1) опору № 270 ВЛ Л-7-6, вследствие возникших перенапряжений, произошло разрушение оголовья штыревого стеклянного изолятора (ШС-10Д) фазы "В" (см. фото 1-3), с последующим приближением провода (АС-50) фазы "В" к металлической траверсе (ТМ1) на недопустимое расстояние, что привело к установлению режима однофазного замыкания на «землю», вследствие чего присоединение (В Л-7-6), было отключен КУ. 4.11 Электрический пробой с разрушением оголовья изолятора (ШС-10Д) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №270 ВЛ Л-7-6 обусловлено воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-7-6 с. Озерно-Кузнецово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-7-6 в пролётах опор №265 - №275. Особое внимание уделить состоянию изоляторов, проводов, линейной арматуры и узлам их крепления. При необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов. (Заказ №180140063) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.08.2023 год
356853 | 210 | 2023-07-05 | 18 | 30 | 0.44002 | 2023-07-05 | 19 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролет опор №96-97 произошло перекрытие проводов марки АС-70/11 фаз "А", "В" и "С" и термическое повреждение провода фазы "А", с последующим его обрывом и падением на землю, что привело к отключению ВЛ 110кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437) действием РЗА и дальнейшему неуспешному АПВ и ПВ (отключение В АР-437 при работе АПВ по ускорению 3 ступени ТЗНП при возникновении режима однофазного короткого замыкания в результате обрыва провода). 4.11 Повреждение провода фазы "А" на ВЛ 110кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода фазы "А" на Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), Пролет: оп.96 - оп.97 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №95-98 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139383). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №95-98 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139384). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №95-98 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139384). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №96-97 на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437) (заказ №180140626). Выполнено 06.07.2023 при устранении ТН. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год
356857 | 234 | 2023-07-04 | 9 | 52 | 0.02 | 2023-07-04 | 10 | 4 | 3.4.10 В результате залёта птицы на шпильки высокого напряжения трансформатора ТП 26-18-3, произошло перекрытие изоляции через тело птицы от возникшего короткого замыкания, действием ТО на ПС 110кВ "Акташская" отключился В-10кВ Л 26-18 4.12 на ТП 26-18-3 произошло перекрытие изоляции через тело птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП-26-18-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 04.07.2023 г. убрали тело птицы с ТП 26-18-3. Установить кожух на трансформатор ТП 26-18-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Номер заказа 170060213 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку соответствия номинальных значений ПК-10 на ТП 26-18-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Номер заказа 170060213 Ответственное лицо: Нукгуманов Т.О 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 26-18-3. Провести анализ наличия кожухах на ТП 26-18-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2023 г. Номер заказа 180144206 Ответственное лицо: Нукгуманов Т.О 25.08.2023 год
356857 | 235 | 2023-07-04 | 15 | 54 | 0.22533 | 2023-07-04 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Л 37-20 произошел схлёст проводов в пролете опор № 228/1-228/2 ВЛ-10кВ Л 37-20 и короткое замыкание фазы "В" и "С" В следствии чего отключился В 10кВ Л 37-20. 4.4 На ВЛ 37-20 произошел схлёст проводов из-за ветра и короткое замыкание между фазы "В" и "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-20 Кокоря, Пролет: Оп № 228/1 - Оп № 228/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в анкерном пролете опор №228/1-228/2 ВЛ-10кВ Л 37-20. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.08.2023г. Номер заказа 170060212 Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый ИТР осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Л 37-20 Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.08.2023г. Номер заказа 180144211 Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2023 год
356857 | 236 | 2023-07-05 | 21 | 44 | 0.72186 | 2023-07-05 | 22 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 37-11-25 (залёт птицы), принадлежащей УПРДОР "Алтай" | Техническое мероприятие 1 06.07.2023г. представителю УПРДОР "Алтай" вручен "АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Турканов Р.К 06.07.2023 год
356852 | 138 | 2023-07-06 | 3 | 57 | 0.13875 | 2023-07-06 | 5 | 48 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП10/0,4кВ №34-1-33, что привело к витковому замыканию обмоток 10/0,4кВ масляного трансформатора на КТП10/0,4кВ №34-1-33. 4.11 Витковое замыкание обмоток 10/0,4кВ масляного трансформатора на КТП10/0,4кВ №34-1-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмоток 10/0,4кВ. на ТП-34-1-33, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №34-1-33, КТП-10/0,4кВ №34-1-32, КТП-10/0,4кВ №34-1-34. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 31.08.2023 год
356850 | 216 | 2023-07-05 | 15 | 38 |  | 2023-07-05 | 15 | 38 | 3.4.10 В результате наброса постороннего предмета (проволока алюминиевая) птицей на шины 35 кВ В-35 Т-2 в сторону 2 СШ-35 кВ, произошло отключение В-110 кВ на ПС Ельцовская и СВ-110 на ПС 110 кВ Дмитриевская (ГАЭС) и не. 3.4.7.3 При возникновении короткого замыкания фаз (А-В-С ) на 2 СШ 35 кВ (КЗ вне зоны действия ДЗТ) защита МТЗ-110 трансформатора Т-2 не работала (уставка I= 114 А, t=1,8 сек) произошло отключение питающих ВЛ 110 кВ на: - на ПС 110 кВ Воеводская отключился В ВЛ 110 кВ Воеводская – Бехтемировская (ВБ-80) от 3 ст. ДЗ, НАПВ, ускор. 2 ст. ДЗ. По показанию ОМП IА=482 А, UА=56 кВ, IВ=535 А, UВ=51 кВ, IС=501 А, UС=51 кВ; - ПС 110 кВ Дмитриевская (ГАЭС) отключился СВ-110 (панель защит ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Ненинская (ДН-86)) от 3 ст. ДЗ, (уставка 3ст ДЗ: z3=132 Ом, t=2,5 сек), УАПВ. По данным РАС IА=301 А, UА=29 кВ, IВ=316 А, UВ=27 кВ, IС=313 А, UС=29 кВ, t=2,52 сек, tапв= 5,1 сек; При проведении послеаварийной проверки РЗА Т-2, обнаружена неисправность часового механизма реле времени МТЗ-110 Т-2. Реле тип ЭВ-132 1979 г. выпуска. Последняя проверка УРЗА Т-2 была проведена в октябре 2021г. в объеме “профилактический контроль”. Замечаний выявлено не было. Проверку проводил инженер СРЗА Загородских В.Г. 4.11 Наброс постороннего предмета (проволока алюминиевая) птицей на шины 35 кВ В-35 Т-2 в сторону 2 СШ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета (проволока алюминиевая). на Ельцовская., VL110-000214 4.13 Неисправность часового механизма реле времени МТЗ-110 Т-2 тип ЭВ-132 на ПС Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность часового механизма реле времени МТЗ-110 Т-2 тип ЭВ-132. на Ельцовская., PS110-000157-02 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС Ельцовская на предмет наличия гнезд птиц. При наличии - удалить. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену часовых механизмов на реле времени панелей защит Т-1, Т-2 ПС Ельцовская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 31.12.2024 год
356852 | 141 | 2023-07-06 | 22 | 35 |  | 2023-07-06 | 22 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору № 9 ВЛ-110кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", произошло перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 9, что привело к аварийному отключению В-110кВ УК-15 на ПС 220кВ "Урываево" (РЖД), отключению В-110кВ ХК-196 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 9 ВЛ-110кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В". на Хабарская-Коротоякская (ВЛ ХК-196), Опора пром. мет.П4М-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 9 фаза "А,В" ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская". (Заказ № 210380866) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 4-14 ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180141544) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи на опоре № 9 ВЛ-110 кВ ХК-196 "Хабарская-Коротоякская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180141544) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2023 год
356853 | 212 | 2023-07-06 | 1 | 36 | 0.085854 | 2023-07-06 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ИП "Чернолуцкий Ю.И.". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Чернолуцкому Ю.И. с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.08.2023 год
356853 | 213 | 2023-07-06 | 7 | 25 | 0.03675 | 2023-07-06 | 8 | 28 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №371-372, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-64-2. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №371-372 на ВЛ 10 кВ Л-64-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-64-2 с.Белово-с. Георгиевка, Пролет: Опора № 371 - Опора № 372 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр трассы ВЛ 10 кВ Л-64-2 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 07.08.2023 год
356858 | 333 | 2023-07-06 | 16 | 56 |  | 2023-07-06 | 16 | 56 | 3.4.8.4 В результате порывов ветра 16 м/с произошел наброс постороннего предмета (магнитной ленты от видеокассеты) на провод фаз "А" и "В","С" в пролёте опор №32-№33 ВЛ-110кВ АК-1435 "АКХЗ - Кокс" что привело к межфазному замыканию (фаз "А"и "В","С") с последующим отключением ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская" действием УРЗА. 4.11 Падение постороннего предмета на провода фазы "А" и "В","С" ВЛ-110кВ АК-1435 "АКХЗ - Кокс" в пролете опор №32-№33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение постороннего предмета на провода на АКХЗ-Городская (ВЛ АГ-87), Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ АК-1435 "АКХЗ - Кокс" в пролёте опор №30-№35. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180140144 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.10.2023 год
356858 | 334 | 2023-07-06 | 21 | 35 | 0.023 | 2023-07-06 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-1явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Косиха, ул. Первое Мая д.33. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Косиха, ул. Первое Мая д.33 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год
356853 | 214 | 2023-07-06 | 12 | 20 | 0.57168 | 2023-07-06 | 13 | 30 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы фаз "А" и "В" на КТП 23-11-3 произошло их перекрытие по телу птицы с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-23-11. 4.12 Перекрытие проходных изоляторов фаз "А","В", "С" на КТП 23-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП 23-11-3. на ТП-23-11-3, TP010-0016385/ТП-23-11-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на КТП 23-11-3 Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать труп птицы с КТП 23-11-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 год
356851 | 391 | 2023-07-06 | 17 | 43 |  | 2023-07-06 | 17 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-136-1Н) опору №61 ВЛ РК-334, вызвавшего индуктированные (наведённые) перенапряжения на проводах линии, произошло перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С), по поверхности изолирующих подвесок (ЛК-70/35), о чем свидетельствую следы перекрытия на экранирующих кольцах полимерных изоляторов трех фаз (см. фото 1-4). В результате перекрытия изоляции фазных проводников присоединения (ВЛ РК-334, КЛ-345 и КЛ-346) были отключены (СВ-35 на ПС 35 кВ Ракитовская) действием УРЗА (МТЗ). После исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) – в бестоковую паузу, присоединения: ВЛ КЛ-345, ВЛ КЛ-346, ВЛ РК-334, были успешно введены в работу действием АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов всех фаз (А, В, С) на промежуточной ж/б (ПБ-35-136-1Н) опоре №61 ВЛ РК-334 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Ракитовская-Кругловская (ВЛ РК-334), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ РК-334 в пролетах опор №60-№65, с целью оценки состояния изоляции и провода. При необходимости выполнить замену изоляции (ремонт провода). (Заказ №180140629). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №69 и №248 ВЛ РК-334, где установлены вентильные линейные разрядники (РВЛ-35/40,5-10/680 УХЛ1-Л). (Заказ №180140630). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год
356852 | 143 | 2023-07-06 | 22 | 50 | 7.5417 | 2023-07-07 | 1 | 51 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло повреждение ТН-10-1 на ПС 110кВ №4 "Табунская", что привело к аварийному отключению В-10 Т-1 от ДЗ на на ПС 110кВ №4 "Табунская". 4.11 Повреждение ТН-10-1 на ПС 110кВ №4 "Табунская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТН-10-1. на ПС 110кВ №4 "Табунская", ТН-10-1 / НАМИ-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТН-10-1 на ПС 110кВ №4 "Табунская". Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 28.07.2023 год
356851 | 392 | 2023-07-06 | 21 | 35 | 0.35295 | 2023-07-06 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под постоянным влиянием атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур и прочее)), произошел обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" (верхняя) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №188 ВЛ Л-19-2 (см. фото 1), с последующим схлёстом с проводом фазы "С" в пролёте опор №188-№189, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания (К.З.) на проводах, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-19-2) было отключено (В Л-19-2 на ПС110 кВ Хлопуновская) действием УРЗА (МТЗ). РПВ не производилось. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" (истирание о шейку штыревого изолятора) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №188 ВЛ Л-19-2 обусловлено старением (износ) материала проводника вязки провода с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения, растяжения) вызываемыми атмосферными воздействиями (перепады температур, ветровая нагрузка, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления на Л-19-2 с.Горьковское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-19-2 в пролетах опор №184-№192. Особое внимание уделить состоянию изоляции, арматуре и узлам их крепления. (Заказ №180140240). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2023 год
356859 | 164 | 2023-07-05 | 21 | 0 | 0.0055005 | 2023-07-05 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-19-29. 4.4 Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-29 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №4-5 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 18.08.2023 год
356859 | 165 | 2023-07-05 | 22 | 29 | 0.0065161 | 2023-07-05 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-7 Ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 КТП-35-13-7. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №8-18 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-7 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор № 2-3 ф.1 от КТ35-13-7 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-7 Ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-13-7 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №8-18 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 18.08.2023 год
356859 | 166 | 2023-07-06 | 17 | 48 | 0.0048006 | 2023-07-06 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР угрожающих падением на провода и под воздействием сопутствующих обстоятельств (порывистого ветра), произошел наброс сломанной ветки ДКР на фазные провода в пролет опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15 с дальнейшим межфазным замыканием, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.15 в РП-2. 4.4 Механическое воздействие при падении веток ДКР на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор № 2-3 ф.15 от РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.09.2023 год
356859 | 167 | 2023-07-06 | 22 | 38 |  | 2023-07-06 | 22 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка шлейфовых проводов разноименных фаз от РКТП до ТП-34-13-7, что привело к кратковременному электродуговому перекрытию воздушного промежутка между неизолированными проводами при их сближении под воздействием порывов ветра, от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между неизолированными проводами разноименных фаз от РКТП до ТП-34-13-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между неизолированными проводами разноименных фаз от РКТП до ТП на ТП-34-13-7, РЛНД-10/200 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 ТП-34-13-7. Провести регулировку шлейфовых соединений проводов от РКТП до ТП-34-13-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.08.2023 год
356857 | 237 | 2023-07-06 | 20 | 20 | 0.214 | 2023-07-06 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" явилось повреждение высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ КТП-27-1-26, находящейся на балансе потребителя Баянкин Д.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Баянкин Д.В. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год
356857 | 238 | 2023-07-06 | 21 | 14 |  | 2023-07-06 | 21 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №32 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №32 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Чергинская-Эликманарская (ЧЕ–73), Пролет: Оп.32 - Оп.33 (ЧЕ-73) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №31-33 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ 180139822 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №31-33 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 с устранением выявленных дефектов. Заказ 180139823 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 год
356857 | 239 | 2023-07-06 | 21 | 50 | 0.28 | 2023-07-06 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие попадания в ходе дождя воды в микротрещины проходного изолятора фазы "С" на КТП-15-2-15 (образовавшихся в результате длительной эксплуатации (15 лет)), произошло снижение его изоляционных свойств, с последующим перекрытием, возникновением электрической дуги и межфазным замыканием фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-15-2 "Элекмонар" действием УРЗА. 4.12 Пробой проходного изолятора фазы "С" на КТП-15-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на КТП-15-2-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену всех проходных изоляторов на КТП-15-2-15. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.08.2023 год
356857 | 240 | 2023-07-06 | 22 | 50 | 0.29332 | 2023-07-06 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие попадания в ходе дождя воды в микротрещины проходного изолятора фазы "С" на КТП-15-2-15 (образовавшихся в результате длительной эксплуатации (15 лет)), произошло снижение его изоляционных свойств, с последующим перекрытием, возникновением электрической дуги и межфазным замыканием фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-15-2 "Элекмонар" действием УРЗА. 4.12 Пробой проходного изолятора фазы "С" на КТП-15-2-15 из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на КТП-15-2-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену всех проходных изоляторов на КТП-15-2-15. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.08.2023 год
356853 | 216 | 2023-07-07 | 4 | 1 | 0.14972 | 2023-07-07 | 5 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №96, с последующим падением неизолированного провода на траверсу опоры, возникновению однофазного короткого замыкания на землю фазы "С" и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10кВ Л-64-7. 4.1 Разрушение изоляторов фазы "С" на опоре №96 на ВЛ 10 кВ Л-64-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаза "С" на Л-64-7 с.Белово-с. Рожнев Лог, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №96 ВЛ 10 кВ Л-64-7. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ 10 кВ Л-64-7. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 14.08.2023 год
356855 | 172 | 2023-07-06 | 12 | 10 | 0.011666 | 2023-07-06 | 14 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 19-3-14 произошло перегорание ввода 10кВ фазы "А" внутри бака трансформатора марки (ТМ-100 кВ), что привело к пониженному напряжению на КТП 10/0,4 кВ № 19-3-14. 4.11 Перегорание ввода 10 кВ фазы "А" внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-19-3-14, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №19-3-11,19-3-16,19-3-22. (Заказ №180142056, 180142057, 180142058) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год
356855 | 173 | 2023-07-06 | 22 | 9 |  | 2023-07-06 | 22 | 9 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 14 ВЛ-110 кВ ПВ-4 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В". В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 14 ВЛ-110 кВ ПВ-4. (Заказ №2100380628) Ответственное лицо: В.В.Неретин 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №10-17 ВЛ-110 кВ ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №154276577) Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №10-17, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180140978) Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 год
356855 | 175 | 2023-07-07 | 4 | 52 |  | 2023-07-07 | 4 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б опору № 91 ВЛ-110кВ КМ-110 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" (8 изоляторов в гирлянде) (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КМ-110. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Мамонтовская (ВЛ КМ-110), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210380807) Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №91 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180141002) Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №85-95, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180140979) Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.10.2023 год
356855 | 179 | 2023-07-07 | 9 | 30 | 0.12211 | 2023-07-07 | 10 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опоры №79,80 произошло расщепление стоек опор (марки П10-7ДБ, УП10-1Д), с последующим выпадением крюков фаз "А,В,С" и междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №79-80 и отключением В-10 кВ Л-10-30 на ПС 110/10 кВ № 10 "Каменская". 4.11 Расщепление стоек опор №79,80 с последующим выпадением крюков фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-10-30 г.Камень-на-Оби, Опора П10-7ДБ; Атмосферные перенапряжения на Л-10-30 г.Камень-на-Оби, Опора УП10-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2022 годов на ВЛ 10 кВ 10-30. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год
356852 | 144 | 2023-07-07 | 9 | 12 | 0.000666 | 2023-07-07 | 9 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №127 ВЛ-10 кВ Л-19-13, произошло разрушение деревянной стойки опоры №127, что привело к аварийному отключению В-10 кВ Л-19-13 на ПС 35 кВ Степновская. 4.14 Разрушение стойки опоры №127 ВЛ-10 кВ Л-19-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры. на Л-19-13 с. Степной Кучук, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-19-13 в пролете опор №132-156 на предмет повреждений при попадании молнии., При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 31.08.2023 год
356858 | 339 | 2023-07-07 | 7 | 56 |  | 2023-07-07 | 7 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провод в пролете опор №354-№355 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" вследствие возникших перенапряжений на проводах ВЛ, произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" что привело к отключению ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" в пролете опор №354-№355 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой провода фазы "В" и провода фазы "С" на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), Пролет: Опора № 354 - Опора № 355 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №354-№355 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180140147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №354-№355 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". Заказ 180140147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №354-№355 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". Устранить выявленные дефекты. Заказ 180140142. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356858 | 341 | 2023-07-07 | 8 | 55 |  | 2023-07-07 | 8 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в пролёте опор №35-№36 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" и вследствие возникших перенапряжений на проводах ВЛ, произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" и грозозащитного троса, с последующим отключением ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" действием УРЗА. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" и грозозащитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой провода фазы "В" на Тальменская-Новоеловская (ВЛ ТН-160), Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №35-№36 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180140150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №35-№36 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". Заказ 180140150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №35-№36 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". Устранить выявленные дефекты. Заказ 1801401443. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год
356859 | 168 | 2023-07-07 | 11 | 4 | 0.0068831 | 2023-07-07 | 12 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-11 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-89-10-11. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-11 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-11 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-11 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.08.2023 год
356851 | 393 | 2023-07-07 | 12 | 5 | 0.19231 | 2023-07-07 | 12 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "С" вблизи опоры №51 ВЛ ВК-342, а также шквалистом усилении ветра в грозу (до 18-23 м/с) произошли следующие повреждения оборудования ВЛ (см. фото 1-20): - обрыв провода (АС-50) фазы "С" (нижняя) и разрушение изолятора (ШФ-35Б) фазы "С" на промежуточной ж/б (П-35) опоре №51; - скол изолятора (ШФ-35Б) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ35-1) опоре №133; - скол изолятора (ШФ-35Б) фазы "В" на промежуточной ж/б (ПБ35-1) опоре №224; - скол изолятора (ШФ-35Б) фазы "С" на промежуточной ж/б (ПБ35-1) опоре №225. Вследствие этого присоединение (ВЛ ВК-342) было отключено действием УРЗА (МТЗ) и установлением режима однофазного замыкания на землю, при РПВ. 4.11 Повреждение (сколы) штыревой изоляции (ШС-35Б) фаз "В" и "С" на промежуточных (П-35) опорах №№: 51 (ф.С), 133 (ф.В), 224 (ф.В), 225 (ф.С); а также обрыв провода (АС-50) фазы "С" на промежуточной (П-35) опоре №51 вызваны шквалистым усилением ветра в грозу, а также вследствие атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35; Атмосферные воздействия на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №50, №52 на ВЛ ВК-342, смежных с опорой №51 и подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180140506). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год
356857 | 247 | 2023-07-06 | 23 | 22 |  | 2023-07-06 | 23 | 22 | 3.4.12.3 06.07.23 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №107 ВЛ 110 кВ ОМ-139, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ОМ-139 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки ЖС-120, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 07.07.23 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №155 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ОМ-139 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки ЖС-120, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 06.07.23. От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ИРМК110-8хИРМК-10-U120AD-II, 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №107 ВЛ 110 кВ ОМ-139. 07.07.23. От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-6АI, 8 штук изоляторов в гирлянде) фазы "А" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №155 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ОМ-139), VL110-000194 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №154-156 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ №180142065 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №154-156 ВЛ 110 кВ ОМ-139/БМ-85с устранением выявленных дефектов. Заказ №180142066 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №106-108 ВЛ 110 кВ ОМ-139, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ 180139819 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №106-108 ВЛ 110 кВ ОМ-139 с устранением выявленных дефектов. Заказ 180139820 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 год