## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | 33 | 53 | 45 | 131 | [12 empty] | 131
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 5.1525 | 9.1335 | 7.1828 | 21.4689 | [12 empty] | 21.4689
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 582 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0801242035001
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1001241217002
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) в т.ч. после стихийных воздействий. |  |  |  |  | 35770004 1101241541003
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 67 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 67 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1101241854004
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 181-182 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. |  |  |  |  | 35770001 1201240912005
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить техническое состояние опорной изоляции РЛНД 10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 23-01. |  |  |  |  | 35770004 1201241125006
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-5 - 1-7 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. |  |  |  |  | 35770002 1201241456007
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 37-03/1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1201241820008
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ ТП 1-10-05 в целях выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770002 1401241048009
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 32-03-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1601241112010
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 23-01-1 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. |  |  |  |  | 35770004 1601241154011
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105. |  |  |  |  | 35770001 1601242110012
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 20-13-40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1701242205013
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 424 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1701242320014
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 405 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2101241400015
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-10-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2101241730016
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 24-03-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2201241146017
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 666 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201241750018
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 666 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201242105019
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 20-13-40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201242115020
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 20-13-36 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201242125021
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 20-13-40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2201242145022
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 20-13-22 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2401240716023
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 437 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2401241740024
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10 кВ № 666 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2401242057025
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 31 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2401242119026
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-01 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 2601240400027
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 32-02-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 2601240700028
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-10-02 ПАО "Мегафон" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 4-10. |  |  |  |  | 35770002 2601241244029
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 484 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2701241325031
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью проверки состояния проводов. |  |  |  |  | 35770003 3101240605032
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 3-03-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 3101241000033
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3101241120034
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 209 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0202240022030
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 209 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0202241100035
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 33-09-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0202241325036
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 25-14-4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0202241800037
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0302241309038
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить соблюдение утвержденного графика ТО оборудования ТП 10 кВ, с предоставлением подтверждающих материалов (фотофиксации, акты выполненных работ и т.п).; Провести очистку и дефектовку изоляции на стороне 10 кВ, при необходимости заменить изоляторы и дугогасящие камеры ВН. |  |  |  |  | 35770004 0502240027039
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-06-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0502241127040
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 28-03-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0502241955041
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0502242325042
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 15-02-04 принадлежащей пограничной Заставе , о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 15-02 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0602241106043
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-10-19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0602242310044
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 23-01-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0702241215045
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 23-01-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0702241453046
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести перетяжку вводных проводов потребителя по ул. Чихачева д. 16. |  |  |  |  | 35770001 0802240850047
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 638 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0802241235048
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17 с целью выявления дефектов.. |  |  |  |  | 35770001 0802241950049
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 5-04-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0802242030050
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 5-04-1 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. |  |  |  |  | 35770004 0902241320051
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 531 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0902242130052
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0902242235053
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 304 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1002241020054
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления дефектов. По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 35770003 1102240832055
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления дефектов. По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2-3, 1-2-4 ВЛ 6 кВ 7-02. |  |  |  |  | 35770003 1102241015056
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 3-03-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1102241103057
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1102241235058
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 21-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1102241624059
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 427-17-1 по 427-17-2 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. |  |  |  |  | 35770002 1102241811060
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 25-14-4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1102242028061
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 16-04-10 принадлежащей пограничной заставе "Цаган-Тологой", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 1202241145062
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 3-03-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1302240918063
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1302242326064
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1402240548065
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1502240034066
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1502241500067
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 276 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1602242200068
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 19-09/3 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1702240305069
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 364-365 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. |  |  |  |  | 35770002 1702240604070
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1702241051071
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-14-8 с целью выявления дфектов. |  |  |  |  | 35770001 1702242021072
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ТП 10 кВ ф. 23-01 на предмет течи масла и уровня масла. |  |  |  |  | 35770004 2002240929073
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 38-01-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2202241050074
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2302240042075
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2402242350076
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 25-04/1-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2502241134077
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2502241145078
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП 17-03-12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2502241537079
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку ножей РЛНД 10 кВ опоры №52 ВЛ 10 кВ ф. 36-25. |  |  |  |  | 35770001 2602241113080
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 10 кВ 247 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2702242025081
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 119 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2802241730082
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 28-03-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 2802242017083
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 45 до ТП 10 кВ 279. |  |  |  |  | 35770001 2902240054084
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 42-02/4-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2902240902085
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 238 до ТП 10 кВ 255. |  |  |  |  | 35770001 2902241821086
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-05-07 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770002 0103241630087
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0203241850088
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0303240050089
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 3-03-12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0303241207090
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 147 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0303241828091
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 3-03-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0503241822092
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ ф. 9-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 0503241955093
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 9-05/5-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0603240030096
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление с требованием о приведении в соответствие требованиям ПУЭ электроустановок, находящихся на балансе ГУП РТ "УК ТЭК-4" Шагонарского участка. Установить устройства РЗА обеспечивающее селективность срабатывания защит. Согласовать с АО "Россети Сибирь Тываэнерго" установку соответствующих устройств. |  |  |  |  | 35770004 0603240910095
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ ф. 19-09 согласно договора возмездного оказания услуг от 06.03.2023 № 1.9/15.90; Уведомить ГУП РТ "УК ТЭК-4" о выявленном дефекте ВЛ 10 кВ ф. 19-09. |  |  |  |  | 35770001 0603241230097
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от 1-06-10 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 0703241447098
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06-09/1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0803241642099
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ 32-04-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0803241810100
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 32-05-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0903241436101
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 30 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1203240950102
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектной концевой муфты участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Балгазын до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф. 14-02.; Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 14-02 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770003 1203241803103
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770003 1303240238104
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 14-04-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1303240605105
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ ф. 1-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770004 1303241220106
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1403241358107
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 294 принадлежащей "Пизвавод", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-13 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1403242137108
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 294 принадлежащей "Пизвавод", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-13 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1503241756109
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. |  |  |  |  | 35770001 1503242102110
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 9-05/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1703242212111
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 32-04-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1903241331112
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 25-04-7 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1903242200113
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования КРУН 10 кВ ф. 22-05 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. |  |  |  |  | 35770004 2003241700114
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 4-01 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770002 2103241030115
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2103242215116
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки №60-19-13А-1 принадлежащей ООО "Восток", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-05 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 2303240925117
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП 33-09-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2303241245118
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 17-02-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2303242206119
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ ф.27 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2503240843124
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2503241631125
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07 с целью исключения дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2603241325126
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 2603241450127
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-14 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. |  |  |  |  | 35770004 2603241505128
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2603241827120
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-3 ВЛ 7 кВ ф. 7-02. |  |  |  |  | 35770003 2603241915129
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 4-01-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2603242040094
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770003 2703240020130
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-9-05/2-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2703240954121
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 32-03-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2703241002122
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ф. 13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 3003242242131
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 1-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770004 3003242300123