## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 152 | 2021-06-21 | 15 | 48 | 0.475 | 2021-06-21 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой изолятора фазы "С" на опоре № 12/1 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, с последующим отключением В-10 кВ ф. З-2 Рябиновая на РП-3 10 кВ Заречный. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на РП-3 10 кВ Заречный, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 12/1 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, вследствие пробоя изолятора фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ З-2 "Рябиновая", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 12/1 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 30.07.2021 год
356952 | 223 | 2021-06-23 | 0 | 16 | 0.053377 | 2021-06-23 | 1 | 17 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8 явилось разрегулировка проводов в пролете опор № 3-4, вследствие прохождение грозы с ветром в районе ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8 явилось разрегулировка проводов в пролете опор № 3-4, вследствие прохождение грозы с ветром в районе ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-И8, Пролет: Оп №3ТП-3-И8 - Оп №4ТП-3-И8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить после аварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-И-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.06.2021 год
356954 | 202 | 2021-06-21 | 15 | 25 | 1.695 | 2021-06-21 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-10 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-18-И-10 принадлежащей ООО "Закаменск ЖКХ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Закаменс ЖКХ" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.06.2021 год
356950 | 153 | 2021-06-23 | 7 | 33 | 0.47918 | 2021-06-23 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, обильных дождей, произошёл наклон опоры №43/9 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 43/9-43/10 и отключению В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка на ПС 220 кВ Татаурово. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание фаз "А" и "С", вследствие схлеста проводов в пролете опор № 43/9-43/10 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, в результате наклона опоры №43/9 из-за выпирания стойки опоры из грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести выправку опоры № 43/9 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 25.07.2021 год
356950 | 154 | 2021-06-23 | 20 | 6 |  | 2021-06-23 | 20 | 6 | 3.4.12.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ДЗ, ТО на ПС 110/35/10 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изолятора фазы "А" на опоре № 13, из-за потери изоляционных свойств в результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин УББ-131/ВЛ-110 кВ Баргузин-Уро БУ-133/ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол УБл-136/ВЛ-110 кВ Баянгол-Могойто БлМ-137 от действия 1ст ДЗ, ТО, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изолятора фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе прохождения грозового фронта. Состояние грозотроса и контура заземления в норме. Состояние ограничителей перенапряжения ОПН-110 на ПС 110 кВ Уро удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 13 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.08.2021 год
356950 | 155 | 2021-06-23 | 22 | 49 | 0.097751 | 2021-06-24 | 1 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опор №2, №3, №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, имеющих недопустимую степень загнивания у основания, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-34-О2 Саяны, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опор №2, №3, №4, имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-О2 "Саяны", Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-О2 "Саяны", Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-О2 "Саяны", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку деревянных приставок к опорам №2, №3, №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Включить замену аварийных опор ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34-О2 Саяны в план капитального ремонта на 2023 год. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 31.10.2022 год
356954 | 204 | 2021-06-23 | 7 | 56 | 1.3319 | 2021-06-23 | 9 | 50 | 3.4.10 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.О-4 явилось воздействие птицы, с последующим междуфазным замыканием на крышке бака трансформатора ТП-1-О-4. 4.4 Причина отключения действием ТО В-10 кВ ф.О-4 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее на крышке бака трансформатора ТП-1-О-4, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-1-О-4 на ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Октябрьский", VS010-0005769 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с крышки бака трансформатора ТП-1-О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-1-О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.07.2021 год
356954 | 205 | 2021-06-22 | 15 | 55 |  | 2021-06-22 | 15 | 55 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Боргой-Петропавловка" БП-169 явилось повреждение стоек промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоры №37, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №37 ВЛ-110 кВ "Боргой-Петропавловка" БП-169, вследствие повреждения стоек опоры, из-за двойного попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стоек опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Боргой – Петропавловка(БП-169), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №37 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.07.2021 год
356954 | 206 | 2021-06-22 | 16 | 40 | 0.19105 | 2021-06-22 | 17 | 2 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 явился пробой первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №74, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №74 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150, вследствие пробоя первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 4.13 Причиной отказа АПВ выключения СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура явилось неисправное состояние реле повторного включения типа РПВм-01-1-220-5 УХЛ4, из-за заводского дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле повторного включени, из-за заводского дефекта на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150), VL110-000109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от провода изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №74 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №74 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену реле повторного включения СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "НПП Центр реле и автоматики" по факту неисправности реле на СВ-110 ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 01.08.2021 год
356952 | 227 | 2021-06-24 | 7 | 50 | 0.065732 | 2021-06-24 | 9 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось перегорание плавкой вставки на Р-0,4-4 по фазе "А". 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось перегорание плавкой вставки на Р-0,4-4 по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-386 БВС-9 Сибиряк, VN004-00096866 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену плавкой ставки по фазе "А" на Р-0,4-4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.07.2021 год
356950 | 156 | 2021-06-26 | 23 | 56 |  | 2021-06-26 | 23 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), вследствие перекрытия через тело птицы на гирлянде изоляторов фазы "С". 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 9, вследствие перекрытия через тело птицы на гирлянде изоляторов фазы "С". Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.07.2021 год
356950 | 158 | 2021-06-27 | 8 | 55 | 0.26067 | 2021-06-27 | 10 | 50 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на РТП-7-Я2, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. 4.4 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Ярикто, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-7-Я2 ТП-7-Я2 Намаржан в результате замыкания через тело птицы (вороны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-7-Я2 "Намаржан", РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести осмотр разъединителей 10 кВ ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 28.07.2021 год
356952 | 228 | 2021-06-22 | 14 | 20 | 0.14134 | 2021-06-22 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х1 "Анинск" на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия МТЗ явилось межфазное короткое замыкание , вследствие обрыва вязки на опоре №34, с последующим падением провода на отпаечный пролет. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х1 "Анинск" на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия МТЗ явилось межфазное короткое замыкание , вследствие обрыва вязки на опоре №34, с последующим падением провода на отпаечный пролет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение провода, обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.Х-1 "Анинск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ ф.Х-1 "Анинск" выполнить обход - осмотр. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф.Х-1 выполнить ремонт провода в пролёте опор №34-35. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.06.2021 год
356952 | 229 | 2021-06-21 | 17 | 22 | 0.0004667 | 2021-06-21 | 17 | 50 | 3.4.7.4 Причиной отключения ТП-656-И3 "Хлебная", явилось межфазное короткое замыкание АВ-0,4 кВ ф.1 и перегорание высоковольтной вставки, вследствие внутреннего короткого замыкания автомата 0,4 кВ. 4.12 Причиной отключения ТП-656-И3 "Хлебная", явилось межфазное короткое замыкание АВ-0,4 кВ ф.1 и перегорание высоковольтной вставки, вследствие внутреннего короткого замыкания автомата 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10кВ на ТП-656-И3 Хлебная, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; Перегорание АВ-0,4, на ТП-656-И3 Хлебная, ВА 88-33 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ на ТП-656-И3 "Хлебная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену плавких предохранителей ПК -10 на ТП-656-И3 "Хлебная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.07.2021 год
356952 | 231 | 2021-06-22 | 10 | 40 | 0.975 | 2021-06-22 | 12 | 37 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 64, вследствие прохождения грозы в данной местности и обрыва провода ф. "А". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 64, вследствие прохождения грозы в данной местности и обрыва провода ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы"А" на ВЛ-10 кВ И-4 Колобки, VS010-0005334 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" выполнить ремонт провода на опоре №64. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.07.2021 год
356954 | 207 | 2021-06-23 | 15 | 40 | 0.018398 | 2021-06-23 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-П-2 явилось перекрытия проводов ВЛ растительностью при в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-13-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-13-П-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 год
356954 | 208 | 2021-06-23 | 17 | 25 | 0.020002 | 2021-06-23 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Е-2 явилось перекрытие проводов ВЛ растительностью в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-15-Е-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-Е-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 год
356954 | 209 | 2021-06-24 | 7 | 16 | 0.044332 | 2021-06-24 | 9 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ДК-1 явилось разрушение штыревого изолятора марки ШФ-10 фазы "В", с повреждением полюса на опоре №13 РТП-2-ДК-1, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ДК-1 на ПС 35/10 кВ Дунда Киреть явилось междуфазное замыкание, фозникшее на опоре №13 РТП-2-ДК-1 ВЛ-10 кв ф.ДК-1, вследствие разрушения штыревого изолятора марки ШФ-10 фазы "В" и повреждением полюса, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ТП-2-ДК-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт полюса разъединителя фазы "В" РЛНД-10 на опоре №13 РТП-2-ДК-1 ВЛ-10 кВ ф.ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" РЛНД-10 на опоре №13 РТП-2-ДК-1 ВЛ-10 кВ ф.ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2021 год
356954 | 210 | 2021-06-24 | 7 | 38 | 0.0133 | 2021-06-24 | 9 | 32 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.НТ-3 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось разрушение разрядника марки РВО-10 фазы "В" на ТП-НТ-3-4, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-НТ-3-4, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ТП-НТ-3-4, ТР-010-0063429 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на ТП-НТ-3-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2023 год замену рязрядника на ТП-НТ-3-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.07.2021 год
356954 | 211 | 2021-06-25 | 7 | 28 | 0.0224 | 2021-06-25 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ДК-2 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №49, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ДК-2 на ПС 35/10 кВ Дунда-Киреть явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №48-50 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №49, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ДК-2 "Дунда-Киреть", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №49 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.07.2021 год
356954 | 212 | 2021-06-25 | 14 | 52 | 0.0399 | 2021-06-25 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 "Трактовая" явился схлест проводов фазы "А" и "С", с последующим обрывом в пролете опор №22-23, из-за потери механической прочности провода и воздействия порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1, вследствие обрыва проводов фазы "А" и "С" марки АС-50, из-за износа проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ГО-1 "Трактовая", Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.07.2021 год
356950 | 159 | 2021-06-28 | 16 | 30 | 1.4478 | 2021-06-28 | 18 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило витковое замыкание обмоток внутри бака трансформатора ТП-21-Н3 Ретранслятор и перекрытие опорных изоляторов 10 кВ на ПК-10 кВ верхних контактов фаз А, В, С на ТП-53-Н-3 Новостройка, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-21-Н3 Ретранслятор, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания, а так-же междуфазное замыкание из-за перекрытие опорных изоляторов 10 кВ на ПК-10 кВ верхних контактов фаз А, В, С на ТП-53-Н-3 Новостройка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на ТП-21-Н3 "Ретранслятор", Трансформатор ТМ-100/10; пробой изоляторов на ТП-53-Н3 "Новостройка", TP010-0067272 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену трансформатора на ТП-21-Н3 Ретранслятор. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опорных изоляторов фаз А, В, С в РУ-10 кВ ТП-53-Н-3 Новостройка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной осмотр ТП-21-Н3 Ретранслятор Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 4. Выполнить внеочередной осмотр ТП-53-Н-3 Новостройка. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.08.2021 год
356950 | 160 | 2021-06-28 | 20 | 35 |  | 2021-06-28 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ЗЗ на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фаз "А", "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №96, в результате пробоя изолятора в гирлянде фаз "А", "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляторов на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 96 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, обратив особое внимание на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.08.2021 год
356952 | 235 | 2021-06-29 | 19 | 14 | 31.28 | 2021-06-29 | 22 | 38 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) действием 2ст. ТЗНП (НАПВ, НРПВ) явилось однофазное КЗ на землю из-за упавшего дерево (лиственница) живое, из вне охранной зоны в пролёте опор №400-401, с края просеки на провод ф. «А», при падении дерево повисло на проводе ф. «А», провод ВЛ не поврежден, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым порывом ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) действием 2ст. ТЗНП (НАПВ, НРПВ) явилось однофазное КЗ на землю из-за упавшего дерево (лиственница) живое, из вне охранной зоны в пролёте опор №400-401, с края просеки на провод ф. «А», при падении дерево повисло на проводе ф. «А», провод ВЛ не поврежден, вследствие прохождения грозового фронта со шквалистым порывом ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ из-за порывистого ветра на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Пролет: Оп.№400СР-124 - Оп.№401СР-124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падению на провода ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124) в пролёте опор № 398 - 401. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании ремонтной программы 2022 года, включить в программу вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падению на провода ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124) в пролёте опор № 398 - 401. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.07.2021 год
356950 | 161 | 2021-06-30 | 3 | 19 |  | 2021-06-30 | 3 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия одного изолятора в гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия 1 изолятора в гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 225 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, и обращение особого внимания на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.08.2021 год
356954 | 213 | 2021-06-26 | 7 | 2 | 0.20166 | 2021-06-26 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.СН-5 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №127-128, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.СН-5 на ПС 35/10 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №127-128 ВЛ-10 кВ ф.СН-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф. СН-5 "Санага-Далахай", Пролет: Оп №127 - Оп №128 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 09.07.2021 год
356954 | 214 | 2021-06-26 | 5 | 5 |  | 2021-06-26 | 5 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149 явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре №267, с последующим погашением работающей в транзите ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной железобетонной опоре №267 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы «В», из-за воздействия атмосферных перенапряжений, с последующим погашением работающей в транзите ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Мухоршибирь-Бичура" МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену первого от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №267 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №267 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.08.2021 год
356952 | 238 | 2021-06-29 | 14 | 7 | 0.85868 | 2021-06-29 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание , вследствие повреждения оборудования на ведомственной ТП-153-Х7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю об устранении повреждения на принадлежащей им ТП-153-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 15.07.2021 год
356954 | 215 | 2021-06-26 | 12 | 4 | 0.0513 | 2021-06-26 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.О-4 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №312/2, с последующим схлестом проводов, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-4 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №312/1-312/3 ВЛ-10 кВ ф.О-4, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №312/2, с последующим схлестом проводов, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А", из-за высыхания верха опоры. на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №312/2 ВЛ-10 кВ ф.О-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2021 год
356954 | 216 | 2021-06-26 | 16 | 10 | 0.0024997 | 2021-06-26 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-Б-3 явилось перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-11-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоеаременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-Б-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.07.2021 год
356954 | 217 | 2021-06-27 | 8 | 44 |  | 2021-06-27 | 8 | 44 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147 явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №34, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №34 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №34 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №34 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2021 год
356954 | 218 | 2021-06-27 | 14 | 5 | 0.30667 | 2021-06-27 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь" явился обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-3-М-5 ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь", из-за износа провода. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ЛР-3-М-5 ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь", вследствие обрыв шлейфа фазы "В", из-за износа провода и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа фазы "В" из-за износа провода на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР-3-М-5 ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.07.2021 год
356954 | 219 | 2021-06-28 | 14 | 34 | 0.37 | 2021-06-28 | 16 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-1 "Хулдат" явилось повреждение разрядников 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-3-Н-1, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-Н-1, вследствие повреждения разрядников 10 кВ марки РВО-10 фазы "А", "В", "С", из-за воздействия атмосферных пернапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника фазы "А" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-3-Н1, РВО-10 ф А; Пробой разрядника фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-3-Н1, РВО-10 ф В; Пробой разрядника фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-3-Н1, РВО-10 ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядников 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-3-Н1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д 12.07.2021 год
356952 | 240 | 2021-06-29 | 7 | 24 | 0.0703 | 2021-06-29 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф М-3 на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С» на ТП-6-М3, вследствие повреждения проходного изолятора ф. "В" и ф. "С". 4.12 Причиной отключения В-10 ф М-3 на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С» на ТП-6-М3, вследствие повреждения проходного изолятора ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф «В» и «С» на ТП-6-М3 на ТП-6-М3 "Унтик", ОПН-10/10-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора ф. «В» и «С» на ТП-6-М3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А. Ю. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-6-М3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.07.2021 год
356952 | 241 | 2021-06-29 | 23 | 35 | 0.010005 | 2021-06-29 | 23 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 ф. Н-3 (ведомственный ООО "ПЗ Николаевский") на ПС 35/10 "Николаевская" явилось повреждение на ведомственном обрудовании. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО "ПЗ Николаевская" предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 17.07.2021 год
356954 | 220 | 2021-06-29 | 7 | 19 | 1.1325 | 2021-06-29 | 9 | 18 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-3 явилось разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В", с повреждением полюса на опоре №221 КР Б-3-К-1, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре №221 КР Б-3-К-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-3, вследствие разрушения штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" и повреждением полюса, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В", с повреждение полюса из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" и ремонт полюса РЛНД-10 на опоре №221 КР Б-3-К-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.07.2021 год
356954 | 221 | 2021-06-29 | 15 | 20 | 0.05 | 2021-06-29 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-А-3 явился схлест проводов в пролете опор №4-5, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-А-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского ЭС Быков С.В. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП 6-А-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского ЭС Быков С.В. 09.07.2021 год
356954 | 222 | 2021-06-29 | 17 | 32 | 0.4125 | 2021-06-29 | 18 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро ГС-106 явилось падение гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "С", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №207, в результате повреждения траверсы, из-за воздействия атмосферных пернапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Селендума и на Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №207 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро ГС-106, вследствие падения гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "С", в результате повреждения траверсы, из-за попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №207 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №207 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.07.2021 год
356952 | 233 | 2021-06-28 | 12 | 22 |  | 2021-06-28 | 12 | 22 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Романовка" СР-124 явилось перекрытие изолятора ф. "А" на опое №275, вследствие попадания молнии и прохождении грозового фронта в данном районе. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Романовка" СР-124 явилось перекрытие изолятора ф. "А" на опоре №275, вследствие попадания молнии и прохождении грозового фронта в данном районе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в изолятор на опоре 275 на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ СР-124. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.07.2021 год
356952 | 236 | 2021-06-26 | 19 | 55 | 1.2005 | 2021-06-26 | 20 | 1 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, 1 ст. ТЗНП явилось однофазное замыкание на землю на анкерной металлической опоре №14 по ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140), вследствие попадания птицы на провода ВЛ. 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, 1 ст. ТЗНП явилось однофазное замыкание на землю на анкерной металлической опоре №14 по ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140), вследствие попадания птицы на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр Л 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.07.2021 год
356952 | 278 | 2021-06-28 | 22 | 47 |  | 2021-06-28 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на ПС 220 кВ Районная явилось несвоевременное выявление замыкания жил контрольного кабеля токовых цепей ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой. Причиной замыкания жил контрольного кабеля токовых цепей ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, старение изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на ПС 220 кВ Районная явилось смещение фазного угла импульсов ВЧ сигналов на приёмнике ПС 220 кВ Районная, генерируемых передатчиком ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой и собственным передатчиком ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с ПВЗУ-Е) относительно друг друга на угол (71 град) больший заданного значения угла блокировки (60 град). Причиной изменения фазного угла импульсов ВЧ сигналов, генерируемых приёмопередатчиком ПС 110 кВ Онохой, явилось изменение угла напряжения манипуляции на входе комбинированного фильтра панели ДФЗ в следствии замыкания жил В441 и С441 контрольного кабеля токовых цепей от трансформаторов тока ТТ-138 до панели защит ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 Онохой из-за нарушение изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание жил контрольного кабеля токовых цепей ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой. на ПС 110 кВ Онохой, PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регистрацию дискретных сигналов при-ёмопередатчиков АВАНТ Р400 ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400), ДФЗ ВЛ 110 кВ Эрхирик – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой в РАС ПС 110 кВ Оно-хой. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить настройку времени приёмопередатчика ПВЗУ-Е защиты ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с ПВЗУ-Е) на ПС 220 кВ Районная. Ответственное лицо: Начальник службы РЗА и АСУ ТП Шелковый 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЦЭС по теме: - Техническое обслуживание дифференциально-фазных высокочастотных защит ДФЗ-201; - техническое обслуживание вторичных цепей ТТ и ТН; - Техническое обслуживание приёмопередатчиков АВАНТ Р400 и ВЧ каналов. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 13.08.2021 год
356950 | 145 | 2021-06-13 | 18 | 50 | 0.05375 | 2021-06-13 | 20 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл обрыв нулевого провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-11-С3 Сорок-1. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-11-С3 Сорок-1, стал обрыв и падение на землю нулевого провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за излома жил при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-С3 "Сорок 1", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 18.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-С3 Сорок-1. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 30.07.2021 год
356950 | 146 | 2021-06-14 | 20 | 43 | 0.83335 | 2021-06-14 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой изолятора фазы "В" на опоре №46/1, с последующим падением провода фазы "В" на провод фазы "А", что привело к отключению В-10 кВ ф. К-6 Кырен на ПС 110 кВ Кырен. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 46/1-46/2 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №46/1, и падения провода фазы "В" на провод фазы "А", вследствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ К-6 "Кырен", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №46/1 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу Тункинского РЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 25.06.2021 год
356952 | 211 | 2021-06-14 | 11 | 55 | 0.25567 | 2021-06-14 | 13 | 53 | 3.4.7.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-1 "Сулхара" от МТЗ явилось межфазное замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор №218-219, вследствии наклона опоры №219 выше допустимой нормы. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-1 "Сулхара" от МТЗ явилось межфазное замыкание, из-за схлеста проводов в пролете опор №218-219, вследствии наклона опоры №219 выше допустимой нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выдавливание опоры, наклон выше нормы опоры №219 на ВЛ-10 кВ ф.К-1 "Сулхара", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку промежуточной опоры №219 на ВЛ-10кВ К-1 Сулхара. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.06.2021 год
356952 | 212 | 2021-06-15 | 18 | 50 | 0.060668 | 2021-06-15 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6-НБ-8 явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6-НБ-8 явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-НБ8, Пролет: Оп №12ТП-6-НБ8 - Оп №13ТП-6-НБ8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-6-НБ-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить после аварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-6-НБ-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2021 год
356954 | 191 | 2021-06-12 | 21 | 22 | 1.3466 | 2021-06-12 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319 явился пробой штыревого изолятора марки ШФ-20 фазы "В" на анкерной железобетонной опоре №2, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 35 кВ" на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание, возникшее на участке ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319, на анкерной железобетонной опоре №2, вследствие пробоя штыревого изолятора марки ШФ-20 фазы "В", из-за нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в результате старения на ВЛ-35 кВ Бичура –Малый-Куналей (БМК-319), Опора анк. ж/б. АП-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на анкерной железобетонной опоре №2 ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 21.07.2021 год
356950 | 147 | 2021-06-16 | 5 | 3 |  | 2021-06-16 | 5 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 2ст ТЗНП на ПС 110/35/10 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изолятора фазы "В" на опоре № 95, пробоя изолятора фазы "В" на опоре № 96 из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131) от действия 2ст ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опорах № 95, № 96 ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изоляторов фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1; пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 95 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 96 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 95 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 5 5. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 96 ВЛ-110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 6. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.07.2021 год
356950 | 148 | 2021-06-16 | 15 | 42 | 1.2784 | 2021-06-16 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, что привело к отключению В-10 кВ ф. Т-7 Каралон от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 Каралон от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 09.08.2021 год
356952 | 214 | 2021-06-13 | 7 | 31 | 0.30667 | 2021-06-13 | 9 | 26 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф К-6 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось межфазное замыкание проводов ф «В» и «С» на спусках от РТП-154-С6 к ТП-154-С6, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. 4.4 Причиной отключения В-10 ф К-6 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось межфазное замыкание проводов ф «В» и «С» на спусках от РТП-154-С6 к ТП-154-С6, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на спусках от РТП-154-С6 к ТП-154-С6 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Спуск к ТП-154-С6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ К-6 "Сосново-Озерское" убрать наброс со спусков от РТП-154-С6 к ТП-154-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2021 год
356952 | 215 | 2021-06-15 | 11 | 9 | 0.098335 | 2021-06-15 | 13 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ф К-2 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось межфазное короткое замыкание ф «В» и «С», вследствие излома ж/б приставки промежуточной опоры №23 из-за наезда на неё неизвестного автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 ф К-2 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось межфазное короткое замыкание ф «В» и «С», вследствие излома ж/б приставки промежуточной опоры №23 из-за наезда на неё неизвестного автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки опоры №23. на ВЛ-10 кВ К-2 "Поперечное", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 На ВЛ -10 кВ К-2 "Поперечное" выполнить замену ж/б приставки опоры №23 Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2021 год
356954 | 192 | 2021-06-14 | 7 | 48 | 0.0912 | 2021-06-14 | 9 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №41/12/33, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41/12/32-41/12/34 ВЛ-10 кВ ф.П-3 Поселье, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №41/12/33, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №41/12/33 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.06.2021 год
356950 | 149 | 2021-06-17 | 9 | 22 | 0.033716 | 2021-06-17 | 11 | 21 | 3.4.7.3 В следствие недопустимой степени загнивания древесины у основания опор №70/25, №70/26, №70/27 произошло их падение на землю, вызвавшее междуфазное замыкание в пролете опор № 70/25-70/26 ВЛ-10 кВ ф. Ар-6 в результате чего произошло отключение В-10 кВ ф.Ар-6 В.Аргада от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ар-6 В.Аргада от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 70/25-70/26 ВЛ-10 кВ ф. Ар-6 В.Аргада, вследствие схлеста проводов, из-за падения деревянных одностоечных опор №70/25, №70/26, №70/27 с недопустимой степенью загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры у основания земли на ВЛ-10 кВ Ар-6 "В.Аргада", Опора П10-4ДД; Загнивание стойки опоры у основания земли на ВЛ-10 кВ Ар-6 "В.Аргада", Опора П10-4ДД; Загнивание стойки опоры у основания земли на ВЛ-10 кВ Ар-6 "В.Аргада", Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку деревянных приставок к опорам №70/25, 70/26, 70/27 ВЛ-10 кВ ф. Ар-6 В.Аргада. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ар-6 В.Аргада, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Включить замену аварийных опор ВЛ-10 кВ ф. Ар-6 В.Аргада в план капитального ремонта на 2022 год. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 21.07.2021 год
356954 | 193 | 2021-06-15 | 7 | 41 | 0.817 | 2021-06-15 | 9 | 35 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бичура" на ПС 110 кВ Бичура явилось падение опоры №27/11 в результате её подмыва у основания, из-за поднятия уровня воды в реке Бичура. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 "Бичура" на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №27/10-27/12 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие падения опоры №27/11 в результате её вытягивания, из-за поднятия уровня воды в реке Бичура. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за вытягивания из грунта в результате подъема уровня воды в реке Бичура на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж линии от опоры №27/10 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Запитать потребителей ТП-20-Б-4 от опоры №27/3 ВЛ-10 кВ ф.Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в изменение в поопорную схему ВЛ-10 кВ ф.Б-5 и ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 год
356954 | 194 | 2021-06-13 | 16 | 7 | 0.99165 | 2021-06-13 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-8 явился схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-8 на ПС 110 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.06.2021 год
356950 | 150 | 2021-06-18 | 11 | 36 | 0.16858 | 2021-06-18 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №57 ВЛ-6 кВ ф. Л-6 Мебельный цех, что привело к срыву изолятора и отключению В-6 кВ от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ. 4.12 Причиной отключения В-6 кВ от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 57-58 ВЛ-6 кВ ф. Л-6 Мебельный цех, вследствие перекрытия проводов, в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №57 из-за разрушения колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-6 кВ Л-7 "Мебельный цех", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора и монтаж изолятора фазы "В" на опоре №57 ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 22.07.2021 год
356950 | 151 | 2021-06-19 | 10 | 4 | 0.132 | 2021-06-19 | 11 | 40 | 3.4.8.2 В результате воздействия стороннего автотранспорта: КАМАЗ, зацепившись лебедкой за стойку опоры №5/2 вытащил её из грунта, в результате произошел излом опоры № 5/1, излом укоса опоры №5/3, обрыв проводов на опоре №5/2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7-МТ3 Серова. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-МТ3 Серова, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 5-5/1, № 5/1-5/2, №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, в результате воздействия стороннего автотранспорта: водитель застрявшего автомобиля КАМАЗ зацепившись лебедкой за стойку опоры №5/2 вытащил её из грунта, далее произошел излом опоры № 5/1, излом укоса опоры №5/3, обрыв проводов на опоре №5/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Опора ПН-3ДБ; падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Опора ПН-3ДБ; излом укоса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Опора УПН-3ДБ; обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора №5/1 - Опора №5/2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить установку опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену укоса опоры №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить ремонт провода в пролете опор №5 - 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-МТ3 Серова. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.06.2021 год
356952 | 217 | 2021-06-15 | 10 | 7 | 0.008499 | 2021-06-15 | 10 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-594-А20 "Снежная" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-594-А20 "Снежная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.06.2021 год
356952 | 218 | 2021-06-20 | 7 | 9 | 0.16 | 2021-06-20 | 9 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бр-2 ПС 35кВ "Бройлерная", явился пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) на опоре №2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бр-2 ПС 35кВ "Бройлерная", явился пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) на опоре №2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на опоре №2 на ВЛ-10 кВ БР-2 "КФХ "Березка", 3СТП-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить после аварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф-Бр-2 ПС 35кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной воронки на опоре ф-Бр-2 ПС 35 кВ "Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2021 год
356954 | 195 | 2021-06-16 | 14 | 25 | 0.0018833 | 2021-06-16 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-1 "Малый Куналей" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №49/27 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "С", из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-1 на ПС 35/10 кВ Малый Куналей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №49/26-49/28 ВЛ-10 кВ ф.К-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №49/27, из-за высыхания верха опоры при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ К-1 "Куналей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №49/27 ВЛ-10 кВ ф.К-1 "Малый Куналей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-1 "Малый Куналей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.06.2021 год
356954 | 196 | 2021-06-17 | 14 | 20 | 0.58382 | 2021-06-17 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-4 явилось разрушение траверсы анкерной опоры с укосом №23, с последующим срывом изоляторов фазы "А", из-за загнивания выше нормы. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-4 на ПС 110 кВ Бургултай, явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной опоре с укосом №23 ВЛ-10 кВ ф.Бу-4, вследствие разрушения траверсы, с последующем срывом изоляторов фазы "А", из-за загнивания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение травесы, из-за загнивания выше нормы на ВЛ-10 кВ Бу-4 "Н- Бургалтай", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной опоры с укосом №23 ВЛ-10 кВ ф.Бу-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.06.2021 год
356952 | 219 | 2021-06-18 | 18 | 3 | 0.011001 | 2021-06-18 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-8 Т-17 Дет сад явилось межфазное короткое замыкание провода в пролёте опор №5-6 из-за падения ветки дерева на провода. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-8 Т-17 Дет сад явилось межфазное короткое замыкание провода в пролёте опор №5-6 из-за падения ветки дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8 Т-17 Дет сад., VN004-00020902 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-8 Т-17 Дет. сад. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 30.06.2021 год
356952 | 220 | 2021-06-18 | 20 | 26 | 0.038948 | 2021-06-18 | 21 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 БК-5 Бригада явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя по ул.Кирова дом №75 с. Б-Куналей. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Б-Куналей ул.Кирова дом №75 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 30.06.2021 год
356952 | 221 | 2021-06-18 | 17 | 40 | 0.001667 | 2021-06-18 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ М-11 от ПС-110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ИП Абидуева. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Абидуева) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.06.2021 год
356954 | 197 | 2021-06-16 | 17 | 22 | 2.1 | 2021-06-16 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ «Селендума-Боргой» СБ-108 действием 2 ступени дистанционной защиты на ПС 220 кВ Селендума и отключение 1Т действием МТЗ-110 на ПС 110 кВ Петропавловка произошло по причине неисправности выходного промежуточного реле марки РП-341 (пробоя диодного моста), с последующим повреждением выключателя В-10-1Т марки ВВУ-СЭЩ-Э-10-20/1000 на ПС 110 кВ Петропавловка. 4.16 Причиной отключения В-108 ВЛ-110 кВ «Селендума-Боргой» СБ-108 действием 2 ступени дистанционной защиты на ПС 220 кВ Селендума явилось отключение ОД-110-1Т без включения КЗ-110-1Т (из-за разрегулировки системы рычагов переключения КСА в приводе КЗ-110-1Т) действием УРОК-1, в результате неисправности выходного промежуточного реле марки РП-341 (пробоя диодного моста) В-10-1Т на ПС 110 кВ Петропавловка. Причиной отключения 1Т действием МТЗ-110 явилась неисправность выходного промежуточного реле марки РП-341 (пробоя диодного моста), с последующим повреждением выключателя В-10-1Т марки ВВУ-СЭЩ-Э-10-20/1000 на ПС 110 кВ Петропавловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность выходного промежуточного реле из-за пробоя дионого моста на ПС "Петропавловка", З-та на реле РТ-40 МТЗ-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену выключателя В-10-1Т на ПС 110 кВ Петропавловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку системы рычагов переключения КСА в приводе КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ Петропавловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку ячейки 10 кВ фидера П-3 от следов перекрытия на ПС 110 кВ Петропавловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену выходного промежуточного реле в схеме МТЗ-10 на ПС 110 кВ Петропавловка. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 30.06.2021 год
356952 | 222 | 2021-06-19 | 11 | 11 | 0.93335 | 2021-06-19 | 13 | 3 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф Г-7 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» на РТП-249-С7, вследствие попадания птицы на контакты РТП-249-С7. 4.12 Причиной отключения В-10 ф Г-7 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» на РТП-249-С7, вследствие попадания птицы на контакты РТП-249-С7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контакты РТП-249-С7 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Спуск к ТП-249-С7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Г-7 "Тулдун" убрать птицу с РТП-249-С7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2021 год
356954 | 198 | 2021-06-19 | 21 | 50 | 0.065 | 2021-06-19 | 23 | 52 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-28-М-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие повреждения ж/б приставки опоры №2, из-за наезда автомобиля сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-28-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закамеснкого РЭС Ионов А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-28-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закамеснкого РЭС Ионов А.В. 30.06.2021 год
356954 | 199 | 2021-06-19 | 7 | 19 | 0.45199 | 2021-06-19 | 9 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" явился обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-23-Б-6, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-23-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6, вследствие обрыва шлейфа фазы "А", из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" из-за износа на ТП-23-Б-6, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на РТП-23-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.06.2021 год
356954 | 200 | 2021-06-19 | 17 | 25 | 0.009 | 2021-06-19 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-Г-4-21 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3/2-3/2/1, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-Г-4-21 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3/2-3/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4 -21 ф.3, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3/2-3/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-Г-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-Г-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.06.2021 год
356954 | 201 | 2021-06-20 | 7 | 41 | 0.095198 | 2021-06-20 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №47, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-48 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье", с последующим схлестом проводов фазы "А" и "С", вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №47, из-за высыхания верха опоры при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А", из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.06.2021 год
356952 | 225 | 2021-06-18 | 23 | 2 | 0.90398 | 2021-06-19 | 0 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-6 "ГПО" от действия МТЗ на РП-10кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на анкерной опоре № 39/2, вследствие наезда не установленного транспорта с последующим изломом ж/б приставки опоры у основания. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-6 "ГПО" от действия МТЗ на РП-10кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на анкерной опоре № 39/2, вследствие наезда не установленного транспорта с последующим изломом ж/б приставки опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки у основания на ВЛ-10 кВ С-6 ГПО, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 39/2 на ВЛ-10 кВ С-6 ГПО. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.06.2021 год
356954 | 179 | 2021-06-04 | 11 | 41 | 0.0546 | 2021-06-04 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 явился пробой изоляции в концевой кабельной муфте марки ЗКНТпН-10 на ж/б опоре №1, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 110 кВ Подлопатки явилось однофазное замыкание, возникшее на ж/б опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.П-3"Билютай", вследствие пробоя изоляции в концевой кабельной муфте марки ЗКНТпН-10, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты, из-за старения на ВЛ-10 кВ ф.П-3 Билютай, VS010-0005566 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.П-3"Билютай" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3"Билютай" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.06.2021 год
356954 | 180 | 2021-06-06 | 11 | 2 | 0.054 | 2021-06-06 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Поселок" на ПС 35/10 кВ "Ташир" явился обрыва вязки провода фазы "С" на деревянной одностоечной на ж/б приставке опоре №7/3, с последующим касанием провода об металлическую траверсу, из-за износа провода. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Ташир явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на деревянной одностоечной на ж/б приставке опоре №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.Т-4, в результате обрыва вязки провода марки АС-35 фазы "С", с последующим касанием провода об металлическую траверсу, из-за износа провода при воздействии порывов ветра . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, из-за износа на ВЛ-10 кВ Т-4 "Поселок", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №7/3 ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Поселок". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Поселок". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.06.2021 год
356950 | 124 | 2021-06-05 | 7 | 14 | 0.057999 | 2021-06-05 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 от ПС 35 кВ Красный яр. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Красный яр, стало однофазное замыкание, возникшее вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ КЯ-3 "Красный Яр", Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 Красный яр. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 Красный яр. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.07.2021 год
356950 | 125 | 2021-06-05 | 22 | 44 | 0.53001 | 2021-06-06 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора марки ТМ 250/10 на ТП-7-Б2 ХДСУ2, что явилось причиной короткого замыкания и перегорания некалиброванных ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", работы МТЗ и отключению В-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат на ПС 110 кВ Баргузин. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало перегорание некалиброванных ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" из-за повреждения силового трансформатора на ТП-7-Б2 ХДСУ2, в результате межвиткового замыкания внутри трансформатора вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора на ТП-7-Б2 "ХДСУ-2", Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену силового трансформатора на ТП-7-Б2 ХДСУ-2. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Установить калиброванные ПК-10 кВ на ТП-7-Б2 ХДСУ-2 Ответственное лицо: Коневин М.Н. 09.07.2021 год
356950 | 126 | 2021-06-06 | 14 | 25 | 0.45832 | 2021-06-06 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, что привело к срыву изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор № 30-31 и отключению В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка на ПС 220 кВ Татаурово. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия ТО на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание фаз "А" и "С", возникшее в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №30, вследствие разрушения колпачка изолятора под воздействием длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 14.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 14.07.2021 год
356954 | 181 | 2021-06-06 | 14 | 40 | 0.030418 | 2021-06-06 | 15 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва проводов марки А-25 фазы "А", "В", "С" и "нулевого" провода, из-за падения на ВЛ деревянной одностоечной опоры линии связи (ведомственная "Ростелеком"), в результате наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-НС-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-НС-2. Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 18.06.2021 год
356952 | 197 | 2021-06-05 | 14 | 50 | 0.1242 | 2021-06-05 | 16 | 22 | 3.4.8.5 Причиной отключения от действия МТЗ АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП -3-И-8 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную деревянную с ж/б приставкой опору № 3/7 стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения от действия МТЗ АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП -3-И-8 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную деревянную с ж/б приставкой опору № 3/7 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломана ж/б приставка, стороннее воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-И8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-3-И-8 "Железнодорожная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки промежуточной опоры №3/7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.06.2021 год
356954 | 182 | 2021-06-06 | 21 | 16 | 0.027902 | 2021-06-06 | 21 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-С-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате повреждения ж/б приставки на опоре №11, из-за наезда автомобиля сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбылов Д.Ю. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбылов Д.Ю. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда атотранспортом стороннего лица на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбылов Д.Ю. 16.06.2021 год
356952 | 199 | 2021-06-05 | 16 | 11 | 0.062415 | 2021-06-05 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПК-10 на ТП-036-У1 "Тарбагатай" явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора ТМ-160/10 с низкой стороны из-за старения изоляции провода обмоток. 4.12 Причиной срабатывания ПК-10 на ТП-036-У1 "Тарбагатай" явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора ТМ-160/10 с низкой стороны из-за старения изоляции провода обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание, старение изоляции на ТП-036-У1 "Тарбагатай", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-160/10 на ТП-036-У1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замеры оммического сопротивления обмоток трансформатора и изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2021 год
356950 | 127 | 2021-06-07 | 9 | 5 | 0.065732 | 2021-06-07 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло загнивание и излом траверсы на опоре №87 ВЛ-10 кВ ф. Бх-1 Хонхино. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Барагхан, стало однофазное замыкание, возникшее вследствие касания провода тела опоры №87 ВЛ-10 кВ ф. Бх-1 Хонхино, в результате излома траверсы имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ Бх-1 "Хонхино", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы опоры № 87 ВЛ-10 кВ ф. Бх-1 Хонхино. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бх-1 Хонхино, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.07.2021 год
356950 | 128 | 2021-06-07 | 9 | 45 | 0.0017329 | 2021-06-07 | 9 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло перекрытие проводов на вводе в дом №41 с опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-С5 Шаманка-1. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-С5 Шаманка-1, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №41 с опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-С5 "Шаманка-1", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом № 41 с опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-С5 Шаманка-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.07.2021 год
356950 | 129 | 2021-06-07 | 12 | 58 | 0.195 | 2021-06-07 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №11-12 произошло падение деревянных одностоечных опор № 12, 13, 14 с обрывом провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-Т5 Таежная имеющих нарушение структуры материала у основания в результате длительной эксплуатации, что привело к однофазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-29-Т5 Таежная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12, №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате падения дерева из внеохранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12, что привело к тяжению, обрыву провода и падению опор № 12, 13, 14 имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-Т5 "Таежная", VN004-00087026 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опор № 12, 13, 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-Т5 Таежная, с выносом опор из жилой зоны. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену провода АС-50/8 на СИП в пролете опор № 11-12, № 12-13, № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-Т5 Таежная. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-Т5 Таежная, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания, с выявлением деревьев растущих вне просеки и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.07.2021 год
356950 | 130 | 2021-06-07 | 16 | 11 | 0.054501 | 2021-06-07 | 18 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля марки Тойота Королла г/н Т199ЕУ на опору №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 произошел схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 опора не повреждена требуется выправка. Подано заявление в полицию. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-1-П2 РЭС, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4, вследствие наклона опоры №2/1, в результате наезда на опору автомобиля марки Тойота Королла г/н Т199ЕУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1-П2 "РЭС", Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1-П2 РЭС. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить выправку опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1-П2 РЭС. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.07.2021 год
356954 | 183 | 2021-06-07 | 11 | 10 | 0.019956 | 2021-06-07 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/8-2/9, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-22-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-22-Г-1 ф.2, Пролет: Опора № 2/8 - Опора № 2/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2021 год
356950 | 131 | 2021-06-08 | 9 | 6 | 0.78401 | 2021-06-08 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №42/4 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сухая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 42/4 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, вследствие срыва изолятора фазы "В" в результате разрушения колпачка изолятора из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ С-10 "Заречье", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №42/4 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.07.2021 год
356950 | 132 | 2021-06-08 | 11 | 37 | 0.19333 | 2021-06-08 | 13 | 33 | 3.4.7.3 В результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации и воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошел пробой изолятора фазы "В" на РТП-4-Бх2 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Барагхан, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-4-Бх2 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан, вследствие пробоя изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-4-Бх2 "Остановка", РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на РТП-4-Бх2 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр РТП-4-Бх2 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 17.07.2021 год
356950 | 133 | 2021-06-08 | 19 | 10 |  | 2021-06-08 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-103 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ СЦКК, В-103 от действия 1 ст. ТЗНП, ПНДЗЛ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №30 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), вследствие пробоя воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры, в результате изгиба и приближения шлейфа на недопустимое расстояние к траверсе опоры. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103) явилось нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре №30 вследствие пробоя воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры, в результате изгиба и приближения шлейфа на недопустимое расстояние к траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изгиб шлейфа на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-103), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж дополнительной поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №30 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.07.2021 год
356950 | 134 | 2021-06-08 | 20 | 28 | 0.003334 | 2021-06-08 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. УБ-13. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Включить В-10 кВ ф. УБ-13 Биржа Хлыстов на ПС 110 кВ Усть-Баргузин с письменного заявления владельца. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 09.07.2021 год
356950 | 135 | 2021-06-08 | 21 | 0 | 0.059332 | 2021-06-08 | 22 | 29 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7-У3 Пекарня. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-У3 Пекарня, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, в результате наезда стороннего автомобиля на опору №5, с последующим разрушением ж/б приставки, потерей несущей способности опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-У3 "Пекарня", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену ж/б приставки опоры №5 на ВЛ-0.4 кВ ф. 2 от ТП-7-У3 Пекарня. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Коневин М.Н. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Коневин М.Н. 23.06.2021 год
356954 | 184 | 2021-06-05 | 10 | 40 | 0.075 | 2021-06-05 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-19-Ш-2 явился обрыва "нулевого" провода марки А-16, с последующим схлестом с проводом фазы "С", из-за потери механической прочности провод. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-19-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва "нулевого" провода марки А-16 с последующим схлестом с проводом фазы "С", из-за износа провода при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате износа на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Ш-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-19-Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-19-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2021 год
356954 | 185 | 2021-06-05 | 11 | 57 | 0.32016 | 2021-06-05 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-2 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре №180, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 35/10 кВ "Поселье", явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №179-181 ВЛ-10 кВ ф.П-2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "С" на опоре №180, из-за высыхания верха опоры при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре №180, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ П-2 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление крюка с изолятором фазы "С" на опоре №180 ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.06.2021 год
356954 | 186 | 2021-06-05 | 12 | 20 | 0.014333 | 2021-06-05 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Д-1 явилось падение одностоечной деревянной опоры №4/2, из-за загнивания деревянной стойки у основания выше нормы. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-Д-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных опор №4/1-4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие падения одностоечной деревянной опоры №4/2, из-за загнивания деревянной стойки у основания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры у основания выше нормы на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Д-1 ф.1, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной деревянной опоры №4/2 от ТП-2-Д-1 ф.№1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осомтр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Д-1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2021 год
356954 | 187 | 2021-06-06 | 15 | 45 | 0.096 | 2021-06-06 | 16 | 3 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-ДК-4 явилось однофазное замыкание фазы «С» и "нулевого" провода, возникшее на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-ДК-4, из-за наброса металлической проволоки сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета со спуска от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-ДК-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ДК-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.06.2021 год
356952 | 203 | 2021-06-07 | 13 | 50 | 0.12925 | 2021-06-07 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-113-Х5 явилось однофазное замыкание у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Терешкова д.11, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Терешкова д.11 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2021 год
356952 | 204 | 2021-06-07 | 10 | 0 | 0.020001 | 2021-06-07 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-036-У1 явилось однофазное замыкание у потребителя по адресу с. Тарбагатай ул. Тарбагатайская д.26, вследствие замыкания фаз за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Тарбагатай ул. Тарбагатайская д.26 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.06.2021 год
356952 | 205 | 2021-06-09 | 7 | 46 | 0.46668 | 2021-06-09 | 9 | 38 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф.Б-5 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился перекос по ф. А-10, В-0, С-10, вследствие пробоя опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на РТП-1-Б5 . 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф.Б-5 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился перекос по ф. А-10, В-0, С-10, вследствие пробоя опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на РТП-1-Б5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора 10 кВ ф. "В" на РТП-1-Б5 на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора 10 кВ ф."В" на РТП-1-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 21.06.2021 год
356952 | 206 | 2021-06-08 | 4 | 55 | 0.0075 | 2021-06-08 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1 И-8 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 из-за разрегулировки провода при воздействии порывов ветра до 10-15 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1 И-8 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 из-за разрегулировки провода при воздействии порывов ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-И8, Пролет: Оп №3ТП-1-И8 - Оп №4ТП-1-И8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-1-И-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-1-И-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.06.2021 год
356950 | 136 | 2021-06-10 | 14 | 40 | 0.05 | 2021-06-10 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ, в результате прохождения теплого циклона и выпадения обильных осадков в виде мокрого снега. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 15.07.2021 год
356950 | 137 | 2021-06-10 | 15 | 52 |  | 2021-06-10 | 15 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), вследствие перекрытия изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Состояние грозотроса удовлетворительное. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 308, вследствие перекрытия изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляторов на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 308 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135) с определением состояния грозотроса и выявлением других общих характерных неисправностей основных элементов после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, и обращение особого внимания на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.06.2021 год
356950 | 138 | 2021-06-10 | 19 | 20 | 0.01 | 2021-06-10 | 19 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ, в результате прохождения теплого циклона и выпадения обильных осадков в виде мокрого снега. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 18.07.2021 год
356950 | 139 | 2021-06-10 | 21 | 17 | 0.001665 | 2021-06-10 | 21 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие неблагоприятных метеоусловий, а так же длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-О2 Лесная. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-О2 Лесная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-О2 "Лесная", Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-О2 Лесная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-О2 Лесная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.07.2021 год
356952 | 208 | 2021-06-10 | 8 | 32 | 0.25567 | 2021-06-10 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 на ПС 35 кВ"Илька" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов при сильных порывах ветра и обрыва спуска к ТП-1-И-4. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 на ПС 35 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов при сильных порывах ветра и обрыва спуска к ТП-1-И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ И-4 "п. Илька", к ТП-1-И-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 от ПС 35 кВ"Илька". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ ф. И-4 от ПС 35 кВ"Илька" выполнить монтаж провода и регулировку провода на спусках к ТП-1-И-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.06.2021 год
356952 | 209 | 2021-06-10 | 8 | 23 | 0.059001 | 2021-06-10 | 10 | 21 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание , вследствие попадания молнии в опору №52/1 тип СНВС, с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №52/1. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание , вследствие попадания молнии в опору №52/1 тип СНВС, с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №52/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии, разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф "В" на опоре №52/1 ВЛ-10кВ ф.У5 "Баянгол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 25.06.2021 год
356952 | 210 | 2021-06-12 | 9 | 55 | 0.017 | 2021-06-12 | 10 | 46 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-2 Н-4 Центр явилось однофазное короткое замыкание провода в пролёте опор №17-17/1, вследствие проезда негабаритного автотранспорта под проводами ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2 Н-4 Центр. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 30.06.2021 год
356950 | 140 | 2021-06-11 | 10 | 14 | 0.00125 | 2021-06-11 | 10 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие неблагоприятных метеоусловий, а так же длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-20-С10 Село. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-20-С10 Село, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-С10 "Село", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-20-С10 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-20-С10 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.07.2021 год
356950 | 141 | 2021-06-11 | 15 | 38 | 0.273 | 2021-06-11 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же из-за неблагоприятных метеоусловий произошло повреждение проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на КРУН-10 кВ ф. Ж-5 Вышка ПС 35 кВ Жемчуг. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Жемчуг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Жемчуг, вследствие повреждения проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ф. Ж-5 Вышка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ПС 35/3-10кВ КРУН-10 ф. Ж-5 Вышка, PS035-000026-14-01-002 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на КРУН-10 кВ ф. Ж-5 Вышка на ПС 35 кВ Жемчуг. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ жемчуг. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 16.07.2021 год
356950 | 142 | 2021-06-11 | 20 | 4 | 0.057999 | 2021-06-11 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных погодных условий и перепада температуры окружающего воздуха, произошло однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-Бл3 Курултай, вследствие пробоя ОПН-10 кВ фазы "С". 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кв Баянгол, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-12-Бл3 Курултай, вследствие пробоя ОПН-10 кВ фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-12-Бл3 "Курултай", ОПН-П-10/12,7/10/500-III- УХЛ1 ПШ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ОПН-10 фазы "С" на ТП-12-Бл3 Курултай. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-12-Бл3 Курултай. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 07.07.2021 год
356950 | 143 | 2021-06-12 | 4 | 3 |  | 2021-06-12 | 4 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156) явилось нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре №37, в результате пробоя изолятора фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-117 от действия НВЧЗ БС на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК, СВ-110 от действия НВЧЗ БС на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №37 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156), в результате пробоя изолятора фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Мостовка – Селенга (МС-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 37 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.07.2021 год
356950 | 144 | 2021-06-12 | 15 | 55 | 1.5301 | 2021-06-12 | 16 | 29 | 3.4.8.4 В результате наброса металлической проволоки птицей на провод фазы "А", произошло междуфазное замыкание в пролете опор №12-13 ВЛ-35 кВ Могойто - Сахули (МС-366) с последующим отключением В-366 на ПС 110 кВ Могойто. 4.12 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Могойто - Сахули (МС-366) от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №12-13, результате пробоя изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в результате наброса металлической проволоки птицей на провод фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка на ВЛ 35кВ Могойто-Сахули (МС-366), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Могойто - Сахули (МС-366) Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.07.2021 год
356954 | 188 | 2021-06-07 | 12 | 55 | 0.021816 | 2021-06-07 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Х-5 явился срыв изолятора фазы "В" на одностоечной деревянной опоре с ж/б приставками №125/181, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-5 на ПС 35/10 кВ Хошун-Узур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №125/180-125/182 ВЛ-10 кВ ф.Х-5 Галтай, вследствие срыва с крюка изолятора фазы "В" на опоре №125/181, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачка в результате износа и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №125/181 ВЛ-10 кВ ф.Х-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-5 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.06.2021 год
356954 | 189 | 2021-06-09 | 11 | 31 | 0.038499 | 2021-06-09 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения действием ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 явилось разрушение разрядника фазы "А", возникшее на ТП-4-Шн-1, из-за старения изоляции разрядника. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-1 на ПС 35/10 кВ "Шанага" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-Шн-1, в результате разрушения разрядника марки РВО-10 фазы "А", из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-4-Шн-1, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж разрядника фазы "А" на ТП-4-Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрядника фазы "А" на ТП-4-Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.06.2021 год
356954 | 190 | 2021-06-12 | 7 | 11 | 0.018831 | 2021-06-12 | 9 | 4 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-3 на ПС 35/10 кВ Ташир явился схлест проводов фазы "А", "В" , "С", в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №151-153 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, в результате недопустимого наклона опоры №152, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-3 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №151-153 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" , "С", в результате недопустимого наклона опоры №152, из-за вытягивания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, из-за вытягивания из грунта в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхнее Иро", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №152 ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.06.2021 год
356952 | 213 | 2021-06-12 | 17 | 2 | 0.036417 | 2021-06-12 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось межфазное замыкание ф «А» и «В», вследствие пробоя изоляторов ф «А» на промежуточной ж/б опоре №20 и ф «В» на промежуточной ж/б опоре №35. 4.12 Причиной отключения В-10 ф Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось межфазное замыкание ф «А» и «В», вследствие пробоя изоляторов ф «А» на промежуточной ж/б опоре №20 и ф «В» на промежуточной ж/б опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов ф «А» на опоре №20 на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б; Пробой изоляторов ф «В» на опоре №35 на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Г-5 "Гок" выполнить замену изоляторов ф «А» на ж/б опоре №20 и ф «В» на ж/б опоре №35. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ Г-5 "Гок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.06.2021 год
356952 | 216 | 2021-06-10 | 12 | 57 | 0.0105 | 2021-06-10 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 на ТП-112-С3 явилось однофазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор №1/2-1/3 ВЛ-0.4 кВ ф2, вследствие схлеста фазного провода с 0-м из-за излома опоры №1/3 по причине её сверх допустимого загнивания. 4.1 Причиной отключения АВ-2 на ТП-112-С3 явилось однофазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор №1/2-1/3 ВЛ-0.4 кВ ф2, вследствие схлеста фазного провода с 0-м из-за излома опоры №1/3 по причине её сверх допустимого загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №1/3 ВЛ-0.4 кВ ф2 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-112-С3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-112-С3 10/0.4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 25.06.2021 год
356950 | 115 | 2021-05-27 | 13 | 24 | 0.048 | 2021-05-27 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлёст проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К2 "Водников", Пролет: Опора №15 - Опора №16 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2021 год
356950 | 116 | 2021-05-27 | 17 | 49 | 0.022166 | 2021-05-27 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлёст проводов в пролете опор № 16-17, № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-М1 Бугровая. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-М1 Бугровая, стало междуфазное замыкание возникшее в пролёте опор № 16-17, № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-М1 Бугровая, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-М1 "Бугровая", Пролет: Опора №16 - Опора №17; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-М1 "Бугровая", Пролет: Опора №19 - Опора №20 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-17, №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-М1 Бугровая. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-М1 Бугровая. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 29.06.2021 год
356954 | 160 | 2021-05-27 | 22 | 30 | 0.00825 | 2021-05-27 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-222 явился обрыв провода марки А-25 на фасаде здания ул. Карла Маркса 25 из-за потери механической прочности провода. 4.2 Причиной отключения Р-1 ф.№1 на ТП-222 явился обрыв провода марки А-25 на фасаде в здание ул.Карла Маркса 25, из-за износа провода в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ф.1, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на вводе к дому по ул.Карла Маркса д.25 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-222. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-222. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.06.2021 год
356950 | 117 | 2021-05-28 | 7 | 48 | 0.14134 | 2021-05-28 | 9 | 34 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 Промбаза, стала заявка МЧС для тушения возгорания на территории промбазы. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.07.2021 год
356950 | 118 | 2021-05-28 | 11 | 26 | 0.038 | 2021-05-28 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате пробоя изоляции фазы "С" на корпус силового трансформатора ТМГ мощностью 25 кВА на ТП-23-М6 Кушей, возникло однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Могойто, стало однофазное замыкание, возникшее вследствие пробоя изоляции обмотки фазы "С" на корпус силового трансформатора ТМГ-25 кВА №13705 на ТП-23-М6 Кушей. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-23-М6 "Кушей", Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену силового трансформатора ТМГ-25 кВА на ТП-23-М6 Кушей. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора ТМГ-25 кВА на ТП-23-М6 Кушей. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 18.06.2021 год
356952 | 187 | 2021-05-26 | 8 | 42 | 0.011001 | 2021-05-26 | 9 | 4 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6 К-6 Лесная явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с.Барыкино ул. Лесная №1, вследствие схлеста проводов из-за проезда негабаритного автотранспорта. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6 К-6 Лесная явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ у абонента частного сектора с.Барыкино ул. Лесная №1, вследствие схлеста проводов из-за проезда негабаритного автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6 К-6 Лесная, VN004-00020941 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6 К-6 Лесная. 2. Устранить схлест проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 04.06.2021 год
356952 | 188 | 2021-05-27 | 11 | 14 | 0.18833 | 2021-05-27 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 К-3 "Надеино" на ПС 35/10 Куйтун явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «А», возникшее вследствие разрушения изолятора на опоре №41. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 К-3 "Надеино" на ПС 35/10 Куйтун явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «А», возникшее вследствие разрушения изолятора на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-10 ф.К-3 "Надеено", VS010-0007298 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на ВЛ-10 К-3 "Надеино" на опоре №41 фазы "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 К-3 "Надеино" от ПС 35/10 "Куйтун". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 08.06.2021 год
356950 | 119 | 2021-05-29 | 16 | 12 | 0.017 | 2021-05-29 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-С9 Село, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-9-С9 Село, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-С9 "Село", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в полете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-С9 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-С9 Село с. Н.Энхалук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.06.2021 год
356950 | 120 | 2021-05-30 | 9 | 36 | 0.025017 | 2021-05-30 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода на вводе в жилой дом №45 с опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Бх2 Интернат, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-7-Бх2 Интернат, стало однофазное замыкание возникшее на вводе в жилой дом №45 с опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Бх2 Интернат, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-Бх2 "Интернат", VN004-00022770 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №45 с опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Бх2 Интернат. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Бх2 Интернат. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.07.2021 год
356954 | 167 | 2021-05-25 | 7 | 49 | 0.10159 | 2021-05-25 | 9 | 44 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.И-7 явился пробой проходного изолятора фазы "С" на РУ-10 кВ ТП-10 И-7, из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-7 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на РУ-10 кВ ТП-10 И-7, в результате разрушения проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, из-за воздействия атмосферного перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-10-И-7, VS006-0000552-509 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-10 И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2021 год
356954 | 168 | 2021-05-26 | 7 | 21 | 0.026134 | 2021-05-26 | 9 | 13 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ДК-1 "Дунда Киреть" явилось воздействие птицы на РТП-6-ДК-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ДК-1 на ПС 35/10 кВ "Дунда Киреть" явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-6-ДК-1, из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы. на ТП-6-ДК-1, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.06.2021 год
356954 | 169 | 2021-05-26 | 11 | 19 | 0.14266 | 2021-05-26 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ДК-2 "Дунда Киреть" явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №36/44-36/45, №36/45-36/46, №36/46-36/47, №36/47-36/48 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ДК-2 "Дунда Киреть" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №36/44-36/45, №36/45-36/46, №36/46-36/47, №36/47-36/48 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ДК-2 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора №36/44 - Опора №36/45; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ДК-2 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора №36/45 - Опора №36/46; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ДК-2 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора №36/46 - Опора №36/47; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ДК-2 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора №36/47 - Опора №36/48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №36/44-36/45, №36/45-36/46, №36/46-36/47, №36/47-36/48 ВЛ-10 кВ ф.ДК-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 год
356954 | 170 | 2021-05-26 | 8 | 4 | 0.15734 | 2021-05-26 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 явилось выпадение изолятора с крюка фазы "С" на опоре №38 в результате разрушения колпачка из-за износа. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Бу-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №37-39 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, вследствие выпадения изолятора с крюка фазы "С" на опоре №38, в результате разрушения колпачка и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора с крюка из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изолятора на крюк фазы "С" на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 год
356954 | 171 | 2021-05-27 | 11 | 54 | 0.11 | 2021-05-27 | 13 | 50 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-1-И-8 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с укосом №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, с последующим обрывом "нулевого" провода марки А-25, из-за проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-И-8 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 год
356950 | 121 | 2021-06-02 | 4 | 39 |  | 2021-06-02 | 4 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-103 от действия 1 ст. ТНЗНП на ПС 220 кВ СЦКК, В-103 от действия ПНДЗЛ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №58/2 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), вследствие пробоя изолятора в натяжной гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103) явилось нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре №58/2 в результате пробоя изолятора в натяжной гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 58/2 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 58/2 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.07.2021 год
356952 | 189 | 2021-05-27 | 13 | 55 | 0.037 | 2021-05-27 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.ВТ4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "С", вследствие пробоя изоляторов фаз "А","С" на металлическую траверсу опоры №192 тип СНВС. 4.1 Причиной отключения В-10 ф.ВТ4 "Додо-Гол" на ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "С", вследствие пробоя изоляторов фаз "А","С" на металлическую траверсу опоры №192 тип СНВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов фаз "А","С" на опоре №192 на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре №192 ВЛ-10 кВ ф. ВТ4 "Додо-Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 09.06.2021 год
356954 | 172 | 2021-05-28 | 8 | 30 | 0.112 | 2021-05-28 | 10 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ДК-4 явился обрыв провода фазы "А" и срыв со штырей ТП изоляторов с проводом фазы "В" и "нулевого" провода, с последующим схлестом проводов, в результате наклона опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.№2, из-за вытягивания опоры в болотистой местности. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-ДК-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между ТП-1-ДК-4 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "А" и срыва со штыря ТП изоляторов с проводом фазы "В" и "нулевого" провода, с последующим схлестом проводов, в результате наклона опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.№2, из-за вытягивания опоры в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за наклона опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Д-К-4, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А", "В" и "ноль" на спуске между опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-ДК-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №1 ф.№2 от ТП-1-ДК-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ДК-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 год
356952 | 190 | 2021-05-25 | 7 | 31 | 0.032701 | 2021-05-25 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. У1 "Санномыск" на ПС 110 кВ "Удинск", явилось появление Земля в сети 10 кВ фаза "С"=0 кВ, вследствие пробоя изолятора "С", с последующим разрушением деревянной траверсы на опоры №102. 4.1 Причиной оперативного отключения В-10 ф. У1 "Санномыск" на ПС 110 кВ "Удинск", явилось появление Земля в сети 10 кВ фаза "С"=0 кВ, вследствие пробоя изолятора "С", с последующим разрушением деревянной траверсы на опоры №102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, разрушение траверсы на ВЛ-10 кВ ф.У-1 "Санномыск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной опоры №102 ВЛ-10 кВ ф. У1 "Санномыск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.07.2021 год
356952 | 191 | 2021-05-25 | 11 | 32 | 1.3048 | 2021-05-25 | 13 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-10 "Поселок" от действия МТЗ на РП-10кВ "Поселок" явилось повреждение на ведомственном оборудовании ДНТ "Респект". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ "Респект") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.06.2021 год
356954 | 173 | 2021-05-27 | 8 | 55 | 0.019984 | 2021-05-27 | 10 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.КС-5 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-5 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.06.2021 год
356954 | 174 | 2021-05-29 | 15 | 5 | 0.036666 | 2021-05-29 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-10-И-8 явился пробой изоляции кабеля марки АВБбШв на участке КЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 до ТП-10-И-8, из-за старения. 4.12 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-10-И-8 явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 до ТП-10-И-8, вследствие пробоя изоляции кабеля марки АВБбШв, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля из-за старения от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 до ТП-10-И-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10-И-8 ф.4, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вводного кабеля от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 до ТП-10-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.06.2021 год
356952 | 192 | 2021-06-01 | 5 | 5 | 0.060422 | 2021-06-01 | 5 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 18 на ПС 110/10 кВ "Хиагда" явилось неисправность на объектах потребителя (АО "Хиагда"). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 11.06.2021 год
356950 | 122 | 2021-06-03 | 9 | 6 | 1.184 | 2021-06-03 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 93 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. 4.12 Причиной отключения ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре № 93 с перекрытием на фазу "А", в результате разрушения колпачка изолятора из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №93 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.07.2021 год
356952 | 193 | 2021-05-28 | 10 | 50 |  | 2021-05-28 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" СБ-123 явилось однофазное КЗ на землю, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №292 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" СБ-123 явилось однофазное КЗ на землю, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №292 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ф. "В", износ на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №292 ф. "В" ВЛ 110 кВ СБ-123. Включить в РП-2022г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ СБ-123. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 11.06.2021 год
356952 | 194 | 2021-05-30 | 6 | 11 |  | 2021-05-30 | 6 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" СБ-123 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №292 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" СБ-123 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №292 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ф. "А", износ на ВЛ-110кВ Сосн-Озерск–Беклемишево(СБ-123), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ СБ-123. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №292 ф. "А" ВЛ 110 кВ СБ-123. Включить в РП-2022г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 год
356952 | 195 | 2021-05-29 | 14 | 32 | 0.0025 | 2021-05-29 | 14 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 ф. Г-7 на ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось повреждение в сетях потребителя (ФГУ КП-3 УФСИН РБ). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (КП-3 УФСИН РБ.) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.06.2021 год
356954 | 175 | 2021-05-27 | 17 | 54 | 0.007998 | 2021-05-27 | 18 | 2 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 110 кВ Подлопатки явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между РТП-2-П-3 и ТП-2-П3 "Мост", вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета со спуска между РТП-2-П-3 и ТП-2-П3 "Мост". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 09.06.2021 год
356954 | 176 | 2021-05-28 | 16 | 58 | 0.052268 | 2021-05-28 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ "Окино-Ключи" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику ООО "Угольный разрез" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.О-2 от отпайки ЛР-8-О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.06.2021 год
356954 | 177 | 2021-05-31 | 14 | 45 | 0.225 | 2021-05-31 | 18 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие разрушения ж/б приставки, из-за наезда автотранспортом сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.06.2021 год
356952 | 196 | 2021-06-03 | 11 | 28 | 0.19333 | 2021-06-03 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов при сильных порывах ветра и обрыва провода в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ"Онохой . 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов при сильных порывах ветра и обрыва провода в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ"Онохой . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов,обрыв провода на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Пролет: Опора № 32ф. О-6 - Опора № 33ф. | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой" выполнить монтаж провода и регулировку провода в пролете опор между опорами №32-33. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой" Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.06.2021 год
356950 | 123 | 2021-06-04 | 0 | 55 |  | 2021-06-04 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) и ВЛ-110 кВ Култук – Зун - Муpино (КЗМ-135) с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие перекрытия 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляторов на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 223 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) с определением состояния грозотроса и выявлением других общих характерных неисправностей основных элементов после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, и обращение особого внимания на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.07.2021 год
356954 | 178 | 2021-06-01 | 22 | 30 | 0.0095 | 2021-06-01 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-7-СН-2 явилась неисправность трансформатора марки ТМ-25/10 кВа, в результате межвиткового замыкания, с замыканием на корпус трансформатора, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-7-СН-2 явилось межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-25/10 кВа, с замыканием на корпус трансформатора, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание трансформатора, из-за старения изоляции на ТП-7-Сн2, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-7-СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-7-СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.06.2021 год
356952 | 198 | 2021-06-03 | 21 | 10 | 0.18833 | 2021-06-03 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 Т-17 "Н-Жирим"на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие обрыва провода в пролете опор №178/41-178/42. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 Т-17 "Н-Жирим"на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие обрыва провода в пролете опор №178/41-178/42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №178/41-178/42. на ВЫЛ-10 ф. Т-17 Н-Жирим, VS010-0005327 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на ВЛ-10 Т-17 «Н-Жирим» в пролете опоре №178/41-178/42 фазы "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-17 «Н-Жирим» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 14.06.2021 год
356952 | 200 | 2021-06-02 | 22 | 2 | 0.50849 | 2021-06-02 | 23 | 55 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С", вследствие попадания молнии в ВЛ, с последующим разрушением разрядника фазы "С" и прикосновением к разряднику фазы "В". 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С", вследствие попадания молнии в ВЛ, с последующим разрушением разрядника фазы "С" и прикосновением к разряднику фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии, разрушение разрядника ф.С на ТП-022-У5 "Дет-сад", РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядника ф. С на ТП-022-У5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-022-У5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.06.2021 год
356952 | 201 | 2021-06-04 | 7 | 33 | 1.9931 | 2021-06-04 | 9 | 27 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф.Б-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился перекос по ф. А-0,В-10,С-10, вследствие пробоя проходного изолятора 10 кВ ф. "А" на ТП-8-Б2 "Кафе" из-за износа изолятора в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф.Б-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явился перекос по ф. А-0,В-10,С-10, вследствие пробоя проходного изолятора 10 кВ ф. "А" на ТП-8-Б2 "Кафе" из-за износа изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора 10 кВ ф. "А" на ТП-8-Б2 на ТП-8-Б2 "Кафе", TP010-0001134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ ф."А" на ТП-8-Б2 "Кафе". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-8-Б2 "Кафе". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.06.2021 год
356952 | 202 | 2021-06-02 | 20 | 31 | 0.008499 | 2021-06-02 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-351-С3 "Ошурково-2" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-351-С3 Ошурково-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.06.2021 год
356952 | 207 | 2021-06-02 | 22 | 0 | 0.085 | 2021-06-02 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1Т на ТП-333 "Ростелеком" явилось повреждения в сетях ИП "Доржиева". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Доржиева.) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.06.2021 год
356950 | 103 | 2021-05-16 | 17 | 28 | 0.14 | 2021-05-16 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло загнивание опор у основания №14, №15, №16, №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, с последующим наклоном опор, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-Ма3 Комсомольская. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-Ма3 Комсомольская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №14-15, №15-16, №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, в результате наклона опор №14, №15, №16, №14/1 имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Опора УПН-1Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Опора ПН-1Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Установить ж/б приставки к опорам №14, №15, №16, №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ма3 Комсомольская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ма3 Комсомольская, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 16.06.2021 год
356950 | 104 | 2021-05-17 | 16 | 9 | 1.003 | 2021-05-17 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло разрушение колпачков изоляторов с последующим срывом изоляторов на опоре № 77/37/58 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, в результате чего произошло междуфазное замыкание и отключение В-10 кВ ф. А-6 Улбугай на ПС 35 кВ Ахалик. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Улбугай от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 77/37/58 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, вследствие срыва изоляторов фаз "А", "В" в результате разрушения колпачков изоляторов из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков изоляторов на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачков изоляторов фаз "А", "В" на опоре №77/37/58 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 17.06.2021 год
356950 | 105 | 2021-05-18 | 8 | 26 | 1.2354 | 2021-05-18 | 10 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-7 Турунтаево от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-22-П7 Патрушев. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственникам электрооборудования о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 25.06.2021 год
356952 | 176 | 2021-05-16 | 17 | 46 | 0.003 | 2021-05-16 | 17 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-208-О2 "Бабарино" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-208-О2 Бабарино. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.06.2021 год
356950 | 106 | 2021-05-19 | 8 | 48 | 0.969 | 2021-05-19 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий (сильных порывов ветра) произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 6/15-6/15/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-13, что привело к перекрытию проводов и отключению В-10 кВ ф. Г-13 Центр на ПС 35 кВ Город. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-13 Центр от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Город, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6/15-6/15/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Г-13 "Центр", Пролет:Оп.6/15 - Оп.6/15/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/15-6/15/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 25.06.2021 год
356950 | 108 | 2021-05-20 | 17 | 3 | 0.0016 | 2021-05-20 | 17 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий (сильных порывов ветра), произошел схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-КЯ3 Рыковская. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-КЯ3 Рыковская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-КЯ3 "РЫКОВСКАЯ", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 КЯ-3 Рыковская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 КЯ-3 Рыковская с фотофиксацией и заполнением листка обхода. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.05.2021 год
356950 | 109 | 2021-05-20 | 18 | 29 | 0.0022011 | 2021-05-20 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий (сильных порывов ветра), произошел схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-О2 Ермоловская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская с фотофиксацией и заполнением листка обхода. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.05.2021 год
356954 | 149 | 2021-05-19 | 15 | 38 | 0.0225 | 2021-05-19 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-379 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-379 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-379 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2021 год
356952 | 180 | 2021-05-17 | 7 | 56 | 0.059001 | 2021-05-17 | 9 | 54 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Х4 "Улан-Одон" на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия ТО явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С", вследствие попадания птицы (ворона) на крышу КРУН-10. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Х4 "Улан-Одон" на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия ТО явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С", вследствие попадания птицы (ворона) на крышу КРУН-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание фаз "В" и "С", воздействие птиц на ПС "Хоринская", PS110-000070 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить осмотр ПС 110 кВ "Хоринская". 2. Убрать птицу с крыши КРУН-10 ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 04.06.2021 год
356950 | 110 | 2021-05-21 | 11 | 21 | 0.33716 | 2021-05-21 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловиях произошло загнивание траверсы опоры №136 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, и выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела траверсы с последующим касанием провода фазы "А". 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №136, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела траверсы, имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим касанием провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ К-2 "Харбяты", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену траверсы на опоре №136 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, с выявлением опор, элементов опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 25.06.2021 год
356950 | 111 | 2021-05-21 | 23 | 6 | 2.9167 | 2021-05-22 | 0 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий - выпадения обильных осадков в виде мокрого снега, произошло однофазное замыкание, возникшее на ПС 35 кВ Аэронавигация, вследствие разрушения опорного изолятора фазы "А" ПСН-35-1Т. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало однофазное замыкание, возникшее на ПС 35 кВ Аэронавигация, вследствие разрушения опорного изолятора фазы "А" ПСН-35-1Т, в результате потери изоляционных свойств из-за попадания влаги в микротрещину при налипании мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного изолятора фазы "А" ПСН-35-1Т на ПС 35 кВ Аэронавигация, TP035-000059 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорного изолятора ИОС-35/1000 ПСН-35-1Т на ПС 35 кВ Аэронавигация. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Аэронавигация. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 11.06.2021 год
356950 | 112 | 2021-05-23 | 19 | 20 | 0.009996 | 2021-05-23 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-35 кВ ПКЧ-3065 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-35 кВ ПКЧ-3065. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.06.2021 год
356952 | 181 | 2021-05-20 | 7 | 21 | 0.90398 | 2021-05-20 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «В» из-за схлеста проводов в пролете опор №95/7-95/8, вследствие их разрегулировки из-за наклона опоры № 95/7. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 "Северный" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание ф «А» и «В» из-за схлеста проводов в пролете опор №95/7-95/8, вследствие их разрегулировки из-за наклона опоры № 95/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №95/7-95/8, наклогн опоры №95/7 на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Пролет: Опора № 95/7 - Опора № 95/8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 95/7, выполнить регулировку провода ф."А", "В" в пролете опор № 95/7-95/8 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.06.2021 год
356952 | 182 | 2021-05-18 | 14 | 34 | 0.1635 | 2021-05-18 | 16 | 23 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. С-6 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф «В» и «С» в пролете опор № 256-257, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс с проводов в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 04.06.2021 год
356952 | 183 | 2021-05-22 | 22 | 50 | 0.0202 | 2021-05-23 | 0 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-162-C7 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1, вследствие разрушения стойки опоры №17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от удара автотранспорта стороннего лица. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-162-C7 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1, вследствие разрушения стойки опоры №17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от удара автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной опоры № 17/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-162-С7 на ВЛ-0,4КВ Ф№1 от ТП-162-С7, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-162-C7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.06.2021 год
356954 | 152 | 2021-05-17 | 11 | 12 | 0.11305 | 2021-05-17 | 13 | 11 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ "Елань" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между РТП-4-Е-2 и ТП-4-Е-2, вследствие наброса постороннего предмета (целлофанового пакета) при воздействии порывов бокового ветра. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета со спусков между РТП-4-Е-2 и ТП-4-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 год
356954 | 153 | 2021-05-21 | 11 | 33 | 0.014994 | 2021-05-21 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2/12-2/13, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-22-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-22-Г-1 ф.2, Пролет: Опора № 2/12 - Опора № 2/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.06.2021 год
356950 | 113 | 2021-05-24 | 9 | 34 | 0.30933 | 2021-05-24 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв спуска фазы "С" от РТП до ТП-2-А8 Серых, с последующим перекрытием проводов фаз "С" и "В", что привело к отключению В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя на ПС 220 кВ Ангоя-Тяговая. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя-Тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках от РТП до ТП-2-А8 Серых, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва спуска фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", к ТП-2-А-8 "Серых" | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену замену провода фазы "С" от РТП до ТП-2-А8 Серых. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-А8 Серых. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 30.06.2021 год
356954 | 154 | 2021-05-19 | 14 | 35 | 0.43633 | 2021-05-19 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Причиной ВЛ-10 кВ ф.М-1 явился схлест проводов фазы "А" и "В", в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №№ 17/1-17/2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №№ 17/1-17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин", VS010-0005633 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете одностоечных деревянных опор на ж/б приставке №№ 17/1-17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2021 год
356954 | 155 | 2021-05-18 | 11 | 35 | 0.0777 | 2021-05-18 | 13 | 26 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.О-7 явилось междуфазное замыкание на промежуточной железобетонной опоре с укосом №56 ВЛ-10 кВ ф.О-7, из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре с укосом №56 ВЛ-10 кВ ф.О-7, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ О-7 "Большая Кудара", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 02.06.2021 год
356954 | 156 | 2021-05-19 | 8 | 40 | 0.03 | 2021-05-19 | 9 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-24-П-2 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за несанкционированного подключения токоприемников набросом к ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-24-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 год
356952 | 184 | 2021-05-24 | 16 | 29 | 0.342 | 2021-05-24 | 17 | 26 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ "Куйтун-Большой Куналей" (КБК-354) явилось пробой изоляции и расцепление гирлянды изоляторов ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №48, вследствие старения изоляции и потери механической прочности гирлянды изоляторов в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ "Куйтун-Большой Куналей" (КБК-354) явилось пробой изоляции и расцепление гирлянды изоляторов ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №48, вследствие старения изоляции и потери механической прочности гирлянды изоляторов в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, старение на ВЛ-35 кВ Куйтун-Б.Куналей (КБК-354), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ КБК-354. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №48 ф. "А" ВЛ 35 кВ КБК-354. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.06.2021 год
356954 | 157 | 2021-05-24 | 15 | 26 | 0.13964 | 2021-05-24 | 17 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1 явился схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17/1 -17/2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №17/1 -17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ М-1 "Сухара", Пролет: Опора № 17/1 - Опора № 17/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №17/1 - 17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.06.2021 год
356954 | 158 | 2021-05-21 | 11 | 31 | 0.020716 | 2021-05-21 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай" явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор в №44-45, №46-47, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-5 на ПС 35/10 кВ Хошун-Узур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор в №44-45, №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай", вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и"С" на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай", Пролет: Опора № 44 - Опора № 45; Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и"С" на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай", Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №44-45, №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.06.2021 год
356954 | 159 | 2021-05-22 | 18 | 35 | 0.003 | 2021-05-22 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-П1 "Мельница" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-4-П1 Мельница, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П1 "Мельница". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П1 "Мельница". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.06.2021 год
356954 | 161 | 2021-05-20 | 8 | 39 | 0.076665 | 2021-05-20 | 10 | 36 | 3.4.8.4 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось однофазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-4-Д-1 до ТП-4-Д-1, с замыкание об корпус ТП по фазе "А", вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие наброса со спуска провода фазы "А" от РТП-4 Д-1 до ТП-4-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-4-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2021 год
356954 | 162 | 2021-05-20 | 14 | 11 | 0.048 | 2021-05-20 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-3 явился схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете одностоечных деревянных опор №№86-88, из-за недопустимого наклона одностоечной деревянной опоры №87 выше нормы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных опор №№86-88 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за недопустимого наклона одностоечной деревянной опоры №87 выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за наклона опоры выше нормы на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку одностоечной деревянной опоры №87 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.06.2021 год
356954 | 163 | 2021-05-21 | 14 | 15 | 0.03 | 2021-05-21 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-О-1 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9, из-за нарушения регулировки стрелы провиса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-8-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-О-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.06.2021 год
356954 | 164 | 2021-05-21 | 17 | 2 | 0.0407 | 2021-05-21 | 18 | 53 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1 от ПС 35/10 кВ Михайловка явилось перекрытие фаз "В" и "С" на опоре №97/47 РТП-20-М-1, из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №97/47 РТП-20-М-1 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие перекрытия фаз "В" и "С", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие птицы с РТП-20-М-1 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.06.2021 год
356954 | 165 | 2021-05-24 | 15 | 55 | 0.14 | 2021-05-24 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-5 явился схлест "нулевого" провода и фазы "А", с последующим обрывом "нулевого" провода марки А-16 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-Б-5 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста "нулевого" провода и фазы "А", с последующим обрывом "нулевого" провода марки А-16, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате схлеста, из-за разрегулировки проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10-Б-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 08.06.2021 год
356952 | 186 | 2021-05-24 | 11 | 52 | 0.23 | 2021-05-24 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-1 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №206 и №208, вследствие обрыва вязки провода ф. «А» на опоре №207 и его провиса. 4.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-1 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №206 и №208, вследствие обрыва вязки провода ф. «А» на опоре №207 и его провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. «А» на опоре №207 на ВЛ-10 кВ Г-1 "Озерный", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода ф. «А» на опоре №207 ВЛ-10 кВ ф. Г-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.06.2021 год
356954 | 166 | 2021-05-22 | 4 | 49 |  | 2021-05-22 | 4 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147 явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" на анкерной металлической опоре №154, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием ТО, 1 ступени ЗЗ В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной металлической опоре №154 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в результате старения на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская МН-147, VL110-000122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от траверсы изолятора на опоре №154 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на опоре №154 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.07.2021 год
356952 | 156 | 2021-05-05 | 18 | 11 | 0.045616 | 2021-05-05 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явился схлест проводов в результате обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №58, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явился схлест проводов в результате обрыва вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №58, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4"Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж вязки провода ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №58 ВЛ-10 кВ ф. О-4"Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.05.2021 год
356950 | 90 | 2021-05-05 | 15 | 0 | 0.093002 | 2021-05-05 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание опор у основания № 16, № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-ЗМ4 КСК, с последующим падением опор и перекрытием проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-ЗМ4 КСК, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов, в результате падения опор № 16, № 17 имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-ЗМ4 "КСК", Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-ЗМ4 "КСК", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опор № 16, № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-ЗМ4 КСК. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Включить в программу ремонта на 2023г замену опор № 16, № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-ЗМ4 КСК. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 01.12.2022 год
356954 | 123 | 2021-05-05 | 13 | 22 | 0.13625 | 2021-05-05 | 15 | 11 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПг-4-4 явилась заявка пожарной части (пожар кафе "Вечный Зов") | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТПг-4-4 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 год
356954 | 124 | 2021-05-05 | 14 | 0 | 0.25 | 2021-05-05 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-6/0,4 кВ ТП-478 явился обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №5-5/1, из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору и воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-6/0,4 кВ ТП-478 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3, вследствие обрыва провода фазы "А" марки А-25, из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВ от ТП 478 ф.3, Пролет: Опора №5 - Опора №5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 125 | 2021-05-05 | 19 | 50 | 0.012495 | 2021-05-05 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-3 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3/4-3/5, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-НС-2 ф.1, Пролет: Опора № 3/4 - Опора № 3/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПнс-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПнс-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356952 | 159 | 2021-05-06 | 11 | 21 | 0.33716 | 2021-05-06 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Причиной оперативного отключения В-10 ф. С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю провода фазы "С", вследствие обрыва провода фазы "С" на опоре №102 из-за воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 ф. С2 "Кульск" на ПС 35 кВ "Санномыск" явилось однофазное замыкание на землю провода фазы "С", вследствие обрыва провода фазы "С" на опоре №102 из-за воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №102, ветер на ВЛ-10 кВ ф.С-2 "Кульск", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода фазы "С" на опоре №102 ВЛ-10 кВ ф.С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 18.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С2 "Кульск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 18.05.2021 год
356954 | 126 | 2021-05-06 | 8 | 35 | 0.054165 | 2021-05-06 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 явилось перекрытие проводов ветками ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 и в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 13-14, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из - за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Е-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Перекрытие проводов ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Е-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР в пролетах опор №10-11, 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.06.2021 год
356954 | 127 | 2021-05-06 | 13 | 45 | 0.047995 | 2021-05-06 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПР-0,4 кВ фазы "В" в ТП-6/0,4 кВ ТП-379 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянной с укосом на ж/б приставке опоры №5 и промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и "В" при воздействии сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной срабатывания ПР-0,4 кВ фазы "В" в ТП-6/0,4 кВ ТП-379 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянной с укосом на ж/б приставке опоры №5 и промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и "В" при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1; Срабатывание ПР-0,4 кВ фазы "В" на ТП-379 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-379 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 128 | 2021-05-06 | 14 | 45 | 0.075999 | 2021-05-06 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-222 явилось повреждение КЛ-0,4 кВ от АВ-2 до опоры №1, вследствие износа изоляционного слоя кабеля и попадания влаги внутрь кабеля. 4.12 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-222 явилось междуфазное замыкание, возникшее на КЛ-0,4 кВ от АВ-2 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие износа изоляционного слоя кабеля и попадания влаги внутрь кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ-0,4 кВ от АВ-2 до опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ф.2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ-0,4 кВ от АВ-2 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-222. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-222. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 129 | 2021-05-08 | 13 | 30 | 0.044499 | 2021-05-08 | 14 | 59 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-103 явилось междуфазное замыкание, вследствие падение промежуточной железобетонной опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, с последующим схлестом проводов, из-за наезда спецтехникой "бульдозер" принадлежащий Муниципальному бюджетному учреждению "Управление городского хозяйства и строительства". | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной железобетонной опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-103. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-103 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2021 год
356954 | 130 | 2021-05-05 | 12 | 21 | 0.30933 | 2021-05-05 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.ГО-12 "Водокачка" действием ТО на ПС 110 кВ "Гусиное Озеро" явился обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете промежуточных железобетонных опор №4-5 с последующим схлестом проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.ГО-12 "Водокачка" на ПС 110 кВ "Гусиное Озеро" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 "Водокачка", вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А" с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" , из-за перетирания в месте крепления к изолятору и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ГО-12 "Водокачка", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 "Водокачка". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 "Водокачка". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 год
356954 | 131 | 2021-05-05 | 16 | 41 | 0.025 | 2021-05-05 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-14 «Шахта-5» явился обрыв шлейфа фазы "А" на РПТП-566 с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за перетирания в месте крепления к изолятору и воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-14 «Шахта-5» на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на РПТП-566, вследствие обрыва шлейфа фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за перетирания в мете крепления к изолятору и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ВЛ-6 кВ Г-14 "Шахта-5", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на РПТП-566. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 132 | 2021-05-05 | 17 | 49 | 0.06 | 2021-05-05 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41-42, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" и "В" и воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и "В" при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-6 кВ Г-11 "Шахта-2", Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "А" и "В" в пролете опор №41-42 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 133 | 2021-05-05 | 18 | 28 | 0.045825 | 2021-05-05 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-7 "СПМК" явился схлест проводов фазы "С" и "В" на спуске от опоры №45 к ТП-6/0,4 кВ ТП-436, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "С" и "В". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-7 "СПМК" на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №45 к ТП-6/0,4 кВ ТП-436, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "С" и "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "С" и "В" на ВЛ-6 кВ Г-7 "СПМК", к ТП-436 (аренда) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" и "С" на спуске от опоры №45 к ТП-6/0,4 кВ ТП-436. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-7 "СПМК". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.06.2021 год
356954 | 135 | 2021-05-05 | 12 | 0 | 0.0819 | 2021-05-05 | 13 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара" явилось нарушение регулировки провода фаз "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках опор № 17/1-17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара" при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках опор № 17/1-17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара", вследствие нарушения регулировки проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ М-1 "Сухара", Пролет: Опора № 17/1 - Опора № 17/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 17/1 - 17/2 ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 14.05.2021 год
356950 | 92 | 2021-05-05 | 15 | 59 | 0.936 | 2021-05-05 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло перекрытие проводов веткой дерева занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ на спуска 10 кВ между РТП-9-А2 и ТП-9-А2 Габанова, в результате чего произошло междуфазное замыкание с последующим отключением В-10 кВ ф. А-2 Аршан на ПС 35 кВ Аршан. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-2 Аршан от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аршан, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках 10 кВ между РТП-9-А2 и ТП-9-А2 Габанова, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на спуски РТП-9-А2 на ВЛ-10 кВ А-2 "Аршан", Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан, с выявлением деревьев растущих вне просеки и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 04.06.2021 год
356950 | 93 | 2021-05-06 | 17 | 2 | 0.95 | 2021-05-06 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий (сильных порывов ветра, метели), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 35/1 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ, что привело к междуфазному замыканию и отключению В-6 кВ ф. М-3 ЖКХ на РП-6 кВ Бабушкин. 4.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-3 ЖКХ действием МТЗ на РП-6 кВ Бабушкин, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №35/1 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ, в результате обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" из-за ослабления крепления при вибрации провода под воздействием порывов ветра, с последующим касанием провода фазы "А". Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-6 кВ М-3 "ЖКХ", Пролет: Опора №35 - Опора №35/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 35/1 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.05.2021 год
356950 | 94 | 2021-05-07 | 15 | 31 | 1.3374 | 2021-05-07 | 17 | 29 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на РТП-28-БР1 произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. БР-1 Посольск на ПС 35 кВ Большая-Речка. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая-Речка, стало междуфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее на РТП-28-БР1, вследствие попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ТП-28-БР1 "Психбольница", TP010-0000447 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.06.2021 год
356950 | 95 | 2021-05-08 | 14 | 0 | 0.034 | 2021-05-08 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ Пионерка от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО «Зун-Холба» по вопросу неудовлетворительной эксплуатации оборудования ВЛ-6 кВ Пионерка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.05.2021 год
356950 | 96 | 2021-05-10 | 7 | 31 | 0.0185 | 2021-05-10 | 9 | 22 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных погодных условий и перепада температуры окружающего воздуха, произошло междуфазное замыкание, возникшее на кабельной воронке от РТП-1-С2 в сторону ТП-2-С2, вследствие пробоя изоляции из-за попадание влаги в кабельную воронку, в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. С-2 от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Сухая. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-2 Оймур от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее на кабельной воронке от РТП-1-С2 в сторону ТП-2-С2, вследствие пробоя изоляции из-за попадание влаги в кабельную воронку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной воронки на ВЛ-10 кВ С-2 "Оймур", Кабель силовой АПвП-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной воронки от РТП-1-С2 в сторону ТП-2-С2. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.05.2021 год
356952 | 161 | 2021-05-09 | 12 | 40 | 0.25 | 2021-05-09 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 ф. 1 от ТП-379 Т-3 "Энергетиков" явилось повреждение дублирующего 3-ф. счетчика ул. Энергетиков 6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственник эл.энергии по адресу п. Светлый ул. Энергетиков 6, о принимаемых мерах и исключения подобных случаев. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.05.2021 год
356952 | 162 | 2021-05-10 | 11 | 41 | 0.89602 | 2021-05-10 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НС -6 от ПС-35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп. №7/1, вследствие старения изоляции кабельной муфты в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НС -6 от ПС-35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось повреждение концевой кабельной муфты на оп. №7/1, вследствие старения изоляции кабельной муфты в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты, износ на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление концевой кабельной муфты на оп. №7/1 ф. НС-6 от ПС 35/10кВ Н.Саянтуй. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.05.2021 год
356952 | 163 | 2021-05-05 | 17 | 45 | 0.018672 | 2021-05-05 | 17 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-37-И3 "Таежная" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 ф.1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 19.05.2021 год
356952 | 164 | 2021-05-05 | 18 | 21 | 0.066006 | 2021-05-05 | 18 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-333-С1 "Октябрьская" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 19.05.2021 год
356950 | 98 | 2021-05-13 | 20 | 31 | 0.53549 | 2021-05-13 | 22 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стала заявка МЧС для тушения возгорания неэксплуатируемых мастерских в 30 метрах от школы с. Гусиха. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 21.05.2021 год
356954 | 139 | 2021-05-07 | 12 | 29 | 0.024251 | 2021-05-07 | 14 | 6 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.НТ-3 на ПС-35 кВ Нур Тухум от МТЗ явился наброс постороннего предмета (проволоки) на спуске от РПТПнт-3-3 к ТПнт-3-3 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.НТ-3 на ПС-35 кВ Нур Тухум от МТЗ явилось междуфазное замыкание, возникшее на спусках от РПТПнт-3-3 к ТПнт-3-3 из-за наброса на провода постороннего предмета (проволоки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-10 кВ НТ-3 "Дэбэн", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета со спуска от РПТПнт-3-3 к ТПнт-3-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НТ-3 от ПС-35/10 Нур-Тухум Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.06.2021 год
356952 | 165 | 2021-05-06 | 11 | 59 | 0.025 | 2021-05-06 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв.Дари" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-157-Н4 "кв.Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 19.05.2021 год
356952 | 166 | 2021-05-11 | 21 | 53 | 0.0351 | 2021-05-11 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-125-Х6 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Восточная д.19, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Восточная д.19 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.05.2021 год
356954 | 140 | 2021-05-05 | 17 | 43 | 0.0011665 | 2021-05-05 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6/0,4 кВ ТП-53-К-3 явилось повреждение предохранителя фазы "С" по причине перекрытия проводов ветками ДКР. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-53-К-3, явилось повреждение предохранителя фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-53-К-3. Причиной явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке с укосом №1 и промежуточной одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке с укосом №2, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-К-3 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №1-2, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-53-К-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-53-К-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.06.2021 год
356952 | 138 | 2021-05-11 | 9 | 36 | 0.273 | 2021-05-11 | 11 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание ф «В» и «С», вследствие пробоя изоляторов ф «В» и «С» на опоре №35/88/63. 4.12 Причиной отключения В-10 ф С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание ф «В» и «С», вследствие пробоя изоляторов ф «В» и «С» на опоре №35/88/63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов ф «В» и «С» на опоре №35/88/63 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре 35/88/63 ВЛ-10 кВ ф. С-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.05.2021 год
356952 | 167 | 2021-05-13 | 9 | 30 | 0.38334 | 2021-05-13 | 11 | 25 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф «В», вследствие попадания кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-017-РП2 "Кяхта-Хундуй". 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф «В», вследствие попадания кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-017-РП2 "Кяхта-Хундуй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-017-РП2 "Кяхта-Хундуй" на ТП-017-РП2 Кяхта-Хундуй, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку с ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-017-РП2 "Кяхта-Хундуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.05.2021 год
356952 | 168 | 2021-05-14 | 11 | 48 | 0.0115 | 2021-05-14 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. И-3 на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось однофазное замыкание провода ф. «А» на землю на опоре №263, вследствие обрыва вязки провода ф. «А» на опоре №263 и его падения на крюк. 4.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. И-3 на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось однофазное замыкание провода ф. «А» на землю на опоре №263, вследствие обрыва вязки провода ф. «А» на опоре №263 и его падения на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф «А» на опоре №263 на ВЛ-10 кВ И-3 "Улан-Ганга", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода ф «А» на опоре №263 ВЛ-10 кВ ф. И-3 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 . Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2021 год
356952 | 169 | 2021-05-13 | 16 | 21 | 0.053499 | 2021-05-13 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-045 К-4 на ТП-045 К-4 "СХТ-Население" явилось повреждение АВ-1, АВ-2, ТТ-0,4 кВ, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения РТП-045 К-4 на ТП-045 К-4 "СХТ-Население" явилось повреждение АВ-1, АВ-2, ТТ-0,4 кВ, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ, износ на РЩ-0,4 кВ, TP010-0001955-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1, АВ-2, ТТ-0,4 кВ на ТП-045 К-4 "СХТ-Население". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-045 К-4 "СХТ-Население". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.05.2021 год
356950 | 99 | 2021-05-14 | 17 | 14 | 0.663 | 2021-05-14 | 19 | 11 | 3.4.10 В результате проникновения кота на проходные изоляторы ТП-9-Н4, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением В-10 кВ ф. Н-4 Больница. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-4 Больница от действия ТО на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-9-Н4 50 лет Октября, вследствие попадания кота на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие животных на ТП-9-Н4 "50 лет Октября", TP010-0001039 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ТП-9-Н4 50 лет Октября. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 24.06.2021 год
356950 | 100 | 2021-05-15 | 19 | 55 | 0.096665 | 2021-05-15 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло выгорание контактов фазы "В" на РТП-81-Г13 из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной отключения оперативным персоналом разъединителя РТП-81-Г13 ТП-81-Г-13 Апрельский, стал повышенный нагрев с последующим выгоранием контактов фазы "В", вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление, выгорание контактов на ТП-81-Г13 "Апрельский", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разъединителя РТП-81-Г13 ТП-81-Г13 Апрельский. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 24.06.2021 год
356950 | 101 | 2021-05-16 | 4 | 26 | 0.021999 | 2021-05-16 | 5 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-К6 Кинотеатр, стала заявка МЧС для тушения возгорания склада магазина "Все для дома". | Техническое мероприятие 1 1. Произвести демонтаж ввода с опоры №9/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-К6 Кинотеатр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.05.2021 год
356950 | 102 | 2021-05-16 | 7 | 48 | 0.1635 | 2021-05-16 | 9 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках от РТП-8-Р5 к ТП-8-Р5 Окунек (Ведомственная отпайка). Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику отключенного оборудования по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.05.2021 год
356954 | 141 | 2021-05-08 | 5 | 55 |  | 2021-05-08 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149 явилось перекрытие 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №206, из-за старения электрической изоляции. 4.12 Причиной отключения В-149 действием 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №206 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149, вследствие перекрытия 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за старения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №206 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №206 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 год
356952 | 170 | 2021-05-12 | 10 | 24 |  | 2021-05-12 | 10 | 24 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "ЗММК-Северная" явилось перекрытие между шлейфом ф. "С" и траверсой на анкерной металлической опоре №27, вследствие наброса постороннего предмета на шлейф ф. "С". 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "ЗММК-Северная" явилось перекрытие между шлейфом ф. "С" и траверсой на анкерной металлической опоре №27, вследствие наброса постороннего предмета на шлейф ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на шлейф ф. "С" опора №27 на ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101), Пролет: Оп. №27 РС-180 - Оп. №28 РС-180 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ ЗМС-101. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 25.05.2021 год
356952 | 171 | 2021-05-14 | 4 | 41 |  | 2021-05-14 | 4 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" МТ-160 явилось однофазное КЗ, вследствие приближения провода на недопустимое расстояние из-за разрегулировки шлейфа ф. "А" на анкерной металлической опоре №89. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" МТ-160 явилось однофазное КЗ, вследствие приближения провода на недопустимое расстояние из-за разрегулировки шлейфа ф. "А" на анкерной металлической опоре №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на шлейф ф. "А" на опоре №89 на ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай(МТ-160), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ МТ-160. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 25.05.2021 год
356952 | 172 | 2021-05-13 | 13 | 29 | 0.072495 | 2021-05-13 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ М-11 от ПС-110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ИП Абидуева. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Абидуева) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.05.2021 год
356954 | 142 | 2021-05-12 | 9 | 1 | 0.008004 | 2021-05-12 | 9 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-25-КС-3 явился схлест проводов фазы "А" и "ноль" в пролете опор №11/8/7-№11/8/8, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 ТП-25 КС-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11/8/7-№11/8/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 КС-3 ф.1, Пролет: Опора № 11/8/7 - Опора № 11/8/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11/8/7-№11/8/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-25-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.06.2021 год
356952 | 174 | 2021-05-15 | 17 | 9 | 0.52708 | 2021-05-15 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение на концевой кабельной муфте оп. №1. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. 18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение на концевой кабельной муфте оп. №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ВЛ-10 кВ Ю-18 "Стройкомплект", ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление концевой кабельной муфты. ф. Ю-18 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.05.2021 год
356954 | 143 | 2021-05-12 | 8 | 55 | 0.20166 | 2021-05-12 | 10 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-3 явился срыв крюка с изолятором из опоры №78, из-за загнивания тела опоры выше нормы. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-3 от ПС 35/10 кВ "Нарын" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №77-79 ВЛ-10 кв ф.Н-3, вследствие схлеста проводов марки фазы "А" и "В", в результате срыва крюка с изолятором из опоры №78, из-за загнивания тела опоры выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры выше нормы на ВЛ-10 кВ ф. Н-3 "Харацай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки промежуточной деревянной опоры №78 ВЛ-10 кВ ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.05.2021 год
356954 | 144 | 2021-05-11 | 14 | 38 | 0.55532 | 2021-05-11 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 явился срыв изолятора с крюка фазы "В", на деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №125/31, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №125/30-125/32 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" на деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №125/31, в результате срыва изолятора с крюка фазы "В", из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на промежуточной деревянной П-образной опоре №125/31 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.05.2021 год
356954 | 145 | 2021-05-14 | 17 | 30 | 0.003332 | 2021-05-14 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-3 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.И-3 принадлежащей АО "Закаменск". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Закаменск" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-3 от ПС 110 кВ Инкурская Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2021 год
356952 | 175 | 2021-05-12 | 14 | 2 | 0.59499 | 2021-05-12 | 16 | 1 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ ПС 35/10кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ТП-543-А20, вследствие попадания кошки на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ ПС 35/10кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ТП-543-А20, вследствие попадания кошки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного на ЭУ на ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа, Спуск к ТП-543 Инвестстрой | Техническое мероприятие 1 Снять кошку с ТП-543-А20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.05.2021 год
356954 | 147 | 2021-05-15 | 7 | 52 | 0.0975 | 2021-05-15 | 9 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО" явился пробой изоляции кабельной муфты марки 3КНТп-1 70-120 на опоре №11, из-за старения в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-24 на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в кабельной муфте марки 3КНТп-1 70-120 на опоре №11 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО", вследствие пробоя изоляции, из-за старения в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты, из-за старения изоляции на ВЛ-6 кВ Г-24 "СБО", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты на опоре №11 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.05.2021 год
356954 | 148 | 2021-05-15 | 19 | 30 | 0.068335 | 2021-05-15 | 20 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О-3 явился обрыв проводов марки А-16 фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-О-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва проводов марки А-16 фазы "А" и "В", из-за износа при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" и "В" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-О-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.05.2021 год
356954 | 150 | 2021-05-16 | 9 | 24 | 0.15583 | 2021-05-16 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.СН-5 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете между одностоечной деревянной опоры с укосом №253/123 и одностоечной деревянной опорой №253/124 ВЛ-10 кВ ф.СН-5, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-5 на ПС 35/10 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете между одностоечной деревянной опоры с укосом №253/123 и одностоечной деревянной опорой №253/124 ВЛ-10 кВ ф.СН-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. СН-5 "Санага-Далахай", Пролет: Оп №253/123 - Оп №253/124 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№253/123-253/124 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.05.2021 год
356952 | 177 | 2021-05-15 | 10 | 40 | 0.089332 | 2021-05-15 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причиной оперативного отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-108-Х5 явилось междуфазное замыкание у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Зауда д.5, вследствие замыкания фаз за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Зауда д.5 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 04.06.2021 год
356952 | 178 | 2021-05-16 | 11 | 2 | 0.00425 | 2021-05-16 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-003-Г9 явилось однофазное замыкание на землю у потребителя по адресу с. Амгаланта ул. Интернациональная д.6, вследствие замыкания фазного провода с нулевым за границей балансовой принадлежности в гараже из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Амгаланта ул. Интернациональная д.6 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 04.06.2021 год
356952 | 179 | 2021-05-16 | 15 | 39 | 0.007667 | 2021-05-16 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-215-Ц1-2 явилось однофазное замыкание на землю у потребителя по адресу с. Зун-Хурай ул. Школьная д.7/1, вследствие замыкания фазного провода с нулевым за границей балансовой принадлежности на стене дома из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Зун-Хурай ул. Школьная д.7/1 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 04.06.2021 год
356954 | 151 | 2021-05-16 | 14 | 8 | 0.4066 | 2021-05-16 | 16 | 2 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-2 "Малый Куналей" явилось воздействие птицы в РУ-10 кВ ЗТП-12-К-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-2 на ПС 35/10 кВ "Малый Куналей" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С, возникшее в РУ-10 кВ ЗТП-12-К-2, из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейситвие птицы на электроустановку на ЗТП-12-К-2, VS010-0005611-517-4506 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу в РУ-10 кВ на ЗТП-12-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 год
356950 | 75 | 2021-04-27 | 13 | 24 | 0.01575 | 2021-04-27 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т3 Братская. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-38-Т3 Братская, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-Т3 "Братская", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т3 Братская. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т3 Братская. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 28.05.2021 год
356950 | 76 | 2021-04-27 | 23 | 35 | 0.009 | 2021-04-28 | 0 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Бх2 Центральная. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Бх2 Центральная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Бх2 "Центральная", Пролет: Опора №6/4 - Опора №6/5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Ангархаев О.И. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.05.2021 год
356952 | 141 | 2021-04-27 | 11 | 30 | 0.0008499 | 2021-04-27 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП -10-НС-1 явилось падение тополя на ВЛ-0,4 ф-3 от ТП -10-НС-1 в пролете оп. №1/8-1/9 в охранной зоне ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП -10-НС-1 явилось падение тополя на ВЛ-0,4 ф-3 от ТП -10-НС-1 в пролете оп. №1/8-1/9 в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10-НС-1 ПМК, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры №1/8 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1/8 - 1/9 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1. По результатам обход - осмотра по необходимости выполнить вырубку ДКР по всей ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП-10-НС-1, находящихся в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.05.2021 год
356950 | 77 | 2021-04-28 | 20 | 49 | 0.030666 | 2021-04-28 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-М9 Арзгун Новая. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-9-М9 Арзгун Новая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-М9 "Арзгун Новая", Пролет: Опора №6/2 - Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-М9 Арзгун Новая. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-М9 Арзгун Новая. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 28.05.2021 год
356952 | 144 | 2021-04-27 | 13 | 12 | 0.0057495 | 2021-04-27 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 Б-6 "АЗС" явилось однофазное короткое замыкание РЩ-0,22 кВ у абонента частного сектора с. Барыкино ул. Ленина 8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. Ленина 8 с. п.Барыкино о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 15.05.2021 год
356954 | 107 | 2021-04-27 | 5 | 15 | 0.015665 | 2021-04-27 | 5 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Б-6 явился наезд стороннего автотранспорта на опору №6/1. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Б-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянной на ж/б приставке с укосом опоры №6 и промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №6/1, вследствие схлеста проводов фаз "А", "В", "С" и "нулевого" провода, из-за падения опоры №6/1, по причине наезда стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревянной опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-6, Опора ПН-1ДБ; Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и "нулевого " провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить восстановление проводов фаз "А", "В", "С" и "нулевого" провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2021 год
356954 | 109 | 2021-04-26 | 21 | 20 | 0.28416 | 2021-04-26 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6/0,4 кВ ТП-274 явилось повреждение коммутации от АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-274, вследствие нагрева контакта ф.А и его повреждение в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6/0,4 кВ ТП-274 явилось повреждение коммутации от АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-274, вследствие нагрева контакта ф.А и его повреждение в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение жилы ф. А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода ф.А ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-274 от АВ-1 до опоры №1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2021 год
356954 | 110 | 2021-04-27 | 0 | 23 | 0.0015 | 2021-04-27 | 0 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПго-6-4 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-4, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПго-6-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф.А на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТПго-6-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-6-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.05.2021 год
356950 | 78 | 2021-04-29 | 14 | 29 | 0.16392 | 2021-04-29 | 19 | 10 | 3.4.8.2 В результате наезда на опору автомашиной марки "Камаз», произошел наклон опоры №12 с последующим обрывом проводов фаз «А», «В», нулевого провода, излом ж/б приставки, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-Т1 Кузница. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Т1 Кузница, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате наклона опоры №12 из-за наезда на опору автомашиной марки "Камаз", с последующим обрывом проводов фаз «А», «В», нулевого провода, излом ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Т1 "Кузница", Опора ПН-3ДБ; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Т1 "Кузница", Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т1 Кузница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т1 Кузница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию по факту наезда на опору автомобилем. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.05.2021 год
356950 | 79 | 2021-04-29 | 22 | 42 | 0.0765 | 2021-04-30 | 0 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения нормальной работы ВЛ-0,4 кВ ф. 1, стало падение опор №3, №4 имеющих недопустимую степень загнивания у основания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-М3 Заречная. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-М3 Заречная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опор №3, №4 имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-М3 "Заречная", Опора ПН-3Д; загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-М3 "Заречная", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку деревянных приставок к опорам №3, №4 на ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-2-М3 Заречная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-2-М3 Заречная, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.05.2021 год
356954 | 111 | 2021-04-27 | 22 | 23 | 0.089465 | 2021-04-28 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-3 явилось выпадение крюка фазы "С" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №4/4 и схлеста проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №4/3-4/5, из-за загнивания верха опоры выше нормы и при воздействии сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4/3-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-3 в результате выпадения крюка фазы "С" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №4/4 и схлеста проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №4/3-4/5, из-за загнивания верха опоры выше нормы и при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "С"из тела опоры №4/4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-НС-2 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка фазы "С" на опоре №4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПнс-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПнс-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2021 год
356952 | 150 | 2021-04-29 | 17 | 10 | 0.006664 | 2021-04-29 | 17 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения от действия МТЗ АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8_НС-1 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную деревянную опору 8/2 стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения от действия МТЗ АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8_НС-1 явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную деревянную опору 8/2 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломана ж/приставка в рез-те наезда автотр-та на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-НС1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры № 8/2 ф. 1 от ТП-8_НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-8_НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.05.2021 год
356952 | 151 | 2021-04-28 | 10 | 25 | 0.001667 | 2021-04-28 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-135-С6 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №9-10. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-135-С6 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №9-10. на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-135-С6, Пролет: Оп№9ТП-135-C4 - Оп№10ТП-135-C4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №9-10 Ф3 от ТП-135-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 12.05.2021 год
356950 | 81 | 2021-05-01 | 2 | 2 | 0.10175 | 2021-05-01 | 3 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-11-И4 Село, стала заявка МЧС, для тушения возгорания водонапорной башни Коменской СОШ. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС об отключении ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11-И4 Село. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 14.05.2021 год
356950 | 82 | 2021-05-01 | 18 | 25 | 0.026249 | 2021-05-01 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7-Ж5 Ж/сектор, стала заявка МЧС. | Техническое мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС об отключении ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-Ж5 Ж/сектор. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 14.05.2021 год
356954 | 112 | 2021-04-30 | 16 | 2 | 0.045 | 2021-04-30 | 16 | 47 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-2 явился наброс на провода постороннего предмета в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие наброса на провода постороннего предмета (куска проволоки) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-Б-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета "Куска проволоки" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.05.2021 год
356954 | 113 | 2021-05-01 | 18 | 30 | 0.29333 | 2021-05-01 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной неисправности на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-5 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - старение изоляции трансформатора марки ТМ-160 кВА. 4.2 Причиной отключения ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-5 явилось межвитковое замыкание, возникшее в силовом трансформаторе марки ТМ-160 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции силового трансформатора на ТП-11-Б-5, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТМ-160 кВА на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 04.06.2021 год
356954 | 114 | 2021-05-01 | 8 | 0 | 0.0175 | 2021-05-01 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6/0,4 кВ ТП-21-И-9 явилось падение промежуточной деревянной опоры с укосом №9/1, промежуточной деревянной опоры 9/2 с последующим схлестом проводов, из - за воздействия сильных порывов бокового ветра и загнивания стойки опор у основания. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6/0,4 кВ ТП-21-И-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения промежуточной деревянной опоры с укосом №9/1 и промежуточной деревянной опоры №9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2, с последующим схлестом проводов, из - за воздействия сильных порывов бокового ветра и загнивания стойки опор у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание основания опоры №9/1 выше нормы на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21-И-9 ф.2, Опора ПН-1Д; Загнивание основания опоры №9/2 выше нормы на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21-И-9 ф.2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-И-9 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену одностоечной деревянной опоры с укосом №9/1 и одностоечной деревянной опоры №9/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-И-9 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.06.2021 год
356952 | 152 | 2021-04-30 | 11 | 8 | 0.00115 | 2021-04-30 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-137-Х6 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Ленина д.37, вследствие замыкания фаз на перекидном рубильнике за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Ленина д.37 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.05.2021 год
356952 | 153 | 2021-05-03 | 19 | 37 | 0.017667 | 2021-05-03 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП-147 У-3 "Село-2" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 2-3 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП-147 У-3 "Село-2" явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 2-3 из-за разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, старение на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-147 У-3 Село-2, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеавариный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-147 У-3 Село-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить монтаж провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-147 У-3 Село-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 14.05.2021 год
356952 | 154 | 2021-04-28 | 23 | 36 | 0.024 | 2021-04-28 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-5 ф. 5 от ТП-6 НС-6 "Заря" явилось повреждения дублирующего 3-ф. счетчика ДНТ Заря ул. Баунтовская 24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственник эл.энергии по адресу ДНТ Заря ул. Баунтовская 24, о принимаемых мерах и исключения подобных случаев. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.05.2021 год
356954 | 115 | 2021-05-03 | 8 | 20 | 0.015 | 2021-05-03 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 явилась неисправность в сетях потребителя (ООО "Еланская гречиха") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Еланская гречиха" по факту отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-1-Е-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2021 год
356954 | 116 | 2021-05-03 | 17 | 38 | 0.0135 | 2021-05-03 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ПР-0,4 кВ фазы "А" и "В" на ТП-6/0,4 кВ ТП-377 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной срабатывания ПР-0,4 кВ фазы "А" и "В" на ТП-6/0,4 кВ ТП-377 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-377 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2021 год
356954 | 117 | 2021-05-03 | 14 | 22 | 0.0017001 | 2021-05-03 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-2 явился обрыв проводов от опоры №1 к вводу здания водокачки, вследствие старения провода в процессе длительной эксплуатации, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее от деревянной опоры с укосом №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 до ввода здание водокачки, вследствие схлеста проводов, с последующим обрывом проводов фазы "В" и "С" марки АС-35, из-за износа провода в месте крепления к изолятору на опоре №1 под воздействием сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-НТ-2 ф.2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПнт-2-2 до ввода в здание водокачки. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТПнт-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2021 год
356954 | 118 | 2021-05-02 | 14 | 50 | 0.14 | 2021-05-02 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ ТП-3 явилось повреждение автоматического выключателя АВ-1 марки ВА88-35 Iнр=250 А, из-за ослабления нижних контактов в процессе эксплуатации. 4.16 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ ТП-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее на АВ-1 в РУ-0,4 кВ, вследствие перекрытия контактной группы автоматического выключателя АВ-1 марки марки ВА88-35 Iнр=250 А, из-за ослабления нижних контактов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2021 год
356950 | 83 | 2021-05-03 | 21 | 0 | 0.0049995 | 2021-05-03 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-Ар2 Монтерская, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ар2 "Монтерская", Пролет: Опора №15 - Опора №16 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ар2 Монтерская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 03.06.2021 год
356950 | 84 | 2021-05-02 | 6 | 50 | 0.0012495 | 2021-05-02 | 6 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Хулугайша. Акт технологичесгого нарушения прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 14.05.2021 год
356950 | 85 | 2021-05-02 | 8 | 18 |  | 2021-05-02 | 8 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ТО, 1ст ТЗНП на ПС 110 Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Баргузин - Уро (БУ-133), вследствие пробоя изолятора фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131) от действия ТО, 1ст ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Баргузин - Уро (БУ-133), вследствие пробоя изолятора фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 70 ВЛ-110 кВ Баргузин-Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Баргузин-Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.06.2021 год
356950 | 86 | 2021-05-03 | 10 | 15 | 0.045 | 2021-05-03 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-Н1 Мост, произошло перекрытие проводов и отгорание провода фазы "С" в пролете опор № 8-9, что привело отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-11-Н1 Мост, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия провода веткой дерева, растущего вне просеки, с последующим отгоранием провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-Н1 "Мост", Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-Н1 Мост. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-Н1 Мост, с выявлением деревьев растущих вне просеки и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 10.06.2021 год
356950 | 87 | 2021-05-03 | 15 | 55 | 0.1335 | 2021-05-03 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание опоры №16/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 у основания с последующим падением, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 ШКОЛА. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-Р3 ШКОЛА, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 16/1-16/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры №16/1 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Р3 "ШКОЛА", Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №16/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Р3 Школа, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.06.2021 год
356950 | 88 | 2021-05-03 | 22 | 27 | 0.040833 | 2021-05-04 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26-Н3 Мехколонна, , что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-26-Н3 Мехколонна, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-Н3 "Мехколонна", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-26-Н3 Мехколонна. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-26-Н3 Мехколонна для устранения повреждения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.06.2021 год
356950 | 89 | 2021-05-03 | 22 | 41 | 0.0061665 | 2021-05-03 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-27-Н3 Озерная, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-27-Н3 Озерная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-Н3 "Озёрная", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-27-Н3 Озерная. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-27-Н3 Озерная для устранения повреждения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.06.2021 год
356952 | 155 | 2021-05-04 | 12 | 50 | 0.045999 | 2021-05-04 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП-Геолог Н-8 явилась повреждение на стороне потребителя по адресу, ул. Сиротина №22 с. Новокижингинск. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 14.05.2021 год
356954 | 119 | 2021-05-03 | 16 | 40 | 0.17667 | 2021-05-03 | 18 | 26 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" проводов, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1, из-за несанкционированного подключения "набросом" токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-Б-6 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2021 год
356954 | 120 | 2021-05-04 | 15 | 52 | 0.41649 | 2021-05-04 | 17 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-2 "Куналей" на ПС 35/10 кВ "Малый Куналей" явилось разрушения изолятора фазы "С" марки ИПУ-10 на ТП-10/0,4 кВ ТП-9-К-2, возникновения электрической дуги, перекрытия изолятора фазы "В", из-за налипания мокрого снега. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-2 "Куналей" на ПС 35/10 кВ "Малый Куналей" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10/0,4 кВ ТП-9-К-2, вследствие разрушения изолятора фазы "С" марки ИПУ-10, возникновения электрической дуги, перекрытия изолятора фазы "В", из-за налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" марки ИПУ-10 на ТП-9-К-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора марки ИПУ-10 ф.С на ТП-9-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Куналей" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2021 год
356954 | 121 | 2021-05-03 | 17 | 15 | 0.15 | 2021-05-03 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи" явилось нарушении регулировки провода фаз "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №137/110-137/111 ВЛ-10 кВ ф.О-2 при сильных порывах бокового ветра. 4.2 Причиной отключения реклоузера О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №137/110-137/111 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие нарушении регулировки проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Пролет: Опора №137/110 - Опора №137/111 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №137/110-137/111 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2021 год
356952 | 157 | 2021-05-02 | 1 | 18 | 0.0003 | 2021-05-02 | 1 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф.3 на ПС 35/10 "Николаевская" от действия МТЗ явилось повреждение на ведомственном оборудовании ООО "ПЗ Николаевская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО "ПЗ Николаевская" предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 14.05.2021 год
356952 | 158 | 2021-05-03 | 2 | 49 | 0.0027495 | 2021-05-03 | 3 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 Т-13 "Молодёжная" явилось междуфазное короткое замыкание КЛ-0,4 кВ в здании гаража колледжа "Туризма и сервиса". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Тарбагатай колледж "Туризма и сервиса" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.05.2021 год
356954 | 122 | 2021-05-04 | 16 | 1 | 0.27534 | 2021-05-04 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось срабатывание предохранителей ПК-10 фазы "А" и "В" на ТП-10/0,4 кВ ТПг-4-5, вследствие срыва изолятора фазы "А" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №58/2 и схлестом проводов фаз "А" и "В". 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10/0,4 кВ ТПг-4-5, вследствие срабатывания ПК-10 фазы "А" и "В", из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №58/1 и анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №58/2, по причине срыва изолятора фазы "А" на опоре №58/2 под воздействием сильных порывов ветра и загнивания верха опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск", Опора АП10-10ДБ; Срабатывание предохранителя фазы "А" на ТПг-4-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3; Срабатывание предохранителя фазы "В" на ТПг-4-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №58/2 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК-10 кВ фазы "А" и "В" на ТПг-4-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.06.2021 год
356954 | 136 | 2021-05-03 | 17 | 55 | 0.144 | 2021-05-03 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-17-М6 "РЭС" явилось повреждение коммутации от ГР-0,4 кВ до АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-17-М6 "РЭС", в следствие нагрева контактных соединений по причине ослабленных нижних контактов на ГР-0,4 кВ. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-17-М6 "РЭС" явилось повреждение коммутации от ГР-0,4 кВ до АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-17-М6 "РЭС", в следствие нагрева контактных соединений по причине ослабленных нижних контактов на ГР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение коммутации от ГР-0,4 кВ до АВ-2 на ТП-17-М6 "РЭС" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации от ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП-17-М6"РЭС". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-17-М6 "РЭС" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-М6 "РЭС" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.05.2021 год
356952 | 160 | 2021-05-02 | 11 | 57 | 0.135 | 2021-05-02 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» от действия МТЗ явилось повреждение на стороне потребителя ООО «Эгитинский ГОК». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 16.05.2021 год
356954 | 137 | 2021-05-03 | 20 | 12 | 0.0975 | 2021-05-03 | 22 | 9 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" на ПС-35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянной опоры №98 и деревянной опоры с укосом №99, вследствие схлеста проводов, из-за падения одностоечной деревянной опоры с укосом №99 в результате ее выдавливания в болотистой местности. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" на ПС-35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянной опоры №98 и деревянной опоры с укосом №99, вследствие схлеста проводов, из-за падения одностоечной деревянной опоры с укосом №99 в результате ее выдавливания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание в болотистой местности. на ВЛ-10 кВ ф. Д-1 "Улентуй", Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" от ПС-35/10 кВ "Дутулур". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку деревянной опоры с укосом №99 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" от ПС-35/10 кВ "Дутулур". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №96-99 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй" от ПС-35/10 кВ "Дутулур". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 13.06.2021 год
356954 | 138 | 2021-05-04 | 16 | 30 | 0.096 | 2021-05-04 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной выхода из строя ТП-10/0,4 кВ ТП-7 ЦМ-2 явилось внутренние повреждения трансформатора ТМ-100 кВА марка ТМ-100/10 возникшее вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной выхода из строя ТП-10/0,4 кВ ТП-7 ЦМ-2 явилось внутренние повреждения трансформатора марка ТМ-100/10, из-за межфазного замыкания в трансформаторе ТМ-100 кВА марка ТМ-100/10, возникшее вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на ТП-7-ЦМ2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ-100 кВА на ТП-10/0,4 кВ ТП-7 ЦМ-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.05.2021 год
356954 | 134 | 2021-05-02 | 2 | 8 | 0.68753 | 2021-05-02 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусиноозерская-Завод (ГЗ-153) явилось отключение В-10-2Т, включением КЗ-110-2Т, отключением ОД-110-2Т действием ДЗТ на ПС-110 кВ "Завод" по причине несвоевременного дефекта реле ДЗТ-11. Причиной отключения трансформатора 2Т действием ДЗТ на ПС-110 кВ "Завод" явилась неисправность реле ДЗТ-11, вследствие перекрытия проходных изоляторов, из-за попадания влаги через уплотнители проходных изоляторов в ячейку В-10-2Т. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-153 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская-Завод (ГЗ-153) на ПС-110 кВ "Гусиноозерская" явилось отключение В-10-2Т, включением КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т действием ДЗТ на ПС-110 кВ "Завод". Из-за неисправности реле ДЗТ-11, вследствие замыкания витков реле по фазе "С". Причиной отключения трансформатора 2Т действием ДЗТ на ПС-110 кВ "Завод" явилась неисправность реле ДЗТ-11, из-за замыкания витков реле по фазе "С", в результате перекрытия проходных изоляторов, вследствие попадания влаги через уплотнители проходных изоляторов в ячейку В-10-2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание витков реле по фазе "С". на ПС-110 кВ "Завод", Защита ВН 1Т/Диф. защита на реле РНТ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену реле ДЗТ-11 фазы "С" трансформатора 2Т на ПС-110 кВ "Завод" Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку РЗА трансформатора 2Т на ПС-110 кВ "Завод" Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену уплотнителей проходных изоляторов в ячейке В-10-2Т. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Русанов Е.А. 30.06.2021 год
356952 | 124 | 2021-04-17 | 14 | 27 | 2.34 | 2021-04-17 | 16 | 24 | 3.4.8.5 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ВЛ-10 кВ ЛПК-4"Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную железобетонную опору № 84 стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ВЛ-10 кВ ЛПК-4"Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда на промежуточную железобетонную опору № 84 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры из за наезда автотранспорта на ВЛ-10 кВ ЛПК-4 "Онохой", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 84 ВЛ-10 кВ ЛПК -4 " Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ ЛПК -4 " Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.04.2021 год
356950 | 59 | 2021-04-18 | 11 | 35 | 0.81751 | 2021-04-18 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП-1-УБ3 Юбилейная. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-УБ3 Юбилейная, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-1-УБ3 "Юбилейная", РВО-10 ф В | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-1-УБ3 Юбилейная. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 21.05.2021 год
356950 | 60 | 2021-04-18 | 13 | 26 | 0.064166 | 2021-04-18 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Н2 КБО имеющей недопустимую степень загнивания у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-Н2 КБО, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов из-за падения опоры № 9 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Н2 "КБО", Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Н2 КБО. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Н2 КБО с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.05.2021 год
356950 | 61 | 2021-04-18 | 14 | 10 | 0.18667 | 2021-04-18 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел обрыв вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-9 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок, вследствие схлеста проводов, в результате увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за обрыва вязки провода к изолятору на опоре № 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Я-9 "Поселок", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №13 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.05.2021 год
356950 | 62 | 2021-04-18 | 17 | 5 | 0.8925 | 2021-04-18 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же из-за неблагоприятных метеоусловий произошло загнивание опоры у основания №77/37/6 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Улбугай от действия МТЗ от ПС 35 кВ Ахалик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №77/37/6-77/37/7 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, вследствие схлёста проводов из-за наклона опоры №77/37/6 имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку ж/б приставки к опоре №77/37/6 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 21.05.2021 год
356954 | 67 | 2021-04-17 | 10 | 53 | 0.0725 | 2021-04-17 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4 явилось перекрытие проводов ВЛ растительностью в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за несвоевременной обрезки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Б-4 ф.3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2021 год
356950 | 63 | 2021-04-19 | 11 | 48 | 0.039 | 2021-04-19 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате оттаивания и последующего проседания грунта болотистой местности, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло выпирание и падение опоры №272, вызвавшее однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка от ПС 110 кВ Могойто. 4.14 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Могойто, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 272-273 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка, вследствие выпирания тела опоры из грунта болотистой местности и падением опоры № 272 в результате оттаивания и пучения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение стойки опоры на ВЛ-10 кВ М-6 "Точка", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 1, Произвести установку одностоечной опоры №272 на ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка от ПС 110 кВ Могойто. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 24.05.2021 год
356950 | 64 | 2021-04-19 | 17 | 19 | 0.13417 | 2021-04-19 | 19 | 14 | 3.4.10 В результате попадания белок на ввода 10 кВ трансформатора ТП-7-С1 Мостоотряд, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением В-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ на ПС 220 кВ Кичера-тяговая. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-19-С-1 СТОФ от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, стало междуфазное замыкание, возникшее на вводах 10 кВ трансформатора ТП-7-С1 Мостоотряд, вследствие проникновения двух белок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение белок на ТП-7-С1 "Мостоотряд", TP010-0001114 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить осмотр ТП-7-С1 Мостоотряд. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 17.05.2021 год
356950 | 65 | 2021-04-20 | 0 | 5 | 0.00051979 | 2021-04-20 | 0 | 10 | 3.4.8.5 Под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-С10 Бригада ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, принадлежащего администрации сельского поселения. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-С10 Бригада, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-С10 "Бригада", Пролет: Опора №4/1 - Опора №4/2 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в администрацию сельского поселения Кабанского района, о необходимости обрезки угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.05.2021 год
356954 | 92 | 2021-04-18 | 15 | 39 | 0.056118 | 2021-04-18 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПг-1-23 явился обрыв провода от оп.№ 7 к вводу здания ул. Новая 5 старения провода в процессе длительной эксплуатации из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-23-Г-1 явилось однофазное замыкание, возникшее от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ввода в дом ул.Новая 5, вследствие схлеста проводов, с последующим обрывом "нулевого" провода марки А-25, из-за износа провода в месте крепления к изолятору на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на спуске от опоры №7 из-за износа в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23-Г-1 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода на вводе к дому по ул.Новая 5 от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2021 год
356950 | 66 | 2021-04-20 | 8 | 21 | 0.032584 | 2021-04-20 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате оттаивания и последующего проседания грунта болотистой местности, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло выпирание стойки опоры №80, вызвавшее междуфазное замыкание в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 и отключение В-10 кВ ф. Ул-6 Куллук на ПС 35 кВ Улюнхан. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-6 Куллук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6, вследствие схлеста проводов, в результате наклона опоры № 80, из-за выпирания тела опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ Ул-6 "Куллук", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №80 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук. Ответственное лицо: Ангархаев О.И. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук, с выявлением опор имеющих недопустимое отклонение. Ответственное лицо: Ангархаев О.И. 28.05.2021 год
356950 | 67 | 2021-04-20 | 19 | 51 | 0.075834 | 2021-04-20 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло выгорание контактов фазы "С" на РТП-22-У3 из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной отключения оперативным персоналом разъединителя РТП-22-У3 ТП-22-У3 Снежная, стал повышенный нагрев контакта фазы "С", вследствие увеличения переходного сопротивления, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактов на ТП-22-У3 "Снежная", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разъединителя РТП-22-У3 ТП-22-У3 Снежная. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 28.05.2021 год
356954 | 93 | 2021-04-18 | 11 | 17 | 0.0053001 | 2021-04-18 | 13 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2 явился схлест проводов фазы "А" и "В", с последующим обрывом провода фазы "А" марки АС-35 в пролете опор №1-2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-НТ-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", с последующим обрывом провода фазы "А" марки АС-35, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-НТ-2 ф.1, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2021 год
356952 | 126 | 2021-04-17 | 11 | 57 | 0.017342 | 2021-04-17 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-308-Г8 "Зерноток" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.04.2021 год
356954 | 96 | 2021-04-20 | 21 | 25 | 0.4666 | 2021-04-20 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-3 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.И-3 принадлежащей АО "Закаменск". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Закаменск" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.04.2021 год
356950 | 68 | 2021-04-22 | 15 | 28 | 0.57 | 2021-04-22 | 17 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на проходные изоляторы фаз "А", "В" ТП-4-К3 Санаторная, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. К-3 АБЗ на ПС 35 кВ Курумкан. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 АБЗ от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-К3 Санаторная, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ТП-4-К3 Санаторная, TP010-0000470 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить осмотр ТП-4-К3 Санаторная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.05.2021 год
356950 | 69 | 2021-04-22 | 18 | 14 | 2.4 | 2021-04-22 | 20 | 14 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленным лицом на опору № 16/4 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК, произошел излом и падение стойки опоры, излом и падение ж/б приставки, что привело к перекрытию проводов и отключению В-10 кВ ф. Т-3 ГОК на ПС 110 кВ Таксимо-110. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 ГОК от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 16/4-16/5 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК, вследствие падения опоры №16/4, в результате наезда на опору неустановленным лицом. (Фото прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры, излом ж/б приставки на ВЛ-10 кВ Т-3 "ГОК", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры №16/4 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в отделение полиции по факту причинения материального ущерба. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 30.04.2021 год
356952 | 129 | 2021-04-18 | 9 | 12 | 0.0056997 | 2021-04-18 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 Н-4 «Насосная» явилось однофазное короткое замыкание РЩ-0,22 кВ у абонента частного сектора п. Николаевский ул. Лесная 53/2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. Лесная 53/2 с. п.Николаевский о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 30.04.2021 год
356954 | 97 | 2021-04-20 | 11 | 39 | 0.04255 | 2021-04-20 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" на ПС-35 кВ Цаган-Морино явился схлест проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете А-образной деревянной опоры на ж/б приставках №162 и одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №161 ВЛ-10кВ ф.ЦМ-2 "Бортой". 4.2 Причиной отключения В-10кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" действием МТЗ на ПС 35кВ Цаган-Морино явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №161-162 ВЛ-10кВ ф.ЦМ-2 "Бортой", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из - за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" на ВЛ-10 кВ ф. ЦМ-2 "Бортой", Пролёт Оп №161 - Оп №162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №161-162 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2 "Бортой" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.05.2021 год
356954 | 98 | 2021-04-20 | 7 | 54 | 0.038666 | 2021-04-20 | 9 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф.П-2 "Поселье" явилось воздействие на ЭУ птиц. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.П-2 "Поселье" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре ЛР-1-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье", из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ П-2 "Поселье", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие птицы с ЛР-1-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 от ПС 35 кВ "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2 от ПС 35 кВ "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 28.05.2021 год
356952 | 130 | 2021-04-25 | 1 | 17 | 0.81665 | 2021-04-25 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ЛПК-4" Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" от действия МТЗ явилось повреждение силового трансформатора на ТП-6- ЛПК-4"Королева", из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ЛПК-4" Онохой" на РП 10 кВ "Онохой" от действия МТЗ явилось повреждение силового трансформатора на ТП-6- ЛПК-4"Королева", из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ТП-6-ЛПК-4 Космонавтов, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ ЛПК-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора ТП-6-ЛПК-4 "Королева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.05.2021 год
356954 | 99 | 2021-04-22 | 11 | 14 | 0.090865 | 2021-04-22 | 13 | 10 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 "Алтачей" явилось срабатывание не калиброванных высоковольтных вставок в РУ-10 кВ на ТП-10/0,4 кВ ТП-6-А-3, вследствие перекрытия коммутации в РУ-0,4 кВ между АВ-1 и АВ-2, из - за попадания продуктов жизнедеятельности птиц на коммутационные аппараты. 4.17 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 "Алтачей" действием МТЗ на ПС 35 кВ "Алтачей" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-6-А-3, вследствие срабатывания не калиброванных высоковольтных вставок фазы "А" и фазы "В", из - за перекрытия коммутации в РУ-0,4 кВ между АВ-1 марки ВА 57Ф35-34 160А и АВ-2 марки ВА 57Ф35-34 250А, по причине попадания продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание некалиброванного высоковольтного предохранителя фазы "А" на ТП-6-А-3, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1; Срабатывание некалиброванного высоковольтного предохранителя фазы "В" на ТП-6-А-3, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1; Повреждение коммутации АВ-1 на ТП-6-А-3, ВА 57Ф35-34 160А; Повреждение коммутации АВ-2 на ТП-6-А-3, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 На ТП 10/0,4кВ ТП-6-А-3 произвести замену АВ-1, АВ-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ ф. А-3 от ПС 35кВ "Алтачей" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 3 На ТП 10/0,4кВ ТП-6-А-3 произвести замену высоковольтных предохранителей фазы "А" и "В" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.05.2021 год
356954 | 100 | 2021-04-22 | 16 | 15 | 0.046 | 2021-04-22 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ТП-10/0,4кВ ТП-10-Ш-1 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных опор на ж/б приставках №2-2/1, из - за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" 4.2 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ТП-10/0,4кВ ТП-10-Ш-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор на ж/б приставках №2-2/1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из - за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.№3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-Ш-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4кВ ф №3 от ТП 10-Ш-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф № 3 от ТП 10-Ш-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.05.2021 год
356954 | 101 | 2021-04-24 | 16 | 53 | 0.075 | 2021-04-24 | 17 | 38 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4кВ ф.№3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-8-Б-4 явилось однофазное замыкание фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за наброса постороннего предмета на ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8-Б-4 в пролете опор № 7-8 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф №3 от ТП 8-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.05.2021 год
356950 | 70 | 2021-04-25 | 9 | 7 | 0.009332 | 2021-04-25 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий под воздействием порывов ветра, произошло межфазное замыкание фаз "А" и "В" на спусках от опоры №1 до ТП-10-П2 Квартал-2, с последующим оплавлением провода. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10-П2 Квартал-2 стало межфазное замыкание возникшее на спусках от опоры №1 до ТП-10-П2 Квартал-2, вследствие схлеста проводов, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-П2 "Квартал-2", Пролет: ТП - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену спусков от ТП-10-П2 Квартал -2 до опоры №1. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-П2 Квартал -2. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 28.05.2021 год
356950 | 71 | 2021-04-25 | 15 | 41 | 0.0025 | 2021-04-25 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловиях произошел схлест проводов в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Р3 Поселок. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-Р3 Поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Р3 "ПОСЕЛОК", Пролет: Опора №6/3 - Опора №6/4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Р3 Поселок. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Р3 Поселок. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.05.2021 год
356950 | 72 | 2021-04-25 | 20 | 7 | 1.239 | 2021-04-25 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел пробой изоляции ОПН-10 фазы "В", с последующим перекрытием на фазу "А" на ТП-10-К10 Нюки, из за потери изоляционных свойств, в процессе эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-10 Огороды от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10-К10 Нюки, вследствие пробоя изоляции ОПН-10 фазы "В", с последующим перекрытием на фазу "А", из-за потери изоляционных свойств, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-10-К10 "Нюки", ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 ф А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ОПН-10 фазы "В" на ТП-10-К10 Нюки. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.05.2021 год
356952 | 127 | 2021-04-21 | 8 | 36 | 0.513 | 2021-04-21 | 10 | 30 | 3.4.8.1 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3, ф. ВБ-4 от ПС-110/10 кВ "В. Березовка" явилось повреждение кабельной нитки "В" ф. ВБ-3 и повреждение кабельной нитки "А" и "В" ф. ВБ-4, вследствие проведения земельных работ строительной компанией ООО "Доринвест". 4.4 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3, ф. ВБ-4 от ПС-110/10 кВ "В. Березовка" явилось повреждение кабельной нитки "В" ф. ВБ-3 и повреждение кабельной нитки "А" и "В" ф. ВБ-4, вследствие проведения земельных работ строительной компанией ООО "Доринвест". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв кабельных веток, стороннее воздействие на КЛ 10 кВ ВБ-4 "ЦВМ", Точка трассы КЛ 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление кабельных ниток ф. ВБ-3, ф. ВБ-4 от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о повреждении, хищении уничтоженного имущества. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.04.2021 год
356952 | 128 | 2021-04-19 | 9 | 39 | 0.39666 | 2021-04-19 | 11 | 38 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «А», вследствие попадания птицы на опорный изолятор ОИ-10 кВ в шкафу 10 кВ ТП-015-РП2 "Хоймор". 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «А», вследствие попадания птицы на опорный изолятор ОИ-10 кВ в шкафу 10 кВ ТП-015-РП2 "Хоймор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ОИ-10 кВ в шкаф 10 кВ ТП-015-РП2 "Хоймор" на ТП-015-РП2 Хоймор, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ОИ-10 кВ в шкафу 10 кВ ТП-015-РП2 "Хоймор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 01.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф П-3 от ПС 110/10 кВ «Поперечная». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 01.05.2021 год
356950 | 73 | 2021-04-26 | 12 | 23 | 0.0126 | 2021-04-26 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловиях произошла разрегулировка провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-5-Бл3 Хара-Усун. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Бл3 Хара-Усун, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Бл3 "Хара-Усун", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Бл3. Ответственное лицо: Мастер РЭС Белобородов Г.А. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Бл3. Ответственное лицо: Мастер РЭС Белобородов Г.А. 26.05.2021 год
356950 | 74 | 2021-04-26 | 16 | 14 | 0.0039353 | 2021-04-26 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-Б5 Бригада, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-12-Б5 Бригада, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-Б5 "Бригада", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-12-Б5 Бригада. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-Б5 Бригада. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.05.2021 год
356952 | 131 | 2021-04-25 | 22 | 1 | 0.49167 | 2021-04-25 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие касания шлейфов фазы "А" и "В" между собой на опоре №32 на ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой" под воздействием ветра до 10 м/с и разрегулировки проводов фазы "А" и "В" на опоре №32. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие касания шлейфов фазы "А" и "В" между собой на опоре №32 на ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой" под воздействием ветра до 10 м/с и разрегулировки проводов фазы "А" и "В" на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирловка провода на ВЛ-10 кВ ЛПК-3 "Онохой", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЛПК-3 РП-10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.05.2021 год
356952 | 132 | 2021-04-18 | 10 | 57 | 0.021 | 2021-04-18 | 11 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-37-И3 "Таежная" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-37-И3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.04.2021 год
356952 | 133 | 2021-04-20 | 8 | 19 | 0.13032 | 2021-04-20 | 8 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-365-С10 "Школа С" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.04.2021 год
356954 | 102 | 2021-04-26 | 14 | 24 | 0.061866 | 2021-04-26 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-7 "Наушки" явился срыв изолятора фазы "С" на А-образной деревянной опоре на ж/б приставках № 38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7 "Наушки", с последующим падением провода на землю, из - за загнивания траверсы выше нормы. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-7 "Наушки" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Наушки" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке № 38/4 и А-образной деревянной опоры на ж/б приставках 38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7 "Наушки", вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" при воздействии сильных порывов бокового ветра с последующим выпадением изолятора марки ШС-10 с проводом марки А-50 на землю, из - за загнивания траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы выше нормы на А-образной деревянной опоре на ж/б приставках 38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7 "Наушки" на ВЛ-10 кВ Н-7 "Наушки", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка ф."С" на опоре №38/5 ВЛ-10кВ ф.Н-7 "Наушки" Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-7 "Наушки" Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену траверсы на опоре №38/5 ВЛ-10 кВ ф.Н-7 "Наушки" Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.07.2021 год
356954 | 103 | 2021-04-23 | 22 | 28 | 0.000833 | 2021-04-23 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 наТП-10/0,4 кВ ТП-6-О-1 явилось перекрытие проводов ВЛ растительностью в пролете промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке с укосом №5 и промежуточной деревянной опорой на ж/б приставке №5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из - за несвоевременной обрезки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 наТП-10/0,4 кВ ТП-6-О-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке с укосом №5 и промежуточной деревянной опорой на ж/б приставке №5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью при воздействии порывов бокового ветра, из - за несвоевременной обрезки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-6-О-1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 О-1 ф.2, Пролет: - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-1 в пролете опор №5-5/1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.05.2021 год
356952 | 134 | 2021-04-20 | 21 | 48 | 0.094379 | 2021-04-21 | 0 | 11 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-188-Г1 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате схлеста фазного провода с 0-м проводом, вследствие обрыва 0-го провода в пролете опор №21/2-21/3 из-за проезда неизвестной негабаритной техники. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-188-Г1 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате схлеста фазного провода с 0-м проводом, вследствие обрыва 0-го провода в пролете опор №21/2-21/3 из-за проезда неизвестной негабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 0-го провода в пролете опор №21/2-21/3 Ф1 от ТП-188-Г1 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№21/2ТП-188-Г1 - Оп№21/3ТП-188 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт 0-го провода в пролете опор №21/2-21/3 Ф1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 03.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о принятии мер по поиску виновных лиц. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 03.05.2021 год
356952 | 135 | 2021-04-21 | 14 | 11 | 0.12618 | 2021-04-21 | 16 | 4 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф «А», вследствие наброса проволоки на ЛР-105-П1 фаза "А". | Техническое мероприятие 1 Убрать проволоку с ЛР-105-П1 фаза "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 02.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 01.05.2021 год
356952 | 137 | 2021-04-24 | 4 | 52 |  | 2021-04-24 | 4 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская – Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) от 2 ст. ТЗНП с УАПВ явилось пробой изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №59, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерская – Романовка" с отпайкой на ПС "Исинга" (СР-124) от 2 ст. ТЗНП с УАПВ явилось пробой изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №59, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, старение на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Соснов-Озерск–Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №59 ВЛ-110 кВ "Соснов-Озерск–Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.05.2021 год
356952 | 139 | 2021-04-26 | 5 | 48 |  | 2021-04-26 | 5 | 48 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" явилось перекрытие между шлейфом ф. "В" и траверсой на анкерной металлической опоре №17 отпайки на ПС "Новая", вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Новая-Онохой" явилось перекрытие между шлейфом ф. "В" и траверсой на анкерной металлической опоре №17 отпайки на ПС "Новая", вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перперекрытие между шлейфом ф. "В" и траверсой, ветровые нагрузки на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ РНО-138. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку дополнительной гирлянды на анкерной металлической опоре №17 отпайки на ПС "Новая". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2021 год
356952 | 140 | 2021-04-22 | 8 | 16 | 0.036417 | 2021-04-22 | 10 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Т-1 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание проводов ф «А» и «С», вследствие провиса провода ф. «А» в пролетах опор №96-97 из-за его разрегулировки. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. Т-1 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание проводов ф «А» и «С», вследствие провиса провода ф. «А» в пролетах опор №96-97 из-за его разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф «А» в пролетах опор №96-97 на ВЛ-10 кВ Т-1 "Телемба", Пролет: Оп №96 - Оп №97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф. «А» в пролетах опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 02.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Телемба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 02.05.2021 год
356954 | 105 | 2021-04-25 | 19 | 35 | 0.001667 | 2021-04-25 | 19 | 45 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.ЦРП на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.ЦРП, принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия), при воздействии порывов бокового ветра. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.ЦРП. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.05.2021 год
356952 | 142 | 2021-04-25 | 12 | 35 | 0.051231 | 2021-04-25 | 13 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-137-Х6 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хоринск ул. Ленина д.37, вследствие замыкания фаз на перекидном рубильнике за границей балансовой принадлежности в жилом доме из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хоринск ул. Ленина д.37 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.05.2021 год
356952 | 143 | 2021-04-24 | 16 | 56 | 0.006 | 2021-04-24 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-041-У2 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Хандагай ул. Лесная д.11, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом внутри жилого дома из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Хандагай ул.Лесная д.11 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.05.2021 год
356952 | 145 | 2021-04-26 | 11 | 50 | 0.234 | 2021-04-26 | 13 | 47 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЖ-9 "Хандагатай" на ПС 35/10 "В-Жирим" явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие попадания птицы между ОПН-10 фазы "А" и "В" на ТП-2 ВЖ-9 "АЗС". 4.12 Причиной отключения В-10 ВЖ-9 "Хандагатай" на ПС 35/10 "В-Жирим" явилось междуфазное замыкание, возникшее вследствие попадания птицы между ОПН-10 фазы "А" и "В" на ТП-2 ВЖ-9 "АЗС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание, воздействия птицы на ЭУ на ВЛ-10 ВЖ-9 "Хандагатай", VS010-0007320 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с токоведущих частей ТП-2 ВЖ-9 «АЗС». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 12.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ВЖ-9 "Хандагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 12.05.2021 год
356954 | 106 | 2021-04-26 | 20 | 18 | 0.00805 | 2021-04-26 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6 явилось перекрытие проводов ветками ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-Б-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-32-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С. 29.05.2021 год
356954 | 108 | 2021-04-26 | 20 | 47 | 0.0031968 | 2021-04-26 | 20 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6/0,4 кВ ТП-216 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №5-6, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" (маленькая разбежка проводов), перекрытие ветками деревьев. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6/0,4 кВ ТП-216 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" (маленькая разбежка проводов), перекрытие ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф.В на ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода, обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.05.2021 год
356952 | 146 | 2021-04-26 | 8 | 45 | 0.017167 | 2021-04-26 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 на ТП-188-Г1 явилось однофазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста фазного провода с 0-м, из-за излома опоры №21 по причине её сверх допустимого загнивания. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-188-Г1 явилось однофазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста фазного провода с 0-м, из-за излома опоры №21 по причине её сверх допустимого загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №21 ВЛ-0.4 кВ ф1 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-188-Г1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к промежуточной опоре №21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 АВ-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 05.05.2021 год
356952 | 147 | 2021-04-23 | 13 | 2 | 0.32968 | 2021-04-23 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" от МТЗ явилось междуфазное замыкание проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-161-Х7, вследствие пробоя изоляции из-за налипания мокрого снега. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" от МТЗ явилось междуфазное замыкание проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-161-Х7, вследствие пробоя изоляции из-за налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов ф.В,С , снег на ТП-161-Х7 "Промышленная-1", Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ф. "В", "С" на ТП-161-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.05.2021 год
356952 | 149 | 2021-04-26 | 11 | 2 | 0.039334 | 2021-04-26 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.В-3 "Куорка"на ПС 35 кВ "Вознесеновка" явился схлет проводов в пролете опор №121-122, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения В-10 ф.В-3 "Куорка"на ПС 35 кВ "Вознесеновка" явился схлет проводов в пролете опор №121-122, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.В-3 "Куорка", Пролет: Оп №121 - Оп №122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.В-3 "Куорка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 07.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №121 ВЛ-10 кВ ф.В-3 "Куорка" и регулировку проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 07.05.2021 год
356954 | 104 | 2021-04-25 | 8 | 45 |  | 2021-04-25 | 8 | 45 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-166 кВ ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166) явилось нарушение электрической изоляции четвертого изолятора от провода марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре № 548, в результате налипания мокрого снега. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-166 ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166) на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №548 ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166), вследствие пробоя четвертого изолятора от провода марки ПС-70 фазы "В", из - за налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой четвертого изолятора от провода марки ПС-70 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Селендума – Инкурская на ВЛ-110 кВ "Селендума - Инкурская" (СИ-166) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №548 ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №548 ВЛ-110 кВ Селендума - Инкурская (СИ-166) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 04.06.2021 год
356952 | 136 | 2021-04-25 | 12 | 12 |  | 2021-04-25 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта (неисправности) газового реле (тип – BF-80/Q) 2Т на ПС 110 кВ Энергетик, заключающегося в нарушении (снижении сопротивления) электрической изоляции между контактами сигнального и отключающего элементов и корпусом газового реле. Несвоевременное выявление и устранение дефекта (неисправности) токового реле (тип – РТ-40/6) в схеме 4 ступени ТЗНП в составе Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) на ПС Медведчиково, заключающегося в изломе пружинящей шайбы, приведшее к ослаблению усилия возвратной пружины. 4.12 Нарушение электрической изоляции, приведшее к замыканию контактов сигнального и отключающего элементов на корпус газового реле трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Энергетик, приведшее к отключению трансформатора 2Т неправильным действием газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность газового реле на ПС 110 кВ "Энергетик" на ПС "Энергетик", PS110-000065 4.14 Излом пружинящей шайбы пружинодержателя токового реле (тип – РТ-40/6) 4 ступени ТЗНП в составе Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) на ПС Медведчиково, приведший к его невозврату после срабатывания при КЗ на ВЛ 110 кВ Районная – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Энергетик II цепь (РТ-142), созданного включением КЗ-110-2Т на ПС 110 кВ Энергетик, вследствие чего нормально разомкнутые контакты реле находились в замкнутом состоянии и через них был подан «+» на реле времени РВ2 4 ступени ТЗНП, в результате, после истечения заданной выдержки времени срабатывания 4 ступени ТЗНП, произошло одностороннее отключение на ПС 110 кВ Медведчиково ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183) неправильным действием 4 ступени ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект реле РТ-40/6 вследствие исчерпания ресурса срока службы на В-183 ПС 110 кВ Медведчиково, PS110-000061 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регистрацию дискретного сигнала срабатывания 4 ступени ТЗНП Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636) в РАС ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Медведчиково выполнить техническое обслуживание в объёме «Профилактическое восстановление»: - Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 – Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 – Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Иволга (МИ-159) (ДЗ, ЗЗ, МФО – ЭПЗ-1636); - Резервных защит ВЛ 110 кВ Медведчиково – Тарбагатай (МТ-160) (ДЗ, ЗЗ, МФО – ЭПЗ-1636). Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЦЭС по теме: «Характерные дефекты и неисправности устройств РЗА (в соответствии с Приложением А СТО 34.01.-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем» утвержденных распоряжением ПАО «Россети» от 10.03.2020 № 50р)». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Городского РЭС по теме: - содержание передаваемой оперативной информации в соответствии с пунктом 6 Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике, утвержденного Приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 91; Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер ПО ЦЭС Журавлёв А.С. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Городского РЭС по теме: - действие оперативного персонала при срабатывании устройств РЗА в соответствии пунктом 6.1 Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем, СО 34.35.502-2005. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Доржиев Б.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПО ЦЭС, СРЗА ПО ЦЭС по теме: «Техническое обслуживание газовых реле». Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер ПО ЦЭС Журавлёв А.С. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Разработать график проведения внеочередных проверок находящихся в эксплуатации газовых защит трансформаторов 110 кВ, реализованных на базе газовых реле типа BF-80/Q. Ответственное лицо: Заместитель директора – главный инженер ПО ЦЭС Журавлёв А.С. 30.05.2021 год
356950 | 52 | 2021-04-01 | 6 | 8 |  | 2021-04-01 | 6 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-113 на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, защиты от замыкания на землю, В-113 на ПС 220 кВ СЦКК от действия 1 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113), вследствие пробоя изолятора фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113) на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, защиты от замыкания на землю, на ПС 220 кВ СЦКК от действия от действия 1 ст. ТЗНП, стало нарушение электрической изоляции, вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №40 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 14.04.2021 год
356952 | 108 | 2021-04-02 | 15 | 40 | 0.070002 | 2021-04-02 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф. 2 на ТП 7-З-17 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 7-З-17 в пролетах опор № 5-6, вследствие разрегулировки проводов и воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф. 2 на ТП 7-З-17 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 7-З-17 в пролетах опор № 5-6, вследствие разрегулировки проводов и воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-З-17, Пролет: Оп №5ТП-7-З-17 - Оп №6ТП-7-З-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф -2 от ТП -7-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 7-З-17 выполнить регулировку проводов в пролетах опор № 5-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.04.2021 год
356954 | 86 | 2021-04-03 | 16 | 49 | 1.74 | 2021-04-03 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170 явилось несвоевременное выявление дефекта - пробой изоляции фазы "С" на опоре №17. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на промежуточной деревянной П-образной опоре с ж/б приставками №17 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170, вследствие выпадения заварного болта с проводом и гирляндой изоляторов марки ПС-70Д фазы "С", по причине повреждения траверсы током утечки, из-за пробоя изоляции в результате старения и загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы «С» в результате старения и загрязнения, с последующим выпадением заварного болта с проводом и гирляндой изоляторов из траверсы опоры №17 на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Петропавловка-Бургултай" ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной деревянной П-образной опоре с ж/б приставками №17 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБ-170 на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2022 год замену элементов промежуточной деревянной П-образной опоры на ж/б приставках №17 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 25.06.2021 год
356952 | 111 | 2021-04-04 | 15 | 8 | 0.59499 | 2021-04-04 | 17 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-8 "Юж.сети" от действия МТЗ на ПС 35/10кВ "Оронгой" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 5, вследствие наезда не установленного транспорта с последующим изломом опоры у основания. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ О-8 "Юж.сети" от действия МТЗ на ПС 35/10кВ "Оронгой" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре № 5, вследствие наезда не установленного транспорта с последующим изломом опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ-10 кВ О-8 Юж. сети, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б опоры №5 ВЛ 10 кВ О-8 "Юж сети". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МВД по розыску автомобиля совершившего наезд на опору. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.04.2021 год
356952 | 112 | 2021-04-05 | 21 | 30 | 0 | 2021-04-05 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 действием МТЗ на ТП- 1-ТК-2 явилось повреждение в ведомственных сетях МУП ЖКХ ТЭК "Ключевское". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МУП ЖКХ ТЭК "Ключевское" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 20.04.2021 год
356952 | 113 | 2021-04-05 | 21 | 12 | 0.020833 | 2021-04-05 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 ВЖ-6 Мельница явилось однофазное короткое замыкание РЩ-0,22 кВ у абонента частного сектора с. В-Жирим ул. Советская 29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. ул.Советская 29 с. В-Жирим о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 19.04.2021 год
356952 | 114 | 2021-04-06 | 20 | 45 | 0.022918 | 2021-04-06 | 21 | 40 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения АВ 0,4 кВ -ф 1 ТП-3-И-1 явилась заявка МЧС для тушения возгорания гаража по адресу с. Шинэ Буса ,ул. Центральная 41. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-3 -И-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.04.2021 год
356950 | 53 | 2021-04-07 | 14 | 24 | 0.038 | 2021-04-07 | 16 | 18 | 3.4.10 В результате проникновения кота на проходные изоляторы ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг, вследствие попадания кота на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания кота на проходные изоляторы на ТП-2-Ар3 "Стрижка Булаг", TP010-0000557 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.04.2021 год
356950 | 54 | 2021-04-08 | 7 | 45 | 0.94165 | 2021-04-08 | 9 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №67/7-67/8 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия ТО на ПС 110 Таксимо-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №67/7-67/8 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8/2 от ПС "Таксимо тяговая", Пролет: Опора № 67/7 - Опора № 67/8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" с АГП в пролете оп №67/7-67/8 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 14.05.2021 год
356954 | 87 | 2021-04-03 | 17 | 18 | 0.0079338 | 2021-04-03 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5 "Школа" явился обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете опор №3-5, из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. 4.3 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-10-Н5 "Школа" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А", из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате износа на ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-10-Н5 "Школа", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Обрыв провода в результате износа на ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-10-Н5 "Школа", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5 "Школа". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Н5 "Школа". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.04.2021 год
356954 | 88 | 2021-04-07 | 11 | 26 | 1.3533 | 2021-04-07 | 13 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.К-10 явилось междуфазное замыкание, возникшее пролете опор №№78-78/1, вледствие обрыва провода марки СИП 3-1*50 фазы "А" на опоре №78/1 ЛР-6-К-10 ВЛ-6 кВ ф.К-10, в результате плохого соединения в месте крепления к изолятору, из-за несвоевременного выявления дефекта. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-10 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее пролете опор №№78-78/1, вледствие обрыва провода марки СИП 3-1*50 фазы "А" на опоре №78/1 ЛР-6-К-10 ВЛ-6 кВ ф.К-10, в результате плохого соединения в месте крепления к изолятору, из-за несвоевремнного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в месте крепления к изолятору, из-за несвоевремнного выявления дефекта на ВЛ-6 кВ К-10 "Кяхта", Пролет: - Опора №78/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода фазы "А" в пролете опор №78-78/1 ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.04.2021 год
356954 | 89 | 2021-04-07 | 20 | 27 | 0.033595 | 2021-04-07 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-6/1, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-21 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4 -21 ф.3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.04.2021 год
356954 | 90 | 2021-04-06 | 15 | 53 | 0.195 | 2021-04-06 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Е-2 явился обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в полете деревянных на ж/б приставках опор №10-11, из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору на А-образной деревянной с ж/б приставками опоре №11 в результате потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Е-2 "Елань" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в полете деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "С" на А-образной деревянной с ж/б приставками опоре №11, из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору в результате износа и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Е-2 "Елань", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2021 год
356952 | 115 | 2021-04-05 | 16 | 40 | 0.0145 | 2021-04-05 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-112-С3 от действия защит явилось междуфазное К.З. , вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №5-6. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-112-С3 от действия защит явилось междуфазное К.З. , вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-112-С3, Пролет: Оп№5 ТП-112-С3 - Оп№6 ТП-112-С3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №5-6 Ф. 1 от ТП-112-С3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 30.04.2021 год
356952 | 116 | 2021-04-09 | 19 | 56 | 0.010667 | 2021-04-09 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-128-С4 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №2-3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-128-С4 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-128-С4, Пролет: Оп№2 ТП-128-С4 - Оп№3 ТП-128-С4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №2-3 Ф1 от ТП-128-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 30.04.2021 год
356952 | 117 | 2021-04-11 | 8 | 20 | 0.0064002 | 2021-04-11 | 9 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-199-Г8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №1-2. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-199-Г8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за провиса фазного провода в пролетах опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №1-2. на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-199-Г8, Пролет: Оп№1ТП-199-Г8 - Оп№2ТП-199-Г8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1-2 Ф. 1 от ТП-199-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 30.04.2021 год
356952 | 118 | 2021-04-07 | 8 | 58 | 0.38334 | 2021-04-07 | 10 | 53 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. П-3 от действия МТЗ на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф «В» и «С» на спусках от РТП-022-П3 к ТП-022-П3, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс со спусков от РТП-022-П3 к ТП-022-П3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 20.04.2021 год
356952 | 119 | 2021-04-11 | 16 | 30 | 0.075 | 2021-04-11 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-12-НБ-7 явился схлест проводов в пролете опор № 23-24, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12-НБ-7. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-12-НБ-7 явился схлест проводов в пролете опор № 2-3 вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12-НБ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-НБ7, Пролет: Оп №2ТП-12-НБ7 - Оп №3ТП-12-НБ7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-12-НБ-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-12-НБ-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2021 год
356952 | 120 | 2021-04-06 | 15 | 38 | 0.0005 | 2021-04-06 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 ф. 20 на ПС 110/10 кВ "Хиагда" явилось неисправность на объектах потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А.Д-Н. 22.04.2021 год
356950 | 56 | 2021-04-13 | 12 | 50 | 0.79202 | 2021-04-13 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло выпадение заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "С" из траверсы опоры № 72 из-за недопустимой степени загнивания древесины, с последующим падением провода на землю в пролете опор № 72-73 ВЛ 35 кВ Могойто - Майск (ММ-367). 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Могойто, стало однофазное замыкание на землю, возникшее вследствие расщепления траверсы на опоре № 72 имеющей недопустимую степень загнивания древесины, с последующим выпадением заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "С" из тела опоры, падения провода на землю в пролете опор №72-73 фазы "С" ВЛ 35 кВ Могойто - Майск (ММ-367). Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Могойто-Майск (ММ-367), Опора пром.дер.ПА-2 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 72 ВЛ-35 кВ Могойто-Майск (ММ-367). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Могойто-Майск (ММ-367), с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ и проверки загнивания деталей деревянных опор. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.05.2021 год
356954 | 50 | 2021-04-09 | 5 | 51 |  | 2021-04-09 | 5 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская (МН-147) явилось нарушение электрической изоляции в результате старения - пробой первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре №146. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская (МН-147), вследствие пробоя первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в результате старения на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 год
356954 | 51 | 2021-04-09 | 15 | 42 | 0.054132 | 2021-04-09 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №377/5-377/6 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, в результате падения промежуточной на ж/б приставке опоры №377/5, промежуточной А-образной на ж/б приставке опоры №377/6, с последующим схлестом проводов фазы "А", "В", "С", вследствие умышленного повреждения электроустановки сторонним лицом (срез бандажей на опорах сторонним лицом). | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж провода в сторону опор №№377/5, 377/6 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, в связи с отсутствием потребителя. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2021 год
356952 | 121 | 2021-04-12 | 16 | 35 | 0.57999 | 2021-04-12 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва крюка с изолятором ф. "А" на опоре №23 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ"Онохой из-за некачественного монтажа крюка. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва крюка с изолятором ф. "А" на опоре №23 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ"Онохой из-за некачественного монтажа крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с изолятором на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой" выполнить замену изолятора ф"А" и монтаж крюка на опоре № 23. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой" Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.04.2021 год
356950 | 57 | 2021-04-14 | 11 | 2 | 0.032866 | 2021-04-14 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание траверсы опоры №128 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук и выпадение заварного болта, марки М20х250 с серьгой СРС-7-16 фазы "В", с последующим перекрытием на провод фазы "С" в пролете опор № 127-128. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-6 Куллук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук, вследствие перекрытия проводов фаз "С" и "В", в результате выпадения заварного болта марки М20х250 с серьгой СРС-7-16 фазы "В" из траверсы анкерно-угловой опоры № 128 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы опоры №128 на ВЛ-10 кВ Ул-6 "Куллук", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену траверсы анкерно-угловой опоры №128 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф.Ул-6 Куллук для замены траверсы на опоре №128. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.04.2021 год
356952 | 122 | 2021-04-08 | 20 | 14 | 0.008335 | 2021-04-08 | 20 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 14 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение на ВЛ-10 кВ в ведомственных сетях ДНТ "Пригородное". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Пригородное) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.04.2021 год
356952 | 123 | 2021-04-13 | 17 | 5 | 0.40418 | 2021-04-13 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НС -7 от ПС-35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие провиса провода в пролет опор №-30-№31 -№32 и слета изолятора на опоре №15. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НС -7 от ПС-35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, вследствие провиса провода в пролет опор №-30-№31 -№32 и слета изолятора на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слет изолятора с опоры №15 на ВЛ-10 кВ НС-7 "Кордон", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на опоре №15 установку изолятора на место крепления и перетяжку провода в пролете опор № 30-31-32 ВЛ-10 кВ ф НС-7 "Кордон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф НС-7 "Кордон" от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.05.2021 год
356954 | 52 | 2021-04-12 | 8 | 17 | 0.019167 | 2021-04-12 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-11 явился схлест проводов, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.С-11. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-11 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.С-11, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ С-11 "Сосновка", Пролет: - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.04.2021 год
356954 | 53 | 2021-04-12 | 6 | 0 | 0.0005833 | 2021-04-12 | 6 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-20-И-9 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу ДНТ "Горняк" Линия 4 дом 36. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.05.2021 год
356954 | 55 | 2021-04-15 | 5 | 28 |  | 2021-04-15 | 5 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская (МН-147) явилось нарушение электрической изоляции в результате старения - пробой первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "С" на опоре №41. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №41 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская (МН-147), вследствие пробоя первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в результате старения на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №41 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №41 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Никольская(МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2021 год
356950 | 58 | 2021-04-15 | 9 | 47 | 0.032866 | 2021-04-15 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных условиях произошло загнивание стойки опоры №205/2 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, и выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры с последующим касанием стойки опоры. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №205/2 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры, имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим касанием стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №205/2 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры №205/2 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 21.05.2021 год
356954 | 59 | 2021-04-15 | 10 | 21 | 0.0018333 | 2021-04-15 | 12 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Тх-5 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №284-284/1, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Тх-5 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №284-284/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ Тх-5 "Сутой", Пролет: - Опора № 284/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "А" в пролете опор №284-284/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2021 год
356954 | 61 | 2021-04-15 | 20 | 19 | 0.015 | 2021-04-15 | 20 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-6/1, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-21 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4 -21 ф.3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2021 год
356954 | 62 | 2021-04-15 | 22 | 51 | 0.017917 | 2021-04-15 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6 явился схлест проводов фазы "А" и "ноль" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №11-12, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-ГО-6 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-6 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2021 год
356954 | 63 | 2021-04-12 | 11 | 32 | 0.13533 | 2021-04-12 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.О-5 явился обрыв проводов (шлейфов) марки АС-35 фазы "А" и "В" на не подвижных контактах на РЛНД-10 РТП-6-О-5 опора №17/20/2, из-за износа провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-5 на ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее на РЛНД-10 РТП-6-О-5 опора №17/20/2 ВЛ-10 кВ ф.О-5, вследствие обрыва проводов (шлейфов) марки АС-35 фазы "А" и "В" на не подвижных контактах, с последующим схлестом, из-за износа провода (шлейфа) в процессе эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода шлейфа фазы "А" и "В" на РТП-6-О-5 на ВЛ-10 кВ О-5 "Окино-Ключи", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов фазы "А" и "В" на РТП-6-О-5 ВЛ-10 кВ ф.О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.04.2021 год
356954 | 64 | 2021-04-14 | 16 | 35 | 0.028334 | 2021-04-14 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-8-Б-4 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №№12-13, №13-14, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-8-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Б-4 ф.3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-Б-4 ф.3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №№12-13, 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-8-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2021 год
356954 | 65 | 2021-04-15 | 14 | 39 | 0.14125 | 2021-04-15 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №36/67, с последующим падением провода на землю, из-за загнивания траверсы выше нормы. 4.1 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №36/66-36/68 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №36/67, с последующим падением провода на землю, из-за загнивания траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы выше нормы на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №36/67 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.04.2021 год
356954 | 68 | 2021-04-16 | 12 | 20 | 0.88002 | 2021-04-16 | 13 | 48 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту в РУ-6 кВ ТП-221, из-за воздействия кошки. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" действием МТЗ на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту в РУ-6 кВ ТП-221, из-за воздействия кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие кошки на э/у на ТП-221, TP006-0003873 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку в РУ-6 кВ на ТП-221. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-221. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2021 год
356954 | 69 | 2021-04-13 | 10 | 25 | 0.14875 | 2021-04-13 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай" явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №109-110, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай" действием МТЗ на ПС 35 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №109-110 ВЛ-10 кВ ф.СН-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф. СН-5 "Санага-Далахай", Пролет: Оп №109 - Оп №110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.04.2021 год
356954 | 91 | 2021-04-14 | 14 | 12 | 1.053 | 2021-04-14 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-5 явился срыв крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №24, с последующим схлестом провода фазы "А", из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-5 на ПС 35/10 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №23-25 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, вследствие срыва крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №24, с последующим схлестом провода фазы "А", из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание верха опоры на ВЛ-10 кВ Н-5 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2021 год
356952 | 125 | 2021-04-14 | 18 | 29 | 0.42 | 2021-04-14 | 19 | 41 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-365-С10 "Школа С" явилось однофазное короткое замыкание в пролете опоры 1 и ТП-365-С10 "Школа С", вследствие проезда техники и обрыва нулевого провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-365-С10 "Школа С" явилось однофазное короткое замыкание в пролете опоры 1 и ТП-365-С10 "Школа С", вследствие проезда техники и обрыва нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-365 С-10 ШКОЛА С, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опоры 1 и ТП-365-С10 "Школа С". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в Полицию по розыску транспорта. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.04.2021 год
356954 | 95 | 2021-04-14 | 9 | 35 | 0.1925 | 2021-04-14 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 явился схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточной на ж/б приставке опоры №101/119 и А-образной на ж/б приставке опоры 101/119/1, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры №101/119. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточной на ж/б приставке опоры №101/119 и А-образной на ж/б приставке опоры 101/119/1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры №101/119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опоры №101/119 на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: - Оп №101/119/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №101/119 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Хамней-Усановка" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №101/119-101/119/1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Хамней-Усановка". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Хамней-Усановка". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 26.04.2021 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 316 | 2021-06-21 | 10 | 55 | 1.729 | 2021-06-21 | 12 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС - неисправность на ведомственной ТП-417 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ "Весна". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 ф.12 ПС БВС ДНТ "Весна" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 29.07.2021 год
356956 | 317 | 2021-06-21 | 21 | 27 | 0.39334 | 2021-06-21 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25 - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-25, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причиной отключения КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25 - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-25, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на РП-25 на КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005148 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка головной на РП-25. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 30.07.2021 год
356956 | 318 | 2021-06-21 | 23 | 43 | 0.585 | 2021-06-22 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 Ф. 9 РП-25 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-66 и ТП-273 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 Ф. 9 РП-25 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-66 и ТП-273 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ между ТП-66 и ТП-273 нитка "Б" на КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25, KS010-0005235 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ 10кВ ф.9 РП-25 между ТП-66 и ТП-273 нитка "Б" Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 31.08.2021 год
356956 | 319 | 2021-06-22 | 2 | 12 | 1.77 | 2021-06-22 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 Ф 6 РП-22 - неисправность КЛ 10кВ ввод в ТП-3 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 Ф 6 РП-22 - неисправность КЛ 10кВ ввод в ТП-3 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ввод в ТП-3 нитка "Б" на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ 10кВ Ф 6 РП-22 ввод в ТП-3 нитка "Б" Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 31.08.2021 год
356956 | 320 | 2021-06-22 | 13 | 56 | 0.079998 | 2021-06-22 | 15 | 16 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-690- произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.8 в пролете опор №1-1/1 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-690 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.8 в пролете опор №1-1/1 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-690 в пролете опор №1-1/1 по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-690, VN004-00127840 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-690 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.08.2021 год
356956 | 321 | 2021-06-22 | 14 | 1 | 0.12034 | 2021-06-22 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-13 ТП-189 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 в пролете опор №7/1-7/1/1 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-13 ТП-189 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 в пролете опор №7/1-7/1/1 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-189 в пролете опор №7/1-7/1/1 по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-13 от ТП 189, VN004-00129067 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-13 ТП 189 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.08.2021 год
356956 | 322 | 2021-06-22 | 15 | 25 | 2.2 | 2021-06-22 | 18 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 ф.10 РП - 8 - повреждение КЛ-6кВ-между ТП-255 и ТП-126 нитка "А", из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хендай г/н 1699 РХ, данная работа проводилась частным лицом ООО "Дорожник". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.10 РП-8 между ТП-255 и ТП-126 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.10 РП-8 между ТП-255 и ТП-126 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.08.2021 год
356956 | 323 | 2021-06-23 | 15 | 1 | 1.3767 | 2021-06-23 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-813. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Кольцова. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая" ИП Кольцова. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 02.08.2021 год
356956 | 324 | 2021-06-24 | 20 | 40 | 0.0023331 | 2021-06-24 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 в пролете опор №2-3 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 в пролете опор №2-3 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-272 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6, VN004-00128810 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-262 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.08.2021 год
356956 | 325 | 2021-06-24 | 23 | 42 | 0.24266 | 2021-06-25 | 1 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ Ф-13 РП-36 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-1175, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ Ф-13 РП-36 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-1175, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-1175 на КЛ-10кВ Ф-13 РП-36, KS010-0005138 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф-13 РП-36 головной на ТП-1175. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.08.2021 год
356956 | 326 | 2021-06-26 | 14 | 39 | 1.7745 | 2021-06-26 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС - неисправность на ведомственной ТП-419. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ "Весна". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ Ф.12 ПС БВС ДНТ "Весна" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 05.08.2021 год
356956 | 327 | 2021-06-27 | 6 | 33 | 0.27534 | 2021-06-27 | 8 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф. 9 РП-12 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-646, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф. 9 РП-12 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-646, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-646 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12, KS010-0005193 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.9 РП-12 головной на ТП-646 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.09.2021 год
356956 | 328 | 2021-06-27 | 9 | 7 | 0.0018333 | 2021-06-27 | 10 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-702 (Тяговая №3), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-702 (Тяговая №3), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-702 (Тяговая №3). на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 ПС Сосновая головной на ТП-702 (Тяговая №3) Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.08.2021 год
356956 | 329 | 2021-06-27 | 16 | 0 | 0.00055 | 2021-06-27 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-6 ТП- 655 - перегорание предохранителя по ф."В" на ТП-655, вследствие длительной эксплуатации из-за износа оборудования. 4.2 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-6 ТП- 655 - перегорание предохранителя по фазе"В" на ТП-655, вследствие длительной эксплуатации из-за износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе"В" на ТП-655 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП- 655, KN004-00032736 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-655 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.08.2021 год
356956 | 330 | 2021-06-28 | 2 | 15 | 2.18 | 2021-06-28 | 4 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-17, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская - неисправность КЛ 10кВ головной на РП-17, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на РП-17 на КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17, KS010-0005283 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2021 год
356956 | 331 | 2021-06-28 | 4 | 1 | 2.1084 | 2021-06-28 | 5 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф-10 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-818 и ТП-696, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф-10 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-818 и ТП-696, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ф.10 РП-17 между ТП-818 и ТП-696. на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, KS010-0005202 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.10 РП-17 между ТП-818 и ТП-696 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2021 год
356956 | 332 | 2021-06-29 | 14 | 1 | 0.81199 | 2021-06-29 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 - неисправность КЛ 10кВ ввод на ТП-1576, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 - неисправность КЛ 10кВ ввод на ТП-1576, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ф.4 РП-28 ввод на ТП-1576 на ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28, VS010-0012305 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.4 РП-28 ввод на ТП-1576 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.08.2021 год
356956 | 333 | 2021-06-29 | 14 | 50 | 0.052003 | 2021-06-29 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-2060 - перегорания предохранителей по фазе "А" "В" "С" на ТП-2060 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-2060 - перегорания предохранителей по фазе "А" "В" "С" на ТП-2060 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей по фазе "А" "В" "С" на ТП-2060 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 2060, KN004-00034402 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А "В" "С" ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-2060. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 08.08.2021 год
356956 | 334 | 2021-06-29 | 17 | 18 | 0.78 | 2021-06-29 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 - неисправность КЛ 10кВ ввод на ТП-37, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 - неисправность КЛ 10кВ ввод на ТП-37, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ф.10. РП-22 ввод на ТП-37. на Ф 10 РП-22, VS010-0012271 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф 10 РП-22 ввод на ТП-37 Ответственное лицо: аместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 08.08.2021 год
356956 | 335 | 2021-06-30 | 2 | 5 | 0.104 | 2021-06-30 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-9 ТП 692 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом г. Улан-Удэ ул. проспект Строителей д.54, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-9 ТП 692 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом г. Улан-Удэ ул. проспект Строителей д.54, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 692 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 692, KN004-00032986 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-692 на жилой дом г. Улан-Удэ ул. проспект Строителей д.54. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.08.2021 год
356956 | 336 | 2021-06-30 | 2 | 12 | 0.10832 | 2021-06-30 | 3 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2515 - перегорания предохранителей по фазе "В" на ТП-2515 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2515 - перегорания предохранителей по фазе "В" на ТП-2515 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей по фазе "В" на ТП-2515 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2515, VN004-00128857 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2515. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.08.2021 год
356956 | 337 | 2021-06-30 | 10 | 5 | 0.051914 | 2021-06-30 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-373 - перегорания предохранителей по фазе "А" и "С" на ТП-373 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-373 - перегорания предохранителей по фазе "А" и "С" на ТП-373 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей по фазе "А" и "С" на ТП-373 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 373, VN004-00128386 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 373 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 09.08.2021 год
356956 | 338 | 2021-06-30 | 11 | 30 | 0.077505 | 2021-06-30 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-356 РУ-0,4кВ - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-356 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-356 РУ-0,4кВ - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-356 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-356 на Система шин № 2, TP006-0009404-16-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 на ТП-356 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 09.08.2021 год
356956 | 339 | 2021-06-30 | 15 | 20 | 0.07583 | 2021-06-30 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 1039 -неисправность на ВЛ-0,4кВ отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №1 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 1039 - неисправность на ВЛ-0,4кВ отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №1 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1039 отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.08.2021 год
356956 | 340 | 2021-06-30 | 22 | 33 | 0.061597 | 2021-06-30 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-82 - обрыв провода СИП-4*50, возникшее в пролете опор № 27-28 ВЛ-0.4кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за падения вне охранной зоны веток. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-82 - обрыв провода СИП-4*50, возникшее в пролете опор № 27-28 ВЛ-0.4кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за падения вне охранной зоны веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода СИП-4*50, возникшее в пролете опор № 27-28 ВЛ-0.4кВ ф.2 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 82 Л-2, VN004-00129035 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода СИП-4*50, возникшее в пролете опор № 27-28 ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.08.2021 год
356956 | 301 | 2021-06-13 | 5 | 6 | 1.353 | 2021-06-13 | 6 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС - неисправность на ведомственной кабельной линии в сторону ТП-1629. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Улан-Удэнский филиал "Тимбермаш Байкал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 ф.9 ПС БВС ООО "Тимбермаш Байкал" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 22.07.2021 год
356956 | 297 | 2021-06-14 | 13 | 31 | 0.030336 | 2021-06-14 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-8 ТП 508 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-508 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-8 ТП 508 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-508 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-508 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 508, KN004-00032306 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 508 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев А.Ж. 23.07.2021 год
356956 | 302 | 2021-06-14 | 17 | 7 | 1.5334 | 2021-06-14 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф.2 НОД 3 от РП - 1 - неисправность КЛ-6кВ между РП-1 и ТП-240 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 Ф.2 НОД 3 от РП - 1 - неисправность КЛ-6кВ между РП-1 и ТП-240 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между РП-1 и ТП-240 на КЛ-6 Ф. 2 НОД 3 от РП - 1, KS006-0004335 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ между РП-1 и ТП-240. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.09.2021 год
356956 | 303 | 2021-06-16 | 4 | 21 | 0.76 | 2021-06-16 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.0 РП-35 - неисправность вентильного разрядника РВО-6 на ТП-1225 по фазе "Б" вследствия неудовлетворительного технического состояния из-за износа оборудования. 4.2 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.0 РП-35 - неисправность вентильного разрядника РВО-6 на ТП-1225 по фазе "Б" вследствия неудовлетворительного технического состояния из-за износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность вентильного разрядника РВО-6 на ТП-1225 по фазе "Б" на ВЛ-6 кВ ф.0 от РП-35, VS006-0004640 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный вентильный разрядник РВО-6 на ТП-1225 по фазе "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.07.2021 год
356956 | 304 | 2021-06-16 | 12 | 26 | 1.2717 | 2021-06-16 | 14 | 15 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10кВ ф.13 РП-17 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-683 и ТП-660 , из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором хендай г/н 5507 РХ 03 , данная работа проводилась частным лицом "ИП Рудаков Г.В.". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ Ф. 13 РП-17 между ТП-683 и ТП-660 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ Ф. 13 РП-17 между ТП-683 и ТП-660 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.07.2021 год
356956 | 305 | 2021-06-16 | 20 | 27 | 0.78 | 2021-06-16 | 22 | 24 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6кВ ф. 3 РП-7 - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-624, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля техническое средство не установлено , данная работа проводилась частным лицом ИП "Орлов М.А." | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф. 3 РП-7 головной на ТП-624. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф. 3 РП-7 головной на ТП-624. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.07.2021 год
356956 | 306 | 2021-06-17 | 23 | 7 | 0.72 | 2021-06-18 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.4 ПС АРЗ - неисправность КЛ 10кВ между ТП-962 ячейка № 7 и ТП-961 ячейка № 3, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.4 ПС АРЗ - неисправность КЛ 10кВ между ТП-962 ячейка № 7 и ТП-961 ячейка № 3, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ между ТП-962 ячейка № 7 и ТП-961 ячейка № 3 на КЛ-10 кВ ф.4 от ПС АРЗ, KS010-0005227 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ 10кВ ф.4 ПС АРЗ между ТП-962 ячейка № 7 и ТП-961 ячейка № 3 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 25.07.2021 год
356956 | 307 | 2021-06-18 | 14 | 2 | 2.7766 | 2021-06-18 | 16 | 1 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.11 от РП-6 - межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". 4.4 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.11 от РП-6 - межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". на ВЛ-6 кВ ф.11 от РП-6, VS006-0004744 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку на ТП-308 ВЛ-6кВ ф.11 РП-6. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 28.07.2021 год
356956 | 308 | 2021-06-18 | 14 | 2 | 1.3067 | 2021-06-18 | 15 | 54 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12от РП-13 - межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". 4.4 Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12от РП-13 - межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в РУ-6кВ на ТП-308 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "А" и "В". на ВЛ-6 кВ ф.12от РП-13, VS006-0004622 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку на ТП-308 ВЛ-6 кВ ф.12 РП-13. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 28.07.2021 год
356956 | 309 | 2021-06-18 | 20 | 32 | 1.695 | 2021-06-18 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС - неисправность на ведомственной ТП-929. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Лукондра". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 ф.2 ПС БВС ООО "Лукондра" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 28.07.2021 год
356956 | 310 | 2021-06-18 | 22 | 23 | 0.091463 | 2021-06-18 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-99 Л-12 - неисправность в пролете опор №7/3-7/5 ВЛ-0,4кВ обрыв провода ф."В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-99 Л-12 - неисправность в пролете опор №7/3-7/5 ВЛ-0,4кВ обрыв провода ф."В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №7/3-7/5 ВЛ-0,4кВ обрыв провода ф."В" на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 99 Л - 12, VN004-00129045 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."В" пролете опор №7/3-7/5 ВЛ-0,4кВ ТП-99 Л-12 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.07.2021 год
356956 | 311 | 2021-06-19 | 2 | 54 | 0.975 | 2021-06-19 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.7 ПС "Южная" - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-729 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.7 ПС "Южная" - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-729 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-729 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", VS010-0012318 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный ВЛ-10кВ ф.7 ПС "Южная" головной на ТП-729 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.07.2021 год
356956 | 312 | 2021-06-19 | 13 | 30 | 0.04 | 2021-06-19 | 15 | 30 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-14 ТП 678 - повреждение КЛ-0,4кВ на блок "Б" ГАУЗ "Городской перинатальный центр" по ул. Проспект Строителей 2, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором ISUZU г/н У454КЕ, данная работа проводилась частным лицом ООО "Юни Строй". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ Л-14 ТП 678 на блок "Б" ГАУЗ "Городской перинатальный центр" по ул. Проспект Строителей 2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ Л-14 ТП 678 на блок "Б" ГАУЗ "Городской перинатальный центр" по ул. Проспект Строителей 2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.07.2021 год
356956 | 313 | 2021-06-19 | 21 | 59 | 0.061053 | 2021-06-19 | 22 | 36 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 Л-13 ТП-960 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 в пролете опор №7-7/1 что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 Л-13 ТП-960 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 в пролете опор №7-7/1 что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.13 в пролете опор №7-7/1 на ВЛ-0,4 Л-13 от ТП-960, VN004-00128560 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 Л-13 от ТП-960 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 29.07.2021 год
356956 | 314 | 2021-06-20 | 17 | 0 | 0.023334 | 2021-06-20 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП 364 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №1-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП 364 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №1-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 в пролете опор №1-3. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 364, VN004-00128372 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-364 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 29.07.2021 год
356956 | 277 | 2021-06-04 | 14 | 31 | 1.4934 | 2021-06-04 | 16 | 23 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 Ф. 13 ПС КТП - 3 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-88 и ТП-173, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором DAUSAN DX160W г\н 8164РВ , данная работа проводилась частным лицом ПАО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф. 13 ПС КТП - 3 между ТП-88 и ТП-173. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф. 13 ПС КТП - 3 между ТП-88 и ТП-173. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.07.2021 год
356956 | 278 | 2021-06-04 | 14 | 45 | 4.5677 | 2021-06-04 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС - неисправность на ведомственной ТП-1517 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДП "Бурятсельстрой". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 ф.9 ПС БВС ДП "Бурятсельстрой" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 14.07.2021 год
356956 | 279 | 2021-06-04 | 22 | 10 | 0.022 | 2021-06-04 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 838, VN004-00127884 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-1 и подтянуть контакты ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-838. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 14.07.2021 год
356956 | 280 | 2021-06-05 | 14 | 8 | 2.36 | 2021-06-05 | 16 | 6 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-2132, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля техническое средство не установлено , данная работа проводилась неизвестными лицами. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод головной на ТП-2132. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод головной на ТП-2132. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2021 год
356956 | 281 | 2021-06-05 | 16 | 20 | 1.65 | 2021-06-05 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.54 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод в РП-29 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.54 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод в РП-29 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ Ф.54 ГПП Авиазавод ввод в РП-29 нитка "А" на Ф.54 ГПП Авиазавод, VS006-0004601 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.54 ГПП Авиазавод ввод в РП-29 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2021 год
356956 | 282 | 2021-06-05 | 17 | 23 | 0.819 | 2021-06-05 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 от ПС БВС -неисправность на ВЛ-10 кВ отгорание шлейфа по фазе"С" ввод РП-28 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 от ПС БВС - неисправность на ВЛ-10 кВ отгорание шлейфа по фазе"С" ввод РП-28 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-10 кВ отгорание шлейфа по фазе"С" ввод РП-28 на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС БВС, VS010-0011000 | Организационное мероприятие 1 Восстановить шлейф по фазе "С" ввод РП-28 ВЛ-10кВ Ф. 6 от ПС БВС Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 15.07.2021 год
356956 | 283 | 2021-06-05 | 19 | 10 | 0.76 | 2021-06-05 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 РП-28 - неисправность на ведомственной ТП-1576 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Урбаева". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28 ИП "Урбаева" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС ТрофимовБ.Н.. 15.07.2021 год
356956 | 284 | 2021-06-05 | 19 | 29 | 0.47082 | 2021-06-05 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС Строительная - неисправность КЛ-10кВ между опорами № 12 и №13, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС Строительная - неисправность КЛ-10кВ между опорами № 12 и №13, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.2 ПС Строительная между опорами № 12 и №13, на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Строительная, VS010-0012314 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.2 от ПС Строительная между опорами № 12 и №13 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.07.2021 год
356956 | 285 | 2021-06-06 | 4 | 40 | 0.84001 | 2021-06-06 | 6 | 32 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 - межфазное короткое замыкание, возникшее из-за наброса фольги на проводе в пролёте опор №4-5 при воздействии сильных порывов ветра. | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс фольги на ВЛ-10кВ Ф 10 РП-22 в пролёте опор №4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.07.2021 год
356956 | 286 | 2021-06-06 | 4 | 47 | 1.5066 | 2021-06-06 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.16 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП 198, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.16 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП 198, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ ф.16 РП-14 ввод в ТП 198 на ВЛ-6 кВ ф.16 РП-14, VS006-0004564 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ 6кВ ф.16 РП-14 ввод в ТП 198 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 15.07.2021 год
356956 | 288 | 2021-06-06 | 10 | 35 | 0.022 | 2021-06-06 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за слабых контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 838, VN004-00127884 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-1 и подтянуть контакты ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-838. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 16.07.2021 год
356956 | 289 | 2021-06-06 | 18 | 12 | 0.044203 | 2021-06-06 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1112 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №9/15 -9/16 произошел обрыв провода ф. "А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1112 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №9/15 -9/16 произошел обрыв провода ф. "А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1112 в пролете опор №9/15 -9/16 произошел обрыв провода ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1112, VN004-00128027 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф. "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1112 в пролете опор №9/15 -9/16 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2021 год
356956 | 290 | 2021-06-06 | 20 | 6 | 2.85 | 2021-06-06 | 22 | 0 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ - пробой изолятора на опоре №4 фазы "А" ВЛ-10кВ вследствие старения изоляции оборудования из-за неблагоприятных погодных условий(ливень, дождь). 4.4 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ - пробой изолятора на опоре №4 фазы "А" ВЛ-10кВ вследствие старения изоляции оборудования из-за неблагоприятных погодных условий(ливень, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на опоре №4 фазы "А" ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор на опоре №4 по фазе "А" ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2021 год
356956 | 291 | 2021-06-07 | 10 | 12 | 0.117 | 2021-06-07 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Полигон - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Полигон - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.3 ПС Полигон выход на опору №1 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон, VS010-0012311 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 от ПС Полигон выход на опору № 1 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2021 год
356956 | 292 | 2021-06-07 | 23 | 28 | 0.78 | 2021-06-08 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод с ВЛ на ТП-2072, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод с ВЛ на ТП-2072, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ ф.53 ГПП Авиазавод ввод с ВЛ на ТП-2072 на Ф.53 ГПП Авиазавод, VS006-0004600 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод ввод с ВЛ на ТП-2072. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.09.2021 год
356956 | 293 | 2021-06-07 | 23 | 45 | 0.0225 | 2021-06-08 | 0 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП 421 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-421 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП 421 - перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-421 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А "на ТП-421 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 421, VN004-00128456 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП 421 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2021 год
356956 | 294 | 2021-06-08 | 9 | 12 | 1.7059 | 2021-06-08 | 11 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф-5 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1177, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф-5 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1177, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ Ф-5 РП-36 головной на ТП-1177 на КЛ-10кВ Ф-5 РП-36, KS010-0005135 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф-5 РП-36 головной на ТП-1177 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.07.2021 год
356956 | 295 | 2021-06-09 | 0 | 20 | 1.12 | 2021-06-09 | 2 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 РП-10 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-579 и ТП-511, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 РП-10 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-579 и ТП-511, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.6 РП-10 между ТП-579 и ТП-511 на КЛ-10 кВ ф.6 от РП-10, KS010-0005179 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ ф.6 от РП-10 между ТП-579 и ТП-511 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.07.2021 год
356956 | 296 | 2021-06-09 | 14 | 9 | 0.57 | 2021-06-09 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.51 ГПП Авиазавод - однофазное замыкание, возникшее на опоре № 5 ВЛ-6 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" в месте соединения, в результате произошел пробой проходных изоляторов фазы "А" "В" "С" на опоре №5, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.51 ГПП Авиазавод - однофазное замыкание, возникшее на опоре № 5 ВЛ-6 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" в месте соединения, в результате произошел пробой проходных изоляторов фазы "А" "В" "С" на опоре №5, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва вязки провода ВЛ-6кВ Ф.51 ГПП Авиазавод фазы "А" в месте соединения, в результате произошел пробой проходных изоляторов фазы "А" "В" "С на Ф.51 ГПП Авиазавод, VS006-0004598 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы ф."А" "В" "С на опоре №5 ВЛ-6кв Ф.51 ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода ф."А" на опоре №5 ВЛ-6кв Ф.51 ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.07.2021 год
356956 | 298 | 2021-06-11 | 21 | 11 | 0.030336 | 2021-06-11 | 21 | 39 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 2044 - неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 2044 - неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-4 на ТП-2044 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2044, VN004-00128984 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный АВ-4 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-2044 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2021 год
356956 | 299 | 2021-06-11 | 21 | 52 | 0.023802 | 2021-06-11 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-9 ТП-2068 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-2068 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-9 ТП-2068 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-2068 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-2068 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068, VN004-00129399 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2021 год
356956 | 300 | 2021-06-12 | 14 | 40 | 0.082336 | 2021-06-12 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 ф-2 ТП 380 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 ф-2 ТП 380 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-380 выход на ВЛ опору №1. на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 380, VN004-00128402 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4 ф-2 ТП-380 выход на ВЛ опору №1. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 22.07.2021 год
356956 | 287 | 2021-06-09 | 15 | 8 | 0.11443 | 2021-06-09 | 17 | 35 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Ф.11,4 от ТП-667 - повреждение КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Ключевская 23, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля трактором "CAT" г/н № б/н , данная работа проводилась организацией ИП "Кравцов" | Организационное мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4 кВ ф.11, ф.4 от ТП-667 на жилой дом ул.Ключевская д.23 Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4 кВ ф.11, ф.4 от ТП-667 на жилой дом ул.Ключевская д.23 . Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2021 год
356956 | 259 | 2021-05-24 | 22 | 5 | 0.051337 | 2021-05-24 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф-3 ТП 683 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом г. Улан-Удэ ул. Жердева д.56, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф-3 ТП 683 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом г. Улан-Удэ ул. Жердева д.56, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-683 на жилой дом г. Улан-Удэ ул. Жердева д.56 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 683, KN004-00032927 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 683 на жилой дом г. Улан-Удэ ул. Жердева д.56. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.07.2021 год
356956 | 260 | 2021-05-27 | 15 | 47 | 0.37666 | 2021-05-27 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 от РП-26 - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-1072 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 от РП-26 - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-1072 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.14 РП-26 ввод ТП-1072 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, VS010-0012326 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ 10кВ ф14 РП-26 головной ТП-1072 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.07.2021 год
356956 | 261 | 2021-05-27 | 20 | 48 | 1.48 | 2021-05-27 | 22 | 39 | 3.4.10 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.22 РП-26 - межфазное замыкание РУ-10 кВ на РТП-1272 вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.13 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.22 РП-26 - межфазное замыкание РУ-10 кВ на РТП-1272 вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание РУ-10 кВ на РТП-1272 на КЛ-10кВ Ф.22 РП-26, KS010-0005284 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на РТП-1272 КЛ-10кВ ф.22 РП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести включение РТП-1272 КЛ-10кВ ф.22 РП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.07.2021 год
356956 | 262 | 2021-05-28 | 2 | 50 | 0.0675 | 2021-05-28 | 3 | 44 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2573 - возгорания жилого дома адресу ул. Урда-Уула 2,2"а". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Урда-Уула 2, 2"А" ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП 2573. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.07.2021 год
356956 | 263 | 2021-05-28 | 14 | 33 | 1.6914 | 2021-05-28 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21 - неисправность в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ обрыв провода ф."В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21 - неисправность в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ обрыв провода ф."В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, VS010-0012325 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."В" пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ Ф.18 РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.07.2021 год
356956 | 264 | 2021-05-28 | 20 | 29 | 0.27066 | 2021-05-28 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.22 ПС Сосновая - неисправность КЛ-10 кВ между ТП Тяговой 3 и Тяговой 10, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.22 ПС Сосновая - неисправность КЛ-10 кВ между ТП Тяговой 3 и Тяговой 10, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10 кВ между ТП Тяговой 3 и Тяговой 10 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, KS010-0005175 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-10кВ ф.22 ПС "Сосновая" между ТП Тяговой 3 Тяговой 10 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.07.2021 год
356956 | 265 | 2021-05-31 | 2 | 33 | 0.022 | 2021-05-31 | 2 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-202 - возгорания жилого дома адресу ул. Мира 39. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Мира 39 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-202. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 08.07.2021 год
356956 | 266 | 2021-05-31 | 11 | 44 | 1.102 | 2021-05-31 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16 - неисправность ВН фазы "А" на ТП-2610, вследствие токов КЗ произошло перекрытие подвижных ножей фаз "А" и "В" из-за неудовлетворительного технического состояния износа оборудования. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16 - термического повреждение опорно-стержневой изоляции ВН-16 на ТП-2610, вследствие токов КЗ произошло перекрытие подвижных ножей фаз "А" и "В" из-за неудовлетворительного технического состояния . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термического повреждение опорно-стержневой изоляции ВН-16 на ТП-2610 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию и восстановить ВН-16 на ТП-2610 ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника Железнодорожного РЭС ПО ГЭС - главный инженер Бальчинов С.Ц. 09.07.2021 год
356956 | 267 | 2021-05-31 | 13 | 1 | 0.35666 | 2021-05-31 | 14 | 48 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10кВ Ф.3 РП-21 - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-1260, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля техническое средство не установлено, данная работа проводилась частным лицом ОАО "РЖД". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ Ф.3 РП-21 головной на ТП-1260. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ Ф.3 РП-21 головной на ТП-1260. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2021 год
356956 | 268 | 2021-05-31 | 16 | 3 | 1.3533 | 2021-05-31 | 17 | 59 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10кВ Ф.20 РП-21 - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-644, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля техническое средство не установлено, данная работа проводилась частным лицом ОАО "РЖД". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ Ф.20 РП-21 головной на ТП-644. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ Ф.20 РП-21 головной на ТП-644. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.07.2021 год
356956 | 269 | 2021-05-31 | 17 | 21 | 0.27066 | 2021-05-31 | 19 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключенияКЛ-10кВ ф.13 ПС "БМДК"- неисправность на ведомственной ТП-563, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФГУП "РТПЦ РТРС». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-10кВ ф.13 ПС "БМДК" ФГУП "РТПЦ РТРС" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2021 год
356956 | 270 | 2021-05-31 | 20 | 40 | 0.0275 | 2021-05-31 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП- 838 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-838 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 838, VN004-00127884 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный АВ-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 838 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2021 год
356956 | 271 | 2021-06-01 | 3 | 50 | 0.083335 | 2021-06-01 | 5 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 58 - возгорания жилого дома адресу ул. Амбулаторная д.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Амбулаторная 6 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-58. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.07.2021 год
356956 | 272 | 2021-06-02 | 17 | 4 | 1.56 | 2021-06-02 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-374 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-374 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-374 нитка "А" на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, VS010-0010704 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС головной ТП-374 нитка "А" Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 11.07.2021 год
356956 | 273 | 2021-06-03 | 4 | 25 | 0.875 | 2021-06-03 | 6 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС "Мясокомбинат" - неисправность КЛ-6кВ выход на опору №16 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС "Мясокомбинат" - неисправность КЛ-6кВ выход на опору №16 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ выход на опору №16 нитка "А" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат выход на опору №16 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.07.2021 год
356956 | 274 | 2021-06-03 | 17 | 50 | 0.175 | 2021-06-03 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-10 ф.7 от ПС БЦС до РП-16- неисправность ведомственной КЛ-10кВ головной на ТП-195 , данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Кровельный центр". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-10 ф.7 от ПС БЦС до РП-16 ООО "Кровельный центр" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.07.2021 год
356956 | 275 | 2021-06-03 | 20 | 45 | 0.82418 | 2021-06-03 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 16 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ выход с ТП-704 на ВЛ-10 кВ опора №68 в сторону ТП-787 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 16 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ выход с ТП-704 на ВЛ-10 кВ опора №68 в сторону ТП-787 нитка "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ выход с ТП-704 на ВЛ-10 кВ опора №68 в сторону ТП-787 нитка "А" на ВЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-21, VS010-0012323 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-10кВ ф.16 РП-21 выход с ТП-704 на ВЛ-10кВ опора №68 в сторону ТП-787 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.07.2021 год
356956 | 276 | 2021-06-03 | 23 | 23 | 0.8385 | 2021-06-04 | 1 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - межфазное замыкание на ТП-963 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "В" и "С". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" - межфазное замыкание на ТП-963 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ТП-963 вследствия перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "В" и "С" на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", VS010-0012293 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку на ТП-963 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ". Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 12.07.2021 год
356956 | 247 | 2021-05-16 | 17 | 25 | 0.56001 | 2021-05-16 | 19 | 17 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25 - повреждение КЛ-10кВ головной на РП-25, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хендай 0469 РУ 03, данная работа проводилась частным лицом ООО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10 кВ ф.6 от ПС "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10 кВ ф.6 от ПС "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2021 год
356956 | 248 | 2021-05-16 | 22 | 16 | 0.0144 | 2021-05-16 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 552 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-552 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 552 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-552 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-552 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 552, KN004-00032419 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-552. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 249 | 2021-05-16 | 23 | 25 | 0.104 | 2021-05-16 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-650 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ГР-Т на ТП-650 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причиной отключения ТП-650 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ГР-Т на ТП-650 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорания предохранителя по фазе "С" на ГР-Т на ТП-650 на Система шин 1, TP010-0071134-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ГР-Т на ТП-650. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 250 | 2021-05-19 | 12 | 46 | 1.349 | 2021-05-19 | 14 | 40 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 Ф.7 от ПС КТП-1 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-244 и ТП-245, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хендай 5319 РХ 03, данная работа проводилась частным лицом ПАО "ТГК-14".. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.7 КТП-1 между ТП 244 и ТП 245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.7 КТП-1 между ТП 244 и ТП 245. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2021 год
356956 | 251 | 2021-05-19 | 17 | 4 | 0.19333 | 2021-05-19 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 ф.12 от РП-16 - перегорание изоляторов по ф. "А","В","С" ПК- 10кВ на ТП-2610 вследствия длительной эксплуатации оборудования из-за износа. 4.2 Причиной отключения КЛ-10 ф.12 от РП-16 - перегорание изоляторов по ф. "А","В","С" ПК- 10кВ на ТП-2610 вследствия длительной эксплуатации оборудования из-за износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание изоляторов по ф. "А","В","С" ПК- 10кВ на ТП-2610 на КЛ-10 Ф. 12 от РП - 16, KS010-0005232 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие изоляторы по фазе "А","В","С" ПК-10 на ТП-2610 КЛ-10 Ф. 12 от РП - 16. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2021 год
356956 | 252 | 2021-05-20 | 22 | 22 | 0.095669 | 2021-05-20 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-954 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 11/1 и №11/2 , в результате прохождения восточного циклона и вторжения холодных арктических воздушных масс в тылу циклона обусловили 19-21 марта 2021 года штормовую погоду на территории республики Бурятия и г.Улан-Удэ кратковременные дожди, местами порывы до 15-18 м/с. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-954 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 11/1 и №11/2 , в результате прохождения восточного циклона и вторжения холодных арктических воздушных масс в тылу циклона обусловили 19-21 марта 2021 года штормовую погоду на территории республики Бурятия и г.Улан-Удэ кратковременные дожди, местами порывы до 15-18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 11/1 и №11/2 на ВЛ-0,4 Л-7 от ТП-954, VN004-00128552 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 24.06.2021 год
356956 | 253 | 2021-05-21 | 5 | 23 | 0.091964 | 2021-05-21 | 6 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-135 - обрыв фазных проводов "А" и "С" в пролете опор №19 и №20, в результате перекрытия веткой дерева, упавшей из вне границы охранной зоны ВЛ. 4.14 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-135 - обрыв фазных проводов "А" и "С" в пролете опор №19 и №20, в результате перекрытия веткой дерева, упавшей из вне границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазных проводов "А" и "С" в пролете опор №19 и №20 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв фазных поводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 19 № 20 ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2021 год
356956 | 254 | 2021-05-22 | 16 | 15 | 1.785 | 2021-05-22 | 18 | 14 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10кВ ф.7 ПС "Октябрьская" на РП-17 - повреждение КЛ-10кВ головной на РП-17, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля неизвестными лицами. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.7 ПС "Октябрьская" головной на РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление по порыву КЛ-10кВ ф.7 ПС "Октябрьская" головной на РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.06.2021 год
356956 | 255 | 2021-05-23 | 17 | 0 | 0.0033 | 2021-05-23 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 606 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №5/5-1 и №5/6-1 произошел обрыв провода ф. "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 606 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №5/5-1 и №5/6-1 произошел обрыв провода ф. "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП-606 в пролете опор №5/5-1 и №5/6-1 обрыв провода по ф."В". на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 606, VN004-00127803 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазе "В" в пролете опор №5/5-1 - №5/6-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-606. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.07.2021 год
356956 | 256 | 2021-05-23 | 17 | 40 | 0.005833 | 2021-05-23 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-409 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №16 -17 произошел обрыв провода ф. "А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-409 - неисправность ВЛ-0,4кВ в пролете опор №16 -17 произошел обрыв провода ф. "А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-409 в пролете опор №16-17 обрыв провода по ф."А". на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 409, VN004-00128449 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазе "А" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-409. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 01.07.2021 год
356956 | 257 | 2021-05-23 | 23 | 40 | 0.043497 | 2021-05-24 | 0 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф-8 ТП-1026 - неисправность КЛ-0,4кВ 110 квартал между жилыми домами №1 - №3 "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф-8 ТП-1026 - неисправность КЛ-0,4кВ 110 квартал между жилыми домами №1 - №3 "А", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ 110 квартал между жилыми домами №1 - №3 "А" на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-1026, KN004-00033203 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-0,4кВ ф-8 от ТП-1026 мкр.110 квартал между жилыми домами №1 - №3 "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2021 год
356956 | 258 | 2021-05-24 | 6 | 5 | 0.98335 | 2021-05-24 | 8 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф12 от РП-26 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-893 и ТП-1264, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф12 от РП-26 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-893 и ТП-1264, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ ф12 РП-26 между ТП-893 и ТП-1264 на КЛ-10 кВ ф12 от РП-26, KS010-0005258 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ 10кВ ф12 РП-26 между ТП-893 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2021 год
356956 | 214 | 2021-05-05 | 3 | 47 | 0.18833 | 2021-05-05 | 5 | 40 | 3.4.12.2 Причина отключения ф.14 РП-9 - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ф.14 РП-9 - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7 на Ф 14 РП-9, KS006-0004289 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-6кВ ф.14 РП-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.14 РП-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.06.2021 год
356956 | 215 | 2021-05-05 | 19 | 46 | 1.711 | 2021-05-05 | 21 | 44 | 3.4.12.2 Причина отключения ф.5 РП-ВБ - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №43-43/1, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ф.5 РП-ВБ - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №43-43/1, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №43-43/1 на Ф 5 РП ВБ, VS010-0012277 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №43-43/1 ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.06.2021 год
356956 | 216 | 2021-05-05 | 20 | 39 | 0.021 | 2021-05-05 | 21 | 15 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 304 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №2/2-2/3, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 304 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №2/2-2/3, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №2/2-2/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 304, VN004-00128312 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-304 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП 304. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 14.06.2021 год
356956 | 217 | 2021-05-05 | 21 | 21 | 0.021701 | 2021-05-05 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-304-Советский - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-304 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-304-Советский - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-304 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-304 на ТП-304-Советский, TP006-0009367 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "А" на ТП-304. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 14.06.2021 год
356956 | 218 | 2021-05-05 | 21 | 28 | 0.053729 | 2021-05-05 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-108-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "С" на ТП-108 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-108-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "С" на ТП-108 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "С" на ТП-108 на ТП-108-Железнодорожный, TP006-0009621 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "С" на ТП-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.06.2021 год
356956 | 219 | 2021-05-05 | 23 | 31 | 0.045471 | 2021-05-05 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-242-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-242 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-242-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-242 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "А" на ТП-242 на ТП-242-Железнодорожный, TP006-0009555 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "А" на ТП-242. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.06.2021 год
356956 | 220 | 2021-05-05 | 23 | 39 | 0.021247 | 2021-05-05 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключенияТП-2058-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2058 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключенияТП-2058-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2058 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2058 на ТП-2058-Железнодорожный, TP006-0009557 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "В" на ТП-2058. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.06.2021 год
356956 | 221 | 2021-05-05 | 23 | 42 | 0.064071 | 2021-05-06 | 0 | 13 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-2051-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2051 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-2051-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2051 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2051 на ТП-2051-Железнодорожный, TP006-0009565 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "В" на ТП-2051. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.06.2021 год
356956 | 222 | 2021-05-05 | 23 | 49 | 0.0351 | 2021-05-06 | 0 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-954-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-954 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-954-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-954 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-954 на ТП-954-Советский, TP010-0070942 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "В" на ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 09.06.2021 год
356956 | 223 | 2021-05-06 | 0 | 1 | 0.042531 | 2021-05-06 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-926-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-926 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-926-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-926 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "В" на ТП-926 на ТП-926-Советский, TP010-0070924 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "В" на ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 09.06.2021 год
356956 | 224 | 2021-05-06 | 0 | 28 | 0.0343 | 2021-05-06 | 0 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-485-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-485 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-485-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-485 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-485 на ТП-485-Советский, TP010-0070919 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "С" на ТП-485. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 12.06.2021 год
356956 | 225 | 2021-05-06 | 0 | 33 | 0.056103 | 2021-05-06 | 1 | 7 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-624 - повреждение КЛ-0,4кВ в сторону ТП-624, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля , данная работа проводилась ООО "Мастерфайбер". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ в сторону ТП-624 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ в сторону ТП-624 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2021 год
356956 | 226 | 2021-05-06 | 0 | 40 | 0.036264 | 2021-05-06 | 1 | 12 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №14-15, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №14-15, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №14-15, на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31, VN004-00128715 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор № 14-15 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-31 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2021 год
356956 | 227 | 2021-05-06 | 0 | 57 | 0.0319 | 2021-05-06 | 1 | 30 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 633 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №20-20/1, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 633 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №20-20/1, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №20-20/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 633, VN004-00127834 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор № 20-20/1 ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-633 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 633 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.06.2021 год
356956 | 228 | 2021-05-06 | 1 | 3 | 0.078938 | 2021-05-06 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-2024-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2024 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-2024-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2024 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-6кВ ф "В" на ТП-2024 на ТП-2024-Железнодорожный, TP006-0009486 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по ф. "В" на ТП-2024. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.06.2021 год
356956 | 229 | 2021-05-06 | 2 | 3 | 0.017201 | 2021-05-06 | 2 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-2016-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2016 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-2016-Железнодорожный - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2016 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2016 на ТП-2016-Железнодорожный, TP010-0070998 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.06.2021 год
356956 | 230 | 2021-05-06 | 2 | 7 | 0.048514 | 2021-05-06 | 2 | 48 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-150 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.12 в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-150 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.12 в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.12 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-150, VN004-00129013 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-150 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2021 год
356956 | 231 | 2021-05-06 | 2 | 11 | 0.05655 | 2021-05-06 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-422-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-422 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ТП-422-Советский - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-422 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-422 на ТП-422-Советский, TP010-0070901 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 15.06.2021 год
356956 | 232 | 2021-05-07 | 8 | 2 | 0.029 | 2021-05-07 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ Ф.6 РП-5 - неисправность КЛ 6кВ головной на ТП-363. вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6кВ Ф.6 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-363. вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность КЛ 6 кВ ф.6 РП-5, головной на ТП-363 на КЛ-6 кВ ф.6 от РП-5, KS006-0004205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф.6 РП-5 головной на ТП-363 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 17.05.2021 год
356956 | 233 | 2021-05-07 | 11 | 54 | 0.585 | 2021-05-07 | 13 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф.5 РП-25 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-273 нитка "Б" отсоединена вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф.5 РП-25 - неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-273 нитка "Б" отсоединена вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ 10кВ головной на ТП-273 нитка "Б" на КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25, KS010-0005235 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.9 РП-25 головной на ТП-273 нитка Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.06.2021 год
356956 | 234 | 2021-05-07 | 18 | 23 | 0.8385 | 2021-05-07 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ" - неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 налипание провода на изолятор по ф."В" в следствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. 4.13 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ" - неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 налипание провода на изолятор по ф."В" в следствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-10кВ опоры №12 налипание провода на изолятор по ф."В" на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", VS010-0012293 | Техническое мероприятие 1 Устранить неисправность на ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ" опоры №12 на изоляторе по ф."В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 14.06.2021 год
356956 | 236 | 2021-05-09 | 21 | 30 | 0.020668 | 2021-05-09 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП- 594 - отгорание кабельного наконечника по ф. А на ТП-594, вследствие длительной эксплуатации оборудования и старения кабельного наконечника 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП- 594 - отгорание кабельного наконечника по ф. А на ТП-594, вследствие длительной эксплуатации оборудования и старения кабельного наконечника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание кабельного наконечника по ф. А на ТП-594 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-594, VN004-00127789 | Техническое мероприятие 1 Произвести переопрессовку кабельного наконечника по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-594 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.06.2021 год
356956 | 237 | 2021-05-10 | 9 | 12 | 0.0095825 | 2021-05-10 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ Л.2 ТП-664- перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-664 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ Л.2 ТП-664- перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-664 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-664 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 664, KN004-00032783 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" КЛ-0,4кВ Л-2 ТП-664 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.06.2021 год
356956 | 238 | 2021-05-12 | 15 | 20 | 0.04785 | 2021-05-12 | 15 | 53 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-146 - обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №4 и №4/3, из-за воздействия стороннего лица при разгрузке груза автомобилем ISUZU г/н в127мо по адресу г. Улан-Удэ ул. Дарасунская 6. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №4 и №4/3 ф.2 от ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №4 и №4/3 ф.2 от ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 20.06.2021 год
356956 | 239 | 2021-05-13 | 13 | 20 | 0.585 | 2021-05-13 | 15 | 17 | 3.4.8.1 Причиной отключения КЛ-10кВ Ф.9 РП-25 - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-273 нитка "А", из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля , данная работа проводилась неизвестными лицами . | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ ф.9 РП-25 головной на ТП-273 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10 кВ ф.9 РП-25 головной на ТП-273 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.06.2021 год
356956 | 240 | 2021-05-13 | 18 | 45 | 0.06 | 2021-05-13 | 19 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 128 - возгорания жилого дома адресу ул. Фадеева 3 "д". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Фадеева "3д" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 128. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.06.2021 год
356956 | 241 | 2021-05-13 | 20 | 16 | 0.049303 | 2021-05-13 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-814 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-814 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-814 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-814 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-814 на Система шин 1, TP010-0071205-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" РУ-0,4кВ ТП-814. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 242 | 2021-05-13 | 21 | 27 | 0.0891 | 2021-05-13 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-687 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-687 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-687 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-687 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-687 на Система шин 1, TP010-0071164-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" РУ-0,4кВ ТП-687. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 243 | 2021-05-15 | 17 | 1 | 1.4878 | 2021-05-15 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-12 РП-17- неисправность КЛ-10кВ между ТП-699 и ТП-691 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-12 РП-17- неисправность КЛ-10кВ между ТП-699 и ТП-691 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ меду ТП-699 и ТП-691 на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-17, VS010-0012321 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-699 и ТП-691 ф.12 РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 244 | 2021-05-15 | 20 | 19 | 2.26 | 2021-05-15 | 22 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф-6 ПС "Октябрьская" на РП-17 - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10кВ ф-6 ПС "Октябрьская" на РП-17 - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17 на КЛ-10кВ ф-6 ПС Октябрьская на РП-17, KS010-0005283 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.06.2021 год
356956 | 245 | 2021-05-15 | 22 | 2 | 0.0495 | 2021-05-15 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-947 - неисправность ВЛ-0,4кВ выход на опору №1 с ТП-947 обнаружен обрыв шлейфа по ф." С" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-947 - неисправность ВЛ-0,4кВ выход на опору №1 с ТП-947 обнаружен обрыв шлейфа по ф." С" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВЛ-0,4кВ выход на опоре №1 с ТП-947 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-947, VN004-00127274 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейф по фазе "С" ВЛ-0,4кВ выход на ВЛ с ТП-947 Л-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 18.06.2021 год
356956 | 246 | 2021-05-15 | 22 | 36 | 0.54132 | 2021-05-16 | 0 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.18 от РП-21 - неисправность на ВЛ-10кВ отгорание шлейфа по фазе"С" на РТП-816 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. 4.13 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.18 от РП-21 - неисправность на ВЛ-10кВ отгорание шлейфа по фазе"С" на РТП-816 вследствии длительной эксплуатации оборудования из-за износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на ВЛ-10кВ отгорание шлейфа ф.С на РТП-816 на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, VS010-0012325 | Техническое мероприятие 1 Восстановить шлейф по фазе "С" на РТП-816 ВЛ-10кВ Ф. 18 от РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2021 год
356956 | 197 | 2021-04-26 | 22 | 30 | 0.0020835 | 2021-04-26 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1012 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-1012 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 1012 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-1012 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-1012 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1012, VN004-00127945 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2021 год
356956 | 198 | 2021-04-27 | 17 | 5 | 3.6733 | 2021-04-27 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1018 вследствие превышения нагрузки из-за неселективной срабатывания защиты со стороны потребителей . 4.13 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1018 вследствие превышения нагрузки из-за неселективной срабатывания защиты со стороны потребителей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1018 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-1018 ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.06.2021 год
356956 | 199 | 2021-04-27 | 18 | 15 | 0.0468 | 2021-04-27 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-380 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-380 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-380 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-380 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-380 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 380, VN004-00128401 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-380 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.06.2021 год
356956 | 200 | 2021-04-27 | 22 | 33 | 0.016152 | 2021-04-27 | 22 | 52 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 1012 - в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) произошел обрыв провода ф."В", в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2, что привело к схлесту между проводами фазы "В" и "С". 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 1012 - в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) произошел обрыв провода ф."В", в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2, что привело к схлесту между проводами фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1012 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1012, VN004-00127945 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."В", в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.06.2021 год
356956 | 201 | 2021-04-27 | 22 | 43 | 0.02655 | 2021-04-27 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1016 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1016 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1016 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1016 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1016 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1016, VN004-00127958 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-1016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.06.2021 год
356956 | 202 | 2021-04-27 | 23 | 2 | 1.9333 | 2021-04-28 | 0 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ ф.11 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-1585 и ТП-393 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6кВ ф.11 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-1585 и ТП-393 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-1585 и ТП-393 на КЛ-6 кВ ф.11 от РП-5, KS006-0004206 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ между ТП-1585 и ТП-393 ф.11 РП-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.06.2021 год
356956 | 203 | 2021-04-30 | 21 | 0 | 0.015 | 2021-04-30 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-73 - перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на ТП-73 из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 вследствие резких порывов ветра. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-73 - перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на ТП-73 из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на ТП-73 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 73, VN004-00128276 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители фазе "А" и "В" на ТП 73 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП 73 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 05.06.2021 год
356956 | 204 | 2021-05-01 | 21 | 7 | 0.185 | 2021-05-01 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ Ф.13 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-179 и ТП-283 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6кВ Ф.13 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-179 и ТП-283 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-179 и ТП-283 на КЛ-6кВ Ф.13 от РП-5, KS006-0004490 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф.13 РП-5 между ТП-179 и ТП-283 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.07.2021 год
356956 | 205 | 2021-05-02 | 14 | 23 | 0.020499 | 2021-05-02 | 15 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-576 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-576 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-576 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-576 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина отключения РУ-0,4кВ ТП-576 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-576 из-за увеличения нагрузок потребителей. на Система шин № 2, TP006-0009699-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" РУ-0,4кВ ТП-576. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.06.2021 год
356956 | 206 | 2021-05-02 | 21 | 20 | 0.95 | 2021-05-02 | 23 | 14 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 РП-27 - пробой изолятора на опоре №45 фазы "А" ВЛ-10кВ вследствие старения изоляции оборудования из-за неблагоприятных погодных условий(мокрый снег, дождь). 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 РП-27 - пробой изолятора на опоре №45 фазы "А" ВЛ-10кВ вследствие старения изоляции оборудования из-за неблагоприятных погодных условий(мокрый снег, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на опоре №45 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.8 РП-27. на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, VS010-0012327 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор на опоре №45 по фазе "А" ВЛ-10кВ ф.8 РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.05.2021 год
356956 | 207 | 2021-05-02 | 23 | 19 | 1.18 | 2021-05-03 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.19 РП-26 - неисправность ВН в виде скола опорного изолятора по фазе "В" на ТП-856 в сторону ТП-892. По причине скола изолятора по фазе "В", вследствие токов КЗ произошло перекрытие подвижных ножей фаз "А" и "В". Произошло отключение ф.19 РП-26 от МТЗ на РП-26. 4.2 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.19 РП-26 - неисправность ВН в виде скола опорного изолятора по фазе "В" на ТП-856 в сторону ТП-892. По причине скола изолятора по фазе "В", вследствие токов КЗ произошло перекрытие подвижных ножей фаз "А" и "В". Произошло отключение ф.19 РП-26 от МТЗ на РП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ВН в виде скола опорного изолятора по фазе "В" на ТП-856 в сторону ТП-892. на КЛ-10 кВ ф19 от РП-26, KS010-0005261 | Техническое мероприятие 1 На ВН заменить опорные изоляторы по фазе "А" и "В", подвижные ножи по фазе "А" и "В", дугогасящие камеры ВН по фазе "А" и "В" на ТП-856 в сторону ТП-892. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.05.2021 год
356956 | 208 | 2021-05-02 | 23 | 21 | 0.01225 | 2021-05-02 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953- перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-953 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953- перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-953 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-953 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-953, KN004-00032149 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" КЛ-0,4кВ ф-8 ТП-953 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 12.06.2021 год
356956 | 209 | 2021-05-03 | 13 | 10 | 0.00275 | 2021-05-03 | 13 | 40 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-16 ТП-334 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-16 ТП-334 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП 334, VN004-00127296 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-16 ТП 334 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 13.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф-16 ТП 334 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 24.06.2021 год
356956 | 210 | 2021-05-03 | 15 | 30 | 0.02 | 2021-05-03 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП- 731 -межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП- 731 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3, вследствия неблагоприятных погодных явлений из-за ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП- 731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП- 731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.06.2021 год
356956 | 211 | 2021-05-03 | 17 | 50 | 0.006 | 2021-05-03 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Автотранспортная д. 4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Автотранспортная д. 4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953 на жилой дом по ул. Автотранспортная д. 4 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-953, KN004-00032149 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-953 на жилой дом по ул. Автотранспортная д. 4. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 13.06.2021 год
356956 | 212 | 2021-05-04 | 2 | 10 | 0.028 | 2021-05-04 | 2 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП 334 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ опору № 1вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП 334 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ опору № 1вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф.16. ТП-334 выход на ВЛ опору № 1 на ВЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП 334, VN004-00127296 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-334 выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 15.06.2021 год
356956 | 213 | 2021-05-04 | 11 | 43 | 0.078668 | 2021-05-04 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ ф.13 РП-29- неисправность КЛ-6кВ между ТП-2109 и ТП-2094 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6кВ ф.13 РП-29- неисправность КЛ-6кВ между ТП-2109 и ТП-2094 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-2109 и ТП-2094 на КЛ-6 кВ Ф-13 РП - 29, KS006-0004123 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 РП - 29 между ТП-2109 и ТП-2094 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.06.2021 год
356956 | 177 | 2021-04-18 | 3 | 6 | 0.0087984 | 2021-04-18 | 3 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-505 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-505 из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 вследствие резких порывов ветра. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-505 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-505 из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-505 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505, VN004-00127712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 505 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 505 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2021 год
356956 | 178 | 2021-04-18 | 12 | 4 | 0.0546 | 2021-04-18 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-20 ТП 85 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-85 из-за обрыв шлейфа на опоре №5 по ф. "А" вследствие резких порывов ветра. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-20 ТП 85 - перегорания предохранителя по фазе"А" на ТП-85 из-за обрыв шлейфа на опоре №5 по ф. "А" вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе"А" на ТП-85 на ВЛ-0,4 кВ Л-20 от ТП 85, VN004-00128282 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель фазе "А" ВЛ-0,4 кВ ф-20 ТП-85. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа на опоре №5 по фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф-20 ТП-85. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 27.05.2021 год
356956 | 179 | 2021-04-18 | 13 | 1 | 0.0616 | 2021-04-18 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-381 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-381 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-381 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-381 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-381 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 381, VN004-00128405 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный АВ-3 ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-381 Ответственное лицо: меститель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 28.05.2021 год
356956 | 180 | 2021-04-18 | 13 | 46 | 0.012918 | 2021-04-18 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 401 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-401 из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 вследствие резких порывов ветра. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 401 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-401 из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-401 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 401, VN004-00128434 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель фазе "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 401 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 401 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 27.05.2021 год
356956 | 181 | 2021-04-18 | 13 | 56 | 0.0234 | 2021-04-18 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 1012 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1012 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 1012 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1012 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1012 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1012, VN004-00127945 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 1012 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.05.2021 год
356956 | 182 | 2021-04-19 | 9 | 24 | 0.015601 | 2021-04-19 | 10 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-943 - перегорания предохранителя по фазы "В" на ТП-943 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-943 - перегорания предохранителя по фазы "В" на ТП-943 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазы "В" на ТП-943 на ВЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП-943, VN004-00128538 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 13.05.2021 год
356956 | 183 | 2021-04-19 | 11 | 20 | 0.55068 | 2021-04-19 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-14 ПС Южная - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ ввод в ТП-1339, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО «Арт Ком». | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии сторонней организации Арт Ком. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 29.05.2021 год
356956 | 184 | 2021-04-19 | 23 | 3 | 2.925 | 2021-04-20 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф.12 ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-12 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ Ф.12 ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-12 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ Ф.12 ПС Сосновая головной на РП-12 на КЛ-10 кВ Ф.12 от ПС Сосновая, KS010-0005218 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 Ф. 12 ПС "Сосновая" головной на РП-12 . Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.05.2021 год
356956 | 185 | 2021-04-20 | 14 | 28 | 0.555 | 2021-04-20 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6кВ Ф. 51 ПС "Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2008 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 кВ Ф. 51 ПС "Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-2008 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ Ф. 51 ПС "Машзавод" ввод в ТП-2008 на VS006-0004598, Ф.51 ГПП Авиазавод | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 кВ Ф. 51 от ПС "Машзавод" ввод в ТП-2008 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2021 год
356956 | 186 | 2021-04-23 | 0 | 30 | 1.65 | 2021-04-23 | 2 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.6 РП-22 - перегорания предохранителей фазы "В" и "С" ПК-10 на ТП-2590 вследствие перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "В" и "С". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.6 РП-22 - перегорания предохранителей фазы "В" и "С" ПК-10 на ТП-2590 вследствие перекрытия животного(кошка) между проходными изоляторами ф "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей фазы "В" и "С" ПК-10 на ТП-2590 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители фазы "В" и "С" на ТП-2590 ВЛ-10кВ Ф.6 РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.05.2021 год
356956 | 187 | 2021-04-23 | 12 | 25 | 0.731 | 2021-04-23 | 13 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения ТП-432 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС АРЗ - возгорания возле административного здания по адресу Иволгинский район с.Поселье ул. Советская 37 "а". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании возле административного здания по адресу Иволгинский район с.Поселье ул. Советская 37 "а". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 02.06.2021 год
356956 | 188 | 2021-04-23 | 18 | 20 | 1.17 | 2021-04-23 | 20 | 17 | 3.4.8.5 Причина отключения Ф.56 ПС «Машзавод» - обрыв провода ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №56-57 из-за воздействия стороннего лица при проведении несанкционированных работ с применением автокрана KATO VR-220 sp г/н 6214 РХ03, работающей от сторонней организации ООО "Гарант-Строй" | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролете опор №56-57 фазы "А" и "В" ВЛ-6кВ Ф.56 ПС «Машзавод» Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода в пролете опор №56-57 фазы "А" и "В" ВЛ-6кВ Ф.56 ПС «Машзавод» Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.05.2021 год
356956 | 189 | 2021-04-25 | 6 | 12 | 0.975 | 2021-04-25 | 8 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-7 ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ с ТП-729 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф-7 ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ с ТП-729 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф-7 ПС "Южная" выход на ВЛ с ТП-729 на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", VS010-0012318 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ выход на ВЛ с ТП-729 Ф- 7 ПС "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.06.2021 год
356956 | 190 | 2021-04-25 | 17 | 3 | 0.44084 | 2021-04-25 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-10 ф-1 РП - 16 - неисправность на ведомственной ТП-2608, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП «Илюхинов П.Н.». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-10кВ ф-1 РП-16 ИП "Илюхинову П.Н." Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.06.2021 год
356956 | 191 | 2021-04-25 | 18 | 10 | 0.0079992 | 2021-04-25 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-1218 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-1218 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный АВ-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.06.2021 год
356956 | 192 | 2021-04-25 | 18 | 30 | 0.01 | 2021-04-25 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1029 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1029 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1029 выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1029 выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2021 год
356956 | 193 | 2021-04-25 | 18 | 32 | 1.6858 | 2021-04-25 | 20 | 31 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС "Западная" - повреждение КЛ-6кВ между РП-14 и ТП-55, из-за воздействия стороннего лица при незаконной откопке с последующим разделыванием кабельной линии(для сдачи как лом цветного лома) по адресу г.Улан-Удэ пер.Вологодский д.10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 между РП-14 до ТП-55 ф.12 от ПС "Западная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС Колмаков В.А. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 между РП-14 до ТП-55 ф.12 от ПС "Западная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС Колмаков В.А. 04.06.2021 год
356956 | 194 | 2021-04-25 | 21 | 18 | 0.034334 | 2021-04-25 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-720 - неисправность СР-0,4кВ ТП-720 вследствие старения оборудования из-за длительной эксплуатации 4.2 Причиной отключения ТП-720 - неисправность СР-0,4кВ ТП-720 вследствие старения оборудования из-за длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность СР-0,4кВ ТП-720 на РУ 0,4 кВ, TP010-0071183-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену СР-0.4кВ на ТП-720. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года замену СР-0,4кВ на ТП-720. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 15.07.2021 год
356956 | 195 | 2021-04-26 | 17 | 2 | 1.9333 | 2021-04-26 | 18 | 58 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.13 ПС "Южная" - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). 4.4 Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.13 ПС "Южная" - кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 вследствия ветровой нагрузки из-за воздействия стихийных явлений(сильные ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ Ф.13 ПС "Южная" в пролете опор №1-2 на ВЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Южная", VS010-0012320 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2021 год
356956 | 196 | 2021-04-26 | 21 | 0 | 0.0026664 | 2021-04-26 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-505 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-505 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-505 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-505 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя фазе "А" ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-505 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-505, VN004-00127712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-505. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2021 год
356956 | 157 | 2021-04-01 | 21 | 24 | 0.057868 | 2021-04-01 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1004 из-за схлеста проводов в пролетах опор №1-2 вследствие резких порывов ветра. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1004 из-за схлеста проводов в пролетах опор №1-2 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф."В" на ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.05.2021 год
356956 | 158 | 2021-04-01 | 23 | 20 | 0.0096 | 2021-04-01 | 23 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1218 из-за увеличения нагрузок потребителей. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1218 из-за увеличения нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 наТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.05.2021 год
356956 | 159 | 2021-04-03 | 21 | 0 | 0.029334 | 2021-04-03 | 21 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2020 - возгорания жилого дома по адресу ул. Балдынова 11 "а". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Балдынова "11а" ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.05.2021 год
356956 | 160 | 2021-04-07 | 19 | 14 | 0.96665 | 2021-04-07 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 от "РП-27" - неисправность ОПН на ТП-1313 вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования из-за пробоя изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 от "РП-27" - неисправность ОПН на ТП-1313 вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования из-за пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ОПН на ТП-1313 на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, VS010-0012327 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправные ОПН на ТП-1313 ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.05.2021 год
356956 | 161 | 2021-04-07 | 19 | 32 | 0.98335 | 2021-04-07 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-32 и ТП-67 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-32 и ТП-67 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-32 и ТП-67 на КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8, KS006-0004165 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8 между ТП-32 и ТП-67. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.05.2021 год
356956 | 162 | 2021-04-07 | 22 | 4 | 1.3067 | 2021-04-07 | 23 | 56 | 3.4.8.5 Причина отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная - повреждение КЛ-10кВ между СЯ-83 и СЯ-16, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля фронтальным погрузчиком, данная работа проводилась частным лицом Толчином А.С. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10 между СЯ-83 и СЯ-16 Ф.8 ПС Южная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10 между СЯ-83 и СЯ-16 Ф.8 ПС Южная.. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 23.04.2021 год
356956 | 163 | 2021-04-08 | 23 | 7 | 0.95835 | 2021-04-09 | 1 | 2 | 3.4.10 Причиной отключения Ф 5 РП-22 - межфазное замыкание(обрыв шлейфа) в пролете опор № 6-7 вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" опоры №6. 4.4 Причиной отключения Ф 5 РП-22 - межфазное замыкание(обрыв шлейфа) в пролете опор № 6-7 вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание(обрыв шлейфа) в пролете опор на опор 6-7 на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа на опоре №6 Ф 5 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры №6 Ф 5 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.04.2021 год
356956 | 164 | 2021-04-09 | 2 | 6 | 0.38 | 2021-04-09 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-273 и ТП-66 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-273 и ТП-66 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ между ТП-273 и ТП-66 нитка "А" на КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25, KS010-0005235 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25 между ТП-273 и ТП-66 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.07.2021 год
356956 | 165 | 2021-04-09 | 4 | 0 | 0.042501 | 2021-04-09 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2103 - перегорание предохранителя на ГР-Т по ф "А" ТП-2103 вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2103 - перегорание предохранителя на ГР-Т по ф "А" ТП-2103 вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ГР-Т по ф "А" ТП-2103 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2103, VN004-00128900 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."А" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2103 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 19.05.2021 год
356956 | 166 | 2021-04-09 | 13 | 10 | 0.195 | 2021-04-09 | 15 | 7 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-258 и ТП-257, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором Хюндай г/н 3422РХ, данная работа проводилась ООО "Вертикаль". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1 между ТП-258 и ТП-257. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1 между ТП-258 и ТП-257 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.05.2021 год
356956 | 167 | 2021-04-09 | 16 | 32 | 0.017201 | 2021-04-09 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 412 - перегорание предохранителя по ф "А" ТП-412 вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 412 - перегорание предохранителя по ф "А" ТП-412 вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по ф "А" ТП-412 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 412, KN004-00034660 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф."А" на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 412 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 19.05.2021 год
356956 | 170 | 2021-04-10 | 21 | 44 | 0.10247 | 2021-04-10 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1126 - перекрытие 3-х трансформаторов тока по ф. "А" "В" "С" на ТП-1126 вследствие термического повреждения ГР-Т из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения ТП-1126 - перекрытие 3-х трансформаторов тока по ф. "А" "В" "С" на ТП-1126 вследствие термического повреждения ГР-Т из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 3-х трансформаторов тока по ф. "А" "В" "С" на ТП-1126 на Система шин 1, TP010-0071287-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3-х трансформаторов тока на ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.04.2021 год
356956 | 171 | 2021-04-11 | 12 | 40 | 0.03333 | 2021-04-11 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.16 от РП-4 - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-1606 и ТП-1623, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АО «Улан-Удэ Энерго». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо АО Улан-Удэ Энерго. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 21.05.2021 год
356956 | 172 | 2021-04-12 | 20 | 44 | 0.95835 | 2021-04-12 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф12 от РП-26 - повреждение опорного изолятора в РУ-10кВ на ведомственной ТП-1251, данное оборудование находиться в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП «Посаженников». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП "Посаженникову" Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 06.05.2021 год
356956 | 174 | 2021-04-15 | 14 | 2 | 0.98335 | 2021-04-15 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-782 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-782 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-782 нитка "Б" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ ввод в ТП-782 нитка "Б" Ф-15 ПС-Мясокомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.06.2021 год
356956 | 175 | 2021-04-15 | 17 | 41 | 0.0319 | 2021-04-15 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 313 - неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ обрыв фазного повода фаза "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 313 - неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ обрыв фазного повода фаза "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ обрыв фазного повода фаза "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 313, VN004-00128330 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв фазного повода фаза "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 313 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Колмаков В.А. 29.04.2021 год
356956 | 176 | 2021-04-16 | 14 | 20 | 1.3609 | 2021-04-16 | 16 | 15 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-6 Ф.7 ПС КТП-1 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-287 и ТП-46, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля фронтальным погрузчиком, данная работа проводилась частным лицом ООО "Регион Строй". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ между ТП-287 и ТП-46 Ф.7 от ПС КТП-1. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ между ТП-287 и ТП-46 Ф.7 от ПС КТП-1. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.05.2021 год
356956 | 168 | 2021-04-09 | 21 | 57 | 0.5655 | 2021-04-09 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная - обрыв проводов трех фаз в пролете опор № 9-10 вследствие короткого замыкания магистрального провода из-за обрыва провода пресекаемой линий в пролете опор №1-2 по ф.С. Ф.8 ПС Южная 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная - обрыв проводов трех фаз в пролете опор № 9-10 вследствие короткого замыкания магистрального провода из-за обрыва провода пресекаемой линий в пролете опор №1-2 по ф.С. Ф.8 ПС Южная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов трех фаз в пролете опор № 9-10 на ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная VS010-0009027, VS010-0012259 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазы "С" в пролете оп.№1-2 ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв проводов трех фаз в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.04.2021 год
356956 | 169 | 2021-04-09 | 18 | 12 | 1.3417 | 2021-04-09 | 20 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-1028 вследствие короткого замыкания магистрального провода из-за обрыва провода в пролете опор №1-2 по ф.С. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-1028 вследствие короткого замыкания магистрального провода из-за обрыва провода в пролете опор №1-2 по ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-1028 на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, VS010-0012258 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 Ф.8 ПС Южная ввод в ТП-1028. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода фазы "С" в пролете оп.№1-2 ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.04.2021 год