## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 81 | 322 | 124 | 527 | 527
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 21.23 | 64.7884 | 27.8008 | 113.8192 | 113.8192
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ НО-140 в пролетах опор №117 - №122. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям, запланировать регулировку стрел провеса проводов (Заказы №180296604). |  |  |  |  | 356851 0210250651618
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА с целью определения состояния проводов и поддерживающих зажимов в пролетах опор №122-123. Заказ №180333057.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести измерения расстояния от поверхности земли до нижнего провода и габаритов стрелы провеса проводов и тросов, в пролётах опор №121-124. Заказ №180333823, №180333824. |  |  |  |  | 356859 0210251241375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-59-6 от ДКР в пролётах опор №379 - №381 (Заказ №210413930). |  |  |  |  | 35685111 0210252004620
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-24-8-9. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо заменить поврежденные элементы (Заказ №180333634). |  |  |  |  | 35685108 0310251221622
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-7-5, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2027 установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685804 0310251240542
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию председателю СНТ "Молочник" Машкову В.В. с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на ВЛ-10кВ Л-80-5. |  |  |  |  | 35685001 0310251318425
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-37-11 на предмет провисания проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.11.2025 г.; Провести перетяжку проводов в пролете опор №71/10-71/11 ВЛ-10 кВ Л-37-11. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.10.2025 г. |  |  |  |  | 35685705 0310251405377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 36-10-3 (Заказ №170079521 .); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 36-10-3 (Заказ № 180333848.) |  |  |  |  | 35685502 0310251844219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-11: Провести регулировку проводов в пролетах №2-10. Заказ: 210414007. |  |  |  |  | 35685007 0310252110424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-30-3-7 от ДКР в пролетах опор №4 - №3-4 (Заказ № 180333188). |  |  |  |  | 35685106 0310252137623
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-2 Ф.1. Провести визуальный осмотр состояния поддерживающих зажимов и мест крепления провода СИП, на опорах №16-22. |  |  |  |  | 35685904 0410251206381
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена ПК-10 ф.В на ТП-1-8-35 |  |  |  |  | 35685702 0410251225376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф №3 от КТП 90-32-59,, по адресу:п.Заветы Ильича, ул.Коммунаров д. 3 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0410251724379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 11-16-11 (Заказ №170079522.); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 11-16-11 (Заказ № 180333849.) |  |  |  |  | 35685502 0410252231218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ввода на СИП от автоматического выключателя до опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-8-11. Заказ 210411764. |  |  |  |  | 35685806 0410252307541
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-32, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20-21. Заказ № 210411097. |  |  |  |  | 35685003 0510250747423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Казаковой Анне Федоровне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Новая д. 15 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0510250925540
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №23-24. Заказ № 210414492. |  |  |  |  | 35685003 0510251140422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Аверьянов Иван Сергеевич, проживающему по адресу с. Кордон ул. Мира д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0510251220539
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-37-22-27. Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.2.; РУ-0,4 кВ ТП-37-22-27. Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-ноль" отходящих фидеров 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35685901 0510251255379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-33 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0510251420378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 0510251420377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ЧЕГОДАЕВУ СЕРАФИМУ ПАВЛОВИЧУ с. Плотниково, ул. Верхняя д. 37 |  |  |  |  | 35685807 0510251430538
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12 по Заказу №210413968. |  |  |  |  | 35685802 0510251455537
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-11, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180334021. |  |  |  |  | 35685005 0510251530421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф №3 от КТП 90-36-1,, по адресу:г.Алейск, ул.Энергетиков д. 3 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0510251620378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15 по Заказу №210413969. |  |  |  |  | 35685802 0510251715536
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-19 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-19 ф.1. Провести расчистку охранной зоны от ДКР в пролете опор №5/1-5/2. |  |  |  |  | 35685901 0510251719376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем РЯБЦЕВУ ВИКТОРУ АФАНАСЬЕВИЧУс. Налобиха,ул. Рабочая д. 7 |  |  |  |  | 35685807 0510251955535
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ АГ-88 "АКХЗ - Городская" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180334126.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ АГ-88 "АКХЗ - Городская" в пролетах опор №15-№16. Заказ 210414262 |  |  |  |  | 356858 0610250246543
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-34-13-34. Выполнить замену силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685901 0610251005382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-15: Провести регулировку проводов в пролетах №14-22. Заказ: 210414174. |  |  |  |  | 35685007 0610252005426
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-32-27. Заказ № 170079494 |  |  |  |  | 35685302 0610252010380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ТП 20-17-41, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ТП и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ № 180333292 |  |  |  |  | 35685305 0610252200381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №9/1-9/8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-21-6-7, на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180334438).; Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре №9/7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-21-6-7.(Заказ №180333438). |  |  |  |  | 35685503 0710251318220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-42-4-24. Выполнить замену силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685903 0710251520383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Киреев) о необходимости приведения собственной КТП-35-14-13 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0710251545545
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 10-20 ВЛ 110 КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю . (Заказ № 180333993); Произвести верховой осмотр ВЛ 110 КЗ-193 в пролете опор № 10-20. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180333994); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 13 фазы "В" ВЛ 110 КЗ-193. (Заказ № 210414160). |  |  |  |  | 356855 0710252208221
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели замену трансформатора на ТП-48-5-23 номер заказа(170079525) |  |  |  |  | 35685706 0810251330379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10 кВ Л-1-20 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 0910251415222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КН-408 в пролетах опор №195 - №200 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №180334453).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) на ВЛ КН-408 на опорах №195 - №200 с оформлением протокола (Заказ №180334454).; Выполнить проверку металлосвязи между телом опоры и заземляющим устройством. При необходимости, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180334453). |  |  |  |  | 356851 1010250227625
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-14-25-83 |  |  |  |  | 35685702 1010251240380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КН-408 в пролетах опор №277 - №282 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №180334453).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) на ВЛ КН-408 на опорах №277 - №282 с оформлением протокола (Заказ №180334454).; Выполнить проверку металлосвязи между телом опоры и заземляющим устройством на ВЛ КН-408 опоры №277 - №282. При необходимости, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180334453).; Выполнить ревизию приводов, типа ШПЭ-33, выключателей: СВ-110-1 на ПС 110 кВ Новошипуновская (Заказ №156257372); В МХ-90, В МХ-89 на ПС 110 кВ Михайловская (Заказ №156257374, Заказ №156257373); В СК-72, ОСВ-110 на ПС 110 кВ Курьинская (Заказы №156257375, №156257376), с целью оценки состояния выключающей "собачки". При необходимости выполнить регулировку предохранительного болта. Результаты внести в технические акты ремонта выключателя. |  |  |  |  | 356851 1110250504627
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-7. Выполнить выправку опоры №700/124.; ВЛ 10 кВ Л-34-7. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №700/124-700/125.; Подать заявление в правоохранительные органы о произошедшем ДТП и взысканию ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-34-7. |  |  |  |  | 35685901 1210251835385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка произвести установку соединительной кабельной муфты на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-10-28 в пролетах опор №17-опор №18. Заказ №170079702(устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 1310251304547
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-9-6-15. Заказ: 180334340. |  |  |  |  | 35685004 1410251755429
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произведена аварийная замена опорных изоляторов на ТП-14-6-85 |  |  |  |  | 35685702 1410251851381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы, обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролетах опор №46-53. Заказ№154721775 |  |  |  |  | 35685005 1510250010428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену катушки включения В ТХ-7 ПС-110 кВ "Химпром". Заказ 180335840.; Провести ревизии катушек включения на выключателях 110 кВ ПС-110 кВ "Химпром". Заказ 180335841.; Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ "Химпром", путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания животных (крыс) .; Рассмотреть установку ультразвукового отпугивателя мышей и крыс на ПС-110 кВ "Химпром". |  |  |  |  | 35685805 1510250105549
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48. Заказ №210412397.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47-49. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180327953.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №47-49 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180335390. |  |  |  |  | 356859 1510250954386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. З Поляна ул. Первомайская , д. 51 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1510252031551
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-27 в пролетах опор №70 - №80, с целью оценки состояния грозотроса (Заказ №180335763).; Выполнить демонтаж грозозащитного троса на ВЛ КК-27 в пролете опор №78 - №79 (Заказ №180334806). |  |  |  |  | 356851 1610251202632
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1,2 на ТП-1-23-11 |  |  |  |  | 35685702 1610252342382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-20-14-4. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-20-14-4. Провести измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685901 1710250050387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ИТР осмотр ТП 23-5-105, при обнаружении нарушений запланировать мероприятия по устранению. Заказ №154819943; Произвести замену силового трансформатора на ТП 23-5-105. Заказ №154819942 |  |  |  |  | 35685305 1810251111386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания шинного моста 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Глубоковская. (Заказ №180336677); На ПС 110 кВ Глубоковская произвести замену изоляторов 35 кВ фаз "В,С" шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ № 210405968).; На ПС 110 кВ Глубоковская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180336247).; Провести внеплановый инструктаж мастерам службы подстанций на тему: "При выполнении плановых ремонтов на силовых трансформаторах, обращать внимание на состояние опорных изоляторов 35 кВ на шинном мосту 10 кВ. " |  |  |  |  | 356855 1810252232226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 28-11-3. (Заказ №180335844.); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 28-11-3. (Заказ № 180337034.) |  |  |  |  | 35685502 1910250502224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю (Тюлениной В.Н с. Маралиха, ул. Заречная, 23), электроустановка которого запитана от опоры №2/2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-5, на замену ввода, выполненного проводом АВВГ 2х10, на провод марки СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685113 1910251045633
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-35-3, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2026 установки ПЗУ . |  |  |  |  | 35685805 1910251915552
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59. Заказ №210410953.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №58-60. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180327953.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №58-60 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180316918. |  |  |  |  | 356859 2010250455388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-2-9 с. Хайрюзовка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180309684; На ВЛ-10 кВ Л-2-9 с. Хайрюзовка произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №90-№91. Заказ 210415303. |  |  |  |  | 35685807 2010251027553
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремот провода фазы"В" в пролете опор №229-230 ВЛ-110 кВ СБ-138. Заказ №170079915.; Закрепить распорную поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "А" ВЛ-110 кВ ЗО-137 на опоре №230. Заказ №14000063565.; Перечень опор для дополнительного обследования ВЛ - 110 кВ ЗО - 137, СБ - 138 с применением БПЛА,согласно приложения №24. При выявлении дефектов запланировать устранение выявленных замечаний. Заказ № 180335700.; Провести ТВК ВЛ-110 кВ СБ-138.Заказ №155337561.; Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110 кВ СБ-138.Заказ №180337271. |  |  |  |  | 356850 2010251646431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Л-32-10 с. Озерки на предмет выявления дефектов, разрушенных колпачков. При выявлении дефекта, устранить. Заказ 180337147.; Установить изолятор фазы "В" на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-32-10 с. Озерки( Устранено в ходе АВР). Заказ 180335545. |  |  |  |  | 35685806 2010252306554
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-89-7-25. Провести замену линейного автомата АВ-0,4 кВ ф.4.; РУ-0,4 кВ ТП-89-7-25. Провести испытания аппаратов защиты, проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов отходящих фидеров 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35685901 2110251028389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение в КХ "На страже мира", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-7-25 ф.4, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685901 2110251700390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подготовить служебную записку на технического руководителя филиала о включении в ИПР будущих периодов по приобретению вводных вакуумных выключателей номиналом 630А и микропроцессорных терминалов УРЗА для замены в ячейках В-10 Т-1,Т-2 и СВ-10 ПС 110 Предгорная..; Провести замену поврежденного полюса ф.С и полюсов ф.А и В на выключателе В-10 Т-2 ПС 110 Предгорная. Заказ № 180332007.; Провести испытания выключателя В-10 Т-2 со снятием скоростных характеристик. Заказ № 180332007. |  |  |  |  | 35685901 2310251431391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Для исключения течи масла из силовых трансформаторах 35-110 кВ, выключателей 35-110 кВ, провести осмотр с фотофиксацией резиновых уплотнений для выявления их технического состояния, с последующей заменой.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему "Требования к обходу и осмотру оборудования ПС.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему "Требования к обходу и осмотру оборудования ПС.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему "Требования к обходу и осмотру оборудования ПС.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему "Требования к обходу и осмотру оборудования ПС.; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему "Требования к обходу и осмотру оборудования ПС.; Провести замену дефектных РТИ сливных кранов выключателей МКП-110 на ПС Воеводская, Заказ 170080125 . |  |  |  |  | 356850 2310251600432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-1 ф.1. Выполнить регулировку проводов в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 35685901 2410251740394
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена силового трансформатора ТП-14-25-22 |  |  |  |  | 35685702 2610251923386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-3-1. Заказ №170080271. |  |  |  |  | 35685001 2610252258433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6-4 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-9-19-4, по адресу: п. Плодопитомник, ул. Цветы Алтая д. 16, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 2710251212392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 56-0-102. Заказ №180336686; Произвести измерения нагрузок на отходящих линиях ТП-56-0-102, при выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранений. Заказ №180338432 |  |  |  |  | 35685305 2710252023393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Холод". о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-70-2 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685802 2810251525557
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить удерживающую и отключающую "собачку"привода ШПЕ-33 выключателя МКП-110 В-110кВ БЗ-165 на ПС 110 кВ Заречная. Заказ №180337323.; Произвести ревизию привода ШПЕ-33 выключателя МКП-110 В-110кВ БЗ-165 на ПС 110 кВ Заречная.Заказ №180337323. |  |  |  |  | 356850 2810251601434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести ремонт шлейфа на опоре № 15 фазы «В» ВЛ-110 кВ ОМ-139. Заказ№ 170080202.; Провести ТВК ВЛ 110 кВ ОМ -1 39. Заказ № 180326459. |  |  |  |  | 356850 2810252234435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-27 в пролетах опор №180 - №185, с целью оценки состояния изоляции, провода, поддерживающей арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180337494).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на ВЛ КК-27 опоры №180-№185 (Заказ №180337495).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих устройств к телу опоры на ВЛ КК-27 в пролетах опор №180-№185 (Заказ №180337495). |  |  |  |  | 356851 2910250227635
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-42-4-8 Ю (Заказы №180338526 (демонтаж), №180338527 (монтаж)).; Выполнить измерение нагрузки (напряжение, ток) на отходящих присоединениях 0,4 кВ от ТП-42-4-8 Ю (Заказ №154635101). |  |  |  |  | 35685111 2910251250636
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Выполнить параметрирование терминалов Комплекта РЗА и КСЗ ВЛ БЗ-166 при подключении цепей УРОВ согласно выявленным замечаниям к проекту.; Направить письмо руководителю ООО «Стройсвязьинжиниринг» о необходимости проведения проработки с персоналом наладочного участка (с проведением внепланового производственного инструктажа) обстоятельств, приведших к неправильной работе устройств РЗА на ПС 110 кВ Заречная (А), а также принципов работы УРОВ, порядка и объемов наладки устройств РЗА.; Провести послеаварийную проверку УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ (нетиповая электромеханическая панель), Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Бийская – Заречная I цепь с отпайкой на ПС Угреневская (ШЛ 2606.10 06.14). |  |  |  |  | 356850 2910251814436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-20-14. Выполнить замену изолятора фазы «В» на опоре №102.; ВЛ 10 кВ Л-20-14. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 3010250530392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение в ПАО "Вымпелком", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ за Р-42-2-4, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685903 3010250959397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж трансформаторов тока 0,4 кВ, технического учёта ТП 18-1-18. Заказ №154819697; Произвести замену вводного автоматического выключателя марки ВА 57Ф35-34 160А на ТП 18-1-18 Заказ №154819697; Произвести измерения нагрузок на отходящих линиях ТП-18-1-18. Заказ №180338434 |  |  |  |  | 35685305 3010252100395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность".; Произвести ИТР осмотр Л-21-23, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180338352 |  |  |  |  | 35685305 0111251059400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрел провеса провода и расстояний между проводами в пролете опор №240 - №241 ВЛ КУ-341. При необходимости, запланировать регулировку стрел провеса провода (Заказ №180339351). |  |  |  |  | 356851 0111251224639
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №26-30 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180339377.; Произвести верховой осмотр опор №26-30 КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Власиха I цепь с отпайками (ТВ-43), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180339374. |  |  |  |  | 356853 0111251454402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границ охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролетах опор №95 - №105, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении, вследствие несанкционированной рубки или воздействия ветровой нагрузки (Заказ №180338879).; Выполнить ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №100 - №101 ВЛ ЕВ-325 (Заказ №170080413). |  |  |  |  | 356851 0111251511640
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-10. Провести регулировку проводов в пролете опор №1100/64-1100/65. |  |  |  |  | 35685903 0111251533403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №17 ВЛ 10 кВ Л-25-5. (Заказ №180338733).; Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №18-28 ВЛ 10 кВ Л-25-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180338931). |  |  |  |  | 35685503 0111251538230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Колотовой Любови Николаевне, проживающему по адресу с. Залесово ул. Розы Люксембург д. 57 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0111251634592
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №17-№18 ВЛ-10 кВ Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка. Заказ 210415865; Произвести внеплановый осмотр Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180339344. |  |  |  |  | 35685807 0111251638591
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-433, по адресу: п. Лебяжье, ул. Цветы Алтая д. 79А, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0111251640403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №2/10-2/12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-19-3-19. (Заказ №210415555).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №2/8-2/11 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-19-3-19. (Заказ №180338687). |  |  |  |  | 35685503 0111251640232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23 по Заказу №210415793. |  |  |  |  | 35685802 0111251641590
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-13 в пролете опор №291-373 на предмет повреждения вязок, крюков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180339423); Произвести замену стойки опоры №289 ВЛ-10кВ Л-6-13. (Заказ №170080517) |  |  |  |  | 35685204 0111251655274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-17, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21 по Заказу №210415794. |  |  |  |  | 35685802 0111251701589
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-20-14-6, по адресу: п. Авиатор, д. 32, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0111251714404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Бандуриной, проживающему по адресу с. Казанцево ул. Центральная д. 36 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0111251735586
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-8-5 с.Заречное, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2026 установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685804 0111251735587
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №51-53.Заказ № 210415912. |  |  |  |  | 35685003 0111251740450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-120 ВЛ 10кВ Л-1-8, на предмет разрушенных колпачков,изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180339355).; Произвести замену колпачка и установку изолятора фазы "В" на опоре №116 ВЛ 10кВ Л-1-8. (Заказ № 180338678). |  |  |  |  | 35685503 0111251750233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17-18. Заказ № 210415913. |  |  |  |  | 35685003 0111251753449
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Леоновой Валентине Игнатьевне, проживающему по адресу с. Видоново ул. Анатолия д. 21 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0111251754585
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180339347.; На ВЛ-10 кВ Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №207-№208. Заказ 210415866. |  |  |  |  | 35685807 0111251800584
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-14: Провести регулировку проводов в пролетах №6-12 Заказ: 210415826. |  |  |  |  | 35685007 0111251810448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-38-8 с. Курочкино в пролетах опор №3/2-№6/2, с целью оценки состояния провода, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180339380.; Провести ремонт провода в пролете опор №3/2-№6/2 ВЛ-10 кВ Л-38-8 с. Курочкино . Заказ 170080516. |  |  |  |  | 35685806 0111251811583
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №6-№7. Заказ 210415724. |  |  |  |  | 35685805 0111251822582
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-19 в пролётах опор №46-72 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180338775); Произвести замену колпачка штыревого изолятора на опоре №53 фазы "С". (Заказ №170079522.) |  |  |  |  | 35685502 0111251829235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №210415792. |  |  |  |  | 35685802 0111251833581
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1/3-1/3/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-23-6-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180339134). |  |  |  |  | 35685503 0111251833237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-13. (Заказ 210415862) |  |  |  |  | 35685506 0111251855238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ан ВЛ-10кВ Л-10-16. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180339501) |  |  |  |  | 35685207 0111251858273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7:Провести регулировку проводов в пролетах №24-29. Заказ: 210415828. |  |  |  |  | 35685007 0111251915447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-17-4-14 пролете опор № 6-7. (Заказ № 210415803); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-17-4-14 пролете опор № 7-9. (Заказ № 210415803) |  |  |  |  | 35685507 0111251918239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №257-292 ВЛ-10кВ Л-52-1. Заказ №180339569 |  |  |  |  | 35685304 0111251920399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-4-6, при выявлении нарушений. Заказ №180339567 |  |  |  |  | 35685304 0111251929398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-13-12. (Заказ 210415868) |  |  |  |  | 35685506 0111251942236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №4-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-7-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180339346). |  |  |  |  | 35685503 0111251943234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. Заказ 210415737 |  |  |  |  | 35685804 0111252015580
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Заказ 210415633. |  |  |  |  | 35685806 0111252022579
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-12 произвести регулировку провода в пролетах опор №5-№6. Заказ 210415725. |  |  |  |  | 35685805 0111252033578
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18-1-9. Заказ №170080538. |  |  |  |  | 35685001 0111252035446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №16-№17. Заказ 210415735 . |  |  |  |  | 35685804 0111252041577
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу №210415778. |  |  |  |  | 35685802 0111252050576
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеево ул. Привокзальная д. 44 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0111252056558
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Соколовского участка Зонального РЭС Гринвальда А.А. за некачественное ТОиР.; Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-2, Л-3, Л-4 на ТП 1 с.ш. 0,4 кВ (ТП-66-4-6), согласно произведенным замерам. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-66-4-6, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Заказ №170080437. |  |  |  |  | 35685003 0111252100445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролетах опор №1-3, 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-4-122. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180339562) |  |  |  |  | 35685204 0111252119272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-12 в пролете опор №244-268 на предмет наличия засохших деревьев, угрожающих падением на ВЛ, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180339349); Произвести ремонт провода в пролете опор №253-257 ВЛ-10 кВ Л-2-12. (Заказ №210415586) |  |  |  |  | 35685506 0111252127229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-22. Заказ №170080530. |  |  |  |  | 35685001 0111252139444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ ИТР на предмет повреждения в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 9-19-105. Заказ №180338326; Произвести установку ж/б приставки к одностоечной опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 9-19-105. Заказ №180338326 |  |  |  |  | 35685305 0111252210397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ДНТ "Солнечный Берег" о необходимости приведения КТП -35-3-38 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0111252214575
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Городецк ул. Молодежная 3 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0111252214271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 по Заказу №210415795. |  |  |  |  | 35685802 0111252220574
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-71-4 с Залесово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180339011.; По ВЛ-10 кВ Л-71-4 с Залесово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №37/3-№38/3 по Заказу №21045779. |  |  |  |  | 35685802 0111252340573
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180338897. |  |  |  |  | 35685805 0211250015572
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-66-4-6. Заказ: 180339618. |  |  |  |  | 35685003 0211250030443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-3-14-14. (Заказ 210415876) |  |  |  |  | 35685506 0211250254228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8/1-№9/1 по Заказу №210415796. |  |  |  |  | 35685802 0211250310571
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности старшего мастера Красногорского РЭС Минлашева М.Ш. за некачественное ТОиР.; Провести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-17. Заказ:210415905. |  |  |  |  | 35685004 0211250615442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю Копыловой Татьяне Алексеевны (лагерь "Республика Гайдар"), о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ за Р-14-1-2, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-14-1, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685904 0211250615402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ускову Виктору Тимофеевичу, проживающему по адресу с. Боровлянка ул. Лесная д. 4 кв.1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0211250801570
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Жильцову Виктору Власовичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Солнечная д. 6 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0211250851569
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Полковниково, ул. Зеленая д. 12. |  |  |  |  | 35685807 0211250900568
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ЗАГУЛЯЕВОЙ ВЕРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ с. Плотниково, ул. Заярная д. 10 |  |  |  |  | 35685807 0211251005567
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-6 от СП-45-6-1. Провести регулировку проводов в пролете опор №640/50-640/51. |  |  |  |  | 35685903 0211251011401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену ввода, по адресу с.Макарово, ул.Заводская, 2 |  |  |  |  | 35685304 0211251050396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Усть-Курья ул. Центральная 6/1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0211251051270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидера 1 КТП 72-1-6 (устранено в ходе АВР). Заказ №170080448 |  |  |  |  | 35685804 0211251055566
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть Гавриловка ул. Школьная, д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0211251151559
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить крюк на опоре №24 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-80-5-39, проверить крепление вязок и изоляторов. Заказ №170080535. |  |  |  |  | 35685001 0211251208441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-24, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 . Заказ 210415864. |  |  |  |  | 35685807 0211251208561
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северная 41 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0211251251269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Гавриловой Марии Ивановне, проживающему по адресу с. Залесово ул. Республиканская д. 41 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0211251251565
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 лет Алтая, д. 68 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0211251326560
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №23-24. Заказ №210411097. |  |  |  |  | 35685003 0211251540440
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену автоматических выключателей и выводов 0,4кВ в РУ-0,4кВ, восстановление герметичности между дверью и корпусом на КТП-10/0,4кВ №26-6-19. (Заказ №180338625) |  |  |  |  | 35685207 0311251037268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22: Провести регулировку проводов в пролетах №5-10 Заказ: 210415830. |  |  |  |  | 35685007 0311251120439
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Гребеньщиковой Валентине Афанасьевне, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Юбилейная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0311251215564
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-6-15. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685903 0311251315400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить поддерживающий зажим провода фазы "В" (верхняя) на опоре №253 ВЛ УП-348 (Заказ №180339732).; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ УП-348, в пролетах опор №250 - №255, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180339574). |  |  |  |  | 356851 0311251432642
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-76. Провести измерение ширины просеки и высоты деревьев, в пролетах опор №116-144. Заказ №180339959.; ВЛ 110 кВ СС-76. Провести осмотр с применением БПЛА пролета опор №119-120 ВЛ 110 кВ СС-76 с целью выявления дефекта проводов и тросов (следов перекрытия, внешних повреждений проволок) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180338248.; СВЛ ПО БЭС. Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления лиц, причастных к несанкционированной выпиловке дерева в лесополосе расположенного вблизи с охранной зоной в пролетах опор №119-120 ВЛ 110 кВ СС-76, приведшему к аварийному отключению. |  |  |  |  | 356859 0311251836399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-7. (Заказ 210415998) |  |  |  |  | 35685506 0411251420225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Просвировой Т.В п.Октябрьский,ул.Октябрьская д.17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0411251901562
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 5 фаза "С" ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". (Заказ № 210416137); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 1-10 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180340090 ).; Произвести электронно-оптическое обследование опоры № 1-10 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180340091). |  |  |  |  | 356852 0511251056276
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену изолятора ШС-10 ф. С оп. 64/1 ВЛ-10кВ Л-18-3 и отчитаться до 16.12.2025 |  |  |  |  | 35685704 0511251130389
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л 30-10 по всей протяжённости на предмет прочности контактных соединений шлейфов Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Заказ в SAP 180167062 |  |  |  |  | 35685707 0511251412390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-45-2-1. Выполнить замену силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685903 0511251553404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-57-3 пролетов опор №216 - №227. По результатам измерений, при наличии замечаний, устранить. Заказ №180340187 |  |  |  |  | 35685304 0611250225406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 110 кВ Предгорная. Выполнить замену трансформатора тока фазы "С" в ячейке №7 Л-34-2 Мечуринец С.Алтайское.; ПС 110 кВ Предгорная. Провести профилактические испытания повышенным напряжением трансформаторов тока фаз "А", "С" в ячейке №7 Л-34-2. |  |  |  |  | 35685901 0611250457405
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор 129-130 на ВЛ-10 кВ Л-14-21 |  |  |  |  | 35685702 0611251110391
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-5 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 35685705 0611251353392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 в пролетах опор №1-1 - №7-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180339228). |  |  |  |  | 35685107 0611251655646
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проводить во время ремонта измерение сопротивления обмоток катушки включения, отключения привода выключателя типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Леньковская. При выявлении нарушений устранить.; Произвести замену катушки включения привода СВ-110 на ПС 110 кВ Леньковская. (Заказ №180340176) |  |  |  |  | 35685205 0611251922277
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести включение АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 11-4-2 и отчитаться до 25.12.2025 г. Рассмотреть возможность и необходимость замены АВ. |  |  |  |  | 35685704 0611252121393
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролет оп. 6-7 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11-10-1 и отчитаться до 25.12.2025 |  |  |  |  | 35685704 0711250045394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 110 кВ Предгорная. Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" КРУН-10 ТСН-10-2.; ПС 110 кВ Предгорная. Провести профилактические испытания изоляции повышенным напряжением КРУН-10 кВ 2 СШ-10. |  |  |  |  | 35685901 0711251427407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить оценку состояния (замерить сопротивление изоляции) проходных изоляторов на ТП-27-8-4. При выявлении неисправности (дефектов) выполнить замену проходных изоляторов (Заказ №180339801). |  |  |  |  | 35685107 0711252323644
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену масла в В-42-7 ПС 35 кВ Колыванская (Заказ №180340714).; Выполнить ревизию привода В-42-7 ПС 35 кВ Колыванская (Заказ №180340593).; Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-42-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 0711252325652
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ан ВЛ-10кВ Л-10-16. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180339501) |  |  |  |  | 35685207 0811250837278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-3 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3. (Заказ №210416204) |  |  |  |  | 35685206 0811251111280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №15-7 - №16-7 ВЛ Л-38-1 (Заказ №180340092). |  |  |  |  | 35685108 0811251224653
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролётах опор №6-8 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-24-9-3. (Заказ № 210416278). |  |  |  |  | 35685503 0811251412246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-14-6, при выявлении дефектов устранить. Заказ №154677182 |  |  |  |  | 35685305 0811251513410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Верх Бобровка ул. Центральная, д. 25/1 |  |  |  |  | 35685807 0811251545609
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ПРЕС" о необходимости приведения собственной КТП-49-6-9 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0811251558611
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ "Голубцовское") о необходимости приведения собственной КТП-40-6-16 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0811251610613
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролет оп. 7-8 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12-5-1 и отчитаться до 25.12.2025 |  |  |  |  | 35685704 0811251628396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Свердлово ул. Кирова 88 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0811251637281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж (замену) изолятора на фазе "С" на опоре №66 ВЛ Л-54-2 (Заказ №210416246).; Выполнить оценку состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-54-2 в пролете опор №61-№81 (Заказ №180339910). |  |  |  |  | 35685113 0811251657654
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Л.Г. Федай п. Украинский, ул. Московская д.25 |  |  |  |  | 35685807 0811251702615
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 56-0-6, при выявлении дефектов устранить. Заказ №180339254 |  |  |  |  | 35685305 0811251715409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул. Сибирская, д.8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0811251715602
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию о привлечении водителя грузовика; Произведен аварийный ремонт провода в пролете оп.№9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-49 |  |  |  |  | 35685702 0811251716397
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 08.11.2025 г. произведена замена трансформатора ТМ-100/10/0,4 Y/Yн-0 б/у, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.12.2025 г |  |  |  |  | 35685704 0811251752395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Берёзовка ул. Северная д. 12 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП |  |  |  |  | 35685805 0811251754617
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Бегайкину Сергею Георгиевичу, проживающему по адресу с. Воскресенка ул.Центральная д.23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0811251805601
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Семенькову Дмитрию Федоровичу, проживающему по адресу с. Шпагино ул.Центральная д.38 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0811251815600
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Т.Ю. Останиной с. Овчинниково ул. Речная д. 6 |  |  |  |  | 35685807 0811251824616
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-7 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 . Заказ 210416095. |  |  |  |  | 35685807 0811252028614
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180339891.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №148-№150 ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово. Заказ 210416094/ |  |  |  |  | 35685807 0811252100599
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-14: Провести регулировку проводов в пролетах №5-11. Заказ: 210416281. |  |  |  |  | 35685007 0811252127454
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-3-9. Заказ №170080531. |  |  |  |  | 35685001 0811252203458
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Привокзальная д. 43 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0811252203612
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-7. Заказ №170080534. |  |  |  |  | 35685001 0811252211453
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Зудилово ул. Речная д. 8 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0811252228596
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1 по Заказу №210415792. |  |  |  |  | 35685802 0811252232610
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2 по Заказу №210415917. |  |  |  |  | 35685802 0811252250595
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-30, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180339843. |  |  |  |  | 35685005 0911250058457
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №30-№31 по Заказу №210415918. |  |  |  |  | 35685802 0911250201608
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителей ПК-10 кВ и автоматов АВ-1, АВ-2, АВ-3 на КТП 27-12-6 (Заказ № 170080512.); Произвести пирометрический контроль на КТП 27-12-6. (Заказ №180340890.) |  |  |  |  | 35685502 0911250740244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-2-16 произвести регулировку провода в пролетах опор №8-№9. Заказ 210416097. |  |  |  |  | 35685807 0911250810593
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ЗАО «Контакт-108» с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном участке ВЛ Л-32-4 за ЛР-32-4-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 0911250837656
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Зудилово ул.Советская д. 64 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0911250847607
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Орловой Анне Феоктистовне, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Октябрьская д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0911250911606
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Зудилово ул.Кирова д. 50 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0911250913605
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4 (устранено в ходе АВР). Заказ 170080511. |  |  |  |  | 35685804 0911251015604
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить изолятор Ф-"В" на опоре №117 ВЛ-10кВ Л-15-4. Заказ №170080539. |  |  |  |  | 35685001 0911251047456
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-1, в пролетах опор №1 - №5 (Заказ № 180339428). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода |  |  |  |  | 35685107 0911251054659
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-22-2-2 пролете опор №4 - №5 (Заказ № 180339415). |  |  |  |  | 35685106 0911251125660
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение владельцу КФК "Алтай" Дудареву Павлу Александровичу, о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ за Р-44-3-8, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-44-3, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685903 0911251135406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 57-0-2, при выявлении нарушений. Заказ № 180340970 |  |  |  |  | 35685304 0911251150408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-15: провести регулировку проводов в пролетах. Заказ: 210416361. |  |  |  |  | 35685007 0911251220455
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.; Произвести замену ж/б приставки и изоляторов на опоре №12 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-21-4-9. (Заказ №210416279).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-21-4-9. (Заказ №210416279). |  |  |  |  | 35685503 0911251221243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-5-3, в пролетах опор №1 - №5 (Заказ № 180339342). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода/ |  |  |  |  | 35685107 0911251224661
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу с.Кучук, ул. Молодежная, 23 |  |  |  |  | 35685304 0911251518407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Комарову А.К. с. Петровка ул. Космонавтов д. 27 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 0911251550598
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-3-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180340990). |  |  |  |  | 35685503 0911251605242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Решетникову Н.И. п. Песьянка ул. Школьная д. 5 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 0911251802597
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4кВ Ф1 в РУ-0,4кВ КТП-1-8-4. (Заказ №180341013).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-1-8-5,1-8-6.(Заказ № 180341009,180341010). |  |  |  |  | 35685503 0911251819241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2/1-2/1/1 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-41-11-10. (Заказ № 210416269). |  |  |  |  | 35685503 0911251836240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Черновой З.Т. с. Горновое ул. Молодёжная д.19А на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 0911251911594
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 61-2-15 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №210416274. |  |  |  |  | 35685003 0911252223452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести протяжку болтовых соединений на КТП-10/0,4кВ №34-3-9. (Заказ №180341004 ) |  |  |  |  | 35685204 0911252223282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово: Провести анализ отключения ВЛ вследствии воздействия птиц на данном участке за последние три года. При воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 1011250601459
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить крепление провода на ВЛ 35 ЧП-312 опоры №90 (Заказ № 210416462); Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 80-100 на ВЛ 35 ЧП-312 выявленные замечания устранить. (Заказ № 180341112) |  |  |  |  | 356855 1011250933250
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в УФСИН о необходимости согласования всех видов работ в охранных зонах ВЛ принадлежащим ПАО Россети Сибирь и ликвидации свалки |  |  |  |  | 35685702 1011251010398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену стоек опор №1/5, №2/5 ВЛ Л-59-5 (Заказ №170080522).; Выполнить оценку состояния основания опор (ж/б приставок) опор № 2/4, №3/5, №4/5 ВЛ Л-59-6, подвергшихся одностороннему натяжению провода (Заказ №180340147, №180340148). |  |  |  |  | 35685111 1011251022662
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвели замену проходного изолятора на ТП-28-13-10 ИПУ-10кВ фазы "В"(номер заказа №170080471) |  |  |  |  | 35685706 1011251040399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №57-№60 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" . Заказ 180339947.; Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода и замеры ширины просеки в охранной зоне ВЛ, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 154534362.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" в пролетах опо №10-11, №58-59. Заказ 210415973. |  |  |  |  | 356858 1011251140618
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролёте опор № 68-69 ВЛ 10кВ Л-24-9. (Заказ № 210414170). |  |  |  |  | 35685503 1011251144249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-6 от ТП-32-5-1 с оформление ведомости (Заказ № 180340168). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685101 1011251220663
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выправку опор №№ 75/76, 75/77, 75/78, 75/79 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" с усиленной обваловкой. |  |  |  |  | 35685708 1011251230400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов, шлейфов ЛР 110 кВ, на предмет излома (повреждения) на ПС 110 кВ Кулунда. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180341277); Произвести замену шлейфа фазы "А" от спуска ВЛ КБ-117 к ЛР КБ-117 на ПС 110 кВ Кулунда, (Заказ №180339403) |  |  |  |  | 356852 1011251233283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки и высоты ДКР в пролётах опор №338-341 ВЛ 10кВ Л-23-6. При необходимости произвести выпиловку ДКР. (Заказ №180341492). |  |  |  |  | 35685503 1011251258248
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". Срок: 10.11.2025г. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 18.12.2025; Произвести восстановление крепления провода Ф "В" на опоре №395/3 ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". Срок: 10.11.2025г. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 18.12.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 1011251330401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-27-1-1 (Заказ №180339233).; Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-27-1-2 (Заказ №180339978). |  |  |  |  | 35685107 1011251358664
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 284-285 на ВЛ-10 кВ Л-1-12 "Бирюля" |  |  |  |  | 35685702 1011251450402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов шинных мостов 10-110кВ на ПС 110 кВ Кулунда на предмет повреждений, сколов, трещин подставных изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180341278); Произвести замену подставного изолятора фазы "В" между В-110 КБ-117 и ШР-1 КБ-117 на ПС 110 кВ Кулунда. (Заказ№180339403) |  |  |  |  | 35685204 1011251546284
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 10.11.2025 г. произведен ремонт вязки провода ф. С оп. № 512 ВЛ-10кВ Л-6-17 и отчитаться до 25.12.2025 г. |  |  |  |  | 35685704 1011251615403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-3-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №22-23. Заказ №210411097. |  |  |  |  | 35685003 1011251647460
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 110 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Шебалино". |  |  |  |  | 35685708 1011251655404
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Каспа, ул. Чибит, 7Б на замену ввода в дом |  |  |  |  | 35685708 1011251720405
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с.Камай, ул. Центральная, 3 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1011251730406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-4-15. Заказ №170080763. |  |  |  |  | 35685001 1011251900462
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ермоленко Алексею Григорьевичем, проживающему по адресу с. Б-Калтай ул. Партизанская д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1011251931620
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода в пролете опор №3-4, предоставить ведомость замера габарита. |  |  |  |  | 35685702 1011252050407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-11. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 1011252310408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 1011252340409
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-1-8-13 |  |  |  |  | 35685702 1011252353408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Микову Сергею Петровичу, проживающему по адресу с.Пр. Крепость ул. Советская д. 21 кв 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1111251809622
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Афонькиной Т.С с. Петровка,ул.Лесная д.27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1111251856621
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план-график ремонтов на 2028 года - текущий ремонт выключателей В-10 Л-33-3, В-10 Л-33-5; На РП 10 кВ Долганская произвести замену изоляционных тяг привода В Л-33-5 (180340192).; Провести внеплановый инструктаж инженерно техническому работнику СПС на тему "При плановом ремонта В-10 (тип ВМГ-10) обращать внимание на состояние изоляционных тяг".; Произвести высоковольтные испытания 1 секции шин 10 кВ РП 10 кВ Долганская после замены изоляционных тяг на приводе В-10 Л-33-5. (Заказ №180340947). |  |  |  |  | 35685503 1211250650256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-10. Провести регулировку проводов в пролете опор №1100/59-1100/60. |  |  |  |  | 35685903 1211251015410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-24-12-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180341428). |  |  |  |  | 35685503 1211251118253
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 22-25 ВЛ-10 кВ Л-22-1 "Шебалино". |  |  |  |  | 35685708 1211251121409
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о ущербе; Произведена аварийная замена опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-10 |  |  |  |  | 35685702 1211251212410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ-35 Т-1 фазы "В" на ПС 35 кВ Сентелекская (Заказ №170080733). |  |  |  |  | 356851 1211251220665
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-28-3 в пролете опор № 325-336. Выявленные недостатки устранить. (Заказ №180341253); Произвести ремонт провода фаз "В", "С" в пролете опор №335-336 на ВЛ 10 кВ Л-28-3. (Заказ №170080772) |  |  |  |  | 35685502 1211251228254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Красногорского РЭС Ситникова С.П. за некачественное ТОиР.; Произвести ремонт вывода НН трансформатора ТМ-100/10 на КТП-9-7-5.Заказ: 180339839, 180339880. |  |  |  |  | 35685004 1211251333463
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ФКУ УПРДОР «Алтай», с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-18-4-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 1211251454666
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №10 и перетяжку проводов в пролете опор 10-11. Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-14 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 35685705 1211251507411
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 17-7-5, при выявлении нарушений. Заказ №180341547 |  |  |  |  | 35685304 1211251900412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №24/6-24/7 ВЛ 10кВ Л-16-1.(Заказ № 210416619). |  |  |  |  | 35685503 1311250110255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №130-137 ВЛ-10 кВ Л-61-4. Заказ № 210416596. |  |  |  |  | 35685003 1311250135464
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". № заказа: 180339417. Срок: 13.11.2025г. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 20.12.2025; Произвести восстановление крепления провода Ф "С" на опоре №228/116 ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада".№ заказа 180341342. Срок: 13.11.2025г. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 20.12.2025 г.; Рассмотреть необходимость и возможность включения в ремонтную программу 2027 года мероприятий по замене опоры №228/116. |  |  |  |  | 35685703 1311251914412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Красногорского РЭС Ситникова С.П. за некачественное ТОиР.; Произвести ремонт трансформатора ТМ-100/10 на КТП-9-2-10.Заказ: 180340390, 180340391. |  |  |  |  | 35685004 1311252032466
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену деревянной стойки опоры №292 ВЛ 10кВ Л-41-11.(Заказ №170080659).; Произвести замер загнивания древесины деревянных деталей опор №285-295 ВЛ 10кВ Л-41-11. При необходимости запланировать замену опор на 2027 год. (Заказ №180341651). |  |  |  |  | 35685503 1311252133257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролете опор №203-285 ВЛ-10кВ Л-1-48 на предмет повреждения изоляторов, проводов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180341766); Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №202, ремонт провода в пролете опор №202-203 на ВЛ-10кВ Л-1-48. (Заказ №170080980) |  |  |  |  | 35685204 1411250229285
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 14.11.2025 произведен ремонт провода ф. В в пролет оп. 81-82 Л-17-5 и отчитаться до 25.12.2025 г |  |  |  |  | 35685704 1411252111415
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-15 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 35685705 1511250620414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Власкину Олегу Викторовичу, проживающему по адресу с. Думчево ул. Школьная д. 2А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1511251052624
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-16-8 от ДКР в пролёте опор №52 - №53 (Заказ №180340416). |  |  |  |  | 35685110 1511251105668
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-22 произвести регулировку провода в пролетах опор №18-№19. Заказ 210417419 |  |  |  |  | 35685804 1511251110625
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №1-8 ВЛ МС-164 с помощью БПЛА. Заказ № 180342247.; Выполнить осмотр, тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ МС-164, особое внимание уделяя состоянию болтовых зажимов соединительной арматуры проводов и тросов. Заказ на осмотр ВЛ № 180340445.; Произвести ремонт шлейфа фазы «С» опоры №6 ВЛ 110 кВ МС-164. Заказ № 170080673. |  |  |  |  | 356857 1611251648413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №1-48-9. (Заказ №180340392) |  |  |  |  | 35685204 1711251016287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ДНТ "Солнечный Берег" о необходимости приведения КТП -35-3-38 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1811252152626
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-23-9-12.Выполнить замену резинового уплотнения (прокладки) ввода бака Т-1. |  |  |  |  | 35685904 2011251441412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Вручить претензию частному лицу (Здорному С.Б) на компенсацию ущерба причиненного в результате ТН при отключении ВЛ 110 кВ БС - 60 (работа в охранной зоне ГПМ (КМУ на базе КАМАЗ 65117).; Рассчитать материальный ущерб в результате ТН нарушения при отключении ВЛ 110 кВ БС - 60. |  |  |  |  | 356850 2011251528468
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1 ф.13. Провести регулировку проводов в пролете опор №1- 1-2. |  |  |  |  | 35685904 2111250800413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции 2ЛР-33-3-1, при необходимости заменить поврежденные элементы (Заказ №180343705).; Произвести расчистку 2ЛР-33-3-1 от ДКР (трава хмеля) (Заказ №210417235)/ |  |  |  |  | 35685106 2111251051650
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10: Провести регулировку проводов. Заказ №210417269. |  |  |  |  | 35685007 2111251155471
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ К-168. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41. Заказ №210417194.; ВЛ 110 кВ К-168. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №40-42. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180343465.; ВЛ 110 кВ К-168. Провести осмотр опор №40-42 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180341702. |  |  |  |  | 356859 2111251217414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Юрловой Е.С. с. Белое ул. Сибирская д.4 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 2111251721627
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направлено письмо собственнику ТП 12-3-7 Л-12-3 о приведении линии в надлежащие состояние для эксплуатации и отчитаться до 30.01.2026 |  |  |  |  | 35685704 2211250003421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц в повреждении оп.13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-26-13 и привлечении их к ответственности.; Произвести замену одностоечной опоры 13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-26-13. Заказ №180341794 |  |  |  |  | 35685305 2211251045416
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить чистку изоляции в ячейке №27, 2 СШ-10 кВ, ПС -110 кВ №19 "Горно-Алтайская".; Провести проверку на предмет проникновения мелких животных (грызуны) в КРУНЫ ПС -110 кВ №19 "Горно-Алтайская", при обнаружении запланировать устранение. |  |  |  |  | 35685702 2211251500419
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ логов маршрутизатора ПС 110 кВ Дмитриевская. Провести обновление версии ПО маршрутизатора ПС 110 кВ Дмитриевская до актуальной(при необходимости).; Провести внеочередную проверку Оборудования узла связи ПС 110 кВ Дмитриевская. |  |  |  |  | 35685704 2211251518418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома запитанные от опор №8,12,14 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-13-10-1 на предмет крепления вводного провода на трубостойке и опоре. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180344000).; Произвести ремонт провода ввода в дом с опоры №14 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-13-10-1.(Заказ № 210417324). |  |  |  |  | 35685503 2211251850262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №1-10 ВЛ 0,4кВ Ф.2 от КТП-23-4-4. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180344139). |  |  |  |  | 35685503 2311251245261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Сметанкину В.В. проживающему по адресу с. Новая Тараба ул. Пролетарская о приведении собственных электроустановках к нормам НДТ . |  |  |  |  | 35685804 2311251350629
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул. Чкалова д.8 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 2311251546628
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-7 в пролете опор №4 - №10/1 на (Заказ №180342765).; Выполнить ремонт провода (А-35) в пролетах опор №1/1 - №3/1 на ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-7 (Заказ №180298025). |  |  |  |  | 35685112 2311251558671
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №1-7,5-5/3 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-19-3-8. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180344385). |  |  |  |  | 35685503 2311251600260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №15-15/9 ВЛ 0,4кВ Ф.2 от КТП-8-7-15. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180344384). |  |  |  |  | 35685503 2311251606259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-41-11-9. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180344383). |  |  |  |  | 35685503 2311251741258
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа на опоре № 1 на Л-14-7 |  |  |  |  | 35685702 2411250110416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ПС 110 кВ Гоноховская произвести замену опорных изоляторов фаз "В,С" ТСН-10-1. (заказ 210417273); Провести испытания ТСН-10-1, проходных и опорных изоляторов ТСН-10-1, шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Гоноховская. (Заказ №180342625); Провести испытания ТСН-10-2, проходных и опорных изоляторов ТСН-10-2, шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Гоноховская. (Заказ №180344288).; Произвести измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролете опор 42/21-42/23 на ВЛ-10 кВ Л-26-3. (Заказ №180344721); Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор №42/21-42/22 на ВЛ-10 кВ Л-26-3 . (Заказ №210417541 ) |  |  |  |  | 356855 2411250245263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №125 - №126 ВЛ Л-17-2 Ю (Заказ №170080924). |  |  |  |  | 35685111 2411250325672
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить документы по аварийному отключению в ОПБ УПБ и ПК |  |  |  |  | 356851 2411250602673
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену изоляторов (ИОС-35) на фазах "В" и "С" (подставные на ОПН-35 Т-1) ШМ-35 Т-1 ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №170081082); Провести испытания повышенным напряжением ШМ-35 Т-2, ШМ-10 Т-2 ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №156257884) |  |  |  |  | 356851 2411250602673
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в СОК "Атлант" |  |  |  |  | 35685702 2411250615423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КФХ Залесов о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-7-13 (КТП потребителя ООО "Дом-Строй")к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2411250722630
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА в пролетах опор №147-№152 ВЛ ЮВ-151 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать замену/ремонт неисправных элементов (Заказ №180342449). |  |  |  |  | 356851 2411250756677
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Выполнить замену вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №2200/558/19.; ВЛ 10 кВ Л-37-22. Выполнить инженерный осмотр состояния состояния ЛЭП опор №2200/558/9-2200/558/19, на наличие дефектов проводов, опор и линейной изоляции (обрывы жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояния стоек опор относительно оси), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2411250803415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №19-№20 ВЛ-10 кВ Л-5-1 с.Горновое. Заказ 210417343; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-5-1 с.Горновое на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180342128 |  |  |  |  | 35685807 2411250821631
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку кабельной муфте на повреждённом участке за от ячейки до опоры №1 ВЛ-6 кВ Л-40 от ПС "Алтайкровля" Заказ 170081010. |  |  |  |  | 35685805 2411250842632
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-37-16-16 (ООО "Алтайдорсервис") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685806 2411250911633
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ФГКУ Росгранстрой о предоставлении сведений о причине ТН на ВЛ Л-38-8 Ю и принятых мерах по предотвращению подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35685109 2411250935682
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КФХ Залесов о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-1-14 (КТП потребителя АЗС "Клевер") к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2411250938634
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочную ревизию вязок проводов на ВЛ-10 кВ Л-5-10. При обнаружении дефектов - устранить.Заказ 210416824 |  |  |  |  | 35685807 2411250956647
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Рожковой Марии Андреевне, проживающему по адресу с. Новозыраново ул. Школьная д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2411251007646
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-31-12 от ДКР в пролетах опор №141 - №142 (Заказ №180344333). |  |  |  |  | 35685106 2411251013688
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Коваленко В.Д. проживающему по адресу с. Лосихаул. Советская д.16 |  |  |  |  | 35685807 2411251015645
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-55-4 пр. оп №10-1-:-10-17 . По результатам замеров, при необходимости запланировать мероприятия по выпиловке. Заказ № |  |  |  |  | 35685304 2411251024417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Голощаповой Г.И. с. Казанцево, ул. Октябрьская д.12. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685806 2411251025644
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-17-6-4(К) пролете опор № 5-6 (заказ № 210417542 ); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-17-6-4(К) пролете опор № 6-10 (заказ № 210417542 ) |  |  |  |  | 35685507 2411251027271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Рогуличный улица Зеленая, д.12 на замену вводного автомата выносного щита учета. |  |  |  |  | 35685805 2411251038643
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с.Б.Ключи ул. Центральная д. 8 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2411251044642
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор №300/90-300/100 ВЛ Л-64-3 п Октябрьский. Заказ №210417630. |  |  |  |  | 35685003 2411251048473
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-2-15 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180342136 |  |  |  |  | 35685306 2411251050433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п.Северный улица Юбилейная, д.9 на замену вводного автомата на выносном щите учета. |  |  |  |  | 35685805 2411251058641
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". № заказа: 180339417. Срок: 24.11.2025г. Предоставить документальное подтверждение. Срок: 30.12.2025; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада" в пролете опор №№535/62-535/65. Срок 24.11.2025 г. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.12.2025. |  |  |  |  | 35685703 2411251100424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-2-13 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180342138 |  |  |  |  | 35685306 2411251105432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-6 в пролете опор №19- №20 (Заказ №180342226). |  |  |  |  | 35685105 2411251105689
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-3-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24-25. Заказ 210417463. |  |  |  |  | 35685003 2411251108474
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф №4 от КТП 90-14-11,, по адресу:г.Алейск, ул.Стадионная д. 23 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411251110431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Первомайское ул.Ленина д. 52 на замену автомата на выносном щите учета(устранено потребителем). |  |  |  |  | 35685805 2411251121640
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-3-13 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ №180342137 |  |  |  |  | 35685306 2411251135430
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-25, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №30-31. Заказ №210417462. |  |  |  |  | 35685003 2411251138475
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-82-7, при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180344213; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-10 кВ Л-82-7. Заказ №210417268 |  |  |  |  | 35685307 2411251200429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-28-1 от ДКР в пролете опор №36-1 - №37-1 (Заказ №210417234). |  |  |  |  | 35685106 2411251219690
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26-27. Заказ №210417461. |  |  |  |  | 35685003 2411251220476
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-32-57, по адресу: п.Солнечный, ул.Нагорная д. 13 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411251230428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №13-3-8. (Заказ №180344323) |  |  |  |  | 35685205 2411251323291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 18-8-3, Заказ №170075107; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-18-8-3. Заказ №170075108 |  |  |  |  | 35685305 2411251400427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Установить гасители вибрации на провода всех фаз в пролете опор № 134-137 ВЛ-35 кВ БЗ-331,332. Заказ № 210417422. |  |  |  |  | 356850 2411251405477
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №15-15/4 ВЛ 10кВ Л-21-4. (Заказ № 210417600 ) |  |  |  |  | 35685503 2411251425270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-37-6 в пролетах опор №270/43 - №270/51, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180343468). |  |  |  |  | 35685108 2411251428691
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ на ТП 18-1-9, Заказ №153877465; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-18-1-9. Заказ №153878921 |  |  |  |  | 35685305 2411251435426
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Толкачеву Е.Г. проживающему по адресу с.Октябрьское, ул. Целинная д.3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685804 2411251450638
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-17-5-104 Ю (Заказы № 180341925 (демонтаж), № 180341926 (монтаж)).; Выполнить измерение нагрузки (напряжение, ток) на отходящих присоединениях 0,4 кВ от ТП-17-5-104 Ю (Заказ №154634539) |  |  |  |  | 35685111 2411251450692
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ответвлении от опоры №2 ВЛ Ф-1 от ТП-31-2-1 до вводного устройства потребителя (трубостойка) - дом №277 по ул. 40 лет Октября, с. Веселоярск (Заказ №180342409). |  |  |  |  | 35685106 2411251506693
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 72-1-18, по адресу:гс.Краснодарское, ул.Березовая дом 9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411251544425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-17 Ю в пролетах опор №1 - №12 (Заказ №180342763).; Выполнить ремонт провода (А-35) в пролете опор №8 - №9 на ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-17 Ю (Заказ №180219786). |  |  |  |  | 35685112 2411251640696
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-30-83, по адресу:гс.Плотава, ул.Советская дом 7 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411251652424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-1 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ № 180344152; Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре № 236 на ВЛ-10 кВ Л-72-1. заказ № 180344152 |  |  |  |  | 35685302 2411251731423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-41-102,, по адресу:п.Совхозный, ул.Советская д. 1 на замену ввода |  |  |  |  | 35685302 2411251735422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-8 в пролетах опор №1- №6 (Заказ №180343102). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 2411251815697
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену повреждённого электрооборудования ТП-24-2-4 (Заказ №180342066).; Выполнить замену силового трансформатора ТП-24-2-4 (Заказы №180342071, №180342072).; Выполнить ремонт петель и запирающих устройств на ТП 24-2-4, с целью уплотнения двери высоковольтного шкафа (Заказ №180343469). |  |  |  |  | 35685108 2411251825698
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в АО "Горно Алтайские каменные карьеры" |  |  |  |  | 35685702 2411251850422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Ново-Копылово улица Гребешкова, д.27 на замену вводного автомата на выносном щите учета. |  |  |  |  | 35685805 2411251905637
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-6 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить. заказ № 180344147; Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №2/2 ВЛ-10 кВ Л-72-6 заказ № 180344147 |  |  |  |  | 35685302 2411251916421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Новиковой С.А. с. Петровка проживающего по адресу ул. 50 Лет Алтая д.9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 2411252051636
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ивлеву В.Ф. проживающему по адресу с. Краснояры ул. Зеленая д. 3 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 2411252053635
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №3/2п ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 72-6-14,, по адресу:с.Коробейниково, ул.Урожайная д. 2 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411252056420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-24, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12-13. Заказ №210417460. |  |  |  |  | 35685003 2411252110479
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 72-1-7, по адресу:гс.Краснодарское, ул.Заречная дом 36 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2411252119419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрел провеса проводов в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-3 от ТП-37-2-5 (Заказ №180343464). При несоответствии, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685108 2411252239699
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-82-4-17. Заказ № 210408867. |  |  |  |  | 35685307 2411252321418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №32-33. Заказ №210417319. |  |  |  |  | 35685003 2411252330480
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-7, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24-25. Заказ №210417318. |  |  |  |  | 35685003 2511251050481
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора КТП-5-2-20.Заказ демонтаж/монтаж ( устранен в ходе АВР). Заказ 180342295, 180342298. |  |  |  |  | 35685807 2511251340648
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1 ф.13. Провести регулировку проводов в пролете опор №1- 1-2. |  |  |  |  | 35685904 2611250942416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-2. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №200/31-200/38 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-37-2. Провести регулировку проводов в пролете опор №200/34-200/36. |  |  |  |  | 35685904 2611251335417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Семенову Н.И проживающему по адресу с.Петровка ул.50 лет Алтая д.58 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2611251426649
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с.Березовка улица Озерная,д.42 на замену вводного автомата на выносном щите учета. |  |  |  |  | 35685805 2711250242650
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-13 в пролетах опор №5- №2/2 (Заказ №180343850). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 2711250835700
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания кабельного выхода с ПС Светлая Л-1-19. (Заказ №180343676).; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ Л-1-19.(Заказ №180343676) |  |  |  |  | 35685503 2711251624272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-7. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №710/23-710/41 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-45-7. Провести регулировку проводов в пролете опор №710/28-710/29. |  |  |  |  | 35685903 2711251800418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 56-0, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку.. Заказ №180343239 |  |  |  |  | 35685305 2711251835438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-5-7, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180344192. |  |  |  |  | 35685005 2711251945483
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТТ 10 кВ фазы "С" ячейки №16 на ПС 110 кВ Бурлинская. (Заказ№180344173) |  |  |  |  | 35685206 2711252025292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ Л-68-3 анкерный пролет опор №22-31 произвести регулировку стрелы провиса провода. Заказ № 170081325 |  |  |  |  | 35685001 2711252030485
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-75-3 с.Новоманошкино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180344042.; По ВЛ-10 кВ Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №81/1-№82/1 по Заказу №210417289. |  |  |  |  | 35685802 2711252032651
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-1-6, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180344386. |  |  |  |  | 35685005 2711252040486
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-11-1 в пролетах опор №2 - №7. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180344066). |  |  |  |  | 35685113 2711252105702
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-7. Заказ №170081326. |  |  |  |  | 35685001 2711252333487
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-1-10. Заказ №170081327.. |  |  |  |  | 35685001 2711252346484
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 40-46 ВЛ 110 М-187 на отпайке Усть-Мосиха. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180343718); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 М-187 в пролете опор № 40-46. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180343719); Произвести замену изоляции фазы "С" на опоре № 41 ВЛ 110 М-187 на отпайке Усть-Мосиха. (Заказ № 220417285) |  |  |  |  | 356855 2811250837265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-34-1-22. Выполнить замену силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685901 2811251615420
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Рассмотреть возможность установки сетчатого ограждения в кабельных каналах на ТП-14-21-13, для отсутствия возможности попадания животных |  |  |  |  | 35685702 2811251825428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Ивацину Н.Ф. с. Петровка,ул.Космонавтов дом 13А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2811251934652
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произведена расчистка пр.оп №228-230 на ВЛ-10 кВ Л-1-8 "Кызыл Озек" от ДКР |  |  |  |  | 35685702 2811252110427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Семёновой С.И. с. Шадринцево, ул. Лесная д.5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685806 2811252146653
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Кондратьева Е.Н. с. Луговое , ул. Саратова д.12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2811252244654
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ числа отключений ВЛ КБ-135 за 5 лет (2020-2025 гг) по вине птиц. По результатам анализа принять решение об установке ПЗУ (антиприсадочных устройств для птиц) в РП 2026-2030 гг. в соответствующих пролетах опор.; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №162 - №166 ВЛ КБ-135 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт/замену неисправных элементов (Заказ №180344360). |  |  |  |  | 356851 2911250753704
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Рулеву С.А. с.Петровка ул.Лесная д.4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2911250952655
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-14 на выявление дефектов.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5 по №6 |  |  |  |  | 35685705 2911251002426
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролете опор 7-17 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-33-5-2. (Заказ № 180345370); Произвести ремонт провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-33-5-2. (Заказ № 210417937) |  |  |  |  | 35685503 2911251100264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №26-6-19. (Заказ №180338625) |  |  |  |  | 35685207 2911251206293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п.Новый улица Маяковского,д.25 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2911251354657
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-12. Провести регулировку проводов в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 35685903 2911251420419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Малопавловка ул. Центральная 6 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2911251458294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п.Фирсово ул. Вишневая, д.4 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2911252101656
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-39-2 в пролетах опор №124-3 - №134-3, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180344250). |  |  |  |  | 35685108 3011251023705
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-12-14. |  |  |  |  | 35685708 3011251600425
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 02.12.2025 г. произведена замена трансформатора ТМ-63/6/0,4 Y/Yн-0 б/у, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.01.2025 г |  |  |  |  | 35685704 0212251640429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений на ВЛ КК-133 по причине воздействия птиц в период с 01.01.2020 по 31.12.2025, с целью определения целесообразности установки на ВЛ антиприсадочных устройств (ПЗУ), и при необходимости включить в РП 2027-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств.; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролётах опор №142 - №146 ВЛ КК-133, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, выполнить ремонт/замену неисправных элементов (Заказ №180344633). |  |  |  |  | 356851 0312250613706
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 03.12.2025 г. произведен монтаж крюка изолятора ф. А оп. 121 Л-18-5 и отчитаться до 21.01.2026 |  |  |  |  | 35685704 0312250630430
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-3-2 в пролете опор №1-11, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180345497) |  |  |  |  | 35685502 0312251041274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести замену вязки на опоре №90 ВЛ-10 кВ Л-15-12. (Заказ№180346081); 1.Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ №15-12 в пролётах опор 1-100 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провиса. (Заказ№ 180346082) |  |  |  |  | 35685502 0312251104275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письменное обращение в АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, приведших к отключению КЛ-1-4. |  |  |  |  | 35685904 0412251254421
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 05.12.2025 произведен монтаж вязки провода ф. В оп. 172 Л-18-4 и отчитаться до 23.01.2026 г |  |  |  |  | 35685704 0512250225431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Письмаркину Александру Ивановичу, проживающему по адресу с. Гоношиха ул. Новая д. 32 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0512250351664
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-1-20 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 0512250512276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВЛ-32-14 с. Озерки, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180344715; На ВЛ-10 кВ Л-32-14 с. Озерки произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №243-№244. Заказ 210418117 |  |  |  |  | 35685806 0512250903663
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-7. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ в пролетах опор №790/1-790/12. По результатам запланировать расчистку.; ВЛ 10 кВ Л-34-7. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода, в пролетах опор №790/6-790/10. |  |  |  |  | 35685901 0512250936422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 15-14-3. (Заказ №180346362) |  |  |  |  | 35685502 0512251035277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-56-0-25, по адресу: с. Власиха, ул Возрождения д. 45, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0512251213442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-18-6, по адресу: п. Октябрьский, Парадная д. 36Б, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0512251335441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-28-9 в пролётах опор 1-47 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. (Заказ №180346648) |  |  |  |  | 35685502 0512251419279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №29-№30 по Заказу №210417912. |  |  |  |  | 35685802 0512251734662
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Шапкиной О.С. проживающему по адресу пос. Беловский ул.М.Белая.д 60 |  |  |  |  | 35685807 0512251848659
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №16-17 ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП-19-1-8. (Заказ № 210418179). |  |  |  |  | 35685503 0512251926281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №3/1/1-3/1/2 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-40-4-5. (Заказ № 210418267). |  |  |  |  | 35685503 0512251953282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-74-5 Мех.ток: Провести анализ отключения ВЛ вследствии воздействия птиц за последние три года. При наличии отключений три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 0512252309493
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-90-1-19. Выполнить замену силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685901 0512252340423
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Демонтировать поврежденный ОПН ТН-2-10 фаза "В" , 2 СШ-10 кВ, ПС -110 кВ №1 "Сигнал". |  |  |  |  | 35685702 0512252343433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-19-3-19. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180346313). |  |  |  |  | 35685503 0512252346283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №14-№15. Заказ 210418252 |  |  |  |  | 35685804 0612250920661
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новотроицк ул. Ленина 21 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0612251007295
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-15 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 35685705 0612251019432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-20. Заказ № 210418411. |  |  |  |  | 35685004 0612251054492
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 11-16-8. (Заказ №180345716) |  |  |  |  | 35685502 0612251316280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Красногорского РЭС Зяблицкого Г.Д. за некачественное ТОиР.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-8 от ДКР. Заказ:210417913. |  |  |  |  | 35685004 0612251501491
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-18 произвести регулировку провода в пролетах опор №8-№9. Заказ 210418253 |  |  |  |  | 35685804 0712251253660
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф №3 от КТП 90-31-4, по адресу:с.Урюпино, ул.Луговаядом 1 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0712251453436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ТП-57-6-3: произвести замену поврежденного ТМ-160/10. Заказ №180345520, 180345524. |  |  |  |  | 35685007 0712252235490
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-10. Провести инженерный осмотр состояния участка ВЛ от опоры №1100/1-1100/91, на наличие дефектов проводов, опор и линейной изоляции (обрывы жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояния стоек опор относительно оси), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-39-10. Провести регулировку проводов в пролете опор №1100/59-1100/60. |  |  |  |  | 35685903 0812251212424
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Создать заявку на приобретение концевой муфты - Муфта каб 1ПКВТнгLS-10-150/240Б 3ф с. и произвести её замену. |  |  |  |  | 35685702 0912250131434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-22-409-4, по адресу: п. Солнечная Поляна, Аметистовая д. 29, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0912251035443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-22-409-20, по адресу: п. Солнечная Поляна, Утренняя д. 50, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0912251321444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт крепления провода ф."С" на опоре №213 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). Заказ 170081488.; Провести измерения сопротивления контура заземления на опорах №205-217 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180346041 .; Произвести верховой осмотр с помощью БПЛА опор №205-217 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180346040. |  |  |  |  | 356853 0912251839445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролете опор №4-5 на ВЛ-10 кВ Л-35-9. (Заказ 180347512); Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор №4-5 на ВЛ-10 кВ Л-35-9 . (Заказ №210418502 ) |  |  |  |  | 35685502 0912252043284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-22-11-5. (Заказ 210418529) |  |  |  |  | 35685506 0912252108285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №10-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-13. (Заказ 210418530) |  |  |  |  | 35685506 0912252205286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №3/1/3/2-3/1/3/5 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-5-12.(Заказ № 210418459). |  |  |  |  | 35685503 1012251032295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №4-1 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-58-7-1, по адресу: п. Шахи, Новая д. 63, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 1012251230446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №2-2 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-58-9-29, по адресу: п. Прутской, ул. Строителей д. 2/2, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 1012251331448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-58-8-9, по адресу: п. Новомихайловка, Брусничная Поляна д. 7, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 1012251455447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 11-14-3 в пролетах опор №1-12, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180347678) |  |  |  |  | 35685502 1012251512294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ТП-57-1-17: произвести замену поврежденного трансформатора ТМ-100/10. Заказ №180346006, 180346007. |  |  |  |  | 35685007 1012251932496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №130 - №135, с целью оценки состояния молниезащитного троса, подвесной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, включить в РП-2027 года мероприятия по замене неисправных элементов (Заказ №180347296).; Выполнить демонтаж молниезащитного троса на ВЛ ЮГ-148 в пролете опор №131-№132 (Заказ №180346626). |  |  |  |  | 356851 1012252355711
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №26/63-26/64 на ВЛ-10 кВ Л-55-5, с регулировкой стрелы провеса в пролетах опор №26/62-26/63-26/64-26/65. Заказ №170081535. |  |  |  |  | 35685005 1112250602498
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-14-6-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180347655). |  |  |  |  | 35685503 1112251004293
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 11.12.25 произвели ремонт провода и регулировку стрелы провеса номер заказа (170081604). Отчёт о выполнении мероприятия предоставить до 20.01.26 |  |  |  |  | 35685706 1112251110435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 11-14-3 в пролетах опор №1-12, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180347678) |  |  |  |  | 35685502 1112251151292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 35-3-2 в пролетах опор №2-2/11, выявленные недостатки устранить. (Заказ№ 180347501); Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 35-3-2 в пролетах опор №2/5-2/6. (Заказ№170081651) |  |  |  |  | 35685502 1112251540291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Николаеву Г.В с. Романово, ул. Советская д.7 |  |  |  |  | 35685807 1112251730667
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-1 "Ело". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.01.2026 г.; Произвести ремонт провода фазы "А", "С" в пролете опор №№ 148/39/193-148/39/194 ВЛ-10 кВ Л-23-1 "Ело". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.01.2026 г. |  |  |  |  | 35685703 1212250815442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса в пролете опор №243/12-243/12. (Заказ№210418680); Произвести ремонт провода в пролете опор №243/18-243/19. (Заказ№170081744) |  |  |  |  | 35685502 1212251033290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-3 Ф.2. Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №20.; ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-3 Ф.2. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №1-24, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1212251245425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Корчинская и прилегающей территории на наличие посторонних предметов на оборудовании и ограждении.; На ПС 110 кВ Корчинская провести регулировку привода В-110 Т-1,Т-2 (заказ 180347923).; Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему: "Применение фиксатора резьбовых соединений контргаек при плановых ремонтах приводов МКП".; Согласно многолетнего графика ремонтов, на ПС 110 кВ Корчинская провести в 2026 году при среднем ремонте МКП-110 - проверку, ревизию и регулировку приводов (с приминением фиксатора резьбы) и выполнить совместную с СРЗА на В-110 Т-1, Т-2, ШСВ-110 проверку работы от защит, на ШСВ-110 проверку уставок (заказ 14000109170, 14000109216). |  |  |  |  | 35685506 1212251336289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-20 в пролётах опор 1-237 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180348744); Произвести ремонт шлейфа фазы «А» на ЛР 9-20-11. (Заказ№170081592) |  |  |  |  | 35685502 1312251110288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ((ИП Москалева) о необходимости приведения собственной отпайки от опоры №47 до КТП-31-9-3 ВЛ-10 кВ Л-31-9 требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 1312251839666
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №7-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-8. (Заказ 210418667) |  |  |  |  | 35685506 1312252252287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №26/1-№27/1. Заказ 210418661. |  |  |  |  | 35685804 1412250930665
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 55-5-10, при выявлении нарушений. Заказ №180348733 |  |  |  |  | 35685304 1412251159449
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-8 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685708 1412251538438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 32 ВЛ-110 кВ К-137. Заказ № 14000064750.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 31,32,33 ВЛ-110 кВ К-137. Заказ 180324208. |  |  |  |  | 356850 1412251846501
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Алтайская долина. Обновить схему электропитания СДТУ ПС 110 кВ Алтайская долина.; На ПС 110 кВ Майминская для ОВ-110 произвести пересмотр параметров срабатывания устройств РЗА при переводе через него ВЛ 110 кВ Майминская-Алтайская долина. |  |  |  |  | 356850 1412251846501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-13. (Заказ 210418669) |  |  |  |  | 35685506 1412251903296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить (привести в соответствие) фазировку по цепям 35 кВ (ОРУ-35) на ПС 110 кВ Шипуновская, ПС 35 кВ Рассвет, ПС 35 кВ Зеркалы и ПС 35 кВ Урлаповская (Заказ №180348162).; Выполнить ремонт/ замену изолирующей штанги дугогасительной камеры полюса фазы "В" В ЗУ-364 ПС 35 кВ Урлаповская (Заказ № 170081597).; Выполнить фазировку по цепям ВЛ 35 кВ: ВЛ ШР-338, ВЛ РЗ-365, ВЛ ЗУ-364 (между ПС 110 кВ Шипуновская и ПС 35 кВ Урлаповская)(привести в соответствие) (Заказы: №180348104, №180348111, №180348117). |  |  |  |  | 356851 1512250057712
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №25-3-35 (ООО "Заринская сетевая компания") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1512251314301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №48-49 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180349246) |  |  |  |  | 35685205 1512251432302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №77/1-№78/1 по Заказу №210417289.; Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-75-3 с.Новоманошкино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180344042. |  |  |  |  | 35685802 1512251501668
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №25-30 ВЛ 10кВ Л-14-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180348539). |  |  |  |  | 35685503 1512251538297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю Зелёнову Н.К. пос. Беловский ул. Школьная д.27 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 1512252027669
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-7. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №780/3, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1612251002427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 15-14-2 в пролетах опор №1-5, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180348920) |  |  |  |  | 35685502 1612251149298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролете опор №67-70 на ВЛ-10 кВ Л-26-10. (Заказ №180349046 ) |  |  |  |  | 35685502 1612251430299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Шапкиной О.С. проживающему по адресу с. Новоперуново ул.Зелёная.д 32. |  |  |  |  | 35685806 1612252014670
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Гениман Е.А. проживающему по адресу п.Среднесибирский ул. Центральная д. 24 |  |  |  |  | 35685806 1712250037671
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Дмитротитовская.; Провести протяжку контактных соединений нулевых проводов панели собственных нужд ПС 110 кВ Дмитротитовская. |  |  |  |  | 356858 1712250335672
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-35-8. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685805 1712251118673
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-16 в пролётах опор 1-46 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180350106); Произвести ремонт провода фазы "С" на опоре №18 ВЛ-10 кВ Л-9-16. (Заказ №170081684) |  |  |  |  | 35685502 1712252037300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-5-2 с.Краснояры на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . Заказ 180310781. |  |  |  |  | 35685807 1712252052676
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-1 в пролетах опор №6-6/10, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180350109) |  |  |  |  | 35685502 1812251227301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-35-10 в пролётах опор №1-64 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180350107); Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №37-41. (Заказ№210418926) |  |  |  |  | 35685502 1812251410302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 1912250322429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-7. Выполнить выправку опоры №700/52, относительно оси.; ВЛ 10 кВ Л-45-7. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП, на наличие дефектов проводов, опор и линейной изоляции (обрывы жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, вязок и изоляторов, состояния стоек опор относительно оси), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1912251052428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем АПАРИНУ ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУс. Романово, ул. Партизанская д. 6 |  |  |  |  | 35685807 2012251630675
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Бессолицинной Н.Н проживающей по адресу п. Гордеевский ул. Промышленная д.9 кв.1 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2012251710674
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-27-2 в пролётах опор №76 – №86 с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры.; Выполнить ремонт провода фазы "В" на промежуточной опоре №81 ВЛ Л-27-2 (Заказ №180348280). |  |  |  |  | 35685107 2212250005714
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвели восстановление крючьев фазы "В"и "С" на опору №229/15 номер заказа (170081760) |  |  |  |  | 35685706 2212250855436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №61-62. Заказ №210418879. |  |  |  |  | 35685003 2212250857505
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-2-3 в пролетах опор №4/9-4/171, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180350700); Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-2-3 в пролетах опор №4/1-4/8. (Заказ №2104190045) |  |  |  |  | 35685502 2212251051303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролете опор №118-119, 250/3-250/5 на ВЛ-10 кВ Л-11-16. (Заказ 180347512); Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор №250/3-250/5 на ВЛ-10 кВ Л-11-16 . (Заказ №2104198) |  |  |  |  | 35685502 2312251314304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-31-33 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180350701; Произвести ремонт силового кабеля ЦААБл 10 3х240 КЛ 10 кВ Л-31-33. Заказ № 170081894 |  |  |  |  | 35685305 2612251432452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-4. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2612251703430
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-5-8. (Заказ 210419048) |  |  |  |  | 35685506 2612252137305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мамонтову Алексею Александровичу, проживающему по адресу с. Черемушкино ул. советская д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2612252206688
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 54-55, предоставить ведомость замеров габарита |  |  |  |  | 35685702 2612252224445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Вахреевой Рамзия Расульевне, проживающему по адресу с. Залесово ул. Крупской д. 25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2612252254687
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чергинская - Озерная с отпайками (ВЛ 110 кВ МЧ-10) в пролетах опор №17-35 на предмет гололедообразования на проводах и тросах ВЛ. Заказ 180351996; Произвести удаление гололеда проводов ВЛ 110 кВ Чергинская - Озерная с отпайками (ВЛ 110 кВ МЧ-10) в пролете опор №28-29. Заказ 210418991 |  |  |  |  | 356857 2612252337444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-6 Ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35685904 2712250005437
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (Мобильные Телесети) о необходимости приведения собственной КТП-84-16-3 ВЛ-10 кВ Л-84-16 требованиям НТД |  |  |  |  | 35685807 2712250027686
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Солдаткину К.М. проживающему по адресу с.Шадринцево ул. Советская д.37. |  |  |  |  | 35685806 2712250109685
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Ползак Т.Н.проживающему по адресу п.Среднесибирский ул. Центральная д. 24 |  |  |  |  | 35685806 2712250125684
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести монтаж вязки изолятора ф. С на опоре № 256 Л-12-5 и отчитаться до 12.02.2026 г. |  |  |  |  | 35685704 2712250139443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Ударцевой В.Д. проживающему по адресу с. Новоеловка, ул. Рабочая д. 6. |  |  |  |  | 35685807 2712250151677
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Андреевой А.А. с. Озеро Красилово ул. Нижняя д. 25 |  |  |  |  | 35685807 2712250925682
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-20 произвести регулировку провода в пролетах опор №22-№23. Заказ 210418989. |  |  |  |  | 35685804 2712250932683
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 35685904 2712251010435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Асановой Т.А. проживающей по адресу с. Загайново ул. Сибирская д.24 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2712251103678
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-20. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685903 2712251110434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-8-18: Провести регулировку проводов в пролетах №2-11 Заказ: 210419060. |  |  |  |  | 35685007 2712251115507
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдатьпредписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю проживающему по адресу с. Каркавино, ул. Целинная д. 7/2 |  |  |  |  | 35685807 2712251120681
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11. Провести регулировку проводов в пролете опор №10-12. |  |  |  |  | 35685903 2712251122433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-16 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35685904 2712251159432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Дородниковой Е.В. проживающей по адресу с. Талдинка ул. Западная, д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2712251308680
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-20 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2712251350431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина, д. 29 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2712251730679
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора марки ТМ-250/10 на ТП-56-9-3. Заказ №170081988; Произвести испытание трансформатора ТП-56-9-3, при выявлении дефектов, заменить трансформатор. Заказ № 180350987 |  |  |  |  | 35685304 2812250338451
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ПС-110 кВ №18 "Турочакская" выполнить проверку, регулировку зазоров привода, опробование работы выключателя СВ-110. Заказ в SAPe №180350917 |  |  |  |  | 35685704 2812250737437
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-5-27. |  |  |  |  | 35685001 2812251221506
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 57-12-68, при выявлении нарушений. Заказ№180350728 |  |  |  |  | 35685304 2812251518450
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Л-19-4 |  |  |  |  | 35685702 3012251533446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений на ВЛ ПК-67 в период 2020-2025 гг по причине воздействия птиц. По результатам анализа принять решение о целесообразности установки птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ). При необходимости, включить установку ПЗУ в РП-2027 года. |  |  |  |  | 356851 3112250102715
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 133 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130.Заказ № 210406967.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 132,133,134 ВЛ-110 кВ ЕК-130.Заказ № 180351295. |  |  |  |  | 356850 3112250300508
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка произвести замену силового трансформатора на КТП 35-13-19( заменен в ходе АВР). Заказ№ 180351464(демонтаж) Заказ№180351465(монтаж) . |  |  |  |  | 35685805 3112251330689