## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 577 | 2023-12-26 | 19 | 20 | 0.020167 | 2023-12-26 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 31-03-07 . 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора провода фазы "О" на опоре №1-2-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины на изоляторе на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-07, VN004-00121735 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 26.01.2024 год
357700 | 578 | 2023-12-26 | 20 | 45 | 0.018326 | 2023-12-26 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10кВ 484. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 484, что привело к КЗ и отключению АВ 400 Л-4 на ТП 10 кВ 484. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-484, VN004-00122954 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ № 484 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.01.2024 год
357700 | 582 | 2023-12-30 | 14 | 30 | 0.075 | 2023-12-30 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 424. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 424, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "В" на РУ 250 А ТП 10/0,4 кВ № 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А фазы "В" на РУ 250 А ТП 10/0,4 кВ № 424. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 424, VN004-00134483 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 424 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.01.2024 год
357700 | 579 | 2023-12-27 | 3 | 25 | 2.8935 | 2023-12-27 | 5 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 10-08 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной кабельной муфты, установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры № 1 участка КЛ 10 кВ ф. 10-08, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-08 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ф. 10-08, VS010-0012214 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр кабельной муфты установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры №1 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.02.2024 год
357700 | 580 | 2023-12-27 | 7 | 41 | 0.33666 | 2023-12-27 | 9 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 448 до ТП 10 кВ № 449 КЛ-10 кВ ф. 36. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 36 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 31 от ТП 10 кВ № 448 до ТП 10 кВ № 449, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 36 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 36, KS010-0005443 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 36 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.02.2024 год
357700 | 581 | 2023-12-29 | 20 | 38 | 0.22324 | 2023-12-29 | 21 | 25 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 420 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 420 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 400 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 20-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 420, TP010-1002750 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 20-20 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.02.2024 год
357700 | 566 | 2023-12-13 | 12 | 48 | 0.4867 | 2023-12-13 | 15 | 54 | 3.4.12.5 В период 13.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 43 градусов. 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 43 градусов произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№217-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на «землю» в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 15.01.2024 год
357700 | 567 | 2023-12-13 | 16 | 25 | 1.2499 | 2023-12-13 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-07 между опорой № 1 и РП ЖБИ. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-07, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительных муфт участка кабеля 10 кВ ф. 20-07 от РП ЖБИ до опоры № 1, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительных муфт на КЛ-10кВ ф. 20-07 от ПС Кызыл-ая до РПЖБИ, KS010-0005328 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-07 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2023 год
357700 | 568 | 2023-12-14 | 11 | 20 | 1.35 | 2023-12-14 | 12 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования на ТП 10 кВ 337 принадлежащей СНТ 10 "Дачное общество", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 на ПС 110 кВ Западная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 337 принадлежащей "Дачное Общество", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.01.2024 год
357700 | 569 | 2023-12-14 | 13 | 33 | 0.91416 | 2023-12-14 | 14 | 37 | 3.4.12.5 В период 14.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 10 кВ ф. 34-01 произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 42 градусов. 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 42 градусов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 10 кВ ф. 34-01, с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на «землю» в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, VS010-0011998 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.01.2024 год
357700 | 570 | 2023-12-15 | 6 | 36 | 1.5251 | 2023-12-15 | 7 | 37 | 3.4.12.5 В период 15.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран (Т-5) произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 49 градусов (согласно проектной документации температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью минус 49 градусов). 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 49 градусов произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 249-250 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ-Туран и, с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на «землю» в сети 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран (Т-5), VL035-001712 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ- Туран (Т-5) с целью проверки состояния проводов. Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 29.07.2024 год
357700 | 571 | 2023-12-15 | 10 | 42 | 0.126 | 2023-12-15 | 11 | 36 | 3.4.12.5 В период 15.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 49 градусов. 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 49 градусов произошел обрыв проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №№ 220-221 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью проверки состояния проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.01.2024 год
357700 | 573 | 2023-12-20 | 8 | 30 | 0.8473 | 2023-12-20 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.10 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-15 в момент порывов ветра до 10м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10 кВ ф. 40-15 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, VS010-0011905 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.01.2024 год
357700 | 575 | 2023-12-20 | 11 | 45 | 0.0052668 | 2023-12-20 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 228 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации, в момент порывов ветра с порывами до 6 м/сек. произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 15/2 и 15/3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-228, VN004-00122317 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 228 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.01.2024 год
357700 | 576 | 2023-12-20 | 16 | 24 | 0.030799 | 2023-12-20 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "О" в пролете опор №№ 4/1-4/2. ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "О" в пролете опор В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-11 в момент порывов ветра до 6 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40-14-11, VN004-00121362 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-14-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 26.01.2024 год
357700 | 572 | 2023-12-20 | 7 | 10 | 4.0999 | 2023-12-20 | 9 | 54 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке принадлежащей "Чабанской стоянке" произошло однофазное замыкание на "землю" в сети 35 кВ ПС 220 кВ Туран. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки "Чабанская стоянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 10.01.2024 год
357700 | 574 | 2023-12-20 | 11 | 9 | 0.6848 | 2023-12-20 | 14 | 21 | 3.4.12.5 В период 20.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 10 кВ ф. 34-03 произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 40 градусов. 4.13 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 40 градусов произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 161-162 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на «землю» в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.01.2024 год
357700 | 553 | 2023-12-07 | 7 | 50 | 0.076914 | 2023-12-07 | 8 | 55 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 3-01-13 принадлежащей "Мегафон"произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 ПАО "Мегафон"о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 3-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 11.12.2023 год
357700 | 554 | 2023-12-07 | 13 | 30 | 2.942 | 2023-12-07 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "А" в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ ф.25-17 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф.25-17 в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ на ПС 35 еВ Каа-Хем действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.12.2023 год
357700 | 555 | 2023-12-07 | 14 | 29 | 0.18241 | 2023-12-07 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 518-519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 518-519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 518-519 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 29.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 29.01.2024 год
357700 | 556 | 2023-12-07 | 19 | 8 | 1.4625 | 2023-12-07 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "В" в пролете опор № 42-1/42-2 ВЛ 6 кВ ф. 1-10 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 42-1/42-2ВЛ 6 кВ ф. 1-10 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 6 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВ 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 42-1/42-2 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 07.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления дефектов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 25.12.2023 год
357700 | 557 | 2023-12-08 | 14 | 30 | 0.1008 | 2023-12-08 | 15 | 12 | 3.4.7.3 процессе эксплуатации произошел износ отключающей пружины привода В 10 кВ ф. 2-02 на ПС 35 кВ Зубовка. 4.2 В результате износа отключающей пружины привода в процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода выключателя В 10 кВ ф. 2-02, что явилось причиной несрабатывания при повторном включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода выключателя на ПС 35 кВ Зубовка, PS035-001349 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние приводов выключателей 10 кВ на ПС 35 кВ Зубовка. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 15.01.2024 год
357700 | 558 | 2023-12-08 | 14 | 50 | 0.027918 | 2023-12-08 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра 8 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-05-05, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л3 на ТП 10 кВ 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-05-05, VN004-00122035 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-05-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 25.12.2023 год
357700 | 559 | 2023-12-10 | 7 | 3 | 0.98268 | 2023-12-10 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10 кВ ф. 6-02, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10 кВ ф. 6-02 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 6-02 на ПС 110 кВ Элегест действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 6-02, VS010-0011940 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.01.2024 год
357700 | 560 | 2023-12-10 | 17 | 35 | 0.58625 | 2023-12-10 | 20 | 56 | 3.4.7.3 В результате неисправности запирающего устройства ручного привода РЛНД-6 кВ на опоре №34-3 неизвестными лицами произведено самовольное отключение с последующим недовключением ножей РЛНД. 4.12 В результате попытки неизестными лицами самовольного отключения ручного привода РЛНД-10 кВ на опоре № 34-3 произведено недовключение ножей ручного привода РЛНД-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перекрытия изоляции фазы "С" РЛНД 6 кВ, установленного на опоре к ТП 6 кВ 1-10-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 6 кВ ф. 1-10 на ПС 220 кВ Ак-Довурак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятов РЛНД 6 кВ на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку целостности запирающих устройств ручных приводов РЛНД-6 кВ ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 22.01.2024 год
357700 | 561 | 2023-12-11 | 8 | 51 | 1.7583 | 2023-12-11 | 15 | 53 | 3.4.12.5 В период 11.12.2023 в районе прохождения участка ВЛ 35 кВ Шагонар - Хайыракан (Т-26) произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха до минус 40 градусов (согласно проектной документации температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью минус 49 градусов). 4.2 В результате резкого понижения температуры окружающей среды до минус 40 градусов произошло уменьшение расстояния между грозозащитным тросом и проводом фазы "В"в пролете опор №№4-5 ВЛ 35 кВ Шагонар-Хайыракан (Т-26),что явилось причиной однофазного замыкания на грозотрос и появления "земли" в сети 35 кВ на ПС 110 кВ Шагонар. На уменьшение расстояния провода и грозозащитного троса повлиял температурный коэффициент расширения материала из которого изготовлен провод и грозотроса, а также разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание провода с грозозащитным троссом на ВЛ 35 кВ Шагонар-Хайыракан (Т-26), VL035-001721 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Т-26 в пролетах опор №№1-8, №№70-79, обратив особое внимание на состояние грозозащитного троса в местах крепления к натяжным зажимам. Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку грозозащитного троса в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 35 кВ Т-26 Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 35 кВ Т-26. Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замер стрелы провеса грозотроса ВЛ 35 кВ Т-26 Ответственное лицо: Начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2024 год
357700 | 562 | 2023-12-11 | 15 | 27 | 0.037499 | 2023-12-11 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 39-02-01 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1 и 2 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 39-02-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 1 на ТП 39-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 39-02-01, VN004-00121770 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 39-02-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 26.01.2024 год
357700 | 563 | 2023-12-11 | 21 | 20 | 0.39666 | 2023-12-11 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 3/5 И 3/6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-134, VN004-00122204 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.01.2024 год
357700 | 564 | 2023-12-12 | 5 | 0 | 0.56246 | 2023-12-12 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 71 ВЛ 10 кВ ф. 40-14что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 71 ВЛ 10 кВ ф. 40-14 в период воздействия ветровой нагрузки до 10 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и обрывом проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.12.2023 год
357700 | 565 | 2023-12-12 | 7 | 43 | 0.29067 | 2023-12-12 | 9 | 32 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 24-03-5 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 24-03-5 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 24-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 24-03-5, TP010-1002350 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 24-03-5 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 12.01.2024 год
357700 | 549 | 2023-12-03 | 12 | 0 | 0.1085 | 2023-12-03 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-03 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 12-2/12-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-03 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-03, VN004-00121997 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 12-2/12-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 03.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-03 с целью выявления Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 13.01.2024 год
357700 | 550 | 2023-12-03 | 13 | 53 | 0.035467 | 2023-12-03 | 15 | 45 | 3.4.8.5 Сторонним лицом совершен наезд автотранспортом на опоры №№ 13, 14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09. 4.4 В результате наезда на опору автотехники стороннего лица на опоры №№ 13, 14 произошло падение опор с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных промежуточных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09, VN004-00121789 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 03.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 19.01.2024 год
357700 | 551 | 2023-12-03 | 21 | 13 | 0.9825 | 2023-12-03 | 22 | 28 | 3.4.8.5 Сторонним лицом совершен наезд автотранспортом на опору № 55-6-3 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.4 В результате наезда на опору автотехники стороннего лица на опору № 55-6-3 произошел срыв крюка вместе с изолятом фазы "А"с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 33-09 на РП 10 кВ № 33 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор фаз "А" на опоре № 55-6-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 03.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 18.01.2024 год
357700 | 552 | 2023-12-05 | 15 | 25 | 0.0162 | 2023-12-05 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-01 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-01, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 Л 1 на ТП 10 кВ 39-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-01, VN004-00121770 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 15.12.2023 год
357700 | 543 | 2023-11-22 | 18 | 16 | 0.49535 | 2023-11-22 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-3/5-4 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-3/5-4 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 5-3/5-4 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 11.12.2023 год
357700 | 544 | 2023-11-22 | 18 | 35 | 0.035768 | 2023-11-22 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 6 кВ 1-06-13 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 3 на ТП 6 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-13, VN004-00124499 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-13 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 22.11.2023 год
357700 | 545 | 2023-11-24 | 10 | 11 | 0.017568 | 2023-11-24 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактных соединений рубильника РК 400 Л2 на ТП 6 кВ 1-10-07. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 400 А на ТП 6 кВ 1-10-07 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника РК 400 А на ТП 6 кВ 1-10-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие рубильника на ТП 6 кВ 1-10-07, TP006-0009202 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник 400 А на ТП 6 кВ 1-10-07. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 6 кВ 1-10-07 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 24.11.2023 год
357700 | 546 | 2023-11-24 | 15 | 56 | 0.0462 | 2023-11-24 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 22-05-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121295 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 24.11.2023 год
357700 | 547 | 2023-11-26 | 21 | 5 | 0.14841 | 2023-11-26 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывние проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31, VN004-00130274 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2023 год
357700 | 548 | 2023-11-28 | 10 | 10 | 0.1169 | 2023-11-28 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-02-4 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв спусков от кронштейна ТП 10 кВ 24-02-4 до опоры № 1, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 24-02-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-02-4, VN004-00121157 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв спусков от кронштейна ТП 10 кВ 24-02-4 до опоры № 1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 28.11.2023 год
357700 | 541 | 2023-11-21 | 6 | 30 | 0.1105 | 2023-11-21 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактных соединений рубильника РК 250 А на ТП 6 кВ 1-10-06. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 6 кВ 1-10-06 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника РК 250 А на ТП 6 кВ 1-10-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие РК 250 А на ТП 6 кВ 1-10-06, TP006-00099154 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник 250 А на ТП 6 кВ 1-10-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 6 кВ 1-10-06 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 21.11.2023 год
357700 | 542 | 2023-11-22 | 13 | 15 | 0.18524 | 2023-11-22 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "С" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорного изолятора РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной разрушения изолятора фазы "В" РЛНД 10 кВ, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сукпак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 9-04, VS010-0012006 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "С" РЛНД-10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-04 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Проверить техническое состояние опорной изоляции РЛНД 10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 9-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.12.2023 год
357700 | 503 | 2023-11-01 | 15 | 30 | 0.021 | 2023-11-01 | 17 | 0 | 3.4.8.1 Производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 66. 4.13 При производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.66 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3 с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.66 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 66, VS010-0012104 | Техническое мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.11.2023 год
357700 | 517 | 2023-11-02 | 10 | 32 | 0.187 | 2023-11-02 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 252-2/252-3 ВЛ 10 кВ ф.31-01, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 8 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 252-2/252-3 ВЛ 10 кВ ф.31-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 252-2/252-3 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 29.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 29.01.2024 год
357700 | 518 | 2023-11-02 | 9 | 50 | 0.078 | 2023-11-02 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Старение изоляции КЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10 кВ 51 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в мастичной заливке кабельной муфты образовалась трещина, что явилось причиной попадания влаги с последующим перекрытием концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 51 на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-51, KN004-00031124 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты опоры № 1 КЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.11.2023 год
357700 | 519 | 2023-11-03 | 10 | 50 | 2.525 | 2023-11-03 | 12 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 10-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной кабельной муфты, установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры № 1 участка КЛ 10 кВ ф. 10-03, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-03 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ф. 10-03, VS010-0011968 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной соединительной муфты КЛ 10 кВ ф. 10-03, установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры № 1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания кабельной муфты установленной от ПС 110 кВ Южная до опоры №1 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2023 год
357700 | 520 | 2023-11-03 | 11 | 43 | 0.048 | 2023-11-03 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 165-111-181/ 165-111-182 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 165-111-181/ 165-111-182 ВЛ 10 кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролет опор №№ 165-111-181/165-111-182 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 27.11.2023 год
357700 | 521 | 2023-11-03 | 11 | 50 | 0.031668 | 2023-11-03 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ОТ тп 30-01-02. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 10-11 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов через ветку на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 27.11.2023 год
357700 | 522 | 2023-11-03 | 14 | 15 | 0.25884 | 2023-11-03 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 164-165 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 164-165 ВЛ 10 кВ ф.16-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-01, VS010-0011936 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 164-165 ВЛ 10 кВ ф. 16-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.12.2023 год
357700 | 523 | 2023-11-03 | 14 | 43 | 0.148 | 2023-11-03 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-06 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в период воздействия ветровой нагрузки до 6 м/с произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 38-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-01-06, VN004-00121756-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-01-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.11.2023 год
357700 | 524 | 2023-11-03 | 15 | 19 | 0.036667 | 2023-11-03 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02, произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 31-01-02, TP010-1003177 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-02 с целью проверки контактных соединений рубильников. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.11.2023 год
357700 | 525 | 2023-11-03 | 16 | 11 | 0.029167 | 2023-11-03 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-05-05 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 10 м/сек. произошел обрыв проводов на опорах №№ 5-6-4 и 5-6-5 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 на ТП 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05, VN004-00122034-503 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.11.2023 год
357700 | 526 | 2023-11-04 | 10 | 51 | 0.0018 | 2023-11-04 | 10 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 40-12-8. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 40-12-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А Л 2 на ТП 40-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 40-12-8, VN004-00121355 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 40-12-8 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.11.2023 год
357700 | 527 | 2023-11-04 | 12 | 0 | 0.0041165 | 2023-11-04 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/1-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/1-1, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л-2 на ТП 10 кВ 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/1-1, VN004-00122041 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.11.2023 год
357700 | 528 | 2023-11-08 | 17 | 53 | 0.29357 | 2023-11-08 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, растущих в близи охранной зоны ВЛ, угрожающих падением, в момент порывов ветра произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 652-140/652/141 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.4 Из-за не своевременной вырубки дерева растущего в близи охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 35-03 в момент порывов ветра произошел наклон дерева на провода в пролете опор №№ 207-208 ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 35-03 на 110 кВ Бурень-Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов деревом на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Снять дерево с проводов в пролете опор №652-140/652-141 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 29.01.2024 год
357700 | 529 | 2023-11-09 | 19 | 35 | 0.022666 | 2023-11-09 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 443 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 443 что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 443, VN004-00122057 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 443. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 443 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2023 год
357700 | 531 | 2023-11-13 | 9 | 35 | 0.002334 | 2023-11-13 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 31. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 31 что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 31, VN004-00130274 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.11.2023 год
357700 | 532 | 2023-11-13 | 10 | 0 | 0.0034986 | 2023-11-13 | 10 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования потребителя по ул. Калбак-Ховалыг, д. 23, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 250 А на ТП 10 кВ 24-03-5. | Техническое мероприятие 1 Уведомить потребителя о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений на ТП 24-03-5 и нарушений электроснабжения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 08.12.2023 год
357700 | 533 | 2023-11-13 | 10 | 30 | 0.037915 | 2023-11-13 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В результате схлестывания вводных проводов в дом потребителя по ул. Дружбы д. 5 произошло междуфазное КЗ, что явилось причиной отключения АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 24-05-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку вводных проводов потребителя по ул. Дружбы, д. 5 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 13.11.2023 год
357700 | 534 | 2023-11-13 | 10 | 55 | 0.33915 | 2023-11-13 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 98-99 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 98-99 ВЛ 10 кВ ф.4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 98-99 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.11.2023 год
357700 | 535 | 2023-11-13 | 14 | 35 | 0.022666 | 2023-11-13 | 15 | 43 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 142. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 142, VN004-00122209 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 142 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2023 год
357700 | 537 | 2023-11-14 | 11 | 58 | 0.8833 | 2023-11-14 | 12 | 51 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 448 ООО "Промкомбинат РПС" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-04 на ПС 110 кВ Южная, действием защит. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 10 кВ 448 ООО "Промкомбинат" о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.11.2023 год
357700 | 538 | 2023-11-14 | 22 | 20 | 0.022334 | 2023-11-14 | 23 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 561. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 561, сто явилось причиной отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 561. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 561, VN004-00133151 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 561 с елью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.11.2023 год
357700 | 539 | 2023-11-16 | 15 | 39 | 0.76002 | 2023-11-16 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 82 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. При проведении планового осмотра в феврале 2022 года данный дефект не выявлен. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 82 ВЛ 10 кВ ф. 82 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре 82 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 16.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 25.12.2023 год
357700 | 530 | 2023-11-09 | 20 | 8 | 0.015666 | 2023-11-09 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактных соединений рубильника РК 400 Л2 на ТП 10 кВ 187. 4.2 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 400 А на ТП 10 кВ 187 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника РК 400 А на ТП 10 кВ 187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие РК 400 А на ТП 10 кВ 187, ТР010-1002063 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник 400 А на ТП 10 кВ 187 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 187 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2023 год
357700 | 536 | 2023-11-13 | 14 | 37 | 0.87003 | 2023-11-13 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта коммутационного аппарата на ТП 10 кВ 40-07-3. 4.13 Из-за несвоевременного выявления нагрева электрического контакта коммутационного аппарата произошел обрыв контактного соединения с последующим повреждением коммутационного аппарата на ТП 10 кВ 40-07-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение коммутационного на ТП 10 кВ 40-07-3, ТР010-1001889 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный коммутационный аппарат на ТП 10 кВ 40-07-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 40-07 с целью проверки контактных соединений рубильников. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 04.12.2023 год
357700 | 540 | 2023-11-17 | 11 | 30 | 1.2382 | 2023-11-17 | 12 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 25-17-3 принадлежащей кафе "Двина" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 25-17 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ 25-17-3 кафе "Двина" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 25-17 и нарушений электроснабжения Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2023 год
357700 | 511 | 2023-10-23 | 16 | 44 | 0.73836 | 2023-10-23 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "В" на опоре № 116/2 ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "В" на опоре № 116/2 ВЛ 10 кВ ф. 3-03 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 13.11.2023 год
357700 | 512 | 2023-10-24 | 16 | 38 | 0.01705 | 2023-10-24 | 17 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 30-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 10.11.2023 год
357700 | 513 | 2023-10-24 | 18 | 12 | 0.0118 | 2023-10-24 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 17-02-11. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 17-02-11 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ ТП 17-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 17-02-11, VN004-00124314 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-11 в целях выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 13.11.2023 год
357700 | 514 | 2023-10-24 | 18 | 39 | 0.024166 | 2023-10-24 | 19 | 29 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-05-05 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 на ТП 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05, VN004-00122034 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 27.11.2023 год
357700 | 515 | 2023-10-27 | 18 | 50 | 0.012 | 2023-10-27 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 38-02-02 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 6 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 38-02-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 1 на ТП 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 38-02-02, VN004-00121763 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 38-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 27.11.2023 год
357700 | 510 | 2023-10-23 | 16 | 11 | 0.0107 | 2023-10-23 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 8 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 18.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест коротких замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 18.12.2023 год
357700 | 516 | 2023-10-27 | 20 | 37 | 0.0045 | 2023-10-27 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-15-10. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-15-10 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-15-10, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 40-15-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 40-15-10, VN004-00121377 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 20.11.2023 год
357700 | 501 | 2023-10-15 | 11 | 58 | 0.010354 | 2023-10-15 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ, принадлежащей Чопуй А.Б., в ходе обхода и осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16-01 были выявлены дефекты в пролетах опор №№ 105-14 по 105-15. При повреждении на ведомственной отпайке ОР-2 Л произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 16-01 на ПС 35 кВ Эрзин. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя Чопуй А.Б., являющегося собственником отпайки № 2 Л о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ 10 кВ ф. 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.11.2023 год
357700 | 502 | 2023-10-15 | 13 | 36 | 0.00442 | 2023-10-15 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной и концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ, установленной на опоре № 1. Персоналом ЗРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-6 кВ ф. 1-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной и концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции соединительной и концевой муфты на ВЛ-6кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр соединительных и концевых кабельных муфт, установленных на КЛ 6 кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 10.11.2023 год
357700 | 504 | 2023-10-15 | 22 | 15 | 0.172 | 2023-10-15 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание). При воздействии ветровой нагрузки до 8 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры 165/77 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 8 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А"из основания опоры № 165/77, с последующим схлестыванием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 10.11.2023 год
357700 | 505 | 2023-10-16 | 9 | 15 | 0.003332 | 2023-10-16 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 22-01-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 22-01-1, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л1 на ТП 10 кВ 22-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 22-01-1, VN004-00121287 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 10.11.2023 год
357700 | 506 | 2023-10-17 | 13 | 2 | 0.071181 | 2023-10-17 | 13 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной отпайке "РТПЦ"в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 на ПС 35 кВ Эрзин действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки "РТПЦ", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.10.2023 год
357700 | 508 | 2023-10-22 | 20 | 20 | 0.053334 | 2023-10-22 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-309. 4.13 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек., произошел обрыв провода фазы "В" и "0" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-309, что привело к короткому замыканию и отключению главного АВ 250А Л 1 на ТП-309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-309, VN004-00122134 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" и "0" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-309. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-309 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.11.2023 год
357700 | 507 | 2023-10-19 | 2 | 9 | 1.8113 | 2023-10-19 | 5 | 6 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 40-08-12 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 40-08-12 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 40-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в на ТП 10 кВ 40-08-12, TP010-1001895 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 40-08 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 09.11.2023 год
357700 | 509 | 2023-10-23 | 11 | 17 | 0.0286 | 2023-10-23 | 11 | 23 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 4-05-09 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 4-05-09 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 4-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 4-05-09, ТР010-1003228 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 4-05-09 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 17.11.2023 год
357700 | 491 | 2023-10-03 | 16 | 19 | 1.4117 | 2023-10-03 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 28 к ТП 10 кВ 152. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 3-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.13 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 28 к ТП 10 кВ 152, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 3 -02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты кабеля на ВЛ-10кВ ф. 3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты участка ВЛ 10 кВ ф. 3-02 до ТП 10 кВ 152. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытания участка ВЛ 10 кВ ф. 3-02 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2023 год
357700 | 492 | 2023-10-04 | 18 | 12 | 0.25783 | 2023-10-04 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 411-13 по 411-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 411-13 по 411-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№ 411-13 по 411-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 10.11.2023 год
357700 | 493 | 2023-10-06 | 21 | 30 | 0.0014028 | 2023-10-06 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 42-02/3-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-2 на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2023 год
357700 | 496 | 2023-10-08 | 17 | 15 | 0.011367 | 2023-10-08 | 17 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 38-01-01. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 38-01-01, что привело к КЗ и пережогу н/в вставки фазы "С" на ТП 38-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог н/в вставки на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 38-01-01, VN004-00121745 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 38-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 38-01-01. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 10.11.2023 год
357700 | 498 | 2023-10-12 | 7 | 46 | 0.89138 | 2023-10-12 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 107-108 ВЛ 10 кВ ф. 40-14.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 107-108 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 107-108 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 06.11.2023 год
357700 | 499 | 2023-10-13 | 16 | 32 | 0.238 | 2023-10-13 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№228/120-228/121 в пролете опор №№ 228/120-228/121. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 228/120 -228/121 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 228/120-228/121 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 31.10.2023 год
357700 | 500 | 2023-10-14 | 8 | 47 | 0.029992 | 2023-10-14 | 8 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №398 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. При проведении планового осмотра в августе 2023 года выше указанного дефекта не было. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 398 ВЛ 10 кВ ф.35-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 398 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Казанцев Ю.В. 03.12.2023 год
357700 | 489 | 2023-10-01 | 4 | 36 | 0.097 | 2023-10-01 | 4 | 48 | 3.4.7.3 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации пробой изоляции соединительной кабельной муфты установленной от ПС 220 кВ Кызылская до РП 10 кВ № 5, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-12, 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции соединительной кабельной муфты от ПС 220 кВ Кызылская до РП 10 кВ № 5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции соединительной кабельной муфты на КЛ-10кВ ф. 20-12 от РП ЖБИ до РП 5, KS010-0005295 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной соединительной муфты установленной от ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания кабельной муфты установленной от ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ №5 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2023 год
357700 | 490 | 2023-10-03 | 7 | 41 | 0.0007 | 2023-10-03 | 7 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 28-02-10 "Строительная площадка" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 28-02-10 о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 28-02 и нарушений электроснабжения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 17.11.2023 год
357700 | 494 | 2023-10-07 | 17 | 58 | 0.0056943 | 2023-10-07 | 18 | 0 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 30-01-02 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 30-01-02 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 30-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в на ТП 10 кВ 30-01-02, ТР010-1003173 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 30-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 30.10.2023 год
357700 | 495 | 2023-10-08 | 8 | 24 | 0.017493 | 2023-10-08 | 8 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в период воздействия ветровой нагрузки до 10 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-10кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 16 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Куулар Г.К. 24.11.2023 год
357700 | 497 | 2023-10-09 | 15 | 42 | 0.00833 | 2023-10-09 | 15 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-04-06 "Рестранслятор" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-04-06 "Ретранслятор" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 4-04 и нарушений электроснабжения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Куулар Г.К. 17.11.2023 год