## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362350 | 253 | 2021-09-26 | 10 | 22 | 0.0011 | 2021-09-26 | 10 | 28 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 4 "Красная Ималка" от ПС 35 кВ "Красная Ималка" явилось межфазное КЗ вызванное прохождением грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в ВЛ). 4.4 Причиной возникновения межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 4 "Красная Ималка" от ПС 35 кВ "Красная Ималка" явилось замыкание проводов ВЛ, из-за повреждения деревянной стойки опоры № 17 ф."С", вследствие прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной стойки на ВЛ 10 кВ ф. 4 Красная Ималка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки промежуточной опоры №17 ВЛ 10 кВ ф. 4 "Красная Ималка" от ПС 35 кВ "Красная Ималка". Ответственное лицо: И.о.заместителя начальника - главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 "Красная Ималка" от ПС 35 кВ "Красная Ималка". Ответственное лицо: И.о.заместителя начальника - главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 4 "Красная Ималка" от ПС 35 кВ "Красная Ималка" разработать перечень мероприятий исключающих повторение подобных нарушений в работе ВЛ. Ответственное лицо: И.о.заместителя начальника - главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 27.10.2021 год
362351 | 372 | 2021-09-26 | 11 | 35 | 0.015 | 2021-09-26 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 18-20 ВЛ-0,4кВ. ф4 от ТП-477, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-477 Пушкинс,Февральск, Пролет: Опора № 18 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-477 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник НРЭС Гордеев Н.П. 26.09.2021 год
362351 | 373 | 2021-09-27 | 0 | 32 | 0.0135 | 2021-09-27 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-446, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-446 с.Зюльзя,Кооперат, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-446 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.09.2021 год
362351 | 374 | 2021-09-27 | 1 | 9 | 0.024599 | 2021-09-27 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 8-9 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-446, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-446 с.Зюльзя,Кооперат, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-446 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.09.2021 год
362354 | 232 | 2021-09-24 | 13 | 10 | 0.002666 | 2021-09-24 | 13 | 18 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.9 Хотогор, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.9 Хотогор, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие посторонних предметов на ТП-62 ВЛ-10кВ ф. Хотогор, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку опорной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.9 Хотогор. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену плавкой вставки предохранителя ПКТ 101-10-10-12,5 У3 на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.9 Хотогор. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Хотогор. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.09.2021 год
362351 | 375 | 2021-09-27 | 1 | 54 | 0.00875 | 2021-09-27 | 2 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-447, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-447 с.Зюльзя,Набережн, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-447 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.09.2021 год
362350 | 254 | 2021-09-26 | 23 | 55 | 0.17 | 2021-09-27 | 1 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713 Клубная явился схлест проводов в пролете опор №10-11 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопудствующим условием послужил порывистый ветер. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713 Клубная явился схлест проводов в пролете опор №10-11 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопудствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713 Клубная, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713 Клубная Ответственное лицо: Гл. инженер Оловянниского РЭС Панов О.С. 13.10.2021 год
362354 | 233 | 2021-09-25 | 20 | 16 | 0.059735 | 2021-09-25 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403 ВЛ-10 ф.Макавеево, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Vеждуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403 ВЛ-10 ф.Макавеево, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22403 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403 ВЛ-10 ф.Макавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.10.2021 год
362352 | 354 | 2021-09-25 | 9 | 25 | 1.6034 | 2021-09-25 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Причиной искрения послужило ослабление болтового контакта КЛ-10-ТСН-4 в ячейке № 20 В-10-ТСН-4 и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение В-10-Т-2 в результате искрения на болтовом контакте КЛ-10-ТСН-4 в ячейке № 20 В-10-ТСН-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ПС 110 кВ Промышленная, Ячейка КРУ КВЭ-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку болтовых соединений наконечников КЛ-10-ТСН-4 в ячейке № 20 на ПС 110 кВ Промышленная. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить ревизию болтовых контактов отходящих присоединений РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести тепловизионный контроль оборудования РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Промышленная. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.06.2022 год
362352 | 355 | 2021-09-25 | 16 | 10 | 0.053336 | 2021-09-25 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21020 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21020. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 356 | 2021-09-25 | 19 | 51 | 0.007998 | 2021-09-25 | 19 | 59 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило нарушение крепления в результате изменения структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 357 | 2021-09-25 | 20 | 14 |  | 2021-09-25 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 142-145 ВЛ-10 кВ ф. Орсук Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 358 | 2021-09-26 | 7 | 47 | 0.081332 | 2021-09-26 | 9 | 49 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара послужило нарушение крепления в результате изменение структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 18 Зугмара, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 141 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362351 | 376 | 2021-09-26 | 19 | 15 | 0.049001 | 2021-09-26 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-441 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-441, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-441. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.09.2021 год
362351 | 377 | 2021-09-27 | 9 | 30 | 0.01 | 2021-09-27 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-611 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 611, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-611. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.09.2021 год
362354 | 234 | 2021-09-26 | 10 | 32 | 0.0341 | 2021-09-26 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 41, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1981 года). 4.12 Междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 41, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1981 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19, Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №19 ВЛ-10 ф.13. Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.10.2021 год
362351 | 378 | 2021-09-27 | 15 | 48 | 0.006 | 2021-09-27 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 . ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7Новостройка пгт Усть-Карск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7 Новостройка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-7 Новостройка пгт.Усть Карск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.09.2021 год
362351 | 379 | 2021-09-27 | 1 | 0 | 0.004167 | 2021-09-27 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-6 кВ № 15 Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 Шилко-Завод с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.09.2021 год
362354 | 235 | 2021-09-27 | 10 | 45 | 0.030999 | 2021-09-27 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Vеждуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, Пролет: Опора № 10 -Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.10.2021 год
362354 | 236 | 2021-09-27 | 13 | 22 | 0.020533 | 2021-09-27 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22196 ВЛ-10 ф.10 Талача, в результате повреждения (излом у основания) опоры № 3 в следствии недопустимого загнивания деревянной стойки данной опоры, по причине длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22196 ВЛ-10 ф.10 Талача, в результате повреждения (излом у основания) опоры № 3 в следствии недопустимого загнивания деревянной стойки данной опоры, по причине длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор на ВЛ-0,4кВ от ТП-22196 ф.2, Опора ОАН-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.10 Талача, Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.10.2021 год
362351 | 380 | 2021-09-27 | 0 | 5 | 0.08 | 2021-09-27 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №47-48 ВЛ-6 кВ Новостройка, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ Новостройка, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Новостройка, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ Новостройка. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Новостройка от ПС 35 кВ Усть-Кара с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.09.2021 год
362352 | 359 | 2021-09-28 | 6 | 2 | 0.0114 | 2021-09-28 | 6 | 5 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362354 | 237 | 2021-09-27 | 13 | 20 | 0.001105 | 2021-09-27 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-62, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2021 год
362354 | 238 | 2021-09-27 | 13 | 30 | 0.00134 | 2021-09-27 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 7, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 7, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1-37, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2021 год
362354 | 239 | 2021-09-24 | 2 | 42 | 0.01666 | 2021-09-24 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1/191-1/192 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1/191-1/192 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, Пролет: Опора № 1/191 - Опора № 1/192 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1/191-1/192 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.09.2021 год
362351 | 381 | 2021-09-27 | 17 | 1 | 0.060662 | 2021-09-27 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 33-34 по ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлево, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ № 2 Журавлёво. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.09.2021 год
362352 | 360 | 2021-09-28 | 23 | 28 | 0.002664 | 2021-09-28 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21398 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременной обнаружение и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21398 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на СТП - 6/0,4 кВ №21398, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21398. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362350 | 255 | 2021-09-29 | 6 | 33 |  | 2021-09-29 | 6 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого и восьмого изоляторов (без разрушения изоляторов) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре типа ПБ110-8(I-II) № 236 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2009), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции первого и восьмого изоляторов в гирлянде ф.С на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №236 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №236 ф.В ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт заземляющего устройства на опоре №236 ф.В ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.10.2021 год
362351 | 382 | 2021-09-24 | 3 | 29 | 0.001666 | 2021-09-24 | 3 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.09.2021 год
362351 | 383 | 2021-09-24 | 16 | 20 | 0.1105 | 2021-09-24 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате разрушения изолятора ф."А" с крюка крепления на опоре №23 отпайка на ТП-326, в процессе длительной эксплуатации (с 2007 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Разрушения изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар отпайка на ТП-326. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.09.2021 год
362354 | 240 | 2021-09-29 | 16 | 35 | 0.0012133 | 2021-09-29 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-120 ВЛ-10 ф.14 Орой, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 6, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). 4.12 Межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-120 ВЛ-10 ф.14 Орой, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 6, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-120, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-120 ВЛ-10 ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.10.2021 год
362351 | 384 | 2021-09-25 | 13 | 45 | 0.01667 | 2021-09-25 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №2 СХТ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1963 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Казаново-СХТ, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф№2 СХТ. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 СХТ с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.09.2021 год
362352 | 361 | 2021-09-29 | 11 | 10 | 0.025 | 2021-09-29 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21169 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное обнаружение и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21169 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21169, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21169. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 362 | 2021-09-29 | 11 | 20 | 0.15584 | 2021-09-29 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-818, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 363 | 2021-09-29 | 13 | 30 | 0.0125 | 2021-09-29 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-26247, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362350 | 256 | 2021-09-29 | 12 | 25 | 0.026 | 2021-09-29 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЛЭП-1 явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 ричиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЛЭП-1 явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЛЭП-1, TP010-0047646-16-01-01 (Присоединение ЛЭП №1(ф.1) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от Присоединение ЛЭП-1 Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от Присоединение ЛЭП-1 Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 04.11.2021 год
362350 | 257 | 2021-09-29 | 13 | 43 | 0.011666 | 2021-09-29 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на явилось прохождение грозового фронта сопровождающимися в результате атмосферных перенапряжений чего произошло: откл АВ-0,4кВ ф-1 ТП-95 4.12 Причиной возникновения нарушения на явилось прохождение грозового фронта сопровождающимися в результате атмосферных перенапряжений чего произошло: откл АВ-0,4кВ ф-1 ТП-95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 1 / Опора АКН-1ДБ (концевая) на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП№95 ф.Будалан, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-95 от ВЛ-10-ф.14 Будалан Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 18.10.2021 год
362350 | 258 | 2021-09-29 | 13 | 51 | 0.018701 | 2021-09-29 | 14 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "B" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №609 Кулинда, с последующим касанием проволоки провода фазы "C" данной ВЛ | Организационное мероприятие 1 Внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №609 Кулинда Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 06.11.2021 год
362350 | 259 | 2021-09-29 | 14 | 22 | 0.0097336 | 2021-09-29 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №403 ВЛ-10 ф.4 Красная Ималка, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). 4.16 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №403 ВЛ-10 ф.4 Красная Ималка, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-403 Школа с.Кр.Ималка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Ответственное лицо: Ирдынеев А.Д 02.11.2021 год
362350 | 260 | 2021-09-29 | 20 | 30 | 0.021333 | 2021-09-29 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая, схлест проводов в пролете опор № 32-33, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 1976 г. 4.13 Расслабление вязки провода ф.В на изоляторе опоры №32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая в следствии чего произошёл схлёст проводов в пролете опор № 32-33, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 1976 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 412 Ключевая Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Оловяннинского РЭС Димов А.В. 27.10.2021 год
362351 | 385 | 2021-09-26 | 9 | 45 | 0.0013335 | 2021-09-26 | 10 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -101, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 с.В.Хила, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-101. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.09.2021 год
362352 | 364 | 2021-09-29 | 15 | 0 | 0.0175 | 2021-09-29 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26135, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362352 | 365 | 2021-09-29 | 16 | 25 | 0.00225 | 2021-09-29 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на выходе из ТП до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26237 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на выходе из ТП до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП26237, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26237. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362352 | 366 | 2021-09-29 | 19 | 20 | 0.033 | 2021-09-29 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-26 КРАСНАЯ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 367 | 2021-09-29 | 21 | 17 | 0.0224 | 2021-09-29 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25081 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25081. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25081, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25081. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 368 | 2021-09-29 | 11 | 30 | 0.087338 | 2021-09-29 | 12 | 10 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на опоре № 199 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 199 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птицу на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 369 | 2021-09-29 | 13 | 45 |  | 2021-09-29 | 13 | 45 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на РТП-24014 на опоре № 32/7 ВЛ-10 кВ ф. УПП послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на РТП-24014 на опоре № 32/7 ВЛ-10 кВ ф. УПП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 1 УПП, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с РТП-24014 на опоре № 32/7 ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 370 | 2021-09-29 | 22 | 32 | 0.015 | 2021-09-29 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на РТП-24327 на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на РТП-24327 на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ ф. Очистные, VS010-0003739 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на РТП-24327 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 371 | 2021-09-30 | 5 | 30 | 0.0019 | 2021-09-30 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23015 КЛУБ ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362351 | 386 | 2021-09-29 | 15 | 57 | 0.011499 | 2021-09-29 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 16 Могоча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.09.2021 год
362352 | 372 | 2021-09-30 | 5 | 50 | 0.013083 | 2021-09-30 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23371 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23371 ПАРТИЗАНСКАЯ ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23371. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362351 | 387 | 2021-09-29 | 14 | 37 | 0.030602 | 2021-09-29 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 20-21 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-241, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-241 с.Савватеево, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-241 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.09.2021 год
362351 | 388 | 2021-09-29 | 17 | 31 | 0.032864 | 2021-09-29 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 6-7 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-569, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-569 с.Калинино, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-569 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.09.2021 год
362351 | 389 | 2021-09-30 | 19 | 16 | 0.021874 | 2021-09-30 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 14-15 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-484, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-484 ДСУ, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-484 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.09.2021 год
362351 | 390 | 2021-09-29 | 11 | 50 | 0.03 | 2021-09-29 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 31-32 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-668 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-668, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-668. Ответственное лицо: Тренев В.С. 29.09.2021 год
362351 | 391 | 2021-09-29 | 19 | 50 | 0.005 | 2021-09-29 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 25-26 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-120 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-120, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.09.2021 год
362351 | 392 | 2021-09-29 | 9 | 36 | 0.002499 | 2021-09-29 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №172-173 ВЛ-10 кВ №8 Савватеево, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Калинино-Савватеево, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №8 Савватеево Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 Савватеево, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.09.2021 год
362351 | 393 | 2021-09-30 | 14 | 7 | 0.007666 | 2021-09-30 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-351 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-351, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-351. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.09.2021 год
362351 | 394 | 2021-09-29 | 14 | 45 | 0.005833 | 2021-09-29 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.09.2021 год
362351 | 395 | 2021-09-30 | 15 | 52 | 0.049829 | 2021-09-30 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №3-4 ВЛ-10 кВ №3 Кироча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №3 Кироча и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 ОПХ-Кироча, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёт опор №3-4 ВЛ-10 кВ №3 Кироча. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кироча с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2021 год
362350 | 261 | 2021-09-30 | 10 | 49 | 0.0285 | 2021-09-30 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-117 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1986г. 4.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-617. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ от оп. №3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-617 с.Урта-Харгана, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Ответственное лицо: Ирдынеев А.Д. 02.11.2021 год
362350 | 262 | 2021-09-30 | 14 | 32 |  | 2021-09-30 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого изолятора от траверсы (без разрушения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на ж/б опоре типа ПБ110-8(I-II) № 210 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2009), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции первого изолятора в гирлянде ф.В на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов ф.В на опоре №210 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №210 ф.В ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести усиление изоляции всех фаз (увеличении изоляторов до 10 штук в гирлянде) на опоре №210 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.11.2021 год
362350 | 263 | 2021-09-30 | 15 | 0 | 0.000825 | 2021-09-30 | 15 | 33 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие воздействие птиц на электроустановку на провод фазы "В" в пролете опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1102 ВЛ-10 ф.11 Ононский, с последующим касанием крыла провода фазы "С" данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие воздействие птиц на электроустановку на провод фазы "В" в пролете опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1102 ВЛ-10 ф.11 Ононский, с последующим касанием крыла провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 1 / Опора ПН-1ДБ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1102 ОТФ Жигмитов А, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1102 от ВЛ-10-ф.11 Ононский Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 25.10.2021 год
362350 | 264 | 2021-09-30 | 18 | 45 | 0.004165 | 2021-09-30 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Пушкина явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Пушкина явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Пушкина, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Пушкина Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП Пушкина Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 04.11.2021 год
362350 | 265 | 2021-09-30 | 19 | 41 | 0.092245 | 2021-09-30 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо, схлест проводов в пролете опор № 14-15, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 1976 г. 4.12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо на опоре №14 произошел срыв изолятора ф.А марки ШФН-2 из-за разрушения колпачка КП-18 с последующим расслаблением провода ф.А и его схлёстом с проводов ф.С в пролете опор № 14-15, В процессе длительной эксплуатации ВЛ 2007 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 Пождепо Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Оловяннинского РЭС Кисилёв А.Ю. 07.11.2021 год
362350 | 266 | 2021-09-30 | 20 | 56 | 0.010835 | 2021-09-30 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1005 явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1005 явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1005, ПС Поселковая, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1005, ПС Поселковая, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировка провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1005 Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1005 Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 04.11.2021 год
362350 | 267 | 2021-09-30 | 21 | 52 | 0.025667 | 2021-09-30 | 23 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 704 Бережок послужил схлест проводов в пролете опор № 40-41 Данная ВЛ в эксплуатации с 1965 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 704 Бережок вызвано схлестом проводов в пролете опор № 40-41, в следствии обрыва вязки провода ф.А на опоре №39 в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-704 Бережок, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №704 Бережок Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловяннинского РЭС Гришин В.И. 03.11.2021 год
362352 | 373 | 2021-09-30 | 9 | 4 | 0.029 | 2021-09-30 | 11 | 0 | 3.4.10 Причиной коротког замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148 послужил пролет стаи птиц (вороны). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет стаи птиц на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26148, Пролет: Опора № 6 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362352 | 374 | 2021-09-30 | 10 | 37 | 0.2 | 2021-09-30 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 95-96 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 95-96 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 Плодопитомник, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опо № 94-97 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановй осмотр ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 375 | 2021-09-30 | 14 | 30 | 0.008667 | 2021-09-30 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-404, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 376 | 2021-09-30 | 15 | 45 | 0.015666 | 2021-09-30 | 16 | 32 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на провода на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 377 | 2021-09-30 | 17 | 17 | 0.0038783 | 2021-09-30 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23322 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23322 АВТОСТАНЦИЯ ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23322. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 378 | 2021-09-30 | 17 | 20 | 0.011666 | 2021-09-30 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23078 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23078. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23078 ф.1КОВАЛЕВА, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23078. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 379 | 2021-09-30 | 17 | 22 | 0.015832 | 2021-09-30 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23218 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23218 ф.1 ЗА ТАЛЬЦЕМ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23218. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 380 | 2021-09-30 | 19 | 38 | 0.042 | 2021-09-30 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21101 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21101 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21101. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 381 | 2021-09-30 | 19 | 50 | 0.012 | 2021-09-30 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводовна вводе в здание от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26129 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-26129, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26129 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362352 | 382 | 2021-09-30 | 20 | 10 | 0.09 | 2021-09-30 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24344 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное обнаружение и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24344 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на ТП-24344, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24344. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362351 | 396 | 2021-09-29 | 20 | 50 | 0.0011 | 2021-09-29 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 , Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.09.2021 год
362351 | 397 | 2021-09-29 | 15 | 34 | 0.011499 | 2021-09-29 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -120, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-120, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-120. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.09.2021 год
362352 | 383 | 2021-09-30 | 20 | 17 | 0.01725 | 2021-09-30 | 21 | 26 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 16-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26034. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.10.2021 год
362352 | 384 | 2021-09-30 | 21 | 0 | 0.004165 | 2021-09-30 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24344 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное обнаружение и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24344 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-24344, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24344. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 385 | 2021-09-30 | 21 | 50 | 0.009165 | 2021-09-30 | 22 | 1 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на провода на вводе в здание от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21002. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21002. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 386 | 2021-09-30 | 22 | 35 | 0.026 | 2021-09-30 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1993 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. ПС Метизы прис.35, Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 18-21 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 год
362352 | 387 | 2021-09-30 | 23 | 40 | 0.012 | 2021-09-30 | 23 | 58 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24025. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24025. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362351 | 398 | 2021-09-30 | 7 | 53 | 0.0005667 | 2021-09-30 | 8 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-807, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-807 , Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-807, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2021 год
362351 | 399 | 2021-09-29 | 15 | 26 | 0.012999 | 2021-09-29 | 15 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -111, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-111, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-111. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.09.2021 год
362351 | 400 | 2021-09-29 | 21 | 8 | 0.018335 | 2021-09-29 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф№1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.09.2021 год
362351 | 401 | 2021-09-27 | 12 | 35 | 0.064995 | 2021-09-27 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №40-41 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №40-41 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.09.2021 год
362351 | 402 | 2021-09-27 | 17 | 27 | 0.11001 | 2021-09-27 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №195-196 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Курлыча, Пролет: Опора № 195- Опора № 196 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №195-196 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №195-196 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.09.2021 год
362354 | 241 | 2021-09-28 | 20 | 44 | 0.0030999 | 2021-09-28 | 21 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.10.2021 год
362354 | 242 | 2021-09-28 | 22 | 0 | 0.0261 | 2021-09-28 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф-3 Поселок-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 01.11.2021 год
362354 | 243 | 2021-09-29 | 17 | 19 | 0.0033335 | 2021-09-29 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-99 ф-1 Поселок-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 01.11.2021 год
362354 | 244 | 2021-09-29 | 18 | 10 | 0.0036665 | 2021-09-29 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 38 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1998 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 38 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №38 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 01.11.2021 год
362351 | 403 | 2021-09-29 | 1 | 51 | 0.042003 | 2021-09-29 | 2 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №187-188 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Н.Олов, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №187-188 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №187-188 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.09.2021 год
362351 | 404 | 2021-09-30 | 13 | 54 | 0.012999 | 2021-09-30 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 1 Кудеча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КУДЕЧА Ф.1 от ТП-№1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-1 Кудеча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.11.2021 год
362353 | 286 | 2021-09-26 | 21 | 7 | 0.41163 | 2021-09-26 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская явилось однофазное замыкание с переходом в двухфазное на «землю» фаз "В","С" при падении провода с гирляндой изоляторов на землю в результате излома траверсы АП-образной деревянной опоры с ж/б приставками №557 при сверхдопустимом загнивании траверсы в середине (фото в приложении к акту). 4.1 Падение участка траверсы с обрывом провода и изоляцией ПС-70 фазы «В» ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская произошло по причине сверхнормативного загнивания траверсы АП-образной опоры №557 в процессе длительной эксплуатации (1989 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверх допустимое загнивание траврсы на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская, VL110-001099 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №512-564 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №557 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода фазы "В" опоры №557 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 год
362354 | 245 | 2021-09-30 | 21 | 6 | 0.2679 | 2021-09-30 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "В" и фазы "С" в РУ потребителя на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "В" и фазы "С" в РУ потребителя на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№ 2 ф. Дульдурга, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2021 год
362354 | 246 | 2021-09-28 | 20 | 50 | 1.4166 | 2021-09-28 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание в результате повреждения перемычки (обрыв) на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 22167 ВЛ-6 ф.8 Каланга в следствии старения материала в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года 4.1 Короткое замыкание в результате повреждения перемычки (обрыв) на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 22167 ВЛ-6 ф.8 Каланга в следствии старения материала в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в креплениях и соединениях провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-22167 ф.Каланга, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Установить перемычку на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 22167 ВЛ-6 ф.8 Каланга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2021 год
362354 | 247 | 2021-09-30 | 17 | 45 | 0.064405 | 2021-09-30 | 18 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 82-83 с последующим срывом изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре № 82 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 82-83 с последующим срывом изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре № 82 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия(разрушение материала изолятора) на ВЛ 10 кВ ф. 5 Хапчеранга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 82 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.10.2021 год
362353 | 279 | 2021-09-25 | 16 | 25 | 0.083752 | 2021-09-25 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1182 по причине: слетел изолятор на опоре №22 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1182 по причине: слетел изолятор на опоре №22 в процессе длительной эксплуатации потерял свои свойства колпачок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слетел изолятор на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -1182, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№1182 ф.1 Ответственное лицо: Макаров С.А. 04.11.2021 год
362353 | 280 | 2021-09-26 | 19 | 20 | 0.041665 | 2021-09-26 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1113, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 ф.2 Ответственное лицо: Макаров С.А. 05.11.2021 год
362354 | 248 | 2021-09-29 | 17 | 51 | 0.0014 | 2021-09-29 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.15 Кирова, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.15 Кирова, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кирова, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 75-76 ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 01.10.2021 год
362353 | 281 | 2021-09-29 | 13 | 50 | 0.022666 | 2021-09-29 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1148 по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1148 по причине длительной эксплуатации и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1148, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.11.2021 год
362354 | 249 | 2021-09-29 | 5 | 22 | 0.16241 | 2021-09-29 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5/10-5/11 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5/10-5/11 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.9 Маккавеево, Пролет: Опора № 5/10 - Опора № 5/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5/10-5/11 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.10.2021 год
362353 | 282 | 2021-09-29 | 13 | 58 | 0.012134 | 2021-09-29 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213 по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20213, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20213 ф.1 Ответственное лицо: Макаров С.А. 05.11.2021 год
362357 | 126 | 2021-09-28 | 22 | 30 | 0.0014004 | 2021-09-28 | 22 | 37 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Жил массив от ТП-250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 год
362353 | 285 | 2021-09-25 | 2 | 15 | 0.027489 | 2021-09-25 | 2 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина. Осмотром выполненным 25.09.2021 утром бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №102 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №102 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 6 кВф. 9 Лазо-Сенькина Падь, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №102 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №102 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 11.02.2022 год
362353 | 287 | 2021-09-24 | 22 | 32 | 0.0036665 | 2021-09-24 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0039, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0039, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0039, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0911 Ответственное лицо: И.о начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 06.11.2021 год
362353 | 288 | 2021-09-25 | 15 | 31 | 0.21886 | 2021-09-25 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю фазы "С" по причине несвоевременного обнаружения нарушении таких как сколы, микротрещины на поверхности изолятора, под воздействием дождя произошло увлажнение микротрещин с разрушением изолятора и падением провода на траверсу ж/б опоры №455. 4.14 Разрушение штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим падением провода на металлическую траверсу ж/б опоры №455 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 35 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии грязи в виде пыли которая проникла в трещины изоляции и под воздействием влаги произошло разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10-ф.1 Бура, VS010-0003799 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №455 ВЛ-10-ф.1 Бура. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №450-455 ВЛ-10-ф.1 Бура. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.11.2021 год
362357 | 127 | 2021-09-30 | 9 | 10 | 0.035465 | 2021-09-30 | 9 | 48 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив от ТП-200 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив от ТП-200. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-200 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Жил массив. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 год
362353 | 289 | 2021-09-25 | 13 | 20 | 0.045 | 2021-09-25 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00315, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.11.2021 год
362353 | 290 | 2021-09-26 | 12 | 15 | 0.010417 | 2021-09-26 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1272, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.11.2021 год
362353 | 291 | 2021-09-29 | 17 | 45 | 0.013066 | 2021-09-29 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1028, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1028, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1028, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-1028 Ответственное лицо: И.о начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 07.11.2021 год
362357 | 128 | 2021-09-29 | 9 | 10 | 0.001667 | 2021-09-29 | 9 | 30 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.10.2021 год
362353 | 292 | 2021-09-28 | 9 | 30 | 0.0043332 | 2021-09-28 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился излом деревянных стоек опор, вследствие загнивания опор №6,7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился излом деревянных стоек опор, вследствие загнивания опор №6,7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Опора ПН-1ДБ; Загнивание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставок опор 6,7 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №08610 Ответственное лицо: И.о начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 07.11.2021 год
362353 | 293 | 2021-09-28 | 16 | 59 |  | 2021-09-28 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на «землю» при смещении провода из пролета №557-556 в пролет №556-555 в следствии нарушения крепления провода в поддерживающем зажиме ПГН-3-5 фазы "В" на опоре 556. При изломе траверсы опоры №557 (ТН от 26.09.2021), Отклонение от нормы габарита провода в пролете опор №555-556 вызвало однофазное замыкание на землю при касании проводом поросли (фото в приложении к акту). 4.3 Нарушение габарита провода фазы "В" марка АС-95 произошел по причине перепускания провода через поддерживающий зажим марки ПГН-3-5 при нарушении крепления в нем провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская, VL110-001099 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №478-561 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №555-556 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение верхового осмотра опор №555-565 обратив внимание на затяжку болтовых соединений и арматуру в целом ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 07.11.2021 год
362353 | 294 | 2021-09-29 | 18 | 1 | 0.0114 | 2021-09-29 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провод на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2526, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-2526 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 07.11.2021 год
362357 | 129 | 2021-09-30 | 9 | 5 | 0.0003334 | 2021-09-30 | 9 | 15 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Полынная от ТП-502, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате короткого замыкания в пролете опор №4-5 в следствии разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Полынная от ТП-502, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате короткого замыкания в пролете опор №4-5 в следствии разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Полынная от ТП-502, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате короткого замыкания в пролете опор №4-5 в следствии разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Полынная от ТП-502 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. ул Полынная от ТП-502. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул Полынная от ТП-502. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.10.2021 год
362353 | 295 | 2021-09-30 | 21 | 5 | 0.026132 | 2021-09-30 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-507, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-507 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 07.11.2021 год
362357 | 130 | 2021-09-30 | 9 | 20 | 0.00025 | 2021-09-30 | 9 | 35 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Автодорожная от ТП-504. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.10.2021 год
362357 | 131 | 2021-09-30 | 18 | 50 | 0.003333 | 2021-09-30 | 19 | 10 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 2 Автозаводская 5 от ТП-590 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 2 Автозаводская 5 от ТП-590 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 2 Автозаводская 5 от ТП-590 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. 2 Автозаводская 5 от ТП-590 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в жилом доме ул. Автозаводская 5 Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-590. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.10.2021 год
362357 | 132 | 2021-09-30 | 22 | 35 | 0.003 | 2021-09-30 | 22 | 47 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Шилкинская от ТП-165. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 год
362357 | 133 | 2021-09-30 | 23 | 30 | 0.0025005 | 2021-09-30 | 23 | 40 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова от ТП-41, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова от ТП-41, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова от ТП-41, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова от ТП-41 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова от ТП-41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-41 и ВЛ-0,4 кВ ф. Бекетова. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.10.2021 год
362353 | 297 | 2021-09-29 | 4 | 8 | 0.066271 | 2021-09-29 | 4 | 36 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.13 АВМ. Осмотром выполненным 29.09.2021 утром бригадой Алек-Заводского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №49/3 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №49/3 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф. 13 АВМ, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 08.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №49/3 ВЛ-10-ф.13 АВМ, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 08.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №49/3 ВЛ-10-ф.13 АВМ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 11.02.2022 год
362353 | 298 | 2021-09-29 | 18 | 7 | 0.0095337 | 2021-09-29 | 18 | 59 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0412 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.11.2021 год
362353 | 299 | 2021-09-29 | 18 | 9 | 0.025417 | 2021-09-29 | 19 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0412 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.11.2021 год
362353 | 300 | 2021-09-30 | 20 | 1 | 0.018666 | 2021-09-30 | 20 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13622 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.11.2021 год
362353 | 301 | 2021-09-30 | 20 | 12 | 0.013534 | 2021-09-30 | 21 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13622 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.11.2021 год
362353 | 302 | 2021-09-30 | 20 | 19 | 0.010001 | 2021-09-30 | 20 | 59 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13620 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.11.2021 год
362350 | 242 | 2021-09-13 | 22 | 26 | 0.288 | 2021-09-14 | 0 | 50 | 3.4.8.4 Причиной нарушения на ВЛ-6кВ ф. 4 Водозабор явился наброс металлической проволоки небольшого сечения на опору №18. 4.4 Причиной нарушения на ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор явилось однофазное замыкание на "землю" в сети 6 кВ, вызванное набросом металлической проволоки небольшого сечения на опору №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на "землю" ф.А на опоре №18 ВЛ-6кВ ф.4 Водозабор на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Снять проволочный наброс с провода ф.А опоры №18 ВЛ-6 кВ ф.4 Водозабор Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.4 Водозабор на предмет наличия проволочных набросов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС 14.10.2021 год
362350 | 243 | 2021-09-13 | 13 | 45 | 0.0088692 | 2021-09-13 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 ф.8 Кр.Великан от ПС 110/10 Даурия в части несвоевременного выявления и устранения дефекта и в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание проводов ф.А и ф.В на ВЛ 10 кВ ф. 8 Кр.Великан от ПС 110/10 кВ Даурия произошло по причине излома верхушки деревянной стойки опоры №145, вследствие недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки опоры №145 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 01.11.2021 год
362354 | 216 | 2021-09-13 | 10 | 25 | 0.001625 | 2021-09-13 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-104 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 1, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-104 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 1, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 3-104, Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №3-104 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.10.2021 год
362351 | 361 | 2021-09-13 | 20 | 30 | 0.01833 | 2021-09-13 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №20-21 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 12 Горняцкий, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №12 Горняцкий, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 14.09.2021 год
362350 | 244 | 2021-09-17 | 6 | 36 |  | 2021-09-17 | 6 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого изолятора от траверсы (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре СК-22 типа ПБ110-8(I-II) № 125 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2004), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (выпадение росы на поверхность изоляторов) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на первом изоляторе от траверсы ф.С на опоре №125 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №125 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ Семеновых А.А. 17.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №125 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 17.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ Семеновых А.А. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ Семеновых А.А. 22.10.2021 год
362351 | 362 | 2021-09-20 | 0 | 35 | 0.0087495 | 2021-09-20 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №15к дому №20 . ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-576, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-576 с.Шивки, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-576, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.09.2021 год
362350 | 245 | 2021-09-18 | 6 | 1 | 0.0398 | 2021-09-18 | 6 | 7 | 3.4.8.4 Причиной нарушения на ВЛ-10кВ ф. 17 в/ч Билитуй явился наброс металлической проволоки небольшого сечения на провода в пролете опор №21-22. 4.4 Причиной возникновения нарушения на Вл-10 кВ ф.№19 в/ч Билитуй явилось междуфазное замыкание, в результате наброса проволоки небольшого сечения в пролете опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить снятие проволочного наброса в пролете опор №21-22 на ф.10 кВ №19 в/ч Билитуй от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка Борзинского РЭС Гринчуков И.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ф.10 кВ №19 в/ч Билитуй от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск на предмет наличие посторонних предметов (проволочных набросов) на проводах ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка Борзинского РЭС Гринчуков И.В. 22.10.2021 год
362354 | 221 | 2021-09-13 | 19 | 55 | 0.085509 | 2021-09-13 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате разрушения (электрический пробой) изолятора фазы "В" на опоре № 486 ВЛ 35 кВ Акша - Могойтуй-2 (ВЛ-35-503),по причине растрескивания корпуса изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года), при сопутствующем воздействии неблагоприятных атмосферных явлений в виде дождя и ветра. 4.12 Междуфазное замыкание в результате разрушения (электрический пробой) изолятора фазы "В" на опоре № 486 ВЛ 35 кВ Акша - Могойтуй-2 (ВЛ-35-503),по причине растрескивания корпуса изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года), при сопутствующем воздействии неблагоприятных атмосферных явлений в виде дождя и ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-35-503 Акша-Могойтуй-2, Опора пром.ж/б.ПТ-35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 486 ф. "В" ВЛ-35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: И.О. Начальника СВЛ Федоров В.А. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: И.О. Начальника СВЛ Федоров В.А. 15.09.2021 год
362350 | 246 | 2021-09-20 | 12 | 58 | 0.012 | 2021-09-20 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф. 1 "Усть-Озерная" от ПС 35/10 кВ "Усть-Озерная", в части несвоевременного устранения дефектов на ВЛ (перетяжка провода) в пролете опор №10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 "Усть-Озерная" от ПС 35/10 кВ "Усть-Озерная" явилось межфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих ветровых нагрузках (в эксплуатации с 2003 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Усть-Озерная, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ ф. 1 Усть-Озерное от ПС 35/10 кВ "Усть-Озерное". Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Усть-Озерное от ПС 35/10 кВ "Усть-Озерное" . Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Усть-Озерное от ПС 35/10 кВ "Усть-Озерное" составить перечень мероприятий по установлению выявленных нарушений . Ответственное лицо: Старший мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 30.09.2021 год
362352 | 344 | 2021-09-16 | 1 | 11 | 0.041994 | 2021-09-16 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 282-283 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 282-283 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 281-284 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362354 | 222 | 2021-09-14 | 15 | 1 | 0.004998 | 2021-09-14 | 15 | 6 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИП-10/630 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 22084 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, через тело птицы. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИП-10/630 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 22084 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, ТП 10/0,4 кВ №22084 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проходной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 22084 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Б.Тура Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.09.2021 год
362351 | 363 | 2021-09-16 | 10 | 0 | 0.335 | 2021-09-16 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ №6 Холбон, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф№6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.09.2021 год
362354 | 223 | 2021-09-15 | 9 | 11 | 0.248 | 2021-09-15 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 ф.14 Токчино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Токчино, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.09.2021 год
362351 | 364 | 2021-09-20 | 12 | 18 | 0.045 | 2021-09-20 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ Жил.поселок-2, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Жил.поселок-2. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Жил.поселок-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.09.2021 год
362352 | 345 | 2021-09-16 | 12 | 59 |  | 2021-09-16 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения высоковольтного ввода ТН-110-2 типа НАМИ-110 фазы «В» на ПС 110 кВ Южная послужило снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора (введена в эксплуатацию в 2002 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения высоковольтного ввода ТН-110-2 типа НАМИ-110 фазы «В» на ПС 110 кВ Южная вследствие снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора (введена в эксплуатацию в 2002 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Южная, PS110-000799 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТН-110-2 на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления контура заземления и металлосвязей на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить испытание ТН-110 типа НАМИ-110 на подстанциях «городского кольца». Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 31.12.2021 год
362354 | 224 | 2021-09-16 | 11 | 14 | 0.5334 | 2021-09-16 | 12 | 17 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод шлейфа фазы "А" и фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 22427 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод шлейфа фазы "А" и фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 22427 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, ТП № 22427 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на шлейфе провода фазы "А" и фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 22427 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 18.09.2021 год
362350 | 247 | 2021-09-21 | 0 | 17 |  | 2021-09-21 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого изолятора от траверсы (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре СК-22 типа ПБ110-8(I-II) № 176 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2008), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №176 ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №176 ф.В ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 23.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТПС Мирная - ПС Первая (ВЛ-110-94) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 23.10.2021 год
362354 | 225 | 2021-09-14 | 12 | 53 | 0.048 | 2021-09-14 | 14 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 11, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2000 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 11, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятор на ВЛ 6 кВф. 1 Поселок-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.1 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.09.2021 год
362357 | 117 | 2021-09-14 | 15 | 47 | 0.30334 | 2021-09-14 | 16 | 39 | 3.4.7.1 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ГАИ послужил пробой изоляции с последующим коротким замыканием в целом месте КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ГАИ послужил пробой изоляции с последующим коротким замыканием в целом месте КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ГАИ послужил пробой изоляции с последующим коротким замыканием в целом месте КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-78 ТП-310. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 05.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2021 год
362357 | 118 | 2021-09-14 | 19 | 50 | 0.20001 | 2021-09-14 | 20 | 30 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-265 послужило повреждение в сетях АО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Оборонэнерго" с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.10.2021 год
362354 | 226 | 2021-09-20 | 11 | 0 | 0.67631 | 2021-09-20 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 ф.10 Алханай, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1988 года). 4.1 Межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 ф.10 Алханай, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 10 Алханай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 ф.10 Алханай Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Алханай Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 22.09.2021 год
362353 | 262 | 2021-09-13 | 10 | 45 | 0.076668 | 2021-09-13 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи. При длительной эксплуатации произошло старение изолятора ШС-10 с образованием микротрещин на его поверхности, что под воздействием дождя привело к разрушению изолятора и падение провода фазы "В" на опоре №24 на траверсу и схлестом в пролете 23-24 с проводом фазы "А". 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 на опоре №24, произошло по причине старения изоляции с образованием микротрещин на поверхности стекла (в эксплуатации с 1988). При разрушении изолятора произошло падение провода на траверсу с касанием провода фазы "А" (расположена на одном уровне) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 232 Уров Ключи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж (замену) изолятора фазы "В" на опоре №24 ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №21-27 ВЛ-10-ф.4 Ур.Ключи Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 год
362353 | 263 | 2021-09-14 | 3 | 23 |  | 2021-09-14 | 3 | 23 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при поверхностном перекрытии (без повреждения) гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на промежуточной металлической опоре №105 со следами воздействия тока на поверхности первого от провода изоляторе и проводе (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц, помет на элементах конструкций опоры и на поверхности земли рядом с опорой (фото 2, 6-8). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности первого от провода изоляторе гирлянды, фазы "В" (фото №3-5 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №105 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету (на фото в приложении к акту видно наличие помета на элементах опоры, на поверхности земли у опоры, юбках изоляторов и проводе). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра от опоры 1 по 150 на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №100-105 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 по результатам осмотров в случае наличия замечаний разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.10.2021 год
362351 | 365 | 2021-09-18 | 17 | 30 | 0.0005833 | 2021-09-18 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-794, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-794 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-794, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.09.2021 год
362350 | 248 | 2021-09-21 | 7 | 10 |  | 2021-09-21 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого изолятора от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на ж/б опоре СК-22 типа ПБ110-15 № 199 ВЛ 110 кВ ТПС Булак - ПС Орловский ГОК (ВЛ-110-91). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2008), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ни первом изоляторе от провода на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №199 ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифиров Д.А. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №199 ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 23.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифиров Д.А. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифиров Д.А. 23.10.2021 год
362354 | 227 | 2021-09-19 | 12 | 2 | 0.023334 | 2021-09-19 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-01 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-01 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 06.10.2021 год
362350 | 250 | 2021-09-21 | 20 | 40 | 0.015996 | 2021-09-21 | 20 | 48 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.№5 "Чабанские стоянки" от ПС 35/10 кВ "Н.Дурулгуй" стало попадание птицы (сорока) на высоковольтные ввода силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1103 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.№5 "Чабанские стоянки" от ПС 35/10 кВ "Н.Дурулгуй" явилось межфазное замыкание на высоковольтных вводах силового трансформатора на ТП-10/0,4 кВ №1103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 11 Онон чабанские стоянки, Спуск к ТП №1103 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с высоковольтных вводов силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ №1103 от ВЛ-10кВ ф.№5 "Чабанские стоянки". Ответственное лицо: И.о.заместителя начальника -главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 "Чабанские стоянки" от ПС "Н.Дурулгуй 35/10". Ответственное лицо: И.о.заместителя начальника -главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать перечень мероприятий по недопущению попадания птиц на высоковольтные ввода ТП-10/0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС ПО ЮЭС Батомункуев А.Б. 22.10.2021 год
362350 | 251 | 2021-09-21 | 20 | 45 | 0.05332 | 2021-09-21 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай послужил схлест проводов в пролете опор № 102-103, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 102-103, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №102-103 на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай. Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Оловянинского РЭС Димов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай. Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Оловянинского РЭС Димов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Оловянинского РЭС Димов А.В. 30.09.2021 год
362351 | 366 | 2021-09-17 | 17 | 31 | 0.004334 | 2021-09-17 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №58-59 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Зерноток, Пролет: Опора № 58- Опора № 59 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ареда-зерноток, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №58-59 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.09.2021 год
362352 | 346 | 2021-09-19 | 1 | 21 | 0.014169 | 2021-09-19 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС 220 кВ Новая послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС 220 кВ Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Новая Тяговая, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС 220 кВ Новая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС 220 кВ Новая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 347 | 2021-09-19 | 6 | 44 |  | 2021-09-19 | 6 | 44 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия с разрушением первого от траверсы изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на железобетонной опоре ПБ110-2 № 12 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) послужило снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1992 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия с разрушением первого от траверсы изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-2 № 12 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1992 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 год
362352 | 348 | 2021-09-20 | 11 | 3 | 0.198 | 2021-09-20 | 11 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 35 кВ Николаевская - Доронинск (ВЛ-35-114) послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 35 кВ Николаевская - Доронинск (ВЛ-35-114). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-114 Николаевская-Доронинск, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 7-10 ВЛ 35 кВ Николаевская - Доронинск (ВЛ-35-114). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская - Доронинск (ВЛ-35-114). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 год
362352 | 349 | 2021-09-20 | 18 | 14 | 0.48501 | 2021-09-20 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Танга послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 350 | 2021-09-21 | 9 | 27 | 0.016665 | 2021-09-21 | 9 | 47 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21298 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21298. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 351 | 2021-09-22 | 10 | 16 | 0.007833 | 2021-09-22 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 352 | 2021-09-22 | 13 | 0 | 0.31666 | 2021-09-22 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 66 ВЛ-10 кВ ф. Присоединение 57 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора на опоре № 66 ВЛ-10 кВ ф. Присоединение 57 из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф.ПС Метизы_прис. 57 Ретранслятор, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 66 ВЛ-6 кВ Присоединение 57 Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 353 | 2021-09-22 | 15 | 10 | 0.025 | 2021-09-22 | 15 | 16 | 3.4.8.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. Каменный карьер в результате падения дерева, спиленного сторонними лицами в границах населенного пункта пгт Атамановка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362357 | 119 | 2021-09-15 | 17 | 0 | 0.006667 | 2021-09-15 | 17 | 40 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 3 от ТП-547, произошло перегорание предохранителя по фазе "А" в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 3 от ТП-547, произошло перегорание предохранителя по фазе "А" в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 3 от ТП-547, произошло перегорание предохранителя по фазе "А" в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 3 от ТП-547 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ф. Энергетиков 3 от ТП-547. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома Энергетиков 3. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 18.10.2021 год
362351 | 367 | 2021-09-21 | 14 | 13 | 0.004667 | 2021-09-21 | 14 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-26, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-26 с.Боты, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТП-26 с.Боты. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 21.09.2021 год
362351 | 368 | 2021-09-21 | 19 | 0 | 0.049998 | 2021-09-21 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-300 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-300, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-300. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.09.2021 год
362350 | 252 | 2021-09-23 | 9 | 27 | 0.1125 | 2021-09-23 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6кВ ф. № 8 "АЗС" послужил схлест проводов в пролете опор № 31-32, в следствии обрыва вязки провода ф.В(нижний провод) на опоре №20 в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 2007 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ ф. № 8 "АЗС" вызвано схлестом проводов в пролете опор № 20-21, в следствии обрыва вязки провода ф.В(нижний провод) на опоре №20 в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 2007 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВф. 8 АЗС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №20 ВЛ-6кВ ф. № 8 "АЗС" от ПС 35/6 "Мирная" Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф. № 8 "АЗС" от ПС 35/6 "Мирная" с целью оценки состояния провода в пролетах опор №1-28 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф. № 8 "АЗС" от ПС 35/6 "Мирная" разработать перечень мероприятий исключающих повторение подобных нарушений в работе ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 24.10.2021 год
362357 | 120 | 2021-09-17 | 22 | 43 | 0.06 | 2021-09-17 | 22 | 55 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 2а Овощебаза послужило повреждение абонентской ТП-ИП Бянкин. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Бянкину с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.10.2021 год
362357 | 121 | 2021-09-21 | 14 | 30 | 0.010664 | 2021-09-21 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-45 ТП-385 послужило повреждение на абонентской ТП-ЖБИ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Салапина с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.10.2021 год
362357 | 122 | 2021-09-21 | 3 | 19 | 0.02 | 2021-09-21 | 3 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. 2РП-51 послужил наброс на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-660. В результате несоблюдения селективности на РП-51 и ПС КСК отключение произошло на ПС КСК. | Техническое мероприятие 1 Произвести настройку селективности релейной защиты на РП-51. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Албитов Р.А. 19.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-660. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 19.10.2021 год
362354 | 229 | 2021-09-20 | 9 | 17 |  | 2021-09-20 | 9 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на первом и третьем от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2011). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на первом и третьем от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 248 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №248 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 23.09.2021 год
362354 | 230 | 2021-09-21 | 23 | 38 |  | 2021-09-21 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЗЭС Бороев А.Б. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №78 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЗЭС Бороев А.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЗЭС Бороев А.Б. 24.09.2021 год
362354 | 231 | 2021-09-23 | 20 | 58 | 0.01526 | 2021-09-23 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-86 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 47-48 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.10.2021 год
362351 | 369 | 2021-09-23 | 20 | 45 | 0.00055 | 2021-09-23 | 21 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-483, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-483 , Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-483, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-483, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.09.2021 год
362351 | 370 | 2021-09-23 | 20 | 52 | 0.0004667 | 2021-09-23 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-496, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-496 , Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-496..., Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-496, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.09.2021 год
362351 | 371 | 2021-09-22 | 22 | 20 | 0.01666 | 2021-09-22 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №139-140 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Багульное - Ареда, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ареда-Багульное, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №139-140 ВЛ-10 кВ №4 Багульное. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №139-140 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.09.2021 год
362357 | 123 | 2021-09-17 | 16 | 3 | 0.033501 | 2021-09-17 | 17 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2ТП-1000 от ПС Северная послужило повреждение опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-407. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2ТП-1000 от ПС Северная послужило повреждение опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-407. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2ТП-1000 от ПС Северная послужило повреждение опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-407. на ТП-407 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора в РУ-10 кВ на ТП-407. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-10 кВ ТП-407. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.10.2021 год
362353 | 264 | 2021-09-15 | 13 | 38 | 0.013169 | 2021-09-15 | 13 | 48 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. Осмотром выполненным в тот же день бригадой Калганского участка Калганского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №161 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту)по телу которой и произошло замыкание. 4.12 У опоры №161 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя, VS010-0003800 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №161 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №161 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.10.2021 год
362353 | 265 | 2021-09-17 | 17 | 40 | 0.025835 | 2021-09-17 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №0086, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №0086, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0086, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 0086 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.10.2021 год
362353 | 266 | 2021-09-19 | 18 | 25 | 0.020001 | 2021-09-19 | 19 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 1733 Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2021 год
362353 | 267 | 2021-09-21 | 17 | 7 | 0.034402 | 2021-09-21 | 17 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2542 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 2542 Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2021 год
362353 | 268 | 2021-09-21 | 18 | 0 | 0.010001 | 2021-09-21 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0911, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0911, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0911, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0911 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.10.2021 год
362353 | 269 | 2021-09-18 | 13 | 5 | 0.067002 | 2021-09-18 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва и схлеста провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1279 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва и схлеста провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1279 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2от ТП-1279, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.10.2021 год
362353 | 270 | 2021-09-19 | 20 | 5 | 0.016666 | 2021-09-19 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1294, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.10.2021 год
362353 | 271 | 2021-09-20 | 14 | 6 | 0.42666 | 2021-09-20 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-6-ф.3 Михайловка. В следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязок провода фазы "А", "С" на промежуточной ж/б опоре №4, обрыв вязок произошел в связи с длительным сроком эксплуатации (1988 год) и не своевременным выявлением дефекта при осмотре. 4.1 Обрыв вязок провода фазы "А", "С" с опоры №4, произошел по причине ослабления крепления вязок провода (вытягивание). ВЛ в эксплуатации с 1988 года. При обрыве вязок произошло падение проводов с касанием траверсы с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок провода на ВЛ 6 кВ Ф.041 Михайловка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.3 Михайловка. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А", "С" на опоре №4 ВЛ-6-ф.3 Михайловка. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №4 ВЛ-6-ф.3 Михайловка. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.10.2021 год
362357 | 124 | 2021-09-19 | 0 | 9 | 0.074669 | 2021-09-19 | 1 | 13 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1ТП-1000 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-407 - ТП-416 сотрудниками ООО "Гигант" при производстве земляных работ в ночное время без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-407 ТП-416. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-407 ТП-416. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Тарасяну А.С. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.10.2021 год
362353 | 272 | 2021-09-20 | 20 | 52 |  | 2021-09-20 | 20 | 52 | 3.4.6 Причина: ток нагрузки превысил уставку срабатывания. Данное действие внесено в "Перечень вынужденных отступлений от требований селективности устройств РЗА", утвержденный в сентябре 2021 (МТЗ комплекта защит СВ-110 не отстроена от нагрузочных режимов работы энергосистемы), (бланк задание по настройке защит СВ-110 в приложении к акту). Коротких замыканий не было, отключение произошло от тока нагрузки. На момент отключения переток через СВ-110 составлял 47 мВт (235 А) (осциллограмма в приложении к акту). А уставка срабатывания МТЗ СВ-110 выставлена на 230 А. | Техническое мероприятие 1 В минимально возможный срок, не превышающий срок аварийной готовности (3 часа) ввести в работу на ПС 110 кВ Кличка ДЗШ 1 секции шин 110. На ПС 110 кВ Кличка комплект защит СВ-110 (ТЗНП, МТЗ) перевести в состояние "выведен оперативно". Ответственное лицо: оперативный персонал ПС Кличка 30.10.2021 год
362353 | 273 | 2021-09-21 | 12 | 40 | 0.0089001 | 2021-09-21 | 15 | 38 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание фазы "С" на ВЛ-10-ф.4 Кошары. Осмотром обнаружена причина отключения. На траверсе анкерной опоры №60 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 На опоре №83 обнаружена птица. По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на ВЛ 10 кВ ф. 4 Кошары, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Кошары Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №60 ВЛ-10-ф.4 Кошары Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Убрать птицу с траверсы опоры №60 ВЛ-10-ф.4 Кошары Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Запланировать установку ПЗУ на опору №60 ВЛ-10-ф.4 Кошары Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 17.12.2021 год
362353 | 274 | 2021-09-22 | 9 | 47 | 0.51337 | 2021-09-22 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на «землю» при падении провода с гирляндой изоляторов на землю в результате излома траверсы П-образной деревянной опоры с ж/б приставками №562 (81 км от ПС 110 кВ Кличка) при сверхдопустимом загнивании в месте сопряжения со стойкой (фото в приложении к акту). 4.1 Падение и обрыв провода с изоляцией ПС-70 фазы «А» ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская произошло по причине сверхнормативного загнивания с изломом траверсы П-образной опоры №562 в процессе длительной эксплуатации (1996 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверхдопустимое загнивание траверсы на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром.ж/б.ПБ110-15; обрыв провода на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Пролет: Опора № 2-561-Опора №2-562 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №553-592 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на опоре №562 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр участка ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская с деревянными опорами обращая внимание на состояние траверс и мест сопряжения деталей деревянных опор. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода фазы "А" опоры №562 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать мероприятия по замене "опасных" в отношении излома и падения траверс на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 16.10.2021 год
362353 | 275 | 2021-09-23 | 18 | 57 | 0.0070005 | 2021-09-23 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1051, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 1051 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.10.2021 год
362353 | 276 | 2021-09-23 | 21 | 53 | 0.02375 | 2021-09-23 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06217, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06217, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06217, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 06217 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 29.10.2021 год
362353 | 277 | 2021-09-23 | 12 | 17 | 1.2989 | 2021-09-23 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320). В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» и схлестом с проводом фазы «В» в пролете опор 615-616 в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих порывах ветра (фото в приложении к акту). 4.12 В результате не своевременного обнаружения и устранения, не равномерного провеса провода (разрегулировка) в пролетах опор №615-616 на ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320), произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» с возникновением межфазного замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320), VL035-001324 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение перетяжки провода в пролетах опор №615-616 ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Разработать мероприятия по поддержанию частоты работы Приаргунской ТЭЦ в требуемом режиме при изолированной работе станции при внешних коротких замыканиях прилегающей сети. Ответственное лицо: ПАО ТГК-14 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотра ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть и дать предложения о возможных режимах работы Приаргунской ТЭЦ в ремонтной схеме (при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ). Ответственное лицо: ПАО ТГК-14 29.10.2021 год
362353 | 278 | 2021-09-23 | 12 | 17 | 3.1997 | 2021-09-23 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320). В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» и схлестом с проводом фазы «В» в пролете опор 615-616 в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих порывах ветра (фото в приложении к акту). 4.12 В результате не своевременного обнаружения и устранения, не равномерного провеса провода (разрегулировка) в пролетах опор №615-616 на ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320), произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» с возникновением межфазного замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-35-320 Молодежная-Капцегайтуй, Пролет: Опора № 615 - Опора № 616 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Молодежная – Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение перетяжки провода в пролетах опор №615-616 ВЛ 35 кВ Молодежная – Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по поддержанию частоты работы Приаргунской ТЭЦ в требуемом режиме при изолированной работе станции при внешних коротких замыканиях прилегающей сети. Ответственное лицо: ПАО "ТГК-14" 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе осмотра ВЛ 35 кВ Молодежная - Капцегайтуй с отпайкой на ПС Горда (ВЛ-35-320) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть и дать предложения о возможных режимах работы Приаргунской ТЭЦ в ремонтной схеме (при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ). Ответственное лицо: ПАО "ТГК-14" 29.10.2021 год
362357 | 125 | 2021-09-23 | 4 | 45 | 0.0065 | 2021-09-23 | 4 | 48 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-265 послужило повреждение в сетях АО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Оборонэнерго" с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.10.2021 год
362351 | 341 | 2021-09-04 | 8 | 49 | 0.082503 | 2021-09-04 | 9 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №15к дому №51 ул.Ленская. ВЛ-0,4кВ. ф.5 от ТП-466, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст подводки к дому №51 на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-466 г.Нерчинск, Опора П7ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-466, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 04.09.2021 год
362351 | 342 | 2021-09-03 | 22 | 40 | 0.070002 | 2021-09-03 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-287 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-287, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-287. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.09.2021 год
362351 | 343 | 2021-09-04 | 8 | 25 | 0.266 | 2021-09-04 | 10 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате срыва изолятора с крюка крепления ф. "В" на опоре № 27 и падение на провод фазы "А" по ВЛ 10 кВ №6 Н. Шахтама, вследствие изменения структуры материала(старение и высыхание колпачка К-7) в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Срыв изолятора с крюка крепления в результате высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Н.Шахтама, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на крюк на опоре № 27 ВЛ 10 кВ №6 Н. Шахтама Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 Н. Шахтама, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.09.2021 год
362351 | 344 | 2021-09-05 | 10 | 52 | 0.021081 | 2021-09-05 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-481, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-481 БерегФевралЗаводс, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-481 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 05.09.2021 год
362351 | 345 | 2021-09-03 | 15 | 52 | 0.00675 | 2021-09-03 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9 ввод в здание. ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7Новостройка пгт Усть карск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7 г.Сретенск, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-7 Новостройка пгт.Усть Карск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 03.09.2021 год
362351 | 346 | 2021-09-03 | 3 | 4 | 0.006 | 2021-09-03 | 3 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Казаново-ОТФ, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф№5 ОТФ. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ОТФ с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.09.2021 год
362352 | 327 | 2021-09-03 | 21 | 15 | 0.0003 | 2021-09-03 | 21 | 18 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 4 Нижний слад, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 328 | 2021-09-04 | 5 | 18 | 0.052 | 2021-09-04 | 5 | 24 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 32-33 ВЛ-6 кВ ф. Карьер в результате проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 329 | 2021-09-04 | 10 | 50 | 0.015 | 2021-09-04 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21294 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21294. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Читинский уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21294 ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21294. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 330 | 2021-09-04 | 11 | 7 | 0.021344 | 2021-09-04 | 11 | 11 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 20-21 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи послужил проезд крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 331 | 2021-09-04 | 13 | 40 | 0.24667 | 2021-09-04 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на РТП-914 на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на РТП-914 на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ушоты, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфов на РТП-914 на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 332 | 2021-09-04 | 16 | 54 | 0.027999 | 2021-09-04 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21159 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21159 ф.2, Пролет: - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21159. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 333 | 2021-09-04 | 21 | 16 | 0.16534 | 2021-09-04 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной повреждения полимерного колпачка на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 334 | 2021-09-05 | 0 | 38 | 0.0355 | 2021-09-05 | 0 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 336-337 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 336-337 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 334 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 336-337 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 335 | 2021-09-05 | 5 | 2 | 0.04 | 2021-09-05 | 5 | 17 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на РТП-23251 на опоре № 7/2 ВЛ-10 кВ ф. Танга в результате исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на РТП-23251 на опоре № 7/2 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на РТП-23251 на опоре № 7/2 ВЛ-10 кв ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 336 | 2021-09-05 | 9 | 7 | 0.07666 | 2021-09-05 | 9 | 30 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф. Танха вследствие наброса на провода постороннего предмета. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362351 | 348 | 2021-09-05 | 10 | 20 | 0.058338 | 2021-09-05 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 47-48 по ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлево, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ № 2 Журавлёво. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 06.09.2021 год
362351 | 349 | 2021-09-05 | 17 | 46 | 0.0006167 | 2021-09-05 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-801, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-801 , Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-801, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-801, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.09.2021 год
362351 | 350 | 2021-09-06 | 11 | 40 | 0.019333 | 2021-09-06 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."А" с крюка крепления на одеревянной на ж/б приставке опоре №6 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, с последующим касанием тела опоры, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф.«С» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 6 ВЛ 6 кВ №16 Бородинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора опора № 6 на ВЛ 6 кВф. 16 Бородинск, Опора П10-9ДБ на ВЛ 6 кВф. 16 Бородинск, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №6 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.09.2021 год
362350 | 239 | 2021-09-03 | 15 | 59 |  | 2021-09-03 | 15 | 59 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск, что вызвало перекрытие 8-го изолятора (марка ПС-70) от траверсы в гирлянде изоляторов фазы "В", на опоре № 11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "В" произошло по причине перекрытия 8-го изолятора от траверсы, гирлянды изоляторов марки ПС-70 на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия 8-го изолятора от траверсы, гирлянды изоляторов марки ПС-70 на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опорах № 6-16 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №11 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 04.10.2021 год
362350 | 240 | 2021-09-05 | 16 | 26 | 0.051334 | 2021-09-05 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва изолятора провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1120 ВЛ-10 ф.11 Новая Заря, в результате потери механической прочности колпачка , (в эксплуатации с 1978 года). 4.16 Причиной возникновения ТН послужил срыв изолятора провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1120 ВЛ-10 ф.11 Новая Заря, в результате потери механической прочности колпачка , (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1120 Клуб с.Н-Заря, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1120 Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 17.09.2021 год
362354 | 210 | 2021-09-05 | 12 | 20 | 0.048335 | 2021-09-05 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-09 ф.3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 22.09.2021 год
362350 | 241 | 2021-09-07 | 6 | 29 |  | 2021-09-07 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого и восьмого изоляторов (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на ж/б опоре СК-22 типа ПБ110-1 № 143 ВЛ-110-61 Орловский ГОК - Степь. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1970), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (выпадение росы на поверхность изоляторов) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на изоляторах фазы «С» на опоре № 143 ВЛ-110-61 Орловский ГОК - Степь. на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектной изоляции ф."С" на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) . Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 143 на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 11.10.2021 год
362357 | 111 | 2021-09-05 | 18 | 20 | 0.035674 | 2021-09-05 | 18 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод является схлест проводов в пролете опор №35-36 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод является схлест проводов в пролете опор №35-36 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод является схлест проводов в пролете опор №35-36 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 30.09.2021 год
362351 | 351 | 2021-09-08 | 13 | 0 | 0.095835 | 2021-09-08 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-666 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-666, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-666. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.09.2021 год
362353 | 237 | 2021-09-03 | 3 | 21 | 0.03333 | 2021-09-03 | 3 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312), что вызвало межфазное замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами и траверсой с отметинами на первых от провода изоляторах фаз «А,В,С» (3 штуки ПС-70 в гирлянде) промежуточной железобетонной опоры №58, от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности первых от провода изоляторах гирлянд всех фаз промежуточной железобетонной опоры №58, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-35-312 Благодатка-Мотогорск, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №58 ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Благодатка - Мотогорск (ВЛ-35-312) разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 год
362353 | 239 | 2021-09-03 | 10 | 32 |  | 2021-09-03 | 10 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39), что вызвало однофазное замыкание на "землю" фазы "В" произошедшее на промежуточной ж/б опоре №213 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" опоры №213 со следами воздействия электрической дуги на 1-м от провода изоляторе и разрушением 2-го от провода изолятора (фото, приложение 2), отключение произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №173-229 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор 210-215 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) на опоре №213 фаза "В" Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам измерений ЗУ на участке опор 210-215 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) при выявлении не соответствия требованиям НТД обеспечить планирование в ремонтную программу 2023 года восстановление контура ЗУ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2021 год
362353 | 240 | 2021-09-03 | 18 | 0 |  | 2021-09-03 | 18 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, что вызвало межфазное замыкание фазы "В", "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №65-66, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор №65-66 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на фото в приложении к акту следы воздействия тока на проводе не видны по причине не прекращающегося дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ЗУ на участке опор №63-67 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведенного замера ЗУ на участке опор №63-67 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.10.2021 год
362353 | 241 | 2021-09-03 | 13 | 9 | 0.031249 | 2021-09-03 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на промежуточной опоре №56 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыва изолятора фазы "С" с опоры №56, произошло по причине растрескивания высыхания колпачка крепления К-7. При падении провода с изолятором произошло касание провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 14 Трубочево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №56 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №56 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 10.10.2021 год
362353 | 242 | 2021-09-03 | 19 | 47 | 0.018334 | 2021-09-03 | 20 | 42 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1223 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник РЭС Епишин И.В. 10.10.2021 год
362353 | 243 | 2021-09-04 | 12 | 5 | 0.02525 | 2021-09-04 | 13 | 46 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13617 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 10.10.2021 год
362353 | 244 | 2021-09-04 | 20 | 40 | 0.0735 | 2021-09-04 | 21 | 43 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12104 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 10.10.2021 год
362353 | 247 | 2021-09-05 | 14 | 17 | 0.032964 | 2021-09-05 | 14 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.10 Бохто. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №27. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №27 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 10.10.2021 год
362351 | 347 | 2021-09-08 | 8 | 43 | 0.11667 | 2021-09-08 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате разрушения (электрический пробой) изолятора фазы "В" на опоре №104 ВЛ 10 кВ №6 Ургучан, по причине растрескивания корпуса изолятора в процессе эксплуатации(с 1971 года), вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов оборудования данной ВЛ, при сопутствующем воздействии неблагоприятных атмосферных явлений в виде грозы и ветра. 4.1 Разрушение изолятора в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года), вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов оборудования данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ургучан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 104 ВЛ 10 кВ №6 Ургучан. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 Ургучан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.09.2021 год
362351 | 352 | 2021-09-09 | 16 | 25 | 0.15334 | 2021-09-09 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов, вследствие разрушения изолятора ф. "В" на опоре № 50 и падения на провода фазы "В" на провод фазы "А" на ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Разрушение изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре № 50 по ВЛ 10 кВ №2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.09.2021 год
362351 | 353 | 2021-09-10 | 19 | 32 | 0.033335 | 2021-09-10 | 20 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф№1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.09.2021 год
362352 | 337 | 2021-09-06 | 10 | 54 | 0.01503 | 2021-09-06 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Катаево послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Катаево, Пролет: Оп.№21 - Оп.№22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 338 | 2021-09-09 | 1 | 28 | 0.063 | 2021-09-09 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной повреждения траверсы опоры № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило изменение структуры материала и исчерпание ресурса (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения траверсы на опоре № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 339 | 2021-09-09 | 4 | 19 | 0.01667 | 2021-09-09 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор 98-99 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 340 | 2021-09-09 | 22 | 37 | 0.0024 | 2021-09-09 | 22 | 49 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6 МУРАВЬЕВСКОГО, Ввод №1001 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1. от ТП-6. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 341 | 2021-09-10 | 8 | 40 | 0.051646 | 2021-09-10 | 8 | 45 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 48-49 отпайки 5 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужил его износ в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 48-49 отпайки 5 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 48-49 отпайки 5 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 342 | 2021-09-12 | 12 | 6 | 0.033332 | 2021-09-12 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21242 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21242 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21242, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21242. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 343 | 2021-09-11 | 3 | 31 | 0.252 | 2021-09-11 | 3 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебрянный бор послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 Серебряный Бор, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 67-8/3 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362351 | 354 | 2021-09-08 | 13 | 10 |  | 2021-09-08 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ Центральный, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Центральный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.09.2021 год
362351 | 355 | 2021-09-07 | 16 | 26 | 0.041171 | 2021-09-07 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №2 Н.Стан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Н.Стан-Н.Стан 2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Н.Стан. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н.Стан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.09.2021 год
362354 | 211 | 2021-09-12 | 20 | 25 | 0.42 | 2021-09-12 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 17, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 17, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-09 ф.2, Пролет: - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.09.2021 год
362351 | 356 | 2021-09-09 | 10 | 40 | 0.015054 | 2021-09-09 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ №3(9) Болотово, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1982года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10кВ №3(9) Болотово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3(9) Болотово, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ №3(9) Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.09.2021 год
362351 | 357 | 2021-09-09 | 2 | 31 | 0.03333 | 2021-09-09 | 2 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №12-13 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 12 Горняцкий, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №12 Горняцкий, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.09.2021 год
362351 | 358 | 2021-09-11 | 8 | 30 | 0.00055 | 2021-09-11 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793 , Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.09.2021 год
362357 | 112 | 2021-09-06 | 21 | 20 | 0.014 | 2021-09-06 | 21 | 35 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. 29 от ТП-273, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. 29 от ТП-273, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр. 29 от ТП-273 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-273. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 27.09.2021 год
362357 | 113 | 2021-09-07 | 21 | 26 | 0.0031673 | 2021-09-07 | 21 | 36 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская от ТП-106, произошло перегорание предохранителей в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская от ТП-106, произошло перегорание предохранителей в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская от ТП-106, произошло перегорание предохранителей в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская от ТП-106 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская от ТП-106. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-106 и ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Читинская. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.09.2021 год
362357 | 114 | 2021-09-04 | 17 | 17 | 0.028 | 2021-09-04 | 17 | 23 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково является схлест проводов в пролете опор № 59-60 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково является схлест проводов в пролете опор № 59-60 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Зыково является схлест проводов в пролете опор № 59-60 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Зыково | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 59-60 ВЛ-6 кВ ф. Зыково. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Зыково. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 29.09.2021 год
362354 | 212 | 2021-09-02 | 21 | 50 | 0.17 | 2021-09-02 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 ф.18 Андриановка, в части несвоевременного выявления и устранения дефекта и в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (в эксплуатации с 1970 года). 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "В" тела заземленной опоры № 64 ВЛ-10 ф.18 Андриановка, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1970года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Адриановка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление целостности вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 ф.18 Андриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Андриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.10.2021 год
362354 | 213 | 2021-09-03 | 17 | 10 | 0.037503 | 2021-09-03 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, в части несвоевременного выявления и устранения дефекта и в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (в эксплуатации с 1972 года). 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на провод фазы "С", в пролете опор № 454-455 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, Пролет: опора № 454 - опора № 455 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 454-455 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 14.10.2021 год
362354 | 214 | 2021-09-04 | 0 | 8 | 0.065835 | 2021-09-04 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 ф.14 Булактуй, в части несвоевременного выявления и устранения дефектов оборудования и в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (в эксплуатации с 1971 года). 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствии схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "А" на опоре № 54 ВЛ-10 ф.14 Булактуй, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 14 Булактуй, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "А" на опоре № 54 ВЛ-10 ф.14 Булуктуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Булуктуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 15.10.2021 год
362354 | 215 | 2021-09-03 | 10 | 10 | 0.00175 | 2021-09-13 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода "N"на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода "N"на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 27, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.10.2021 год
362351 | 359 | 2021-09-12 | 3 | 49 | 0.016 | 2021-09-12 | 4 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №16-17 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 5 Ромашка, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №5 Ромашка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.09.2021 год
362353 | 245 | 2021-09-06 | 19 | 37 | 0.048668 | 2021-09-06 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-55, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 15.10.2021 год
362351 | 360 | 2021-09-12 | 12 | 55 | 0.008 | 2021-09-12 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №16-17 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 5 Ромашка, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №5 Ромашка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.09.2021 год
362353 | 246 | 2021-09-12 | 11 | 12 | 0.015501 | 2021-09-12 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1115 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1115 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 1115, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115 ф.3 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 15.10.2021 год
362354 | 217 | 2021-09-05 | 22 | 40 | 0.0017336 | 2021-09-05 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 32 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 32 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 32 ф. Судунтуй, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 32 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.10.2021 год
362353 | 248 | 2021-09-04 | 17 | 25 | 0.0017334 | 2021-09-04 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-6/0,4 кВ №0085, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-6/0,4 кВ №0085, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-0086 кл, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.5 от ТП-0085 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.10.2021 год
362353 | 249 | 2021-09-05 | 9 | 37 | 0.046669 | 2021-09-05 | 10 | 17 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 507 Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 16.10.2021 год
362353 | 250 | 2021-09-05 | 19 | 27 | 0.012833 | 2021-09-05 | 21 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 06630, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-06630 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.10.2021 год
362353 | 251 | 2021-09-05 | 22 | 37 | 0.04725 | 2021-09-05 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-08218 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.10.2021 год
362353 | 252 | 2021-09-06 | 23 | 6 | 0.098335 | 2021-09-07 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №66, с последующим обрывом вязки провода и его падением на ниже расположенный провод фазы "А". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на провод ниже расположенной фазы "А" опоры №66 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 30 лет с 1988 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Маньково, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 16.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №54 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 16.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №54-64 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 16.10.2021 год
362353 | 253 | 2021-09-07 | 1 | 20 | 0.008499 | 2021-09-07 | 1 | 37 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.132 Широкая. Осмотром выполненным 05.05.2021 бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена предполагаемая причина отключения. У опоры №216 обнаружена птица (сова) (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №216 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 10 кВ ф. 132 Широкая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.132 Широкая выполнен Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №216 осмотр ВЛ-10-ф.132 Широкая Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №216 ВЛ-10-ф.132 Широкая Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 год
362353 | 254 | 2021-09-08 | 4 | 37 | 0.091 | 2021-09-08 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.235 Зерен. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №23 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №23, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 2003). При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ-10 кВ ф.235 Зерен, Опора № 23 / Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.235 Зерен Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10-ф.235 Зерен Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №20-25 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.10.2021 год
362353 | 255 | 2021-09-08 | 8 | 50 | 0.16 | 2021-09-08 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №49, с последующим обрывом вязки провода и его падением на ниже расположенный провод фазы "А". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на провод ниже расположенной фазы "А" опоры №49 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе с 1982 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 14 Трубочево, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №49 ВЛ-10-ф.14 Трубачево. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №49 ВЛ-10-ф.14 Трубачево. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.10.2021 год
362354 | 218 | 2021-09-08 | 0 | 51 | 0.0035 | 2021-09-08 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 ф.9 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1979 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 ф.9 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 9 Курулга, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 10.09.2021 год
362353 | 256 | 2021-09-07 | 17 | 56 | 0.049995 | 2021-09-07 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Ток 1. При воздействии порывов ветра произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №30 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А", фото в приложении. 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №30, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 9 Ток №1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10-ф.9 Ток 1 Ответственное лицо: и. о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №30 ВЛ-10-ф.9 Ток 1 Ответственное лицо: и. о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Ток 1 Ответственное лицо: и. о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.10.2021 год
362357 | 115 | 2021-09-10 | 19 | 50 | 0.01 | 2021-09-10 | 20 | 20 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Базы от ТП-654. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 02.10.2021 год
362354 | 219 | 2021-09-12 | 9 | 30 | 0.204 | 2021-09-12 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 22175 ВЛ-10 ф. МТФ яч.1, вследствие шунтирования резисторов и снижения дугогасящих свойств, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного ограничителя перенапряжения и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 22175 ВЛ-10 ф. МТФ яч.1, вследствие шунтирования резисторов и снижения дугогасящих свойств, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного ограничителя перенапряжения и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН-10 кВ на ТП-22175 ф. МТФ, Разрядник, ОПН / ОПН-П1-10/12,0/10/2 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 22175 ВЛ-10 ф.МТФ яч.10. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.МТФ яч.10. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.09.2021 год
362354 | 220 | 2021-09-12 | 11 | 44 |  | 2021-09-12 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) гирлянды изоляторов фазы "А" (разрушение нижнего от провода изолятора в гирлянде изоляторов) на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1969). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) гирлянды изоляторов фазы "А" (разрушение нижнего от провода изолятора в гирлянде изоляторов) на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 266 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №266 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.О. Начальника СВЛ Федоров В.А. 15.09.2021 год
362357 | 116 | 2021-09-11 | 16 | 4 | 0.06666 | 2021-09-11 | 16 | 24 | 3.4.7.1 КЛ-10 кВ ф. 1РП-34 произошло отключение на ПС Угдан в результате схлеста проводов на ВЛ-10 кВ ф. РП-34 - ТП-ЦФН в пролете опор №2-3 по причине длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 КЛ-10 кВ ф. 1РП-34 произошло отключение на ПС Угдан в результате схлеста проводов на ВЛ-10 кВ ф. РП-34 - ТП-ЦФН в пролете опор №2-3 по причине длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-10 кВ ф. 1РП-34 произошло отключение на ПС Угдан в результате схлеста проводов на ВЛ-10 кВ ф. РП-34 - ТП-ЦФН в пролете опор №2-3 по причине длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10 кВ ф. РП-34 - ТП-ЦФН | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф. РП-34 ТП-ЦФН. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-34 ТП-ЦФН. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 03.10.2021 год
362353 | 257 | 2021-09-09 | 21 | 27 | 0.011199 | 2021-09-09 | 21 | 59 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №07319 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07319 Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 21.10.2021 год
362353 | 259 | 2021-09-11 | 8 | 48 | 0.2725 | 2021-09-11 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Горбуновка. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №89 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №89, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1968). При падении изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 133 Горбуновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №89 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №88-91 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 год
362353 | 258 | 2021-09-09 | 21 | 30 | 0.022918 | 2021-09-09 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2614, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2614, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2614, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-2614 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 21.10.2021 год
362353 | 261 | 2021-09-11 | 15 | 50 | 0.106 | 2021-09-11 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1415 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1415 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-1415, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.10.2021 год
362353 | 260 | 2021-09-11 | 14 | 25 | 0.105 | 2021-09-11 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0123, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0123, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0123, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0123 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 21.10.2021 год
362354 | 202 | 2021-08-22 | 14 | 20 | 0.093336 | 2021-08-22 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Ушарбай от ТП-18-07 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 19.09.2021 год
362351 | 325 | 2021-08-22 | 14 | 1 | 0.00115 | 2021-08-22 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.08.2021 год
362350 | 227 | 2021-08-23 | 16 | 12 | 0.058498 | 2021-08-23 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО с.Н-Цасучей, VN004-00082097 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-210 от ВЛ-10-ф.2 Верхний Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 30.09.2021 год
362352 | 302 | 2021-08-23 | 21 | 26 | 0.0043335 | 2021-08-23 | 22 | 18 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД. Ответственное лицо: Машуков Д.Д. 24.10.2021 год
362354 | 204 | 2021-08-23 | 8 | 25 | 0.0015866 | 2021-08-23 | 9 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1-49, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1-49 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.09.2021 год
362351 | 327 | 2021-08-23 | 21 | 15 | 0.023332 | 2021-08-23 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 25-26 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-375 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-375, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-375. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.08.2021 год
362351 | 328 | 2021-08-23 | 22 | 15 | 0.011668 | 2021-08-23 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 16-17 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-490, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-490 улЛесна,Берёзовая, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-490 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 23.08.2021 год
362351 | 329 | 2021-08-24 | 11 | 46 | 0.00051337 | 2021-08-24 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-721, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете 9-10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-721 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-721, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.08.2021 год
362352 | 303 | 2021-08-24 | 20 | 30 | 0.10167 | 2021-08-24 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-45 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1993 году). 4.12 Причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-45 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1993 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-45 на КЛ-0,4 кВ ТП 45 ф.2-м-он,17, KN004-00002427 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-45. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.10.2021 год
362352 | 304 | 2021-08-25 | 8 | 0 | 0.005001 | 2021-08-25 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21258 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21258 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21258 ф.1 на ВЛИ-0,4 кВ от 21258 ф1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ от 21258 ф1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 03.10.2021 год
362352 | 305 | 2021-08-25 | 9 | 0 | 0.01968 | 2021-08-25 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.1. Ответственное лицо: Звягинцев С.В. 30.10.2021 год
362352 | 306 | 2021-08-25 | 11 | 1 | 0.039501 | 2021-08-25 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ от ТП-21154 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ от ТП-21154 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ от ТП-21154 ф.2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21154 ф.2, Опора А1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ от ТП-21154 ф.2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 03.10.2021 год
362352 | 307 | 2021-08-25 | 12 | 40 | 0.013334 | 2021-08-25 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ от ТП-23334 АГРОСНАБ ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ от ТП-23334 АГРОСНАБ ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ от ТП-23334 АГРОСНАБ ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-23334 АГРОСНАБ ф.1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23334 АГРОСНАБ ф.1. Ответственное лицо: Машуков Д.Д. 27.10.2021 год
362352 | 308 | 2021-08-25 | 15 | 30 | 0.00075 | 2021-08-25 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ от ТП-23068 ф.1 ПРОУЛОК послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ от ТП-23068 ф.1 ПРОУЛОК послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ от ТП-23068 ф.1 ПРОУЛОК на ВЛ-0,4кВ от ТП-23068 ф.1 ПРОУЛОК, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23068 ф.1 ПРОУЛОК. Ответственное лицо: Звягинцев С.В. 03.10.2021 год
362352 | 309 | 2021-08-25 | 23 | 56 | 0.0036018 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24284 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24284 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24284 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24284 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-24284 ф.1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.10.2021 год
362352 | 310 | 2021-08-25 | 23 | 10 | 0.004002 | 2021-08-25 | 23 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.1 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21020 ф.1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 22.10.2021 год
362352 | 311 | 2021-08-24 | 12 | 40 | 0.00225 | 2021-08-24 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 3-2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-24329 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-24329 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-24329 на ВЛ-0,4кВ от ТП-24329 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-24329 ф.1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.10.2021 год
362352 | 312 | 2021-08-26 | 5 | 11 | 0.0072023 | 2021-08-26 | 6 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ на ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 05.10.2021 год
362352 | 313 | 2021-08-26 | 0 | 29 | 0.0056 | 2021-08-26 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2 Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 05.10.2021 год
362352 | 314 | 2021-08-24 | 13 | 10 | 0.00075 | 2021-08-24 | 13 | 13 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 17-78 ВЛ-0,4кВ ф-1 от СТП-21390 послужила разрегулировка стрелы провиса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 17-78 ВЛ-0,4кВ ф-1 от СТП-21390 послужила разрегулировка стрелы провиса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 17-78 ВЛ-0,4кВ ф-1 от СТП-21390 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от СТП-21390, VN004-00132903 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от СТП-21390. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.10.2021 год
362351 | 331 | 2021-08-25 | 21 | 7 | 0.0003833 | 2021-08-25 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ЗТП-7501, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП-7501, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.08.2021 год
362350 | 232 | 2021-08-25 | 15 | 28 | 0.01032 | 2021-08-25 | 16 | 54 | 3.4.10 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная явился обрыв провода ф."А" в пролёте опор № 3-4 из-за воздействия скопления птиц на проводе. 4.13 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная явился обрыв провода ф."А" в пролёте опор № 3-4 из-за воздействия скопления птиц на проводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 Центральная, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-603 Центральная Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 23.09.2021 год
362350 | 233 | 2021-08-26 | 8 | 11 | 0.018 | 2021-08-26 | 8 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 728 Борзинская явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 728 Борзинская явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП №728 Борзинская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 728 Борзинская Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 03.10.2021 год
362350 | 234 | 2021-08-26 | 9 | 10 | 0.022231 | 2021-08-26 | 9 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 03.10.2021 год
362350 | 235 | 2021-08-27 | 8 | 55 | 0.03536 | 2021-08-27 | 10 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305 Школа явился, схлест проводов ф."С" и " нулевого провда в пролете опоре №7-8, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305 Школа явился, схлест проводов ф."С" и " нулевого провда в пролете опоре №7-8, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода пролет №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-305 Школа, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №305 Школа Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловянниского РЭС Гришин В.И. 28.09.2021 год
362351 | 332 | 2021-08-26 | 20 | 8 | 0.033501 | 2021-08-26 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-350 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-350, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-350. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.08.2021 год
362350 | 236 | 2021-08-28 | 17 | 40 | 0.0322 | 2021-08-28 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-10/0,4 кВ №1311 Школа, схлест проводов в пролете опор № 16-17, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ 1976 год. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-10/0,4 кВ №1311 Школа, схлест проводов в пролете опор № 16-17, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ 1976 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1311 Школа, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1311 Школа Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 06.10.2021 год
362350 | 237 | 2021-08-28 | 3 | 23 |  | 2021-08-28 | 3 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось поверхностное перекрытие (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) в результате снижения изоляционных свойств по причине образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 2009 году). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "С" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) в результате снижения изоляционных свойств по причине образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 106 на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 138 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 08.09.2021 год
362354 | 205 | 2021-08-28 | 12 | 25 | 0.02475 | 2021-08-28 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф-1 Сахюрта, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2021 год
362354 | 206 | 2021-08-29 | 16 | 52 | 0.020534 | 2021-08-29 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф-1 Сахюрта, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 № 10 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2021 год
362357 | 104 | 2021-08-24 | 13 | 11 | 0.3 | 2021-08-24 | 13 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило короткое замыкание в концевой муфты марки КНЭ 185/240 в следствии длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило короткое замыкание в концевой муфты марки КНЭ 185/240 в следствии длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило короткое замыкание в концевой муфты марки КНЭ 185/240 в следствии длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 2РП-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 2РП-3. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-6 кВ ф. 2РП-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.09.2021 год
362352 | 315 | 2021-08-26 | 21 | 1 | 0.038001 | 2021-08-26 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1 на Беклемиш уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 05.10.2021 год
362352 | 316 | 2021-08-26 | 23 | 44 | 0.039501 | 2021-08-27 | 1 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.4 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.4 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.4 на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 05.10.2021 год
362352 | 317 | 2021-08-29 | 11 | 25 | 0.035587 | 2021-08-29 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23350 ГАЗ ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 318 | 2021-08-29 | 8 | 18 | 0.0135 | 2021-08-29 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23333 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23333 КУЗНЕЧНАЯ ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23333. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 319 | 2021-08-29 | 5 | 40 | 0.023332 | 2021-08-29 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25114 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25114, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25114. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 320 | 2021-08-28 | 19 | 20 | 0.042 | 2021-08-28 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 60 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1953 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 60 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.10.2021 год
362352 | 321 | 2021-08-28 | 16 | 32 | 0.18188 | 2021-08-28 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23247 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23247 ф.1 ПИЛОРАМА, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23247. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 322 | 2021-08-28 | 16 | 15 | 0.022793 | 2021-08-28 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на вводе в здание от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на вводе в здание от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.10.2021 год
362352 | 323 | 2021-08-27 | 5 | 58 | 0.021665 | 2021-08-27 | 6 | 24 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-210292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362353 | 229 | 2021-08-23 | 18 | 56 | 0.010266 | 2021-08-23 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20193 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20193, из-за их вытяжения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20193, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20193 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 30.09.2021 год
362353 | 230 | 2021-08-23 | 19 | 1 | 0.0063996 | 2021-08-23 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20218 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20218 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20218, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20218 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 30.09.2021 год
362353 | 231 | 2021-08-25 | 21 | 7 | 0.23849 | 2021-08-25 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №31011 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №31011, из-за потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 " Мира" от ТП 31011, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31011 ф.3 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 30.09.2021 год
362350 | 238 | 2021-08-30 | 15 | 25 | 0.016751 | 2021-08-30 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. 4.16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 3 / Опора АКН-1ДБ (концевая) на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803 с.Н-Цасучей, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-803 от ВЛ-10-ф.8 Нижний Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 13.10.2021 год
362351 | 333 | 2021-08-30 | 19 | 30 | 0.0063 | 2021-08-30 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-598, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-598 улСретинская,СТО, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-598 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.08.2021 год
362351 | 334 | 2021-08-30 | 20 | 18 | 0.017066 | 2021-08-30 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-477, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-477 Октябрь,Журавлёва, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-477 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.08.2021 год
362351 | 335 | 2021-08-30 | 12 | 26 | 0.0062505 | 2021-08-30 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14 -15 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7Новостройка пгт Усть карск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7 Новостройка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-7 Новостройка пгт.Усть Карск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.08.2021 год
362357 | 105 | 2021-08-25 | 14 | 5 | 0.006 | 2021-08-25 | 14 | 17 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Космонавтов 2 от ТП-574, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Космонавтов 2 от ТП-574, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Космонавтов 2 от ТП-574, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Космонавтов 2 от ТП-574 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ф. Космонавтов 2 от ТП-574. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома Космонавтов 2. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.09.2021 год
362351 | 336 | 2021-08-30 | 16 | 49 | 0.00175 | 2021-08-30 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12/1 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-5, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-5 с.Ерага, Опора № 12/1 ввод в здание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 с.Ералга, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТП-5 с.Ералга. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.08.2021 год
362357 | 106 | 2021-08-22 | 22 | 3 | 0.0093328 | 2021-08-22 | 22 | 38 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. пер. Промышленный от ТП-317, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. пер. Промышленный от ТП-317, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. пер. Промышленный от ТП-317, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. пер. Промышленный от ТП-317 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. пер. Промышленный от ТП-317. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нпер. Промышленный от ТП-317. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.09.2021 год
362357 | 107 | 2021-08-22 | 22 | 30 | 0.06 | 2021-08-23 | 0 | 30 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528, произошло отключение АВ- 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528, произошло отключение АВ- 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528, произошло отключение АВ- 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-528, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Беклемишевская от ТП-528 Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.09.2021 год
362353 | 233 | 2021-08-22 | 17 | 52 | 0.0095994 | 2021-08-22 | 18 | 24 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1822 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 30.09.2021 год
362357 | 108 | 2021-08-28 | 23 | 10 | 0.033335 | 2021-08-28 | 23 | 50 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-510, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-510, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-510 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. Иркутская от ТП-510 Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-510. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.09.2021 год
362354 | 207 | 2021-08-30 | 17 | 21 | 0.01177 | 2021-08-30 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19/3-19/4 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2004 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19/3-19/4 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 56 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 19/3-19/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №56 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 01.10.2021 год
362351 | 337 | 2021-08-31 | 8 | 54 | 0.009999 | 2021-08-31 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 7 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1от ТП-№7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 31.08.2021 год
362351 | 338 | 2021-08-31 | 10 | 15 | 0.009999 | 2021-08-31 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП - 7 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ключевский Ф.2 от ТП-№7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-7 Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 31.08.2021 год
362351 | 339 | 2021-08-31 | 13 | 3 | 0.009999 | 2021-08-31 | 13 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 4 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1от ТП-№4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 31.08.2021 год
362351 | 340 | 2021-08-24 | 11 | 30 |  | 2021-08-24 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Причиной прекращения передачи данных ТМ на ПС 110 кВ Омчак послужил сбой в работе ДЭС при реализации неотложной заявки №1494. 4.13 Выход из строя блока управления зажигания двигателя ДЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв контакта на ДЭС ПС 110 кВ Омчак | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр и ремонт ДЭС на ПС 110 кВ Омчак. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 25.08.2021 год
362357 | 109 | 2021-08-25 | 21 | 48 | 0.1615 | 2021-08-25 | 22 | 45 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Кр. Звезды 14 от ТП-88, произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Кр. Звезды 14 от ТП-88, произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Кр. Звезды 14 от ТП-88, произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Кр. Звезды 14 от ТП-88 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-88. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в УК о необходимости перераспределения электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.09.2021 год
362357 | 110 | 2021-08-30 | 11 | 0 | 0.030915 | 2021-08-30 | 11 | 53 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 75 от ТП-246, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 75 от ТП-246, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 75 от ТП-246, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 75 от ТП-246 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-246. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.09.2021 год
362352 | 324 | 2021-09-02 | 15 | 53 | 0.21667 | 2021-09-02 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора из-за разрушения полимерного колпачка на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 8 Бурятское Колочное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362352 | 325 | 2021-09-02 | 19 | 38 |  | 2021-09-02 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 112-113 ВЛ 35 кВ Дарасун - Маккавеево (ВЛ-35-111) послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 112-113 ВЛ 35 кВ Дарасун - Маккавеево (ВЛ-35-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-111 Дарасун-Маккавеево, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 112-113 ВЛ 35 кВ Дарасун - Маккавеево (ВЛ-35-111). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Дарасун - Маккавеево (ВЛ-35-111). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 год
362302 | 347 | 2021-09-01 | 9 | 45 | 1.9503 | 2021-09-01 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате недопустимого провиса провода фазы С (провод на земле), вследствие излома траверсы по болту крепления гирлянды изоляторов к траверсе деревянной АП-образной опоры №71 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. Причиной развития нарушения явилось отключение В-110-23 на ПС 110 кВ Бугдаинская излишним срабатыванием 2 ступени ТЗНП комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская (ДЗ, ТЗНП, ТО, АУВ, АПВ, УРОВ). 4.16 Излом траверсы по болту крепления к стойке деревянной АП-образной опоры №71 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора анк. дер.УАБ-2 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на деревянной АП-образной опоре №71 на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнена послеаварийная проверка ТЗНП комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская (ДЗ, ТЗНП, ТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (Бреслер ШЛ2606.10) на ПС 110 кВ Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Морозов А.В. 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план 2022 года замену деревянных П - образных опор на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) №№78,83,187,229,238. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.11.2021 год
362353 | 234 | 2021-08-27 | 21 | 50 | 0.019 | 2021-08-27 | 22 | 47 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Зам.начальника РЭС Лопатин Д.С. 06.10.2021 год
362353 | 235 | 2021-08-29 | 12 | 37 | 0.033335 | 2021-08-29 | 13 | 17 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 06.10.2021 год
362352 | 326 | 2021-09-02 | 20 | 8 | 0.015 | 2021-09-02 | 20 | 11 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок ПС Маккавеево, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.10.2021 год
362354 | 208 | 2021-08-31 | 19 | 11 |  | 2021-08-31 | 19 | 11 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) второго изолятора в гирлянде из 10-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 273 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) второго изолятора в гирлянде из 10-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 273 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №273 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 268 по № 278 опору ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.10.2021 год
362354 | 209 | 2021-08-31 | 19 | 11 |  | 2021-08-31 | 19 | 11 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) второго изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) второго изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора №195 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с № 190 по № 200 опору ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.10.2021 год
362353 | 236 | 2021-08-30 | 17 | 30 | 0.066 | 2021-08-30 | 18 | 36 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 08.10.2021 год
362353 | 238 | 2021-09-01 | 18 | 40 | 0.018666 | 2021-09-01 | 19 | 36 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №62311 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Лопатин Д.С. 10.10.2021 год
362352 | 285 | 2021-08-12 | 6 | 1 |  | 2021-08-12 | 6 | 1 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на железобетонной опоре ПБ110-5 № 117 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) послужило снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на железобетонной опоре ПБ110-5 № 117 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на железобетонной опоре ПБ110-5 № 117 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура ЗУ на опоре № 117 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Измайлов Д.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 15.08.2021 год
362350 | 218 | 2021-08-13 | 10 | 25 | 0.097762 | 2021-08-13 | 11 | 59 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №803 Кирпичная, ВЛ-6 ф.8 АЗС, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №803 Кирпичная, ВЛ-6 ф.8 АЗС Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 19.09.2021 год
362350 | 219 | 2021-08-15 | 15 | 54 | 0.0057495 | 2021-08-15 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 ф.4 Красная Ималка, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 ф.4 Красная Ималка, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401 Поселок Кр.Ималка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-401 от ВЛ-10-ф.4 Красная Ималка Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 10.09.2021 год
362350 | 220 | 2021-08-15 | 18 | 55 | 0.049148 | 2021-08-15 | 20 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная явился, схлест проводов в пролете опор № 7-8, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная явился, схлест проводов в пролете опор № 7-8, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 Школьная, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-505 Школьная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 20.09.2021 год
362350 | 221 | 2021-08-13 | 13 | 2 | 0.024703 | 2021-08-13 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 612 явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 612 явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в изолятор на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 612, опора № 7 ф."С" | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 612 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 21.09.2021 год
362350 | 222 | 2021-08-14 | 21 | 53 | 0.023102 | 2021-08-14 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Комсомольская явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Комсомольская явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Комсомольская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Комсомольская Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 21.09.2021 год
362351 | 315 | 2021-08-13 | 11 | 33 | 0.00225 | 2021-08-13 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-564, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-564 с.Верхняя Куэнга, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-564 с.В Куэнга. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 13.08.2021 год
362352 | 286 | 2021-08-15 | 13 | 43 | 0.10976 | 2021-08-15 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-102 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-102 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-102 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-102, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-102. Ответственное лицо: Начальник ПЗРЭС ПО ЦЭС Протасов В.В. 22.08.2021 год
362352 | 287 | 2021-08-15 | 0 | 36 | 0.016001 | 2021-08-15 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.08.2021 год
362352 | 288 | 2021-08-13 | 10 | 20 | 0.033335 | 2021-08-13 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21093 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21093 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ от ТП-21093 ф.1, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21093 ф.1. Ответственное лицо: Начальник Читинского РЭС ПО ЦЭС Тимофеев А.М. 27.10.2021 год
362354 | 195 | 2021-08-15 | 6 | 6 |  | 2021-08-15 | 6 | 6 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 34 по № 44 опору №216 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер СВЛ Федоров В.А. 17.08.2021 год
362351 | 316 | 2021-08-14 | 8 | 45 | 0.045 | 2021-08-14 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-393 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-393, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-393. Ответственное лицо: Тренев В.С. 16.08.2021 год
362351 | 317 | 2021-08-17 | 8 | 30 | 0.021935 | 2021-08-17 | 8 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -166, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провод на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-№166, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-166. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.08.2021 год
362354 | 196 | 2021-08-16 | 9 | 30 | 0.0014517 | 2021-08-16 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1981 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1981 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ № 1-2 ВЛ-10 ф. Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.09.2021 год
362354 | 197 | 2021-08-17 | 6 | 14 | 0.030099 | 2021-08-17 | 7 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 18.09.2021 год
362350 | 223 | 2021-08-17 | 13 | 45 | 0.0016666 | 2021-08-17 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-813 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1986г. 4.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-813. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-813 с.Н-Цасучей, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-813 от ВЛ-10-ф.8 Н- Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 25.09.2021 год
362350 | 224 | 2021-08-16 | 8 | 4 |  | 2021-08-16 | 8 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «C» на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70 на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), опора, изолятор | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 118 на ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 28.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 118 на ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 25.08.2021 год
362351 | 318 | 2021-08-17 | 15 | 15 | 0.037914 | 2021-08-17 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-433 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-433, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-433. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.08.2021 год
362350 | 225 | 2021-08-18 | 10 | 54 | 0.0126 | 2021-08-18 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315 Рудник явился, обрыв проводов в пролете опор №8-№9, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315 Рудник явился, обрыв проводов в пролете опор №8-№9, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315 Рудник, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 315-Рудник Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Кисилев А.Ю. 22.09.2021 год
362352 | 289 | 2021-08-17 | 22 | 30 | 0.026672 | 2021-08-17 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга явился, срыва изолятора ф."А" на опоре № 27 вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга произошло по причине срыва изолятора ф."А" на опоре № 27 вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" на опоре № 27 на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №27 ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга. Ответственное лицо: Главный инженер Улетовского РЭС ПО ЦЭС Звягинцев С.В. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга. Ответственное лицо: Главный инженер Улетовского РЭС ПО ЦЭС Звягинцев С.В. 17.08.2021 год
362353 | 221 | 2021-08-15 | 15 | 50 | 0.043169 | 2021-08-15 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0225 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0225 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0225, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№0225 ф.№2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.09.2021 год
362354 | 198 | 2021-08-15 | 19 | 45 | 0.030335 | 2021-08-15 | 20 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.2, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.09.2021 год
362354 | 199 | 2021-08-18 | 9 | 10 | 0.001365 | 2021-08-18 | 10 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 12, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). 4.1 Межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 12, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 62, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 19.09.2021 год
362354 | 200 | 2021-08-18 | 9 | 5 | 0.0013 | 2021-08-18 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-7 ВЛ-10 ф.14 Новокургатай, в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 20, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-7 ВЛ-10 ф.14 Новокургатай, в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 20, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 3-7, Опора ПД1(рос.)20.0148,2ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "А" на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ №3-7 ВЛ-10 ф.14 Новокургатай. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 20.09.2021 год
362350 | 226 | 2021-08-19 | 6 | 11 |  | 2021-08-19 | 6 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило изменение структуры материала (старение) в результате разрушения (электрический пробой) седьмого изолятора и перекрытие шестого изолятора фазы "В" на опоре № 108 ВЛ-110-61 Орловский ГОК - Степь, по причине растрескивания корпуса седьмого изолятора ПС-70 в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1970), вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов оборудования данной ВЛ. 4.12 Повреждение седьмого изолятора, перекрытие шестого изолятора от траверсы гирлянды изоляторов на опоре № 108 фаза "В" ВЛ-110-61 Орловский ГОК - Степь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение (электрический пробой) изолятора фазы "В" на опоре № 105 ВЛ-110-61 Орловский ГОК - Степь на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектной изоляции ф."В" на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-62) . Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 108 на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-62) . Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-62) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.08.2021 год
362354 | 201 | 2021-08-17 | 15 | 45 | 0.032665 | 2021-08-17 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод к вводу в здание, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод к вводу в здание, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22415 ф.3, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод к вводу в здание Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.09.2021 год
362351 | 319 | 2021-08-20 | 11 | 17 | 0.008 | 2021-08-20 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-552, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-552 Гараж,Суд,Цифра, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-552 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.08.2021 год
362352 | 290 | 2021-08-17 | 2 | 0 |  | 2021-08-17 | 2 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48), что вызвало перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" вблизи опоры № 106 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Трехфазное короткое замыкание произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48), что вызвало перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" вблизи опоры № 106 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" вблизи опоры № 106 на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура ЗУ на опорах № 101-111 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Измайлов Д.В. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.08.2021 год
362352 | 291 | 2021-08-17 | 19 | 9 |  | 2021-08-17 | 19 | 9 | 3.4.8.4 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор № 37-38 на ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) произошло по причине наброса неизвестными лицами куска металлизированной ленты на ВЛ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) послужило замыкание на землю в пролете опор № 37-38 в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и "В" из-за наброса куска металлизированной ленты на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор № 37-38 на ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) на ВЛ-110-06 Каштак-Заречная, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в администрацию городского округа «Город Чита» о принятии мер по информированию населения о недопущению нахождения на территории охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ПТС ПО ЦЭС Козлов Д.М 03.09.2021 год
362352 | 292 | 2021-08-19 | 21 | 50 | 0.005667 | 2021-08-19 | 22 | 24 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26232 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26232 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26232 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26232, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26232. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.09.2021 год
362352 | 293 | 2021-08-19 | 22 | 15 | 0.018333 | 2021-08-19 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 34 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26238 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 34 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26238 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 34 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26238 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26238, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26238. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.09.2021 год
362351 | 320 | 2021-08-19 | 16 | 4 | 0.003333 | 2021-08-19 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-6, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6 г.Сретенск, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-6 г. Сретенск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.08.2021 год
362351 | 321 | 2021-08-20 | 16 | 3 | 0.0155 | 2021-08-20 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 15-16 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-515, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 с.Нагорное, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-515 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.08.2021 год
362353 | 222 | 2021-08-11 | 20 | 40 | 0.030999 | 2021-08-11 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0418, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 30.09.2021 год
362353 | 223 | 2021-08-14 | 10 | 25 | 0.0207 | 2021-08-14 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.09.2021 год
362353 | 226 | 2021-08-19 | 21 | 15 | 0.0010664 | 2021-08-19 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1273 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1273 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1273, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.09.2021 год
362351 | 322 | 2021-08-20 | 16 | 40 | 0.015 | 2021-08-20 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.08.2021 год
362351 | 323 | 2021-08-19 | 18 | 53 | 0.0005333 | 2021-08-19 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-731, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-731, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-731, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.08.2021 год
362351 | 324 | 2021-08-21 | 16 | 3 | 0.0011734 | 2021-08-21 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 , Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.08.2021 год
362352 | 294 | 2021-08-20 | 9 | 23 | 0.07 | 2021-08-20 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-917 Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362352 | 295 | 2021-08-20 | 9 | 20 | 0.004998 | 2021-08-20 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-21016 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-21016 ф.1 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21016 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21016 ф.1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.09.2021 год
362354 | 203 | 2021-08-21 | 16 | 32 | 0.020501 | 2021-08-21 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-149 ф-2 Ю-Аргалей, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 23.09.2021 год
362352 | 296 | 2021-08-21 | 8 | 4 | 0.02275 | 2021-08-21 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26051 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26051 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26051 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26051. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.10.2021 год
362352 | 297 | 2021-08-21 | 8 | 40 | 0.012833 | 2021-08-21 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26028. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.09.2021 год
362352 | 298 | 2021-08-21 | 17 | 50 | 0.023334 | 2021-08-21 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26074 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26074 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26074 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26074, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26074. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.10.2021 год
362352 | 299 | 2021-08-21 | 18 | 0 | 0.004667 | 2021-08-21 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26019 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26019 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26019 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26019. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.10.2021 год
362352 | 300 | 2021-08-21 | 20 | 57 | 0.12756 | 2021-08-21 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-909 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-909 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-909 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-909, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-909. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362352 | 301 | 2021-08-22 | 11 | 50 | 0.0176 | 2021-08-22 | 12 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26364 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26364 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26364 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26364, VN004-00077293 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26364. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 01.10.2021 год
362357 | 95 | 2021-08-15 | 16 | 35 | 0.8625 | 2021-08-15 | 17 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в монтажной муфте марки СС-90 КЛ-6 кВ ф. ТП-13 в следствии длительной эксплуатации данной КЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в монтажной муфте марки СС-90 КЛ-6 кВ ф. ТП-13 в следствии длительной эксплуатации данной КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в монтажной муфте марки СС-90 КЛ-6 кВ ф. ТП-13 в следствии длительной эксплуатации данной КЛ. на КЛ-6 кВ ф. ТП-13 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-13. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.08.2021 год
362351 | 326 | 2021-08-20 | 15 | 48 | 0.0023335 | 2021-08-20 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-988, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-988 с.Алия, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-988 с.Алия. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 20.08.2021 год
362357 | 96 | 2021-08-16 | 16 | 7 | 0.051337 | 2021-08-16 | 16 | 35 | 3.4.7.1 ТП-536 РУ-0,4 кВ ф. Фадеева 24, произошло перегорание предохранителя по фазе В в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ТП-536 РУ-0,4 кВ ф. Фадеева 24, произошло перегорание предохранителя по фазе В в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-536 РУ-0,4 кВ ф. Фадеева 24, произошло перегорание предохранителя по фазе В в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. Фадеева 24 от ТП-536 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузок в РУ-0,4 кВ ф. Фадеева 24 от ТП-536. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в УК о необходимости перераспределения нагрузки в ВРУ-0,4 кВ ул. Фадеева 24. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 10.09.2021 год
362357 | 97 | 2021-08-18 | 1 | 40 | 0.081662 | 2021-08-18 | 2 | 15 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5/2-5/3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5/2-5/3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №5/2-5/3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-200, ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-200. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 01.09.2021 год
362357 | 98 | 2021-08-19 | 20 | 18 | 0.0001167 | 2021-08-19 | 20 | 25 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ фазы А в результате увеличения нагрузки в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ фазы А в результате увеличения нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ фазы А в результате увеличения нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. Жил массив от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.09.2021 год
362350 | 228 | 2021-08-22 | 12 | 15 | 0.014 | 2021-08-22 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 , обрыв провода ф.А в пролете опор № 11-12, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 , обрыв провода ф.А в пролете опор № 11-12, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-802 Пождепо, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №802 Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 26.09.2021 год
362350 | 229 | 2021-08-20 | 19 | 21 | 0.079802 | 2021-08-20 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1401 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1986г. 4.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате обрыва ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1401 Икарал, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 27.09.2021 год
362350 | 230 | 2021-08-20 | 19 | 5 | 0.062 | 2021-08-20 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1304 Армянская явился, схлест ф.В и ф. С проводов в пролете опор №68-69, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1304 Армянская явился, схлест ф.В и ф. С проводов в пролете опор №68-69, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1304 Армянская, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 1304 Армянская Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Гришин В.И. 25.09.2021 год
362357 | 99 | 2021-08-21 | 14 | 45 | 0.04167 | 2021-08-21 | 15 | 10 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 19.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-555, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 19.09.2021 год
362357 | 100 | 2021-08-21 | 15 | 3 | 0.012667 | 2021-08-21 | 15 | 43 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-128, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Логовая от ТП-128. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.08.2021 год
362357 | 101 | 2021-08-21 | 22 | 25 | 0.088 | 2021-08-21 | 22 | 58 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 65 от РП-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 65 от РП-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 65 от РП-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Анохина 65 от РП-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр РУ-0,4 кВ РП-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в УК Домуправление №7 о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.09.2021 год
362357 | 102 | 2021-08-22 | 9 | 55 | 0.036668 | 2021-08-22 | 10 | 50 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нагорная от ТП-610, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нагорная от ТП-610, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нагорная от ТП-610, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нагорная от ТП-610 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Нагорная от ТП-610. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 17.09.2021 год
362351 | 330 | 2021-08-21 | 17 | 53 |  | 2021-08-21 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилась некорректная обработка маршрутизатором Cisco 2811, установленного на ПС 110 кВ Ксеньевская , списков контроля доступа (ACL) (не пропускался трафик телемеханики). - год ввода в эксплуатацию 27.12.2012; - последнее техническое обслуживание 18.08.2021; - инв. номер И000001139/003; - серийный номер № JTV1751TBZZ - год выпуска 2011. 4.20 Некорректная обработка маршрутизатором Cisco 2811 списков контроля доступа (ACL). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не пропускался трафик телемеханики на ПС "Ксеньевская 110/35/10", Маршрутизатор Cisco 2811 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередную проверку работы СДТУ на ПС 110 кВ Ксеньевская Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Во время плановых ТО выполнять проверку обработки маршрутизатором списков контроля доступа (ACL). Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 21.08.2021 год
362357 | 103 | 2021-08-20 | 2 | 15 | 0.00035 | 2021-08-20 | 2 | 36 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Ленина 97 от РП-16, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Ленина 97 от РП-16, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Ленина 97 от РП-16, произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения электроэнергии. на КЛ-0,4 кВ ф. Ленина 97 от РП-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ РП-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Мультикабельные сети Читы" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.09.2021 год
362353 | 224 | 2021-08-17 | 1 | 23 |  | 2021-08-17 | 1 | 23 | 3.4.7.3 17.08.2021 в первом 01:23, и втором 02:39 случае причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание на землю, в результате перекрытия изоляции фазы "В" марка ПС-70 на промежуточной металлической опоре № 101 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). 4.12 Перекрытие изоляции фазы "В" марки ПС-70 (подвесной стеклянный изолятор) на промежуточной металлической опоре № 101 произошло в результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции (год ввода в эксплуатацию 1963) при сопутствующем образовании токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов с её увлажнением, при воздействии атмосферных явлений - туман (при изменении ночных и дневных температур окружающего воздуха от положительных к отрицательным) и протекании токов утечки по поверхности изолятора (фото изоляции в приложении к акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра от опоры 83 по 122. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре 101 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень мероприятий на устранение замечаний выявленных в ходе инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 17.12.2021 год
362353 | 225 | 2021-08-18 | 12 | 17 | 0.18783 | 2021-08-18 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Шаранча. При воздействии порывов ветра произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №30 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А", фото в приложении. 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №30, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание, с загниванием верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранча часть в Борз. РЭС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №30 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.09.2021 год
362353 | 227 | 2021-08-22 | 1 | 32 |  | 2021-08-22 | 1 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание на землю, в результате перекрытия изоляции фазы "В" марка ПС-70 на промежуточной металлической опоре № 101 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). 4.12 Перекрытие изоляции фазы "В" марки ПС-70 (подвесной стеклянный изолятор) на промежуточной металлической опоре № 107 произошло в результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции (год ввода в эксплуатацию 1963) при сопутствующем образовании токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов с её увлажнением, при воздействии атмосферных явлений - туман (при изменении ночных и дневных температур окружающего воздуха от положительных к отрицательным) и протекании токов утечки по поверхности изолятора (фото изоляции в приложении к акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре 107 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень мероприятий на устранение замечаний выявленных в ходе инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 20.09.2021 год
362353 | 228 | 2021-08-21 | 18 | 40 | 0.0114 | 2021-08-21 | 19 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2017 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете 9-10, из за его вытяжения и потери прочности, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2017, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2017 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 30.09.2021 год
362353 | 232 | 2021-08-22 | 8 | 50 | 0.009167 | 2021-08-22 | 9 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326 по причине проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 30.09.2021 год
362352 | 281 | 2021-08-08 | 10 | 37 | 0.0125 | 2021-08-08 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25 П-ГОРНАЯ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362352 | 282 | 2021-08-07 | 10 | 34 | 0.080798 | 2021-08-07 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. КЛК послужило исчерпание ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 45ВЛ-10 кВ ф. КЛК из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 КЛК, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Завенить изолятор на опре № 45 ВЛ-10 кВ ф. КЛК. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЛК. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362352 | 283 | 2021-08-07 | 21 | 10 |  | 2021-08-07 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы В на железобетонной опоре ПБ110-1 № 197 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы В на железобетонной опоре ПБ110-1 № 197 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-43 Дарасун220-Курорт Дарасун, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы В на опоре № 197 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 192-202 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) в пролете опор № 185-215. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2021 год
362350 | 217 | 2021-08-10 | 9 | 25 | 0.039334 | 2021-08-10 | 11 | 23 | 3.4.8.4 Причиной нарушения на ВЛ-10кВ ф. 5 Ложниково явился наброс металлической проволоки небольшого сечения на опору №12. 4.4 Причиной нарушения на ВЛ-10 кВ ф.5 Ложниково явился наброс металлической проволоки небольшого сечения на опору №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на опору № 12 ВЛ-10 кВ ф.5 Ложниково. на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовано проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.5 Ложниково Ответственное лицо: Гл. инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 10.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Снять наброс на опоре № 12 ВЛ 10 кВ ф.5 Ложниково Ответственное лицо: Гл. инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 10.08.2021 год
362352 | 284 | 2021-08-09 | 22 | 40 | 0.040003 | 2021-08-09 | 23 | 5 | 3.4.10 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на опоре № 6/1 ВЛ-10 кВ ф. Арей произошел по телу птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами на опоре № 6/1 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с опоры № 6/1 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.09.2021 год
362353 | 218 | 2021-08-08 | 12 | 18 | 6.0866 | 2021-08-08 | 17 | 50 | 3.4.11 Причиной возникновения нарушения явилось подтопление трассы ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) в районе опор №420-425 (нет подъезда спец.техники на видио в приложении 5 видно глубину воды во время осмотра), в следствии чего произошло размягчение грунта, частично подмыв опоры №424 с её отклонением от вертикальной оси более нормы. В результате наклона произошло чрезмерное натяжение провода фазы "В" с его последующим обрывом, что вызвало однофазное замыкание на землю. 4.14 Обрыв провода фазы "В" произошел по причине воздействия паводковых (грунтовых) вод на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) и чрезмерного наклона промежуточной железобетонной опоры №424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №383 - 461 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку П-образной деревянной опоры №424 (с установкой в ручную) на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Демонтировать ж/б стойку опоры СК-22 для установки на её место П-образной деревянной. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Обеспечить выполнение работ по выправке и обваловке опор №420-425, 428-429 в ремонтную компанию 2022 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Обеспечить выполнение работ по выправке опор ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) №421,423,425. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить учащенный контроль по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) за опорами на участке опор №420-425, 428-435 подверженных воздействию паводковых вод. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2021 год
362354 | 193 | 2021-08-08 | 14 | 39 |  | 2021-08-08 | 14 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора №84 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №84 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с № 79 по №89 опору ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 10.08.2021 год
362351 | 312 | 2021-08-08 | 0 | 21 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 21 | 3.4.9.1 Причиной возникновения нарушения явилось возгорание РУ-10 кВ на ТПС 220 кВ Размахнино (ПАО «РЖД») , в связи с чем были отключены В-10 кВ №3 Юлинская Ферма, В-10 кВ №8 Байцетуй, В-10 кВ №2 Уненкер. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО «РЖД» о включении в состав комиссии по расследованию Ответственное лицо: Бурдуков П.В. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Юлинская Ферма, ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй, ВЛ-10 кВ №2 Уненкер, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.08.2021 год
362351 | 314 | 2021-08-08 | 17 | 6 |  | 2021-08-08 | 17 | 6 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало двухфазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде), фазы В (без разрушения), марки ПС-70 на ж/б опоре СКУ-22 №177 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде), фазы В (без разрушения), марки ПС-70 на ж/б опоре СКУ-22 №177 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде), фазы В (без разрушения) на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В на опоре №177 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №172-182 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.08.2021 год
362354 | 194 | 2021-08-11 | 15 | 0 | 0.177 | 2021-08-11 | 16 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 ф.14 Орой, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 56, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 ф.14 Орой, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 56, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. № 14 Орой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 56 ВЛ-10 ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.08.2021 год
362353 | 219 | 2021-08-08 | 9 | 50 | 0.009999 | 2021-08-08 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6238, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-628 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 17.09.2021 год
362353 | 220 | 2021-08-11 | 5 | 28 |  | 2021-08-11 | 5 | 28 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «А» на промежуточной металлической опоре №31 со следами прохождения электрической дуги на поверхности верхнего изолятора ПСВ-70 (9 штук в гирлянде, комбинированная верхний изолятор с увеличенным вылетом ребра ПСВ-70. Отключение произошло при воздействии птицы. 4.17 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на первом от траверсы изоляторе, фазы "А" (фото №2-5 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №31 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №1-61 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 19.09.2021 годТехническое мероприятие 2 При необходимости произвести замену дефектной изоляции фазы «А» на опоре №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить дополнительные птице-защитные устройства ПЗУ на опоре №31 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень мероприятий по устранению мероприятий выявленных в ходе осмотра ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на достаточность защиты ПЗУ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.12.2021 год
362351 | 298 | 2021-07-28 | 16 | 30 | 0.009501 | 2021-07-28 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 8-15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП - 1 Могоча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-1 Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.07.2021 год
362357 | 92 | 2021-07-29 | 1 | 50 | 0.003334 | 2021-07-29 | 2 | 0 | 3.4.7.1 На ТП-66 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-66 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-66 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-66 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-66. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-66. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362351 | 301 | 2021-07-28 | 18 | 15 | 0.003666 | 2021-07-28 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф№3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.07.2021 год
362351 | 305 | 2021-07-29 | 9 | 31 | 0.18337 | 2021-07-29 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ Центральный, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Центральный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.07.2021 год
362351 | 306 | 2021-07-29 | 15 | 52 | 0.009 | 2021-07-29 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 7 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1от ТП-№7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7 Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.07.2021 год
362351 | 307 | 2021-07-29 | 10 | 16 | 0.021 | 2021-07-29 | 10 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №16-17 ВЛ 6 кВ №3 Насосная-2, с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.16 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВф. 3 Насосная-2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 6 кВф. 3 Насосная-2 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВф. 3 Насосная-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.07.2021 год
362354 | 184 | 2021-07-30 | 14 | 40 | 0.0018666 | 2021-07-30 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан, вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан,вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1-65, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 7 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-65 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 02.09.2021 год
362354 | 185 | 2021-07-30 | 14 | 30 | 0.001625 | 2021-07-30 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-72 ВЛ-10 ф.2 Улача, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 2, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-72 ВЛ-10 ф.2 Улача, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 2, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 3-72, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-72 ВЛ-10 ф.2 Улача. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.09.2021 год
362354 | 186 | 2021-07-30 | 14 | 15 | 0.0017 | 2021-07-30 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю, в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 ф.6 Верхний-Ульхун, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1976 ) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю, в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 ф.6 Верхний-Ульхун, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 41, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №41 ВЛ-10 ф.6 Верхний-Ульхун. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 02.09.2021 год
362350 | 212 | 2021-07-28 | 18 | 38 |  | 2021-07-28 | 18 | 38 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор -Даурия, что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92 с последующим разрушением 1-го изолятора от траверсы марки ПС-70 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "В" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением изолятора) марки ПС-70 на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением изолятора) марки ПС-70 на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 92 на ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 05.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 85-99 на ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 05.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 29.10.2021 год
362350 | 213 | 2021-07-30 | 16 | 29 | 0.004002 | 2021-07-30 | 16 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ф.3 КЭЧ-1 от ПС 110 кВ Даурия явился пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №47 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 КЭЧ-1 от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре № 47 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №47 на ВЛ 10 кВ ф. 3КЭЧ-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора марки ШС-10 опора №47 на ВЛ 10 кВ ф.3 КЭЧ-1 от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3 КЭЧ-1 от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 30.07.2021 год
362350 | 214 | 2021-07-30 | 21 | 36 | 0.014994 | 2021-07-30 | 21 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй явился пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 19 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй явился пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 19 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 19 ф."С" в на ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену пробитого изолятора марки ШС-10 на опоре № 19 ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан от ПС 35 кВ Гунэй. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 06.08.2021 год
362350 | 215 | 2021-07-31 | 10 | 12 |  | 2021-07-31 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.23 ОКПП, схлест проводов в пролете опор № 25 -26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 23 ОКПП, схлест проводов в пролете опор № 25-26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 23 ОКПП, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 23 ОКПП. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭСКулаков Д.А. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 23 ОКПП. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭСКулаков Д.А. 31.07.2021 год
362352 | 267 | 2021-07-28 | 16 | 32 | 0.0048335 | 2021-07-28 | 17 | 30 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 16-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23237. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23237. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362352 | 268 | 2021-07-28 | 22 | 25 | 0.021666 | 2021-07-28 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-924 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-924. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-924, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-924. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 269 | 2021-07-29 | 21 | 37 | 0.0071665 | 2021-07-29 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-304 Алентуйка, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-304. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 271 | 2021-07-30 | 6 | 13 | 0.00975 | 2021-07-30 | 6 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26200, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 272 | 2021-07-30 | 6 | 15 | 0.010334 | 2021-07-30 | 6 | 56 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26199 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2от ТП-26199, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26199. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 273 | 2021-07-30 | 14 | 18 | 0.0024999 | 2021-07-30 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 274 | 2021-07-30 | 19 | 40 | 0.00585 | 2021-07-30 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26234, Пролет: - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362354 | 187 | 2021-08-01 | 22 | 25 |  | 2021-08-01 | 22 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) первого и восьмого изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "А" на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) первого и восьмого изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПС-70 Е фазы "А" на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 266 по № 276 опору ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 03.08.2021 год
362350 | 216 | 2021-08-02 | 5 | 14 |  | 2021-08-02 | 5 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) послужило незначительного расплетения шлейфа на ф.А опоры № 6. в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. 4.1 Незначительное расплетение шлейфа на ф.А опоры № 6 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа на ф.А опоры № 6 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) на опора № 6, VL110-001050 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа ф."А" на опоре № 6 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А.А. 09.09.2021 год
362354 | 188 | 2021-07-30 | 19 | 53 |  | 2021-07-30 | 19 | 53 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 02.08.2021 год
362353 | 215 | 2021-07-31 | 8 | 29 | 0.0085 | 2021-07-31 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и ноля в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №62311, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и ноля в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №62311, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-62311, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-62311 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 04.09.2021 год
362352 | 275 | 2021-08-01 | 15 | 18 | 0.023831 | 2021-08-01 | 15 | 44 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 2 отпайки 1 ВЛ-10 кВ ф. Ингода послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на опоре № 2 отпайки № 1 ВЛ-10 кВ ф. Ингода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 17 Ингода, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку провода на опоре № 2 отпайки № 1 ВЛ-10 кВ ф. Ингода. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ингода. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.09.2021 год
362354 | 189 | 2021-08-01 | 9 | 8 | 0.3116 | 2021-08-01 | 11 | 2 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №13 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №13 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия(разрушение материала изолятора) на ВЛ 10 кВ ф. 11 Ульхун Партия, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 13 ВЛ-10 ф.11 Верхний-Ульхун. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Верхний-Ульхун. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.08.2021 год
362352 | 276 | 2021-08-04 | 22 | 21 | 0.13616 | 2021-08-04 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-318, Пролет: - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362351 | 309 | 2021-08-03 | 21 | 15 | 0.2115 | 2021-08-03 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №16 Город1, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1983), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ №16 Город1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16 Город-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 16 Город1. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 16 Город1 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 03.08.2021 год
362352 | 277 | 2021-08-02 | 10 | 15 | 0.058345 | 2021-08-02 | 10 | 25 | 3.4.10 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка на РТП-413 на опоре № 70/5 ВЛ-10 кВ Население послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка на РТП-413 на опоре № 70/5 ВЛ-10 кВ Население. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на РТП-413 на опоре № 70/5 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.09.2021 год
362352 | 278 | 2021-08-03 | 3 | 10 | 0.26997 | 2021-08-03 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 13 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник послужило его старение в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 13 ВЛ-6 кВ ф. Плдопитомник из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 2 Плодопитомник, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. Плодопитомник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.09.2021 год
362352 | 279 | 2021-08-03 | 20 | 10 |  | 2021-08-03 | 20 | 10 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.09.2021 год
362352 | 280 | 2021-08-03 | 20 | 15 |  | 2021-08-03 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-10 кВ ф. Россия послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.09.2021 год
362354 | 190 | 2021-07-28 | 15 | 32 |  | 2021-07-28 | 15 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось прохождение грозового фронта на территории данной ВЛ, что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 197 и фазы «А» на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 197 и фазы «А» на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора №211; Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора №197; Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора №171 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №171, №197 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опорах № 171, №197 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.07.2021 год
362354 | 191 | 2021-07-29 | 22 | 0 |  | 2021-07-29 | 22 | 0 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №210-211 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505), вследствие недопустимого наклона ж/б опоры №211 типа ПБ-35-1 по причине заболачивания грунта под опорой, при воздействии ливневых дождей и сопутствующей ветровой нагрузки. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.12 Междуфазное замыкание, возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №210-211 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505), вследствие недопустимого наклона ж/б опоры №211 типа ПБ-35-1 по причине заболачивания грунта под опорой, при воздействии ливневых дождей и сопутствующей ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры сверхдопустимых норм на ВЛ-35-505 Мордой-Билютуй, Опора №211 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №211 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить оттяжки на опоре №211 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2021 год
362354 | 192 | 2021-08-01 | 19 | 51 | 0.2478 | 2021-08-01 | 21 | 49 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-6 ф.11 Водовод, вследствие обрыва вязки провода фаза "В" на опоре №51 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии ). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-6 ф.11 Водовод, вследствие обрыва вязки провода фаза "В" на опоре №51 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 6 кВф. 11 Водовод, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 51 ВЛ-6 кВ ф.11 Водовод. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.11 Водовод. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-Главный инженер Агинского РЭС Гантимуров Е.В. 03.08.2021 год
362353 | 216 | 2021-07-31 | 11 | 39 | 0.007333 | 2021-07-31 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0867, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0867, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0867, Пролет: Опора № 2 АУ - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0867 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 05.09.2021 год
362351 | 310 | 2021-08-05 | 11 | 11 | 0.243 | 2021-08-05 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."А" с крюка крепления на опоре №43 ВЛ-6 кВ №2 Основной, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 2007 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-6 кВ ф.2 Основной, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена замена колпачка К-7 изолятора ф."А" на опоре №43 ВЛ-6 кВ №2 Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №2 Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.08.2021 год
362357 | 93 | 2021-07-31 | 15 | 42 | 0.13999 | 2021-07-31 | 16 | 17 | 3.4.8.1 Причиной возникновения нарушения послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-48 в целом месте частным лицом Волошиным Г.М. при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-48. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-48. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Волошину Г.М. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 13.08.2021 год
362351 | 311 | 2021-08-01 | 1 | 10 |  | 2021-08-01 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с последующим повреждением одного изолятора в гирлянде) марки ПС-70 фазы "А" на металлической опоре №2 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1991), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов на фазы "А" опоре №2 Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.08.2021 год
362353 | 217 | 2021-08-01 | 13 | 37 | 0.0135 | 2021-08-01 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0323 по причине нарушения крепления провода на опорах №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0323 по причине нарушения крепления провода на опорах №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0.4 кВ от ТП-0323 Ф-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 10.09.2021 год
362351 | 313 | 2021-08-03 | 5 | 19 |  | 2021-08-03 | 5 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), что вызвало однофазное замыкание на землю переходящее в трехфазное, произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на опоре №21 фазы А,В,С (I цепь) и опоре №22 фазы А (II цепь), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие гирлянд изоляторов (без разрушения) на опоре №21 фазы А,В и С(I цепь) и опоре №22 фазы А (II цепь), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции фаз А,В,С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора анк. мет.У110-2 (сталь); следы перекрытия изоляции фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А на опоре №22 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А,В,С на опоре №21 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №15-25 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.08.2021 год
362357 | 94 | 2021-08-03 | 14 | 20 | 0.059001 | 2021-08-03 | 16 | 18 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 является схлест проводов в пролете опор №6-7 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 является схлест проводов в пролете опор №6-7 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 является схлест проводов в пролете опор №6-7 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ 10 кВ ф.РП-43-ТП-474 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 17.08.2021 год
362351 | 257 | 2021-07-20 | 8 | 50 | 0.045 | 2021-07-20 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-398 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-398, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-398. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.07.2021 год
362351 | 261 | 2021-07-20 | 15 | 9 | 0.026004 | 2021-07-20 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №20Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.08.2021 год
362351 | 262 | 2021-07-20 | 20 | 47 | 0.00097163 | 2021-07-20 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-804, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-804 , Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-804, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-804, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.07.2021 год
362351 | 263 | 2021-07-23 | 8 | 40 | 0.0225 | 2021-07-23 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-134 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-134, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-134. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.07.2021 год
362354 | 157 | 2021-07-21 | 9 | 5 | 0.039582 | 2021-07-21 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №40 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №40 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 40 ф. Таптанай, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №40 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.08.2021 год
362354 | 158 | 2021-07-21 | 9 | 10 | 0.057501 | 2021-07-21 | 11 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 ф.10 Алханай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 ф.10 Алханай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 165 ф. Алханай, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №165 ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 16.08.2021 год
362351 | 264 | 2021-07-20 | 20 | 10 | 0.010668 | 2021-07-20 | 20 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Комсомолец Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ареда-Комсомолец, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №13-14 ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.07.2021 год
362351 | 265 | 2021-07-21 | 12 | 5 | 0.014004 | 2021-07-21 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №46-47 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №46-47 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен , по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.07.2021 год
362351 | 266 | 2021-07-22 | 10 | 21 | 0.1275 | 2021-07-22 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №53 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №53 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ст.Олов, Опора№ 53 П10-1Д на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ст.Олов, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора калпочка К-7 ф."С" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.07.2021 год
362351 | 267 | 2021-07-23 | 10 | 0 | 0.13 | 2021-07-23 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-674 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-674, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-674. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.07.2021 год
362351 | 268 | 2021-07-21 | 19 | 25 | 0.019585 | 2021-07-21 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -48, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-48 г.Шилка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-48. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.07.2021 год
362351 | 269 | 2021-07-21 | 19 | 28 | 0.018015 | 2021-07-21 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -281, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-281, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-281. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.07.2021 год
362351 | 270 | 2021-07-23 | 9 | 0 |  | 2021-07-23 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №10 ВЛ-6 кВ №2 Основной, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 2007 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-6 кВ ф.2 Основной, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена замена колпачка К-7 изолятора ф."С" на опоре №10 ВЛ-6 кВ №2 Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №2 Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.07.2021 год
362351 | 271 | 2021-07-23 | 0 | 22 | 0.00055 | 2021-07-23 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-494, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-494 , Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-494, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-494, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.07.2021 год
362351 | 272 | 2021-07-23 | 0 | 25 | 0.0007833 | 2021-07-23 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-705, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-705 , Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-705, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-705, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.07.2021 год
362351 | 273 | 2021-07-23 | 0 | 30 | 0.00088 | 2021-07-23 | 1 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-776, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-776 , Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-776 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-776, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.07.2021 год
362351 | 274 | 2021-07-22 | 18 | 20 | 0.051677 | 2021-07-22 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №20 ВЛ-10 кВ №20 Новоберезовка, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 В.Хила-Кия, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена замена колпачка К-7 изолятора ф."С" на опоре №20 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362351 | 275 | 2021-07-23 | 11 | 18 | 0.011001 | 2021-07-23 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 29 Сбега, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Сбега Ф1 от ТП 29, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-29 Сбега, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.07.2021 год
362351 | 276 | 2021-07-22 | 0 | 7 | 4.62 | 2021-07-22 | 4 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате разрушения изоляторов на опоре № 14 ф. А,В вследствие попадания молнии. 4.4 Разрушения изоляторов ШС-10 в следствии попадания молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ф."А,В" , ВЛ-10 кВ Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Центральный, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362351 | 277 | 2021-07-23 | 9 | 0 |  | 2021-07-23 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №15 ВЛ-6 кВ Северный, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1954 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. Северный г.Шилка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена замена колпачка К-7 изолятора ф."С" на опоре №15 ВЛ-6 кВ Северный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Северный, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.07.2021 год
362351 | 278 | 2021-07-22 | 23 | 40 | 0.006668 | 2021-07-22 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №3-4 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 ОПХ - Усть-Ножовое, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёт опор №3-4 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362351 | 279 | 2021-07-25 | 17 | 12 | 0.021935 | 2021-07-25 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -140, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-№140, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-140. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.07.2021 год
362351 | 280 | 2021-07-25 | 17 | 10 | 0.022715 | 2021-07-25 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -8, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-№8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-8. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.07.2021 год
362357 | 76 | 2021-07-20 | 10 | 14 | 0.007332 | 2021-07-20 | 10 | 25 | 3.4.7.1 На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658, РУ-0,4 кВ Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.08.2021 год
362350 | 193 | 2021-07-19 | 23 | 56 |  | 2021-07-19 | 23 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 102 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 102 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести усиление изоляции на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 год
362354 | 160 | 2021-07-22 | 13 | 30 | 0.0013 | 2021-07-22 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 , по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 , по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП № 3-139, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 год
362350 | 194 | 2021-07-20 | 19 | 40 | 0.018 | 2021-07-20 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарна явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."А" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор) 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарна явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."А" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 6 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 Базарная, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-503 Базарная Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилев А.Ю. 31.08.2021 год
362350 | 195 | 2021-07-21 | 5 | 20 |  | 2021-07-21 | 5 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "В" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), VL110-001059 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 138 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 год
362354 | 161 | 2021-07-22 | 13 | 20 | 0.0014 | 2021-07-22 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.8 Мангут, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 11, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.8 Мангут, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 11, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 14, Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №14 ВЛ-10 ф.8 Мангут Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 год
362350 | 196 | 2021-07-23 | 8 | 50 | 0.053332 | 2021-07-23 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствии потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №101 ВЛ-10 ф.1 Старый Дурулгуй, (в эксплуатации с 1978 года). 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствии потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №101 ВЛ-10 ф.1 Старый Дурулгуй, (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №101 ВЛ-10 ф.1 Старый Дурулгуй на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Поселок Ст.Дурулг, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-104 от ВЛ-10-ф.1 Старый Дурулгуй Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 06.09.2021 год
362354 | 162 | 2021-07-22 | 13 | 10 | 0.0015 | 2021-07-22 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и провода ввода фазы "С"в пролете опор № 6-7 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 6 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1981 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и провода ввода фазы "С"в пролете опор № 6-7 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 6 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1981 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1-2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 6 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 год
362351 | 281 | 2021-07-25 | 17 | 2 | 0.0188 | 2021-07-25 | 17 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -168, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-№168, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-168. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.07.2021 год
362350 | 197 | 2021-07-21 | 9 | 25 | 0.205 | 2021-07-21 | 11 | 28 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 69 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 69 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции марки ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск Ответственное лицо: Гл.инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 01.09.2021 год
362350 | 200 | 2021-07-22 | 20 | 59 | 1.007 | 2021-07-22 | 22 | 53 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная явился пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №50 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная явился пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №50 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №50 на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Гл. инженер Оловянниского РЭС Панов О.С, 01.09.2021 год
362350 | 201 | 2021-07-22 | 21 | 13 |  | 2021-07-22 | 21 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62), что вызвало перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62), что вызвало перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектной изоляции ф."А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 год
362351 | 282 | 2021-07-25 | 17 | 4 | 0.021935 | 2021-07-25 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -140, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-№140, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-140. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.07.2021 год
362351 | 283 | 2021-07-22 | 15 | 7 | 0.135 | 2021-07-22 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №65-66 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, вследствие обрыва провода фаза В в пролете опор №65-66 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Стан-Бутиха, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаза В в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ №1 Бутиха. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Бутиха с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362351 | 284 | 2021-07-22 | 22 | 49 | 0.056983 | 2021-07-23 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 4-5 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-245, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-245 с.Котельниково, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-245 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2021 год
362351 | 285 | 2021-07-22 | 22 | 49 | 0.2168 | 2021-07-23 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 4-5 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-236, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-236 с.Пешково, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-236 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2021 год
362351 | 286 | 2021-07-22 | 6 | 22 | 3.2949 | 2021-07-22 | 12 | 35 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №3 СХТ отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Нерчинского района Иванова А.Ф. в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 СХТ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2021 год
362351 | 287 | 2021-07-22 | 13 | 48 | 0.034833 | 2021-07-22 | 17 | 17 | 3.4.8.5 КТП-518 ВЛ-10 кВ №3 СХТ отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Нерчинского района Иванова А.Ф. в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 СХТ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2021 год
362352 | 248 | 2021-07-20 | 23 | 53 | 0.001 | 2021-07-20 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21084 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21084, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21084. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362351 | 288 | 2021-07-27 | 1 | 2 | 0.018668 | 2021-07-27 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."А" на промежуточной Ж/Б опоре №6 ВЛ-10 №2"Алеур" в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года), с последующим касанием провода ф. "В". 4.1 Срыв изолятора ф."А" опора №6 ВЛ-10 №2 "Алеур", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №6 старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ на ВЛ-10кВ ф.2 ПС Нерчинск-Алеур, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №6ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.07.2021 год
362354 | 163 | 2021-07-21 | 7 | 12 |  | 2021-07-21 | 7 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия первого от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В", "С" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия первого от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В", "С" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №216 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 23.07.2021 год
362351 | 289 | 2021-07-22 | 17 | 58 | 0.27666 | 2021-07-22 | 23 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Шилкинского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362353 | 202 | 2021-07-20 | 6 | 25 | 0.005833 | 2021-07-20 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №104, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №104, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-104, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-104 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.08.2021 год
362353 | 203 | 2021-07-24 | 13 | 28 | 0.27666 | 2021-07-24 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20114, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП- 20114 ф, №1 Ответственное лицо: Руденский А.В. 27.08.2021 год
362351 | 290 | 2021-07-22 | 0 | 1 | 1.95 | 2021-07-22 | 3 | 16 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №6 Холбоно, с брывом шлейфа ф.В на опоре №57 , вследствие воздействия грозовых перенапряжений и сопутствующей ветровой нагрузки. 4.4 Обрыв шлейфа ф.В на опоре №57, схлест проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №6 Холбон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф.В на опоре №54 ВЛ-10 кВ №6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. №6 «Холбон», по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362353 | 205 | 2021-07-20 | 22 | 33 | 0.134 | 2021-07-21 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. При воздействии порывов ветра произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №5 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А", фото в приложении плохого качества (шел сильный дождь). 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №5, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расстрескивание, загнивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14 Трубочево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №5 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №5 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 27.08.2021 год
362352 | 249 | 2021-07-19 | 21 | 41 | 0.044002 | 2021-07-19 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362357 | 77 | 2021-07-20 | 16 | 31 | 0.014666 | 2021-07-20 | 17 | 15 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации линии. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации линии. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Каларская от ТП-203, РУ-0,4 кВ ТП-203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362357 | 78 | 2021-07-20 | 23 | 4 | 0.034165 | 2021-07-20 | 23 | 45 | 3.4.7.1 На ТП-474 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-474 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-474 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская от ТП-474 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская от ТП-474. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Ямаровская от ТП-474, РУ-0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362352 | 250 | 2021-07-21 | 0 | 1 | 0.021 | 2021-07-21 | 0 | 7 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21,05 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21095 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21095. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362354 | 164 | 2021-07-22 | 8 | 0 | 1.053 | 2021-07-22 | 9 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №57 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №57 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия(разрушение материала изолятора) на ВЛ 10 кВ ф. 3 ЖБИ, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 57 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.07.2021 год
362354 | 165 | 2021-07-22 | 6 | 29 | 0.86568 | 2021-07-22 | 8 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 332-333 ВЛ-10 кВ ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 332-333 ВЛ-10 кВ ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Чиндалей, Пролет: Опора № 332 - Опора № 333 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 332-333 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 24.07.2021 год
362354 | 166 | 2021-07-24 | 14 | 23 | 0.046668 | 2021-07-24 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-1 Поселок-1 Ст.Орловс, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.08.2021 год
362354 | 167 | 2021-07-24 | 16 | 51 | 0.0308 | 2021-07-24 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-168 ф-2 Булактуй, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.08.2021 год
362354 | 168 | 2021-07-25 | 12 | 50 | 0.0085002 | 2021-07-25 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-10/0,4 кВ № 64 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2005 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-10/0,4 кВ № 64 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-64 ф-4 Пос-3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.08.2021 год
362354 | 169 | 2021-07-25 | 15 | 28 | 0.0188 | 2021-07-25 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-82 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 82 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.08.2021 год
362353 | 206 | 2021-07-23 | 9 | 47 | 0.0225 | 2021-07-23 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0652, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0652, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0652, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0652 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.08.2021 год
362353 | 207 | 2021-07-23 | 9 | 55 | 0.036665 | 2021-07-23 | 10 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0933, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0933, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0933 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0933 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.08.2021 год
362353 | 208 | 2021-07-23 | 21 | 24 | 0.0074997 | 2021-07-23 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на выводе от ТП к опоре 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на выводе от ТП к опоре 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-504, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-504 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.08.2021 год
362357 | 79 | 2021-07-21 | 2 | 35 | 0.014499 | 2021-07-21 | 3 | 4 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-428, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-428, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-428 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-428. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-428, РУ-0,4 кВ ТП-428. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362351 | 291 | 2021-07-22 | 15 | 2 | 0.075835 | 2021-07-22 | 16 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф. №1 Новоберезовка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете промежуточных, деревянных опорах №18-19 ВЛ-10 кВ ф. №1 Новоберезовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами (попадание молнии) на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. №1 Новоберезовка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.07.2021 год
362354 | 170 | 2021-07-22 | 9 | 23 | 0.1365 | 2021-07-22 | 11 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 19 Догой, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 24.07.2021 год
362353 | 209 | 2021-07-24 | 0 | 5 | 0.0093338 | 2021-07-24 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0611, Пролет: Опора № 2 пром. д/жб - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0611 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.08.2021 год
362353 | 210 | 2021-07-24 | 15 | 57 | 0.032935 | 2021-07-24 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и ноля в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и ноля в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0637, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.08.2021 год
362351 | 292 | 2021-07-23 | 0 | 43 | 0.0011184 | 2021-07-23 | 1 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-504, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-504, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-504, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.07.2021 год
362354 | 171 | 2021-07-27 | 20 | 55 | 0.10375 | 2021-07-27 | 22 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-09 ф.3, Пролет: - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.08.2021 год
362357 | 80 | 2021-07-21 | 11 | 20 | 0.013 | 2021-07-21 | 11 | 59 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5, произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5, произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей 0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-5 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0,4 кВ ТП-5, ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362351 | 293 | 2021-07-28 | 1 | 5 | 0.004 | 2021-07-28 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №437-438 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 ОТФ - Ареда Пролет: Опора № 437 - Опора № 438 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 437 - Опора № 438 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №437-438 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №437-438 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.07.2021 год
362354 | 172 | 2021-07-27 | 20 | 50 | 0.12134 | 2021-07-27 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-10 ф.2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.08.2021 год
362354 | 173 | 2021-07-24 | 11 | 10 | 0.017 | 2021-07-24 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14-20 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14-20 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-14-20 ф.1, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14-20 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.08.2021 год
362352 | 251 | 2021-07-20 | 10 | 2 | 0.5175 | 2021-07-20 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки на опоре № 96 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 96 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 96 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362354 | 174 | 2021-07-22 | 9 | 27 | 0.11052 | 2021-07-22 | 9 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 ф.18 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Булуктуй, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальника Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальника Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 24.07.2021 год
362352 | 252 | 2021-07-21 | 13 | 15 | 0.704 | 2021-07-21 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 221 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396) послужило исчерпание ресурса в результате изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю вследствие обрыва вязки провода на опоре № 221 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 221 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Телемба (ВЛ-35-ВЧТ-396). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362354 | 175 | 2021-07-22 | 15 | 23 | 0.15 | 2021-07-22 | 16 | 38 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.2 Хойто-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.2 Хойто-Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 24.07.2021 год
362351 | 294 | 2021-07-26 | 9 | 10 | 0.009999 | 2021-07-26 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 49 Кудеча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Кудеча Ф.1 от ТП-№49, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-49 Кудеча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 26.07.2021 год
362353 | 211 | 2021-07-24 | 10 | 55 | 0.0095 | 2021-07-24 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2424 по причине их наклона, опоры оказались подтоплены (обильные осадки). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2424 по причине их наклона, опоры оказались подтоплены (обильные осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-2424, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.08.2021 год
362351 | 295 | 2021-07-26 | 8 | 9 | 0.0105 | 2021-07-26 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 15 Могоча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№15, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-15 Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 26.07.2021 год
362351 | 296 | 2021-07-24 | 12 | 50 |  | 2021-07-24 | 12 | 50 | 3.4.8.5 ВЛ-6 кВ №17 Раб.Поселок отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Чернышевского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №17 Раб.Поселок. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.07.2021 год
362357 | 81 | 2021-07-22 | 12 | 40 | 0.003334 | 2021-07-22 | 12 | 50 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0,4 кВ ТП-107 и ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Горнизонная от ТП-107 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362357 | 82 | 2021-07-22 | 8 | 38 | 0.2 | 2021-07-22 | 9 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 ТП-53 является схлест проводов в пролете опор №9-10 на воздушном участке кабельной линии, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 ТП-53 является схлест проводов в пролете опор №9-10 на воздушном участке кабельной линии, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 ТП-53 является схлест проводов в пролете опор №4-5 на воздушном участке кабельной линии, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на КЛ-6 кВ ф. РП-6 ТП-53 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр воздушного участка КЛ-6 кВ РП-6 ТП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362353 | 212 | 2021-07-24 | 11 | 0 | 0.10266 | 2021-07-24 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2424 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2424 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2424, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.08.2021 год
362357 | 83 | 2021-07-26 | 10 | 7 | 1.5 | 2021-07-26 | 11 | 47 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-23 ТП-272 послужило повреждение в абонентской сети ООО "Инновация" (что подтверждается актом совместного осмотра). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ РП-23 ТП-272, РУ-10 кВ РП-23, ТП-272. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "Инновация" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362351 | 297 | 2021-07-24 | 13 | 0 |  | 2021-07-24 | 13 | 0 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Чернышевского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.07.2021 год
362357 | 84 | 2021-07-23 | 12 | 40 | 0.0069674 | 2021-07-23 | 12 | 59 | 3.4.7.1 ТП-242 РУ-0,4 кВ ф. Ярославского 19, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. 4.12 ТП-242 РУ-0,4 кВ ф. Ярославского 19, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети на КЛ-0,4 кВ ф. Ярославского 19 от ТП-242 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-242 ф. Ярославского 19. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ жилого дома №19. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362353 | 213 | 2021-07-25 | 19 | 53 | 0.022918 | 2021-07-25 | 20 | 48 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13419. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.08.2021 год
362357 | 85 | 2021-07-25 | 16 | 41 | 0.012951 | 2021-07-25 | 17 | 18 | 3.4.7.1 На ТП-124 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Больничная в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11. 4.12 На ТП-124 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Больничная в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Больничная в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП-124 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП-124, РУ-0,4 кВ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.08.2021 год
362353 | 214 | 2021-07-25 | 19 | 57 | 0.030915 | 2021-07-25 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422 по причине нарушения крепления провода на опорах №5,6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422 по причине нарушения крепления провода на опорах №5,6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.08.2021 год
362354 | 176 | 2021-07-26 | 13 | 0 | 0.003167 | 2021-07-26 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 283-284 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 283-284 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Тарбагатай, Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 283-284 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 28.07.2021 год
362354 | 177 | 2021-07-23 | 22 | 40 | 0.014999 | 2021-07-23 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22163 ВЛ-10 ф.8 Каланга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22163 ВЛ-10 ф.8 Каланга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-22163 ф.Каланга, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22163 ВЛ-10 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 15.08.2021 год
362354 | 178 | 2021-07-23 | 23 | 33 | 0.005666 | 2021-07-23 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 35 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 35 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№35 ф. Судунтуй, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 35 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 24.08.2021 год
362352 | 253 | 2021-07-20 | 10 | 47 | 4.625 | 2021-07-20 | 12 | 38 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия проходных изоляторов ИП-10 в ячейке № 15 1РП-56 на ПС 110 кВ КСК послужило снижение их изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1993 года). 3.4.7.3 Причиной срабатывания отключающего элемента газового реле типа ПГЗ-22 по скорости потока при толчке масла в сторону расширителя из-за динамического действия тока при трехфазном КЗ послужило физическое старение данного реле в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1966 года). 4.12 Причиной нарушения послужило трехфазное короткое замыкание в результате перекрытия проходных изоляторов ИП-10 в ячейке № 15 1РП-56 на ПС 110 кВ КСК из-за снижения их изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1993 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ПС 110 кВ КСК, PS110-000791 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) послужило включение КЗ-110-Т-1 на ПС 110 кВ КСК в результате срабатывания отключающего элемента газового реле типа ПГЗ-22 по скорости потока при толчке масла в сторону расширителя из-за динамического действия тока при трехфазном КЗ (недостаток конструкции газового реле). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание газового реле на ПС 110 кВ КСК, PS110-000791 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходные изоляторы в ячейке № 15 1РП-56 на ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить газовое реле Т-1 на ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Бодров А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать перспективный график замены проходных изоляторов ИП-10 в вводных ячейках подстанций со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать перспективный график замены газовых реле типа ПГЗ-22. Ответственное лицо: Бодров А.В. 31.12.2021 год
362352 | 254 | 2021-07-22 | 22 | 25 | 0.030501 | 2021-07-22 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21047 послужил его нагрев в результате ослабления болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение данного дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21047 в результате нагрева и срабатывания теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21047, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛи-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21047. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362357 | 86 | 2021-07-22 | 12 | 5 | 0.023332 | 2021-07-22 | 12 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф. 4 от ТП-507 послужило межфазное короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф. 4 от ТП-507 послужило межфазное короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф. 4 от ТП-507 послужило межфазное короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-507 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС М.В. Шишкин 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-507. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 год
362357 | 87 | 2021-07-22 | 13 | 50 | 0.014585 | 2021-07-22 | 14 | 15 | 3.4.7.1 На ТП-782 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-782 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-782 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-782 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-782. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузок в РУ-0,4кВ ф. 1 ТП-782. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 год
362357 | 88 | 2021-07-23 | 15 | 10 | 0.0025005 | 2021-07-23 | 15 | 20 | 3.4.7.1 На ТП-772 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-772 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-772 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-772 | Техническое мероприятие 1 произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-772. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-772. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 год
362352 | 255 | 2021-07-22 | 22 | 38 | 0.025 | 2021-07-22 | 23 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21108 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21108 ф.1, Пролет: - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21108. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362357 | 89 | 2021-07-25 | 12 | 5 | 0.00025 | 2021-07-25 | 12 | 20 | 3.4.7.1 На ТП-558 произошло перегорание плавкой вставки по фазе "А" ф. 6 мкр ж.д. 20 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 На ТП-558 произошло перегорание плавкой вставки по фазе "А" ф. 6 мкр ж.д. 20 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-558 произошло перегорание плавкой вставки по фазе "А" ф. 6 мкр ж.д. 20 в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. 6 мкр ж.д. 20 от ТП-558 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в ВРУ-0,4кВ жилого дома 6 мкр. д. 20. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4кВ ТП-558. Ответственное лицо: Мастер ТП-РП Судаков П.И. 28.08.2021 год
362352 | 256 | 2021-07-23 | 0 | 1 | 0.0165 | 2021-07-23 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362357 | 90 | 2021-07-25 | 17 | 5 | 0.0003333 | 2021-07-25 | 17 | 25 | 3.4.7.1 На ТП-705 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-705 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в результате увеличения нагрузок в сети на ТП-705 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-705. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС М.В. Шишкин 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-705, РУ-0,4 кВ Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 год
362350 | 202 | 2021-07-23 | 1 | 41 | 0.0315 | 2021-07-23 | 3 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явился, схлест проводов в пролете опор № 3-4, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явился, схлест проводов в пролете опор № 3-4, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С 30.07.2021 год
362352 | 257 | 2021-07-23 | 10 | 9 | 0.023833 | 2021-07-23 | 11 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 ЗАВОДСКАЯ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362357 | 91 | 2021-07-27 | 21 | 10 | 0.030002 | 2021-07-27 | 21 | 50 | 3.4.7.1 На ТП-509 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 На ТП-509 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-509 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-509. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС М.В. Шишкин 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Иркутская от ТП-509, РУ-0,4 кВ Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.08.2021 год
362352 | 258 | 2021-07-23 | 11 | 40 | 0.07 | 2021-07-23 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26148, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362351 | 299 | 2021-07-22 | 15 | 57 |  | 2021-07-22 | 15 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А (без разрушения изоляторов в гирлянде) на металлической опоре №112 и поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз А,В,С (без разрушения изоляторов в гирляндах) на металлической опоре №115 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А (без разрушения изоляторов в гирлянде) на металлической опоре №112 и поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз А,В,С (без разрушения изоляторов в гирляндах) на металлической опоре №115, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь); Перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз А,В,С на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы «А» на опоре №112 и изоляции фаз А,В,С на опоре №115 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №108-110 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.07.2021 год
362351 | 300 | 2021-07-23 | 23 | 10 |  | 2021-07-23 | 23 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов на опоре №12 фазы А ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК I цепь и фазы В ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК II цепь (ВЛ-110-77), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие гирлянд изоляторов на опоре №12 фазы А(I цепь),фазы В(II цепь), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ-110-76 ПС Жирекен -ПС Карьерная, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы на опоре №12 фазы А ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК I цепь и фазы В ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК II цепь (ВЛ-110-77). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №150-160 ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК I и II цепь (ВЛ-110-76,77), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК I и II цепь (ВЛ-110-76,77). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Жирекен - Жирекенский ГОК I и II цепь (ВЛ-110-76,77), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.08.2021 год
362351 | 302 | 2021-07-24 | 4 | 57 |  | 2021-07-24 | 4 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы А марки ПС-70Д на металлической опоры № 155 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А на металлической опоре № 155 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 8 изоляторе от траверсы на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А на опоре №155 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №150-160 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.07.2021 год
362351 | 303 | 2021-07-24 | 7 | 32 |  | 2021-07-24 | 7 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз В и С марки ПС-70Д на металлической опоре №21 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз В,С марки ПС-70Д на металлической опоре №21 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ-110-69 Чернышевск-Жирекен, Опора пром. мет.П4М-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз В и С на опоре №21 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №18-28 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.08.2021 год
362351 | 304 | 2021-07-24 | 13 | 12 |  | 2021-07-24 | 13 | 12 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №8 РП Нижняя Куэнга - ТП568 отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Сретенского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 РП Нижняя Куэнга - ТП568. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 25.07.2021 год
362350 | 198 | 2021-07-22 | 18 | 47 | 0.3333 | 2021-07-22 | 19 | 7 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), что вызвало перекрытие первого изолятора от траверы гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной развития технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) явилось неуспешное АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Мирная с последующим отключением ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94), действием на ПС 110 кВ Первая НВЧЗ (из за останова ПП на ПС 110 кВ Мирная действием токовой отсечки при включении СВ-110 на КЗ), (отключились выключатели В-110-1, В-110-2), действием на ПС 110 кВ Мирная токовой отсечки, АПВ не работало (режим КС). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), что вызвало перекрытие первого изолятора от траверы гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной развития технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) явилось неуспешное АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Мирная с последующим отключением ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94), действием на ПС 110 кВ Первая НВЧЗ (из за останова ПП на ПС 110 кВ Мирная действием токовой отсечки при включении СВ-110 на КЗ), (отключились выключатели В-110-1, В-110-2), действием на ПС 110 кВ Мирная токовой отсечки, АПВ не работало (режим КС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого изолятора от траверы гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 60 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 23.07.2021 год
362352 | 259 | 2021-07-21 | 15 | 50 | 0.03333 | 2021-07-21 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 260 | 2021-07-23 | 23 | 5 |  | 2021-07-23 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа фазы В между ТН-110-1 и ОПН-110-Т-1 на ПС 110 кВ Северная послужило его старения в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2007 года). 3.4.7.3 Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (В-110-05) на ПС 110 кВ Каштак послужила неисправность (обрыв) сопротивления R1 (цепь заряда С) реле типа РПВ-58 в результате износа оборудования в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва шлейфа фазы В между ТН-110-1 и ОПН-110-Т-1 на ПС 110 кВ Северная по причине его старения в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2007 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Северная, PS110-000794 4.13 Причиной развития нарушения послужил отказ АПВ ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (В-110-05) на ПС 110 кВ Каштак послужила неисправность (обрыв) сопротивления R1 (цепь заряда С) реле типа РПВ-58 в результате износа оборудования в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ АПВ на ПС 110 кВ Каштак, PS110-000790 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа между ТН-110-1 и ОПН-110-Т-1 на ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт реле РПВ-58 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) на ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Бодров А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер емкостных токов РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль аппаратных зажимов и контактных соединений на ОРУ-110 ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить замеры сопротивления контура заземления и металлосвязей на ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить внеплановые проверки АПВ ВЛ-110 кВ, выполненные на базе реле РПВ-58. Ответственное лицо: Бодров А.В. 31.12.2021 год
362354 | 179 | 2021-07-24 | 10 | 43 | 0.0216 | 2021-07-24 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "В" с последующим касанием провода ввода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1996 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "В" с последующим касанием провода ввода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 31 ф. Дульдурга, Опора П1-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 10 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 22.08.2021 год
362354 | 180 | 2021-07-25 | 21 | 29 | 0.014667 | 2021-07-25 | 22 | 24 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, Пролет: Опора № 23- Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 08.08.2021 год
362354 | 181 | 2021-07-26 | 18 | 10 | 0.020833 | 2021-07-26 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ТФ-20 фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.08.2021 год
362352 | 261 | 2021-07-25 | 9 | 13 | 0.029499 | 2021-07-25 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19 АВТОСТАНЦИЯ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362354 | 182 | 2021-07-27 | 12 | 45 | 0.039996 | 2021-07-27 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 72/7/37-72/7/38 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 72/7/37-72/7/38 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф. 1 Номоконово, Пролет: Опора № 72/7/37 - Опора № 72/7/38 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 72/7/37-72/7/38 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 29.07.2021 год
362354 | 183 | 2021-07-27 | 23 | 0 | 0.033996 | 2021-07-27 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-10 ф.18 Адриановка по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-10 ф.18 Адриановка по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.18 Адриановка, Пролет: Опора № 9/1 - Опора 9/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Адриановка Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.07.2021 год
362350 | 199 | 2021-07-23 | 1 | 50 | 0.024934 | 2021-07-23 | 3 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-1 явился, схлест проводов в пролете опор № 7-8, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явился, схлест проводов в пролете опор № 8-9, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелнца-1 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С 02.09.2021 год
362350 | 203 | 2021-07-23 | 1 | 53 | 0.038699 | 2021-07-23 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905 явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905 явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905. п. Ш - Г, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1905 Ответственное лицо: Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. 02.09.2021 год
362350 | 204 | 2021-07-23 | 2 | 3 | 0.041932 | 2021-07-23 | 3 | 11 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-701 Ветлечебница явился пробой изоляции на опоре № 5 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-701 Ветлечебница явился пробой изоляции на опоре № 5 ф."С" вследствие прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 5 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-701 Ветлечебница, Опора промежуточная П-04Б | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-701 Ветлечебница Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 02.09.2021 год
362350 | 205 | 2021-07-23 | 2 | 7 | 0.017117 | 2021-07-23 | 3 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-712 Невская, схлест проводов в пролете опор № 4-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-712 Невская, схлест проводов в пролете опор № 4-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-712 Невская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 712 Невская Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 02.09.2021 год
362350 | 206 | 2021-07-25 | 16 | 25 | 0.000833 | 2021-07-25 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная явился, схлест проводов в пролете опор № 1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная явился, схлест проводов в пролете опор № 1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 25.07.2021 год
362350 | 207 | 2021-07-25 | 16 | 30 | 0.0006664 | 2021-07-25 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чехова явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чехова явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опоре № 6 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чехова, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Чехова Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 04.09.2021 год
362352 | 262 | 2021-07-25 | 13 | 0 | 0.029001 | 2021-07-25 | 13 | 58 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-24327. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-24327. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362350 | 208 | 2021-07-26 | 5 | 56 |  | 2021-07-26 | 5 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск, что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 64 с последующим разрушением 3-го изолятора от траверсы марки ПС-70 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "В" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением изолятора) марки ПС-70 на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением изолятора) марки ПС-70 на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 64 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 59-69 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 27.07.2021 год
362350 | 209 | 2021-07-26 | 10 | 36 | 0.022249 | 2021-07-26 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Дом престарелых явился пробой изоляции на опоре № 3 ф."В" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Дом престарелых явился пробой изоляции на опоре № 3 ф."В" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опоре № 3 ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3117, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Дом престарелых Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 30.07.2021 год
362350 | 210 | 2021-07-26 | 10 | 39 | 0.016866 | 2021-07-26 | 12 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МТБ явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 по схеме нормального режима от КТП МТБ явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опоре № 7 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МТБ, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП МТБ Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 04.09.2021 год
362350 | 211 | 2021-07-28 | 7 | 4 |  | 2021-07-28 | 7 | 4 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск, что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения изоляции) фазы "А" на опоре № 66 от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание фазы "А" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения изоляции) марки ПС-70 на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением изоляции) марки ПС-70 на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 66 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 05.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 66 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 06.08.2021 год
362352 | 263 | 2021-07-26 | 14 | 15 | 0.0432 | 2021-07-26 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-12 СОВХОЗ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 264 | 2021-07-26 | 14 | 48 | 0.008668 | 2021-07-26 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24308 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24308 ф.2, Пролет: - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24308. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 265 | 2021-07-27 | 20 | 58 | 0.02246 | 2021-07-27 | 21 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23314 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23314. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23314 ПОЛИКЛИНИКА ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23314. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362352 | 266 | 2021-07-28 | 11 | 31 | 0.0036665 | 2021-07-28 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21180 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21180 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21180. Ответственное лицо: Скорых А.В. 02.09.2021 год
362352 | 270 | 2021-07-23 | 1 | 20 | 0.075006 | 2021-07-23 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362351 | 246 | 2021-07-12 | 20 | 10 | 0.006667 | 2021-07-12 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-569, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-569 с.Калинино, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-569 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 12.07.2021 год
362351 | 247 | 2021-07-13 | 14 | 32 | 0.009501 | 2021-07-13 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 3 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1 от ТП-№3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3 Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.07.2021 год
362351 | 249 | 2021-07-13 | 13 | 20 | 0.0008333 | 2021-07-13 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-Урюм Набережная 15 А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Урюм Набережная 15 А , Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 на ВЛ-0,4кВ Урюм ул. Набережная 15А, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Урюм Набережная 15 А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.07.2021 год
362351 | 250 | 2021-07-14 | 11 | 31 | 0.011499 | 2021-07-14 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 23 Семиозерный, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Семиозёрный ф.1 от ТП-№ 23, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-23 Семиозерный, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 14.07.2021 год
362351 | 251 | 2021-07-13 | 9 | 50 | 0.1425 | 2021-07-13 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-658 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-658, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-658. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.07.2021 год
362351 | 252 | 2021-07-14 | 10 | 5 | 0.015 | 2021-07-14 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-355 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-355, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355. Ответственное лицо: Тренев В.С. 14.07.2021 год
362353 | 193 | 2021-07-14 | 11 | 1 | 0.065599 | 2021-07-14 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №54, с последующим обрывом вязки провода и его падением на ниже расположенный провод фазы "А". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на провод ниже расположенной фазы "А" опоры №54 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №54 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №54-64 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 16.08.2021 год
362353 | 194 | 2021-07-14 | 23 | 5 | 0.008833 | 2021-07-14 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0638, в результате наклона опоры в сторону здания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0638, в результате наклона опоры в сторону здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0638, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.08.2021 год
362350 | 177 | 2021-07-14 | 17 | 35 | 0.017599 | 2021-07-14 | 18 | 14 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703 Доротдел явился пробой изоляции на опоре № 10 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703 Доротдел явился пробой изоляции на опоре № 10 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 10 ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703 Доротдел, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703 Доротдел. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.07.2021 год
362353 | 195 | 2021-07-18 | 18 | 3 | 0.0095 | 2021-07-18 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610, в результате наклона опоры в сторону здания 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610, в результате наклона опоры в сторону здания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-08610 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 18.08.2021 год
362350 | 178 | 2021-07-14 | 19 | 42 | 0.069811 | 2021-07-14 | 20 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4 явился обрыв вязки провода марки АС-16 на опоре № 21 ф."А" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в провод). 4.4 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4 явился обрыв вязки провода марки АС-16 на опоре № 21 ф."А" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в провод). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки АС-16 на опоре № 21 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4, Опора промежуточная П-04Б | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 19.08.2021 год
362350 | 179 | 2021-07-14 | 21 | 0 | 0.015 | 2021-07-14 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 21.08.2021 год
362350 | 180 | 2021-07-15 | 1 | 45 | 0.0325 | 2021-07-15 | 2 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 20 Жилпоселок-2 РП-1 явилось пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 35 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВф. 20 Жилпоселок-2 РП-1 произошло по причине пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 35 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 35 ф."В" на ВЛ 6 кВф. 20 РП-1 Жилпоселок-2, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора марки ШС-10 на опоре № 35 ВЛ 6 кВф. 20 РП-1 Жилпоселок-2. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского учаска Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Киселев А.Ю. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВф. 20 РП-1 Жилпоселок-2. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского учаска Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Киселев А.Ю. 15.07.2021 год
362351 | 253 | 2021-07-17 | 14 | 25 | 0.0275 | 2021-07-17 | 15 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-294 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-294, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-294. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.07.2021 год
362351 | 254 | 2021-07-18 | 10 | 40 | 0.0658 | 2021-07-18 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 28-29 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-309 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-309, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-309. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.07.2021 год
362354 | 149 | 2021-07-19 | 10 | 40 | 0.0124 | 2021-07-19 | 11 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП№ 74 ф.7 Тарбагатай, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС 31.08.2021 год
362351 | 255 | 2021-07-13 | 13 | 20 | 0.11117 | 2021-07-13 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате отгорания шлейфа провода ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №247 отпайки на ТП-253, и попадания его между полюсами разъединителя, вследствие ослабления болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. 4.10 Ослабление болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине не своевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на РЛНД-10 на ВЛ 10 кВ ф.2 Размахнино-Уненкер, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №247 отпайки на ТП-253. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Уненкер с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.07.2021 год
362354 | 150 | 2021-07-14 | 9 | 42 | 0.21774 | 2021-07-14 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.8 СХТ (Мангут), вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1976 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.8 СХТ (Мангут), вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.8 СХТ (Мангут), Пролет: Опора №20 - Опора №21 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.07.2021 год
362354 | 151 | 2021-07-14 | 11 | 22 |  | 2021-07-14 | 11 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на втором от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 165 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на втором от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 165 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 165 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №165 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 16.07.2021 год
362351 | 258 | 2021-07-15 | 21 | 20 | 0.030338 | 2021-07-15 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 28-29 по ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлево, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ № 2 Журавлёво. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.07.2021 год
362351 | 259 | 2021-07-17 | 20 | 1 | 0.010134 | 2021-07-17 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 29-30 ВЛ-0,4кВ. ф4 от ТП-477, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-477 Пушкинс,Февральск, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-477 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.07.2021 год
362351 | 260 | 2021-07-16 | 0 | 41 | 0.032505 | 2021-07-16 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №65-66 ВЛ 6 кВ №5 Поселок, с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.16 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 5 Посёлок, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №59-60 ВЛ 6 кВф. 5 Поселок Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВф. 5 Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 16.07.2021 год
362352 | 230 | 2021-07-14 | 17 | 57 | 0.029643 | 2021-07-14 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23110 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23110 ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23110. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362352 | 231 | 2021-07-13 | 10 | 19 | 0.32749 | 2021-07-13 | 12 | 30 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Николаевск в результате проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362350 | 183 | 2021-07-16 | 1 | 31 |  | 2021-07-16 | 1 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) (метеосправка в приложении к акту), что вызвало перекрытие полимерной изоляции марки ЛК-70/110 фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание фазы "А" произошло по причине перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70/110 фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерной изоляции марки ЛК-70/110 фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) на ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 150 на ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 150 на ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 19.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 19.07.2021 год
362350 | 184 | 2021-07-16 | 11 | 30 | 0.036168 | 2021-07-16 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-2 явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-2 явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Метелица-2 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 26.08.2021 год
362350 | 185 | 2021-07-16 | 11 | 34 | 0.021533 | 2021-07-16 | 12 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай явился, схлест проводов в пролете опор № 3-4, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай явился, схлест проводов в пролете опор № 3-4, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Каравай Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 26.08.2021 год
362350 | 186 | 2021-07-16 | 14 | 15 | 0.081251 | 2021-07-16 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-307 Школа, схлест проводов в пролете опор № 9-10, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-307 Школа, схлест проводов в пролете опор № 9-10, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-307 Школа-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 307 Школа. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 26.08.2021 год
362350 | 187 | 2021-07-16 | 15 | 5 | 0.089615 | 2021-07-16 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии потери механической прочности провода, произошел обрыв провода на опоре №15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии потери механической прочности провода, произошел обрыв провода на опоре №15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Клубная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-608 от ВЛ-10-ф.6 Мясокомбинат. Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Кисилёв А.Ю. 26.08.2021 год
362354 | 153 | 2021-07-18 | 17 | 28 | 0.035021 | 2021-07-18 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф-2 Поселок-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.08.2021 год
362352 | 232 | 2021-07-13 | 15 | 58 |  | 2021-07-13 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 10 Поселок, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 233 | 2021-07-13 | 20 | 42 | 0.075845 | 2021-07-13 | 20 | 55 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 234 | 2021-07-14 | 17 | 1 | 0.059251 | 2021-07-14 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-23 КАЛИНИНА, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362354 | 154 | 2021-07-18 | 15 | 1 | 0.032004 | 2021-07-18 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 191 ВЛ-10 ф.14 Токчино, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1973 года). 4.1 Междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 191 ВЛ-10 ф.14 Токчино, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-10 ф.14 Токчино, ТП-10/0,4 кВ № 1-191 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 191 ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Токчино. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению нарушений. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 20.07.2021 год
362354 | 155 | 2021-07-18 | 15 | 28 | 0.0108 | 2021-07-18 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №37 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (1998 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №37 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 ф-4 Поселок-4, Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №37 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.08.2021 год
362352 | 235 | 2021-07-14 | 17 | 35 |  | 2021-07-14 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ ф. Россия послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362354 | 156 | 2021-07-19 | 1 | 3 | 0.039996 | 2021-07-19 | 1 | 23 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между контактными губками опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, через тело животного (кошки), в результате проникновения животного (кошки) через технологическое отверстие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие посторонних предметов на ТП-11 ф.Номоконово, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену плавкой вставки предохранителя ПКТ 101-10-10-12,5 У3 на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку опорной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 21.07.2021 год
362352 | 236 | 2021-07-15 | 19 | 19 | 0.18018 | 2021-07-15 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23153 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23153 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23153. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362357 | 74 | 2021-07-15 | 17 | 0 | 1.424 | 2021-07-15 | 19 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужило междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за срыва крюка КВ-22 на опоре №74 по причине длительной эксплуатации данной опоры. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужило междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за срыва крюка КВ-22 на опоре №74 по причине длительной эксплуатации данной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужило междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за срыва крюка КВ-22 на опоре №74 по причине длительной эксплуатации данной опоры. на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка, заменить изолятор. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Молоковка. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 16.08.2021 год
362352 | 237 | 2021-07-16 | 1 | 47 |  | 2021-07-16 | 1 | 47 | 3.4.8.4 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы А и землей в пролете опор № 14-18 отпайки на ПС 110 кВ КСК ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) послужил занос порывом ветра куска металлизированной ленты. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) послужило замыкание на землю в пролете опор № 14-15 отпайки на ПС 110 кВ КСК в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы А и землей из-за заноса порывом ветра куска металлизированной ленты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-110-01 ТЭЦ-1-Заречная, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15_505_01 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362357 | 75 | 2021-07-17 | 19 | 47 | 0.066 | 2021-07-17 | 20 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Бела Глинка является схлест проводов в пролете опор №4-5 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Бела Глинка является схлест проводов в пролете опор №4-5 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Бела Глинка является схлест проводов в пролете опор №4-5 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Бела Глинка | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Белая Глинка. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Белая Глинка. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 17.08.2021 год
362350 | 181 | 2021-07-15 | 3 | 43 |  | 2021-07-15 | 3 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) с последующим попаданием молнии в деревянные на ж/б приставках опоры №203 и 204 марки ПД-110-1 ВЛ кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), что вызвало изломомы траверс ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной развития технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) явилось однофазного КЗ, переходящего в двухфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), с последующим отключением на Шерловогорской ТЭЦ выключатель МВ-110 ВЛ-110-31 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - Калангуй (ВЛ-110-31) допущенным неправильным действием 2 з. ДЗ с меньшей выдержкой времени (ДЗ была введена в работу блокировкой при качаниях, сработавшей в момент перехода однофазного КЗ в двухфазное КЗ; при возникновении однофазного КЗ с медленно нарастающим током, блокировка при качаниях шкафа ШДЭ 2802, реагирующая на скорость изменения тока обратной последовательности, не работала из-за недостаточности параметров КЗ для ее работы; на ПС 110 кВ Калангуй при двухфазном КЗ 1 зона ДЗ и 2 зона ДЗ с меньшей выдержкой не работали, так как были выведены из работы блокировкой при качаниях (КРБ-126), запустившейся при однофазном КЗ; параметров КЗ было достаточно для срабатывания 2 зоны ДЗ с большей выдержкой (Zуст=42Ом t=2,5с), но она не доработала по времени, так как КЗ ликвидировалось отключением МВ-110 ВЛ-110-31 на Шерловогорской ТЭЦ ), АПВ успешное. 4.4 Излом траверс на опорах №203 и 204 произошел по причине прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) с последующим попаданием молнии в деревянные на ж/б приставках опоры марки ПД-110-1 ВЛ кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), с последующими изломоми траверс ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной развития технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) явилось однофазного КЗ, переходящего в двухфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), с последующим отключением на Шерловогорской ТЭЦ выключатель МВ-110 ВЛ-110-31 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - Калангуй (ВЛ-110-31) допущенным неправильным действием 2 з. ДЗ с меньшей выдержкой времени (ДЗ была введена в работу блокировкой при качаниях, сработавшей в момент перехода однофазного КЗ в двухфазное КЗ; при возникновении однофазного КЗ с медленно нарастающим током, блокировка при качаниях шкафа ШДЭ 2802, реагирующая на скорость изменения тока обратной последовательности, не работала из-за недостаточности параметров КЗ для ее работы; на ПС 110 кВ Калангуй при двухфазном КЗ 1 зона ДЗ и 2 зона ДЗ с меньшей выдержкой не работали, так как были выведены из работы блокировкой при качаниях (КРБ-126), запустившейся при однофазном КЗ; параметров КЗ было достаточно для срабатывания 2 зоны ДЗ с большей выдержкой (Zуст=42Ом t=2,5с), но она не доработала по времени, так как КЗ ликвидировалось отключением МВ-110 ВЛ-110-31 на Шерловогорской ТЭЦ ), АПВ успешное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на опоре №203 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002; Излом траверсы на опоре №204 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных элементов опор в пролетах №190-212 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных траверс на опорах №203, 204 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 18.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 15.07.2021 год
362350 | 182 | 2021-07-17 | 0 | 25 | 0.000833 | 2021-07-17 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С 26.08.2021 год
362350 | 188 | 2021-07-17 | 20 | 35 | 0.1005 | 2021-07-18 | 2 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая явился пробой изоляции на опоре № 10 ф."В" вследствии прохождения грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703 Доротдел явился пробой изоляции на опоре № 8 ф."В" в следствии прохождения грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 8 ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304 Новая, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-304 Новая. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 27.08.2021 год
362354 | 159 | 2021-07-18 | 16 | 43 | 0.64668 | 2021-07-18 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя фазной и поясной изоляции кабельной воронки в ЗТП 10/0,4 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1 , по причине расслоения битумной мастики в монтажной концевой муфте в процессе длительной эксплуатации (1957 год ввода в эксплуатацию). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие пробоя фазной и поясной изоляции кабельной воронки в ЗТП 10/0,4 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1 , по причине расслоения битумной мастики в монтажной концевой муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1, ЗТП 10/0,4 кВ № 22306 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной воронки в ЗТП 10/04 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.07.2021 год
362350 | 189 | 2021-07-18 | 1 | 13 |  | 2021-07-18 | 1 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) с последующим попаданием молнии в деревянную на ж/б приставках опору №197 марки ПД-110-1 что вызвало, изломом траверсы на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) при воздействии атмосферных перенапряжений. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) с последующим попаданием молнии в деревянную на ж/б приставках опору №197 марки ПД-110-1 что вызвало, изломом траверсы на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) при воздействии атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изломом траверсы на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) при воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной траверсы на опоре №197 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных элементов опор в пролетах №190-212 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 18.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 18.07.2021 год
362352 | 238 | 2021-07-17 | 8 | 0 | 0.056832 | 2021-07-17 | 9 | 2 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24032. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24032. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 239 | 2021-07-17 | 10 | 55 | 0.0087495 | 2021-07-17 | 11 | 30 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011 послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26011, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 240 | 2021-07-17 | 12 | 52 | 0.079331 | 2021-07-17 | 14 | 0 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами на вводе в здание от опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097 послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами на вводе в здание от опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ от ТП-21097 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362353 | 196 | 2021-07-16 | 21 | 30 | 0.02115 | 2021-07-16 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0222 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опорах 7,8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0222 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опорах 7,8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0222, Пролет: Опора № 7- Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0222 Ответственное лицо: Макаров С.А. 26.08.2021 год
362352 | 241 | 2021-07-17 | 17 | 10 | 0.010833 | 2021-07-17 | 18 | 15 | 3.4.12.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363 послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трасы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26363, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 242 | 2021-07-17 | 16 | 1 | 0.08666 | 2021-07-17 | 16 | 27 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия без разрушения изоляторов на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трасы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия без повреждения изоляторов марки ШФ-10 на поре УА10-3ДБ № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенпаряжения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 243 | 2021-07-17 | 1 | 40 |  | 2021-07-17 | 1 | 40 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1/11-1/12 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 1/11-1/12 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чикой-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 244 | 2021-07-17 | 20 | 0 | 0.031163 | 2021-07-17 | 20 | 17 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Бальзой, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362353 | 197 | 2021-07-17 | 14 | 8 | 0.0041665 | 2021-07-17 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие короткого замыкания в кабеле на вводе в здание с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12120. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие короткого замыкания в кабеле на вводе в здание с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП-12120, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.08.2021 год
362352 | 245 | 2021-07-18 | 7 | 30 | 0.069999 | 2021-07-18 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Сигма послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатациюв 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Сигма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Сигма, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Сигма. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сигма. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362350 | 190 | 2021-07-19 | 5 | 19 |  | 2021-07-19 | 5 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), что вызвало перекрытие поддерживающего зажима провода марки АС-120 фазы "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающего зажима провода марки АС-120 фазы "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающего зажима провода марки АС-120 фазы "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 22.07.2021 год
362350 | 191 | 2021-07-19 | 13 | 28 | 0.0372 | 2021-07-19 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 явился, схлест проводов ф."В" и "С" в пролете опоре №38-39, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 явился, схлест проводов ф."В" и "С" в пролете опоре №38-39, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 Почта, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Организационное мероприятие 1 Организовано проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-301 Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Киселев А.Ю. 28.08.2021 год
362353 | 198 | 2021-07-17 | 15 | 8 | 0.05175 | 2021-07-17 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1317 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1317 по причине старения провода и разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1317, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.08.2021 год
362350 | 192 | 2021-07-19 | 16 | 20 | 0.0522 | 2021-07-19 | 18 | 8 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 308 Контора, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 308 Контора, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-308 Контора, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 308 Контора Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 31.08.2021 год
362352 | 246 | 2021-07-17 | 1 | 55 | 0.0625 | 2021-07-17 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции КЛ-6 кВ ф. 3 РП-3 послужило снижение ее изоляционных свойств из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате междуфазного пробоя изоляции КЛ-6 кВ ф. 3 РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ-3 ПС"Метизы"-РП-3, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 3 РП-3. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить испытание КЛ-6 кВ ф. 3 РП-3. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362353 | 199 | 2021-07-17 | 15 | 12 | 0.012667 | 2021-07-17 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва проводов на вводе в здание с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1291 по причине падения элемента крыши (сильный порыв ветра). 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва проводов на вводе в здание с опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1291 по причине падения элемента крыши (сильный порыв ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода на ВЛ-0,4кВ ф-2от ТП-1291, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.08.2021 год
362353 | 200 | 2021-07-17 | 16 | 33 | 0.024 | 2021-07-17 | 17 | 21 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0418 в пролете опор №12-13 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 год
362353 | 201 | 2021-07-17 | 23 | 2 | 1.0675 | 2021-07-18 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан. В следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой №24 при падении провода произошло межфазное замыкание с проводом фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №24, произошел по причине рассыхания пластмассового колпачка крепления изолятора К-7. ВЛ в эксплуатации с 1967 года. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием ниже расположенного провода фазы "А" с возникновением короткого межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 121 Нижний Калгукан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №24 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №20-35 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам проведенных осмотров ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан при выявлении не соответствия требованиям НТД обеспечить устранение неисправностей. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 год
362352 | 247 | 2021-07-19 | 18 | 34 | 0.59001 | 2021-07-19 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на РТП-26134 на опоре № 6/15 ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило изменение структуры его материала вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на РТП-26134 на опоре № 6/15 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ТП-26134, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на РТП-25134 на опоре № 6/15 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362353 | 204 | 2021-07-18 | 12 | 2 | 0.018333 | 2021-07-18 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13620 по причине их наклона, опоры оказались подтоплены (обильные осадки). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13620 по причине их наклона, опоры оказались подтоплены (обильные осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13620, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.08.2021 год
362351 | 215 | 2021-07-06 | 8 | 4 | 0.015665 | 2021-07-06 | 8 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -274, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-274, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-274 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.08.2021 год
362351 | 216 | 2021-07-06 | 9 | 27 | 0.009999 | 2021-07-06 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП - 2 Давенда, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Давенда Ф.2 от ТП-№2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-2 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 06.07.2021 год
362351 | 220 | 2021-07-06 | 21 | 55 | 0.0025 | 2021-07-06 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ЗТП-11 пгт Кокуй, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП-11 пгт.Кокуй, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 6/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ЗТП-11 пгт.Кокуй, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 06.07.2021 год
362351 | 221 | 2021-07-07 | 11 | 24 | 0.005333 | 2021-07-07 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 9-10 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-506, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 с.Сенная, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-506 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 07.07.2021 год
362351 | 224 | 2021-07-06 | 9 | 30 | 0.275 | 2021-07-06 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-670 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-670, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-670. Ответственное лицо: Тренев В.С. 06.07.2021 год
362351 | 225 | 2021-07-06 | 22 | 4 | 0.026249 | 2021-07-06 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-344 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-344, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-344. Ответственное лицо: Тренев В.С. 07.07.2021 год
362351 | 226 | 2021-07-06 | 12 | 10 | 0.0008333 | 2021-07-06 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-803, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803 , Пролет: Опора № 8- Опора № 9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-803, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.07.2021 год
362351 | 227 | 2021-07-07 | 2 | 49 | 0.084006 | 2021-07-07 | 3 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен - Жирекен, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 07.07.2021 год
362351 | 228 | 2021-07-07 | 12 | 48 | 0.0007 | 2021-07-07 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-751А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-751А , Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-751 А с.Укурей..., Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-751А. Ответственное лицо: Грунов И.М. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-751А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 07.07.2021 год
362351 | 229 | 2021-07-08 | 16 | 35 | 0.0065 | 2021-07-08 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-514, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-514 с.Нагорное, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-514 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 08.07.2021 год
362351 | 230 | 2021-07-08 | 16 | 50 | 0.029666 | 2021-07-08 | 18 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляторов на опоре № 24 ф. В,С и на опоре №25 ф. С, вследствие попадания молнии, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 между фазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляторов на опоре № 24 ф. В,С и на опоре №25 ф. С, вследствие попадания молнии, при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на опоре № 24 ф. В,С на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Опора П10-1Д; пробой изоляторов на опоре № 25 ф. С на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ф."В,С" на опоре №24 и на опоре №25 ф. С, ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.07.2021 год
362351 | 232 | 2021-07-07 | 7 | 36 | 0.013335 | 2021-07-07 | 7 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №58-59 ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз, с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ (с 1968 года) . 4.16 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №58-59 ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 07.07.2021 год
362351 | 233 | 2021-07-08 | 14 | 25 | 0.0020835 | 2021-07-08 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-933, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-933 с.Алия, Пролет: опора №3 - опора №3/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-933 с.Алия. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 08.07.2021 год
362352 | 202 | 2021-07-08 | 10 | 30 | 0.0125 | 2021-07-08 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете оопор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26034 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26034. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-26034, Пролет: - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 203 | 2021-07-08 | 15 | 48 | 0.021 | 2021-07-08 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26210 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26210 из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26210, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26210. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362353 | 176 | 2021-07-06 | 17 | 30 | 0.020668 | 2021-07-06 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы пролета на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0688, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0688 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362353 | 177 | 2021-07-06 | 17 | 50 | 0.037498 | 2021-07-06 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы пролета на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0823 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362353 | 178 | 2021-07-08 | 17 | 15 | 0.0086004 | 2021-07-08 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0637, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362353 | 179 | 2021-07-09 | 16 | 20 |  | 2021-07-09 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0672, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0672, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0672, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0672 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362351 | 234 | 2021-07-08 | 17 | 30 | 0.006333 | 2021-07-08 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 , Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 08.07.2021 год
362351 | 235 | 2021-07-09 | 14 | 5 | 0.0012834 | 2021-07-09 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.Урюм Молодежная 10, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-Урюм Молодежная 10 , Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 на ВЛ-0,4кВ Урюм ул. Молодежная 10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Урюм Молодежная 10, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.07.2021 год
362351 | 236 | 2021-07-09 | 21 | 40 | 0.014582 | 2021-07-09 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 18-19 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-474, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-474 Комсом,Кооператив, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-474 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.07.2021 год
362351 | 237 | 2021-07-10 | 8 | 53 | 0.0696 | 2021-07-10 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-569, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-569 с.Калинино, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-569 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.07.2021 год
362351 | 238 | 2021-07-10 | 9 | 20 | 0.043335 | 2021-07-10 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 1-2 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-589, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-589 с.Приисковая, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-589 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.07.2021 год
362351 | 239 | 2021-07-09 | 8 | 49 | 0.041999 | 2021-07-09 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-609 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-609, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.07.2021 год
362351 | 240 | 2021-07-10 | 21 | 34 | 0.041515 | 2021-07-10 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-352 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-352, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-352. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.07.2021 год
362351 | 241 | 2021-07-09 | 19 | 12 | 0.39866 | 2021-07-09 | 20 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось срыв изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."А" на промежуточной Ж/Б опоре №129 ВЛ-10 №3 "СХТ" в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), с последующим касанием провода ф. "В". 4.1 Срыв изолятора ф."А" опора №129 ВЛ-10 №3 "СХТ", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №129 старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нерчинск-СХТ, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №129 ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.07.2021 год
362351 | 242 | 2021-07-09 | 14 | 4 | 0.0035 | 2021-07-09 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-6, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6 г.Сретенск, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-6 г. Сретенск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.07.2021 год
362351 | 243 | 2021-07-07 | 11 | 28 | 0.000167 | 2021-07-07 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от МТП-27 пгт Кокуй, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от МТП-27 пгт.Кокуй, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от МТП-27 пгт.Кокуй, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 07.07.2021 год
362351 | 244 | 2021-07-09 | 8 | 13 | 0.021935 | 2021-07-09 | 8 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -4, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-№4 Усугли, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.07.2021 год
362350 | 165 | 2021-07-06 | 9 | 45 | 0.00625 | 2021-07-06 | 11 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1107 ОТФ явился пробой изоляции на опоре № 2 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1107 ОТФ явился пробой изоляции на опоре № 2 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 3 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1107 ОТФ, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1107 ОТФ. Ответственное лицо: Мастер Гунэйского участка Васильев А.С. 25.08.2021 год
362350 | 166 | 2021-07-06 | 12 | 43 | 0.0975 | 2021-07-06 | 14 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-115 Куранжа явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."В" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-115 Куранжа явился пробой изоляции на опоре № 7 ф."В" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 7 ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-115 Куранжа, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-115 Куранжа. Ответственное лицо: Мастер Гунэйского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 25.08.2021 год
362350 | 167 | 2021-07-06 | 16 | 57 | 0.00675 | 2021-07-06 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай явился пробой изоляции на опоре № 14 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай явился пробой изоляции на опоре № 14 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 14 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.07.2021 год
362350 | 168 | 2021-07-06 | 17 | 5 | 0.003 | 2021-07-06 | 17 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Комсомольская явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Комсомольская явился пробой изоляции на опоре № 6 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 6 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Комсомольская, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Комсомольская. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.07.2021 год
362350 | 169 | 2021-07-07 | 16 | 17 | 0.030835 | 2021-07-07 | 16 | 54 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№55 ф. Культбаза явилось перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№55 ф. Культбаза явилось перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№55 ф. Культбаза, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№55 ф. Культбаза. Ответственное лицо: Мастер Гунэйского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 25.08.2021 год
362354 | 133 | 2021-07-10 | 16 | 50 | 0.019999 | 2021-07-10 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-23 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 22.08.2021 год
362352 | 207 | 2021-07-06 | 12 | 42 | 0.54934 | 2021-07-06 | 14 | 25 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки на опоре № 50 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи послужило воздействие атмосферных перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 50 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 6 кВф. 21 Коттеджи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода к изолятору на опоре № 50 ВЛ06 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 208 | 2021-07-06 | 15 | 26 |  | 2021-07-06 | 15 | 26 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-5 № 151 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-5 № 151 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-49 Черновская-Беклемишево, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы С на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 146-156 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362352 | 209 | 2021-07-07 | 3 | 44 | 0.045 | 2021-07-07 | 4 | 11 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 3/35 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым послужило ослабление его крепления в теле опоры из-за изменения свойств материала (загнивание) в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1997 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 3/35 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 15 Верх Нарым, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Перемонтировать крюк на опоре № 3/35 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 210 | 2021-07-07 | 14 | 40 | 0.136 | 2021-07-07 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.13 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате разрушения изолятора на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Николаевск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.08.2021 год
362352 | 211 | 2021-07-07 | 17 | 0 | 0.48001 | 2021-07-07 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 181-181 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 212 | 2021-07-07 | 20 | 10 | 0.399 | 2021-07-07 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причиной касания шлейфов спуска от опоры № 1/1 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука корпуса ТП-21185 послужило его вытягивание в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.13 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате касания шлейфов спуска от опоры № 1/1 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука корпуса ТП-21182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену спуска к ТП-21182 от опоры № 1/1 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 213 | 2021-07-07 | 23 | 30 | 0.034672 | 2021-07-07 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 214 | 2021-07-08 | 10 | 8 | 1.638 | 2021-07-08 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Лен.путь, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362351 | 245 | 2021-07-12 | 9 | 24 | 0.0105 | 2021-07-12 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 21 Могоча, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№21, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-21 Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.07.2021 год
362352 | 215 | 2021-07-08 | 10 | 45 |  | 2021-07-08 | 10 | 45 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на ЛР-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески послужило попадание птицы (гнездо). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на ЛР-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 15 Пески, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать гнездо на ЛР-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362350 | 170 | 2021-07-07 | 0 | 35 | 0.49999 | 2021-07-07 | 2 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК явился пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 59 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК произошло по причине пробоя изоляции марки ШС-10 на опоре № 59 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции марки ШС-10 на опоре № 59 ф."С" на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену пробитого изолятора марки ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 07.07.2021 год
362352 | 216 | 2021-07-08 | 14 | 14 |  | 2021-07-08 | 14 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 217 | 2021-07-09 | 8 | 21 | 0.046 | 2021-07-09 | 9 | 30 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26241 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26241. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26241, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26241. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 218 | 2021-07-09 | 12 | 50 | 0.030334 | 2021-07-09 | 14 | 21 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26148 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26148, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26148. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362350 | 171 | 2021-07-07 | 23 | 43 | 0.0075845 | 2021-07-07 | 23 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП П-Осипенко явилось перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП П-Осипенко явилось перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП П-Осипенко, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП П-Осипенко. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 18.08.2021 год
362350 | 172 | 2021-07-08 | 16 | 3 |  | 2021-07-08 | 16 | 3 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37), что вызвало перекрытие первого и восьмого изолятора в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37), что вызвало перекрытие первого и восьмого изолятора в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого и восьмого изолятора в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В" на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО ЮЭС Семеновых А.А. 09.07.2021 год
362352 | 219 | 2021-07-09 | 13 | 53 | 0.050999 | 2021-07-09 | 15 | 1 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25062 послужила ионизация в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25062, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25062. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 220 | 2021-07-09 | 16 | 45 | 0.16667 | 2021-07-09 | 18 | 25 | 3.4.12.3 Причиной пробоя изолятора на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате пробоя изолятора ШС-10 на опоре П10-1 № 25 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362353 | 185 | 2021-07-07 | 22 | 10 | 0.058331 | 2021-07-07 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410 по причине отгорания провода на анкерной опоре №2 соединение медь с аллюминием (вводной кабель). 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410 по причине отгорания провода на анкерной опоре №2 соединение медь с аллюминием (вводной кабель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорел провод на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201410, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 13.08.2021 год
362353 | 186 | 2021-07-09 | 4 | 10 |  | 2021-07-09 | 4 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39), что вызвало однофазное замыкание на "землю" фазы "В" произошедшее на промежуточной ж/б опоре №115 в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляторов фазы "А" (8 штук в гирлянде). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры №115 по гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В" со следами воздействия электрической дуги на 1 от провода изоляторе, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка фазы "В" на опоре №115 без повреждения на ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №50-131 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор 113-117 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Вторыгин Р.Ю. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам измерений ЗУ на участке опор 113-117 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) при выявлении не соответствия требованиям НТД обеспечить планирование в ремонтную программу 2023 года восстановление контура ЗУ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.10.2021 год
362354 | 136 | 2021-07-07 | 12 | 23 |  | 2021-07-07 | 12 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "В" на опоре №165 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Так же в ходе аварийного осмотра бригадой СВВЛ было выявлено поверхностное перекрытие нижнего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е на опоре №168 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "В" на опоре №165 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45), а так же поверхностное перекрытие нижнего изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора №165; Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора №168 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №165, 168 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену и усиление дефектной изоляции на опорах № 165, 168 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 09.07.2021 год
362354 | 137 | 2021-07-07 | 8 | 30 | 0.156 | 2021-07-07 | 11 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 58, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года). 4.1 Междуфазное замыкание, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 58 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Б.Тура, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 58 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В". Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 09.07.2021 год
362354 | 138 | 2021-07-10 | 16 | 2 | 0.041809 | 2021-07-10 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-27 ф-1 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.08.2021 год
362354 | 139 | 2021-07-07 | 12 | 23 |  | 2021-07-07 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.2 Ферма по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.2 Ферма по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ферма, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 69-70 ВЛ-10 ф.2 Ферма. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Ферма Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 09.07.2021 год
362354 | 140 | 2021-07-10 | 17 | 55 | 0.0114 | 2021-07-10 | 19 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-24 ф-1 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.08.2021 год
362350 | 173 | 2021-07-08 | 23 | 45 | 0.0325 | 2021-07-09 | 1 | 3 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская явилось перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская явилось перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."А" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на опоре № 9 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Гринчуков И.В. 31.08.2021 год
362350 | 174 | 2021-07-08 | 23 | 48 | 0.044768 | 2021-07-09 | 1 | 7 | 3.4.12.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная явился пробой изоляции на опоре № 12 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная явился пробой изоляции на опоре № 12 ф."В" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на опоре № 12 ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дорожная. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Гринчуков И.В. 31.08.2021 год
362350 | 175 | 2021-07-09 | 17 | 5 | 0.19801 | 2021-07-09 | 18 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК явилось перекрытие изоляции марки ШС-10 на опоре № 51 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК произошло по причине перекрытия изоляции марки ШС-10 на опоре № 51 ф."С" вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции марки ШС-10 на опоре № 51 ф."С" на ВЛ 6 кВф. 3 Военхоз, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада-Булак от РП ШССК. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского учаска Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Киселев А.Ю. 31.08.2021 год
362350 | 176 | 2021-07-11 | 12 | 7 | 0.044432 | 2021-07-11 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Автомобильная явилось перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" . 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Автомобильная явилось перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на опоре № 3 ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Автомобильная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Автомобильная. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 21.08.2021 год
362354 | 141 | 2021-07-10 | 18 | 1 | 0.01344 | 2021-07-10 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 174 ВЛ-10 ф.2 Поселок, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 174 ВЛ-10 ф.2 Поселок- по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-174 ф-2 Поселок, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №174 ВЛ-10 ф.2 Посёлок. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 20.08.2021 год
362354 | 142 | 2021-07-10 | 16 | 13 | 0.02331 | 2021-07-10 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 20 ВЛ-10 ф.2 Поселок, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 20 ВЛ-10 ф.2 Поселок, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-20 ф-2 Поселок, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 20 ВЛ-10 ф.2 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.08.2021 год
362351 | 248 | 2021-07-12 | 12 | 40 | 0.0014666 | 2021-07-12 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-764, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-764 , Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-764..., Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-764, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.07.2021 год
362352 | 221 | 2021-07-09 | 20 | 35 | 0.003332 | 2021-07-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21133 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 222 | 2021-07-09 | 20 | 41 | 0.032001 | 2021-07-09 | 21 | 45 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода на опоре № 23 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24198 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ от ТП-24198. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 223 | 2021-07-09 | 20 | 42 | 0.0075 | 2021-07-09 | 20 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21016 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 224 | 2021-07-09 | 21 | 27 |  | 2021-07-09 | 21 | 27 | 3.4.12.3 Причиной повреждения двух изоляторов ШФ-35 на опоре П35-1Б № 55 ВЛ 35 кВ База НИИЭВ - Атамановка 35 (ВЛ-35-104) послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате повреждения двух изоляторов ШФ-35 на опоре П35-1Б № 55 ВЛ 35 кВ База НИИЭВ - Атамановка 35 (ВЛ-35-104) вследствие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-35-104 База НИИЭВ-Атамановка 35кВ, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляторы на опоре № 55 ВЛ 35 кВ База НИИЭВ - Атамановка 35 (ВЛ-35-104). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ База НИИЭВ - Атамановка 35 (ВЛ-35-104). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362352 | 225 | 2021-07-10 | 22 | 18 | 0.018 | 2021-07-10 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26286 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26286, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26286. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 226 | 2021-07-10 | 22 | 26 | 0.017967 | 2021-07-10 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26018 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП_26018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26018, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26018. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.08.2021 год
362352 | 227 | 2021-07-11 | 14 | 36 | 0.015171 | 2021-07-11 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362354 | 143 | 2021-07-10 | 15 | 50 | 0.029499 | 2021-07-10 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С"в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С"в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22415, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.08.2021 год
362352 | 228 | 2021-07-12 | 11 | 50 | 0.1775 | 2021-07-12 | 13 | 1 | 3.4.12.3 Причиной повреждения высоковольтных предохранителей на ТП-918 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждение высоковольтных предохранителей на ТП-918 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ТП-918, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Заменить разрядники на ТП-918 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.08.2021 год
362352 | 229 | 2021-07-12 | 14 | 16 |  | 2021-07-12 | 14 | 16 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы В на металлической опоре П110-3 № 134 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы В на металлической опоре П110-3 № 134 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-81 Тыргетуй-Вторая, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы В на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры сопротивления контуров заземления на опорах № 129-139 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362353 | 187 | 2021-07-09 | 21 | 1 | 0.0119 | 2021-07-09 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине наклона приемной траверсы (не закреплена). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине наклона приемной траверсы (не закреплена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-03215, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.08.2021 год
362353 | 188 | 2021-07-10 | 12 | 15 | 0.013334 | 2021-07-10 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11415 по причине нарушения крепления провода на опоре №10. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11415 по причине нарушения крепления провода на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11415, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 15.08.2021 год
362353 | 189 | 2021-07-10 | 15 | 45 | 0.069673 | 2021-07-10 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.18 Калга-2. При длительной эксплуатации ВЛ-10-ф.18 Калга-2 (1988) в результате старения и при воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №67 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №67, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1988). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1210 Калга-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Калга-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10-ф.18 Калга-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №65-70 ВЛ-10-ф.18 Калга-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.08.2021 год
362353 | 191 | 2021-07-11 | 21 | 0 | 0.024999 | 2021-07-11 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422 по причине наклона опоры в сторону дома. Опора выправлена. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422 по причине наклона опоры в сторону дома. Опора выправлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.08.2021 год
362353 | 192 | 2021-07-11 | 21 | 35 | 0.01125 | 2021-07-11 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1147 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опорах 7,8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1147 по причине длительной эксплуатации и нарушение крепления вязок провода на опорах 7,8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1147, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 15.08.2021 год
362353 | 190 | 2021-07-10 | 14 | 45 | 0.022918 | 2021-07-10 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, в результате нарушения крепления приемной траверсы на здании. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в здание с опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, в результате нарушения крепления приемной траверсы на здании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06616, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0637 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.08.2021 год
362354 | 144 | 2021-07-09 | 19 | 10 | 1.2974 | 2021-07-09 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 38 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (2004 год ввода в эксплуатацию) и увеличении нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 38 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличении нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 17 Поселок-2, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа РЛНД-10 фазы "А" на опоре № 38 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.07.2021 год
362357 | 73 | 2021-07-08 | 11 | 53 | 0.95899 | 2021-07-08 | 14 | 10 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6 кВ ТП-292 - ТП-263 сотрудниками ООО СПК "Техноремстрой" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-292 - ТП-263. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-292 - ТП-263. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО СПК "Техноремстрой" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.07.2021 год
362354 | 145 | 2021-07-11 | 12 | 35 | 0.07125 | 2021-07-11 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 3-112 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, вследствие образования микротрещин и токопроводящей среды (пыль, грязь), а так же сопутствующем увлажнении при воздействии атмосферных осадков (дождь) в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.1 Междуфазное замыкание, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 3-112 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, вследствие образования микротрещин и токопроводящей среды (пыль, грязь), а так же сопутствующем увлажнении при воздействии атмосферных осадков (дождь) в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, ТП-10/0,4 кВ № 3-112 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 3-112 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.07.2021 год
362354 | 146 | 2021-07-11 | 4 | 20 | 0.079207 | 2021-07-11 | 4 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Мангут, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 ф.10 Мангут Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.07.2021 год
362354 | 147 | 2021-07-11 | 10 | 0 | 0.1995 | 2021-07-11 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 1-43 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1992 года). 4.1 Междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 1-43 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, ТП-10/0,4 кВ № 1-43 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 1-43 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению нарушений. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.07.2021 год
362354 | 148 | 2021-07-12 | 3 | 58 |  | 2021-07-12 | 3 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "А" на опоре №259 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "А" на опоре №259 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 14.07.2021 год
362351 | 256 | 2021-07-12 | 3 | 1 | 0.059985 | 2021-07-12 | 3 | 9 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241,242), что вызвало однофазное замыкание на землю переходящее в трехфазное, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на ж/б опоре типа СК-22 №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов в гирлянде фаз А,В,С на ВЛ-35-241 Урюм-Усть Кара, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В,С на опоре №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №160-170 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 13.07.2021 год
362354 | 152 | 2021-07-12 | 11 | 52 | 0.297 | 2021-07-12 | 13 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил, что вызвало однофазное замыкание на землю, приведшее к обрыву провода фазы "С" с последующим его падением на землю в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Однофазное замыкание на землю, приведшее к обрыву провода фазы "С" с последующим его падением на землю в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 20 Ага-Хангил, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 87-88 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 14.07.2021 год
362350 | 162 | 2021-07-04 | 9 | 10 |  | 2021-07-04 | 9 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 109, фазы "В" на опоре № 86, фазы "С" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазные короткие замыкания на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошли по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 109, фазы "В" на опоре № 86, фазы "С" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 109, 86, 80 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 109, 86, 80 на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.07.2021 год
362351 | 223 | 2021-07-05 | 22 | 15 | 0.0005 | 2021-07-05 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 , Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2021 год
362352 | 204 | 2021-07-04 | 8 | 59 | 0.52666 | 2021-07-04 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. Волна послужило исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных атмосферных явлений (введена в эксплуатацию в 1998 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. Волна из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Волна, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. Волна. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 205 | 2021-07-05 | 19 | 59 | 0.020646 | 2021-07-05 | 20 | 1 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без повреждения проходных изоляторов на ТП-21010 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия без повреждения проходных изоляторов на ТП-21010 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ТП-21010, TP010-0045608 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходные изоляторы на ТП-21010 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362352 | 206 | 2021-07-05 | 19 | 59 | 0.011655 | 2021-07-05 | 20 | 1 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужили атмосферные перенапряжени\ (попадание молнии) при проходе грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Птичник Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 год
362353 | 174 | 2021-07-01 | 18 | 40 | 0.0825 | 2021-07-02 | 0 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06220 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 06220 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362353 | 175 | 2021-07-02 | 19 | 55 | 0.018335 | 2021-07-02 | 20 | 17 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0859 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362354 | 130 | 2021-07-03 | 0 | 28 | 0.14817 | 2021-07-03 | 2 | 35 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами фазы "В" и фазы "С" высоковольтного ввода на ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля при воздействии грозовых перенапряжений (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами фазы "В" и фазы "С" высоковольтного ввода на ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля при прохождении грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля, ТП-10/0,4 кВ № 3-94 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходной изоляции высоковольтного ввода ИПУ-10 фазы "В" и фазы "С" в ТП-10/0,4 № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ эксплуатирующихся на ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля, по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению нарушений. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.07.2021 год
362354 | 131 | 2021-07-03 | 5 | 20 | 0.009334 | 2021-07-03 | 5 | 48 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения изолятора ШС-10 фазы "А" и перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изоляторами фазы "А" и фазы "В" на опоре № 16 от высоковольтного ввода к ТП-10/0,4 кВ № 3-91 ВЛ-10 ф.11 СХТ при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии).(Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие разрушения изолятора ШС-10 фазы "А" и перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изоляторами фазы "А" и фазы "В" на опоре № 16 от высоковольтного ввода к ТП-10/0,4 кВ № 3-91 ВЛ-10 ф.11 СХТ при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. № 8 СХТ (Урейск), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №16 к ТП 10/0,4 кВ № 3-91 ВЛ-10 ф.11 СХТ Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 СХТ . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению нарушений. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.07.2021 год
362350 | 163 | 2021-07-05 | 20 | 56 |  | 2021-07-05 | 20 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), что вызвало перекрытие трех изоляторов в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36), что вызвало перекрытие трех изоляторов в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие трех изоляторов в гирлянде марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 92 на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.07.2021 год
362350 | 164 | 2021-07-05 | 19 | 58 | 0.10503 | 2021-07-05 | 20 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС Шерловогорская-220 кВ/РП явился пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №52 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС Шерловогорская-220 кВ/РП произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №52 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №52 на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС Шерловогорская-220 кВ/РП, VS010-0008046 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора марки ШС-10 опора №52 на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 ПС Ш-220/РП. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 ПС Ш-220/РП. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 05.07.2021 год
362354 | 132 | 2021-07-05 | 21 | 32 | 0.0136 | 2021-07-05 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №32 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №32 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-32 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №32 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.08.2021 год
362357 | 68 | 2021-07-03 | 16 | 24 | 0.258 | 2021-07-03 | 17 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-50 - ТП-202 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-50 - ТП-202 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-50 - ТП-202 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. ТП-50 - ТП-202 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ТП-50 - ТП-202. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ТП-50 - ТП-202. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельной линии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 год
362357 | 69 | 2021-07-03 | 21 | 50 | 0.27926 | 2021-07-03 | 23 | 1 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной муфте марки СС-110 кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной муфте марки СС-110 кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной муфте марки СС-110 кабельной линии КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-16. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести анализ состояния КЛ-6 кВ ф. 1РП-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 год
362353 | 180 | 2021-07-01 | 12 | 40 | 0.010484 | 2021-07-01 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине наклона приемной траверсы (не закреплена). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине наклона приемной траверсы (не закреплена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1288, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 12.08.2021 год
362353 | 181 | 2021-07-03 | 22 | 42 | 0.034068 | 2021-07-03 | 23 | 55 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание у потребителя в ПУ при коротком замыкании сработал АВ-0,4кВ ф.2. ТП-10/0,4кВ №11915, (исключен из схемы) электроснабжение восстановлено. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 12.08.2021 год
362353 | 182 | 2021-07-03 | 23 | 5 | 0.047499 | 2021-07-04 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1139 по причине наклона опоры в сторону дома. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1139 по причине наклона опоры в сторону дома. Опора выправлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1139, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 12.08.2021 год
362353 | 183 | 2021-07-04 | 12 | 7 | 0.043501 | 2021-07-04 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1138 по причине наклона опор, по причине паводка (длительно не прекращающиеся дожди привели к подтоплению местности). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1138 по причине наклона опор, по причине паводка (длительно не прекращающиеся дожди привели к подтоплению местности). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1138, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 12.08.2021 год
362353 | 184 | 2021-07-04 | 16 | 55 |  | 2021-07-04 | 16 | 55 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №117 со следами прохождения электрической дуги от траверсы к первому от провода изолятору. Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на проводе и первых трех от провода изоляторах, фазы "С" (фото №1,4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №117, перекрытие произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по птичьему помету на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95), VL110-001190 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №85-142 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Удалить из тела опоры №117 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) птичьи гнезда Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку ПЗУ (птицезащитного устройства антиприсадочного типа) на опору №117 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку плана мероприятий по защите от воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2021 год
362354 | 134 | 2021-07-04 | 13 | 1 | 0.07998 | 2021-07-04 | 13 | 9 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.2 Кыра-1, что вызвало междуфазное замыкание на землю, произошедшее вследствие выпадения крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 66 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1, в результате расщепления верхней части деревянной стойки опоры, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Междуфазное замыкание в результате касания проводов фазы "А" и фазы "С" тела заземленной опоры, вследствие выпадения крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 66 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1, по причине расщепления верхней части деревянной стойки данной опоры грозовым разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление деревянных элементов опор на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кыра-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления крюка фазы "А" на опоре № 66 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 06.07.2021 год
362354 | 135 | 2021-07-05 | 5 | 14 |  | 2021-07-05 | 5 | 14 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза).Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), в результате прохождение грозового фронта на территории Забайкальского края. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №186 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 07.07.2021 год
362357 | 70 | 2021-07-04 | 15 | 35 | 1.05 | 2021-07-04 | 17 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-5 - ТП-22 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-5 - ТП-22 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-5 - ТП-22 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. ТП-8 - ТП-22 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-5 - ТП-22. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КЛ-6 кВ ф. РП-5 - ТП-22. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельной линии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 год
362357 | 71 | 2021-07-05 | 5 | 17 | 0.35 | 2021-07-05 | 6 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-1 - ТП-247 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-1 - ТП-247 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. ТП-1 - ТП-247 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. ТП-1 - ТП-247, KS006-0000348 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ТП-1 - ТП-247. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ТП-1 - ТП-247. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2021 год
362357 | 72 | 2021-07-05 | 20 | 59 | 1.295 | 2021-07-05 | 22 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим многофазным замыканием в концевой монтажной муфте марки КМА-10 на кабельном выходе на опору № 77 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод по причине длительной эксплуатации и при сопутствующих не благоприятных погодных условиях. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим многофазным замыканием в концевой монтажной муфте марки КМА-10 на кабельном выходе на опору № 77 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод по причине длительной эксплуатации и при сопутствующих не благоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой изоляции с последующим многофазным замыканием в концевой монтажной муфте марки КМА-10 на кабельном выходе на опору № 77 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод по причине длительной эксплуатации и при сопутствующих не благоприятных погодных условиях. на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 10.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести испытание кабельного выхода на опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 10.08.2021 год