## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | 196 | 223 | 213 | 632 | [12 empty] | 632
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 62.293 | 51.3502 | 61.917 | 175.5603 | [12 empty] | 175.5603
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 100А ф.2 ТП-2033; Перераспределить нагрузки по ТП-2033; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2033 |  |  |  |  | 356956003 0101250058001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-2569; Заменить ПН-2 250А ф.5 на ТП-2569 |  |  |  |  | 356956003 0101250940002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Б-4; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Б-4 |  |  |  |  | 35695404 0101251210001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1048; Перераспределить нагрузки по ТП-1048; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1048 |  |  |  |  | 356956002 0201250930003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-380; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-380 |  |  |  |  | 356956001 0201251245004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1ТП-568; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568 |  |  |  |  | 356956002 0201251250005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревшие наконечники на Р-0,4кВ 100А ф.2 ТП-2033 |  |  |  |  | 356956001 0201251910007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №179/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить выправку опоры №179/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №179/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 0201252023002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 0301251122001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутации и АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-7-Д-1; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-7-Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0301251608003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1ТП-568; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568 |  |  |  |  | 356956002 0301251910006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-380; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-380 |  |  |  |  | 356956001 0301252110008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1234; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1234 |  |  |  |  | 356956002 0301252311009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.С-2. |  |  |  |  | 35695401 0401250210004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену изоляции на опоре №42 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131).; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 356950 0401251037003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 РП-7 между ТП-364 и ТП-331; Составить аварийный КЛ-6кВ ф.7 РП-7 между ТП-364 и ТП-331 |  |  |  |  | 356956002 0401251110010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель на ТП-26-С3 Декабристов.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 0401251424002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580 |  |  |  |  | 356956003 0401251818011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-748; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-748 |  |  |  |  | 356956002 0401251841012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-691; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-691. |  |  |  |  | 356956002 0401252055013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 0501251000015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1234; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1234 |  |  |  |  | 356956002 0501251000014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ТП-432.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-432. |  |  |  |  | 356956001 0501251540016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568 |  |  |  |  | 356956002 0501251720017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-380; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-380 |  |  |  |  | 356956001 0501251755018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-557.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695007 0601251226004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-433 и ТП-328 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0601251514019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №319-320 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.КС-5.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №319-320 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. |  |  |  |  | 35695403 0601251703005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-730.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 0601251754020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-4-И-9.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-4-И-9. |  |  |  |  | 35695405 0701251411006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить прокалывающий зажим, устранить последствия обгорания опора №16/4 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1604; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1604 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0701251415021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. |  |  |  |  | 35695004 0701251515005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный кабельный наконечник по фазе"В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2506; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2506 |  |  |  |  | 356956003 0701251913022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-714 и ТП-526 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0801250711023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1555 |  |  |  |  | 356956001 0801251120024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "В"на ТП-489 БВС-2 Современник.; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-489 БВС-2 Современник.. |  |  |  |  | 356956001 0801251532025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену поврежденного предохранителя на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0801252150001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль на ТП-1192; Произвести подтяжку контактных соединений на АВ-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1192 |  |  |  |  | 356956002 0901251615026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-446; Организовать тепловизионный контроль на ТП-446 |  |  |  |  | 356956001 0901251820027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279 |  |  |  |  | 356956002 0901251910028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1604. |  |  |  |  | 356956001 0901251910029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 АРЗ-14 "Пригородное".; Выполнить замену поврежденного предохранителя на ТП-1 АРЗ-14 "Пригородное".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 АРЗ-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 АРЗ-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0901252030002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену поврежденного предохранителя на ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0901252103004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-691; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-691. |  |  |  |  | 356956002 0901252115030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. |  |  |  |  | 356956002 0901252117031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1604. |  |  |  |  | 356956001 1001250425032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену кабельного выхода на СИП ф. 1 до оп.№1 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену поврежденных предохранителей на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк". |  |  |  |  | 35695201 1001250509005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-691; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-691. |  |  |  |  | 356956002 1001252105033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1057; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1234 |  |  |  |  | 356956002 1101251406034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002 |  |  |  |  | 356956002 1101251556035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 БВС-9 "Садовая".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-17 БВС-9 "Садовая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 БВС-9 "Садовая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1101252055008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-432.; Заменить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-432. |  |  |  |  | 356956001 1101252227036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422 |  |  |  |  | 356956001 1101252332037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422 |  |  |  |  | 356956001 1201251220038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-691; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-691. |  |  |  |  | 356956002 1201251515039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1521 БВС-2 Паньковой; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 100А ф.1 ТП-1521 БВС-2 Паньковой |  |  |  |  | 356956001 1201251516040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А Ранет; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-566А Ранет |  |  |  |  | 356956002 1201251700041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 по фазе "В" в пролете опор №4-5; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 по фазе "В" в пролете опор №4-5; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1201251905042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 1201251910043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника ф. "А" на Р-0,4кВ 250А ф. 2 ТП-111.; Выполнить очистку и протяжку контактных соединений на ТП-111.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-111. |  |  |  |  | 356956003 1201251943044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А Ранет; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-566А Ранет |  |  |  |  | 356956002 1201252148045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный СИП 4х70 выход с РУ-0,4 кВ на выносном щите на ТП-2532 |  |  |  |  | 356956003 1301250140046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1604. |  |  |  |  | 356956001 1301250355047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково.; Убрать птицу с трансформатора столбовой ТП-482-С3 Зима. |  |  |  |  | 35695204 1301250622007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-2532; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-2532. |  |  |  |  | 356956003 1301250945048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино с 1 по 100 опору, с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. |  |  |  |  | 35695005 1301251629006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 1301252150049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ТП-728.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-728. |  |  |  |  | 356956002 1401251100050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-М-1; Направить заявление в полицию по факту повреждения (наезда) на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-М-1 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695405 1401251533007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ТП-411.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-411. |  |  |  |  | 356956001 1401251859051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"С" на Р-0,4кВ 125А ф.1 ТП-2576; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2576 |  |  |  |  | 356956003 1401251939052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-799.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-799. |  |  |  |  | 356956002 1401252335053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла".; Выполнить ремонт вязки провода ф. "В" и регулировку проводов ф. "А", "В", "С" в пролете опор № 230/19 - 230/20 на ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла". |  |  |  |  | 35695205 1501250604003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-2094.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-2094. |  |  |  |  | 356956003 1501251008054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену прибора учета на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-16-П7 Байкальская.; Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-16-П7 Байкальская. |  |  |  |  | 35695002 1501251025007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная".; Выполнить замену опоры № 3 и ремонт провода в пролете опор №2-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-199 Ч-3 "Центральная".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 1501251224006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-678.; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-678. |  |  |  |  | 356956002 1501251303055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 от ПС 110 кВ Сосново-Озерская.; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф. С-9 от ПС 110 кВ Сосново-Озерская.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №211-212 ВЛ-10 кВ ф. С-9 от ПС 110 кВ Сосново-Озерская. |  |  |  |  | 35695207 1501251642009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580. |  |  |  |  | 356956003 1501252232056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-НС-2 |  |  |  |  | 35695401 1501252238008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "В" на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" |  |  |  |  | 356956002 1601250221057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок, ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695006 1601251335008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 1601251340010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №185-186, №186-187, №187-188 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №185-186, №186-187, №187-188 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун.; Организовать внеочередной обход-осмотр учаскта ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элэсун от опоры №167-182 |  |  |  |  | 35695004 1601251411011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-1604; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 1601251910058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-1604; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 1601252150059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1512; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512 |  |  |  |  | 356956001 1601252215060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1533; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1533. |  |  |  |  | 356956001 1701251130061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-А6 Клуб.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695003 1701251155012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу ул. Таежная 12а, о необходимости содержания электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35695006 1701251409013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора на крюк фазы "А" на опоре №152 ВЛ-10 кВ ф.СН-4. |  |  |  |  | 35695405 1701251702009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-1043.; Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1043. |  |  |  |  | 356956002 1801251151062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-816 по фазе "А" между ТП и опорой №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-816 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1801251233063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ТП-43211.; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-411. |  |  |  |  | 356956001 1801251442064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2020.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2020 |  |  |  |  | 356956003 1801251759065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-2580 |  |  |  |  | 356956003 1801251805066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль на ТП-1192; Произвести подтяжку контактов на АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-1192 |  |  |  |  | 356956002 1801251906067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-357 по фазе "А" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-357 по фазе "А" в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-357 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1801252100068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-447-С10 "Респект-2".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-447-С10 "Респект-2".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 1801252211011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7 Ю-13 "Единство".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-7 Ю-13 "Единство".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7 Ю-13 "Единство": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1901250935012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 БВС-9 "Садовая".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-17 БВС-9 "Садовая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 БВС-9 "Садовая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1901252301013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-1283; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 2001251213069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-2-Л2 Туб.санаторий.; Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. |  |  |  |  | 35695002 2001251610014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-373; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-373. |  |  |  |  | 356956001 2001252050070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580. |  |  |  |  | 356956003 2101250209071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-573; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-573 |  |  |  |  | 356956002 2101250221072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-728; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-728 |  |  |  |  | 356956002 2101250310073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «СК ««Зеленый квартал»») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2101250554074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695007 2101251015015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 67/54-67/55, № 67/55-67/56, № 67/56-67/57 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 67/54-67/55, № 67/55-67/56, № 67/56-67/57 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. |  |  |  |  | 35695003 2101251403016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская".; Выполнить монтаж крюка ф. "А" на опоре №152/46 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская". |  |  |  |  | 35695207 2101251643010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1283; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 2101252237075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.С-5 "Селендума" и ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула" на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2201250109010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-1283; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 2201250315076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №101/114/42 и ремонт провода в пролете опор №101/114/42- №101/114/43 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2201251440012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1283; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 2201252055077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2201252105078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1201; Повторно включить отключенный АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1201 |  |  |  |  | 356956002 2201252200079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2301251412080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-393 Т-3 "Восточная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2301252122014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 2401251321082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2501250200083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.К-20 от ПС 110 кВ Кяхта |  |  |  |  | 35695403 2501251027013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-480 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2501251203084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-1 Еловка. |  |  |  |  | 35695003 2501251300009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода на опоре №89 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино от опоры № 1 до опоры 132. |  |  |  |  | 35695005 2501251308017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку поросли в пролете опор №50-51 ВЛ-6 кВ ф. МТ-3.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3 с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695001 2501251322018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 «Сосновоозерская» от ПС 110 кВ Сосново-Озерская.; Произвести замер стрелы провиса проводов в пролетах опор № 61-64 на ВЛ-10 кВ ф. С-3 «Сосновоозерская» от ПС 110 кВ Сосново-Озерская.; Произвести регулировку провода в пролетах опор № 62-63 на ВЛ-10 кВ ф. С-3 «Сосновоозерская» от ПС 110 кВ Сосново-Озерская.. |  |  |  |  | 35695207 2501251402015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон".; Направить письмо владельцу линии о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2501251525020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №332-332/1 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.КС-5.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" в пролете опор №332-332/1 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. |  |  |  |  | 35695403 2501251550014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №52-52/2 ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №52-52/2 ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка от опоры №1 до опоры №84. |  |  |  |  | 35695005 2501251708019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 2501251850085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 2501252107086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-1604; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 2501252215087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2574; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2501252312081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замену либо ремонт трансформатора ТМ 2500/35/6 связи недопустимого отклонения коэффициента абсорбции и значения сопротивления обмоток постоянному току, а также превышение допустимых значений содержания метана, этана и водорода в масле.; Направить письмо собственнику ПС 35/6кВ «Зеленхоз» по ремонту, либо замене трансформатора ТМ-2500/35/6. |  |  |  |  | 356956004 2601250703090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы «А» в пролете опор №198/75-198/76 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 |  |  |  |  | 35695403 2601251325011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи" |  |  |  |  | 35695404 2601251348015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 Г-9 "Восточная".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-9 Г-9 "Восточная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 Г-9 "Восточная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 3 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 2601251840016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену поврежденных предохранителей на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замер напряжения и нагрузки на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 4 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 2601252135018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-490 Современник; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-490 Современник |  |  |  |  | 356956001 2601252145088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "С"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2601252245089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-8 "Тулдун" от ПС 110 кВ Сосново-Озерское.; Ремонт провода ф. «А» на опоре № 118 на ВЛ-10 кВ ф. С-8 "Тулдун" от ПС 110 кВ Сосново-Озерское. |  |  |  |  | 35695207 2701250915017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-16-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 2701251040018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №162/1-162/2 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №162/1-162/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 2701251045019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-583.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-583. |  |  |  |  | 356956002 2701251231091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (МАУ ДО "Спортивная школа №4") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2572 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2701251234093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 и смежных пролетах ВЛ-6 кВ ф.И-8.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.И-8. |  |  |  |  | 35695405 2701251235020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №103-104 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695406 2701251440021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "В" на ТП-1566; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 2701251740098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 2701251918094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А" на ТП-432; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-432. |  |  |  |  | 356956001 2701251919101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 2701252030020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ТП-2619; Заменить нижнюю губку держателя и перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2619 |  |  |  |  | 356956003 2801250130095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-736 по фазе "С" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-736 по фазе "С" в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-736 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2801250800096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-185-И7 "Свет".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-185-И7 "Свет".; Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-185-И7 "Свет".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-185-И7 "Свет": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 4 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695204 2801250953022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695006 2801251011021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную шину в соединении с держателем ПК-10 по фазе "А" в ТП-261; Организовать тепловизионный контроль на ТП-261 |  |  |  |  | 356956003 2801251049107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, с выявлением поросли высотой 4м и более.; Выполнить вырубку поросли в пролетах опор № 85-89, № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 2801251417022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695002 2801251433023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "С"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2574.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2801251520097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-583.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-583. |  |  |  |  | 356956002 2801251525099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580. |  |  |  |  | 356956003 2801251817100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести ревизию и перераспределить нагрузки на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 2801251912109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-631; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-631 |  |  |  |  | 356956002 2801252010102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1045.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1045. |  |  |  |  | 356956002 2801252109103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта приобретение виброгасителей на ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157).; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157).; Выполнить установку виброгасителей на ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157).; Организовать проведение обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157). |  |  |  |  | 356950 2901250401024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-583.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-583. |  |  |  |  | 356956002 2901251000104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №118/38 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи" |  |  |  |  | 35695404 2901251301022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695003 2901251326025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-518.; Произвести замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-518 |  |  |  |  | 35695401 2901251415017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №129/3 РПТПт-3-7 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 |  |  |  |  | 35695401 2901251456016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1572.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.5 ТП-1572. |  |  |  |  | 356956001 2901252250105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-20.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 2901252350114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" в пролете опор №1-2; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 3001250055140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3 Г-3 "Кирза".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 3 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 3001250201021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 А-14 "Пригородное".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 А-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 А-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 3 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 3001250221023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "В"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1045.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1045. |  |  |  |  | 356956002 3001250225141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 3001250302115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на ВЛ-10кВ опору №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 3001250354142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-345; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-345 |  |  |  |  | 356956001 3001251353106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино".; Выполнить ремонт провода в пролете опор 463-464 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". |  |  |  |  | 35695207 3001251519019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.17 ТП-892; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-892 |  |  |  |  | 356956002 3001251705108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-1 от РП-10 кВ "Багульник".; Выполнить внеочередной осмотр ТП-3/71 Б-1 "багульник".; Выполнить восстановление РУ-0,4кВ на ТП-3/71 Б-1 "багульник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ на ТП-3/71 Б-1 "багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей от ТП-3/71 Б-1 "багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 4 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 3001251710024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" между опорой №22 до ввод СЯ-16 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 3001251816143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ц3 ВИСТ.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ц3 ВИСТ. |  |  |  |  | 35695006 3001252030026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по фазам "А"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-20; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 3101250240110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А" и "С" на ТП-218; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-218. |  |  |  |  | 356956003 3101250842144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "А" и "С" на ТП-345; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-345. |  |  |  |  | 356956001 3101251054145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Ш-2; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 3101251130023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-61; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 3101251229111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-20; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 3101251750112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 3101251846092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-2506; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2506 |  |  |  |  | 356956003 3101251917146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 250А ф.1 на ТП-2506. |  |  |  |  | 356956003 3101252030113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 250А ф.4 на ТП-2506. |  |  |  |  | 356956003 3101252030116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-2506 |  |  |  |  | 356956003 0102250007147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 0102250200117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-1013; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 0102250446148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную ж/б приставку №2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-506.; Составить аварийный акт и выставить счет по поврежденной ж/б приставке №2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-506. |  |  |  |  | 356956002 0102250937155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 0102251235119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1101.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1101. |  |  |  |  | 356956002 0102251430120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 0102251442121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку деревянной приставки к опоре №9/3 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. |  |  |  |  | 35695006 0102251506027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-20; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 0102251600122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №2/148-2/149 ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №2/148-2/149 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0102251710024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0102251805123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ЗАО“ Улан-Удэстальмост” о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0102251826025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1441.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1441. |  |  |  |  | 356956002 0102252146124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 по фазе "А" в пролете опор №1-2; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 по фазе "С" в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0202250150125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТН-1 на РП-16 ячейка №5. |  |  |  |  | 356956003 0202250757156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0202251205126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-605 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-605 |  |  |  |  | 356956002 0202251210127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1566.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 0202251405128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1572.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.5 ТП-1572. |  |  |  |  | 356956001 0202251510129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Г-9 "Победа".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-5 Г-9 "Победа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Г-9 "Победа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; По результатам проведенной работы в п. № 3 выдать предписание потребителям, превышающим установленную договором мощность; составить акты бездоговорного, либо безучетного потребления. |  |  |  |  | 35695201 0202251750026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1134. |  |  |  |  | 356956002 0202252114130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1572.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.5 ТП-1572. |  |  |  |  | 356956001 0202252122157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 0202252130131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А","В","С" на ТП-346.; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-346. |  |  |  |  | 356956001 0202252225158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-932.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-932. |  |  |  |  | 356956001 0202252305132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1202. |  |  |  |  | 356956002 0302250120133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1446.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1446. |  |  |  |  | 356956002 0302250227134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1446.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1446. |  |  |  |  | 356956002 0302250710135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-6 по фазе "А","В","С" на ТП-345.; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-345. |  |  |  |  | 356956001 0302251056159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-611 на жилой дом по ул. Бограда д.34 по фазам "А" и "В".; Составить аварийный акт и выставить счет по обрыву провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-611 на жилой дом по ул. Бограда д.34 по фазам "А" и "В" |  |  |  |  | 356956002 0302251729136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1446.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1446. |  |  |  |  | 356956002 0302251825137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1101; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-1101 |  |  |  |  | 356956002 0302252018138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО "Оборонэнерго") о предоставлении причин аварийного отключения 2 С.Ш. ПС 35/6кВ "Дивизионная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0302252119183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО "Оборонэнерго") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-79 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0302252325139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0402250035149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 0402251356150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную кабельную перемычку 0,4 кВ между ГРТ и на силовой трансформатор в ТП-290 |  |  |  |  | 356956003 0402251657160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шлейфа фазы "В" на опоре №31/1 ВЛ-6 кВ ф.К-3. |  |  |  |  | 35695403 0402251908025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №112/10-112/11 ВЛ-10 кВ ф. Уб-3 Борогол.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №112/10-112/11 ВЛ-10 кВ ф. Уб-3 Борогол.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от опоры № 1 до опоры 179. |  |  |  |  | 35695005 0402251917028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ООО Хужир Энтерпрайз о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 0402252103029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-37-Т5 Церковь.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-37-Т5 Церковь. |  |  |  |  | 35695007 0402252132030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-50-К-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-50-К-3. |  |  |  |  | 35695403 0402252155026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опорах № 17, № 73 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролетах опор № 17-18, № 73-74 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 17-18, № 73-74 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. |  |  |  |  | 35695003 0402252352031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №110-112 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск"; Произвести замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №110-112 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" |  |  |  |  | 35695401 0502250101030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 67-68 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-6; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ ф.М-6. |  |  |  |  | 35695406 0502250416027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Микрорайон.; Произвести замену изолятора фазы "В" на РТП-20-Т3 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Микрорайон. |  |  |  |  | 35695001 0502250437032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Выполнить перетяжку провода ф. "В" на ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" в пролете опор №41-42. |  |  |  |  | 35695201 0502250511029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ТП-1-Т3 Микрорайон и ТП-2-Т3 Микрорайон на предмет выявления других замечаний и повреждений оборудования.; Произвести замену концевой кабельной муфты между ТП-1-Т3 Микрорайон и ТП-2-Т3 Микрорайон. |  |  |  |  | 35695001 0502250710033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 и смежных пролетах ВЛ-6 кВ ф.К-2; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ ф.К-2 |  |  |  |  | 35695403 0502250829033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №190/13-190/14 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 190/13-190/14 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0502250858034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.К-7; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 0502251000035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачков изоляторов на траверсе ТП-7-У5 Коммунаров.; Выполнить замену проводов от ТП-7-У5 Коммунаров до опоры №1.; Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У5 Коммунаров. |  |  |  |  | 35695005 0502251005034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 0502251015151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №396/79-396/80 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-4 "Цаган-Усун".; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №396/79-396/80 ВЛ-10 кВ ф.Д-4 "Цаган-Усун". |  |  |  |  | 35695402 0502251022036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №129/13-129/14 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №129/13-129/14 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3 |  |  |  |  | 35695402 0502251109037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-512.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 0502251125152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор 2Т ТМ-630/6кВа на ТП-434 |  |  |  |  | 356956001 0502251200161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 9 от РП 10 кВ 24.; Выполнить ремонт кабельной воронки на опоре №22 на ВЛ-10 кВ ф. 9 от РП 10 кВ 24.; Произвести испытания КЛ 10 кВ на опоре № 22 на ВЛ-10 кВ ф. 9 от РП 10 кВ 24. |  |  |  |  | 35695204 0502251200027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Бр-9 "Полевой стан".; Выполнить регулировку провода в пролетах опоры №15 и опоры №16 на ВЛ 10 кВ ф. Бр-9 "Полевой стан". |  |  |  |  | 35695202 0502251226028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-С-9.; Произвести замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1-3/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-С-9. |  |  |  |  | 35695401 0502251324029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №79-80 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. |  |  |  |  | 35695405 0502251417038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-4-Шн-3; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-4-Шн-3 |  |  |  |  | 35695404 0502251445031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №12-12/1 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-П-6. |  |  |  |  | 35695402 0502251510039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №74/15 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 0502251514040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-4-Т-4. |  |  |  |  | 35695402 0502251540041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-473 по фазе "С" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-473 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0502251550153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов на спуске с РТП-3 ЗМ-3 до ТП-3-ЗМ3 Трактовая. |  |  |  |  | 35695003 0502251627035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №101/164-101/165 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/164-101/165 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0502251709042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.6 ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 0502251732154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опорах №107 №108 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 107-108, № 108-109 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 107-108, № 108-109 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй.; Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 0502252134036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №312-313 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 312-313 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 0502252138044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший наконечник по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка" |  |  |  |  | 356956003 0502252238162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1104.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 0602250045163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опорах № 16, № 19 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролетах опор № 15-16, № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 15-16, № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. |  |  |  |  | 35695003 0602250118037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №2/148-2/149 ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/148-2/149 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0602250205045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-А6 Зеленая.; Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опорах №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А6 Зеленая.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А6 Зеленая.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А6 Зеленая.; Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А6 Зеленая, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 0602250222038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 32-Б-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 32-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 0602251354032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-730.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 0602252117164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0602252156165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-397.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397. |  |  |  |  | 356956001 0602252201166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №31-32 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула".; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула".; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула". |  |  |  |  | 35695401 0702250005028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-151-Х7 "Фадеева". |  |  |  |  | 35695205 0702250110031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6 кВ ф.15 РП-5 между ТП-405 и ТП-481 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0702252248184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.Н-3 "Харацай" на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695402 0802250928048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-838 по фазе "В" на опоре №3; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-838 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0802250944167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.14 РП-9 в пролете опор 6-7; Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-6кВ ф.14 РП-9 в пролете опор 6-7 |  |  |  |  | 356956003 0802251259185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 0802251510168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 за Р-1 от ПС 110 кВ «Кяхта» |  |  |  |  | 35695403 0802251524047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-793.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 0802251535169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 0802251720170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695006 0802251732040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС о возгорании. |  |  |  |  | 35695005 0802251755041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 0802252024171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" между на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1101; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1101 |  |  |  |  | 356956002 0902250047172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-793.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 0902250231173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0902250234174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-793.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 0902250955175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-2619; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-2619 |  |  |  |  | 356956003 0902251203176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 за Р-1 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Направить письмо в ГБПОУ «БРТСИПТ» об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 0902251535046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-18-М-3. |  |  |  |  | 35695405 0902251735049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0902251740177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "А"на Р-0.4кВ 400А ф.4 ТП-569.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-569. |  |  |  |  | 356956002 0902252107178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 0902252151179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-ТЕ7 Клуб; Выполнить замену ГР-0,4 кВ на ТП-2-ТЕ7 Клуб. |  |  |  |  | 35695002 1002251252042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 1002251510180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-628.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-628. |  |  |  |  | 356956002 1002252124181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1002252240182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2093; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-2093 |  |  |  |  | 356956003 1102250003186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 1102250135187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 1102250924188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на Р-0,4кВ ф.3 ТП-425 по фазе "В".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-425 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1102251124189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 Э-1 "Новая".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 Э-1 "Новая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 Э-1 "Новая": 1. Превышающих установленную договорами мощность; 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1102252050030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "В"на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1526.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526. |  |  |  |  | 356956001 1102252245190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ЗТП-7-Ф16 ЖД Больница.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 14 от ЗТП-7-Ф16 ЖД Больница. |  |  |  |  | 35695007 1202250510043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре № 245 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1202251441050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №80 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 79-80, № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 79-80, № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 1202251517044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролете опор № 62-63 ВЛ 10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 62-63 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. |  |  |  |  | 35695003 1202251611045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №232-233 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. |  |  |  |  | 35695405 1202252220051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" в пролете с ТП до опоры №1; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" в пролете с ТП до опоры №2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1302250950191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.8 РП-13 между ТП-1510 и ТП-334; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.8 РП-13 между ТП-1510 и ТП-334 |  |  |  |  | 356956001 1302251051192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.9 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" головной на РП-19 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1302251357193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на участке от опоры №100 до опоры №130, отпайки на ПС "Новая" от опоры №1 до опоры №32.; Выполнить замену поврежденных 1,6,7 от траверсы изоляторов ф. "А" на опоре №114 на ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). |  |  |  |  | 356952 1302251404032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролете опор № 310-311 ВЛ 10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон |  |  |  |  | 35695003 1302251538046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «СК ««Зеленый квартал»») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1402251130194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №62 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №61-62, №62-63, №63-64 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №61-62, №62-63, №63-64 ВЛ-10 кВ ф. НП-4 Нилова Пустынь. |  |  |  |  | 35695003 1402251702048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на Р-0,4кВ ф.3 ТП-21 по фазе "В".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-21 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1402252110195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №25 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113).; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). |  |  |  |  | 356950 1502250847049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Б-4.; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 1502251746052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-1 от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить замену ж/б приставки промежуточной деревянной опоры №36 ВЛ-10 кВ ф. НС-1.; Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. |  |  |  |  | 35695202 1602250023033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Зеленхоз" по фазе "В" на опоре РТП-8В |  |  |  |  | 356956004 1602250940199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 1602251109196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный СИП 4х70 ввод в ТП-514 |  |  |  |  | 356956002 1602251253197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-631 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-2/2 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-631 |  |  |  |  | 356956002 1602252115198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №10 ВЛ-0,4 кВ ф № 3 от ТП-5-М5; Произвести замену укоса на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф № 3 от ТП-5-М5 |  |  |  |  | 35695406 1602252210053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-2 от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-2 ЛПК-2 "Кунгуров".; Выполнить замену трансформатора на ТП-2 ЛПК-2 "Кунгуров". |  |  |  |  | 35695202 1602252218035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №272/88 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Выполнить установку опоры №272/88 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 1702250919039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес "Завод бетонных блоков" о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1702251102036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 400А ф.2 на ТП-98. |  |  |  |  | 356956003 1702251220201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-4 от РП 10 кВ Онохой.; На ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-4 от РП 10 кВ Онохой выполнить замену повреждённого изолятора фазы "В" на опоре №70. |  |  |  |  | 35695202 1702251621034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-6 по фазе "А","В","С" на ТП-8В; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 1802250649200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты типа POLT-12E/IXO-L12 на опоре №489/2 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика.; Направить письмо Генеральному директору АО "Энергетическая компания сибири" И.В. Шумейко. |  |  |  |  | 35695002 1802251443050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Трансуголь») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1802251557202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-2093.; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т по фазе "А", "В","С" на ТП-2093; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2093. |  |  |  |  | 356956003 1802251956203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-628.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2093. |  |  |  |  | 356956003 1902250821204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" на металлической опоре №226 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить замену контакта в КСА привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №226 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1902250919054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/6кВ "Западная" ввод в ТП-201.; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.12 ПС 110/6кВ "Западная" ввод в ТП-201. |  |  |  |  | 356956003 1902251210205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 400А ф.5 на ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 1902252138206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-375 Т-3 "Светлый".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-375 Т-3 "Светлый".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-375 Т-3 "Светлый": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2002250005037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2002250905207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.11 ТП 412 головной на магазин "Абсолют" ул. Борсоева,27 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2002251020208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т3 Половинка. |  |  |  |  | 35695002 2002251253051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 2002251340209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "В" в пролете с ТП до опоры №1; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "В" в пролете с ТП до опоры №2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2002251540210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск.; Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор № 23/7-23/8 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. |  |  |  |  | 35695001 2002251634052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1013/1 по фазе "А" на опоре №3; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1013/1 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2002252315211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.11 ТП 412 головной на магазин "Абсолют" ул. Борсоева,27 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2102251026212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2102251522213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №167 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4. |  |  |  |  | 35695403 2102251645055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2202251430216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-10-Г1 Пилорама.; Выполнить протяжку контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-10-Г1 Пилорама. |  |  |  |  | 35695002 2202251440053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В"на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-236.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. |  |  |  |  | 356956003 2202252203214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413.; Повторно включить АВ-0.4кВ 315А ф.2 ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 2202252306215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413.; Повторно включить АВ-0.4кВ 315А ф.2 ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 2302251428217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-909 по фазе "С" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-909 по фазе "С" в пролете опор №1-4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-909 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2302251732219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2302251841218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т3 Половинка.; Произвести тепловизионный контроль ТП-1-Т3 Половинка. |  |  |  |  | 35695002 2302251858054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 РП-13 головной на ТП-303; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.13 РП-13 головной на ТП-303 |  |  |  |  | 356956001 2302251940225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 127 ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157).; Выполнить установку ПЗУ на опоре № 127 ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157).; Организовать проведение внеочередного обхода - осмотра ВЛ-110 кВ Мостовка-Байкало-Кудара (МБК-157). |  |  |  |  | 356950 2402251122055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2402251455220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2402251526222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-К-2 ф.3 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695403 2402251551056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695006 2402251837056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2502250204223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2502250430224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 г замену изоляции фазы "А" на опоре №75 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164); Выполнить замеры контура заземления на опоре №75 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164) |  |  |  |  | 356954 2502250856059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре №51/14 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС |  |  |  |  | 35695006 2502250946057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Кижинга-Вознесеновка (КВ-343) на участках от опоры №1 до опоры №276, отпайка на ПС В-1 от опоры №1 до опоры №19, отпайка на ПС В-2 от опоры №1 до опоры №8.; Выполнить замену вязки штыревого изолятора ф. "С" на опоре №123 ВЛ-35 кВ Кижинга-Вознесеновка (КВ-343). |  |  |  |  | 35695206 2502251503038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 356950 2502251623058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-C1 Ефремова.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-C1 Ефремова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-C1 Ефремова. |  |  |  |  | 35695006 2502251850059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Повторно включить АВ-0.4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2502252105221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2602251040233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 2602251045226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1590; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1590 |  |  |  |  | 356956001 2602251100227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-ГО-6-8. |  |  |  |  | 35695401 2602251117057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Росшина») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 35/10кВ "БЦС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956004 2602251250234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 18-19, № 19-20, № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-Я3 Школа.; Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-Я3 Школа.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор № 18-19, № 19-20, № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-Я3 Школа. |  |  |  |  | 35695005 2602251315060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 РП-22; Заменить поврежденный РВО-10 по фазе "А" на ТП-152 |  |  |  |  | 356956003 2602251355228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену колпачка изолятора на опоре № 106/125 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 106/125-106/126 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 2602251427061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №26/39-26/40 ВЛ-10 кВ ф.П-3.; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №26/39-26/40 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.П-3. |  |  |  |  | 35695402 2602251430058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать посторонний предмет (птицу) с ввода 10 кВ ф.С трансформатора ТП-8-Н-6 |  |  |  |  | 35695406 2602251534060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.15 РП-26 между ТП-1025 и ТП-1023 нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2602251610229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С"на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2098.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2098. |  |  |  |  | 356956003 2602251830230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7/1-7/2, №7/2-7/3, №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7/1-7/2, №7/2-7/3, №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская. |  |  |  |  | 35695006 2702251024062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К14 Совхоз.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К14 Совхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К14 Совхоз. |  |  |  |  | 35695006 2702251140063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-6-М8 18 кв.дом.; Выполнить измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. |  |  |  |  | 35695002 2702251141064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 2702251155243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 2702251224231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. |  |  |  |  | 35695001 2702251422065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 от ПС 110 кВ Курба.; Убрать птицу с промежуточной ж/б опоры №56/64 ВЛ-10 кВ ф. К-10 от ПС 110 кВ"Курба". |  |  |  |  | 35695202 2702251429045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-3В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-3В. |  |  |  |  | 356956004 2702251442235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №101/180-101/181 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/180-101/181 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2702251451061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-4В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 2702251454244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №253/131-253/132 ВЛ-10 кВ ф СН-5 |  |  |  |  | 35695405 2702251503062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2/6-2/7, №2/7-2/8, №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-К25 Теплица.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-2/7, №2/7-2/8, №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-К25 Теплица.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-К25 Теплица. |  |  |  |  | 35695006 2702251513066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №96/23-96/24 ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор №96/23-96/24 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 2702251514063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-953 по фазе "С" в пролете опор №5-6; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-953 по фазе "С" в пролете опор №4-7.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-953 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2702251543236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 2702251609064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен замер стрелы провеса проводов в пролете опор №95/29-95/30 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный".; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный".; Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 95/29-95/30 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". |  |  |  |  | 35695207 2702251723040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат".; Выполнить монтаж крюка ф. "А" на опоре № 153 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". |  |  |  |  | 35695207 2702251841039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов спусков 10 кВ от РТП-22 У-3 до ТП-22-У3 Снежная.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода спусков 10 кВ от РТП-22 У-3 до ТП-22-У3 Снежная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый-Уоян. |  |  |  |  | 35695006 2702251843067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на ТП-5-А3 СТФ.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от РТП-5 А-3 до ТП-5-А3 СТФ.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 2702251911068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №293-294 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 2702251912065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Выполнить монтаж выпавшего натяжного изолятора на опоре №220 ВЛ-10 кВ ф. С-6 от ПС 110 кВ Сосновоозерская. |  |  |  |  | 35695207 2702252033042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №280 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2702252057066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 6-7, № 7-8, № 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-557.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-10 кВ Ф-889.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-10 кВ ф. 5810.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-10 кВ Ф-889, ВЛ-10 кВ ф. 5810, ВЛ-10 кВ Ф-557 после прохождения атмосферного циклона.; После проведения измерение стрелы провеса проводов и габаритов при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. 889, № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 5810, № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. 557. |  |  |  |  | 35695007 2702252115069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1 Э-3 "Речная".; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-1 Э-3 "Речная". |  |  |  |  | 35695201 2702252141041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты типа 3 КНТп 10 на опоре №24/14/2 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. |  |  |  |  | 35695002 2802250624072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 2802251050245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-8В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 2802251055246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 2802251110237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на Р-0,4кВ ф.3 ТП-185 по фазе "С".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-185 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2802251400238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шины 0,4 кВ фазы "В" на шпильке 0,4 кВ 1Т ТПтх-3-16.; Выполнить тепловизионный контроль на ТПтх-3-16 |  |  |  |  | 35695401 2802251406067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на Р-0,4кВ ф.3 ТП-236 по фазе "А".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-236 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2802252148239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" от ПС 35 кВ "В-Жирим".; Выполнить замену поврежденного изолятора ф. "С" и замену колпачка КП-22, монтаж второго изолятора ф. "С" на опоре №80/16 ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" от ПС 35 кВ "В-Жирим".; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №80/15-80/17 на ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-9 "Хандагатай" от ПС 35 кВ "В-Жирим". |  |  |  |  | 35695203 0103250843044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "С" на ТП-45В; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-45В. |  |  |  |  | 356956004 0103250904248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 0103251106240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин 1.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин 1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин 1.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин 1 от опоры № 1 до опоры 51. |  |  |  |  | 35695005 0103251535073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 0103251544241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим СИП 4*70 фазы "С" на выходе с ТП на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514. |  |  |  |  | 356956002 0103251720242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 359106 0103251953006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-374.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-374. |  |  |  |  | 356956003 0103252125232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-8В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 0103252200247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 0103252240262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 0203250815074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-8В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 0203251020263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 0203251400264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1521.; Повторно включить АВ-0.4кВ 100А ф.1 ТП-1521. |  |  |  |  | 356956001 0203251405249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (СЗ «Дюпон») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "Полигон" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0203251610250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Подать заявление в полицию.; Провести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 0203251719075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим СИП 4*70 фазы "С" на выходе с ТП на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514. |  |  |  |  | 356956002 0203251840251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23-С3 Трактовая.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-23-С3 Трактовая. |  |  |  |  | 35695001 0203252009076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 0203252029265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 0203252214266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 0303251005077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2013; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2013 |  |  |  |  | 356956003 0303251130252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709 |  |  |  |  | 356956002 0303251152253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-К5 Совхозная.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 5-6, № 6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-К5 Совхозная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 5-6, № 6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-К5 Совхозная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-К5 Совхозная. |  |  |  |  | 35695004 0303251345078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-8В на больший номинал.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 0303251416267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23-С3 Трактовая.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-23-С3 Трактовая. |  |  |  |  | 35695001 0303251439079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-346 выход на ВЛ опору №1 |  |  |  |  | 356956001 0303251535256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "Аэропорт" выход на опору №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956004 0303251642283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Таксимо-Тяговая.; Подать заявку на приобретение птицезащитного устройства. |  |  |  |  | 35695007 0303252010080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим по фазе"А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-47В.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-47В. |  |  |  |  | 356956004 0403251000268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить поврежденную нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-48В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-48В |  |  |  |  | 356956004 0403251020269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить поврежденную нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-45В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 0403251640270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-583; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-583 |  |  |  |  | 356956002 0403251740257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 0403251805258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Ш-5; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Ш-5 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695406 0503250945069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1591.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1591. |  |  |  |  | 356956001 0503251240259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотра ВЛ-10 кВ ф.Б-4.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-21-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 0503251255070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Смит Инвест" о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0503251434047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №84 ВЛ-10 кв ф.Н-5. |  |  |  |  | 35695401 0503251511068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 6 от РП 10 кВ Сотниково.; Провести испытание КЛ-10 кВ на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 6 от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 0503251704048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б3.; Выполнить замену поврежденной опоры №11/1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б3.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 0503252049043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №103-104 ВЛ-6 кВ ф.К-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №103-104 ВЛ-6 кВ ф.К-2 за ЛВ-1-К-2. |  |  |  |  | 35695403 0503252056071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул.Лучистая д.73 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-2120. |  |  |  |  | 356956003 0503252131260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1611 по фазе "С" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" в пролете опор №1-4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0503252230261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-4-Ж-1. |  |  |  |  | 35695401 0603250829072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-15В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-15В. |  |  |  |  | 356956004 0603250900271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1134. |  |  |  |  | 356956002 0603250930272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-12В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-12В. |  |  |  |  | 356956004 0603251020273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить поврежденную нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-11В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-11В |  |  |  |  | 356956004 0603251050274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-307.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-307. |  |  |  |  | 356956001 0603251450275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" и "В" на ТП-1057.; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1057. |  |  |  |  | 356956002 0603251936284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить у регионального отделения МЧС справку о пожаре. |  |  |  |  | 35695003 0603252205081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-5В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-15В. |  |  |  |  | 356956004 0603252208285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-654; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-654 |  |  |  |  | 356956002 0703250324276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-9В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-9В |  |  |  |  | 356956004 0703250902287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ерераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-33В.; Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.1 ТП-33В. |  |  |  |  | 356956004 0703250910292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 0703250919118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-К-10 |  |  |  |  | 35695403 0703251007073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-624 на жилой дом ул. Терешковой д.6 |  |  |  |  | 356956002 0703251052254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим СИП 4*70 фазы "С" на выходе с ТП на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514. |  |  |  |  | 356956002 0703251308255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Д-7 «Час. сектор».; Выполнить замену поврежденной промежуточной деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Д-7 «Час. сектор».; Подать заявление в полицию о наезде автотранспорта на опору №11 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-5 Д-7 "Час. сектор" |  |  |  |  | 35695203 0703251349046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-1 "Котельная" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ от опоры №15 до ТП 1-НБ-1 ВЛ-10 кВ ф. НБ-1 "Котельная" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Провести испытание КЛ-10 кВ от опоры №15 до ТП 1-НБ-1 ВЛ-10 кВ ф. НБ-1 "Котельная" от ПС 35 кВ Новая Брянь. |  |  |  |  | 35695202 0703251611050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Росшина») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 35/10кВ "БЦС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956004 0703251715294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 0703252250295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-9В; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-9В. |  |  |  |  | 356956004 0703252300288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-15В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-15В. |  |  |  |  | 356956004 0803250930286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-33В.; Повторно включить АВ-0.4кВ 160А ф.1 ТП-33В. |  |  |  |  | 356956004 0803250939293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-9В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-9В |  |  |  |  | 356956004 0803251030289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 0803251038296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-31В; Произвести подтяжку контактных соединении на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-31В |  |  |  |  | 356956004 0803252141297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "С" на ТП-3В; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-3В. |  |  |  |  | 356956004 0803252210298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-9В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-9В |  |  |  |  | 356956004 0903250052290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 0903250104299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-9В; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-9В |  |  |  |  | 356956004 0903250250291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку РЛНД-10 на ЛР-1-О-2 ВЛ-10 кВ ф.О-2. |  |  |  |  | 35695404 0903250602075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №47-48, №48-49, №49-50 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №47-48, №48-49, №49-50 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец от опоры № 1 до опоры № 51. |  |  |  |  | 35695001 0903250811070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская |  |  |  |  | 356956003 0903250836277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213 |  |  |  |  | 356956003 0903250948278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденную перемычку на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-61 опоре №9 |  |  |  |  | 356956003 0903251112279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская |  |  |  |  | 356956003 0903251130280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-243; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-243 |  |  |  |  | 356956001 0903251450281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/34-78/35 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 0903251526076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская |  |  |  |  | 356956003 0903251708282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-Сочинская |  |  |  |  | 356956003 0903252028300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1087; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1087 |  |  |  |  | 356956002 0903252120301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" по фазе "А" на опоре №29; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1003250207302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-НТ-2.; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-НТ-2 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695401 1003251422074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытый Р-0,4кВ 400А ф.2 на ТП-583.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-583. |  |  |  |  | 356956002 1003251725303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 «Магазин».; Выполнить замену поврежденной ж/б приставки и промежуточной деревянной опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 «Магазин».; Подать заявление в полицию о наезде автотранспорта на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Д-5 «Магазин». |  |  |  |  | 35695203 1103251338049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутации, АВ-1, ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП-5-М-5 "Школа".; Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "А" на ТП-5-М-5 "Школа".; Выполнить тепловизионных контроль на ТП-5-М-5 "Школа". |  |  |  |  | 35695406 1103251605077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6 кВ ф.16 РП-4 ввод вТП-1604 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1103251650304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.6 РП-9 между ТП-153 и ПНС-5.2; Напрвить заявление в поилицию по порыву КЛ-6кВ ф.6 РП-9 между ТП-153 и ПНС-5.2 |  |  |  |  | 356956003 1203251000305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе.; Выполнить замену вязки провода к изолятору на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе.; Выполнить регулировку провода в пролетах опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе. |  |  |  |  | 35695002 1203252130071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1342; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-1342 |  |  |  |  | 356956004 1303251120306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 1303252230307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку c МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1403250725082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон.; Подать заявку на приобретение птицезащитного устройства. |  |  |  |  | 35695007 1403251103083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию АВ-4 в РУ-0,4 кВ на ТП-9-Б-2.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кв ф.№4 от ТП-9-Б-2.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-9-Б-2. |  |  |  |  | 35695404 1403251841078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №141 ВЛ-10 кВ ф.Х-1.; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №141 ВЛ-10 кВ ф.Х-1. |  |  |  |  | 35695401 1503251148079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-628.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-628. |  |  |  |  | 356956002 1603250730308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ произвести ремонт. |  |  |  |  | 35695002 1603251010084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 100А по фазе "С" на Р-0,4кВ 100А ф.3 ТП-1222.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 100А ф.3 ТП-1222. |  |  |  |  | 356956002 1603251115309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточный".; Выполнить замену поврежденного наконечника АВ-0,4 кВ ф. 2, чистку и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ТП-393 Т-3 "Восточный". |  |  |  |  | 35695201 1603251420051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-441 по фазе "В" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-441 по фазе "С" в пролете опор №1-4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-441 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1603251547310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-183 тяговая №1 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1703251320311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "С" на опоре №22/5/2 ВЛ-10 кВ ф.17 РП-21; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 РП-21 |  |  |  |  | 356956002 1703251525312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1703251610313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.9 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-141 и ТП-2633 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1703251832314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-125 по фазе "А" в пролете с ТП до опоры №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-125 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1703252100315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-633.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-633. |  |  |  |  | 356956002 1803251100316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габарита стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-Б-5.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-Б-5. |  |  |  |  | 35695404 1803251715080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №86/87-86/88, №86/88-86/89, №86/89-86/90 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №86/88-86/89 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6 Точка. |  |  |  |  | 35695004 1903252145085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. |  |  |  |  | 35695001 2003250013086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" между СЯ-16 до ячейки №4 РП-27 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2003250343317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150, с частичным откапыванием грунта. При несоответствии нормам, выполнить ремонт заземляющего устройства.; Рассмотреть установку ПЗУ на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. |  |  |  |  | 356954 2003250633081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену анкерной деревянной на ж/б приставке опоры №153/9/2 РПТП-9-С-9 ВЛ-10 кВ ф.С-9.; Выполнить регулировку разъединителя на опоре №153/9/2 РПТП-9-С-9 ВЛ-10 кВ ф.С-9. |  |  |  |  | 35695401 2003251234082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-6 Сухая, на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695005 2003251240087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "С" и регулировку контактов держателей предохранителя на ТП-1-Х-1.; Выполнить ТВК на ТП-1-Х-1. |  |  |  |  | 35695401 2003251421083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 РП-8 между ТП-263 и РП-8; Составить акт 2-х стороннего воздействия по порыву КЛ-6кВ ф.13 РП-8 между ТП-263 и РП-8 |  |  |  |  | 356956003 2003251435318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная" между опорами №20-21 нитка "В" и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2003251509319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.2 ТП-1134. |  |  |  |  | 356956002 2003252115320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-80-Ц3 Теремок.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-80-Ц3 Теремок. |  |  |  |  | 35695006 2103250852088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор в пролетах опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80 Ц-3 Теремок. |  |  |  |  | 35695006 2103250929089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС 110 кВ БВС.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на опоре №43 на ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС 110 кВ БВС.; Провести испытание КЛ 10 кВ на опоре № 43 на ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ БВС. |  |  |  |  | 35695204 2103251144056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 850-851 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. |  |  |  |  | 35695006 2103251531090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №9/20-9/21 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. |  |  |  |  | 35695006 2103251600091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку деревянной приставки к опоре № 111 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. |  |  |  |  | 35695003 2103251942092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2 АРЗ-22 по фазе "А" на опоре №5; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2 АРЗ-22 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2203251515321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №16/1-16/2, 16/2-16/3, 16/3-16/4 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №16/1-16/2, 16/2-16/3, 16/3-16/4 ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бх-2 Барагхан, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695004 2203251535093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить повреждение СИП 4*70 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2 АРЗ-22, выход с ТП на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2 АРЗ-22 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2203251928322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №103-104 ВЛ-6 кВ ф.К-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №103-104 ВЛ-6 кВ ф.К-2 за ЛВ-1-К-2. |  |  |  |  | 35695403 2303250100084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфов ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 по фазе "А","В","С" на опоре от РТП к ТП-2103; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2303250135323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №75 (КР-К8-К4) ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. |  |  |  |  | 35695001 2303250402094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить поврежденую траверсу на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10кВ"БЦС"; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10кВ"БЦС" . |  |  |  |  | 356956004 2303250655324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 2303250920085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 2303250955095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП «Урбаева») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2303251026325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-А-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-А-1. |  |  |  |  | 35695404 2303251045086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 от ПС 110 кВ Курба.; На ВЛ-10 кВ ф. К-8 от ПС 110 кВ Курба выполнить монтаж крюка ф. А на опоре № 48. |  |  |  |  | 35695202 2303251100052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20 от ПС 35 кВ АРЗ на участке от опоры №31/13 до опоры №31/13/5/15.; Выполнить выправку опоры №31/13/5/15, регулировку провода на участке от опоры №31/13/5/1 до РТП-550-А20. |  |  |  |  | 35695204 2303251147057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 20-О-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 20-О-4. |  |  |  |  | 35695404 2303251435087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-2094; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-2094 |  |  |  |  | 356956003 2303251501327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №322-323 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-5.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №322-323 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-5. |  |  |  |  | 35695405 2303251625088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №94 ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 94-94/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 94-94/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-2 Аэропорт, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695006 2303251701096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить повреждение СИП 4*70 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014 в пролете опор №10-11; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2303251946328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 13 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы с целью тщательного осмотра изоляторов, проводов, креплений узлов, штырей. |  |  |  |  | 35695003 2403251341097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительной кабельной муфты на участке КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-651 от ТП до здания. |  |  |  |  | 35695401 2403251637089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Сосновая" от ТП-582 выход на опору №1 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2403252230329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 РП-28 между между ТП-641 и ТП-654 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2403252334330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 2503251118326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Хоринск – Кижинга (ХК-329) на участке от опоры №100 до опоры №156.; Выполнить замену поврежденной траверсы на опоре №128 ВЛ-35 кВ Хоринск – Кижинга (ХК-329). |  |  |  |  | 356952 2503251245053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2503251712092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1079.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1079. |  |  |  |  | 356956002 2503251930331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный плашечный зажим по фазе "В" на траверсе выход на опору №1 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129. |  |  |  |  | 356956003 2503252131332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-4 и принятия мер по устранению неисправности. |  |  |  |  | 35695402 2503252200097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-15-ТТ4 ГКУ о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695002 2503252217098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 2-К-22.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 2-К-22. |  |  |  |  | 35695403 2503252235090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №84/18-84/19 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №84/18-84/19 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3. |  |  |  |  | 35695402 2603250155098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод на опоре №9 по фазе "В"; Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2603250415333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провиса проводов в пролете опор №257-258 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.О-4.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №257-258 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.О-4. |  |  |  |  | 35695404 2603250445094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-27 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2603250848334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №137/6 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на спуске с опоры № 137/6 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов на спуске от опоры № 137/6 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы до ТП-3-ЗМ3 Трактовая. |  |  |  |  | 35695003 2603250928099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 |  |  |  |  | 356956003 2603251040335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" выход на опору №1 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2603251054336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №19-20 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695403 2603251055091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой" до ТП-2 Дм-4 "Китайка".; Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в связи с повреждением оборудования.; Провести испытание КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой" после проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденного участка. |  |  |  |  | 35695201 2603251245058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опоры №132/7 ВЛ-10 кВ ф.А-3.; Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №132/7 ВЛ-10 кВ ф.А-3 |  |  |  |  | 35695404 2603251305095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-НС-2 |  |  |  |  | 35695401 2603251316099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №103 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2603251414093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-5 от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить ремонт шлейфов фазы "А" и "В" на опоре №32 на ВЛ-10 кВ ф. О-5 от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 2603251510054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутации 0,4 кВ и замену АВ-1, АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП-26-М-1. |  |  |  |  | 35695405 2603251550100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену РВО-10 фазы "А" на ТП-8-Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 2603251625101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-108; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-108 |  |  |  |  | 356956003 2603252119337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №195 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 2603252145096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж вязки провода фазы "С" на опоре №115 ВЛ-10 кВ ф.П-2. |  |  |  |  | 35695406 2703250001102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 2703251147103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от РТП-1-М-6 до ТП-1-М-6 "Энергетиков". |  |  |  |  | 35695406 2703251643104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Сити Строй") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.7 РП-7 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2703251713340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-4 и принятия мер по устранению неисправности. |  |  |  |  | 35695402 2703252040105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-962; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-962 |  |  |  |  | 356956001 2703252118341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1014.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 2703252140342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2121; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2121 |  |  |  |  | 356956003 2703252310343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 2703252325344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А","В","С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-54В. |  |  |  |  | 356956004 2803250731345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-17-М2 "Химдым". |  |  |  |  | 35695406 2803251145106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-548; Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-548 |  |  |  |  | 356956002 2803251255346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 2803251830347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-4 и принятия мер по устранению неисправности. |  |  |  |  | 35695402 2803252058107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-53В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-53В. |  |  |  |  | 356956004 2803252148348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "С" на опоре №3; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2803252154349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А""В""С" на ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 2903251015350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Н-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Н-4. |  |  |  |  | 35695402 2903251256108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 2903251409109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролете опор № 14/13/95-14/13/96 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов на отпайке № 13/14/39-13/14/184 до ТП-10-С-3 Харган.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14/13/95-14/13/96 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2903251524100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-5В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 2903251620357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Северный.; Выполнить монтаж крюка ф. "С" на опоре №95/4 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Северный.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 2903251743059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить повторно АВ-0.4кВ 400А ф.2 ТП-8В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 2903251901358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-5В.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-5В. |  |  |  |  | 356956004 2903251910359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-14-Б-5. |  |  |  |  | 35695404 2903252200110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить повреждение СИП 4*70 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-392 выход на опору №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-392 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 3003251700360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2560.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2560. |  |  |  |  | 356956003 3003251744361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1079.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1079. |  |  |  |  | 356956002 3003252210362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.14 ТП-85; Заменить перегоревший предохранители ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.14 ТП-85 |  |  |  |  | 356956001 3003252340363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №51 ВЛ 35кВ Мандрик-Итанца (МИ-324).; Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 356950 3103250906101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №288/25 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. |  |  |  |  | 35695406 3103251203111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.9 РП-10 ввод в ТП-619 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 3103251730351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Теплоприбор между ПС 35/6кВ "Теплоприбор" и ПС 35/6кВ "Горсад" ячейка №10 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 3103251749352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП "Спирин") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.21 РП-2с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956004 3103251812353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энрон Групп") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.1 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 3103252101354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Байкальский Газобетон") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 3103252101355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-714 на жилой дом ул.Конечная |  |  |  |  | 356956002 3103252228364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "С" на ТП-418 |  |  |  |  | 356956001 3103252241356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 от РП-10 кВ "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 3103252312060