## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 322 | 276 | 123 | 721 |  |  |  |  | 721
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 126.6655 | 55.6902 | 19.7424 | 202.0981 |  |  |  |  | 202.0981
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Приозерная.; Выполнить уплотнения всех технологических отверстий (проемы в кабельных каналах) в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Приозерная (Заказ №17066586). |  |  |  |  | 356851 0107240006442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к заземляющему устройству (ЗУ) опор №307-№312 ВЛ ЮВ-151, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180234060).; Выполнить, с применением БПЛА, оценку состояния провода (грозотрос), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления в пролётах опор №307-№312 ВЛ ЮВ-151, с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов (Заказ №180233999). |  |  |  |  | 356851 0107240018441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха " на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; По результат внеочередного осмотра трассы ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха в пролете опор №286-№287 при наличии сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, произвести вырубку. |  |  |  |  | 356858 0107240039364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №24 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" . |  |  |  |  | 356858 0107240102363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить перерасчет защитных зон молниезащиты ПС 110 кВ Тишинская.; Выполнить ревизию заземляющих спусков (металлосвязь) оборудования ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Тишинская, со вскрытием грунта на глубину не менее 0,7 м (Заказ №155252949).; Выполнить регулировку привода выключателя В-35 Т-2 ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №180233351). |  |  |  |  | 356851 0107240145446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 32-33 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 64-4-10. |  |  |  |  | 35685003 0107240336270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0107240458269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Нуянзин Иван Петрович, проживающему по адресу с. Кордон ул. Притаежная д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0107240618391
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования ТП 10/0,4 кВ. 24-12-3. Произвести замену ИПУ 10 кВ фазы "А","В","С".№ Заказа 170066624.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия в срок 31.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 0107240750252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-3 от ТП-49-3-3 (Заказ №180232934). |  |  |  |  | 35685108 0107241447449
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-22-25 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180233016 |  |  |  |  | 35685802 0107241750392
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ФГУП ФНПЦ "Алтай о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0107241752256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-2-9 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180233019 |  |  |  |  | 35685802 0107241755393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-8-13 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180233018 |  |  |  |  | 35685802 0107241800394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №40 - №45 ВЛ МХ-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180234061).; Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №45-№50 ВЛ МХ-89 (Заказ №180234061).; Выполнить, с помощью БПЛА, оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления в пролетах опор №45-№50 ВЛ МХ-89. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить чистку (замену) изоляции, либо запланировать ремонт (замену) дефектных элементов (Заказ №180234063). |  |  |  |  | 356851 0107241838451
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ РК-11. При выявлении запланировать и произвести рубку. |  |  |  |  | 356857 0107241935257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №10 - №15 ВЛ НА-365. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180234071) |  |  |  |  | 356851 0107242000452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 35 кВ НС-323. Провести верховой осмотр опор №23-25 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180232352.; Служба ВЛ ПО БЭС. При планировании РП 2026 г. Включить в ремонтную программу 2026 года, замену гирлянд изоляторов фаз "В", "С" на опоре №24. |  |  |  |  | 356859 0107242005231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШР-338, в пролётах опор №25 - №30. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180234073) |  |  |  |  | 356851 0107242053454
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие дерева с провода Л-17-4 пролет оп. №5-6 и отчитаться до 30.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 0107242055258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 в пролетах опор №1- №5. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180233565). |  |  |  |  | 35685113 0107242202455
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-90-30; Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-90-30.; Произвести чистку изоляции в кабельном отсеке Л-90-30 яч 30. |  |  |  |  | 35685302 0107242233293
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролет оп. 55-56 ф. А Л-17-5 и отчитаться до 19.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 0107242240259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Повалиха ул.Советская, д. 1 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0107242316395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6. |  |  |  |  | 35685205 0107242330220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 80 фазы «С» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 142949869.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 79-81 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180233005. |  |  |  |  | 356850 0207240001271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-8 в пролетах опор №19- №4/4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180233566). |  |  |  |  | 35685113 0207240057456
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10 кВ от оп. 59/11/2 Л-16-13 об приведении электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 30.09.2024г |  |  |  |  | 35685704 0207240126260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-22-23 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180233017 |  |  |  |  | 35685802 0207240655396
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% анкерных опор ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" на предмет обнаружения дефектов крепления провода, шлейфов. |  |  |  |  | 35685708 0207241332249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции на РТП-28-2-3 (опора №37-1 ВЛ Л-28-2) (Заказ №180233462). |  |  |  |  | 35685106 0207241824431
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 5% КТП на ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" с целью обнаружения дефектов изоляции. |  |  |  |  | 35685708 0207241927261
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Усть-Сема, пер. Апонькина, 6 на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 0207241931262
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести отсоединение изолятора ИО-10 кВ ф. В в РУ-10 кВ ТП № 16-8-9 и отчитаться до 30.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 0207241940263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить, с использованием БПЛА, осмотр ВЛ ПЗ-351, в пролётах опор №50 - №55, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180234258). |  |  |  |  | 356851 0207242001447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений ВЛ-10кВ Л-68-4 от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 0207242147272
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 25-12 "Купчегень". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия в срок 01.08.2024 г.; Удалить посторонний предмет с токоведущих частей электрооборудования опоры № 385/9/1 фазы А,В.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия в срок 01.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 0307240740265
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр по всей протяженности линии. При выявлении недостатков и нарушений запланировать устранение. Заказ № 180235052. |  |  |  |  | 35685705 0307240911266
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 119-121 ВЛ 110 кВ РК-11 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180234168; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №119-121 ВЛ 110 кВ РК-11, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180234167. |  |  |  |  | 356857 0307241456267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №112-118 ВЛ-110 кВ ЧЗ-36. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180147180).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "С" ВЛ-110 кВ ЧЗ-36. (Заказ №210381914). |  |  |  |  | 356855 0307241713192
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 10/0,4 кВ № 16-8-7 об приведении электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 30.09.2024г |  |  |  |  | 35685704 0307241715268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство ООО "Заринсакя сетевая компания" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 0307241738273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №45-49 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180233389.; Произвести верховой осмотр опор №45-49 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180233388.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №45-49 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180233390. |  |  |  |  | 356853 0407240504299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2023 годов на ВЛ 10 кВ 14-10. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685503 0407240848193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 ТП-31-12-15 в пролете опор №6 - №11 (Заказ №180234560). |  |  |  |  | 35685106 0407241704468
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязок, колпачков на опорах №85/174/6,85/151,85/181 ВЛ-10 кВ Л-1-8. (Заказ № 180234147). |  |  |  |  | 35685503 0407241715194
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора ИПУ-10 кВ фазы "А", ячейки №14 КРУН-10 кВ ПС №15 "Элекмонарская". Отчет о замене предоставить до 22.08.24. |  |  |  |  | 35685708 0407241720269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №25-13-25,25-13-26. (Заказ № 180234149 , 180234150). |  |  |  |  | 35685503 0407241850195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-48-5-5 в пролетах опор №1 - №5, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180233913). |  |  |  |  | 35685107 0407242026470
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену повреждённого опорного изолятора фазы «А» в ячейке №6 В-52-6 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Чарышская при ближайшем выводе оборудования КРУН-10 кВ для выполнения чистки изоляции. (Заказ №170066920); Запланировать включение в РП-2026-2031 гг. мероприятий по замене опорной и проходной изоляции в ячейках присоединений 10 кВ КРУН-10 на ПС 110 кВ Чарышская. |  |  |  |  | 35685113 0407242315471
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №35 - №40 ВЛ МХ-90. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ № 180234523).; Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №35-№40 ВЛ МХ-90 (Заказ №180234523).; Выполнить, с помощью БПЛА, оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления в пролетах опор №35-№40 ВЛ МХ-90. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить чистку (замену) изоляции, либо запланировать ремонт (замену) дефектных элементов (Заказ №180234522). |  |  |  |  | 356851 0507240241473
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности ИП Кузнецову В.Л. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 05.08.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-12 "Хабаровка". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 15.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 0507240535270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №60 - №65 ВЛ ПТ-62, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180234643).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №60 - №65 ВЛ ПТ-62, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180234643).; Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции, провода, арматуры на ВЛ ПТ-62 в пролетах опор №60-№65 с устранением выявленных дефектов (Заказ №180234644). |  |  |  |  | 356851 0507240643474
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочную ревизию контактных соединений проводов на ВЛ-10 кВ Л-52-18 р.п. Тальменка, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685806 0507240744407
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проверку изоляции КЛ-10кВ РТМ-2. По результатам измерений принять решение о замене КЛ-10кВ или установке новой концевой муфты.; Произвести вскрытие кабельной трассы КЛ-10 кВ РТМ-2 в земле для организации свободного запаса со стороны ячейки КРУН-10 РТМ-2. Установить концевую муфту на КЛ-10кВ РТМ-2 со стороны ячейки. |  |  |  |  | 35685705 0507240923274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №474-477 ВЛ-10кВ Л-3-24. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0507240935225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек опор №7-1, №8-1, №10-1 ВЛ Л-35-2 (Заказ №142869509). |  |  |  |  | 35685108 0507241021476
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-31-5 (ТП-31-5-1) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 0507241932484
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ РК-11 (заказ № 180234420), при выявлении запланировать и произвести их рубку. |  |  |  |  | 356857 0507241936273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 58 ВЛ-35 кВ ВО-322. Заказ № 210395774.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 57,58,59 ВЛ-35 кВ ВО-322. Заказ № 180233905. |  |  |  |  | 356850 0507242056278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-12 от ДКР в пролётах опор №1/1 - №6/1. (Заказ №180235301) |  |  |  |  | 35685111 0507242101483
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену грозотроса в пролете опор № 216-220 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ №210386051.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 217,218,219 ВЛ-110 кВ ВЦ-75-при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180166276. |  |  |  |  | 356850 0507242112280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести дополнительное расширение просеки: расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ Л-55-5 в пролетах опор №182-189. |  |  |  |  | 35685005 0507242224283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции опорных изоляторов разъединителя РТП-56-3-6 (Заказ №180234223). |  |  |  |  | 35685107 0607240129482
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-7-10 пос.Октябрьский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №94-№95. |  |  |  |  | 35685804 0607240831406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №25-29 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234145.; Произвести верховой осмотр опор №25-29 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234142.; Произвести верховой осмотр при помощи беспилотного летательного аппарата опор №25-29 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234144.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №25-29 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234143.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №25-29 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234146. |  |  |  |  | 356853 0607240853301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление провода, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-4-25 в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 35685005 0607240855284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Пьянкова Татьяна Ивановна, проживающему по адресу с. Залесово ул. Ворошилова д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0607240901404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Анучин Владимир Иванович, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0607240901405
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-6 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685804 0607240959403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-3: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0607241010287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-3 произвести регулировку провода в пролете опор №9/1 - №10/1. |  |  |  |  | 35685804 0607241014402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0607241021286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-7: произвести обрезку веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685007 0607241030285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-10: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0607241115282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 66-1-11 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 0607241212281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Щербакову В.И. проживающему по адресу с. Ельцовка ул. Ленина д. 33 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0607241328397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер ширины просеки ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 56-9-4 пр.оп.№5-6, при выявлении нарушений, устранить |  |  |  |  | 35685304 0607241553302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №25-№30 ВЛ КН-70, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению). (Заказ №180234659); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №25-№30 ВЛ КН-70, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180234659); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции в пролётах опор №25 - №30 ВЛ КН-70. (Заказ №180234658) |  |  |  |  | 356851 0607241600481
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3 в пролетах опор №14 - №20 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180233842). |  |  |  |  | 35685107 0607241817480
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №313. Заказ №210390662.; ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №312-314. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №312-314, с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233638. |  |  |  |  | 356859 0607241819239
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 133-135 ВЛ 110 кВ ОМ-139 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180234232.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №133-135 ВЛ 110 кВ ОМ-139, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180234231. |  |  |  |  | 356857 0607241932272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №40 - №45 ВЛ ЮГ-148. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (Заказ №180234913); Выполнить проверку состояния металлосвязи между контуром заземления и грозотросом на ВЛ ЮГ-148 на опорах №40 - №45. (Заказ №180234913); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции, провода, арматуры в пролетах опор №40 - №45 ВЛ ЮГ-148. При необходимости выполнить ремонт. (Заказ №180234914) |  |  |  |  | 356851 0607242325479
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления на оп.№ 117,118 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 180234606.; Провести ремонт грозотроса в пролете опор № 117-118 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 210387914. |  |  |  |  | 356850 0707240023277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ 0,4 кВ ТП-14-25-77. В рамках ежемесячного ТО, провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ, с предоставлением протокола замера нагрузок. |  |  |  |  | 35685901 0707240045238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №167-171 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234140; Произвести верховой осмотр опор №167-171 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234118; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №167-171 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180234141 |  |  |  |  | 356853 0707240639303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №10 - №10П. |  |  |  |  | 35685804 0707240923401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Направить письмо собственнику ТП-47-2-1 (ООО "Марал и Ко"), о приведении электроустановок в соответствии с нормативными документами или заключения договора на обслуживание со специализированной организацией, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь". |  |  |  |  | 35685903 0707241050237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №134. Заказ №210395744.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №133-135. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180233682.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №133-135, для выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233680. |  |  |  |  | 356859 0707241132236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-14. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 0707241438276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 ТП-22-9-20 в пролетах опор №1 - №8 (Заказ №180235210) |  |  |  |  | 35685106 0707241522477
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 98-99 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180234409.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №98-99 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180234406. |  |  |  |  | 356857 0707241541271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытание разрядников 10 кВ, опорно-стержневой изоляции ТП-9-6-7.; Произвести замену силового трансформатора ТП-9-6-7, протяжку всех болтовых соединений. Установить калиброванные ПК-10. |  |  |  |  | 35685004 0707241703275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в СНТ "Вагонник-1" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 0707241801307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Сидоровой Т.А. с. Степной, ул. Сибирская д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0707241813400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №9 - №10. |  |  |  |  | 35685804 0707241821399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кутеевой Светлане Михайловне, проживающему по адресу с. Зырановка ул. Центральная д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0707241910398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Рассмотреть возможность включения в план-график ремонтов на 2025 год - установку аппаратов защиты (ОПН-0,4) в РУ-0,4 кВ ТП-17-1-16 Ю. |  |  |  |  | 35685111 0807240948469
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №21-№22 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Устранить выявленные дефекты; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №21-№22 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №21-№22 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". |  |  |  |  | 356858 0807241333408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 349/2-346/6 ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180234122).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 349/2-346/6 на ВЛ-110 кВ СК-187отпайка на ПС "Вылковская". При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180234122).; Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему "При ремонте МКП-110 обращать внимание на состояние силовой части контактов контактора включения".; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 349/4 фазы "В" ВЛ-110 кВ СК-187 отпайка на ПС "Вылковская". (Заказ № 210395846) |  |  |  |  | 356855 0807241407197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю Шумилова Е.Н. с. Веселоярск, ул. 40 лет Октября, д 50, запитанному от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-11, на замену ввода от опоры до ввода в жилой дом на изолированный провод марки СИП-4 2х16(2х25). |  |  |  |  | 35685106 0807241408488
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №97-№98 ВЛ-35кВ СЗ-320 "Смазнево - Заринская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №97-№98 ВЛ-35кВ СЗ-320 "Смазнево - Заринская"" , устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 0807241415409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания кабельного перехода от опоры №47 до РУ-10 кВ КТП-40-10-7 ВЛ-10 кВ Л-40-10. При обнаружении дефектов - запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685805 0807241439411
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 159/63 фаза "В" отпайка на ПС "Васильчуковская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 210395908); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 159/58-159/68 отпайка на ПС "Васильчуковская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180234865).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 159/57,159/74 отпайка на ПС "Васильчуковская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180234876 ). |  |  |  |  | 356852 0807241458228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 76 фаза "В" ВЛ-110 кВ Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123). (Заказ № 210395966); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 71-81 ВЛ-110 кВ Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180234943 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 33,81 ВЛ-110 кВ Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180234945 ).; Произвести регулировку привода СВ-110 на ПС 110 кВ Леньковская. |  |  |  |  | 356852 0807241606229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт проводов фаз «А» и «В» на опоре №137 ВЛ ШМ-35. (Заказ №180235884); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШМ-350, в пролётах опор №135 - №140. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180234918) |  |  |  |  | 356851 0807241801489
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора Ф-С на опоре № 26/5 Л-16-8 и отчитаться до 30.09.2024 заказ 170066752; Произвести осмотр ВЛ для определения дефектов, проверить состояние грозозащиты на ВЛ . Отчитаться до 30.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 0807241940276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-56-0, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685305 0807241955309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-9 п. Боровлянский на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №41-№50. |  |  |  |  | 35685807 0807242012410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию привода выключателя 110 кВ СВ-110-1 на ПС 110 кВ Новошипуновская |  |  |  |  | 356859 0807242032242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ ВЛ СС-76/ВЛ СС-77 № 117-120 на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. По результату внеочередного осмотра трассы ВЛ 110 кВ ВЛ СС-76/ВЛ СС-77 № 117-120 при наличии сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, произвести вырубку.; Произвести ревизию привода выключателя 110 кВ В СС-77 на ПС 110 кВ Смоленская |  |  |  |  | 356859 0807242032242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить профилактические испытания ограничителей перенапряжения 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Белоглазовская (Заказ №155344973). |  |  |  |  | 356851 0807242038494
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-58-2-3, в пролётах опор №1 - №7. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180234110) |  |  |  |  | 35685107 0807242042495
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства опор № 122,123,124 ВЛ 110 кВ Заречная – Сростинская с отпайками (ЗС-136). Выявленные замечания устранить. Заказ № 180234743.; Выполнить замену дефектной изоляции опоры № 123 ВЛ 110 кВ Заречная – Сростинская с отпайками (ЗС-136). Заказ № 210395879. |  |  |  |  | 356859 0807242103304
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж диспетчеру ЦУС Алтайэнерго Трубачеву Е.Г. по теме: «Порядок отдачи диспетчерских команд на ввод графика временного отключения потребления на территории Республики Алтай»; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу по результатам расследования причин данной аварии |  |  |  |  | 356859 0807242103304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года закупку токовых указательных реле типа РУ-21 для замены неисправных, выявляемых при техническом обслуживании устройств РЗА ПС 110 кВ Смоленская.; Выполнить анализ продолжительности эксплуатации катушек отключения выключателей МКП-110 с приводом ШПЭ-33 на ПС 110 кВ Смоленская, при превышении срока более 20 лет включить в ремонтную программу 2026 года закупку новых катушек отключения.; Выполнить внеочередной замер сопротивления металлосвязи с контуром заземления, а также сопротивление заземляющего устройства опор № 14, 15, 16 ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками (ВЛ СС-107). Выявленные замечания устранить.; Выполнить внеочередной осмотр клеммных рядов вторичных цепей в панелях, шкафах, приводах коммутационных аппаратов в ОПУ и на ОРУ на ПС 110 кВ Смоленская, обращая особое внимание на наличие дефектов и повреждений в кабелях с алюминиевыми жилами, выявленные замечания устранить.; Выполнить замену дефектной изоляции опоры № 15 ВЛ 110 кВ СС-107. Срок исполнения: 31.10.2024 года.; На ПС 110 кВ Смоленская выполнить замену кабеля токовых цепей выключателя В СП-189. |  |  |  |  | 356859 0807242103304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить подключение ШКТИ1 и ШКТИ2, ИПС-500 в ШКТМ через дополнительные ИБП. |  |  |  |  | 35685904 0807242105246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить визуальную оценку состояния контактных соединений на проходных изоляторах КРУН-10 кВ (присоединения ВЛ: Л-10-1, Л-10-2, Л-10-3, Л-10-4) ПС 110 кВ Дальняя (Заказ №155306519). |  |  |  |  | 35685106 0807242148496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-36-5-25(СНТ "Моторостроитель") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 0807242240412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, в пролетах опор №1-5 - №5-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180234111) |  |  |  |  | 35685107 0807242245497
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-19-5. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. |  |  |  |  | 35685001 0807242255295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-19-4. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. |  |  |  |  | 35685001 0807242255296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-21 (устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685806 0807242310413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №5-3 - 5-4 ВЛ 10кВ Л-52-1, при выявлении замечаний устранить. |  |  |  |  | 35685304 0807242319310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-19-5 в пролетах опор №26 - №35. (Заказ №180235340) |  |  |  |  | 35685108 0807242336498
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3, в пролетах опор №1-5 - №5-5. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180234112) |  |  |  |  | 35685107 0807242341499
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов марки ИП-10/630 ф "А,В,С" на КТП 18-3-28.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-3, при выявлении дефектов устранить.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №130-№131 ВЛ-10 кВ Л 18-3. |  |  |  |  | 35685305 0807242357308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-10кВ Л-15-4 в анкерном пролете №23-32. |  |  |  |  | 35685001 0907240005297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку провода в анкерном пролете опор 53-55 ВЛ-10кВ Л-8-4. |  |  |  |  | 35685001 0907240016298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5, в пролетах опор №6 - №12. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180234109) |  |  |  |  | 35685107 0907240029500
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-15. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1500/288-1500/291, №264/18/6-264/18/7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0907240618247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-14. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №1400/38-1400/39, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0907240705248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Суворовка ул. Центральная 6 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0907240914233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ФКУ Упрдор «Алтай» с целью предоставления сведений о причинах ТН за ЛР-31-12 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 0907240914501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-36 ф.1. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине Вл с целью обнаружения возможных дефектов ВЛ в результате стихийных воздействий. |  |  |  |  | 35685901 0907241014249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 по всей длине с целью выявления возможных дефектов после стихийных погодных явлений. |  |  |  |  | 35685901 0907241121250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Бийского РЭС Паутова Д.А. за некачественное ТОиР.; Провести выпиловку ДКР в охранной зоне КТП-19-4-8. |  |  |  |  | 35685001 0907241121299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить оценку состояния опор и ж/б приставок в пролётах опор №1 - №4 ТП 37-3-6, подвергшихся одностороннему тяжению в результате обрыва проводов. (Заказ №180234947) |  |  |  |  | 35685108 0907241302503
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр места крепления провода к опоре № 69 фазы «А» ВЛ-110 кВ БМ-85. Заказ № 180235067.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 68,69,70 ВЛ-110 кВ БМ-85. Заказ №180235064. |  |  |  |  | 356850 0907241507301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Кузнецовой ОН с. Петровка ул. 50 лет Алтая д.22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0907241941414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос в ООО "Ника-1" о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-37-23-6. |  |  |  |  | 35685904 1007240823252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания кабельного перехода в пролете опор №1/5-№2/5 ВЛ-10 кВ Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки. При обнаружении дефектов - запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685805 1007241317418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-5 в пролётах опор №1 - №16. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180235091) |  |  |  |  | 35685113 1007241928508
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 1007242311419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 127 -133 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 130 ВЛ-110 кВ КК-113. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 1107240536198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции опоры №21 ВЛ Л-31-11. (Заказ №180236107) |  |  |  |  | 35685106 1107240958510
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Заменить плавкие вставки фаз А,В,С на калиброванные ПК 10кВ в ТП 37-5-14 и установить защитную сетку корпуса под ТП. Заказ № 180232425. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1107241357281
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "Дорожник" |  |  |  |  | 35685702 1107241425288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку деревьев, вблизи границы охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролётах опор №109 - №110. |  |  |  |  | 356851 1107241426511
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания кабельного перехода в пролете опор №3-№1/16 ВЛ-10 кВ Л-52-28 р.п. Тальменка. При обнаружении дефектов - запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685806 1107241559420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ КУ-341 в пролётах опор №180 - №200, с целью оценки состояния проводов фарфоровой изоляции. При необходимости выполнить чистку или замену неисправных изоляторов. (Заказ №180235432) |  |  |  |  | 356851 1207240835513
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-3-2 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180235666 |  |  |  |  | 35685802 1207242103423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опорах № 265-270 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235842); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 268 фазы "С" ВЛ-110 кВ КЗ-194. (Заказ №210396075) |  |  |  |  | 356855 1307240644202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Сухинскиому Василию Васильевичу, проживающему по адресу с. Залесово ул. Розы Люксембург д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1307241653421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ-110 кВ Змеиногорская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2024 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №30 - №35 ВЛ ЗС-31 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции, по результатам которого запланировать мероприятия по чистке изоляции, замене дефектных элементов. (Заказ №180236033) |  |  |  |  | 356851 1307241958516
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-37-4 по всей длине на наличие дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 23/14-23/15 ВЛ-10кВ Л-37-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1307242034291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции, провода ВЛ ГВ-360 в пролетах опор №5 - №15. При выявлении неисправностей обеспечить их устранение (Заказ №180236443) |  |  |  |  | 356851 1407240546515
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-10-23 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 1407240605200
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Партизанская, 17Б на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1407241143290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №13-17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №18-20-29. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1407241345235
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ШФ-20 Г-1 ф. В на ВЛ-10кВ Л-11-4 и отчитаться до 23.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 1407241445289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции в пролетах опор №185 - №190 ВЛ ВР-337. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. (Заказ №180236451) |  |  |  |  | 356851 1507241116467
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановую проверку приводов выключателей ОВ-110, В-110 Т-1 на ПС 110 кВ Гальбштадтская (заказ №180236943). При выявлении нарушений устранить.; Провести проверку уплотнения высоковольтных шкафов ТСН-10 на ПС 110кВ Орловская (заказ №142882976, №142882977), ПС 110кВ Гришковская (заказ №142883125, №142883126). При выявлении нарушений устранить.; Произвести уплотнение высоковольтного шкафа ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Гальбштадтская (заказ №142883194). |  |  |  |  | 35685206 1507241236237
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки . Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2024 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. |  |  |  |  | 35685705 1507241425292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Петуховой Людмиле Александровне, проживающему по адресу с. Боровлянка ул. Центральная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1507241915425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции, провода ВЛ ГВ-360 в пролетах опор №5 - №15. При выявлении неисправностей обеспечить их устранение. (Заказ №180236443) |  |  |  |  | 356851 1507241918506
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 60-70 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180237216).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 62 фазы "А" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210396314) |  |  |  |  | 356855 1607240047203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции ЛР-18-3-1 (опора №116 ВЛ Л-18-3). |  |  |  |  | 35685106 1607240900519
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №331 на ВЛ 10 кВ Л-62-1.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-62-1, при выявлении замечаний устранить. |  |  |  |  | 35685306 1607240922311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ-110 кВ Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2024 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2026-2031 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Установить ПЗУ на опорах №140 - №145 ВЛ НЧ-439 в пролетах опор. (Заказ №142887944) |  |  |  |  | 356851 1607240938521
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-35-4 в пролетах опор №30/16 - №40. (Заказ №180235880) |  |  |  |  | 35685108 1607241038523
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-12-11, по его результатам установить автоматический выключатель необходимого номинала. Заказ № 210396001. |  |  |  |  | 35685708 1607241140301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-26-2, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685805 1607241215428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ-24-6 в пролетах опор №1-3 - №24-3. (Заказ №153991805) |  |  |  |  | 35685108 1607241222525
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести испытание Т-1, шинного моста 10 кВ на ПС Луговская.; Провести обследование территории ПС Луговская на предмет жизнедеятельности птиц. При необходимости принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 356850 1607241457313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №5-8 ВЛ 10кВ Л-16-16.(Заказ № 180236128). |  |  |  |  | 35685503 1607242029204
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 100-200 ВЛ-10 кВ Л-21-5 "Кукуя" на предмет выявления дефектов вязок провода, крепления изоляторов. По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ № 180236829. |  |  |  |  | 35685708 1707240839300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию грозозащиты на КТП-16-1-7,16-1-8. Заказ №180236482 , 180236483. |  |  |  |  | 35685503 1707241005205
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 17.07.24 произведено восстановление крепления провода фазы "В" опоры № 217 ВЛ 10 кв Л 23-1 "Ело " №Заказа 180236324. Запланировать замену дефектной опоры №217 ВЛ 10 кв Л 23-1 "Ело". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.09.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-1 "Ело". № Заказа 180236323. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1707241030299
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-30-10-48 на предмет наличия опор с загниванием. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2024 г. Заказ SAP №180238260; Произвести установку деревянной опоры №28/1 на ж/б приставке ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-10-48, монтаж провода. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2024 г. Заказ SAP №180238260 |  |  |  |  | 35685707 1707241330298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести установку дополнительных предупреждающих знаков безопасности на опорах ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 36-20-3 по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 35685904 1707241358254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить в пролете опор №284/64 - №284/65 ВЛ ПК-67 ремонт повреждённого провода. (Заказ №170067045); Направить заявление в правоохранительные органы по поводу инцидента в пролете опор №284/64 - №284/65 ВЛ ПК-67, с целью установления владельца и типа транспортного средства и для последующего возмещения причинённого ущерба. |  |  |  |  | 356851 1707241447527
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №284. Заказ № 210395489.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №282-284. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180231575.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №282-284 с применением БПЛА , с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180231574. |  |  |  |  | 356859 1707241517266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-48-3-1 (Заказ № 180236366). |  |  |  |  | 35685107 1707241733528
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-31 ф.1. Провести ревизию состояния деревянных опор, на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с дальнейшим планированием и устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1707242020258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-17. |  |  |  |  | 35685004 1707242031314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШР-338, в пролётах опор №90 - №100. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180236946) |  |  |  |  | 356851 1707242214529
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведена аварийная замена силового трансформатора и предохранителей в РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 35685702 1807240049297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по поиску неизвестных(ого) лиц(а), совершивших наезд на опору №3 ВЛ Ф-3 от ТП-30-3-10, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685106 1807241110531
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции на ЛР-18-1-1 (опора №84 ВЛ Л-18-1). |  |  |  |  | 35685106 1807241145532
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции на ВЛ Л-18-3 от ПС 110 кВ Приозерная до ЛР-18-3-1. При выявлении дефектов, выполнить ремонт, либо замену неисправных элементов (оборудования) (Заказ №_________) |  |  |  |  | 35685106 1807241807534
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - Исакину А.А. с целью предоставления сведений о причинах ТН на потребительской отпайке от опоры №177 ВЛ Л-18-1 к ТП-18-1-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 1807241819535
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-8-8 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180236834. |  |  |  |  | 35685802 1807241903430
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать и произвести замену поврежденного изолятора ПС-70Д фазы "С" на опоре №125 ВЛ 110 кВ ТД-81; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и осмотр места заземления грозотроса на опорах №124-126 ВЛ 110 кВ ТД-81, при выявлении нарушений устранить (заказ №154289371). |  |  |  |  | 356857 1907240022296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (Ткаченко И.Н.), запитанному от опоры №8 ВЛ Ф-2 от ТП-22-9-4, на замену ввода от опоры до прибора учета на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 1907240156536
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №411-№412 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". Устранить выявленные дефекты.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №411-№412 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №411-№412 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". |  |  |  |  | 356858 1907240656432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - СНТ №9 с целью предоставления сведений о причинах ТН за ЛР-17-3-4 (линейное ответвление от опоры №45-8 на ВЛ Л-17-3) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 1907241332538
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №11-№12ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" и ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести замену поврежденного шлейфа фазы "В" ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" и ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" (Устранено в хоже АВР).; Произвести проверку наличия цепи между грозотросом и заземляющим устройством в пролетах опор №11-№12ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" и ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" . При выявлении дефектов - устранить. |  |  |  |  | 356858 1907241510435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109 (отпайка на ПС 110 Верхануйская). Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №242/65. Заказ №210396396.; ВЛ 110 кВ СП-109 (отпайка на ПС 110 Верхануйская). Провести верховой осмотр опор №242/64-242/66, с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180237858.; Л 110 кВ СП-109 (отпайка на ПС 110 Верхануйская). Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242/64-242/66. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180237859. |  |  |  |  | 356859 1907241758245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Новокопылово ул. Гребешкова, д. 45 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1907242227436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Речкуново ул. Озёрная д. 1/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2007240010431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить плакат "Глаз орла" на ПС 35 кВ Веселоярская (Заказ №155347297). |  |  |  |  | 356851 2007240137539
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №193-197 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180237796.; Произвести верховой осмотр опор №193-197 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180237793.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №193-197 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180237799. |  |  |  |  | 356853 2007240816323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить, с применением БПЛА, оценку состояния штыревой изоляции на опорах №140 - №145 ВЛ КУ-341 (Заказ №180237463). |  |  |  |  | 356851 2007241034543
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Боронск ул. Центральная 21 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2007241052247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Актуализировать акт разграничения балансовой принадлежности сетей с потребителем (КФХ Мочалова Татьяна Анатольевна) по присоединению ввода на контактные зажимы на изоляторах опоры №2/1 ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-10.; Направить письмо потребителю (КФХ Мочалова Татьяна Анатольевна) с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №2/1 ВЛ Ф-2 от ТП-36-3-10 и принятых мерах по недопущению подобного ТН. |  |  |  |  | 35685105 2007241153560
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-11. |  |  |  |  | 35685807 2007241156429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-26 АБЗ. Провести регулировку проводов спуска от РКТП-37-26-12 к ТП-37-26-12. |  |  |  |  | 35685904 2007241249265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-20-14 участок от опоры №26.Выполнить верховой осмотр от опор №169/1-169/17 на наличие дефектов линейной изоляции(сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2007241423264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Провести ревизию состояния проводов и линейной изоляции на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №2200/86-2200/90, №2200/100-2200/105, №2200/113-2200/116, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2007241500263
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 25-12-5. № Заказа 180236325. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.08.2024 г.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов фазы "А,В,С" ВЛ 0,4 кВ. Ф-3 от ТП 25-12-5 пролет опор 1-1/7,1/5-1/5/1.№Заказа 180236326. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 2007241725294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-7-3 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180236831. |  |  |  |  | 35685802 2007241759427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ С-134 (отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская). По результатам оценки состояния ДКР, в пролетах опор №44-46, провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №210396506.; ВЛ 110 кВ С-134 (отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская). Провести оценку состояния просеки и ДКР угрожающих падением на провода, в пролетах опор №44-46. Заказ №180238312. |  |  |  |  | 356859 2007242048262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Степное ул. Некрасова 13/2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 2007242200246
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие дерева с провода Л-6-17 пролет оп. 27-28 и отчитаться до 30.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 2007242345293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ по всей длине, с планированием устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685904 2107240026261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ Л-52-1, на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке.. |  |  |  |  | 35685304 2107240838322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Заборная (Заказ №155348278). |  |  |  |  | 356851 2107241259558
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №20-30 ВЛ 10кВ Л-10-32. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180238450). |  |  |  |  | 35685503 2107241355212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №65 - №70 ВЛ ТП-68, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180237460).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №65 - №70 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180237460).; Выполнить, с применением БПЛА, осмотр ВЛ ТП-68 в пролетах опор №65-№70, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180237462). При выявлении неисправностей (дефектов) обеспечить (запланировать) их устранение. |  |  |  |  | 356851 2107241430557
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену приставки опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 63-7-4.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№3 от КТП 63-7-4, при выявлении замечаний устранить. |  |  |  |  | 35685306 2107241505321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-46-5 в пролетах опор №198 - №205, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ №180236867). |  |  |  |  | 35685107 2107241506556
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №37-№41 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180238927.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №37-№41 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180238929. |  |  |  |  | 356853 2107241538320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытание разрядников 10 кВ, опорно-стержневой, проходной изоляции ТП-9-2-24. |  |  |  |  | 35685004 2107241545317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-8 в пролетах опор №1 - №6, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180236866). |  |  |  |  | 35685107 2107241552554
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №202 ВЛ Л-44-1.; Выполнить оценку состояния оснований опор №201, №203 ВЛ Л-44-1, смежных с поврежденной опорой №202, испытавших одностороннее тяжение провода (динамические нагрузки). |  |  |  |  | 35685105 2107241620552
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №15-№18 ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180238924.; Произвести верховой осмотр опор №15-№18 ВЛ-35 кВ Алейская-Солнечная (ВЛ АС-324), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180238922. |  |  |  |  | 356853 2107241649318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 128/9 фаза "В" ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116). (Заказ № 210396424); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 128/4-128/14 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180237524 ); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 128/10, 128 Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116), при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180228140) |  |  |  |  | 356852 2107241707242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-50-10-19, при выявлении замечаний, устранить.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-50-10-19. |  |  |  |  | 35685304 2107241737316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №80-83 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180237822.; Произвести верховой осмотр опор №80-83 ВЛ-35 кВ Солнечная – Моховская (ВЛ СМ-327), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180237821. |  |  |  |  | 356853 2107241738315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо (предписание) потребителю (Боенко С.И.,с. Николаевка, ул. Юбилейная, 54), электроустановка которого запитана от опоры №14-1 ВЛ Ф-1 от ТП-38-3-12Ю, на замену ввода, выполненного проводом ВВГ 2х10, на провод марки СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685109 2107241806551
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить, с использованием БПЛА, осмотр ВЛ НК-376 в пролетах опор №250 - №255, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180237578). При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. |  |  |  |  | 356851 2107241843550
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 329 фаза "В" ВЛ-110 кВ Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98). (Заказ № 210393882); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 324-334 ВЛ-110 кВ Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180237490 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 319,332 Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180237762 ). |  |  |  |  | 356852 2107241924241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №168 ВЛ Л-57-7.; Выполнить оценку состояния оснований опор №167, № 169 ВЛ Л-57-7, смежных с поврежденной опорой №168, испытавших одностороннее тяжение провода (динамические нагрузки). |  |  |  |  | 35685105 2107242014549
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-34-4 в пролетах опор №7 - №5-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ №180236879). |  |  |  |  | 35685107 2107242201548
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №124. Заказ №210393703.; ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №123-125. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180238779.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести верховой осмотр опор №123-125, с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180217641. |  |  |  |  | 356859 2107242220259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-55-9 в пролетах опор №120 - №130, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180237432). |  |  |  |  | 35685111 2107242222547
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №90 - №95 ВЛ ЮГ-153. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (Заказ №180239949); Выполнить проверку металлосвязи на ВЛ ЮГ-153 в пролетах опор №90 - №95. (Заказ №180239950); Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ ЮГ-153 в пролетах опор №90-№95, с целью оценки состояния изоляции, провода и линейной арматуры. При необходимости, выполнить замену изоляции. (Заказ №180239950) |  |  |  |  | 356851 2107242244546
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №50-№55, №106-№108 ВЛ ЮБ-163 с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180240050).; Выполнить проверку металлосвязи на ВЛ ЮБ-163 в пролетах опор №50-№55, №103-108 (Заказ №180240050).; Выполнить, с применением БПЛА, верховой осмотр ВЛ ЮБ-163 в пролетах опор №50-№55, №103-№108, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, выполнить ремонт, либо замену поврежденного оборудования (Заказ №180240049).; Запланировать в ремонтную программу 2025 года замену блока нуль-индикатор 6БК367355 блок ДЗ-2 (ОВ-110 (ВЛ ПК-67)) ПС 110 кВ Поспелихинская |  |  |  |  | 356851 2107242245545
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2024 годов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 28-9-3. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685502 2207240010209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в ремонтную программу 2025 года замену НИ блока ДЗ-2 для В ГЗ-95 ПС 110 кВ Горняцкая.; Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Золотушинская (Заказ №155347415). |  |  |  |  | 356851 2207241028562
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, произвести дополнительно проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №46-48 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 (опоры №236-238 ВЛ 110 кВ МЧ-10) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180238526.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №46-48 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 (опоры №236-238 ВЛ 110 кВ МЧ-10), при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно. Заказ № 180238525. |  |  |  |  | 356857 2207241751306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытания силового трансформатора на КТП-3-14-27. (Заказ №180238636) |  |  |  |  | 35685506 2207241851217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №270. Заказ №210395489.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №269-271. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180231575.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №270 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180231574. |  |  |  |  | 356859 2207241921268
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При планировании РП 2026 г включить замену ОПН 10 кВ ф. А,В,С ТП 17-5-5 и отчитаться до 14.08.2025г.; Произвести отключение ОПН-10 кВ на ТП 17-5-5 ф. А,В,С и отчитаться до 20.09.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 2207242050305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 153512107. |  |  |  |  | 35685802 2207242133438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ МН-22, произошедших за период с 01.01.2019 по 31.12.2024, по причине воздействия птиц, с целью определения целесообразности установки антиприсадочных устройств на ВЛ, и при необходимости, включить в РП 2026-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МН-22 в пролетах опор №65 - №70, с целью оценки состояния изоляторов, провода, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180237980). |  |  |  |  | 356851 2307240448565
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ БМ-64, с использованием БПЛА, в пролетах опор №85-№90, с целью оценку состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180238017).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройства (ЗУ) опор №85-№90 ВЛ БМ-64. (Заказ №180239381). |  |  |  |  | 356851 2307240547566
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-55-4ю в пролетах опор №164-№168. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180238159).; Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №166 ВЛ Л-55-4ю, и предъявления ущерба. |  |  |  |  | 35685111 2307240730567
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №23-27 фазы - "А", "В", "С" на ВЛ-10кВ Л-68-1. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок.; Написать заявление в отделение полиции для установления личности водителя крупногабаритной техники, оборвавшего провод, для привлечения к ответственности. |  |  |  |  | 35685001 2307241722304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролёте опор №188-199 ВЛ-10 кВ Л-19-1 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180239299). |  |  |  |  | 35685503 2307241739218
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт концевой кабельной муфты на В-10 Л-14-14 "ХПП". |  |  |  |  | 35685702 2307241918303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного силового трансформатора ТП-55-5-1, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. |  |  |  |  | 35685005 2407241308293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести ревизию СР-92-5/92-2-1 опора № 27 Л-92-5.; Произвести снятие птицы с СР-92-5/92-2-1 опора № 27 Л-92-5. |  |  |  |  | 35685302 2407241401325
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "РН-Энерго" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2407241510284
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных и опорных изоляторов ф А.В.С. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 2407241815286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить сорванный изолятора фаза "В"на опоре №84 на ВЛ-10кВ Л-8-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов и вязок. |  |  |  |  | 35685001 2407241815292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2023 годов на ВЛ 10 кВ Л-1-8. На основании анализа определить необходимость организации защиты от грозовых перенапряжений в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685503 2507240721220
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности Текешеву Е.В. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок отчета 30.08.2024 года; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-7 "Онгудай".Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок отчета 30.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 2507240820285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 65-75 ВЛ-35 кВ РК-314. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180147180).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 69 фазы "С" ВЛ-35 кВ РК-314. (Заказ №210381914). |  |  |  |  | 356855 2507240940234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опорах № 50-65 ВЛ-35 кВ МК-301. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235842); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 58 фаз "А", "В", "С" на ВЛ-35 кВ МК-301. (Заказ №210396075) |  |  |  |  | 356855 2507242127237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 82 фаза "А" ВЛ-110 кВ Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144). (Заказ № 210395590); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 77-87 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180232318 ).; Произвести электронно-оптическое обследование опоры № 77-87 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180239623 ). |  |  |  |  | 356852 2607240505255
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №127-129 ВЛ 110 кВ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №127-129 ВЛ 110 кВ КТ-82. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180239588.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №127-129 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180239587. |  |  |  |  | 356857 2607240850283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить металлический короб внутри или снаружи высоковольтного шкафа ТП-46-7-16, для исключения повреждения изоляции выводов 0,4 кВ (Заказ №180239513). |  |  |  |  | 35685111 2607241056571
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролетах опор №11-19 на ВЛ-10 кВ Л-14-25 |  |  |  |  | 35685702 2607241855282
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролетах опор №11-19 на ВЛ-10 кВ Л-14-4 Ая |  |  |  |  | 35685702 2607241900279
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении электроустановок согласно НТД в ЧП Филипов. |  |  |  |  | 35685702 2607241900280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Залесовой Ольге Владимировне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Ленина д. 10 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2607242247449
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-6-15 в пролете опор №№ 6-9. (Заказ № 180239895) |  |  |  |  | 35685506 2607242350236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции опоре № 123 ВЛ 110 кВ ЗС-136. Заказ № 210395879.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 122,123,124 ВЛ-110 кВ ЗС-136, при необходимости довести до норматива. Заказ №180234743. |  |  |  |  | 356850 2707240039312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-153, с использованием БПЛА, в пролётах опор №50/10-№50/15, с целью оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать замену, либо ремонт оборудования (Заказ № 180238710).; Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №50/10-№50/15 ВЛ ЮГ-153, с оформлением протокола (Заказ № 180239457). |  |  |  |  | 356851 2707240534572
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-22-7-2 в пролете опор № 20-23. (Заказ №180240183) |  |  |  |  | 35685506 2707240834235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-18. Провести выправку и обваловку опоры №1830/1. |  |  |  |  | 35685903 2707241228269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выдать предписание потребителю запитанному от КТП 52-1-22 на перенос из охранной зоны ВЛ-10кВ Л-52-1 площадки для хранения зерновых. |  |  |  |  | 35685304 2707241229333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного силового трансформатора ТП-49-7-12, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. |  |  |  |  | 35685007 2707241230326
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТП-15-12-15. Заказ № 180217933.; Выполнить замер нагрузок на ТП-15-12-15, по его результатам определить необходимость замены силового трансформатора на трансформатор выше номиналом. |  |  |  |  | 35685708 2707241520277
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ. Л 24-1 "Кулада". № Заказа 180237759. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 30.08.2024 г.; Произвести замену ОПН 10 кВ фазы "С", произвести измерение сопротивления оборудования ТП 10/0,4 кВ 24-1-2, |  |  |  |  | 35685703 2707241600278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №25-26 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 52-1-3, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 2707241611331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ на ТП 20-14-102; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-20-14-21. |  |  |  |  | 35685305 2707241627330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №193-№194 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №194 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". Заказ 210396790; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №193-№194 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская", устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 2707241731448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-7-10 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180238276. |  |  |  |  | 35685802 2707241840447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-49-6-1 в пролетах опор №12- №13. Заказ № 180237874. |  |  |  |  | 35685805 2707242145446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Центральная д. 112 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2707242212445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опорах № 275-285 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235842); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 281 фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. (Заказ №210396075) |  |  |  |  | 356855 2807240658231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №195-205 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180228182); Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор №20-30 ВЛ-110 кВ МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180228182); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 195-205 на ВЛ 110 кВ КМ-110. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 20-30 на ВЛ 110 кВ МР-20. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 27 ВЛ-110 кВ МР-20. (Заказ №210394954); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 201 ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210394954) |  |  |  |  | 356855 2807240716230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-1 в пролетах опор №1 - №5 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180238093). |  |  |  |  | 35685107 2807240927575
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 90-95 ВЛ-35 кВ РК-314. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180147180).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 93 фаз "А","В","С" ВЛ-35 кВ РК-314. (Заказ №210381914). |  |  |  |  | 356855 2807240950228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр участка опор № 170-180 ВЛ-35 кВ "Родинская-Степновская" (ВЛ РС-306). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180240237 ).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 170-180 ВЛ-35 кВ "Родинская-Степновская" (ВЛ РС-306). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180240236 ); Произвести проверку габарита участка опор № 170-180 ВЛ-35 кВ "Родинская-Степновская" (ВЛ РС-306). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180240238 ). |  |  |  |  | 356852 2807241025257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядников 10 кВ фаз "А" и "С" на ТП-42-6-20 (Заказ № 210396749).; Выполнить профилактические испытания средств грозозащиты в РУ-10 и РУ-0,4 кВ ТП-42-6-20 (Заказ № 180239470). |  |  |  |  | 35685101 2807241104574
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр состояния проводов и поддерживающих зажимов в пролетах опор №193-196. Заказ №180240405.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №193-194. Заказ №180240406.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести регулировку стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №193-194, а также ревизию проводов фаз "А","В","С" в поддерживающих зажимах на данных опорах. Заказ №180240291. |  |  |  |  | 356859 2807241207256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 230-240 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180237216).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 230-240 на ВЛ-110 кВ СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 235 фазы "С" ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ № 210396314) |  |  |  |  | 356855 2807241306224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-10. Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 1000/11 - 1000/19. |  |  |  |  | 35685904 2807241315255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Зеленая Дубрава ул. Зеленая 21 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 2807241326258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 275-285 ВЛ-35 кВ РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235842); Произвести замену гирлянду изоляторов на опоре № 279 фазы "В" на ВЛ-35 кВ РК-304 (Заказ №210396075) |  |  |  |  | 356855 2807241342223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену деревянных стоек опор № 25, 26, 27 на ж/б опоры на ВЛ-10 кВ Л-17-6. (Заказ № 210396394) |  |  |  |  | 35685507 2807241530222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-12-4 в пролете опор № 1-5. (Заказ №180240239) |  |  |  |  | 35685506 2807241549221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести проверку приводов выключателей типа ВМТ-110 В КС-116, В КС-115, В-110 Т-1, В-110 Т-2, В СГ-119, ШСВ-110 на ПС 110 кВ Славгородская, В-110 Т-1, В-110 Т-2 ОВ-110, ШСВ-110, В гг_97, В ГО-129 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. При выявлении нарушений устранить.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 55 фаза "А" ВЛ-110 кВ Мышкинская-Серебропольская (ВЛ МС-431). (Заказ № 210396714); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 50-60 ВЛ-110 кВ Мышкинская-Серебропольская (ВЛ МС-431). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180240009); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 9,100 Мышкинская-Серебропольская (ВЛ МС-431), при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180240010) |  |  |  |  | 356852 2807241647259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (Семенихин В) с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №10 ВЛ Ф-1 от ТП-36-1-8 и принятых мерах по недопущению подобного ТН. |  |  |  |  | 35685105 2807241715573
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6. |  |  |  |  | 35685205 2807241858260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-3-5 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180238623. |  |  |  |  | 35685802 2807242015443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Кошелево ул. Школьная д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2807242016442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Арсенал" о необходимости приведения КТП-35-16-2 к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 2807242128441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-3-1 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180238624. |  |  |  |  | 35685802 2807242214440
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Б.Ключи ул. Центральная, д. 66 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2907240008434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытания силового трансформатора на КТП-2-7-7. (Заказ №180240301) |  |  |  |  | 35685506 2907240234238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 290-300 ВЛ 110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180237216).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 290-300 на ВЛ 110 кВ СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 297 фазы "С" ВЛ 110 кВ СК-187. (Заказ № 210396314) |  |  |  |  | 356855 2907240729239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Т-143, с применением БПЛА, в пролётах опор №195 - №200, с целью оценки состояния изоляции, провода, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, выполнить чистку изоляции (Заказ №180239518).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №195 - №200 ВЛ Т-143, с оформлением протокола (Заказ №180239955). |  |  |  |  | 356851 2907240748541
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-30-11-54. Включить АВ-0,4кВ ф.2 от КТП-30-11-54. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2024 г Заказ в SAP №180238262 |  |  |  |  | 35685707 2907241040307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №350/79-350/82 ВЛ-10кВ Л-19-11. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 2907241151261
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена изолятор на оп.№92/4 на ВЛ-10 кВ Л-1-8 |  |  |  |  | 35685702 2907241258308
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-11 на выявление дефектов |  |  |  |  | 35685705 2907241428309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ КУ-341, в пролетах опор №210 - №220 с целью оценки состояния провода и узлов крепления провода к изоляторам. По результатам обследования запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ №180240235). |  |  |  |  | 356851 2907241624561
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В РП 2026 г произвести установку ГИРМК 110 на опоре № 129,131,133 отпайка на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114).; Произвести верховой осмотр участока опор № 121-139 отпайка на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180240019 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 125-135 отпайка на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180240017 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 121, 139 отпайка на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180240019 ). |  |  |  |  | 356852 3007241612262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Форпост"о необходимости приведения КТП-43-10-21 к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 3007241727451
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №30. Заказ №210396924.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №29-31. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180240557.; ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести верховой осмотр с применением БПЛА, опор №25-35, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180240556. |  |  |  |  | 356859 3007241749270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №57. Заказ №210395491.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №56-58. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180240611.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №55-60 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180240610. |  |  |  |  | 356859 3107240229271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 68,69 ВЛ-35 кВ БЗ-332- при необходимости довести до требования НТД. Заказ № 180239482.; Провести ремонт провода в пролете опор № 68-69 фазы «А» ВЛ-35 кВ БЗ-332. Заказ № 210395237. |  |  |  |  | 356850 3107240308328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции опоры № 53 ВЛ-110 кВ БВ-13. Заказ № 210395879.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 52,53,54 ВЛ-110 кВ БВ-13-при необходимости довести до норматива. Заказ № 180234743. |  |  |  |  | 356850 3107240337330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо 07.08.2024 в АО "Оборонэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685307 3107240547336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №90 - №95 ВЛ ГЗ-95, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180240476).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих проводников к ЗУ опор №90 - №95 ВЛ ГЗ-95 (Заказ №180240476).; Выполнить с помощь БПЛА оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №90 - №95 ВЛ ГЗ-95, при необходимости выполнить чистку изоляции, замену дефектных элементов (Заказ №180240474). |  |  |  |  | 356851 3107240658443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр средств грозозащиты всех КТП-10/0,4 на ВЛ-10 кВ Л-66-5 с.Сафоновка, с устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685003 3107240708331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ЗТП-14. Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты. |  |  |  |  | 35685904 3107241455274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №126-130 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180239790.; Произвести верховой осмотр опор №126-130 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180239788.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №126-130 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180239792. |  |  |  |  | 356853 3107241917337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию руководству в Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агенства" с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП.; Написать письмо руководству в Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агенства" о приведении электроустановок к нормам НТД. |  |  |  |  | 35685001 3107241945332
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию об установлении и привлечению к ответственности лиц к ответственности. И отчитаться до 26.09.2024г; Произвести внеплановый осмотр ТП 11-4-17 с целью выявления дефектов ТП и включение выявленных дефектов в РП-2026 г. и отчитаться до 30.08.2025 |  |  |  |  | 35685704 3107242238304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений одноцепного участка ВЛ 110 кВ Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2019 по 31.12.2024 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2026-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить с помощью БПЛА в пролётах опор №410 - №415 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180240524) |  |  |  |  | 356851 0108240240570
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №40. Заказ №210387628.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опор №11-67 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180239580 |  |  |  |  | 356859 0108240521275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-34-1-7. Провести проверку и чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685901 0108240950276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 90-100 ВЛ 110 кВ ЗП-195. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Провести анализ отключений за 3 года по причине воздействия птиц на ВЛ 110 кВ ЗП-195. По результатам анализа определить необходимость установки птицезащитных устройств антиприсадочного типа в пролете опор № 95-100 ВЛ 110 кВ ЗП-195.; Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему "При ремонте МКП-110 обращать внимание на состояние силовой части контактов контактора включения".; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ ЗП-195. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 0108241315240
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности АО «Первая башенная компания» (Мегафон). Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-6 "Онгудай быт" №Заказа 180239515.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 0108241420310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №35. Заказ №210390662.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №30-40, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233638. |  |  |  |  | 356859 0208240401277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ РЗ-365 в пролётах опор №20 - №30, с целью оценки состояния изоляции, проводов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180241135). |  |  |  |  | 356851 0208241147577
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в СНТ "Селекатчик" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 0208242152339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции на опоре № 173 ВЛ-110 кВ ЗС-136. Заказ № 210395879.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 172,173,174 ВЛ-110 кВ ЗС-136. При необходимости довести до норматива. Заказ № 180240739. |  |  |  |  | 356850 0308240539337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 267-280 ВЛ 110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 267-280 на ВЛ 110 кВ СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 267 ВЛ 110 кВ СК-187. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 0308240550241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену ПК-10, опорных изоляторов, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ на КТП 52-1-15. |  |  |  |  | 35685001 0308241000338
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ ИА-83 на наличие посторонних предметов на фазных проводах и гирляндах изоляторов. Заказ № 180240041 |  |  |  |  | 356857 0308241312316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Отправить письмо председателю СПК "Колхоз Путь к коммунизму" А.Н. Крупскому в связи с участившимися случаями приближения сельскохозяйственной техники на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ. Для проведения бесед с персоналом на тему: "Проведение работ в охранной зоне ВЛ".; Предоставить расчет о возмещении затрат по ВЛ-110 кВ (Корчинская-Завьяловская) КЗ-194 председателю колхоза "Путь к коммунизму" Крупскому Н.А. |  |  |  |  | 356855 0308241632242
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт вязки провода на ВЛ-10 кВ Л-14-25 Катунь, на опоре №163 |  |  |  |  | 35685702 0308241709317
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведен аварийный ремонт концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-14-13 Аэропорт. |  |  |  |  | 35685702 0308241713318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование состояния провода в пролете опор № 35-36 ВЛ 110 кВ К-137. Заказ № 180238815.; Провести обследование состояния просеки в пролетах опор № 35-36 ВЛ 110 кВ К-137 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода. Заказ № 180238815. |  |  |  |  | 356850 0308241717339
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №110-112 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №110-112 ВЛ 110 кВ МЧ-10. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180241035.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №110-112 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180241034. |  |  |  |  | 356857 0308241719319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года закупку реле времени для панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ ЗС -136 ПС 110 кВ Заречная.; Провести внеплановую проверку ТЗНП в объеме “профилактическое восстановление” ВЛ-110 кВ ЗС-136. Заказ №180240731. |  |  |  |  | 356857 0308241732320
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №128-130 ВЛ 110 кВ МЧ-5 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180240052.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №128-130 ВЛ 110 кВ МЧ-5, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180240051. |  |  |  |  | 356857 0308241732320
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен спил упавшего дерева из-за пределов охранной зоны с провода Л-14-23 в пролете оп.№26-27. |  |  |  |  | 35685702 0308241758321
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролет опор №144/1-144/2 |  |  |  |  | 35685702 0308241759322
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить замену опоры №559 Л-16-13 в ремонтную программу 2026 г и отчитаться до 15.09.2025 г; Произвести перетяжку провода в пролет оп. 558-560 Л-16-13 и отчитаться до 15.10.2024 г |  |  |  |  | 35685704 0308241840324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Старову В.Н. , проживающему по адресу п. Беловский ул. Линейная, д. 25/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0308241842452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-80-5-16. |  |  |  |  | 35685001 0308241920341
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведено снятие дерева с провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 74-75 Л-18-4 и отчитаться до 15.10.2024 г |  |  |  |  | 35685704 0308241950325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-143, с применением БПЛА, в пролетах опор №285 - №290, с целью оценки состояния провода, молниезащитного троса, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180239518).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №285 - №290 ВЛ ГЗ-143, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180239955).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ опор №285 - №290 ВЛ ГЗ-143 (Заказ №180239955). |  |  |  |  | 356851 0308242020578
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-7. (Заказ №180241161) |  |  |  |  | 35685506 0408240152243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 148 фаз "В" и "С" ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). (Заказ № 210397048 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 143-153 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180241164 ); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 147,176 Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180241165) |  |  |  |  | 356852 0408240338268
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-15-36 |  |  |  |  | 35685702 0408240340326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №31. Заказ №210390662.; ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №30-32. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №30-40, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233638. |  |  |  |  | 356859 0408240355281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену вязки, проверить целостность проводов, надежность крепления изоляторов на опоре №111 ВЛ-10кВ Л-52-1. |  |  |  |  | 35685001 0408240533342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ Л-11-16 в пролете опор № 24-35. Выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180241220 ) |  |  |  |  | 35685502 0408240618244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №17-23 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0408240830269
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф "С" ТП-14-10-1 |  |  |  |  | 35685702 0408241010327
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-5 |  |  |  |  | 35685702 0408241015328
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-3 |  |  |  |  | 35685702 0408241016329
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 отТП-14-21-13 |  |  |  |  | 35685702 0408241020330
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-24-2 |  |  |  |  | 35685702 0408241030331
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-1 |  |  |  |  | 35685702 0408241035332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых (установить аппаратные зажимы на выводы многожильных проводов) контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-58-10-5, ТП-58-10-6 (Заказ №180241129). |  |  |  |  | 35685111 0408241035580
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-6 |  |  |  |  | 35685702 0408241041333
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-9 |  |  |  |  | 35685702 0408241047334
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-54 |  |  |  |  | 35685702 0408241056335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролёте опор №293/4-293/6 ВЛ 10 кВ Л-41-11. (Заказ № 180240630) |  |  |  |  | 35685503 0408241110245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролёте опор №7/1-7/4, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0408241150282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-3 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180240744). |  |  |  |  | 35685111 0408241225581
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ввода в жилого дома с. Каначак, ул. Заречная д.9 о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 15.10.2024 |  |  |  |  | 35685704 0408241230336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП 34-1-26. Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты. |  |  |  |  | 35685901 0408241520283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить трансформаторы тока на КТП 52-5-4.; Провести чистку оборудования КТП 52-5-4 от сажи. |  |  |  |  | 35685001 0408241713343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-63-6 в пролетах опор №115 - №125, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180240696). |  |  |  |  | 35685111 0408241735582
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.2. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 по всей длине с целью выявления возможных дефектов после стихийных погодных явлений. |  |  |  |  | 35685901 0408241817284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести восстановление оборванных проводов на ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №52-54. |  |  |  |  | 35685005 0408241820344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, Заремскому В.Ю., проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 лет Алтая д.30 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0408241844453
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Емирову В.И.с. з. Поляна ул. Школьная д.23 А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0408241848454
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Козловой Людмиле Денисовне, проживающему по адресу с. Мироновка ул. Школьная д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0408241913455
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-63-8 в пролетах опор №7/35 - №7/50, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180240802). |  |  |  |  | 35685111 0408242013583
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-68-8-14. |  |  |  |  | 35685001 0408242050346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Артемьевой Елизовете Андреевне, проживающему по адресу с. Новозыряново ул. Камышенская д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0508240632456
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию приводов выключателей 110 кВ: В ДК-63, В КК-27, В СК-72 ПС 110 кВ Курьинская (Заказ №155363109).; Заменить опорно-стержневую изоляцию фаз "А", "В", "С" шинного моста 10 кВ Т-2 (в месте установки ОПН-10 Т-2) ПС 110 кВ Курьинская (заказ №170067600) |  |  |  |  | 356851 0508240843584
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора ф."А" на КТП-30-11-14. Номер заказа SAP №180240512. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.09.2024 г; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-30-11 "Курунда". Номер заказа SAP №180240509. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.09.2024 г |  |  |  |  | 35685707 0508241100313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 425-427 ВЛ 110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180147444).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 425-427 на ВЛ 110 кВ КТ-186. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 426 фазы "В" ВЛ 110 кВ КТ-186. (Заказ № 210381972) |  |  |  |  | 356855 0508241522247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3 в пролетах опор №20 - №27 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ № 180240085). |  |  |  |  | 35685107 0508241752586
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685506 0508241755246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнена проверка мест присоединения (металлосвязь) заземляющих проводников к ЗУ опор №450 - №455 ВЛ ЮВ-151 (Заказ №180241224).; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮВ-151 в пролётах опор №450 - №455, с целью оценки состояния провода (грозотрос), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с оформлением ведомости (Заказ №180241223).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №450 - №455 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180241224). |  |  |  |  | 356851 0508241826587
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №47 - №51 ВЛ ЮП-149, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению). (Заказ №180241226); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №47 - №51 ВЛ ЮП-149, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180241226); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №47 - №51 ВЛ ЮП-149 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180241225) |  |  |  |  | 356851 0508241905589
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 05.08.24 произведен спил дерева в пролете опор №383-384 на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 2024-12-27 |  |  |  |  | 35685702 0508242001312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №145 - №150 ВЛ БШ-384 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180241227) |  |  |  |  | 356851 0508242052590
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19: Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0508242130347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №18-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №21-6-13. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0508242150270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №40-15-12. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0508242210271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №5 ВЛ Л-36-3 (Заказ №180240558). |  |  |  |  | 35685105 0508242214592
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 157 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210396989.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 156,157,158 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180240804. |  |  |  |  | 356850 0608240509333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 89 фаз «А,В», на опоре № 95 фаз «А,В» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 142949869.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опоре № 88,89,90,94,95,96 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180240805. |  |  |  |  | 356850 0608240538334
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 89-91 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №89-91 ВЛ 110 кВ МЧ-10. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180241090.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 89-91 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180241089. |  |  |  |  | 356857 0608240706314
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведена аварийная замена высоковольтного предохранителя на ТП-1-8-25 |  |  |  |  | 35685702 0608240940338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-76, ВЛ 110 кВ СС-77. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №117-119. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180241824.; ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №118. Заказ №210397164.; ВЛ 110 кВ СС-76. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №117-119, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180241823.; ВЛ 110 кВ СС-77. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №118. Заказ №210393881.; ВЛ 110 кВ СС-77. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №117-119, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180219322. |  |  |  |  | 356859 0608241130286
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора напряжения (комплект из 3-х штук) ТН-2-10 на ПС-110/10 кВ №14 "Майминская". Заказ в SAPe №170067338. |  |  |  |  | 35685702 0608241224339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "РН-Энерго", по выявлению и устранению дефектов в электроустановках к ТП-14-4-101, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 0608241230288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №81-№82 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" . Устранить выявленные дефекты. Заказ 180241822; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №81-№82 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180241825; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №81-№82 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". Заказ 180241825 |  |  |  |  | 356858 0608241301457
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-33-17-5. Провести проверку средств грозозащиты силового трансформатора. |  |  |  |  | 35685904 0608241809289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить изолятор фаз "А", "В", проверить целостность проводов на опора №14 ВЛ-10кВ Л-68-4. |  |  |  |  | 35685001 0608241955336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресуп. Среднесибирский ул. Центральная д.4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0608242209458
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Провести внеочередное техническое обслуживание в объеме «Профилактическое восстановление» устройств АЛАР, выполненных на базе терминала АЛАР-Ц, находящихся в эксплуатации Восточных ЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» – Алтайэнерго, с целью выявления деградации (изменение цвета, формы) микросхем платы выходного коммутатора терминала. По результатам проверки разработать график замены плат, имеющих признаки деградации микросхем. Заказ № 180240533; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПО Восточные ЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» – Алтайэнерго на тему: «Объемы и нормы обслуживания АЛАР». |  |  |  |  | 356850 0608242319349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ГЗ-142 в пролётах опор №146 - №151, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты (Заказ №180241664).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №146 - №151 ВЛ ГЗ-142. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180241663). |  |  |  |  | 356851 0708240552596
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора ШС-10 ф. В оп. 230 Л-17-4 и отчитаться до 23.09.2024 |  |  |  |  | 35685704 0708241750340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-47-8-4 в пролетах опор №9-№10. Заказ № 180240629. |  |  |  |  | 35685805 0708242049459
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-10 Ф.1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №8 и взысканию ущерба с виновного лица. |  |  |  |  | 35685904 0708242202290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-7 пролетов опор №6-№7 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 0708242225345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №54-58 ВЛ 35кВ Боровская-Костинлоговская (ВЛ БК-336), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180240694.; Произвести верховой осмотр опор №54-58 ВЛ 35кВ Боровская-Костинлоговская (ВЛ БК-336), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180240693. |  |  |  |  | 356853 0708242252346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180240689.; Произвести верховой осмотр опор №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180240688.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №93-97 ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180240690. |  |  |  |  | 356853 0708242343347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр токоведущих частей РКТП-90-3-23 на опоре №149/12 ВЛ 10 кВ Л-90-3, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0808240428291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 в пролетах опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685806 0808241518460
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов, аппаратных зажимов разъединителей 110 кВ имеющих заводской сварочный шов, на предмет излома (повреждения) на ПС 110 кВ Благовещенская, ПС 110 кВ Родинская, ПС 110 кВ Кулунда, ПС 110 кВ Славгородская, ПС 110 кВ Хабарская, ПС 110 кВ Гальбштадтская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0808241550274
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произведено снятие тела птицы с РКТП 1-8-30 |  |  |  |  | 35685702 0808241730341
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор на участке между опорой № 1 и опорой № 100 ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая"/ ,с целью выявления дефектов крепления изоляторов, провода. |  |  |  |  | 35685708 0808241758342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-5 в пролете опор №71-91 на предмет повреждений вызванных грозой. При выявлении нарушений устранить.; Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №67-72 ВЛ-10кВ Л-6-5. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0808242040276
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведена аварийная замена изоляторов в пролете опор 54-56 на ВЛ-10 кВ Л-14-21 |  |  |  |  | 35685702 0808242115343
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, произвести дополнительно проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах № 258-260 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180241093.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №258-260 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ №180241092. |  |  |  |  | 356857 0808242147344
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор на участке между опорой № 1 и опорой № 100 ВЛ-10 кВ Л-15-2 "Элекмонар", с целью выявления дефектов крепления изоляторов, провода. |  |  |  |  | 35685708 0908240839349
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-6 |  |  |  |  | 35685702 0908241033350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать заявление в полицию для отыскания ответчика и возмещения ущерба.; Устранить повреждение на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-22-409-3. |  |  |  |  | 35685305 0908241215354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов ячейки ТСН-10-1 (шинный мост 10 кВ Т-1) ПС 35 кВ Топольная (Заказ №170067609).; Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Топольная (Заказ №155362923). |  |  |  |  | 356851 0908241417599
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЮТИ», с целью предоставления сведений о причинах ТН на 1ЛР-49-9-1 (линейное ответвление от опоры №155 ВЛ Л-49-9) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 0908242008605
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-54-5-8, при обнаружении дефектов устранить.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-54-5-8. |  |  |  |  | 35685304 0908242140355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 61-4-21 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 0908242149358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5 в пролетах опор №13 - №21, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ №180240926). |  |  |  |  | 35685107 1008240007603
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на КТП-10/0,4кВ №33-5-11. |  |  |  |  | 35685205 1008240401277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 70-4-9 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180241336. |  |  |  |  | 35685802 1008240616469
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Суханоу Александру Геннадьевичу, проживающему по адресу с. Кокорское ул. Садовая д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1008240845468
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Хабары ул. Зеленая 17 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1008240852278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверит работоспособность ОД, КЗ-110 на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Васильчуковская, ПС 110 кВ Новополтавская. При выявлении нарушений устранить.; Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов проходных изоляторов на КРУН-10 на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Васильчуковская, ПС 110 кВ Новополтавская на предмет трещин, сколов. При выявлении нарушений устранить.; Провести испытания шинного моста 10кВ силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Васильчуковская, ПС 110 кВ Новополтавская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1008241158279
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ АК-38 на наличие посторонних предметов на фазных проводах и гирляндах изоляторов. Заказ № 154289228. |  |  |  |  | 356857 1008241549351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №5-9 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №5-9 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 1008241609357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШМ-350, в пролётах опор №137/15 - №137/20 (ответвление от опоры №137 - ПС 35 кВ Белоглазовская). При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180242403) |  |  |  |  | 356851 1008241702602
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КС-372 в пролётах опор №230 - №235, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости выполнить ремонт или замену дефектных элементов (Заказ №180242106). |  |  |  |  | 356851 1008241705601
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №83/58-№83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Устранить выявленные дефекты. Заказ 180242228.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №83/58-№83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180242229.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №83/58-№83/59 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Заказ 180242229. |  |  |  |  | 356858 1008241749467
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №47. Заказ №210393703.; ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №46-48. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180238779.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести верховой осмотр опор №46-48, с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180242314. |  |  |  |  | 356859 1008241844309
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-7-30 |  |  |  |  | 35685702 1008241858348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №112. Заказ №210390662.; ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №111-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №111-113, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233638. |  |  |  |  | 356859 1008241908308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением РВО-10 ШМ-10 Т-1 заказ № 180242514, ШМ-10 Т-1 заказ № 180240904; Провести внеочередные испытания Т-1 заказ № 180240902; Провести осмотр отходящих линий 10 кВ отходящих от ПС 110 кВ Усть-Пристань на предмет установки разрядников и ОПН на первых опорах, при выявлении дефектов запланировать мероприятия заказы № 180242515, 180242516, 180242517, 180242518, 180242519, 180242540. |  |  |  |  | 35685302 1008241934351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опорах № 82,83 ВЛ-35 кВ СД-340. Заказ № 210397167.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 81,82,83,84 ВЛ-35 кВ СД-340. Заказ № 180228486. |  |  |  |  | 356850 1008241946359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 212 фазы «С» ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 142905941.; Заменить дефектную изоляцию на опоре № 43 фазы «С» ВЛ-110 кВ СН-156. Заказ № 142856852.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 211,212,213 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 180241731. .; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 42,43,44 ВЛ-110 кВ СН-156. Срок исполнения мероприятия Заказ № 180241732. |  |  |  |  | 356850 1008242055360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №16/1-16/2 от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1008242110303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 6 кВ Л-14-1. Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 100/85 - 100/90. |  |  |  |  | 35685904 1008242214302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 11 фазы «А» ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 142944174.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 10,11,12 ВЛ-35 кВ БЗ-331. Заказ № 180241362. |  |  |  |  | 356850 1008242219362
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10 кВ от ЛР-17-4-7 Л-17-4 об приведении электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 16.10.2024г |  |  |  |  | 35685704 1108240050347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-23 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №26-27, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1108240105300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 1108240127299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-22-11-12. (Заказ №180242202) |  |  |  |  | 35685506 1108240410251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев,выпилку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-1-3. |  |  |  |  | 35685005 1108240843357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-2-19. (Заказ №180242152) |  |  |  |  | 35685506 1108240851250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №№7-7/4, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1108240938297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-82-3-8 на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. |  |  |  |  | 35685004 1108241000356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор 430-433,446-450,455-456 ВЛ Л-55-4 Макарьевка. |  |  |  |  | 35685005 1108241010355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-6 в пролетах опор №7 - №5/1 (Заказ №180241323). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 1108241015598
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-29-4-6 на предмет наличия опор с загниванием. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2024 г. Заказ SAP №180238217; Произвести установку деревянной опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-29-4-66, монтаж провода. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2024 г. Заказ SAP №180238217 |  |  |  |  | 35685707 1108241040346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-4-38 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 1108241105354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-37-5-1 от ДКР (обрезка крон деревьев), в пролетах опор №7 - №10, №11-2 - №11-6 (Заказ №180241266). |  |  |  |  | 35685108 1108241157585
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 62-4-5 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 1108241227353
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-68-4 на наличие ДКР, деревьев угрожающих падением на провода, с последующей выпиловкой. |  |  |  |  | 35685001 1108241255352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Свиридовой И.В. с. Новоеловка, ул. Елютина д. 172 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1108241315462
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-23 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролёте опор №2-3, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1108241349296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-16-3-6 . |  |  |  |  | 35685001 1108241403351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-16. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 1108241623350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-3 пр. оп №30-40 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке.; Произвести проверку прочности железобетонной опоры №39 на ВЛ-10 кВ Л-56-3. При необходимости включить опору №39 на ВЛ-10 кВ Л-56-3 в "Перечень особо опасных мест" |  |  |  |  | 35685304 1108241756350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-33-17-38. Провести проверку средств грозозащиты силового трансформатора. |  |  |  |  | 35685904 1108241855295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-68-4-9. |  |  |  |  | 35685001 1108241938340
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А в пролете опор 427-428 Л-16-6 и отчитаться до 16.10.2024 г |  |  |  |  | 35685704 1208240130345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-37-22-13. Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-нуль" отходящих фидеров в 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35685901 1208241610312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролетах опор №1 - №8 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180241329). |  |  |  |  | 35685107 1208242259604
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-49-5 на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. |  |  |  |  | 35685007 1408240830366
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Чернышова Т.А. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1408240857352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор тока ТТ в ячейке Л-37-7( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685806 1408241358470
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329) опор №191-196, при обнаружении дефектов устранить.Заказ№ 180242969; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №191-196 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180242970 |  |  |  |  | 356853 1508240745324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026-2030 гг. установку ПЗУ в пролетах опор №340-№370 ВЛ ЮБ-152.; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок) в пролётах опор №340 - №345, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с оформлением ведомости (Заказ №180242647).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №340 - №345 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать мероприятия по восстановлению ЗУ. (Заказ №180242648). |  |  |  |  | 356851 1508240855606
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №56-56/6 ВЛ-10кВ Л-6-7. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1508241401284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену соединительной кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Л-11-7; Произвести ревизию грозозащиты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Л-11-7, (разрядники РТФ-10), при отклонениях произвести замену разрядников РТФ на ОПН |  |  |  |  | 35685302 1508241530358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №147-151 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180242967; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №147-№151 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ № 180242968 |  |  |  |  | 356853 1608240025359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №5-9 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180242965; Произвести верховой осмотр опор №5-9 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить.Заказ №180242964; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №5-9 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180242966 |  |  |  |  | 356853 1608240050360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-36-2 в пролетах опор №1-№344. Особое внимание уделить состоянию изоляции на всех ж/б опорах. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт поврежденных элементов (запланировать устранение) (Заказ №180243017). |  |  |  |  | 35685101 1608240240607
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ПС 110 кВ Панкрушихинская произвести ремонт привода В-10 Л-19-1 с заменой катушки и прочих звеньев. (Заказ 180242905).; Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-20 ВЛ-10 Л-19-1. (Заказ № 180243244) |  |  |  |  | 35685503 1608240405257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ МН-22, с использованием БПЛА, в пролетах опор №1 - №5, с целью оценки состояния изоляции, провода (грозотроса), арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) запланировать ремонт или замену элементов оборудования (Заказ №180242566).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №1 - №5 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, запланировать ремонт контура заземления. (Заказ №180242568).; Выполнить проверку состояния металлосвязи ЗУ на опорах №1 - №5 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать мероприятия по приведению его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180242568). |  |  |  |  | 356851 1608240444608
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №295-№296 ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Устранить выявленные дефекты. Заказ 180242908.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №295-№296 ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180242907.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №295-№296 ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Заказ 180242907. |  |  |  |  | 356858 1608240706472
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №60 - №63 ВЛ ЮП-149, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180241226); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №60 - №63 ВЛ ЮП-149, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180241226); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №60 - №63 ВЛ ЮП-149 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180241225) |  |  |  |  | 356851 1608240718609
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 192 фаза "В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ № 210397372 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 187-198 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180242872).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 150, 225 БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180242873). |  |  |  |  | 356852 1608240729280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МП-65 в пролётах опор №135 - №140, с целью оценки состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости (Заказ №180242871).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №135 - №140 ВЛ МП-65, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180242870).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №135 - №140 ВЛ МП-65, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180242870). |  |  |  |  | 356851 1608240747610
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния провода, изоляции на ВЛ ПЗ-351 в пролетах опор №56/40 - №56/45. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт дефектных элементов. (Заказ №180242957) |  |  |  |  | 356851 1608240837611
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КН-70 в пролётах опор №30 - №35, с целью оценки состояния изоляции, провода (грозотроса), арматуры и узлов их крепления (Заказ №180234658).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №30-№35 ВЛ КН-70, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать восстановление ЗУ (Заказ №180234659).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков и молниезащитного троса к ЗУ опор №30-№35 ВЛ КН-70. При выявлении несоответствий, запланировать устранение металлосвязи ЗУ (Заказ №180234659). |  |  |  |  | 356851 1608240843612
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ ТТ-347, с использованием БПЛА, в пролетах опор №330 - №340, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180243382) |  |  |  |  | 356851 1608241112613
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю Егай В.Ю. (п. Зеленая Дубрава, ул. Пушкинская, д.14), запитанному от опоры №4-2 ВЛ Ф-3 от ТП-33-3-4, на замену проводов ответвления до ввода в жилой дом, на изолированный провод марки СИП-4 2х16(2х25). |  |  |  |  | 35685106 1608241640616
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-2-22 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180243060. |  |  |  |  | 35685802 1608241650474
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №128-130 ВЛ 110 кВ МЧ-5 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180240052; На ПС-110/10 кВ "Чойская", СВ-110, произвести смазку механизма готовности привода.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №128-130 ВЛ 110 кВ МЧ-5, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180240051. |  |  |  |  | 356857 1608241808361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-3 от ТП-55-1-13 Ю от ДКР в пролётах опор №9- №1/9 (Заказ №______). |  |  |  |  | 35685111 1608241842617
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провода фаз"А", "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-52-1-13 в пролете опор №14-15. При выявлении несоответствий нормам НТД-выполнить регулировку. |  |  |  |  | 35685001 1608241848369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Долгунцевой Екатерине Алексеевне, проживающему по адресу с. Гуниха ул. Дресвянная д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1608241857475
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-7. |  |  |  |  | 35685901 1608241905316
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения осмотра электроустановки и демонтажа постороннего предмета со спусков 10кВ к ТП, до границы балансовой принадлежности ИП Еликовой Р.Р. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.09.2024 г |  |  |  |  | 35685703 1608241950358
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности Змановской С.А. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 19.09.2024 г |  |  |  |  | 35685703 1608241950359
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-24-12 "Хабаровка". Внеплановый заказ №180245939; Произвести восстановление крепления провода фазы "С" Оп № 139 ВЛ-10 кВ Л-24-12 "Хабаровка". Внеплановый заказ №180245980 |  |  |  |  | 35685703 1608241950360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Бабинян Гагик Жораевич, проживающему по адресу с. Пешерка ул. Носова д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1608242114476
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №152-156 на ВЛ-10кВ Л-24-7. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1608242210287
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-30-8-26 на предмет наличия опор с загниванием. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.09.2024 г. Заказ SAP №180238260; Произвести установку деревянных опоры №18-22 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-26, монтаж провода. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.09.2024 г. Заказ SAP №180238260 |  |  |  |  | 35685707 1608242330357
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Узнезя, пер. Набережный, 9 предписание на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 1708240038356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Выполнить проверку состояния разрядников, проводов, линейной изоляции и средств грозозащиты, в пролётах опор №2200/71-2200/114. |  |  |  |  | 35685901 1708240145318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №26/35- №26/36 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" Устранить выявленные дефекты. Заказ 180243306.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №26/35- №26/36 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180243304.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №26/35- №26/36 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". Заказ180243304. |  |  |  |  | 356858 1708240524477
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) на ПС 110 кВ Усть-Пристанская).; Заменить ИБП ITYS Socomec ITY2-TW010B на ИБП APC 1500 |  |  |  |  | 35685302 1708240617363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередные испытания присоединений Т-1 на ПС 110 кВ Усть-Пристань; Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Усть-Пристань, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания животных (крыс). |  |  |  |  | 35685302 1708240618362
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт вязки провода, замена изолятора на опоре №266 Л-1-8 |  |  |  |  | 35685702 1708241007355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | НаВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-15-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 1708241010478
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15-18 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-4. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1708241230288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-6-4 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода в пролетах опор №18-21. |  |  |  |  | 35685904 1708241457319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора, протяжку всех болтовых соединений на КТП-68-3-2 |  |  |  |  | 35685001 1708242358368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-179. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №84. Заказ №210397644.; ВЛ 110 кВ СС-179. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №80-86, для выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180242316. |  |  |  |  | 356859 1808240720315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Заречное, ул. Школьная д. 4 кв. 2. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685804 1808240910479
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Ускову В.П. с. Горновое ул. Чкалова д.24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1808241100480
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТЛМ 10 кВ фазы "В" ячейки №5 Л 24-5. Срок отчета 31.10.2024 г.; Произвести испытания В-10 кВ Л 24-5, ячейки №5. Срок отчета 31.10.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1808241245354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Выполнить осмотр состояния разрядников, средств грозозащиты, проводов и линейной изоляции, от опоры №273/101-273/113. |  |  |  |  | 35685903 1808241250285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролетах опор №3-1 - №7-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180242232). |  |  |  |  | 35685107 1808241437615
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести уборку дерева в пролете оп. 471/55-471/56 Л-6-17 и монтаж изоляторов оп. 471/55 и отчитаться до 16.10.2024 г |  |  |  |  | 35685704 1808241730353
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр 20 % РКТП на ВЛ-10 кВ Л-21-5 "Кукуя" на предмет выявления дефектов шлейфов, ножей РЛНД. |  |  |  |  | 35685708 1908240615362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-4. Провести расчистку охранной зоны в пролёте опор №400/226-400/227, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1908240724321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену ТТ-55-1, ТТ-55-4, ТТ-55-6, ТТ-55-7, ТТ-10 Т-1, ТТ-55-10, ТТ-55-9 ПС 35 кВ Куйбышевская.; Выполнить замену ТТ-55-4 ПС 35 кВ Куйбышевская фаза "А" (заказ №170067684).; Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-55-4 Ю по всей трассе, обратив особое внимание на состояние изоляции фаз "В" и "С" (Заказ №180244058). |  |  |  |  | 35685111 1908240854618
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от 6-17-3 ф. 1 на предмет наличия угрожающих падением деревьев на провод ВЛ-0,4 кВ и отчитаться до 16.10.2024; Произвести ремонт провода ф. А,0 в пролет опор № 15-16 ф.1 от ТП 6-17-3 и отчитаться до 16.10.2024 |  |  |  |  | 35685704 1908241420363
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену вышедшего оборудования из строя ТП 10/0,4 кВ № 16-8-9 и отчитаться до 18.10.2024 |  |  |  |  | 35685704 1908241730364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №137-140 на ВЛ-10кВ Л-24-7. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1908242215290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 55 фаз "С" ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). (Заказ № 210397048 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 50-60 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180241164 ); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 12,112 Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180241165) |  |  |  |  | 356852 1908242231291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-7-9 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180243814. |  |  |  |  | 35685802 2008240058481
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-7-1 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180243938. |  |  |  |  | 35685802 2008240325482
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №35-№36. |  |  |  |  | 35685806 2008240427483
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ПО-141 в пролетах опорах №210 - №215, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180243508).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №210 - №215 ВЛ ПО-141. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180243507).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №210 - №215 ВЛ ПО-141, при выявлении дефектов - запланировать ремонт (Заказ №180243507). |  |  |  |  | 356851 2008240652619
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «Знание оперативным персоналом инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА ПС 110 кВ Алейская (раздел противоаварийная автоматика ВЛ 110 кВ КА-421»). |  |  |  |  | 356853 2008241951367
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-85-5-1 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2 |  |  |  |  | 35685807 2008242059484
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-7 Ф.1. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-5, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2008242207325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №59/4. Заказ №210397557.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр с применением БПЛА, опор №59/1-59/10, для выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180242554. |  |  |  |  | 356859 2108240644326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-18. Выполнить ремонт силового кабеля поврежденного участка кабельной вставки в пролёте опор №1820/20-1820/21.; ВЛ 10 кВ Л-33-18. Провести высоковольтные испытания поврежденного участка кабельной вставки в пролёте опор №1820/20-1820/21, с оформлением протокола. |  |  |  |  | 35685904 2108241015327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 40-50 ВЛ 35 РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235842); Произвести замену гирлянду изоляторов на опоре № 44 фаз "А", "С" на ВЛ 35 РК-304 (Заказ №210396075) |  |  |  |  | 356855 2108241924258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-2-3 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180243813. |  |  |  |  | 35685802 2108242044485
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-1 от ТП-44-8-6 от ДКР, в пролетах опор №4-№5 (Заказ №180244318). |  |  |  |  | 35685110 2108242222620
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести анализ логов сервера ОИК. Провести обновление версии ПО до актуальной, в случае необходимости.; Провести внеочередную проверку Оборудования узла связи ПО ГАЭС. |  |  |  |  | 356857 2208240511365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-90-3. Выполнить проверку состояния разрядников, проводов, линейной изоляции и средств грозозащиты в пролётах опор №300/145-300/186. |  |  |  |  | 35685901 2208240855328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО "Вымпелком", по выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-14-25 от Р-14-25-10 к ТП-14-25-66, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 2208241142332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры нагрузок (ток, напряжение) по фазам на ВЛ Ф-1, ВЛ Ф-2, ВЛ Ф-3 от ТП-52-1-10, утром и вечером (в часы набольшего максимума нагрузок). В случае неравномерного распределения нагрузки по фазам, перезапитать потребителей... (Заказ №180243366). |  |  |  |  | 35685101 2208241824621
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 137 П фазы «В» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 142949869.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах 137,137П,138 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180240805. |  |  |  |  | 356850 2308240611373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства в пролете опор №79-80 ВЛ 35 РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (Заказ №180136443); Провести анализ отключений за 3 года по причине воздействия птиц на ВЛ 35 РК-304. По результатам анализа определить необходимость установки птицезащитных устройств антиприсадочного типа в пролете опор № 60-90 ВЛ 35 РК-304.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 78-81 на ВЛ 35 РК-304. (Заказ № 180136442). |  |  |  |  | 356855 2308241445259
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять птицу с токоведущих частей ЛР-12-3-1 Л-12-3 и отчитаться до 16.10.2024 |  |  |  |  | 35685704 2308241550366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МХ-89 в пролетах опор №75-№80, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов), запланировать ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180244955).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №75-№90 ВЛ МХ-89. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180244954).; Выполнить проверку состояния заземляющих проводников и их соединений с ЗУ (металлосвязь) на опорах №75-№90 ВЛ МХ-89 (Заказ №180244954). |  |  |  |  | 356851 2308241918622
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести регулировку привода выключателя СВ-10-2 на ПС 110 кВ Кулунда. |  |  |  |  | 35685204 2408240940294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-16-2 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №6-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 2408241045333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Написать заявление в полицию в связи приближением крупногабаритной техники на недопустимое расстояние до провода фазы "В" в пролете опор №245-246 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111).; Произвести верховой осмотр провода фазы "В" в пролете опор №245-246 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180243505.; Произвести измерение габарита провода фазы "В" в пролете опор №245-246 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180243506. |  |  |  |  | 356853 2408241253369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 13-7-3 опор №10-15 на предмет крепления проводов, ослабления вязок, срывов изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180245313). |  |  |  |  | 35685503 2408241350260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-20-11 участок за СП-20-11-1. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП после пройденных на территории Айского района атмоферных метеоявлений (грозы), на наличие дефектов (состояние линейной изоляции, проверку средств грозозащиты), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2408241528334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №255 - №260, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). При выявлении дефектов (неисправностей) запланировать ремонт или замену элементов оборудования (Заказ № 180245111).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №255 - №260 ВЛ НЧ-439, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180245112).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №255 - №260 ВЛ НЧ-439, при выявлении дефектов - запланировать ремонт (Заказ №180245112). |  |  |  |  | 356851 2408241735623
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №534-535, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 2408241915335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №84 и №86 ВЛ Л-62-1, подвергшихся тяжению проводов, смежных с опорой №85 (Заказ №180244417). |  |  |  |  | 35685113 2408241929625
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4 в пролётах опор №1-№10 (Заказ №180244944). |  |  |  |  | 35685113 2408242219626
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести выпиловку ДКР в охранной зоне КТП-68-3-2. |  |  |  |  | 35685001 2408242225376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №10-14 отп. на ПС Победим ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180244207.; Произвести верховой осмотр опор №10-14 отп. на ПС Победим ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180244208.; Произвести верховой осмотр опор №10-14 отп. на ПС Победим ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180244210.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №10-14 отп. на ПС Победим ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180244209. |  |  |  |  | 356853 2508240710372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-373 в пролетах опор №45-№50, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт или замену дефектных элементов (Заказ №180245997). |  |  |  |  | 356851 2508240740627
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-3 от ТП-43-6-7 в пролётах опор №6 - №7 (Заказ №180245122). |  |  |  |  | 35685110 2508240916628
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов на КТП-41-13-3,41-13-4. При обнаружении неисправности устранить. (Заказ № 180245318, 180245319). |  |  |  |  | 35685503 2508240940263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 146 фаз «В,С» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 14000041329.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 145,146,147 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180240805. |  |  |  |  | 356850 2508240957379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-84-3-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. |  |  |  |  | 35685807 2508241047487
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести детальный осмотр КТП-10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ Л-26-16. Выявленные замечания немедленно устранить. |  |  |  |  | 35685207 2508241414295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-85-15-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. |  |  |  |  | 35685807 2508241554488
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-8-4 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 2508241650380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-4 от КТП 61-3-5 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35685003 2508241710381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 3-26-20 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180243944. |  |  |  |  | 35685802 2508241726489
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 3-26-20 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180244686. |  |  |  |  | 35685802 2508241754490
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр Л-17-4 на предмет угрожающих падением деревьев на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ и отчитаться до 21.11.2024 г; Произвести ремонт провода в пролет оп. 337-338 ф. В,С Л-17-4 и отчитаться до 15.10.2024 |  |  |  |  | 35685704 2508241840368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод Ф-"А", "В" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-19-1-2 в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 35685001 2508241854382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-2 в пролетах опор №1 - №7, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180243867). |  |  |  |  | 35685107 2508241946629
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-80-3 на наличие ДКР, деревьев угрожающих падением на провода, с последующей выпиловкой. |  |  |  |  | 35685001 2508242239383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо ООО «Заринская сетевая компания» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-35-3 с.Санниково-с.Фирсово к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2608240353491
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 121 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 14000041329.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 120,121,122 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180240805. |  |  |  |  | 356850 2608240600384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №18,19. |  |  |  |  | 35685003 2608241230385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Верх-Чуманская провести ремонт привода СВ-110 с заменой контактора и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (заказ 210397590). |  |  |  |  | 35685502 2608241519264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов проходных изоляторов на КРУН-10 на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Васильчуковская, ПС 110 кВ Новополтавская на предмет трещин, сколов. При выявлении нарушений устранить.; Провести испытания шинного моста 10кВ силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Васильчуковская, ПС 110 кВ Новополтавская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 2608241720298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролетах опор №139-143, №163-166 ВЛ-10кВ Л-24-8. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 2608241750299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Матвеевой Г.П. с. Усть-Гавриловка, ул. Советская д. 35 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2608241901492
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-40-2 в пролетах опор №97-1 - №108-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180244943). |  |  |  |  | 35685107 2608242035630
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции ВЛ-110 кВ ЗО – 137 отпайка на ПС Катунь опоры № 21. Заказ № 14000041412.; Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ ЗО – 137 отпайка на ПС Катунь опор № 20,21,22. Заказ № 180244588. |  |  |  |  | 356850 2608242039389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролёте опор №10-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-21-6-3 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180245410). |  |  |  |  | 35685503 2708240940265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности лица, совершившего наезд на опору №5 ВЛ Ф-1 от ТП 49-3-1, с целью взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685108 2708241943632
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1. |  |  |  |  | 35685901 2708242300342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ревизию проводов и изоляции всех фаз ошиновки присоединения ТСН-10-1 на крыше КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Мирная (Заказ №155363299).; Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Мирная (Заказ №155363610). |  |  |  |  | 356851 2808240639633
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ БМ-99 на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2020 по 31.08.2024 с целью определения целесообразности установки ПЗУ, при необходимости, включить в РП 2026 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, в пролётах опор №520 - №525 ВЛ БМ-99, с целью оценки состояния изоляции. При необходимости выполнить (запланировать) замену загрязненной изоляции. (Заказ №180245637).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №520 - №525 ВЛ БМ-99, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ нормируемому значению, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180245636). |  |  |  |  | 356851 2908240516635
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года приобретение и замену реле времени РВ-132 панели ЭПЗ-1636 ВЛ СК-401 на ПС 110 кВ Северская. |  |  |  |  | 356851 2908240516635
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ Т-142 в пролётах опор №187 - №195, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты (Заказ №180246144).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №190-№193 ВЛ Т-142. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180246143).; Установить птицезащитные устройства на опорах №190-№192 на ВЛ Т-142 (Заказ №142927492). |  |  |  |  | 356851 2908240625636
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №198-№199. |  |  |  |  | 35685807 2908241114493
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов ф А.В.С ТП-37-20-6. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.10.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 2908241657369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ЮГ-153 за 6 лет (с 2019 по 2024 гг), по причине воздействия птиц, на предмет целесообразности установки ПЗУ (птицезащитных устройств) в пролетах опор 50/30-№50/65. Принять решение (оформить протокол) о включении в РП-2026 установку ПЗУ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-153, с использованием БПЛА, в пролётах опор №50/40-№50/60, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать замену, либо ремонт оборудования (Заказ №180238710). |  |  |  |  | 356851 3008241921634
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №117-№118 по Заказу № 180245890. |  |  |  |  | 35685802 3008242007494
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ Т-143 (двухцепный участок с ВЛ Т-142) на опорах №109 - №111, с целью оценки состояния провода (грозотроса) и изоляции. При необходимости, запланировать чистку изоляции всех фаз (Заказ №180239518).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №109 - №111 ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143) (двухцепный участок с ВЛ Т-142), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180246433).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №109 - №111 ВЛ Т-143 (двухцепный участок с ВЛ Т-142) (Заказ №180246433). |  |  |  |  | 356851 3108240706638
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 7 фазы "А" ВЛ 110 КЗ-194. (Заказ №210396075); Произвести замену дефектных изоляторов в местах частого отключения на опорах № 133/21 (фаз "А", "В", "С"), 133/22 (фаз "А", "В", "С"), 133/23 (фаз "А", "В", "С"), 133/24 (фаз "А", "В", "С"), 133/25 (фаз "А", "В", "С"), 133/26 (фаз "А", "В", "С"), 133/27 (фаз "А", "В", "С"), 133/28 (фаз "А", "В", "С"), 133/29 (фаз "А", "В", "С"), 133/30 (фаз "А", "В", "С") ВЛ 110 КЗ-194. (Заказ №142936492); Произвести ультрафиолетовый контроль в местах частого отключения ВЛ 110 КЗ-194 опоры № 1-15, 40-56, 121-133 (Заказ № 142836582) |  |  |  |  | 356855 3108241010267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-84-3-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №1/2-№2/2. |  |  |  |  | 35685807 3108241052495
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту повреждения провода фазы "А" в пролете опор №36-37 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94); Произвести верховой осмотр опор №34-38 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180245424.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №36-37 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94). Заказ 210397768. |  |  |  |  | 356853 3108241422373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного вентильного разрядника (РВО-10 кВ) фазы "В" на КТПН-23-12-22 на однотипный (Заказ №180245268).; Выполнить профилактические испытания сопротивления изоляции оборудования КТПН-23-12-22, с оформлением протокола (Заказ №180246203). |  |  |  |  | 35685105 3108241631639
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Северного участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-12 в пролетах опор №3/4- №4/4. Заказ №180245385. |  |  |  |  | 35685805 3108242051496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №182-186 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246011; Произвести верховой осмотр опор №182-186 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246010; Произвести замену 1 разрушенного изолятора фазы "С" типа U-120BA на опоре №184 на изолятор ПСД-70.В ходе планового осмотра 29.02.2024 выявлен разрушенный изолятор марки U-120BA. Заказ: 14000041479; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №182-186 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246012 |  |  |  |  | 356853 0109240611374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БЛПА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №30 - №35, с целью оценки состояния изоляции. При необходимости выполнить чистку изоляции (либо её замену) (Заказ №180246666).; Выполнить замеры сопротивлений заземляющих устройств (ЗУ) опор №30 - №35 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ нормируемому значению, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180246667).; Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №30 - №35 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления ЗУ, запланировать ремонт соединений (Заказ №180246667). |  |  |  |  | 356851 0109240633640
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию собственнику КТП-80-5-19 Митрофановой М.И. с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. |  |  |  |  | 35685001 0109240910390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-80-3 на наличие ДКР, деревьев и веток угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. |  |  |  |  | 35685001 0109240910391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю с. Глушинка ул. Школьная д. 5/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0109240920497
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа РКТП 8-7-9 |  |  |  |  | 35685702 0109241042371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Замена трансформатора, протяжка болтовых соединений ТМ-100/10 ТП-67-4-5. |  |  |  |  | 35685003 0109241220392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-8 в пролете опор №№ 1-6. (Заказ № 180245758) |  |  |  |  | 35685506 0109241603269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену опоры УП10-1Д, проверить целостность проводов, надежность крепления изоляторов на опоре №38-3 ВЛ-10кВ Л-52-1. |  |  |  |  | 35685001 0209240638393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 330 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 210398017); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 325-335 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180246665 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 325-335 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180246668 ) |  |  |  |  | 356852 0209240643302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №32/5-32/15 ВЛ 10кВ Л-13-7. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180246224). |  |  |  |  | 35685503 0209241030270
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена ошиновки между ШР и силовым трансформатором ТП-8-7-6 |  |  |  |  | 35685702 0209241030372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №150-154 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246014.; Произвести верховой осмотр опор №150-154 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246013.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №150-154 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246015. |  |  |  |  | 356853 0209241137375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Новый ул.Есенина, д.31 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0209241924498
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Переокрючить опору №273 ВЛ-10 кВ Л-68-6, с регулировкой провиса провода в пролете №270-275. |  |  |  |  | 35685001 0309240741394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №89-№90 по Заказу № 180245890. |  |  |  |  | 35685802 0309240832499
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО МК «Роса» с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Л-24-6 (линейное ответвление от опоры №114 ВЛ Л-24-6) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 0309240942643
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать приобретение ПЗУ для проходной изоляции КТП-59-12-18. |  |  |  |  | 35685804 0309241002500
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф.А РКТП-14-23-9 |  |  |  |  | 35685702 0309241605373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, комель которых находится на границе охранной зоны ВЛ Л-43-13, в пролёте опор №44 - №45 (Заказ №180246620). |  |  |  |  | 35685110 0309241628645
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.4. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и регулировку проводов, в пролете опор №9/4-9/7. |  |  |  |  | 35685901 0409241013344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-4-1. (Заказ №180246318). |  |  |  |  | 35685503 0409241725271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66) в пролетах опор №136/5 - №136/10, с целью оценки оценки состояния изоляции всех фаз. При необходимости, запланировать чистку изоляции, либо замену изоляции (Заказ №180246760).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №136/5 - №136/10 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66, отпайка на с.Хлопуново), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180246659). |  |  |  |  | 356851 0509240635647
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №217. Заказ №210398285.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №216-218 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180246196.; Служба РЗА ПО БЭС. При планировании ремонтной программы 2026 года, включить в заказы закупку реле РПВ-258 нового образца. |  |  |  |  | 356859 0509240655345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №70-74 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246923.; Произвести верховой осмотр опор №70-74 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246922.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №70-74 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246924. |  |  |  |  | 356853 0509240702376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену соединительной кабельной муфты ЗСТП-10-150/240.; Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-40-208, КЛ 10 кВ Л-40-109 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению.; Произвести ремонт силового кабеля ААШв-10-3х240 КЛ 10 кВ Л-40-208. |  |  |  |  | 35685305 0509241105377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести инженерно технический осмотр ТСН на ПС 110 кВ Ключевская, ПС 110 кВ Новополтавская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0609240823297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-1 Ю от ДКР (Заказ №180246821). |  |  |  |  | 35685110 0609241047648
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в анкерном пролете опор №№ 382-396. |  |  |  |  | 35685708 0609241518375
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Назначить распоряжением ПО ГАЭС ответственных за реконструкцию объектов ПО и строительство ПС "Озерная" из числа руководства служб СПС, СВЛ, СРЗА, СИЗПИ.; Персоналу СРЗА на ПС 110 кВ Сигнал провести проверку правильности подключения токовых цепей устройств РЗА ТТ 110 кВ; Провести инструктаж представителям строительной организации, ответственным за безопасное ведение работ и непосредственным исполнителям, что не допускается приближение людей и техники к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице № 1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н |  |  |  |  | 356857 0609241537374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Урлапову В.Н.. с. Загайново, ул. Молодёжная д. 29 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0609241810501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №95-№96 по Заказу № 153509402. |  |  |  |  | 35685802 0609242244504
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ПК-67 в пролетах опор №73 - №78, с целью оценки состояния изоляции всех фаз ВЛ ПК-67 (Заказ №180246760). При необходимости, запланировать чистку изоляции, либо замену изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №73 - №78 ВЛ ПК-67, с оформлением протокола (Заказ №180246659). При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 0709240714652
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №246-№247. Заказ 142881475. |  |  |  |  | 356858 0709241135503
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-7-4-6 в пролетах опор №17 - №21, №19 - №2-5, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180246509). |  |  |  |  | 35685107 0709241152653
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-52-3 в пролетах опор №132 - №142, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправного оборудования (Заказ №142881530). |  |  |  |  | 35685101 0709241335651
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-68-10-6. |  |  |  |  | 35685001 0709241716396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №74. Заказ №210398285.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №73-75 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180246196. |  |  |  |  | 356859 0809240838347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685806 0809242107502
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 284 фаза "В" ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116). (Заказ № 210398187); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 279-289 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180246950 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 279-289 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180246951 ) |  |  |  |  | 356852 0909240700305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246928.; Произвести верховой осмотр опор №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246927.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №152-156 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180246929.; Произвести ремонт провода фазы "С" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183). Заказ 170068120 |  |  |  |  | 356853 0909240749379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №60. Заказ №210398239.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Провести верховой осмотр опоры №60 с применением БПЛА, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180246875. |  |  |  |  | 356859 0909241549348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести проверку переходного сопротивления контактов выключателей 110 кВ В ХР-29, В ОХ-32, В-110 Т-1, В-110 Т-2, СВ-110 на ПС 110 кВ Хабарская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1009241716306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор №1 9 - 20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-85-7-16. |  |  |  |  | 35685307 1009241901380
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена проходного изолятора ф.А ТП-14-15-18 |  |  |  |  | 35685702 1109240520377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Дидина Наталья Илларионовна, проживающей по адресу с. Залесово ул. Совхозной д. 38. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1109241916506
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Выпустить организационно-распорядительный документ о назначении начальника СРЗА ПО Восточные ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Горинского К.А. ответственным за выполнение работ по реконструкции устройств РЗА на ПС 110 кВ Заречная по титулу «Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198 км от ВЛ 110 кВ Сигнал – Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай»; Направить претензионное письмо в ООО «Контур» о допущенных нарушениях при монтаже вторичных цепей на ПС 110 кВ Заречная |  |  |  |  | 356850 1209241203403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-85-7-15 произвести регулировку провода в пролете опор №1/1-№2/1. |  |  |  |  | 35685807 1209241827507
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-24-11-3. (Заказ №180248316). |  |  |  |  | 35685503 1209242007272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ПЗУ (птицезащитные устройства) на опорах №38-№43 ВЛ У-151 (Заказ №142933262). |  |  |  |  | 356851 1309241133657
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ГЗ-143 в пролетах опор №135 - №140, с целью оценки состояния изоляции всех фаз (Заказ №180247909). При необходимости выполнить чистку изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №135 - №140 ВЛ ГЗ-143, с оформлением протокола (Заказ №180247908). При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 1409240615656
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №55-58 ВЛ 110 кВ Кашино - Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248477.; Произвести верховой осмотр опор №55-58 ВЛ 110 кВ Кашино - Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248476.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №55-58 ВЛ 110 кВ Кашино - Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248478. |  |  |  |  | 356853 1409240701383
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Марал-Толусома" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1409240824382
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер загнивания 10% деревянных опор на участке от опоры № 150 до опоры № 250 ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая". Выявленные дефекты запланировать к устранению. |  |  |  |  | 35685708 1409240830381
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ИПУ-10 кВ ф. А на ТП 6/0,4 кВ № 6-12-4 |  |  |  |  | 35685704 1409240929380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Кабаевой В.С. п. Гордеевский пер Первомайский д.25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1409241120508
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-38 в пролетах опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685806 1409241308510
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Мамаеву В.Б. с. Краснояры ул. Алтайская д.4А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1409241535509
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замер путли "фаза-нуль" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-15-6-22, по его результатам запланировать замену АВ. |  |  |  |  | 35685708 1409242355379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НО-140, в пролетах опор №125-№130, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180248490). При выявлении неисправностей (дефектов) - запланировать их устранение.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №125 - №130 ВЛ НО-140, с оформлением протокола (Заказ №180248489). При несоответствии величины сопротивления, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №125 - №130 ВЛ НО-140. (Заказ №180248489). |  |  |  |  | 356851 1509240227655
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 63 фаза "В" ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). (Заказ № 210397048 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 58-68 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180248404 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 58-68 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180248415 ) |  |  |  |  | 356852 1509240730304
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-15-6-22. |  |  |  |  | 35685708 1509240914378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-7 ф.1. Провести расчистку охранной зоны, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1509241539351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-17. Провести ревизию состояния изоляции в пролете опор №1720/90-1720/101 на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на Р 89-10-4, Р 89-10-5, Р 89-10-6 ВЛ 10 кВ Л-89-10, с устранением выявленных. дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1509241837350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПД-71 в пролетах опор №70-№75, с целью оценки состояния изоляции, провода (грозотроса), сцепной арматуры, изоляции и узлов их крепления (Заказ №180248154).; Выполнить замену изолятора подвесной гирлянды фазы "С" (одиночная) на ВЛ ПД-71 на опоре №78 (Заказ № 180248151).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) на ВЛ ПД-71 в пролетах опор №76-80 с оформлением протокола (Заказ №180248350). При выявлении несоответствия величины сопротивления, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №76 - №80 ВЛ ПД-71 (Заказ №180248350). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт.; Выполнить регулировку привода СВ-110 ПС 110 кВ Дальняя (Заказ №155368488).; Выполнить ремонт грозотроса на ВЛ ПД-71 в пролетах опор №77-№79 (Заказ № 180248151). |  |  |  |  | 356851 1609240651659
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролет оп. 624/8-624/9 Л-6-17 и отчитаться до 22.10.2024; Произвести осмотр Л-6-17 с целью выявления ДКР в проводах и при обнаружении данных дефектов произвести расчистку трассы. И отчитаться до 30.11.2024 г |  |  |  |  | 35685704 1609240850383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по поиску неизвестного лица, совершивших наезд на опору №12 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-10, для взыскания понесенного ущерба. |  |  |  |  | 35685106 1609241248660
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. |  |  |  |  | 35685506 1609241848273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-68-10-15. |  |  |  |  | 35685001 1609242254410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-51 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248524.; Произвести верховой осмотр опор №47-51 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248523.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №47-51 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248525. |  |  |  |  | 356853 1709240658384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 120 фаза "А" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210398612 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 115-125 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180249091 ).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 115-125 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180249093) |  |  |  |  | 356852 1709240724308
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проверку изоляции КЛ-10кВ РТМ-2. По результатам измерений принять решение о замене КЛ-10кВ или установке новой концевой муфты. |  |  |  |  | 35685705 1709241032384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-14-6-6. (Заказ №180248317). |  |  |  |  | 35685503 1709241431274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шулеповой Людмиле Анатольевне, проживающей по адресу с. Малиновка ул. Школьной д. 7. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1709242248511
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-32-2 по причине воздействия птиц за 2020-2023 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. |  |  |  |  | 35685506 1809240704276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-30-1-11 Ю. При необходимости выполнить чистку изоляции проходных изоляторов (Заказ №180248365). |  |  |  |  | 35685110 1809240952661
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 40А Ф№3 в РУ-0,4 кВ ТП 58-7-106. |  |  |  |  | 35685305 1809241423385
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж изолятора ф. С оп. 270 и отчитаться до 15.11.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 1809241700385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание ДЕНИКО ЭРИКА ВЛАДИМИРОВНА п. Украинский ул. Школьная 6-2 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 1809242229512
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №89-93 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248527.; Произвести верховой осмотр опор №89-93 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248526.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №89-93 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248528. |  |  |  |  | 356853 2009240657391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №92-96 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248530.; Произвести верховой осмотр опор №92-96 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248529.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №92-96 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180248531. |  |  |  |  | 356853 2009240703390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести верховой осмотр с применением БПЛА опор №1-22 отпайки на ПС 110кВ Новополтавская от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 5 фаза "В" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 210394574 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 1-10 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180250097).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 1-10 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 180250160) |  |  |  |  | 356852 2009240713309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство АО "СК Алтайкрайэнерго" о приведении электроустановок к требованиям НТД . |  |  |  |  | 356850 2009241517415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-8. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 2109241138416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Тесленко В.К. с. Талдинка ул. Центральная д. 47 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2109241250513
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Тейдер АВ п. Боровлянский ул. Боровлянская д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2109241500514
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ветчанину Виктору Петровичу , проживающему по адресу с. Пещерка ул. Заречная д. 1а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2109241645518
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №438-454 на ВЛ-10кВ Л-68-4. |  |  |  |  | 35685001 2109241720417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП-52-1-1 произвести замену ПК-10кВ, протянуть болтовые соединения, испытание разрядников, опорно-стержневой изоляции. |  |  |  |  | 35685001 2109241803420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести восстановление вязки на опоре №3, перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-7. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 2109241954419
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 18-3-6 и отчитаться до 12.11.2024 |  |  |  |  | 35685704 2109242037386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-9: Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 2109242055418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №113. Заказ №210398623.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опор №112-115 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180251538. |  |  |  |  | 356859 2209240657356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 65 фаза "В" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210398612 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 60-70 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180249091).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 60-70 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180249093). |  |  |  |  | 356852 2209240720310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты 1ПКНт 35-240-В.; Произвести осмотр концевых кабельных муфт на ПС 35 кВ Краевая больница , при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685305 2209241150388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты 1ПКНт 35-240-В.; Произвести осмотр концевых кабельных муфт на ПС 110 кВ Подгорная и на ПС 35 кВ 1 Подъем , при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685305 2209241229387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул. Заречная, д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2209241415515
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Выполнить замену дефектной изоляции в обводной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №68. Заказ №210398624.; ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №25-72, для выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180251565. |  |  |  |  | 356859 2209241519355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №57-61 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180250066.; Произвести верховой осмотр опор №57-61 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180250064.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №57-61 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180250068. |  |  |  |  | 356853 2309240038386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр охранной зоны и прилегающей территории ВЛ-10 кВ Л-28-1 на наличие несанкционированных свалок мусора. При выявлении таких мест, написать письмо в администрацию района с требованием ликвидировать несанкционированные места скопления мусора. |  |  |  |  | 35685807 2309241519519
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 166 фазы "В" ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210396989.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор№ 165,166,167 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ №180240804. |  |  |  |  | 356850 2409240644423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 3 фаза "С" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210398612 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 1-10 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180249091).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 1-10 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180249093). |  |  |  |  | 356852 2409240710311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ Т-142 в пролётах опор №95 - №100, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты (Заказ № 180250953).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №95-№100 ВЛ Т-142. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ № 180250954).; Выполнить чистку, либо замену, изоляции на опоре №98 ВЛ Т-142 (ВЛ ГЗ-142) (Заказ № 180250956). |  |  |  |  | 356851 2409240712663
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №19-20 (повреждена одна жила алюминиевого повива). Заказ №210399138.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести осмотр состояния проводов на наличие дефектов в полете опор №19-20. Заказ №180249670. |  |  |  |  | 356859 2409241156357
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки №12, 2 сек. 10, КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ №20 "Манжерокская" |  |  |  |  | 35685702 2409242146388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролётах опор №70 - №75, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты (Заказ № 180251224).; Выполнить замену отключающего соленоида привода В НЧ-439 ПС 110 кВ Новошипуновская (Заказ №170068486).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №70-№75 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ № 180251225). |  |  |  |  | 356851 2509240657664
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 130-135 ВЛ 110 КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 132 ВЛ 110 КМ-110. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 2509240715279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства в пролете опор № 280-285 ВЛ 110 КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180147444).; На ПС 110 кВ Тюменцевская провести ремонт привода В КТ-186 и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (Заказ 180251433); Персоналу службы РЗА провести инструктаж на тему: «При плановых проверках усилить контроль за состоянием часовых механизмов реле времени. По возможности осуществлять заявку на приобретение оборудования и производство замены оборудования, выработавшего нормативный ресурс и не отвечающего техническим параметрам».; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 282 фазы "А" ВЛ 110 КТ-186. (Заказ № 210381972) |  |  |  |  | 356855 2509240732278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опоры №15 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180250199. |  |  |  |  | 356859 2609241337358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку деревьев вблизи границы охранной зоны ВЛ ДК-63, в пролётах опор №90 - №91. |  |  |  |  | 356851 2609241430665
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 30-35 ВЛ 110 КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 31 ВЛ 110 КК-113. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 2609242013280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку приводов (тип ПС-31) выключателей (тип ВМПЭ-10) на ПС 110 кВ Алейская. При обнаружении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685302 2709241825398
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийную замену автоматического выключателя типа А-3124 100 А. |  |  |  |  | 35685702 2709242155391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 214 фазы "А" ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210396989.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 213,214,215 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180250413. |  |  |  |  | 356850 2809240700428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 99 фазы "В" ВЛ-110 кВ СН-156. Заказ № 210396989.; Провести измерение сопротивления контура ЗУ опор № 98,99,100 ВЛ-110 кВ СН-156. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180250413. |  |  |  |  | 356850 2809240707427
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произведена аварийная замена деревянной опоры №6/2 |  |  |  |  | 35685702 2809241435390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Новый ул.2 Парковая, д. 17 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2809241508520
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести испытание кабельной линии 10 кВ между КТП 56-9-7 и оп.№1; Произвести ремонт кабеля 10 кВ между КТП-56-9-7 и оп.№1 |  |  |  |  | 35685304 2809241745394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, анкерных опор №50/37, №50/51 ВЛ ЮГ-153, с целью оценки состояния проводов (соединительных шлейфов) всех фаз, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов устранить неисправности (Заказ №180251776). |  |  |  |  | 356851 2809242102666
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замер путли "фаза-нуль" на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-21-1-35, по его результатам запланировать замену АВ. |  |  |  |  | 35685708 2909241057389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести испытания РВС-35 ТН-35-2, РВС-35 ТН-35-1 на ПС 110 кВ Бурлинская, РВС-35 ТН-35-1 на ПС 110 кВ Новотроицкая(НС-4), РВС-35 ТН-35-1 на ПС 110 кВ Родинская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 2909241117313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции РКТП-9-2-4 (опора №23/4 ВЛ Л-9-2) с оформлением ведомости, по результатам которой запланировать чистку изоляции или замену дефектных элементов (Заказ № 180251854). |  |  |  |  | 35685112 3009241534667
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 152 фаза "А" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210399266 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 147-157 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180252575); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 147-157 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180252576) |  |  |  |  | 356852 3009241934315